ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ανάλυση Αξιοπιστίας και Ασφάλειας Λειτουργίας των Συστημάτων Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑ

| Επιβλέπων : | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΑΛΥΝΑΣ |
| --- | --- |
|  | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Οκτώβρης 2003

|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
| --- | --- |
|  | ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
|  | ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ |

Ανάλυση Αξιοπιστίας και Ασφάλειας Λειτουργίας των Συστημάτων Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑ

| Επιβλέπων : | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΑΛΥΝΑΣ |
| --- | --- |
|  | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. |

Eγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την  η Νοεμβρίου 2003.

| ........................................................... | ................................................. | ................................................. |
| --- | --- | --- |
| Ευάγγελος Ν. Διαλυνάς Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Ν. Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Σ. Παπαθανασίου Λέκτορας Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Οκτώβρης 2003

.............................………………….

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

( 2003 - All rights reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς τον Καθηγητή μου κύριο Ευάγγελο Διαλυνά, Καθηγητή Ε.Μ.Π, για τη διαρκή καθοδήγηση και την πολύτιμη συμβολή του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Ελπίζω το αποτέλεσμα να δικαιώνει τις προσδοκίες του.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Σταύρο Μεγαλοκονόμο                και όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του εργαστηρίου συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας για την βοήθεια τους και το ευχάριστο κλίμα που υπήρχε εκεί.

Αφιερώνεται στους γονείς μου

και στον αδερφό μου το γατόνι

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	8

Περίληψη	10

Abstract	11

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	14

1.1.	Βασικές Αρχές Αξιοπιστίας Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας	14

1.2.	Κατηγορίες Βλαβών	15

1.3.	Δείκτες Αξιοπιστίας Λειτουργίας των Ζυγών	16

1.4.	Δείκτες Αξιοπιστίας Καταναλωτών στα Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας	16

1.5.      Σκοπός της Μελέτης	19

2.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20

2.1.	Γενικά	20

2.2.	Υποσταθμοί Διανομής	21

2.3.	Σχηματική Δομή των Δικτύων Διανομής	22

2.4.	Προστασία των Δικτύων Διανομής	23

2.5.	Μέσα Προστασίας των Δικτύων Διανομής	24

2.6.	Μέσα Ζεύξης στα Δίκτυα Διανομής	25

3.	ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	27

3.1.	Κριτήριο Ολικής Απώλειας της Συνέχειας και Υπολογισμός των Δεικτών Αξιοπιστίας	27

3.2.	Διαδικασία Μεταγωγής Φορτίου	30

3.3.	Απαιτούμενα Δεδομένα για τον Υπολογισμό των Δεικτών Αξιοπιστίας	31

3.4.	Μοντελοποίηση των Δικτύων Διανομής Μέσης Τάσης	33

3.5.	Ανάλυση Σφαλμάτων και Λειτουργία της Προστασίας Δικτύων Διανομής	34

3.6.	Υπολογισμός Αξιοπιστίας Λειτουργίας ενός Τυπικού Δικτύου Διανομής	36

4.	ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	38

4.1.	Περιγραφή του Συστήματος	38

4.1.1.	Γενικά	38

4.2.	Μελέτη Ροής Φορτίου του Συστήματος	74

4.2.1.	Βασικές Αρχές Μοντελοποίησης	74

4.2.2.	Αριθμητικές Τεχνικές Επίλυσης Ροών Φορτίου	77

4.2.3.	Μελέτη Ροής Φορτίου με το Πρόγραμμα PSS/E	82

4.2.4.	Αποτελέσματα Ροής Φορτίου του Δικτύου Διανομής	87

4.3.	Μελέτη Αξιοπιστίας Λειτουργίας του Συστήματος	97

4.3.1.	Γενικά	97

4.3.2.	Αποτελέσματα Ανάλυσης Αξιοπιστίας Λειτουργίας του Συστήματος	97

4.3.3.	Ανάλυση των Αποτελεσμάτων	126

5.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	128

5.1.	Εισαγωγή	128

5.2.	Τεχνική Περιγραφή της Εγκατάστασης	129

5.2.1.	Γενικά	129

5.2.2.	Μετασχηματιστές Ισχύος Ξηρού Τύπου	130

5.2.3.	Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη	131

5.2.4.	Πεδία Μέσης Τάσης	136

5.2.5.	Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης	138

5.2.6.	Μονάδες Μόνιμης Αντιστάθμισης	139

5.2.7.	Μονάδες Αυτόματης Αντιστάθμισης	140

5.2.8.	Σύστημα Γείωσης	140

5.2.9.	Καλώδια Μέσης Τάσης	140

5.2.10.	Καλώδια Χαμηλής Τάσης	141

5.3.	Χαρακτηριστικές Παράμετροι του Συστήματος Παροχής	141

5.3.1.	Βασικά Μεγέθη	141

5.3.2.	Παράμετροι  Στοιχείων για το Σύστημα Θετικής Ακολουθίας	142

5.3.3.	Παράμετροι Στοιχείων για τα συστήματα Αρνητικής και Μηδενικής Ακολουθίας	146

6.	ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	150

6.1.	Γενικά	150

6.2.	Μελέτη Ροής Φορτίου με το Πρόγραμμα PSS/E	151

6.3.	Ανάλυση των Αποτελεσμάτων	155

7.	ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	158

7.1.	Εισαγωγή	158

7.2.	Είδη Βραχυκυκλωμάτων	159

7.3.	Βασικές Αρχές	160

7.4.	Μελέτη Βραχυκυκλωμάτων	165

7.4.1.	Γενικά	165

7.4.2.	Μελέτη Τριφασικών Βραχυκυκλωμάτων με το Πρόγραμμα   PSS/E	165

7.4.3.	Μελέτη Μονοφασικών και Διφασικών Βραχυκυκλωμάτων με το Πρόγραμμα PSS/E	169

7.4.4.	Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων	172

7.5.	Θερμική Καταπόνηση Βραχυκυκλώσεως Αγωγών του Συστήματος Παροχής Ισχύος του Αεροδρομίου Μακεδονία	177

7.5.1.	Γενικά	177

7.5.2.	Θερμική Καταπόνηση Βραχυκυκλώσεως  Αγωγών	180

8.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	182

Βιβλιογραφία	184

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα  3-1. Μοντέλο στοιχείου δύο καταστάσεων λειτουργίας	27

Σχήμα  3-2. Μοντέλο τριών καταστάσεων λειτουργίας	27

Σχήμα  4-1. Καμπύλη διάρκειας φορτίου (R21)	43

Σχήμα  4-2. Καμπύλη μέσης διάρκειας φορτίου (R21)	44

Σχήμα  4-3. Καμπύλη διάρκειας φορτίου (R22)	53

Σχήμα  4-4. Καμπύλη μέσης διάρκειας φορτίου (R22)	54

Σχήμα  4-5. Καμπύλη διάρκειας φορτίου (R23)	61

Σχήμα  4-6. Καμπύλη μέσης διάρκειας φορτίου (R23)	62

Σχήμα  4-7. Γενική οθόνη προγράμματος PSS/E	82

Σχήμα  4-8. Είσοδος δεδομένων του προγράμματος PSS/E.	84

Σχήμα  4-9.  Εκτέλεση ροής φορτίου	86

Σχήμα  4-10. Επιλογή μεθόδου ροής φορτίου	86

Σχήμα  4-11. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ροής φορτίου	87

Σχήμα  6-1. Εκτέλεση ροής φορτίου (μελέτη 1)	153

Σχήμα  6-2. Τάσεις ζυγών (μελέτη 1)	153

Σχήμα  6-3. Εκτέλεση ροής φορτίου (μελέτη 2)	154

Σχήμα  6-4. Τάσεις ζυγών (μελέτη 2)	155

Σχήμα  7-1. Είδη βραχυκυκλωμάτων	159

Σχήμα  7-2. Βραχυκύκλωμα κοντά-μακριά από γεννήτρια	161

Σχήμα  7-3. Ρεύμα βραχυκύκλωσης	163

Σχήμα  7-4. Επιλογή επιβαλλόμενης διαταραχής	167

Σχήμα  7-5. Επιβολή τριφασικού σφάλματος	168

Σχήμα  7-6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων για τριφασικό σφάλμα	168

Σχήμα  7-7. Τάσεις ζυγών σε τριφασικό σφάλμα	169

Σχήμα  7-8. Επιλογή σφάλματος	171

Σχήμα  7-9. Επιλογή παρουσίασης αποτελεσμάτων για μονοφασικά και διφασικά σφάλματα	171

Σχήμα  7-10. Παρουσίαση αποτελεσμάτων για μονοφασικά και διφασικά σφάλματα	172

Σχήμα  7-11. Υπολογισμός συντελεστή m	178

Σχήμα  7-12. Υπολογισμός συντελεστή n	179

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 3-1. Μέγιστες τιμές εντάσεως σφάλματος (Α) για τις οποίες υπάρχει συνεργασία Α/Ζ (Τ) με Α/Ζ (Τ) και Α/Ζ (Κ)	35

Πίνακας 3-2. Μέγιστες τιμές εντάσεως σφάλματος (Α) για τις οποίες υπάρχει συνεργασία Α/Ζ (Τ) με Ε/Δ και Δ/ΑΕ για παροδικά σφάλματα.	35

Πίνακας 4-1. Αντιστάσεις και θερμική αντοχή των γραμμών	40

Πίνακας 4-2. Δεδομένα αξιοπιστίας	40

Πίνακας 4-3. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R21	41

Πίνακας 4-4. Υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R21	42

Πίνακας 4-5. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R21	42

Πίνακας 4-6. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R21	43

Πίνακας 4-7. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R22	44

Πίνακας 4-8. Yποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R22	49

Πίνακας 4-9. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R22	50

Πίνακας 4-10. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R22	52

Πίνακας 4-11. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R23	54

Πίνακας 4-12. Υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R23	58

Πίνακας 4-13. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R23	59

Πίνακας 4-14. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R23	60

Πίνακας 4-15. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R24	62

Πίνακας 4-16. Yποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R24	66

Πίνακας 4-17. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R24	67

Πίνακας 4-18. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R24	69

Πίνακας 4-19. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R25	69

Πίνακας 4-20. Υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R25	72

Πίνακας 4-21. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R25	72

Πίνακας 4-22. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R25	73

Πίνακας 4-23. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής Διανομής R21  (Συντελεστής Μετατροπής 0,895)	88

Πίνακας 4-24. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής  Διανομής R22  (Συντελεστής Μετατροπής 0,569)	89

Πίνακας 4-25. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου  της Γραμμής  Διανομής R23  (Συντελεστής Μετατροπής 0,495)	91

Πίνακας 4-26. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής  Διανομής R24  (Συντελεστής Μετατροπής: 0,506)	93

Πίνακας 4-27. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής  Διανομής R25  (Συντελεστής Μετατροπής 0,532)	95

Πίνακας 4-28. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R21 Θεωρώντας μόνο  την Κανονική Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 46	98

Πίνακας 4-29. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R21 Θεωρώντας μόνο την Κανονική  Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 46	99

Πίνακας 4-30. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R22 Θεωρώντας μόνο  την Κανονική Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 139 ή στους ζυγούς 139 και 100	100

Πίνακας 4-31. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R22 Θεωρώντας μόνο την Κανονική  Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 139 ή στους ζυγούς 139 και 100	109

Πίνακας 4-32. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R23 Θεωρώντας μόνο την  Κανονική Τροφοδότηση	111

Πίνακας 4-33. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R23 Θεωρώντας μόνο την Κανονική  Τροφοδότηση	115

Πίνακας 4-34. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R24 Θεωρώντας μόνο την  Κανονική Τροφοδότηση	116

Πίνακας 4-35. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R24 Θεωρώντας μόνο την Κανονική  Τροφοδότηση	119

Πίνακας 4-36. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R25 Θεωρώντας μόνο την  Κανονική Τροφοδότηση	121

Πίνακας 4-37. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R25 Θεωρώντας μόνο την Κανονική  Τροφοδότηση	123

Πίνακας 4-38. Συνολικοί Δείκτες Αξιοπιστίας των Γραμμών Διανομής του Δικτύου Διανομής	124

Πίνακας 5-1. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Χ.Τ.	143

Πίνακας 5-2. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Χ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος	143

Πίνακας 5-3. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Μ.Τ.	144

Πίνακας 5-4. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Μ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος	144

Πίνακας 5-5. Ωμική, επαγωγική αντίσταση μπαρών χαλκού συστήματος παροχής ισχύος	145

Πίνακας 5-6. Συστοιχία πυκνωτών	146

Πίνακας 5-7. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Χ.Τ. (ομοπολικό κύκλωμα)	147

Πίνακας 5-8. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Χ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος (ομοπολικό κύκλωμα)	147

Πίνακας 5-9. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Μ.Τ. (ομοπολικό κύκλωμα)	148

Πίνακας 5-10. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Μ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος (ομοπολικό κύκλωμα)	148

Πίνακας 5-11. Ωμική, επαγωγική αντίσταση μπαρών χαλκού συστήματος παροχής ισχύος (ομοπολικό κύκλωμα)	149

Πίνακας 6-1. Τάσεις ζυγών (μελέτη1-2)	155

Πίνακας 7-1. Τάσεις ζυγών σε τριφασικό βραχυκύκλωμα (μελέτη 1)	171

Πίνακας 7-2. Τάσεις ζυγών σε διφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 1)	172

Πίνακας 7-3. Τάσεις ζυγών σε μονοφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 1)	172

Πίνακας 7-4. Τάσεις ζυγών σε τριφασικό βραχυκύκλωμα (μελέτη 2)	173

Πίνακας 7-5. Τάσεις ζυγών σε διφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 2)	174

Πίνακας 7-6. Τάσεις ζυγών σε μονοφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 2)	174

Πίνακας 7-7. Αποτελέσματα θερμικής καταπόνησης βραχυκύκλωσης των αγωγών	179

### Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανάλυση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας λειτουργίας ενός ακτινικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία.

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της αξιοπιστίας λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγράφονται οι κατηγορίες βλαβών που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτά και αναλύονται οι δείκτες αξιοπιστίας των ζυγών και των καταναλωτών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάλυση της αξιοπιστίας λειτουργίας ενός δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακολουθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όπως η σχηματική τους δομή, οι υποσταθμοί διανομής ενώ έμφαση δίνεται στα μέσα προστασίας και ζεύξης.

Επίσης αναλύονται τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό των δεικτών αξιοπιστίας ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με το κριτήριο της ολικής απώλειας της συνέχειας.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε τρία ακτινικά δίκτυα, πέντε γραμμών διανομής. Πρώτα γίνεται η στατική τους ανάλυση (ροή φορτίου) με τη βοήθεια του προγράμματος PSS/E και στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάλυση της αξιοπιστίας τους με τη βοήθεια ενός κατάλληλου λογισμικού που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ε.Μ.Π.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η τεχνική περιγραφή του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία και οι χαρακτηριστικές του παράμετροι όσον αφορά τα συστήματα θετικής, αρνητικής και μηδενικής ακολουθίας που είναι απαραίτητοι για τη μελέτη του.

Πραγματοποιείται η ανάλυση της ροής φορτίου του συστήματος, με τη βοήθεια του προγράμματος PSS/E, για την περίπτωση που οι δύο μετασχηματιστές του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης τροφοδοτούν ανεξάρτητα τις δύο κατηγορίες φορτίων καθώς και για την περίπτωση που αυτοί λειτουργούν παράλληλα.

Τέλος γίνεται η μελέτη τριφασικών, διφασικών και μονοφασικών  βραχυκυκλωμάτων, με τη βοήθεια του προγράμματος PSS/E, για την περίπτωση που οι μετασχηματιστές λειτουργούν ανεξάρτητα καθώς και ο έλεγχος της θερμικής καταπόνησης βραχυκύκλωσης των αγωγών του συστήματος και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την ασφαλή λειτουργία του.

Λέξεις Κλειδιά

Ανάλυση αξιοπιστίας, δείκτες αξιοπιστίας, δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κριτήριο ολικής απώλειας συνέχειας, ροή φορτίου, μελέτη βραχυκυκλωμάτων, θερμική καταπόνηση βραχυκύκλωσης.

### Abstract

The present dissertation attempts an approach to the analysis of security and reliability of a radial electric power distribution system and of the electric power supply system of Macedonia airport.

Initially an introduction is being made to the basic principles of reliability theory with reference to the electric power distribution systems. The different categories of faults that may appear are outlined together with the indexes of buses which are essential to the reliability analysis.

The characteristics of operation of the power distribution systems are being presented such as the distribution substations and the means of protection of the system.

The necessary input data for the reliability analysis of the buses indexes concerning the criterion of the total loss of power are presented too.

All the above are being applied in one radial power network consisting of five power distribution lines. The total power network is being subjected on one hand to a static analysis (load flow analysis)  with the use of the software PSS/E (Power System Simulator for Engineering) and on the other hand to a reliability analysis with the help of a software in Fortran.

The second half of the dissertation contains the analysis of the electric power supply system of Macedonia airport. First the characteristic parameters of the positive, negative and zero sequence circuits are being given.

With the use of the software PSS/E the system is being subjected to a load flow analysis for two cases of operation. The first with the two distribution transformers in a parallel connection and the second with each transformer feeding its own loads.

Finally with the use of the software PSS/E a calculation of  three-pole, two-pole without earth and single-pole short circuits is being made together with the control of the thermal short-circuit distress of the system cables. Thus useful conclusion concerning the safe operation of the system is being derived.

Key Words

Reliability analysis, power distribution system, criterion of total loss of power, load flow analysis, short-circuit evaluation, thermal short-circuit distress

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Βασικές Αρχές Αξιοπιστίας Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και μέσων, τα οποία χρησιμεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια ορισμένης ποιότητας. Οι βασικοί παράγοντες που συνιστούν την ποιότητα αυτή είναι η σταθερή συχνότητα και η σταθερή τάση που πρέπει να κυμαίνονται μέσα στα προδιαγραφόμενα όρια καθώς και η υψηλή αξιοπιστία τροφοδοτήσεως. Οι εγκαταστάσεις όμως που αποτελούν το σύστημα κατά τη διάρκεια ζωής τους  τίθενται εκτός λειτουργίας είτε λόγω των διαφόρων βλαβών που υφίστανται, είτε λόγω της συντήρησης στην οποία πρέπει να υποβληθούν. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ζητούμενη στάθμη ασφάλειας, συνέχειας και αξιοπιστίας της τροφοδότησης, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν από τη φάση της σχεδίασης πολλά επιπρόσθετα φυσικά και λειτουργικά στοιχεία όπως η εφεδρεία των σταθμών παραγωγής, η διασύνδεση με γειτονικά δίκτυα και ακόμα τα εναλλακτικά συστήματα τροφοδότησης στο δίκτυο διανομής.

Με τον όρο αξιοπιστία εννοείται η πιθανότητα μιας συσκευής ή ενός συστήματος να εκτελεί την αποστολή του επαρκώς για τη σχεδιαζόμενη χρονική περίοδο και τις επικρατούσες λειτουργικές συνθήκες. Το πρώτο μέρος του ορισμού, η πιθανότητα δηλαδή, αποτελεί και τον πρώτο αριθμητικό δείκτη αξιολόγησης του συστήματος. Σε αρκετές εφαρμογές μπορεί να θεωρηθεί ως ο σημαντικότερος δείκτης αξιοπιστίας αλλά υπάρχουν και άλλοι δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη γνώση της αξιοπιστίας ενός συστήματος είναι κυρίως λόγοι ασφάλειας και λόγοι οικονομικοί. Επιπλέον η επιλογή συστημάτων ενδεδειγμένης αξιοπιστίας, επιβάλλεται για την αποφυγή της δυσαρέσκειας των καταναλωτών και των επιπτώσεων επί της λειτουργίας του συστήματος.

Η ανάλυση της αξιοπιστίας λειτουργίας των συστημάτων είναι μια μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί ευρύτατα κατά το παρελθόν, για τη σχεδίαση συστημάτων που να παρουσιάζουν ελάχιστο αριθμό βλαβών κατά τη λειτουργία τους, αλλά με τη χρησιμοποίηση εμπειρικών τεχνικών και μεθόδων. Αντίθετα οι σημερινές τεχνικές χρησιμοποιούν ρεαλιστικά μοντέλα προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος και υπολογίζουν μία σειρά από αριθμητικούς δείκτες αξιοπιστίας.

## Κατηγορίες Βλαβών

Οι κατηγορίες των βλαβών, δηλαδή των εξαναγκασμένων διακοπών, που μπορούν να υποστούν τα στοιχεία ενός κυκλώματος είναι οι εξής ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που αυτά τίθενται εκτός λειτουργίας και την επίδραση που έχουν στο σύστημα:

- Μόνιμες βλάβες: προκαλούν την αποσύνδεση του κλάδου στον οποίο ανήκουν τα στοιχεία αυτά για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο επισκευής ή αντικατάστασής τους. Οι μόνιμες βλάβες χωρίζονται σε:

- Παθητικές βλάβες: δεν έχουν επίδραση ή δεν αποσυνδέουν άλλα στοιχεία με αποτέλεσμα την αποσύνδεση μόνο των κλάδων στους οποίους ανήκουν τα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβη.

- Ενεργές βλάβες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργία των διακοπτών της πρωταρχικής ζώνης προστασίας και επομένως την πιθανή αποσύνδεση και άλλων κλάδων εκτός από αυτούς στους οποίους ανήκουν τα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβη. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι ο χρόνος επισκευής ή αντικατάστασης, για τους κλάδους που περιλαμβάνουν τα στοιχεία, και ο χρόνος που απαιτείται για να κλείσουν οι διακόπτες που άνοιξαν, για τους υπόλοιπους κλάδους.

- Παροδικές βλάβες: έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργία των διακοπτών της πρωταρχικής ζώνης προστασίας και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι μικρότερος των δύο ωρών.

- Μεταβατικές βλάβες: έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργία των διακοπτών της πρωταρχικής ζώνης προστασίας, αλλά ο χρόνος αποκατάστασης είναι πολύ μικρός αφού η διαταραχή είναι μεταβατική και δεν προκαλείται βλάβη σε στοιχεία του συστήματος.

Στα συστήματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, οι βλάβες που μπορούν να συμβούν διαιρούνται στις παραπάνω κατηγορίες:

- Ανεξάρτητες βλάβες: έχουν διαφορετική εξωτερική αιτία και προκαλούν βλάβες σε δύο ή περισσότερα στοιχεία του συστήματος. Κάθε στοιχείο επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας του μόλις τελειώσει η επισκευή του.

- Βλάβες κοινής αιτίας: ενώ υπάρχει μία εξωτερική αιτία, προκαλείται βλάβη σε περισσότερα από ένα στοιχεία του συστήματος, οι οποίες δεν είναι αλυσιδωτές.

## Δείκτες Αξιοπιστίας Λειτουργίας των Ζυγών

Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την ανάλυση των ακτινικών δικτύων υπολογίζουν ένα σύνολο πέντε δεικτών αξιοπιστίας για κάθε ζυγό του συστήματος οι οποίοι προσφέρουν μία ποσοτική έκφραση της αξιοπιστίας των ζυγών και των συνδεδεμένων σε αυτούς καταναλωτών και φορτίων. Οι δείκτες αυτοί είναι:

- Μέσος ρυθμός βλαβών: 					λ (βλάβες/έτος)

- Μέσος χρόνος εκτός λειτουργίας: 				r  (ώρες)

- Αναμενόμενος ετήσιος χρόνος εκτός λειτουργίας: 		U (ώρες/έτος)

- Μέσο μη τροφοδοτούμενο φορτίο: 				L (MW ή KW)

- Μέση ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια:		Ε (MWh ή KWh)

Πρέπει να αναφερθεί ότι μόνο τρεις από τους παραπάνω δείκτες χρειάζονται να υπολογιστούν γιατί οι υπόλοιποι δύο προκύπτουν από τις εξής δύο βασικές σχέσεις:

## Δείκτες Αξιοπιστίας Καταναλωτών στα Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στη μελέτη θα θεωρηθεί ότι πρόκειται περί ακτινικών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κάθε καταναλωτής μπορεί να συνδεθεί  σε οποιοδήποτε ζυγό του συστήματος και για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής ηλεκτρικής ισχύος θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα στοιχεία μεταξύ του καταναλωτή και της πηγής του συστήματος. Οι παραπάνω πέντε βασικοί δείκτες αξιοπιστίας των ζυγών του ακτινικού συστήματος παριστάνουν πλήρως τη συμπεριφορά του καθώς και την απόκρισή του σε γεγονότα βλάβης. Όμως οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνδεδεμένων καταναλωτών που επηρεάζεται από τη σημαντικότητα των γεγονότων βλάβης και την επίπτωσή τους στη λειτουργία του συστήματος. Επομένως πρέπει να υπολογιστεί και ένα σύνολο επιπρόσθετων δεικτών αξιοπιστίας οι οποίοι είναι γνωστοί ως δείκτες αξιοπιστίας καταναλωτών. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι εξής:

- Δείκτης της Μέσης Συχνότητας Διακοπών Συστήματος (ΔΜΣΔΣ)

Ο συνολικός αριθμός διακοπών στους καταναλωτές προς τον συνολικό αριθμό των   συνδεδεμένων καταναλωτών (εκφράζεται σε διακοπές ανά καταναλωτή το έτος).

- Δείκτης της Μέσης Συχνότητας Διακοπών των Καταναλωτών (ΔΜΣΔΚ)

Ο συνολικός αριθμός διακοπών στους καταναλωτές προς τον συνολικό αριθμό των   αποσυνδεδεμένων καταναλωτών (εκφράζεται σε διακοπές ανά καταναλωτή το έτος). Ο δείκτης αυτός διαφέρει από τον ΔΜΣΔΣ μόνο στην τιμή του παρονομαστή στην οποία οι καταναλωτές που αποσυνδέονται κατά τη διάρκεια του έτους μετρούνται μόνο μία φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενδεχομένων αποσύνδεσης. Είναι χρήσιμος όταν γίνεται σύγκριση τιμών για διαφορετικά έτη.

- Δείκτης της Μέσης Διάρκειας Διακοπών Συστήματος(ΔΜΔΔΣ)

Το άθροισμα της διάρκειας των διακοπών των καταναλωτών προς τον συνολικό αριθμό των συνδεδεμένων καταναλωτών (εκφράζεται σε ώρες ανά καταναλωτή το έτος).

- Δείκτης της Μέσης Διάρκειας Διακοπών των Καταναλωτών (ΔΜΔΔΚ)

Το άθροισμα της διάρκειας των διακοπών των καταναλωτών προς τον συνολικό αριθμό των διακοπών των καταναλωτών (εκφράζεται σε ώρες ανά διακοπή ενός καταναλωτού).

- Δείκτης της Μέσης Διαθεσιμότητας (Μη Διαθεσιμότητας) της Παροχής Ισχύος      (ΔΜΔΠ-ΔΜΜΠ)

Ο συνολικός αριθμός ωρών που διατέθηκε το φορτίο στους καταναλωτές προς τον συνολικό αριθμό ωρών της ζήτησης φορτίου από τους καταναλωτές.

- Δείκτης Μη Τροφοδοτούμενης Ενέργειας του Συστήματος (ΔΜΕΣ)

εκφράζεται σε MWh ή kWh ανά έτος.

- Δείκτης της Μέσης Μη Τροφοδοτούμενης Ενέργειας του Συστήματος (ΔΜΜΕΣ)

Η συνολική μη τροφοδοτούμενη ενέργεια προς τον συνολικό αριθμό των συνδεδεμένων καταναλωτών (εκφράζεται σε MWh ή kWh ανά καταναλωτή και έτος).

- Δείκτης της Μέσης Μη Τροφοδοτούμενης Ενέργειας των Καταναλωτών (ΔΜΜΕΚ)

Η συνολική μη τροφοδοτούμενη ενέργεια προς τον συνολικό αριθμό των αποσυνδεδεμένων καταναλωτών (εκφράζεται σε MWh ή kWh ανά καταναλωτή το έτος). Ο δείκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή αλλαγών στη μη τροφοδοτούμενη ενέργεια μεταξύ ενός έτους και των επόμενων.

## 1.5.      Σκοπός της Μελέτης

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία των μελετών αξιοπιστίας των δικτύων μεταφοράς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού τους, όσο και κατά την φάση της επέκτασής τους. Έτσι αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της αξιοπιστίας λειτουργίας λειτουργίας των δικτύων αυτών καθώς και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά ώστε να να μπορεί να επιτευχθεί μια ρεαλιστική προσομοίωση του συστήματος. Ακολουθεί η στατική ανάλυση (ροή φορτίου) του συστήματος ώστε να προσδιοριστούν οι τάσεις των ζυγών, οι φορτίσεις των γραμμών και οι συνολικές απώλειες. Η ανάλυση της αξιοπιστίας αναγνωρίζει τα ενδεχόμενα παρουσίασης βλάβης των στοιχείων του συστήματος και αποσκοπεί στο να αναδείξει τα αδύνατα τμήματα του δικτύου διανομής που έχουν ως αποτέλεσμα την μειωμένη διαθεσιμότητα και την κακή ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεθόδους αύξησης της αξιοπιστίας των δικτύων διανομής και αναλύεται μια από αυτές που είναι η ύπαρξη μίας ή περισσότερων εξωτερικών πηγών ώστε να γίνεται μεταγωγή ενός τμήματος του φορτίου.

Στη συνέχεια επιχειρείται μία παρουσίαση του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία. Μετά την αναλυτική τεχνική περιγραφή του συστήματος παρουσιάζεται η ανάλυση ροής φορτίου για δύο διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας που αφορούν την συνδεσμολογία των μετασχηματιστών τροφοδοσίας. Ακολουθεί η μελέτη των βραχυκυκλωμάτων τα οποία αποτελούν τις κύριες αιτίες καταπόνησης του εξοπλισμού και εμφάνισης βλαβών με αποτέλεσμα την μειωμένη αξιοπιστία λειτουργίας του συστήματος αν δεν αντιμετωπιστούν με σωστή επιλογή διακοπτικών μέσων και κατάλληλης επιλογικότητας του συστήματος προστασίας. Τέλος γίνεται ο έλεγχος της θερμικής καταπόνησης βραχυκύκλωσης των αγωγών του συστήματος, η οποία εξαρτάται από τον χρόνο διακοπής του σφάλματος, και εξάγονται συμπεράσματα για την ασφαλή λειτουργία του.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Γενικά

Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και μέσων, τα οποία χρησιμεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός συνόλου καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή προϋποθέτει τις φάσεις της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής και έτσι έχουμε τα εξής διακεκριμένα συστήματα:

- Σύστημα Παραγωγής

- Σύστημα Διασυνδέσεως και Μεταφοράς

- Σύστημα Υπομεταφοράς

- Σύστημα Διανομής

Το σύστημα παραγωγής περιλαμβάνει τους σταθμούς παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, και τους μετασχηματιστές ανύψωσης της τάσης για τη μεταφορά του υπό υψηλή τάση (Υ.Τ.). Το σύστημα Μεταφοράς, το οποίο μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής προς τους καταναλωτές, περιλαμβάνει τα δίκτυα των γραμμών υψηλής τάσης, τους υποσταθμούς ζεύξεως των δικτύων αυτών, τους υποσταθμούς μετασχηματισμού μεταξύ των διαφόρων τάσεων του δικτύου και τους υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης σε μέση τάση (Μ.Τ.).

Το σύστημα διανομής καλύπτει όλη την εξυπηρετούμενη περιοχή και φτάνει μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

- Το δίκτυο διανομής μέσης τάσης (Μ.Τ.) ή (πρωτεύουσα διανομή( το οποίο τροφοδοτείται από τους υποσταθμούς υποβιβασμού Υ.Τ./Μ.Τ. και τροφοδοτεί τους υποσταθμούς διανομής Μ.Τ./Χ.Τ. και τους καταναλωτές Μ.Τ. Η μέση τάση διανομής περιλαμβάνει σήμερα τιμές από 6,6 kV έως  20 kV. Οι περιοχές καταναλώσεως ή φορτίου, είναι αστικές , βιομηχανικές, υπεραστικές, αγροτικές ή μεικτές, αντιστοίχως δε προς το είδος της γραμμής είναι και ο τύπος του δικτύου Μ.Τ. Έτσι, στα κέντρα των πόλεων και σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα φορτίων, τα δίκτυα είναι υπόγεια ενώ στις υπόλοιπες περιοχές εναέρια Τα δίκτυα διανομής Μ.Τ. είναι συνήθως βροχοειδή, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία γραμμών για τον ίδιο βαθμό εξυπηρετήσεως,   αλλά λειτουργούν ακτινικά γεγονός που επιβάλλεται από την απλότητα της προστασίας και την ροή της ενέργειας στα δίκτυα αυτά.

- Το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) ή (δευτερεύουσα διανομή( το οποίο αναχωρεί από τους ζυγούς Χ.Τ. των υποσταθμών διανομής και τροφοδοτεί τις παροχές των καταναλωτών Χ.Τ. Τα αστικά δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης είναι κατά κανόνα υπόγεια. Η χαμηλή τάση αναφέρεται με δύο τιμές. Η πρώτη αναφέρεται στην πολική τάση (400 V) του συστήματος και η δεύτερη στη φασική (230 V).

Από οικονομική άποψη το δίκτυο διανομής έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επειδή απορροφά τις μισές περίπου επενδύσεις κεφαλαίου όλου του συστήματος.

## Υποσταθμοί Διανομής

Οι υποσταθμοί διανομής Υ.Τ./Μ.Τ. και Μ.Τ./Χ.Τ. έχουν σαν προορισμό τον υποβιβασμό, ο μεν πρώτος της τάσης μεταφοράς των 150 kV ή 400 kV στη μέση τάση διανομής των 15 kV ή 20 kV και ο δεύτερος τον υποβιβασμό της μέσης τάσης στην τάση κατανάλωσης 230/400V.

Οι υποσταθμοί Υ.Τ./Μ.Τ. κατασκευάζονται εκτός των πόλεων για λόγους τεχνικούς, ασφάλειας αλλά και καλαισθησίας. Συνήθως κατασκευάζονται κοντά σε μεγάλα κέντρα κατανάλωσης (όπως βιομηχανικές περιοχές) και ο αριθμός τους καθορίζεται από τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια της κάθε περιοχής και από την εμβέλεια των γραμμών διανομής (περίπου 70 χιλιόμετρα).

Οι υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε:

- Εναέριοι: Κατασκευάζονται σε στύλους όπου ο χώρος και το περιβάλλον επιτρέπουν την εγκατάστασή τους.

- Επίγειοι: Κατασκευάζονται  εκεί όπου το μέγεθος της ισχύος ή ο χώρος δεν επιτρέπουν την κατασκευή εναέριου υποσταθμού και εγκαθίστανται συνήθως  μέσα σε κτίρια.

- Υπόγειοι: Κατασκευάζονται κάτω από την επιφάνεια της γης, σε κεντρικά σημεία πόλεων και σε θέσεις που δεν είναι δυνατή η κατασκευή υπέργειων σταθμών. Μεγάλη σημασία έχει σε αυτή την περίπτωση να γίνει σωστή μελέτη για τον αερισμό του μετασχηματιστή αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος η αύξηση της θερμοκρασίας να φτάσει σε επικίνδυνα όρια για την λειτουργία του μετασχηματιστή αλλά και των καλωδίων.

## Σχηματική Δομή των Δικτύων Διανομής

Τα δίκτυα διανομής Μ.Τ. διακρίνονται κατασκευαστικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα εναέρια δίκτυα και τα υπόγεια δίκτυα. Τα εναέρια δίκτυα είναι λιγότερο δαπανηρά από τα υπόγεια και είναι επίσης ευκολότερα στην εκμετάλλευσή τους. Καταλαμβάνουν όμως σημαντικό χώρο, η διάθεση του οποίου είναι σχετικά αδύνατη σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

- Τα εναέρια δίκτυα έχουν συνήθως δενδροειδή μορφή. Αποτελούνται δηλαδή από τον κορμό ή κύρια γραμμή που κατασκευάζεται με αγωγούς μεγάλης διατομής (συνήθως 95mm2 ισοδυνάμου Cu) και τις διακλαδώσεις που κατασκευάζονται με αγωγούς μικρότερης διατομής (συνήθως 35 ή 16 mm2 ισοδυνάμου Cu) πάνω στις οποίες συνδέονται οι υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Η δενδροειδής μορφή επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα στις αγροτικές περιοχές ενώ παρουσιάζει δυσκολίες στις ημιαστικές και αστικές περιοχές όπου οι περιορισμοί στην όδευση των γραμμών δεν το επιτρέπουν.  Γενικά τα εναέρια δίκτυα λειτουργούν ακτινικά, δηλαδή όλες οι γραμμές τροφοδοτούνται από το ένα άκρο τους. Στην Ελλάδα καθώς και στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι γραμμές των εναέριων δικτύων διανομής περιλαμβάνουν μόνο τους τρεις αγωγούς των φάσεων και όχι τον ουδέτερο. Όσον αφορά στις βλάβες που παρουσιάζονται, ο εντοπισμός τους και η αποκατάσταση τη κανονικής λειτουργίας είναι σχετικά εύκολος και απαιτείται χρόνος μερικών ωρών.

- Τα υπόγεια δίκτυα επειδή τροφοδοτούν περιοχές με μεγάλη πυκνότητα φορτίου αλλά και με αυξημένες απαιτήσεις συνεχούς τροφοδότησης δεν καλύπτονται επαρκώς από το ακτινικό μοντέλο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εντοπισμός και η αποκατάσταση μιας βλάβης υπογείου καλωδίου απαιτούν χρονικά διαστήματα της τάξης των 24 ωρών και είναι ιδιαίτερα σύνθετες εργασίες. Έτσι στα υπόγεια δίκτυα ακολουθείται ο κανόνας του να υπάρχει δυνατότητα για τροφοδότηση (αυτόματα ή χειροκίνητα) μετά από βλάβη από άλλη οδό χωρίς να απαιτείται η επισκευή της βλάβης. Η παραπάνω απαίτηση ικανοποιείται από τρία βασικά συστήματα:

- Το βροχοειδές το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι οι γραμμές αποτελούν τμήματα βρόχου που αρχίζουν και τελειώνουν στο ίδιο υποσταθμό Υ.Τ./Μ.Τ.

- Το ατρακτοειδές το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι οι γραμμές αρχίζουν από ένα υποσταθμό Υ.Τ./Μ.Τ και καταλήγουν σε έναν άλλο ή καταλήγουν σε ένα υποσταθμό ζεύξεως.

- Το σύστημα διπλής τροφοδότησης το οπίο συνίσταται από παράλληλες ακτινικές γραμμές και σε κάθε υποσταθμό Μ.Τ./Χ.Τ. φέρονται τροφοδοτήσεις από δύο γραμμές. Από αυτές η μία χρησιμεύει ως κανονική τροφοδότηση και η άλλη ως εφεδρική.

## Προστασία των Δικτύων Διανομής

Κάθε στοιχείο του ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να πάθει βλάβη που προέρχεται είτε από εξωτερικό αίτιο (π.χ. κεραυνός), είτε από εσωτερικό (π.χ. γήρανση της μόνωσης). Μία τέτοια βλάβη συνίσταται σε βραχυκύκλωμα το οποίο εμφανίζεται άμεσα ή εκδηλώνεται σταδιακά. Το σύστημα προστασίας λοιπόν διεγείρεται αυτόματα κατά την εμφάνιση του βραχυκυκλώματος και δίνει εντολή ανοίγματος των πλησιέστερων προς το σφάλμα αυτόματων διακοπτών  οι οποίοι απομονώνουν το στοιχείο αυτό και εξουδετερώνουν το βραχυκύκλωμα ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η βλάβη και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο υπόλοιπο σύστημα.

Διευκρινίζεται ότι ο όρος σφάλμα χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ότι συνέβη βραχυκύκλωμα, γεγονός που δεν οδηγεί πάντα στη μόνιμη βλάβη του στοιχείου αυτού. Στην περίπτωση για παράδειγμα που συμβεί υπερπήδηση ενός μονωτήρα μίας εναέριας γραμμής, ο μονωτήρας δεν είναι απαραίτητο ότι θα υποστεί βλάβη αν το δημιουργούμενο τόξο διακοπεί έγκαιρα, με άνοιγμα του διακόπτη ισχύος που προηγείται.

## Μέσα Προστασίας των Δικτύων Διανομής

Τα συστήματα προστασίας αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου και τηλεπικοινωνιών, τα οποία είναι εγκατεστημένα κυρίως στους υποσταθμούς και τους σταθμούς παραγωγής, ή κατά μήκος των καλωδίων. Τα σύγχρονα μέσα προστασίας περιλαμβάνουν και ασύρματα μέσα μετάδοσης, όπως τα μικροκύματα. Τα κύρια όργανα προστασίας είναι οι ηλεκτρονόμοι ή ρελαί, με τους οποίους αναγνωρίζεται η εμφάνιση βραχυκυκλώματος και δίνονται οι εντολές προς τους διακόπτες. Η προστασία του σημαντικότερου εξοπλισμού του συστήματος, όπως των γεννητριών, των μετασχηματιστών, των βασικών γραμμών μεταφοράς, είναι πολλαπλή, δηλαδή αναλαμβάνεται από περισσότερα από ένα συστήματα, διαφόρων κατά κανόνα αρχών.

Τα μέσα προστασίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- Διακόπτες ισχύος ή αυτόματοι διακόπτες: Το μέγεθος της ισχύς βραχυκυκλώσεως, την οποία μπορεί να διακόψει ο διακόπτης και ο χρόνος διακοπής, αποτελούν δύο βασικά χαρακτηριστικά των διακοπτών ισχύος. Πρόκειται γενικά για ισχυρότατους και ταχύτατους σύνθετους  μηχανισμούς των οποίων ο χρόνος λειτουργίας έχει μεγάλη σημασία διότι προστιθέμενος στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας, από την οποία παίρνει εντολή, δίνει το χρόνο εκκαθαρίσεως του σφάλματος.

Η διακοπή του βραχυκυκλώματος συνίσταται στην διακοπή του τόξου, το οποίο δημιουργείται μέσα στον διακόπτη μετά τον αποχωρισμό των επαφών και η οποία διακοπή αποτελεί και το δυσχερές έργο του. Η σβέση του τόξου επιτυγχάνεται με εκτόξευση επάνω του μονωτικού ελαίου, μονωτικού αέρα ή άλλου αερίου μονωτικού μέσου. Βασικοί τύποι διακοπτών ισχύος είναι οι διακόπτες: ελαίου, πεπιεσμένου αέρα και εξαφθοριούχου θείου (SF6).

Η αξιοπιστία των διακοπτών αυτών είναι στενά συνδεδεμένη με την τεχνολογία κατασκευής τους, το κόστος αγοράς τους και το λειτουργικό τους κόστος. Η αξιοπιστία μιας διάταξης προστασίας η οποία αποτελείται από τον διακόπτη ισχύος, τους ηλεκτρονόμους και τους υπόλοιπους αυτοματισμούς, μετριέται από το κατά πόσο πραγματοποιείται η προδιαγραφόμενη λειτουργία του (π.χ. το άνοιγμα για ορισμένο μέγεθος και είδος βραχυκυκλώματος).

- Ασφάλειες: Είναι συσκευές οι οποίες με την τήξη ενός στοιχείου τους, διακόπτουν το ρεύμα που διέρχεται από αυτές. Οι ασφάλειες αποτελούνται από τη βάση και από το φυσίγγιο ή τηκτό. Η λειτουργία μιας ασφάλειας περιλαμβάνει δύο στάδια: Το χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του ρεύματος που προκαλεί την τήξη μέχρι την έναρξη του τόξου και το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι τη σβέση του τόξου. Μετά την σβέση του τόξου κόβεται το κύκλωμα.

Στα εναέρια δίκτυα διανομής χρησιμοποιούνται ασφάλειες τύπου εκτόνωσης οι οποίες ανάλογα με την ταχύτητα λειτουργίας τους διακρίνονται σε ασφάλειες ταχείας τήξης (τύπου Κ) και ασφάλειες βραδείας τήξης (τύπου Τ) οι οποίες έχουν διαφορετικές καμπύλες χρόνου-έντασης.  Οι ασφάλειες εκτόνωσης αποτελούνται από ένα σωλήνα ο οποίος περιέχει το τηκτό. Σε περίπτωση που το διερχόμενο ρεύμα είναι μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή του τηκτού δημιουργείται τόξο και ανάφλεξη του εσωτερικού μονωτικού κυλίνδρου του τηκτού. Αυτό προκαλεί την αύξηση της πίεσης μέσα στο σωλήνα, την εκτόνωση των αερίων και τελικά τη σβέση του τόξου.

## Μέσα Ζεύξης στα Δίκτυα Διανομής

Η λειτουργία των μέσων ζεύξης στα δίκτυα διανομής σχετίζεται με την εκτέλεση των διαφόρων χειρισμών συνδέσεων και αποσυνδέσεων. Τα μέσα αυτά είναι τα εξής:

- Αποζεύκτες: Χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα και το κλείσιμο ενός κυκλώματος όταν το ρεύμα που διακόπτεται είναι αμελητέο και όταν δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στην τάση μεταξύ των πόλων του όταν ανοίγει. Για να ανοίξει δηλαδή ο αποζεύκτης πρέπει προηγουμένως ο αυτόματος διακόπτης να έχει λειτουργήσει και να έχει διακόψει την ροή ισχύος στο κύκλωμα. Επίσης ως αμελητέα θεωρούνται τα χωρητικά ρεύματα των μονωτήρων, των ζυγών, των μετασχηματιστών, των καλωδίων μικρού μήκους καθώς και τα επαγωγικά ρεύματα των μετασχηματιστών.

- Διακόπτες φορτίου: Αποκαθιστούν ρεύματα υπό την κανονική λειτουργία του κυκλώματος, δηλαδή θέτουν εντός ή εκτός τα φορτία, χωρίς να διακόπτουν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης. Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνδυάζονται με ασφάλειες οι οποίες και θα διακόψουν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης.

- Διακόπτες ισχύος: Για αυτούς τους διακόπτες υπάρχει αναφορά παραπάνω.

# ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Κριτήριο Ολικής Απώλειας της Συνέχειας και Υπολογισμός των Δεικτών Αξιοπιστίας

Το κριτήριο ολικής απώλειας της συνέχειας θεωρεί όλα τα γεγονότα που προκαλούν την ολική απώλεια του φορτίου του υπό ανάλυση ζυγού.

Η μελέτη της αξιοπιστίας που βασίζεται σε αυτό το κριτήριο θεωρεί ότι κάθε στοιχείο περιγράφεται από δύο καταστάσεις λειτουργίας (εντός, εκτός) οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη. Από την κατάσταση εντός μεταβαίνουμε στην κατάσταση εκτός μέσω του ρυθμού βλάβης λ, ενώ η αντίστροφη διαδικασία γίνεται μέσω του ρυθμού επισκευής μ (σχήμα 3-1.).

Σχήμα  3-1. Μοντέλο στοιχείου δύο καταστάσεων λειτουργίας

Το μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι μπορεί να θεωρήσει μόνο παθητικά σφάλματα και έτσι για να υπάρχει μια καλύτερη και ρεαλιστικότερη παράσταση των στοιχείων του συστήματος, θεωρείται ένα μοντέλο τριών καταστάσεων λειτουργίας (σχήμα 3-2.)

Σχήμα  3-2. Μοντέλο τριών καταστάσεων λειτουργίας

Η κατάσταση 1 είναι η κατάσταση εντός λειτουργίας, η κατάσταση 2 είναι η κατάσταση μετά από ενεργό σφάλμα και η κατάσταση 3 είναι η κατάσταση μετά το κλείσιμο των διακοπτών και την απομόνωση του στοιχείου ή μετά από ένα παθητικό σφάλμα.

Για την ακριβέστερη ανάλυση ενός συστήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μαρκοβιανό μοντέλο, όμως η ανάλυση αυτή δεν είναι πρακτική και γι’ αυτό χρησιμοπoιείται η προσεγγιστική μέθοδος των ελάχιστων οδεύσεων και ελάχιστων τομών που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και ικανοποιητική ακρίβεια.

Για τον υπολογισμό των τριών βασικών δεικτών αξιοπιστίας με το κριτήριο της ολικής απώλειας της συνέχειας, λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των παθητικών, ενεργών και παροδικών σφαλμάτων καθώς επίσης και οι επιδράσεις των συνθηκών αποτυχίας της λειτουργίας των διακοπτών, της συντήρησης, επισκευής, αντικατάστασης και απομόνωσης του στοιχείου, του ανοιγοκλεισίματος των διακοπτών και οι καιρικές συνθήκες.

Ειδικά για την θεώρηση της επίδρασης των καιρικών συνθηκών χρησιμοποιείται μοντέλο με δύο καταστάσεις καιρού (ήπιος ή δριμύς) που αντιστοιχεί σε πέντε τακτικές επισκευής και συντήρησης ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για να συμπεριληφθούν τα ενεργά σφάλματα στην ανάλυση, θεωρείται ότι ο χρόνος εκτός λειτουργίας ενός ενεργά εσφαλμένου στοιχείου εξαρτάται από τον χρόνο εντοπισμού του σφάλματος, τον χρόνο απομόνωσης του, και τον χρόνο επανασύνδεσής του συστήματος. Ο συνολικός χρόνος καλείται χρόνος απομόνωσης του στοιχείου. Στην περίπτωση εκείνη που η απομόνωση δεν είναι δυνατή, ο χρόνος εκτός λειτουργίας είναι ο χρόνος επισκευής του στοιχείου. Επίσης ορίζεται ως πιθανότητα μη λειτουργίας ενός διακόπτη ο λόγος των αριθμών λειτουργίας του διακόπτη προς τον αριθμό κλήσεων.

Ο αλγόριθμος που έχει αναπτυχθεί για την εύρεση των ελαχίστων οδεύσεων και των ελαχίστων τομών σε κάθε αναλυόμενο ζυγό του συστήματος στηρίζεται στην άλγεβρα Boole και την θεωρία των συνόλων. Αρχικά υπολογίζονται όλες οι πιθανές οδεύσεις από τις πηγές του συστήματος προς τον αναλυόμενο ζυγό. Στην διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη οι κλάδοι διπλής ή απλής κατεύθυνσης. Οι εντοπιζόμενες τελικά οδεύσεις παριστάνονται ως μια διαδοχική σειρά στοιχείων σε σειρά από την πηγή ως τον αναλυόμενο ζυγό και δεν περιέχουν βρόχους ή άλλες οδεύσεις. Το σύνολο αυτό των οδεύσεων ονομάζεται σύνολο των ελάχιστων οδεύσεων του αναλυόμενου ζυγού. Ως τομή ενός ζυγού ορίζεται ένα σύνολο στοιχείων, βλάβη των οποίων οδηγεί σε ολική απώλεια της συνέχειας του ζυγού. Οι τομές οι οποίες δεν περιέχουν σύνολο στοιχείων που από μόνο του να αποτελεί τομή του ιδίου ζυγού, ορίζονται ως ελάχιστες τομές.  Ο βαθμός μιας τομής καθορίζεται από των αριθμό των στοιχείων που περιέχει. Έτσι μία ελάχιστη τομή τριών στοιχείων είναι ελάχιστη τομή τρίτου βαθμού. Συνήθως στην ανάλυση αξιοπιστίας συμπεριλαμβάνονται τομές μέχρι τρίτου βαθμού αφού η συνεισφορά των τομών μεγαλύτερου βαθμού είναι πολύ μικρή.

Η βασική μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών αξιοπιστίας των ζυγών βασίζεται στην αναγνώριση των ενδεχομένων βλάβης των ζυγών σύμφωνα με τα κριτήρια ολικής απώλειας της συνεχείας των ζυγών. Έτσι κατασκευάζεται ένα ισοδύναμο δίκτυο αξιοπιστίας το οποίο συνίσταται από τα ενδεχόμενα που προκαλούν βλάβη σε κάθε αναλυόμενο ζυγό, τα οποία συνδέονται σε σειρά, ενώ κάθε τέτοιο γεγονός βλάβης απαρτίζεται από τις βλάβες ενός αριθμού στοιχείων τα οποία θεωρούνται ότι συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα.

Για Ν στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά ισχύουν τα εξής:

Για δύο στοιχεία που είναι συνδεδεμένα παράλληλα ισχύουν τα εξής:

Ο δείκτης L (μέσο διακοπτόμενο φορτίο) είναι κοινός για όλα τα σφάλματα ολικής απώλειας συνέχειας κάθε ζυγού και υπολογίζεται από το εμβαδόν της αντίστοιχης καμπύλης διάρκειας φορτίου διαιρουμένου με το χρόνο της ανάλυσης. Ο δείκτης E (αναμενόμενη ετήσια απώλεια ενέργειας) προκύπτει εύκολα από τους δείκτες L και U.

Η παραπάνω ανάλυση και εκτίμηση της αξιοπιστίας ενός συστήματος σύμφωνα με το κριτήριο της ολικής απώλειας της συνέχειας, δίνει ρεαλιστικά αποτελέσματα μόνο όταν αναλύονται ακτινικά δίκτυα, ενώ στη γενικότερη περίπτωση είναι περιορισμένης αξίας.

## Διαδικασία Μεταγωγής Φορτίου

Στα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η απώλεια του φορτίου, που προκαλείται από την εμφάνιση μιάς βλάβης σε ένα στοιχείο του συστήματος, με ενέργειες μεταγωγής του φορτίου σε άλλους γειτονικούς ζυγούς του συστήματος μέσω των κανονικά ανοικτών μέσων ζεύξης. Ανάλογα με την τοπολογία του δικτύου, με διαδοχικές ενέργειες επιδιώκεται η ολική ή μερική τροφοδότηση του φορτίου των ζυγών ώστε η διαδικασία μεταγωγής φορτίου να θεωρηθεί επιτυχής.

Όταν εμφανιστεί μία βλάβη σε κάποιο στοιχείο του συστήματος,  αυτό απομονώνεται από τα μέσα προστασίας με αποτέλεσμα να αποσυνδέονται ένας ή περισσότεροι κλάδοι. Τότε το σύστημα χωρίζεται είτε σε δύο, στην περίπτωση που υπάρχει μικρή διασύνδεση μεταξύ των ζυγών, είτε σε περισσότερα  υποσυστήματα. Διακρίνονται τότε οι εξής περιπτώσεις:

- Υποσυστήματα στα οποία οι ζυγοί τροφοδοτούνται από την κανονική πηγή του δικτύου.

-  Υποσυστήματα στα οποία υπάρχει ολική απώλεια του φορτίου των ζυγών

- Υποσυστήματα στα οποία υπάρχει μερική απώλεια του φορτίου των ζυγών,  αφού αυτοί τροφοδοτούνται από άλλους ζυγούς ή εξωτερικές πηγές.

Πρέπει να τονιστεί ότι για λόγους λειτουργικής ασφάλειας του συστήματος δεν επιτρέπεται ο παραλληλισμός των ζυγών και έτσι το ίδιο φορτίο δεν τροφοδοτείται ποτέ από δύο διαφορετικές εξωτερικές πηγές.

## Απαιτούμενα Δεδομένα για τον Υπολογισμό των Δεικτών Αξιοπιστίας

Ο συνολικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας ενός συστήματος με βάση το κριτήριο της ολικής απώλειας της συνέχειας απαιτεί τα εξής δεδομένα εισόδου:

1. Τοπολογία του συστήματος.

- Δεδομένα κλάδων (αριθμοί άκρων και ενδιάμεσων στοιχείων)

- Κλάδοι μιας ροής

- Πηγές ή ζυγοί παραγωγής

- Αναλυόμενοι ζυγοί

2. Δεδομένα Αξιοπιστίας των στοιχείων του συστήματος.

- Ολικός ρυθμός σφαλμάτων (σφάλματα / έτος). Είναι το άθροισμα του ρυθμού των παθητικών και ενεργών σφαλμάτων.

- Ρυθμός ενεργών σφαλμάτων (σφάλματα / έτος). Διαιρείται σε ρυθμό ενεργών σφαλμάτων σε ήπιες καιρικές συνθήκες και σε ρυθμό ενεργών σφαλμάτων σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

- Ρυθμός παροδικών -μη καταστροφικών σφαλμάτων-  (σφάλματα / έτος). Διαιρείται σε ρυθμό παροδικών σφαλμάτων σε ήπιες καιρικές συνθήκες και σε ρυθμό παροδικών σφαλμάτων σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

- Ρυθμός συντήρησης (αριθμός συντηρήσεων / έτος).

- Μέσος χρόνος επισκευής (ώρες).

- Μέσος χρόνος ανοιγοκλεισίματος διακόπτη (ώρες). Είναι μέσος χρόνος που χρειάζεται για να απομονωθεί ένα στοιχείο μετά από ένα ενεργό σφάλμα και για να κλείσουν οι διακόπτες που λειτούργησαν μετά από το σφάλμα αυτό.

- Μέσος χρόνος επανασύνδεσης (ώρες). Είναι μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα στοιχείο να επανέλθει σε κανονική λειτουργία μετά από ένα παροδικό σφάλμα.

- Μέσος χρόνος συντήρησης (ώρες). Είναι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα στοιχείο για να συντηρηθεί.

- Πιθανότητα μη λειτουργίας διακόπτη. Είναι η πιθανότητα να μη λειτουργήσει (άνοιγμα ή κλείσιμο) ένας διακόπτης όταν κληθεί να λειτουργήσει.

- Ρυθμός σφαλμάτων κοινής αιτίας (σφάλματα / έτος). Διαιρείται σε ρυθμό σφαλμάτων κοινής αιτίας σε ήπιες καιρικές συνθήκες και σε ρυθμό σφαλμάτων κοινής αιτίας σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

- Ρυθμός επισκευής σφαλμάτων κοινής αιτίας. Αριθμός των επισκευών, κατά τις οποίες τα στοιχεία που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας επανέρχονται ταυτόχρονα. Δίνεται σαν ποσοστό επί  της εκατό του αριθμού επισκευών.

Η συλλογή αυτών των στοιχείων δεδομένων αξιοπιστίας είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία. Πολλές φορές μάλιστα οι ηλεκτρικές εταιρίες δεν κρατούν λεπτομερή αρχεία σφαλμάτων των στοιχείων. Έτσι τα δεδομένα όμοιων στοιχείων συνδυάζονται, μέσω στατιστικής επεξεργασίας των δειγμάτων, για την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τους υπολογισμούς. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αξιοπιστίας πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή επειδή η αξία των αποτελεσμάτων εξαρτάται από αυτά τα δεδομένα εισόδου.

3. Δεδομένα της μελέτης ροής φορτίου.

- Δεδομένα των ζυγών του συστήματος. Για κάθε ζυγό του συστήματος απαιτείται το μέγεθος της παραγόμενης ενεργού και άεργου ισχύος (MW-Mvar) και το μέγεθος του συνδεδεμένου ενεργού και άεργου φορτίου (MW-Mvar). Επίσης το μέγεθος της τάσης, σε ανά μονάδα τιμή, προκειμένου για ζυγούς παραγωγής.

- Δεδομένα κλάδων του συστήματος. Για κάθε κλάδο του συστήματος απαιτείται σε ανά μονάδα τιμές η ισοδύναμη αντίσταση, αυτεπαγωγή, εγκάρσια αγωγιμότητα και η θερμική αντοχή σε MVA. Εάν ο κλάδος περιλαμβάνει μετασχηματιστή με δυνατότητα ρύθμισης της τάσης του ζυγού στο δευτερεύον του, απαιτούνται τα όρια ρύθμισης, το βήμα ρύθμισης και η επιθυμητή τάση του δευτερεύοντος.

4. Δεδομένα καμπύλης διάρκειας φορτίου.

- Η καμπύλη διάρκειας φορτίου του συστήματος, για το χρόνο που γίνεται η μελέτη, δίνεται από 51 σημεία. Για κάθε σημείο δίνεται το επίπεδο φόρτισης (επί της εκατό της μέγιστης φόρτισης), η πιθανότητα το ζητούμενο φορτίο να είναι μεγαλύτερο ή ίσο αυτού του επιπέδου φόρτισης και η μέση διάρκεια του σε ώρες. Αυτές οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως επεκτεταμένη καμπύλη διάρκειας φορτίου και συνήθως είναι διαθέσιμη για ορισμένους ζυγούς του συστήματος. Λόγω λοιπόν της έλλειψης δεδομένων θεωρούμε ότι όλοι οι ζυγοί έχουν την ίδια καμπύλη διάρκειας φορτίου.

## Μοντελοποίηση των Δικτύων Διανομής Μέσης Τάσης

Η βάση για την ανάπτυξη μιας υπολογιστικής μεθόδου ανάλυσης ενός συστήματος είναι η τοπολογία του. Έτσι η τοπολογία ενός δικτύου διανομής καθορίζεται από τους κλάδους του. Κάθε κλάδος ορίζεται ως ένα σύνολο στοιχείων συνδεδεμένων σε σειρά ανάμεσα από δύο κόμβους (ζυγούς) που ονομάζονται κόμβοι αναχώρησης και άφιξης του κλάδου. Τα στοιχεία του κλάδου μπορεί να είναι γραμμές, διακόπτες, μετασχηματιστές κ.α. Οι κλάδοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους κλάδους μιας κατεύθυνσης της ροής ισχύος και στους κλάδους διπλής κατεύθυνσης της ροής ισχύος.

Κάθε άκρο του κλάδου μπορεί να είναι ένας πραγματικός ζυγός του συστήματος ή ένας υποθετικός ζυγός που αναπαριστά τα σημεία διακλάδωσης. Οι ζυγοί των δευτερευόντων των μετασχηματιστών καθορίζουν τους ζυγούς φορτίου του συστήματος. Κάθε ζυγός φορτίου τροφοδοτείται από την πηγή του συστήματος διαμέσου της μοναδικής γραμμής τροφοδότησης, η οποία αποτελεί τη μοναδική ελάχιστη όδευση του ζυγού. Η όδευση αυτή ορίζεται από το σύνολο των στοιχείων που την απαρτίζουν με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται κατά τη ροή της ισχύος, αρχίζοντας από την πηγή του συστήματος.

Η μοντελοποίηση ενός δικτύου γίνεται με την αρίθμηση:

- κάθε κλάδου

- του ζυγού αναχώρησής του

- των στοιχείων του (γραμμών, διακοπτών κ.α.)

- του ζυγού άφιξης του

## Ανάλυση Σφαλμάτων και Λειτουργία της Προστασίας Δικτύων Διανομής

Τα σφάλματα που εμφανίζονται, διακρίνονται  στα παροδικά ή αυταποσβεννύμενα  σφάλματα δηλαδή σε εκείνα που αρκεί για την απαλοιφή τους η διακοπή της τάσης για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (0,2sec) ή που απαλείφονται μόνα τους και στα μόνιμα σφάλματα. Στην κατηγορία των παροδικών σφαλμάτων θα θεωρηθούν και τα ημιμόνιμα σφάλματα για την απαλοιφή των οποίων απαιτείται χρόνος διακοπής της τάσης της τάξης των μερικών δευτερολέπτων. Μόνιμα σφάλματα θεωρούνται τα σφάλματα εκείνα για την άρση των οποίων απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση (για την αντικατάσταση π.χ. ενός μονωτήρα).

Για την απαλοιφή των παροδικών σφαλμάτων, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των σφαλμάτων, χρησιμοποιούνται οι αυτόματοι διακόπτες. Στην περίπτωση που συμβεί ένα παροδικό σφάλμα κατά μήκος της κύριας γραμμής του δικτύου διανομής, ο αυτόματος διακόπτης ανοιγοκλείνει (μία ή δύο φορές) και έτσι σβήνεται το τόξο που προκλήθηκε. Στους καταναλωτές η διακοπή της τάσης διαρκεί ελάχιστο χρονικό διάστημα και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι υπήρξε διακοπή της τροφοδότησης. Αν τώρα το παροδικό σφάλμα συμβεί σε κάποια διακλάδωση που προστατεύεται από έναν ασφαλειοαποζεύκτη, ανάλογα με το μέγεθος της υπερέντασης και της ασφάλειας της διακλάδωσης θα ενεργοποιηθεί ο αυτόματος διακόπτης ή θα συμβεί η τήξη της ασφάλειας που θα βγάλει εκτός του κλάδο αυτό. Για ένα δεδομένο μέγεθος βραχυκυκλώματος η επιλογική συνεργασία της ασφάλειας και του αυτόματου διακόπτη καθορίζει ποια διάταξη θα ενεργοποιηθεί. Στο Ελληνικό σύστημα η επιλογική συνεργασία των ασφαλειών βραδείας τήξης (τύπου Τ) με ασφάλειες βραδείας τήξης (τύπου Τ) ή ταχείας τήξης (τύπου Κ), καθώς και η συνεργασία των ασφαλειών βραδείας τήξης (τύπου Τ) με αυτόματους διακόπτες δίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 3-1. Μέγιστες τιμές εντάσεως σφάλματος (Α) για τις οποίες υπάρχει συνεργασία Α/Ζ (Τ) με Α/Ζ (Τ) και Α/Ζ (Κ)

| Α/Ζ (Τ) | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Ζ (Τ) | 25 | 1200 | - | - | - | - | - |
|  | 20 | 1600 | 700 | - | - | - | - |
|  | 15 | 2000 | 1100 | 600 | - | - | - |
|  | 10 | 2500 | 1600 | 1200 | 1000 | 550 | - |
| Α/Ζ (Κ) | 25 | 1800 | - | - | - | - | - |
|  | 15 | 2200 | 1600 | 900 | - | - | - |
|  | 12 | 2500 | 1800 | 1100 | 700 | - | - |
|  | 8 | 2500 | 2000 | 1500 | 1100 | 750 | - |
|  | 6 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 300 |
|  | 3 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 950 | 500 |

Πίνακας 3-2. Μέγιστες τιμές εντάσεως σφάλματος (Α) για τις οποίες υπάρχει συνεργασία Α/Ζ (Τ) με Ε/Δ και Δ/ΑΕ για παροδικά σφάλματα.

| Α/Ζ (Τ) | Δ/ΑΕ |
| --- | --- |
| 40 | 1600 |
| 30 | 1300 |
| 25 | 1000 |
| 20 | 830 |
| 15 | 650 |
| 10 | 380 |
| 8 | 300 |
| 6 | 250 |
| 3 | 200 |

Για παράδειγμα θεωρώντας ότι ο ασφαλειοαποζεύκτης είναι τύπου 20Τ, η επιλογική του προστασία με τον αυτόματο διακόπτη είναι 830 Α. Αυτό σημαίνει ότι για βραχυκύκλωμα μεγαλύτερο από 830 Α, θα συμβεί τήξη της ασφάλειας και απομόνωση του κλάδου. Για βραχυκύκλωμα μικρότερο από 830 Α, θα λειτουργήσει ο αυτόματος διακόπτης και θα απαλείψει το σφάλμα.

Στην περίπτωση που συμβεί μόνιμο σφάλμα στην κύρια γραμμή του δικτύου διανομής θα λειτουργήσει ο αυτόματος διακόπτης και έτσι όλοι οι καταναλωτές θα μείνουν εκτός λειτουργίας για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή και αποκατάσταση του σφάλματος. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την τοποθεσία που συνέβη το σφάλμα, το μέγεθος του βραχυκυκλώματος κ.α. Αν τώρα το μόνιμο σφάλμα συμβεί σε κάποια διακλάδωση που προστατεύεται από έναν ασφαλειοαποζεύκτη, θα συμβεί τήξη της ασφάλειας μέσης τάσης και έτσι ο κλάδος θα μείνει εκτός λειτουργίας.

## Υπολογισμός Αξιοπιστίας Λειτουργίας ενός Τυπικού Δικτύου Διανομής

Για να υπολογιστεί η αξιοπιστία ενός δικτύου διανομής με γνωστή τοπολογία και δεδομένα φορτία πρέπει να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα της αξιοπιστίας. Θεωρείται ότι βλάβη μπορεί να υποστεί κάθε στοιχείο του συστήματος με τους γνωστούς ρυθμούς βλαβών. Ο παρακάτω αλγόριθμος για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας επαναλαμβάνεται για όλους τους υπό ανάλυση ζυγούς (ζυγούς φορτίου).

- Εισαγωγή των δεδομένων του δικτύου: τοπολογία, φορτία, δεδομένα αξιοπιστίας, δεδομένα μέσων προστασίας και η επιλογική τους συνεργασία.

- Για κάθε στοιχείο του δικτύου αναγνωρίζεται ποιο μέσο προστασίας ενεργοποιείται με την εμφάνιση μόνιμης βλάβης.

- Θεωρείται ο υπό ανάλυση ζυγός φορτίου.

- Αναγνωρίζεται η ελάχιστη όδευση προς τον υπό ανάλυση ζυγό από την πηγή του δικτύου.

- Υπολογίζονται οι δείκτες αξιοπιστίας για την περίπτωση μόνιμων βλαβών.

- Υπολογίζονται οι δείκτες αξιοπιστίας για την περίπτωση παροδικών βλαβών.

- Υπολογίζονται οι συνολικοί δείκτες αξιοπιστίας του υπό ανάλυση ζυγού, αθροίζοντας τους αντίστοιχους δείκτες που υπολογίστηκαν στα δύο προηγούμενα βήματα.

- Υπολογίζονται οι δείκτες αξιοπιστίας των καταναλωτών, όταν δεν υπάρχουν άλλοι ζυγοί προς ανάλυση.

# ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

## Περιγραφή του Συστήματος

### Γενικά

Στα μονογραμμικά σχέδια που επισυνάπτονται, παρουσιάζεται ένα δίκτυο  πέντε γραμμών διανομής Μέσης Τάσης (15kV) με τις ονομασίες R21, R22 και R23, R24, R25 στα οποία θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα. Οι γραμμές αυτές είναι ακτινικές και οι κύριοι κλάδοι τους προστατεύονται από πέντε αντίστοιχους αυτόματους διακόπτες που βρίσκονται συνδεδεμένοι στους αντίστοιχους ζυγούς παραγωγής των δικτύων. Σε κάθε γραμμή υπάρχουν εγκατεστημένοι υποσταθμοί διανομής Μ.Τ./Χ.Τ. (ζυγοί φορτίου) οι οποίοι προστατεύονται από ασφάλειες ταχείας τήξης (τύπου Κ). Υπάρχουν ακόμα  ασφάλειες βραδείας τήξης (τύπου Τ) σε ορισμένες διακλαδώσεις. Τα δεδομένα των φορτίων των ζυγών φορτίου των πέντε γραμμών διανομής υπολογίσθηκαν θεωρώντας ότι υπάρχει μία συνεισφορά στη ζήτηση φορτίου κάθε γραμμής που είναι ανάλογη της εγκατεστημένης ισχύος των αντίστοιχων μετασχηματιστών ισχύος. Με τον τρόπο αυτό για κάθε συγκεκριμένη κατάσταση ζήτησης φορτίου του συστήματος υπάρχει μία αντίστοιχη κατάσταση ζήτησης φορτίου κάθε γραμμής διανομής και υπολογίζεται ένας συντελεστής που μετατρέπει την εγκατεστημένη ισχύ κάθε μετασχηματιστή ισχύος ενός ζυγού φορτίου σε ζήτηση φορτίου ξεχωριστά για κάθε γραμμή διανομής.

Η τοπολογία των δικτύων, οι ισχείς των μετασχηματιστών, τα μήκη και τα είδη των γραμμών καθώς και οι ασφάλειες παρουσιάζονται στους πίνακες 4-3. ως 4-22. Τα δεδομένα των γραμμών μεταφοράς παρουσιάζονται στον πίνακα 4-1. ενώ τα δεδομένα αξιοπιστίας των στοιχείων που ανήκουν στο δίκτυο παρουσιάζονται στον πίνακα 4-2. Οι επεκτεταμένες καμπύλες διάρκειας φορτίου που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση παρουσιάζονται στα σχήματα 4-1. έως 4-6. Σημειώνεται ότι οι γραμμές διανομής  R23, R24, R25 έχουν την ίδια καμπύλη διάρκειας φορτίου. Σε όλα τα δίκτυα η πηγή του συστήματος θεωρείται ο ζυγός 1.

Πιο αναλυτικά η γραμμή μεταφοράς R21  αποτελείται από 12 ζυγούς φορτίου, εγκατεστημένης ισχύς 1620 kVA,  που τροφοδοτούνται από τον ζυγό 1 καθώς και από την εξωτερική πηγή 46 στην περίπτωση που γίνεται μεταγωγή φορτίου. Η ζήτηση του φορτίου για τη γραμμή R21 όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής είναι 1255,4  kW. Στην πηγή 1 υπάρχει ο αυτόματος διακόπτης 2 για την προστασία της γραμμής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας ενώ στην εξωτερική πηγή 46 υπάρχει επίσης ο αυτόματος διακόπτης 75 για την προστασία της γραμμής στην κατάσταση μεταγωγής φορτίου.

Η γραμμή μεταφοράς R22  αποτελείται από 57 ζυγούς φορτίου, εγκατεστημένης ισχύς 3865 kVA,  που τροφοδοτούνται από τον ζυγό 1. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα τροφοδότησης από την εξωτερική πηγή 139 ή από τις εξωτερικές πηγές 139 και 100 στην περίπτωση που γίνεται μεταγωγή φορτίου.Η εξωτερική πηγή 139 βρίσκεται κοντά στην πηγή 1, ενώ η εξωτερική πηγή 100 βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο άκρο της γραμμής. Η ζήτηση του φορτίου για τη γραμμή R22 όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής είναι 1957,7 kW. Στην πηγή 1 υπάρχει ο αυτόματος διακόπτης 2 για την προστασία της γραμμής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας ενώ στην εξωτερική πηγή 139 υπάρχει επίσης ο αυτόματος διακόπτης 355 και στην εξωτερική πηγή 100 υπάρχει ο αυτόματος διακόπτης 354 για την προστασία της γραμμής στην κατάσταση μεταγωγής φορτίου. Στους ζυγούς 184 και 275 υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα ίση με 167,9 kW. Η παραγωγή των ανεμογεννητριών στον ζυγό 184 είναι 100,8 kW ενώ στον ζυγό 275 είναι 67,1 kW.

Όσον αφορά στη γραμμή R23, αυτή αποτελείται από 43 ζυγούς φορτίου, εγκατεστημένης ισχύς 2610 kVA,  που τροφοδοτούνται από τον ζυγό 1 ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδότησης από εξωτερική πηγή ώστε να γίνει μεταγωγή του φορτίου. Η ζήτηση του φορτίου για τη γραμμή R23 όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής είναι 1261 kW. Στην πηγή 1 υπάρχει ο αυτόματος διακόπτης 2 για την προστασία της γραμμής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Η γραμμή R24 αποτελείται από 41 ζυγούς φορτίου, εγκατεστημένης ισχύς 2770 kVA,  που τροφοδοτούνται από τον ζυγό 1 ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδότησης από εξωτερική πηγή ώστε να γίνει μεταγωγή του φορτίου. Η ζήτηση του φορτίου για τη γραμμή R24 όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής είναι 1221,3 kW. Στην πηγή 1 υπάρχει ο αυτόματος διακόπτης 2 για την προστασία της γραμμής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Τέλος η γραμμή R25 αποτελείται από 31 ζυγούς φορτίου, εγκατεστημένης ισχύς 3100 kVA, που τροφοδοτούνται από τον ζυγό 1 ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδότησης από εξωτερική πηγή ώστε να γίνει μεταγωγή του φορτίου. Η ζήτηση του φορτίου για τη γραμμή R25 όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής είναι 1411,3 kW. Στην πηγή 1 υπάρχει ο αυτόματος διακόπτης 2 για την προστασία της γραμμής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Πίνακας 4-1. Αντιστάσεις και θερμική αντοχή των γραμμών

| Τύπος Γραμμής | Αντίσταση Z1 | Αντίσταση Z0 | Θερμική Αντοχή (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Πραγματική (Ω/km) | Φανταστική (Ω/km) | Πραγματική (Ω/km) | Φανταστική (Ω/km) |  |
| 1 | 1,215 | 0,422 | 1,416 | 1,620 | 3500 |
| 2 | 0,576 | 0,397 | 0,724 | 1,595 | 5800 |
| 3 | 0,215 | 0,334 | 0,363 | 1,556 | 11600 |
| 4 | 1,274 | 0,417 | 1,402 | 1,600 | 3000 |
| 5 | 0,596 | 0,393 | 0,745 | 1,572 | 4800 |
| 6 | 1,071 | 0,393 | 1,338 | 1,572 | 4200 |
| 7 | 0,562 | 0,370 | 0,803 | 1,480 | 6200 |
| 8 | 0,204 | 0,337 | 0,291 | 1,348 | 12000 |

Πίνακας 4-2. Δεδομένα αξιοπιστίας

| Στοιχεία | Ρυθμός βλαβών (βλ./έτος) | Χρόνος Επισκευής (ώρες) | Χρόνος Απομόνωσης (ώρες) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αυτόματος Διακόπτης | 0,003 | 1 | 1 |
| Γραμμή Μεταφοράς | 0,045 | 8 | 4 |
| Αποζεύκτης | 0,004 | 6 | 3 |
| Ασφάλεια | 0,004 | 6 | 3 |
| Μετασχηματιστής | 0,004 | 12 | 3 |

Πίνακας 4-3. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R21

| Κλάδος | Ζυγός αναχώρησης | Ζυγός Άφιξης | Στοιχεία Κλάδου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 2, 3 |
| 2 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 12 | 11 |
| 6 | 12 | 14 | 13 |
| 7 | 14 | 16 | 15 |
| 8 | 16 | 18 | 17 |
| 9 | 18 | 20 | 65, 19 |
| 10 | 20 | 66 | 21 |
| 11 | 66 | 22 | 67 |
| 12 | 66 | 24 | 23, 68 |
| 13 | 6 | 27 | 25, 26 |
| 14 | 27 | 30 | 28, 29 |
| 15 | 27 | 69 | 31 |
| 16 | 69 | 32 | 70 |
| 17 | 69 | 71 | 33 |
| 18 | 71 | 34 | 72 |
| 19 | 71 | 36 | 35 |
| 20 | 36 | 38 | 37, 73 |
| 21 | 8 | 41 | 39, 40 |
| 22 | 12 | 44 | 42, 43 |
| 23 | 14 | 46 | 45, 75 |
| 24 | 16 | 49 | 47, 48 |
| 25 | 49 | 52 | 50, 51 |
| 26 | 49 | 54 | 53 |
| 27 | 54 | 56 | 55 |
| 28 | 56 | 59 | 57, 58 |
| 29 | 56 | 61 | 60, 74 |
| 30 | 20 | 64 | 62, 63 |

Πίνακας 4-4. Υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R21

| Ζυγός φορτίου | Ισχύς (kW) |
| --- | --- |
| 22 | 58,12 |
| 24 | 116,2 |
| 30 | 116,2 |
| 32 | 123,9 |
| 34 | 123,9 |
| 38 | 116,2 |
| 41 | 38,75 |
| 44 | 58,12 |
| 52 | 38,75 |
| 59 | 193,7 |
| 61 | 193,7 |
| 64 | 77,49 |

Πίνακας 4-5. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R21

| Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) | Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0,002 | 33 | 2 | 0,478 |
| 5 | 2 | 0,132 | 35 | 2 | 0,519 |
| 7 | 2 | 0,673 | 37 | 4 | 0,744 |
| 9 | 2 | 1,325 | 40 | 4 | 0,033 |
| 11 | 2 | 1,518 | 43 | 2 | 0,190 |
| 13 | 2 | 1,635 | 45 | 2 | 0,121 |
| 15 | 2 | 1,783 | 48 | 2 | 0,267 |
| 17 | 2 | 2,166 | 51 | 1 | 0,144 |
| 19 | 2 | 2,362 | 53 | 2 | 1,572 |
| 21 | 2 | 2,548 | 55 | 4 | 0,671 |
| 23 | 2 | 3,006 | 58 | 4 | 0,128 |
| 26 | 2 | 0,199 | 60 | 4 | 0,848 |
| 29 | 4 | 0,174 | 63 | 2 | 0,903 |
| 31 | 2 | 0,335 |  |  |  |

Πίνακας 4-6. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R21

| Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 30 | 62 | 6 |
| 47 | 25 | 67 | 12 |
| 65 | 25 | 68 | 15 |
| 28 | 10 | 70 | 15 |
| 39 | 3 | 72 | 15 |
| 42 | 3 | 73 | 12 |
| 50 | 3 | 74 | 15 |
| 57 | 15 |  |  |

Σχήμα  4-1. Καμπύλη διάρκειας φορτίου (R21)

Σχήμα  4-2. Καμπύλη μέσης διάρκειας φορτίου (R21)

Πίνακας 4-7. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R22

| Κλάδος | Ζυγός αναχώρησης | Ζυγός Άφιξης | Στοιχεία Κλάδου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 2, 3 |
| 2 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 12 | 11 |
| 6 | 12 | 14 | 13 |
| 7 | 14 | 16 | 15 |
| 8 | 16 | 18 | 17 |
| 9 | 18 | 22 | 19, 20, 21 |
| 10 | 22 | 24 | 23 |
| 11 | 24 | 26 | 25 |
| 12 | 26 | 28 | 27 |
| 13 | 28 | 30 | 29 |
| 14 | 30 | 32 | 31 |
| 15 | 32 | 34 | 33 |
| 16 | 34 | 36 | 35 |
| 17 | 36 | 38 | 37 |
| 18 | 38 | 40 | 39 |
| 19 | 40 | 42 | 41 |
| 20 | 42 | 44 | 43 |
| 21 | 44 | 48 | 45, 46, 47 |
| 22 | 48 | 50 | 49 |
| 23 | 50 | 52 | 51 |
| 24 | 52 | 54 | 53 |
| 25 | 54 | 56 | 55 |
| 26 | 56 | 58 | 57 |
| 27 | 58 | 60 | 59 |
| 28 | 60 | 62 | 61 |
| 29 | 62 | 64 | 63 |
| 30 | 64 | 66 | 65 |
| 31 | 66 | 68 | 67 |
| 32 | 68 | 70 | 69 |
| 33 | 70 | 72 | 71 |
| 34 | 72 | 74 | 73 |
| 35 | 74 | 76 | 75 |
| 36 | 76 | 78 | 77 |
| 37 | 78 | 80 | 79 |
| 38 | 80 | 82 | 81 |
| 39 | 82 | 84 | 83 |
| 40 | 84 | 86 | 85 |
| 41 | 86 | 88 | 87 |
| 42 | 88 | 90 | 89 |
| 43 | 90 | 92 | 91 |
| 44 | 92 | 94 | 93 |
| 45 | 94 | 96 | 95 |
| 46 | 96 | 98 | 97 |
| 47 | 98 | 100 | 99, 354 |
| 48 | 40 | 103 | 101, 102 |
| 49 | 103 | 105 | 104 |
| 50 | 105 | 107 | 106 |
| 51 | 107 | 109 | 108 |
| 52 | 109 | 111 | 110 |
| 53 | 111 | 114 | 112, 113 |
| 54 | 114 | 116 | 115 |
| 55 | 116 | 118 | 117, 350 |
| 56 | 6 | 120 | 119, 356 |
| 57 | 8 | 123 | 121, 122 |
| 58 | 10 | 126 | 124, 125 |
| 59 | 12 | 129 | 127, 128 |
| 60 | 14 | 338 | 130, 131 |
| 61 | 338 | 132 | 339 |
| 62 | 338 | 134 | 133 |
| 63 | 16 | 137 | 135, 136 |
| 64 | 18 | 139 | 138, 355 |
| 65 | 22 | 340 | 140, 141 |
| 66 | 340 | 142 | 341 |
| 67 | 340 | 144 | 143, 351 |
| 68 | 24 | 147 | 145, 146 |
| 69 | 147 | 152 | 150, 151 |
| 70 | 147 | 149 | 148 |
| 71 | 26 | 154 | 153 |
| 72 | 154 | 157 | 155, 156 |
| 73 | 28 | 160 | 158, 159 |
| 74 | 160 | 162 | 161 |
| 75 | 30 | 165 | 163, 164 |
| 76 | 32 | 168 | 166, 167 |
| 77 | 34 | 171 | 169, 170 |
| 78 | 36 | 174 | 172, 173 |
| 79 | 174 | 179 | 177, 178 |
| 80 | 174 | 176 | 175 |
| 81 | 38 | 182 | 180, 181 |
| 82 | 182 | 184 | 183, 342 |
| 83 | 42 | 187 | 185, 186 |
| 84 | 44 | 190 | 188, 189 |
| 85 | 48 | 193 | 191, 192 |
| 86 | 54 | 196 | 194, 195 |
| 87 | 56 | 199 | 197, 198 |
| 88 | 60 | 202 | 200, 201 |
| 89 | 64 | 205 | 203, 204 |
| 90 | 66 | 208 | 206, 207 |
| 91 | 68 | 211 | 209, 210 |
| 92 | 70 | 214 | 212, 213 |
| 93 | 72 | 217 | 215, 216 |
| 94 | 76 | 220 | 218, 219 |
| 95 | 220 | 225 | 223, 224 |
| 96 | 220 | 222 | 221, 343 |
| 97 | 78 | 228 | 226, 227 |
| 98 | 80 | 231 | 229, 230 |
| 99 | 82 | 234 | 232, 233 |
| 100 | 84 | 237 | 235, 236 |
| 101 | 237 | 239 | 238 |
| 102 | 239 | 241 | 240 |
| 103 | 86 | 244 | 242, 243 |
| 104 | 88 | 247 | 245, 246 |
| 105 | 90 | 250 | 248, 249 |
| 106 | 96 | 352 | 251, 252 |
| 107 | 352 | 253 | 353 |
| 108 | 352 | 255 | 254 |
| 109 | 255 | 258 | 256, 257 |
| 110 | 98 | 344 | 259, 260 |
| 111 | 344 | 261 | 345 |
| 112 | 344 | 263 | 262, 346 |
| 113 | 103 | 265 | 264 |
| 114 | 265 | 273 | 271, 272 |
| 115 | 273 | 275 | 274, 347 |
| 116 | 265 | 267 | 266 |
| 117 | 267 | 270 | 268, 269 |
| 118 | 105 | 278 | 276, 277 |
| 119 | 278 | 283 | 281, 282 |
| 120 | 278 | 280 | 279 |
| 121 | 107 | 286 | 284, 285 |
| 122 | 286 | 300 | 298, 299 |
| 123 | 286 | 288 | 287 |
| 124 | 288 | 290 | 289 |
| 125 | 290 | 292 | 291 |
| 126 | 292 | 297 | 295, 296 |
| 127 | 292 | 294 | 293, 348 |
| 128 | 109 | 303 | 301, 302 |
| 129 | 303 | 305 | 304 |
| 130 | 305 | 307 | 306 |
| 131 | 307 | 309 | 308 |
| 132 | 309 | 311 | 310 |
| 133 | 311 | 313 | 312 |
| 134 | 313 | 315 | 314 |
| 135 | 315 | 317 | 316, 349 |
| 136 | 307 | 319 | 318 |
| 137 | 319 | 322 | 320, 321 |
| 138 | 311 | 325 | 323, 324 |
| 139 | 313 | 328 | 326, 327 |
| 140 | 315 | 331 | 329, 330 |
| 141 | 114 | 334 | 332, 333 |
| 142 | 116 | 337 | 335, 336 |

Πίνακας 4-8. Yποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R22

| Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) | Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | 25,33 | 217 | 81,04 |
| 123 | 37,99 | 222 | 25,33 |
| 126 | 25,33 | 225 | 12,66 |
| 129 | 50,65 | 228 | 7,600 |
| 132 | 50,65 | 231 | 25,33 |
| 134 | 25,33 | 234 | 25,33 |
| 137 | 37,99 | 241 | 25,33 |
| 142 | 81,04 | 244 | 25,33 |
| 144 | 25,33 | 247 | 50,65 |
| 149 | 75,98 | 250 | 12,66 |
| 152 | 25,33 | 253 | 25,33 |
| 157 | 25,33 | 258 | 25,33 |
| 162 | 25,33 | 261 | 25,33 |
| 165 | 50,65 | 263 | 126,6 |
| 168 | 25,33 | 270 | 12,66 |
| 171 | 25,33 | 280 | 25,33 |
| 176 | 12,66 | 283 | 25,33 |
| 179 | 12,66 | 294 | 25,33 |
| 187 | 12,66 | 297 | 50,65 |
| 190 | 25,33 | 300 | 25,33 |
| 193 | 50,65 | 322 | 50,65 |
| 196 | 25,33 | 325 | 25,33 |
| 199 | 37,99 | 328 | 25,33 |
| 202 | 12,66 | 331 | 25,33 |
| 205 | 50,65 | 317 | 81,00 |
| 208 | 81,04 | 334 | 25,33 |
| 211 | 81,04 | 337 | 25,33 |
| 214 | 25,33 |  |  |

Πίνακας 4-9. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R22

| Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) | Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7 | 0,014 | 153 | 5 | 0,206 |
| 5 | 2 | 0,293 | 156 | 5 | 0,313 |
| 7 | 2 | 0,103 | 159 | 1 | 0,107 |
| 9 | 2 | 0,206 | 161 | 4 | 0,332 |
| 11 | 2 | 0,106 | 164 | 1 | 0,129 |
| 13 | 2 | 0,047 | 167 | 1 | 0,231 |
| 15 | 2 | 0,679 | 170 | 6 | 0,074 |
| 17 | 2 | 0,445 | 173 | 1 | 0,360 |
| 19 | 2 | 0,099 | 175 | 1 | 0,059 |
| 21 | 2 | 0,263 | 178 | 1 | 0,383 |
| 23 | 2 | 0,528 | 181 | 1 | 0,006 |
| 25 | 2 | 0,197 | 183 | 1 | 0,007 |
| 27 | 2 | 0,077 | 186 | 6 | 0,270 |
| 29 | 2 | 1,098 | 189 | 6 | 0,336 |
| 31 | 2 | 0,047 | 192 | 1 | 0,085 |
| 33 | 2 | 0,256 | 195 | 1 | 0,111 |
| 35 | 2 | 0,602 | 198 | 1 | 0,331 |
| 37 | 2 | 0,631 | 201 | 1 | 0,091 |
| 39 | 2 | 0,020 | 204 | 5 | 0,098 |
| 41 | 2 | 0,383 | 207 | 6 | 0,470 |
| 43 | 2 | 0,676 | 210 | 1 | 0,080 |
| 45 | 2 | 0,424 | 213 | 6 | 0,246 |
| 47 | 2 | 1,990 | 216 | 1 | 0,234 |
| 49 | 2 | 0,435 | 219 | 1 | 1,794 |
| 51 | 3 | 0,300 | 221 | 1 | 0,186 |
| 53 | 2 | 0,315 | 224 | 6 | 0,539 |
| 55 | 2 | 1,124 | 227 | 1 | 0,012 |
| 57 | 2 | 0,016 | 230 | 1 | 0,037 |
| 59 | 2 | 0,624 | 233 | 5 | 0,098 |
| 61 | 2 | 0,222 | 236 | 4 | 0,712 |
| 63 | 7 | 1,355 | 238 | 5 | 0,262 |
| 65 | 7 | 0,500 | 240 | 4 | 0,207 |
| 67 | 7 | 0,142 | 243 | 6 | 2,375 |
| 69 | 7 | 0,156 | 246 | 1 | 0,057 |
| 71 | 7 | 0,163 | 249 | 1 | 0,109 |
| 73 | 7 | 0,134 | 252 | 1 | 0,022 |
| 75 | 2 | 0,304 | 254 | 1 | 0,085 |
| 77 | 2 | 0,192 | 257 | 1 | 0,621 |
| 79 | 2 | 0,719 | 260 | 5 | 0,103 |
| 81 | 2 | 0,359 | 262 | 5 | 0,223 |
| 83 | 2 | 0,071 | 264 | 1 | 0,098 |
| 85 | 2 | 0,460 | 266 | 1 | 0,093 |
| 87 | 2 | 0,560 | 269 | 1 | 0,084 |
| 89 | 2 | 0,132 | 272 | 1 | 0,045 |
| 91 | 2 | 0,151 | 274 | 1 | 0,045 |
| 93 | 3 | 0,302 | 277 | 6 | 0,735 |
| 95 | 2 | 0,035 | 279 | 6 | 0,090 |
| 97 | 2 | 0,293 | 282 | 6 | 0,420 |
| 99 | 2 | 0,095 | 285 | 6 | 0,918 |
| 102 | 1 | 0,183 | 287 | 6 | 0,070 |
| 104 | 1 | 0,217 | 289 | 8 | 0,297 |
| 106 | 1 | 0,364 | 291 | 6 | 0,330 |
| 108 | 1 | 0,286 | 293 | 6 | 0,806 |
| 110 | 1 | 0,098 | 296 | 4 | 0,443 |
| 113 | 1 | 0,103 | 299 | 4 | 0,090 |
| 115 | 6 | 0,092 | 302 | 4 | 3,805 |
| 117 | 6 | 0,230 | 304 | 5 | 0,111 |
| 119 | 1 | 0,152 | 306 | 4 | 0,864 |
| 122 | 6 | 0,192 | 308 | 4 | 0,325 |
| 125 | 6 | 0,208 | 310 | 5 | 0,226 |
| 128 | 1 | 0,585 | 312 | 4 | 0,097 |
| 131 | 1 | 0,076 | 314 | 4 | 0,240 |
| 133 | 1 | 0,122 | 316 | 4 | 0,096 |
| 136 | 1 | 0,108 | 318 | 5 | 0,090 |
| 138 | 1 | 0,093 | 321 | 5 | 0,170 |
| 141 | 1 | 0,125 | 324 | 4 | 0,054 |
| 143 | 1 | 0,211 | 327 | 4 | 1,053 |
| 146 | 1 | 1,265 | 330 | 4 | 1,258 |
| 148 | 1 | 0,045 | 333 | 1 | 0,074 |
| 151 | 2 | 0,618 | 336 | 6 | 0,279 |

Πίνακας 4-10. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R22

| Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 12 | 188 | 6 | 281 | 3 |
| 145 | 15 | 191 | 6 | 298 | 6 |
| 172 | 8 | 194 | 3 | 295 | 8 |
| 218 | 8 | 197 | 3 | 320 | 15 |
| 101 | 25 | 200 | 3 | 323 | 3 |
| 276 | 8 | 203 | 8 | 326 | 3 |
| 284 | 15 | 206 | 8 | 329 | 3 |
| 301 | 25 | 209 | 8 | 332 | 3 |
| 121 | 6 | 212 | 6 | 335 | 3 |
| 124 | 6 | 215 | 8 | 339 | 8 |
| 127 | 8 | 223 | 3 | 341 | 8 |
| 130 | 8 | 226 | 3 | 342 | 15 |
| 135 | 6 | 229 | 6 | 343 | 6 |
| 140 | 15 | 232 | 6 | 345 | 3 |
| 150 | 6 | 235 | 6 | 346 | 15 |
| 155 | 6 | 242 | 3 | 347 | 15 |
| 158 | 6 | 245 | 6 | 348 | 6 |
| 163 | 6 | 248 | 6 | 349 | 15 |
| 166 | 3 | 251 | 6 | 350 | 3 |
| 169 | 6 | 256 | 3 | 351 | 6 |
| 177 | 3 | 259 | 18 | 353 | 6 |
| 185 | 3 | 268 | 3 |  |  |

Σχήμα  4-3. Καμπύλη διάρκειας φορτίου (R22)

Σχήμα  4-4. Καμπύλη μέσης διάρκειας φορτίου (R22)

Πίνακας 4-11. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R23

| Κλάδος | Ζυγός αναχώρησης | Ζυγός Άφιξης | Στοιχεία Κλάδου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 2, 3 |
| 2 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 10 | 9 |
| 5 | 10 | 12 | 11 |
| 6 | 12 | 14 | 13 |
| 7 | 14 | 16 | 15 |
| 8 | 16 | 18 | 17 |
| 9 | 18 | 20 | 19 |
| 10 | 20 | 22 | 21 |
| 11 | 22 | 24 | 23 |
| 12 | 24 | 28 | 25, 26, 27 |
| 13 | 28 | 30 | 29 |
| 14 | 30 | 32 | 31 |
| 15 | 32 | 34 | 33 |
| 16 | 34 | 36 | 35 |
| 17 | 36 | 38 | 37 |
| 18 | 38 | 40 | 39 |
| 19 | 40 | 42 | 41 |
| 20 | 42 | 267 | 43 |
| 21 | 267 | 44 | 268 |
| 22 | 267 | 48 | 45, 46, 47 |
| 23 | 48 | 50 | 49 |
| 24 | 50 | 52 | 51 |
| 25 | 52 | 54 | 53 |
| 26 | 54 | 56 | 55 |
| 27 | 56 | 58 | 57 |
| 28 | 58 | 60 | 59 |
| 29 | 60 | 62 | 61 |
| 30 | 62 | 64 | 63 |
| 31 | 64 | 66 | 65 |
| 32 | 66 | 68 | 67 |
| 33 | 68 | 70 | 69 |
| 34 | 70 | 72 | 71 |
| 35 | 72 | 74 | 73 |
| 36 | 74 | 76 | 75 |
| 37 | 76 | 78 | 77 |
| 38 | 78 | 82 | 79, 80, 81, 280 |
| 39 | 4 | 116 | 115, 279 |
| 40 | 6 | 119 | 117, 118 |
| 41 | 8 | 122 | 120, 121 |
| 42 | 10 | 125 | 123, 124 |
| 43 | 12 | 128 | 126, 127 |
| 44 | 14 | 131 | 129, 130 |
| 45 | 16 | 134 | 132, 133 |
| 46 | 18 | 137 | 135, 136 |
| 47 | 20 | 140 | 138, 139 |
| 48 | 22 | 142 | 141, 278 |
| 49 | 24 | 145 | 143, 144 |
| 50 | 28 | 148 | 146, 147 |
| 51 | 30 | 151 | 149, 150 |
| 52 | 151 | 153 | 152 |
| 53 | 151 | 156 | 154, 155 |
| 54 | 36 | 159 | 157, 158 |
| 55 | 38 | 162 | 160, 161 |
| 56 | 40 | 165 | 163, 164 |
| 57 | 165 | 167 | 166 |
| 58 | 52 | 169 | 168 |
| 59 | 169 | 172 | 170, 171 |
| 60 | 172 | 174 | 173 |
| 61 | 174 | 176 | 175 |
| 62 | 176 | 181 | 180 |
| 63 | 176 | 179 | 177, 178 |
| 64 | 181 | 186 | 185 |
| 65 | 181 | 184 | 182, 183 |
| 66 | 186 | 191 | 190, 269 |
| 67 | 186 | 189 | 187, 188 |
| 68 | 58 | 194 | 192, 193 |
| 69 | 60 | 197 | 195, 196 |
| 70 | 64 | 200 | 198, 199 |
| 71 | 70 | 203 | 201, 202 |
| 72 | 72 | 206 | 204, 205 |
| 73 | 74 | 209 | 207, 208 |
| 74 | 76 | 212 | 210, 211 |
| 75 | 78 | 215 | 213, 214 |
| 76 | 62 | 86 | 83, 84, 85 |
| 77 | 86 | 88 | 87 |
| 78 | 88 | 217 | 216 |
| 79 | 217 | 219 | 218 |
| 80 | 217 | 225 | 223, 224 |
| 81 | 219 | 222 | 220, 221, 281 |
| 82 | 219 | 228 | 226, 227 |
| 83 | 88 | 90 | 89 |
| 84 | 90 | 230 | 229 |
| 85 | 230 | 270 | 231, 232 |
| 86 | 270 | 233 | 271 |
| 87 | 270 | 235 | 234, 272 |
| 88 | 90 | 93 | 91, 92 |
| 89 | 93 | 237 | 236 |
| 90 | 237 | 240 | 238, 239 |
| 91 | 93 | 96 | 95 |
| 92 | 96 | 242 | 97, 241 |
| 93 | 242 | 244 | 243 |
| 94 | 96 | 99 | 98 |
| 95 | 99 | 247 | 245, 246 |
| 96 | 99 | 101 | 100 |
| 97 | 101 | 103 | 102 |
| 98 | 101 | 250 | 248, 249 |
| 99 | 103 | 105 | 104 |
| 100 | 103 | 253 | 251, 252 |
| 101 | 105 | 107 | 106 |
| 102 | 105 | 255 | 254, 274 |
| 103 | 105 | 257 | 256, 273 |
| 104 | 107 | 259 | 258 |
| 105 | 259 | 275 | 260, 261 |
| 106 | 275 | 262 | 276 |
| 107 | 275 | 264 | 263 |
| 108 | 107 | 109 | 108 |
| 109 | 109 | 112 | 110, 111 |
| 110 | 112 | 114 | 113 |
| 111 | 109 | 266 | 265 |

Πίνακας 4-12. Υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R23

| Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) | Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 21,31 | 194 | 21,31 |
| 114 | 21,31 | 197 | 10,65 |
| 119 | 21,31 | 200 | 10,65 |
| 122 | 21,31 | 203 | 42,61 |
| 125 | 42,61 | 206 | 42,61 |
| 128 | 21,31 | 209 | 31,96 |
| 131 | 21,31 | 212 | 21,31 |
| 134 | 68,18 | 215 | 10,65 |
| 137 | 21,31 | 225 | 42,61 |
| 140 | 21,31 | 228 | 21,31 |
| 142 | 21,31 | 233 | 21,31 |
| 145 | 21,31 | 235 | 21,31 |
| 148 | 21,31 | 240 | 42,61 |
| 153 | 21,31 | 244 | 21,31 |
| 156 | 21,31 | 247 | 21,31 |
| 159 | 21,31 | 250 | 42,61 |
| 162 | 42,61 | 253 | 21,31 |
| 167 | 21,31 | 255 | 42,61 |
| 179 | 21,31 | 257 | 10,65 |
| 184 | 21,31 | 262 | 21,31 |
| 189 | 31,96 | 264 | 42,61 |
| 191 | 21,31 |  |  |

Πίνακας 4-13. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R23

| Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) | Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7 | 0,295 | 161 | 4 | 0,018 |
| 5 | 5 | 0,166 | 164 | 5 | 0,264 |
| 7 | 5 | 0,094 | 166 | 4 | 0,637 |
| 9 | 5 | 0,736 | 168 | 5 | 0,247 |
| 11 | 5 | 0,110 | 171 | 5 | 2,964 |
| 13 | 5 | 0,159 | 173 | 4 | 0,362 |
| 15 | 5 | 0,986 | 175 | 4 | 0,035 |
| 17 | 5 | 0,405 | 178 | 5 | 0,038 |
| 19 | 5 | 0,917 | 180 | 4 | 1,402 |
| 21 | 5 | 0,198 | 183 | 4 | 0,154 |
| 23 | 5 | 0,158 | 185 | 4 | 0,588 |
| 25 | 5 | 0,273 | 190 | 4 | 0,201 |
| 27 | 5 | 0,971 | 188 | 4 | 0,099 |
| 29 | 5 | 0,828 | 193 | 4 | 0,138 |
| 31 | 5 | 0,057 | 196 | 4 | 0,265 |
| 33 | 1 | 0,133 | 83 | 5 | 0,413 |
| 35 | 6 | 0,234 | 85 | 5 | 2,289 |
| 37 | 6 | 1,022 | 199 | 4 | 0,068 |
| 39 | 6 | 2,312 | 202 | 1 | 0,091 |
| 41 | 6 | 0,371 | 205 | 4 | 0,075 |
| 43 | 7 | 0,041 | 208 | 1 | 0,175 |
| 45 | 7 | 0,424 | 211 | 4 | 0,242 |
| 47 | 7 | 1,288 | 214 | 6 | 0,070 |
| 49 | 2 | 0,173 | 220 | 5 | 1,660 |
| 51 | 7 | 1,070 | 218 | 5 | 0,766 |
| 53 | 7 | 0,886 | 216 | 5 | 0,163 |
| 55 | 7 | 0,716 | 89 | 5 | 0,057 |
| 57 | 5 | 0,146 | 92 | 5 | 0,240 |
| 59 | 5 | 0,375 | 95 | 2 | 0,227 |
| 61 | 5 | 0,225 | 98 | 5 | 0,427 |
| 63 | 5 | 0,262 | 100 | 5 | 0,683 |
| 65 | 5 | 0,407 | 102 | 5 | 2,638 |
| 67 | 5 | 0,094 | 104 | 5 | 0,469 |
| 69 | 5 | 0,112 | 106 | 5 | 1,013 |
| 71 | 5 | 0,243 | 108 | 5 | 0,415 |
| 73 | 5 | 0,324 | 265 | 5 | 0,154 |
| 75 | 5 | 0,070 | 227 | 4 | 0,120 |
| 77 | 5 | 1,833 | 224 | 4 | 0,080 |
| 79 | 5 | 0,413 | 87 | 5 | 0,128 |
| 81 | 5 | 0,458 | 229 | 5 | 0,059 |
| 115 | 1 | 0,086 | 232 | 5 | 0,454 |
| 118 | 4 | 0,469 | 234 | 5 | 0,275 |
| 121 | 1 | 0,283 | 236 | 5 | 0,011 |
| 124 | 1 | 0,185 | 239 | 5 | 0,007 |
| 127 | 4 | 0,068 | 241 | 2 | 0,050 |
| 130 | 6 | 0,751 | 243 | 1 | 0,592 |
| 133 | 4 | 0,044 | 246 | 5 | 0,015 |
| 136 | 4 | 0,050 | 249 | 5 | 0,100 |
| 139 | 6 | 0,207 | 252 | 5 | 0,022 |
| 141 | 1 | 0,200 | 256 | 4 | 0,080 |
| 144 | 1 | 0,168 | 254 | 4 | 0,717 |
| 147 | 6 | 0,612 | 258 | 5 | 0,050 |
| 150 | 1 | 0,096 | 261 | 5 | 0,030 |
| 152 | 1 | 0,046 | 263 | 5 | 0,296 |
| 155 | 6 | 0,292 | 111 | 6 | 0,136 |
| 158 | 6 | 0,042 | 113 | 1 | 0,212 |

Πίνακας 4-14. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R23

| Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 30 | 143 | 6 | 198 | 3 |
| 97 | 6 | 160 | 6 | 226 | 3 |
| 149 | 6 | 163 | 6 | 231 | 8 |
| 170 | 15 | 177 | 3 | 238 | 8 |
| 110 | 3 | 251 | 3 | 245 | 3 |
| 117 | 3 | 260 | 12 | 248 | 8 |
| 120 | 3 | 182 | 6 | 268 | 3 |
| 123 | 8 | 187 | 6 | 269 | 8 |
| 126 | 3 | 192 | 3 | 271 | 3 |
| 129 | 6 | 195 | 3 | 272 | 3 |
| 132 | 8 | 201 | 3 | 273 | 3 |
| 135 | 6 | 204 | 8 | 274 | 6 |
| 138 | 6 | 207 | 6 | 276 | 3 |
| 146 | 3 | 210 | 3 | 277 | 8 |
| 154 | 3 | 213 | 3 | 278 | 6 |
| 157 | 3 | 223 | 3 |  |  |

Σχήμα  4-5. Καμπύλη διάρκειας φορτίου (R23)

Σχήμα  4-6. Καμπύλη μέσης διάρκειας φορτίου (R23)

Πίνακας 4-15. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R24

| Κλάδος | Ζυγός αναχώρησης | Ζυγός Άφιξης | Στοιχεία Κλάδου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 257 | 2, 3 |
| 2 | 257 | 6 | 5 |
| 3 | 257 | 4 | 258 |
| 4 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | 8 | 11 | 9, 10 |
| 6 | 11 | 13 | 12 |
| 7 | 13 | 15 | 14 |
| 8 | 15 | 17 | 16 |
| 9 | 17 | 19 | 18 |
| 10 | 19 | 21 | 20 |
| 11 | 21 | 23 | 22 |
| 12 | 23 | 25 | 24 |
| 13 | 25 | 27 | 26 |
| 14 | 27 | 29 | 28 |
| 15 | 29 | 32 | 30, 31 |
| 16 | 32 | 34 | 33 |
| 17 | 34 | 36 | 35 |
| 18 | 36 | 40 | 37, 38, 39 |
| 19 | 40 | 42 | 41 |
| 20 | 42 | 44 | 43 |
| 21 | 44 | 46 | 45 |
| 22 | 46 | 48 | 47 |
| 23 | 48 | 50 | 49 |
| 24 | 50 | 52 | 51 |
| 25 | 52 | 54 | 53 |
| 26 | 54 | 56 | 55 |
| 27 | 56 | 262 | 57 |
| 28 | 262 | 58 | 263 |
| 29 | 262 | 60 | 59 |
| 30 | 60 | 63 | 61, 62 |
| 31 | 63 | 65 | 64 |
| 32 | 65 | 67 | 66 |
| 33 | 67 | 69 | 68 |
| 34 | 69 | 71 | 70 |
| 35 | 71 | 73 | 72 |
| 36 | 73 | 75 | 74, 265 |
| 37 | 6 | 116 | 114, 115 |
| 38 | 116 | 118 | 117 |
| 39 | 118 | 120 | 119 |
| 40 | 120 | 122 | 121, 266 |
| 41 | 120 | 125 | 123, 124 |
| 42 | 125 | 127 | 126 |
| 43 | 127 | 129 | 128 |
| 44 | 129 | 131 | 130 |
| 45 | 131 | 133 | 132 |
| 46 | 8 | 136 | 134, 135 |
| 47 | 15 | 139 | 137, 138 |
| 48 | 23 | 142 | 140, 141 |
| 49 | 25 | 259 | 143, 144 |
| 50 | 259 | 145 | 260 |
| 51 | 259 | 147 | 146, 261 |
| 52 | 27 | 150 | 148, 149 |
| 53 | 34 | 152 | 151, 275 |
| 54 | 36 | 155 | 153,154 |
| 55 | 40 | 158 | 156,157 |
| 56 | 42 | 161 | 159,160 |
| 57 | 46 | 164 | 162,163 |
| 58 | 164 | 166 | 165 |
| 59 | 54 | 169 | 167, 168 |
| 60 | 56 | 172 | 170, 171 |
| 61 | 60 | 174 | 173, 264 |
| 62 | 11 | 77 | 76 |
| 63 | 77 | 79 | 78 |
| 64 | 79 | 81 | 80 |
| 65 | 81 | 83 | 82 |
| 66 | 81 | 177 | 175, 176 |
| 67 | 83 | 87 | 84, 85 , 86 |
| 68 | 83 | 180 | 178, 179 |
| 69 | 87 | 89 | 88 |
| 70 | 87 | 183 | 181, 182 |
| 71 | 89 | 91 | 90 |
| 72 | 91 | 93 | 92 |
| 73 | 91 | 186 | 184, 185 |
| 74 | 186 | 188 | 187, 267 |
| 75 | 186 | 191 | 189, 190 |
| 76 | 93 | 95 | 94 |
| 77 | 93 | 194 | 192, 193 |
| 78 | 95 | 97 | 96 |
| 79 | 95 | 197 | 195, 196 |
| 80 | 97 | 99 | 98 |
| 81 | 97 | 200 | 198, 199 |
| 82 | 99 | 101 | 100 |
| 83 | 101 | 103 | 102 |
| 84 | 101 | 202 | 201 |
| 85 | 202 | 204 | 203, 276 |
| 86 | 202 | 207 | 205, 206 |
| 87 | 103 | 105 | 104 |
| 88 | 103 | 210 | 208, 209 |
| 89 | 210 | 212 | 211, 268 |
| 90 | 210 | 215 | 213, 214 |
| 91 | 105 | 107 | 106 |
| 92 | 105 | 218 | 216, 217 |
| 93 | 218 | 220 | 219, 269 |
| 94 | 218 | 223 | 221, 222 |
| 95 | 223 | 225 | 224 |
| 96 | 223 | 228 | 226, 227 |
| 97 | 107 | 109 | 108 |
| 98 | 107 | 270 | 229, 230 |
| 99 | 270 | 231 | 271 |
| 100 | 270 | 233 | 232, 272 |
| 101 | 109 | 111 | 110 |
| 102 | 109 | 236 | 234, 235 |
| 103 | 111 | 113 | 112, 277 |
| 104 | 111 | 239 | 237, 238 |
| 105 | 113 | 242 | 240, 241 |
| 106 | 242 | 244 | 243 |
| 107 | 242 | 253 | 251, 252 |
| 108 | 244 | 246 | 245 |
| 109 | 244 | 256 | 254, 255 |
| 110 | 246 | 248 | 247, 273 |
| 111 | 246 | 250 | 249, 274 |

Πίνακας 4-16. Yποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R24

| Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) | Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 22,04 | 183 | 22,04 |
| 122 | 22,04 | 188 | 22,04 |
| 133 | 22,04 | 191 | 22,04 |
| 136 | 22,04 | 194 | 22,04 |
| 139 | 11,02 | 197 | 22,04 |
| 142 | 22,04 | 200 | 110,2 |
| 145 | 22,04 | 207 | 70,53 |
| 147 | 22,04 | 212 | 66,12 |
| 150 | 11,02 | 215 | 44,08 |
| 152 | 22,04 | 220 | 22,04 |
| 155 | 22,04 | 225 | 22,04 |
| 158 | 22,04 | 228 | 22,04 |
| 161 | 22,04 | 231 | 22,04 |
| 164 | 22,04 | 233 | 70,53 |
| 169 | 22,04 | 236 | 22,04 |
| 172 | 22,04 | 239 | 22,04 |
| 58 | 44,08 | 253 | 44,08 |
| 174 | 44,08 | 256 | 22,04 |
| 75 | 22,04 | 248 | 22,04 |
| 177 | 22,04 | 250 | 22,04 |
| 180 | 44,08 |  |  |

Πίνακας 4-17. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R24

| Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) | Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 3,000 | 165 | 5 | 0,623 |
| 5 | 6 | 0,176 | 168 | 4 | 0,578 |
| 7 | 6 | 1,197 | 171 | 1 | 0,047 |
| 9 | 6 | 1,137 | 173 | 1 | 0,018 |
| 12 | 6 | 0,063 | 76 | 6 | 0,712 |
| 14 | 1 | 0,596 | 78 | 8 | 0,325 |
| 16 | 1 | 0,100 | 80 | 6 | 0,799 |
| 18 | 6 | 0,434 | 82 | 6 | 0,166 |
| 20 | 8 | 0,375 | 176 | 6 | 0,103 |
| 22 | 6 | 0,155 | 84 | 6 | 0,166 |
| 24 | 6 | 0,336 | 86 | 6 | 0,357 |
| 26 | 6 | 0,214 | 179 | 1 | 0,039 |
| 28 | 6 | 0,214 | 88 | 6 | 0,056 |
| 31 | 2 | 0,588 | 182 | 1 | 0,023 |
| 33 | 5 | 3,429 | 90 | 1 | 0,084 |
| 35 | 5 | 0,466 | 92 | 1 | 0,340 |
| 37 | 5 | 0,354 | 193 | 6 | 0,310 |
| 39 | 5 | 0,434 | 185 | 1 | 0,135 |
| 41 | 5 | 1,866 | 187 | 1 | 0,040 |
| 43 | 5 | 0,071 | 190 | 1 | 0,248 |
| 45 | 1 | 1,574 | 94 | 1 | 0,161 |
| 47 | 1 | 0,232 | 196 | 1 | 0,110 |
| 49 | 6 | 0,313 | 96 | 1 | 0,301 |
| 51 | 1 | 0,715 | 199 | 4 | 0,011 |
| 53 | 6 | 1,572 | 98 | 1 | 0,581 |
| 55 | 6 | 0,102 | 100 | 2 | 0,047 |
| 57 | 6 | 0,279 | 201 | 2 | 0,042 |
| 59 | 1 | 0,094 | 203 | 2 | 0,346 |
| 62 | 4 | 0,835 | 206 | 1 | 0,052 |
| 64 | 5 | 0,080 | 102 | 2 | 0,247 |
| 66 | 4 | 0,666 | 209 | 1 | 0,137 |
| 68 | 5 | 0,275 | 211 | 1 | 0,161 |
| 70 | 4 | 0,761 | 214 | 6 | 0,123 |
| 72 | 5 | 0,216 | 104 | 2 | 0,210 |
| 74 | 4 | 0,587 | 217 | 1 | 0,475 |
| 115 | 4 | 1,123 | 219 | 1 | 0,040 |
| 117 | 5 | 0,145 | 222 | 6 | 0,298 |
| 119 | 4 | 0,289 | 224 | 6 | 0,098 |
| 121 | 4 | 0,055 | 227 | 1 | 0,868 |
| 124 | 4 | 0,402 | 106 | 2 | 0,730 |
| 126 | 5 | 0,082 | 108 | 2 | 0,284 |
| 128 | 4 | 1,202 | 230 | 6 | 0,262 |
| 130 | 5 | 0,047 | 232 | 4 | 0,346 |
| 132 | 4 | 0,252 | 235 | 1 | 0,141 |
| 135 | 1 | 0,151 | 110 | 2 | 0,578 |
| 138 | 6 | 0,593 | 112 | 2 | 0,517 |
| 141 | 1 | 0,040 | 238 | 6 | 0,181 |
| 144 | 6 | 0,384 | 241 | 1 | 0,886 |
| 146 | 4 | 0,250 | 252 | 1 | 0,168 |
| 149 | 6 | 0,064 | 243 | 1 | 0,237 |
| 151 | 4 | 0,050 | 245 | 1 | 0,265 |
| 154 | 6 | 0,108 | 255 | 6 | 0,792 |
| 157 | 4 | 0,468 | 247 | 1 | 0,199 |
| 160 | 6 | 0,078 | 249 | 1 | 0,105 |
| 163 | 5 | 0,365 |  |  |  |

Πίνακας 4-18. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R24

| Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 15 | 162 | 6 | 251 | 8 |
| 30 | 25 | 167 | 6 | 254 | 3 |
| 114 | 12 | 170 | 6 | 258 | 3 |
| 184 | 8 | 61 | 8 | 260 | 3 |
| 208 | 15 | 175 | 3 | 261 | 3 |
| 216 | 8 | 178 | 8 | 263 | 8 |
| 221 | 6 | 181 | 6 | 264 | 8 |
| 240 | 15 | 189 | 3 | 265 | 6 |
| 123 | 8 | 192 | 3 | 266 | 6 |
| 134 | 6 | 195 | 3 | 267 | 3 |
| 137 | 3 | 198 | 18 | 268 | 8 |
| 140 | 3 | 205 | 6 | 269 | 3 |
| 143 | 12 | 213 | 8 | 271 | 6 |
| 148 | 3 | 226 | 3 | 272 | 8 |
| 153 | 6 | 229 | 12 | 273 | 6 |
| 156 | 6 | 234 | 6 | 274 | 6 |
| 159 | 6 | 237 | 6 | 275 | 6 |

Πίνακας 4-19. Τοπολογία Γραμμής Διανομής R25

| Κλάδος | Ζυγός αναχώρησης | Ζυγός Άφιξης | Στοιχεία Κλάδου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 156 | 2, 3 |
| 2 | 156 | 6 | 5 |
| 3 | 156 | 4 | 157 |
| 4 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | 6 | 67 | 65, 66 |
| 6 | 8 | 10 | 9 |
| 7 | 8 | 70 | 68, 69 |
| 8 | 10 | 12 | 11 |
| 9 | 10 | 73 | 71, 72 |
| 10 | 12 | 158 | 13 |
| 11 | 12 | 76 | 74, 75 |
| 12 | 158 | 16 | 15 |
| 13 | 158 | 14 | 159 |
| 14 | 16 | 160 | 17 |
| 15 | 16 | 79 | 77, 78 |
| 16 | 160 | 20 | 19 |
| 17 | 160 | 18 | 161 |
| 18 | 20 | 23 | 21, 22 |
| 19 | 20 | 82 | 80, 81 |
| 20 | 23 | 25 | 24 |
| 21 | 23 | 84 | 83 |
| 22 | 84 | 86 | 85, 178 |
| 23 | 84 | 89 | 87, 88 |
| 24 | 25 | 29 | 26, 27, 28 |
| 25 | 25 | 91 | 90 |
| 26 | 91 | 94 | 92, 93 |
| 27 | 29 | 31 | 30 |
| 28 | 29 | 97 | 95, 96 |
| 29 | 31 | 33 | 32 |
| 30 | 31 | 100 | 98, 99 |
| 31 | 33 | 35 | 34 |
| 32 | 33 | 103 | 101, 102 |
| 33 | 35 | 37 | 36 |
| 34 | 35 | 106 | 105, 104 |
| 35 | 37 | 39 | 38 |
| 36 | 37 | 109 | 107, 108 |
| 37 | 109 | 111 | 110, 162 |
| 38 | 109 | 114 | 112, 113 |
| 39 | 39 | 41 | 40 |
| 40 | 39 | 163 | 115, 116 |
| 41 | 163 | 119 | 118, 165 |
| 42 | 163 | 117 | 164 |
| 43 | 41 | 43 | 42 |
| 44 | 41 | 122 | 120, 121 |
| 45 | 43 | 45 | 44 |
| 46 | 45 | 47 | 46 |
| 47 | 45 | 125 | 123, 124 |
| 48 | 47 | 49 | 48 |
| 49 | 47 | 128 | 126, 127 |
| 50 | 49 | 51 | 50 |
| 51 | 49 | 166 | 129, 13 |
| 52 | 166 | 133 | 132 |
| 53 | 166 | 131 | 167 |
| 54 | 133 | 135 | 134, 169 |
| 55 | 133 | 138 | 136, 137 |
| 56 | 138 | 140 | 139, 168 |
| 57 | 138 | 143 | 141, 142 |
| 58 | 143 | 145 | 144, 175 |
| 59 | 143 | 170 | 146, 147 |
| 60 | 170 | 150 | 149, 174 |
| 61 | 170 | 148 | 171 |
| 62 | 51 | 53 | 52 |
| 63 | 53 | 55 | 54 |
| 64 | 53 | 153 | 151, 152 |
| 65 | 55 | 57 | 56, 179 |
| 66 | 57 | 59 | 58 |
| 67 | 59 | 155 | 154, 177 |
| 68 | 59 | 172 | 60, 61 |
| 69 | 172 | 64 | 63, 176 |
| 70 | 172 | 62 | 173 |

Πίνακας 4-20. Υποσταθμοί Μ.Τ./Χ.Τ. Γραμμής Διανομής R25

| Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) | Ζυγός φορτίου | Φορτίο (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 22,76 | 114 | 22,76 |
| 67 | 22,76 | 117 | 45,53 |
| 70 | 22,76 | 119 | 22,76 |
| 73 | 22,76 | 122 | 22,76 |
| 76 | 72,84 | 125 | 22,76 |
| 14 | 113,8 | 128 | 22,76 |
| 79 | 113,8 | 153 | 22,76 |
| 18 | 45,53 | 62 | 72,84 |
| 82 | 72,84 | 64 | 72,84 |
| 89 | 22,76 | 131 | 68,29 |
| 94 | 22,76 | 135 | 68,29 |
| 97 | 22,76 | 140 | 34,15 |
| 100 | 45,53 | 145 | 22,76 |
| 103 | 72,84 | 148 | 45,53 |
| 106 | 22,76 | 150 | 113,8 |
| 111 | 11,38 |  |  |

Πίνακας 4-21. Δεδομένα Γραμμών Γραμμής Διανομής R25

| Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) | Αριθμός Γραμμής | Τύπος Γραμμής | Μήκος (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 3,000 | 72 | 4 | 0,064 |
| 5 | 5 | 0,278 | 75 | 4 | 0,209 |
| 7 | 5 | 0,394 | 78 | 4 | 0,030 |
| 9 | 5 | 0,439 | 81 | 5 | 0,181 |
| 11 | 5 | 0,424 | 83 | 2 | 0,272 |
| 13 | 5 | 0,183 | 85 | 2 | 0,055 |
| 15 | 5 | 0,162 | 88 | 6 | 0,802 |
| 17 | 5 | 0,349 | 90 | 4 | 0,235 |
| 19 | 5 | 0,441 | 93 | 4 | 0,132 |
| 21 | 5 | 0,120 | 96 | 4 | 0,056 |
| 24 | 2 | 0,284 | 99 | 4 | 0,042 |
| 26 | 2 | 0,287 | 102 | 4 | 0,078 |
| 28 | 2 | 0,133 | 105 | 1 | 0,032 |
| 30 | 2 | 0,125 | 108 | 6 | 0,514 |
| 32 | 2 | 1,820 | 110 | 6 | 0,100 |
| 34 | 2 | 0,350 | 113 | 1 | 0,785 |
| 36 | 2 | 1,462 | 116 | 4 | 0,111 |
| 38 | 2 | 2,268 | 118 | 6 | 0,201 |
| 40 | 2 | 1,001 | 121 | 6 | 0,178 |
| 42 | 2 | 0,146 | 124 | 1 | 0,165 |
| 44 | 2 | 0,378 | 127 | 6 | 0,035 |
| 46 | 2 | 1,297 | 130 | 5 | 0,134 |
| 48 | 2 | 0,257 | 132 | 5 | 0,291 |
| 50 | 2 | 1,420 | 134 | 5 | 0,133 |
| 52 | 3 | 0,210 | 137 | 6 | 0,054 |
| 54 | 3 | 0,315 | 139 | 6 | 2,156 |
| 56 | 2 | 0,105 | 142 | 6 | 0,338 |
| 58 | 2 | 0,302 | 144 | 6 | 0,220 |
| 61 | 1 | 0,504 | 147 | 1 | 0,315 |
| 63 | 4 | 0,206 | 149 | 1 | 1,366 |
| 66 | 6 | 0,269 | 152 | 6 | 0,180 |
| 69 | 4 | 0,095 | 154 | 2 | 0,094 |

Πίνακας 4-22. Ασφάλειες Γραμμής Διανομής R25

| Ασφάλειες | Τύπος | Ασφάλειες | Τύπος |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 25 | 123 | 6 |
| 107 | 8 | 126 | 6 |
| 129 | 25 | 146 | 15 |
| 136 | 15 | 151 | 6 |
| 141 | 15 | 60 | 12 |
| 65 | 6 | 157 | 3 |
| 68 | 6 | 159 | 15 |
| 71 | 6 | 161 | 8 |
| 74 | 12 | 162 | 3 |
| 77 | 15 | 164 | 6 |
| 80 | 8 | 165 | 8 |
| 87 | 8 | 167 | 8 |
| 92 | 6 | 168 | 6 |
| 95 | 6 | 169 | 8 |
| 98 | 8 | 171 | 8 |
| 101 | 12 | 173 | 8 |
| 104 | 6 | 174 | 15 |
| 112 | 6 | 175 | 6 |
| 115 | 12 | 176 | 8 |
| 120 | 3 |  |  |

## Μελέτη Ροής Φορτίου του Συστήματος

### Βασικές Αρχές Μοντελοποίησης

Πριν πραγματοποιηθεί η μελέτη της αξιοπιστίας του Δικτύου Διανομής Μ.Τ. θα μελετηθεί η ροή φορτίου του. Γενικότερα η ροή της ισχύος ή φορτίου στο δίκτυο για την τροφοδότηση της ζήτησης, αποτελεί τη χαρακτηριστικότερη εκδήλωση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας για ένα σύστημα. Οι μελέτες ροής φορτίου χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ανάλυση της λειτουργίας  του υπάρχοντος συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε μελέτες για την ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλα κυρίως δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα οι μελέτες ροής φορτίου είναι πολύ χρήσιμες για τον ενεργειακό μηχανικό για τους εξής κυρίως λόγους:

- Είναι απαραίτητες για την επιλογή της οικονομικότερης λειτουργίας των γεννητριών του συστήματος. Αυτό συμβαίνει διότι τα φορτία μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι απαιτείται  ο υπολογισμός εκ νέου της παραγόμενης ισχύος των γεννητριών ώστε τα φορτία να τροφοδοτούνται με τον πιο οικονομικό τρόπο.

- Είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των τάσεων και των ροών, ώστε να διατηρούνται εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων λειτουργίας.

- Είναι απαραίτητες για την μελέτη ενδεχόμενων διαταραχών (βραχυκυκλώματα, απώλεια γραμμής, απώλεια γεννήτριας, κτλ).

- Επιτρέπουν τον καθορισμό της επιθυμητής τιμής για τους πυκνωτές αντιστάθμισης καθώς τη θέση τους στο δίκτυο ώστε να προκαλείται βελτίωση του συντελεστή ισχύος και ανύψωση της τάσης στα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα.

- Επιτρέπουν τον καθορισμό της καλύτερης θέσης για την εισαγωγή νέων γραμμών μεταφοράς, σταθμών παραγωγής και υποσταθμών με οικονομοτεχνικά κριτήρια.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η μελέτη των ροών φορτίου είναι το σημείο εκκίνησης για όλες τις επιμέρους μελέτες των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μέθοδος που προσφέρεται για την ανάλυση του δικτύου στην περίπτωση ροής φορτίου βασίζεται στη μέθοδο των “κόμβων” της αναλύσεως κυκλωμάτων, η οποία παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως τα ακόλουθα:

- Μικρότερο γενικά πλήθος μεταβλητών.

- Εύκολη εισαγωγή γραμμών ή μετασχηματιστών εν παραλλήλω.

- Άμεσος υπολογισμός των ζητούμενων μεγεθών: τάσεων κόμβων και ρευμάτων κλάδων.

Στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ παραγόμενης ισχύος, απωλειών και φορτίων και η ισορροπία αυτή διέπεται από σταθερή συχνότητα λειτουργίας και σταθερές τάσεις ζυγών.

Θεωρώντας την περίπτωση ενός ζυγού του συστήματος με παραγωγή και φορτίο, που εκφράζονται ως ισχείς, εμφανίζονται τα ακόλουθα μεγέθη:

- V	: μέτρο τάσης ζυγού

- δ	: γωνία τάσεως ζυγού

- PG	: παραγόμενη ενεργός ισχύς

- QG	: παραγόμενη άεργος ισχύς

- PD	: ενεργός ισχύς φορτίου

- QD	: άεργος ισχύς φορτίου

Τα παραπάνω μεγέθη αποτελούν τις μεταβλητές του προβλήματος και είναι 6 για κάθε ζυγό. Σε ένα σύστημα λοιπόν Ν ζυγών θα υπάρχουν 6Ν μεταβλητές οι οποίες κατατάσσονται σε τρείς ομάδες:

- Τις μεταβλητές ζήτησης (PD, QD)  ή τα φορτία που χαρακτηρίζονται και ως μεταβλητές διαταραχής. Αυτές είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές του προβλήματος και μπορούν να αποτελέσουν  τα στοιχεία ενός διανύσματος διαστάσεως 2Ν.

- Τις μεταβλητές ελέγχου (PG, QG) οι οποίες μπορούν και αυτές να αποτελέσουν  τα στοιχεία ενός διανύσματος διαστάσεως 2Ν.

- Οι εξαρτημένες μεταβλητές (V, δ) ή οι μεταβλητές κατάστασης που μπορούν να αποτελέσουν  τα στοιχεία ενός διανύσματος διαστάσεως 2Ν.

Η ανάλυση της ροής φορτίου συνίσταται στον υπολογισμό των τάσεων κατά μέτρο και γωνία σε όλους τους ζυγούς, καθώς και των ροών ενεργού και άεργου ισχύος σε όλες τις γραμμές ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για ένα δεδομένο σημείο λειτουργίας, το οποίο ορίζεται από τις καταναλώσεις των φορτίων, την παραγωγή ενεργού ισχύος και τις τάσεις των γεννητριών. Γενικά σε κάθε ζυγό K του συστήματος αντιστοιχούν τέσσερις μεταβλητές. Αυτές είναι:

- Έγχυση πραγματικής ισχύος	: PK=PGK-PDK

- Έγχυση άεργου ισχύος		: QK=QGK-QDK

- Μέτρο Τάσης			: VK

- Φασική γωνία τάσης			: δΚ

Οι ζυγοί ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες:

1.  Ζυγός παραγωγής : Αναφέρεται και ως ζυγός PV καθώς το μέτρο της τάσης και η έγχυση πραγματικής ισχύος είναι γνωστές.

2.  Ζυγός φορτίου : Αναφέρεται και ως ζυγός PQ καθώς η έγχυση πραγματικής ισχύος και η έγχυση άεργου ισχύος είναι γνωστές.

3.  Ζυγός ταλάντωσης ή ζυγός αναφοράς (slack bus) : Ο ζυγός του συστήματος για τον οποίο η πραγματική και άεργος εγχυόμενη ισχύς αφήνονται ελεύθερες ενώ το μέτρο της τάσης και η φασική γωνία της τάσης, η οποία συνήθως παίρνει την τιμή δ=0, είναι γνωστές. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο ζυγός ταλάντωσης δεν καθορίζεται , τότε ένας ζυγός παραγωγής (αυτός με την μεγαλύτερη ενεργό ισχύ P) θεωρείται ως ζυγός ταλάντωσης. Σε ένα δεδομένο σύστημα μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας ζυγοί ταλάντωσης.

Οι γενικές τώρα επαναληπτικές εξισώσεις της ροής φορτίου είναι οι εξής:

1.  Ζυγοί PV και PQ:

2.  Ζυγοί PQ:

Το κριτήριο σύγκλισης που θα τερματίσει την επαναληπτική διαδικασία είναι για τους ζυγούς PV:

ενώ για τους ζυγούς PQ έχουμε:

### Αριθμητικές Τεχνικές Επίλυσης Ροών Φορτίου

Από τα προηγούμενα είναι προφανές ότι το πρόβλημα ροών φορτίου συνίσταται στην λύση ενός συστήματος μη γραμμικών εξισώσεων. Γενικά οι εξισώσεις ροών φορτίου μπορούν να γραφτούν στην γενική μορφή g(x)=0. Για την επίλυση του παραπάνω συστήματος χρησιμοποιούνται αριθμητικές επαναληπτικές μέθοδοι. Σε αυτό το εδάφιο θα παρουσιαστεί η επαναληπτική μέθοδος Newton-Raphson η οποία έχει ευρεία εφαρμογή στα προβλήματα αυτά.

Στην παρουσίαση της μεθόδου θα θεωρήσουμε τα σύμβολα:

Ν	: Αριθμός όλων των ζυγών του δικτύου

m	: Αριθμός των ζυγών P-Q του δικτύου

N-m-1	: Αριθμός των ζυγών P-V του δικτύου

H μητρική επαναληπτική εξίσωση είναι:

Τα στοιχεία κάθε υποπίνακα θα είναι τα εξής:

Μετά την ολοκλήρωση του n-οστού βήματος υπολογίζονται τα ΔPi(n) για τους ζυγούς PV και τα ΔPi(n), ΔQi(n) για τους ζυγούς PQ από τις επαναληπτικές εξισώσεις της ροής φορτίου. Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών εξετάζεται η ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης. Στην περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούνται, η μητρική εξίσωση μετατρέπεται ως εξής:

Τονίζεται ότι στην Newton-Raphson όλα τα δ είναι σε rad.

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ο τετραγωνικός ρυθμός σύγκλισης, ο οποίος είναι ταχύτερος κάθε άλλης μεθόδου. Επίσης είναι μια πολύ αξιόπιστη μέθοδος που δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως η επιλογή του ζυγού ταλάντωσης ή μικρές επαγωγικές αντιδράσεις μεταξύ των ζυγών. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η αναγκαιότητα διαμόρφωσης και αντιστροφής της Ιακωβιανής μήτρας σε κάθε ανακύκλωση. Ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι εφαρμόζεται μόνο σε κοίλες συναρτήσεις και ότι συγκλίνει στη λύση που βρίσκεται πλησιέστερα στην αρχική τιμή. Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι το πρόβλημα ροής φορτίου έχει διπλάσιο αριθμό πιθανών λύσεων απο τον αριθμό των κόμβων του δικτύου. Στην πράξη όμως η σωστή λύση είναι διακριτή και επιτυγχάνεται πάντοτε ή η επίλυση αποκλίνει.

Μια εναλλακτική προσέγγιση των στοιχείων της Ιακωβιανής μήτρας  θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να γίνει εκμετάλλευση των φυσικών ιδιοτήτων του προβλήματος. Ένα συμφυές χαρακτηριστικό ενός συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η στενή εξάρτηση των ενεργών ροών ισχύος από τις γωνίες τάσεων των ζυγών και των άεργων ροών ισχύος από τα μέτρα των τάσεων των ζυγών. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει κυκλοφορία ενεργού ισχύος από το ζυγό της μεγαλύτερης γωνίας προς το ζυγό της μικρότερης γωνίας και κυκλοφορία άεργου ισχύος από το ζυγό υψηλότερης τάσης προς το ζυγό χαμηλότερης τάσης. Ισχύουν δηλαδή τα εξής:

- Μεταβολή του P κατά ΔP προκαλεί μεταβολή της γωνίας κατά Δθ, έχει όμως μικρή επίδραση στο μέτρο της τάσης V (ΔV=0).

- Μεταβολή της Q κατά ΔQ προκαλεί μεταβολή του μέτρου της τάσης κατά ΔV, έχει όμως μικρή επίδραση στη γωνία της τάσης V (Δθ=0).

Αλγεβρικά η παραπάνω προσεγγιστική σχέση εκφράζεται ως:

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλυθούν ξεχωριστά δύο προβλήματα P-δ και Q-V με εξοικονόμηση χώρου για την αποθήκευση της Ιακωβιανής. Προφανώς, η απόζευξη αυτή εισάγει μια περαιτέρω προσέγγιση με αποτέλεσμα την αύξηση των ανακυκλώσεων, αλλά στην πράξη η αύξηση αυτή υπερκαλύπτεται από την εξοικονόμηση του χρόνου αντιστροφής των μητρών J2 και J3 και επίσης την απλοποίηση των σχέσεων υπολογισμού των διαφορών.

Περαιτέρω απλοποιήσεις στα στοιχεία της αποζευγμένης Ιακωβιανής μήτρας μπορούν να γίνουν αν θεωρήσουμε ότι:

Με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις και μετά από κατάλληλες προσαρμογές και πράξεις, έχουμε:

όπου

Οι μήτρες Β’ και Β’’ προκύπτουν από το φανταστικό μέρος της μήτρας αγωγιμοτήτων Υ του δικτύου, εφόσον

- αγνοηθεί η γραμμή και στήλη που αντιστοιχεί στο ζυγό ταλάντωσης (μήτρα Β’) και

- αγνοηθούν οι γραμμές και οι στήλες που αντιστοιχούν στο ζυγό ταλάντωσης και στους ζυγούς PV (μήτρα Β’’).

Οι μήτρες Β’ και Β’’ αντιπροσωπεύουν σταθερές προσεγγίσεις της μεταβλητής Ιακωβιανής μήτρας  και γι’ αυτό απαιτείται η αντιστροφή τους μόνο μια φορά για όλη την ανακυκλωτική διαδικασία επίλυσης. Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι αν και χρησιμοποιείται προσεγγιστική Ιακωβιανή μήτρα οι εξισώσεις για τον έλεγχο της σύγκλισης είναι ακριβείς. Έτσι η λύση είναι τόσο ακριβής  όσο και αν χρησιμοποιούταν η πλήρης μέθοδος Newton-Raphson. Γραφικά, η μόνη διαφορά είναι ότι στην ταχεία αποζευγμένη μέθοδο η κλίση λαμβάνεται σταθερή. Η σταθερή κλίση έχει γεωμετρικό ρυθμό σύγκλισης που είναι αργότερος από τον τετραγωνικό ρυθμό σύγκλισης της Newton-Raphson. Ο αργότερος όμως ρυθμός σύγκλισης αντισταθμίζεται πλήρως από την αύξηση της ταχύτητας των υπολογισμών. Ο χρόνος επίλυσης αυξάνεται περίπου γραμμικά με το μέγεθος του συστήματος.

### Μελέτη Ροής Φορτίου με το Πρόγραμμα PSS/E

Σε αυτό το εδάφιο θα παρουσιαστεί η μελέτη της ροής φορτίου με βάση το πρόγραμμα PSS/E (Power System Simulator for Engineering). Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε να λειτουργεί στο λειτουργικό περιβάλλον Windows. Για να μελετηθεί λοιπόν η ροή φορτίου ενός οποιοδήποτε συστήματος επιλέγεται η εντολή Power Flow_29 CUSTOM(psslf4) από το κυρίως μενού του προγράμματος. Μετά την εκτέλεση της εντολής αυτής, εμφανίζεται η κεντρική οθόνη που φαίνεται στο σχήμα 4-7.

Σχήμα  4-7. Γενική οθόνη προγράμματος PSS/E

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι λοιπόν η εξής:

1. Για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο αρχείο που θα περιέχει το σύστημά (case) πληκτρολογείται File>New… και δίνεται η ονομασία (Heading line) που θα περιγράφει το σύστημα καθώς και τη βάση ισχύος που είναι 100 MVA. Στην περίπτωση εκείνη που το αρχείο με το σύστημα έχει ήδη δημιουργηθεί, για να ανοιχθεί πληκτρολογείται File>Open…>Όνομα Αρχείου

2. Η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων (Ιnput) γίνεται με την εντολή READ στο κάτω μέρος της οθόνης (Command Line Input). Εμφανίζεται τότε το μήνυμα:

ENTER INPUT FILE NAME (0 TO EXIT, 1 FOR TERMINAL) όπου πληκτρολογώντας 1 εμφανίζεται το μήνυμα:

ENTER IC, SBASE Εδώ όταν πρόκειται να εισαχθούν πρώτη φορά δεδομένα πληκτρολογείται 0, 100 ενώ για επεξεργασία των ήδη υπαρχόντων 1, 100 όπου φυσικά 100 είναι η βάση ισχύος (100 MVA). Τότε εμφανίζονται διαδοχικά τα παρακάτω (σχήμα 4-8) που αποτελούν όλα τα ήδη των δεδομένων εισόδου.

Σχήμα  4-8. Είσοδος δεδομένων του προγράμματος PSS/E.

Για τη μελέτη του συστήματος του δικτύου διανομής Μ.Τ. χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω:

- Bus data: 				δεδομένα ζυγών

- Load data:				δεδομένα φορτίων

- Generator data:			δεδομένα γεννήτριας

- Non-transformer branch data:	δεδομένα κλάδων

- Multi-section line data		δεδομένα ενδιάμεσων ζυγών με P=Q=0 (dummy buses)

Όσον αφορά στα παρακάτω δεδομένα, δεν χρησιμοποιήθηκαν:

- Transformer data (δεδομένα μετασχηματιστών ανύψωσης ή υποβιβασμού της τάσης).

- Switched shunt data (δεδομένα εγκάρσιων κλάδων π.χ. πυκνωτές ανύψωσης τάσης).

- Two-terminal dc line data (διπλή dc γραμμή μεταφοράς).

- Vsc dc line data (δεδομένα dc γραμμών μεταφοράς).

- Multi-terminal dc line data (αφορούν dc ρεύματα και τάσεις τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν).

- Area interchange data (το σύστημα αποτελείται από μια περιοχή και όχι από περισσότερες οι οποίες πιθανόν να εξυπηρετούσαν σε κάποιο μεγαλύτερο σύστημα για λόγους απλοποίησης).

- Transformer impedance correction table (αφορά στη μοντελοποίηση της αλλαγής στα R, X του μετασχηματιστή στην περίπτωση μη ονομαστικού λόγου μετατροπής).

- Zone name line data (το σύστημα αποτελείται από μια ζώνη και όχι από περισσότερες οι οποίες πιθανόν να εξυπηρετούσαν σε κάποιο μεγαλύτερο σύστημα για λόγους απλοποίησης).

- Inter area transfer data (εφόσον θεωρείται μια περιοχή, δεν υπάρχουν ανταλλαγές ισχύος μεταξύ γειτονικών περιοχών όπως πιθανόν να συνέβαινε σε κάποιο μεγαλύτερο σύστημα).

- Owner name data (το σύστημα έχει έναν ‘ιδιοκτήτη’).

Το αρχείο εισόδου με όλα τα δεδομένα είναι το System.raw.

3. Για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση της ροή φορτίου του δικτύου Διανομής πληκτρολογείται Powerflow > Solution > Newton Solutions (σχήμα 4-9) και κατόπιν δίνεται η εντολή Solve (σχήμα 4-10)

Σχήμα  4-9.  Εκτέλεση ροής φορτίου

Σχήμα  4-10. Επιλογή μεθόδου ροής φορτίου

Όπως φαίνεται στο σχήμα έχει γίνει επιλογή της ταχείας αποζευγμένης μεθόδου Newton-Raphson. Μπορεί επίσης να επιλεγεί η πλήρης  Newton-Raphson (Full Newton-Raphson) ή η αποζευγμένη Newton-Raphson (Decoupled Newton-Raphson). Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πληκτρολογείται File > List > Powerflow data by category > Buses (σχήμα 4-11)

Σχήμα  4-11. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ροής φορτίου

### Αποτελέσματα Ροής Φορτίου του Δικτύου Διανομής

Η εκτέλεση της ροής φορτίου του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ξεχωριστά για τα πέντε μικρότερα δίκτυα δηλαδή τα R21, R22, R23, R24, R25. Οι τάσεις των πηγών σε κάθε δίκτυο διαφέρουν και είναι 1,03 α.μ., 1,03 α.μ., 1,03 α.μ., 0,947 α.μ., 0,944 α.μ. αντίστοιχα. Στο αρχείο εξόδου του προγράμματος PSS/E εμφανίζεται επίσης η ολική παραγόμενη ισχύς (ενεργός και άεργος) οπότε υπολογίζονται εύκολα και οι απώλειες για κάθε σύστημα. Στους πίνακες αποτελεσμάτων που ακολουθούν εμφανίζονται ακόμα οι μέγιστες πτώσεις τάσεις από τις αντίστοιχες πηγές των δικτύων.

| Πίνακας 4-23. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής Διανομής R21 (Συντελεστής Μετατροπής 0,895) |
| --- |
| Α/Α Ζυγού | Ονομασία Ζυγού | Εγκατεστημένη Ισχύς (kVA) | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ενεργός Ισχύς (kW) | Άεργος Ισχύς (kVAR) | Μέγεθος Τάσης (α.μ.) | Γωνία Τάσης (μοίρες) |
| 1 | R21-1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,0227 | 0,0 |
| 2 | R21-41 | 50 | 44,73 | 38,75 | 22,36 | 1,0186 | 0,0 |
| 3 | R21-44 | 75 | 67,10 | 58,12 | 33,54 | 1,0146 | 0,1 |
| 4 | R21-22 | 75 | 67,10 | 58,12 | 33,54 | 1,012 | 0,1 |
| 5 | R21-64 | 100 | 89,47 | 77,49 | 44,71 | 1,0118 | 0,1 |
| 6 | R21-24 | 150 | 134,20 | 116,24 | 67,07 | 1,0117 | 0,1 |
| 7 | R21-30 | 150 | 134,20 | 116,24 | 67,07 | 1,0208 | 0,0 |
| 8 | R21-32 | 160 | 143,15 | 123,99 | 71,54 | 1,0206 | 0,0 |
| 9 | R21-34 | 160 | 143,15 | 123,99 | 71,54 | 1,0203 | 0,0 |
| 10 | R21-38 | 150 | 134,20 | 116,24 | 67,07 | 1,0201 | 0,0 |
| 11 | R21-52 | 50 | 44,73 | 38,75 | 22,36 | 1,0125 | 0,1 |
| 12 | R21-59 | 250 | 223,67 | 193,74 | 111,79 | 1,0112 | 0,1 |
| 13 | R21-61 | 250 | 223,67 | 193,74 | 111,79 | 1,0111 | 0,1 |
| ΣΥΝΟΛO | 1620 | 1449,40 | 1255,40 | 724,37 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | 1491,88 | 1299,5 | 732,80 |  |  |
| ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ |  |  |  |  |  |
| ΑΠΩΛΕΙΕΣ |  | 44,90 (3,1%) | 44,10 (3,5%) | 8,43 (1,2%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,0227-1,0111=0,0116 (1,1%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,0000-1,0111=-0,0110 (-1,1%) |  |  |
| ΑΠΌ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (1 α.μ.) |  |  |  |  |  |

| Πίνακας 4-24. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής Διανομής R22 (Συντελεστής Μετατροπής 0,569) |
| --- |
| Α/Α Ζυγού | Ονομασία Ζυγού | Εγκατεστημένη Ισχύς (kVA) | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ενεργός Ισχύς (kW) | Άεργος Ισχύς (kVAR) | Μέγεθος Τάσης (α.μ.) | Γωνία Τάσης (μοίρες) |
| 1 | R22-1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0227 | 0,0 |
| 2 | R22-123 | 75 | 42,64 | 37,99 | 19,37 | 1,0197 | 0,0 |
| 3 | R22-126 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 1,0183 | 0,0 |
| 4 | R22-129 | 100 | 56,85 | 50,65 | 25,82 | 1,0174 | 0,0 |
| 5 | R22-132 | 100 | 56,85 | 50,65 | 25,82 | 1,0172 | 0,0 |
| 6 | R22-134 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 1,0172 | 0,0 |
| 7 | R22-137 | 75 | 42,64 | 37,99 | 19,37 | 1,0128 | 0,0 |
| 8 | R22-142 | 160 | 90,97 | 81,04 | 41,31 | 1,0076 | -0,1 |
| 9 | R22-144 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 1,0075 | -0,1 |
| 10 | R22-152 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 1,0035 | -0,1 |
| 11 | R22-149 | 150 | 85,28 | 75,98 | 38,73 | 1,0035 | -0,1 |
| 12 | R22-162 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 1,0029 | -0,1 |
| 13 | R22-165 | 100 | 56,85 | 50,65 | 25,82 | 0,9969 | -0,1 |
| 14 | R22-157 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 1,0033 | -0,1 |
| 15 | R22-168 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9966 | -0,1 |
| 16 | R22-171 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9953 | -0,1 |
| 17 | R22-179 | 25 | 14,21 | 12,66 | 6,46 | 0,9921 | -0,1 |
| 18 | R22-176 | 25 | 14,21 | 12,66 | 6,46 | 0,9922 | -0,1 |
| 19 | R22-184 | 0 | 0,00 | -100,75 | 64,48 | 0,9891 | -0,1 |
| 20 | R22-187 | 25 | 14,21 | 12,66 | 6,46 | 0,9876 | -0,1 |
| 21 | R22-190 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9852 | -0,2 |
| 22 | R22-193 | 100 | 56,85 | 50,65 | 25,82 | 0,9770 | -0,2 |
| 23 | R22-196 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9742 | -0,3 |
| 24 | R22-199 | 75 | 42,64 | 37,99 | 19,37 | 0,9706 | -0,3 |
| 25 | R22-202 | 25 | 14,21 | 12,66 | 6,46 | 0,9688 | -0,3 |
| 26 | R22-205 | 100 | 56,85 | 50,65 | 25,82 | 0,9644 | -0,4 |
| 27 | R22-208 | 160 | 90,97 | 81,04 | 41,31 | 0,9629 | -0,4 |
| 28 | R22-211 | 160 | 90,97 | 81,04 | 41,31 | 0,9627 | -0,4 |
| 29 | R22-214 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9624 | -0,4 |
| 30 | R22-217 | 160 | 90,97 | 81,04 | 41,31 | 0,9620 | -0,4 |
| 31 | R22-228 | 15 | 8,53 | 7,60 | 3,87 | 0,9612 | -0,4 |
| 32 | R22-225 | 25 | 14,21 | 12,66 | 6,46 | 0,9609 | -0,4 |
| 33 | R22-222 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9609 | -0,4 |
| 34 | R22-231 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9601 | -0,4 |
| 35 | R22-234 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9596 | -0,4 |
| 36 | R22-241 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9593 | -0,4 |
| 37 | R22-244 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9586 | -0,4 |
| 38 | R22-247 | 100 | 56,85 | 50,65 | 25,82 | 0,9584 | -0,4 |
| 39 | R22-250 | 25 | 14,21 | 12,66 | 6,46 | 0,9583 | -0,4 |
| 40 | R22-253 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9580 | -0,4 |
| 41 | R22-258 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9579 | -0,4 |
| 42 | R22-261 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9578 | -0,4 |
| 43 | R22-263 | 250 | 142,13 | 126,63 | 64,55 | 0,9577 | -0,4 |
| 44 | R22-270 | 25 | 14,21 | 12,7 | 6,46 | 0,9884 | -0,1 |
| 45 | R22-275 | 0 | 0,00 | -67,17 | 42,99 | 0,9884 | -0,1 |
| 46 | R22-283 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9873 | -0,1 |
| 47 | R22-280 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9874 | -0,1 |
| 48 | R22-322 | 100 | 56,85 | 50,7 | 25,82 | 0,9780 | -0,1 |
| 49 | R22-325 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9775 | -0,1 |
| 50 | R22-328 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9772 | -0,1 |
| 51 | R22-317 | 160 | 90,97 | 81,0 | 41,31 | 0,9772 | -0,1 |
| 52 | R22-331 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9770 | -0,1 |
| 53 | R22-334 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9858 | -0,1 |
| 54 | R22-337 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9857 | -0,1 |
| 55 | R22-118 | 50 | 28,43 | 25,33 | 12,91 | 0,9857 | -0,1 |
| 56 | R22-300 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9859 | -0,1 |
| 57 | R22-294 | 50 | 28,43 | 25,3 | 12,91 | 0,9856 | -0,1 |
| 58 | R22-297 | 100 | 56,85 | 50,7 | 25,82 | 0,9855 | -0,1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3865 | 2197,38 | 1957,69 | 997,96 |  |  |
| ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | 2327,58 | 2012,2 | 1169,90 |  |  |
| ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ |  |  |  |  |  |
| ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | 199,37 | 167,92 | -107,47 |  |  |
| ΑΠΌ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ |  |  |  |  |  |
| ΑΠΩΛΕΙΕΣ |  | 180,37(8,2%) | 54,51(2,8%) | 171,9(17,2%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,0227-0,9577=0,065 (6,4%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,0000-0,9577=0,0423 (4,2%) |  |  |
| ΑΠΌ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (1 α.μ.) |  |  |  |  |  |

| Πίνακας 4-25. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής Διανομής R23 (Συντελεστής Μετατροπής 0,495) |
| --- |
| Α/A Ζυγού | Ονομασία Ζυγού | Eγκατεστημένη Ισχύς (KVA) | Φαινόμενη Ισχύς (KVA) | Ενεργός Ισχύς (KW) | Άεργος Ισχύς (KVAR) | Μέγεθος Τάσης (α.μ.) | Γωνία Τάσης (μοίρες) |
| 1 | R23-1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,0227 | 0,0 |
| 2 | R23-119 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0206 | 0,0 |
| 3 | R23-122 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0202 | 0,0 |
| 4 | R23-125 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 1,0170 | 0,0 |
| 5 | R23-128 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0166 | 0,0 |
| 6 | R23-131 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0158 | 0,0 |
| 7 | R23-134 | 160 | 79,26 | 68,18 | 40,41 | 1,0118 | 0,0 |
| 8 | R23-137 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0103 | 0,0 |
| 9 | R23-140 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0068 | -0,1 |
| 10 | R23-142 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0061 | -0,1 |
| 11 | R23-145 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0055 | -0,1 |
| 12 | R23-148 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 1,0011 | -0,1 |
| 13 | R23-153 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9983 | -0,1 |
| 14 | R23-156 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9983 | -0,1 |
| 15 | R23-159 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9960 | -0,1 |
| 16 | R23-162 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9905 | 0,0 |
| 17 | R23-167 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9784 | 0,1 |
| 18 | R23-44 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9765 | 0,1 |
| 19 | R23-194 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9663 | 0,0 |
| 20 | R23-197 | 25 | 12,38 | 10,65 | 6,31 | 0,9654 | 0,0 |
| 21 | R23-200 | 25 | 12,38 | 10,65 | 6,31 | 0,9648 | 0,0 |
| 22 | R23-203 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9643 | 0,0 |
| 23 | R23-206 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9642 | 0,0 |
| 24 | R23-209 | 75 | 37,15 | 31,96 | 18,94 | 0,9641 | 0,0 |
| 25 | R23-212 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9641 | 0,0 |
| 26 | R23-215 | 25 | 12,38 | 10,65 | 6,31 | 0,9641 | 0,0 |
| 27 | R23-179 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9671 | 0,0 |
| 28 | R23-184 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9661 | 0,0 |
| 29 | R23-189 | 75 | 37,15 | 31,96 | 18,94 | 0,9658 | 0,0 |
| 30 | R23-191 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9658 | 0,0 |
| 31 | R23-225 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9609 | 0,0 |
| 32 | R23-228 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9609 | 0,0 |
| 33 | R23-240 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9606 | 0,0 |
| 34 | R23-233 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9608 | 0,0 |
| 35 | R23-235 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9608 | 0,0 |
| 36 | R23-244 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9602 | 0,0 |
| 37 | R23-247 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9599 | 0,0 |
| 38 | R23-250 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9593 | 0,0 |
| 39 | R23-253 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9575 | 0,0 |
| 40 | R23-257 | 25 | 12,38 | 10,65 | 6,31 | 0,9572 | 0,0 |
| 41 | R23-255 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9569 | 0,0 |
| 42 | R23-262 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9568 | 0,0 |
| 43 | R23-264 | 100 | 49,54 | 42,61 | 25,26 | 0,9567 | 0,0 |
| 44 | R23-114 | 50 | 24,77 | 21,31 | 12,63 | 0,9567 | 0,0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2610 | 1292,90 | 1112,21 | 659,23 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | 1446,16 | 1261 | 708,00 |  |  |
| ΑΠΩΛΕΙΕΣ (%) |  | 156,58(12,1%) | 148,8(13,4%) | 48,77(7,4%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,0227-0,9567=0,0660 (6,5%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ | 1,0000-0,9567-0,0433 (4,3%) |  |  |
| ΑΠΌ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (1α.μ.) |  |  |  |  |

| Πίνακας 4-26. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής Διανομής R24 (Συντελεστής Μετατροπής: 0,506) |
| --- |
| Α/Α Ζυγού | Ονομασία Ζυγού | Εγκατεστημένη Ισχύς (kVA) | Φαινομένη Ισχύς (kVA) | Ενεργός Ισχύς (kW) | Άεργος Ισχύς (kVAR) | Μέγεθος Τάσης(α.μ.) | Γωνία Τάσης (μοίρες) |
| 1 | R24-1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9120 | 0,0 |
| 2 | R24-4 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8980 | 0,0 |
| 3 | R24-122 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8962 | 0,0 |
| 4 | R24-133 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8959 | 0,0 |
| 5 | R24-136 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8879 | 0,1 |
| 6 | R24-139 | 25 | 12,67 | 11,02 | 6,245 | 0,8782 | 0,2 |
| 7 | R24-142 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8764 | 0,3 |
| 8 | R24-145 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8756 | 0,3 |
| 9 | R24-147 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8756 | 0,3 |
| 10 | R24-150 | 25 | 12,67 | 11,02 | 6,25 | 0,8754 | 0,3 |
| 11 | R24-152 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8706 | 0,3 |
| 12 | R24-155 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8701 | 0,3 |
| 13 | R24-158 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8693 | 0,3 |
| 14 | R24-161 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8678 | 0,2 |
| 15 | R24-164 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8657 | 0,3 |
| 16 | R24-169 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8627 | 0,3 |
| 17 | R24-172 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8627 | 0,3 |
| 18 | R24-58 | 100 | 50,67 | 44,08 | 24,98 | 0,8625 | 0,3 |
| 19 | R24-174 | 100 | 50,67 | 44,08 | 24,98 | 0,8625 | 0,3 |
| 20 | R24-75 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8620 | 0,3 |
| 21 | R24-177 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8720 | 0,3 |
| 22 | R24-180 | 100 | 50,67 | 44,08 | 24,98 | 0,8712 | 0,3 |
| 23 | R24-183 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8694 | 0,3 |
| 24 | R24-188 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8687 | 0,3 |
| 25 | R24-191 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8687 | 0,3 |
| 26 | R24-194 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8671 | 0,4 |
| 27 | R24-197 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8664 | 0,4 |
| 28 | R24-200 | 250 | 126,67 | 110,21 | 62,45 | 0,8650 | 0,4 |
| 29 | R24-207 | 160 | 81,07 | 70,53 | 39,97 | 0,8628 | 0,4 |
| 30 | R24-215 | 100 | 50,67 | 44,08 | 24,98 | 0,8623 | 0,4 |
| 31 | R24-212 | 150 | 76,00 | 66,12 | 37,47 | 0,8622 | 0,4 |
| 32 | R24-220 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8619 | 0,4 |
| 33 | R24-225 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8618 | 0,4 |
| 34 | R24-228 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8617 | 0,4 |
| 35 | R24-231 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8612 | 0,4 |
| 36 | R24-236 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8612 | 0,4 |
| 37 | R24-233 | 160 | 81,07 | 70,53 | 39,97 | 0,8611 | 0,4 |
| 38 | R24-239 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8609 | 0,4 |
| 39 | R24-253 | 100 | 50,67 | 44,08 | 24,98 | 0,8599 | 0,4 |
| 40 | R24-250 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8597 | 0,4 |
| 41 | R24-256 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8597 | 0,4 |
| 42 | R24-248 | 50 | 25,33 | 22,04 | 12,49 | 0,8597 | 0,4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2770 | 1403,52 | 1221,10 | 691,95 |  |  |
| ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | 1554,00 | 1359,29 | 753,15 |  |  |
| ΑΠΩΛΕΙΕΣ (%) |  | 151,1(10,8%) | 138,2(11,3%) | 61,2(8,84%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 0,912-0,8597=0,0523 (5,7%) |  |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,000-0,8597=0,1403 (14,1%) |  |  |  |
| ΑΠO ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (1 α.μ.) |  |  |  |  |

| Πίνακας 4-27. Δεδομένα και Αποτελέσματα Ροής Φορτίου για την Τάση των Ζυγών Φορτίου της Γραμμής Διανομής R25 (Συντελεστής Μετατροπής 0,532) |
| --- |
| Α/Α Ζυγού | Ονομασία Ζυγού | Εγκατεστημένη Ισχύς (KVA) | Φαινόμενη Ισχύς (KVA) | Ενεργός Ισχύς (KW) | Άεργος Ισχύς (KVAR) | Μέγεθος Τάσης (α.μ.) | Γωνία Τάσης (μοίρες) |
| 1 | R25-1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9070 | 0,0 |
| 2 | R25-4 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8909 | 0,0 |
| 3 | R25-67 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8892 | 0,0 |
| 4 | R25-70 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8870 | 0,0 |
| 5 | R25-73 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8790 | -0,1 |
| 6 | R25-76 | 160 | 85,20 | 72,84 | 44,20 | 0,8766 | -0,1 |
| 7 | R25-14 | 250 | 133,13 | 113,82 | 69,06 | 0,8757 | -0,1 |
| 8 | R25-79 | 250 | 133,13 | 113,82 | 69,06 | 0,8750 | -0,1 |
| 9 | R25-18 | 100 | 53,25 | 45,53 | 27,62 | 0,8735 | -0,1 |
| 10 | R25-82 | 160 | 85,20 | 72,84 | 44,20 | 0,8716 | -0,1 |
| 11 | R25-89 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8712 | -0,1 |
| 12 | R25-94 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8701 | -0,1 |
| 13 | R25-97 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8687 | -0,1 |
| 14 | R25-100 | 100 | 53,25 | 45,53 | 27,62 | 0,8683 | -0,1 |
| 15 | R25-103 | 160 | 85,20 | 72,84 | 44,20 | 0,8623 | -0,1 |
| 16 | R25-106 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8613 | -0,1 |
| 17 | R25-111 | 25 | 13,31 | 11,38 | 6,91 | 0,8599 | -0,1 |
| 18 | R25-114 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8597 | -0,1 |
| 19 | R25-117 | 100 | 53,25 | 45,53 | 27,62 | 0,8592 | -0,2 |
| 20 | R25-119 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8592 | -0,2 |
| 21 | R25-122 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8568 | -0,2 |
| 22 | R25-125 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8555 | -0,2 |
| 23 | R25-128 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8549 | -0,2 |
| 24 | R25-153 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8540 | -0,2 |
| 25 | R25-62 | 160 | 85,20 | 72,84 | 44,20 | 0,8530 | -0,2 |
| 26 | R25-64 | 160 | 85,20 | 72,84 | 44,20 | 0,8529 | -0,2 |
| 27 | R25-131 | 150 | 79,88 | 68,29 | 41,43 | 0,8541 | -0,2 |
| 28 | R25-135 | 150 | 79,88 | 68,29 | 41,43 | 0,8538 | -0,2 |
| 29 | R25-140 | 75 | 39,94 | 34,15 | 20,72 | 0,8537 | -0,2 |
| 30 | R25-145 | 50 | 26,63 | 22,76 | 13,81 | 0,8532 | -0,2 |
| 31 | R25-148 | 100 | 53,25 | 45,53 | 27,62 | 0,8528 | -0,2 |
| 32 | R25-150 | 250 | 133,13 | 113,82 | 69,06 | 0,8525 | -0,2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3100 | 1650,79 | 1411,34 | 856,29 |  |  |
| ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | 1833,25 | 1589,50 | 913,40 |  |  |
| ΑΠΩΛΕΙΕΣ (%) |  | 187,1(11,3%) | 178,2(12,6%) | 57,11(6,7%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 0,907-0,8525=0,0545(6%) |  |  |
| ΜΕΓ. ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΖΥΓΟΥ (%) | 1,000-0,8525=0,1452(14,7%) |  |  |
| ΑΠΌ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (1α.μ.) |  |  |  |  |  |

Από τα αποτελέσματα των πινάκων 4-23. έως 4-27. παρατηρούνται τα εξής:

- Οι γραμμές διανομής R21, R22, R23 τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή με τάση 1,0227 α.μ. ενώ οι τάσεις στις πηγές για τις γραμμές διανομής R24 και R25 είναι 0,912 α.μ. και 0,907 α.μ. αντίστοιχα.

- Η μέγιστη πτώση τάσης ζυγού των πέντε γραμμών είναι αντίστοιχα 1,1%, 6,4%, 6,5%, 5,7% και 6% των αντιστοίχων τιμών της τάσης του ζυγού αναχώρησης. Τα ποσοστά αυτά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όμως οι απόλυτες τιμές των τάσεων των ζυγών φορτίου των γραμμών διανομής R24 και R25 είναι προβληματικές και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Στον πίνακα 4-1. φαίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση ανάλογα με τον τύπο κάθε εναέριας γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης με γυμνούς αγωγούς. Με το πρόγραμμα ανάλυσης δικτύων PSS/E υπολογίστηκαν οι φορτίσεις κάθε κλάδου για κάθε μία από τις πέντε γραμμές διανομής R21, R22, R23, R24, R25. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής:

- Στη γραμμή διανομής R21 η φόρτιση των κλάδων είναι αρκετά χαμηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή και  παίρνει τιμές ως το 43% της μέγιστης τιμής.

- Στη γραμμή διανομής R22 η φόρτιση των κλάδων είναι αρκετά χαμηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή και  παίρνει τιμές ως το 59% της μέγιστης τιμής.

- Στη γραμμή διανομής R23 η φόρτιση των κλάδων είναι αρκετά χαμηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή και  παίρνει τιμές ως το 25% της μέγιστης τιμής.

- Στη γραμμή διανομής R24 η φόρτιση των κλάδων είναι αρκετά χαμηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή και  παίρνει τιμές ως το 31% της μέγιστης τιμής.

- Στη γραμμή διανομής R25 η φόρτιση των κλάδων είναι αρκετά χαμηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή και  παίρνει τιμές ως το 29% της μέγιστης τιμής.

## Μελέτη Αξιοπιστίας Λειτουργίας του Συστήματος

### Γενικά

Προκειμένου να υπολογισθούν με ταχύτητα και ακρίβεια οι δείκτες αξιοπιστίας μεγάλων συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι, χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα, που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ε.Μ.Π., σε γλώσσα FORTRAN στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι υπολογιστικές τεχνικές που χρειάζονται για το σκοπό αυτό. Τα αρχεία εισόδου είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να περιλαμβάνουν την τοπολογία του συστήματος και τα δεδομένα αξιοπιστίας των στοιχείων όπως αυτά έχουν περιγραφεί παραπάνω.

### Αποτελέσματα Ανάλυσης Αξιοπιστίας Λειτουργίας του Συστήματος

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος και τον τερματισμό της επαναληπτικής διαδικασίας, στα αντίστοιχα αρχεία εξόδου για κάθε δίκτυο, λαμβάνονται οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε ζυγό φορτίου για τα μόνιμα σφάλματα και για τα παροδικά σφάλματα ενώ παρουσιάζονται και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κάθε ζυγού καθώς και όλου του συστήματος. Αναλυτικά ελήφθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πίνακας 4-28. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R21 Θεωρώντας μόνο
 την Κανονική Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 46

| Ζυγός | Τροφοδότηση | Τύπος Βλαβών | Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Μέση Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες) | Μέσο Μη Τροφοδοτούμενο Φορτίο (kW) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1745 | 1,134 | 6,50 | 28,536 | 32,361 |
|  |  | Παροδικές | 0,1027 | 0,308 | 3,00 | 28,536 | 8,793 |
|  |  | Συνολικά | 0,2772 | 1,442 | 5,20 | 28,536 | 41,154 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1745 | 0,697 | 3,99 | 28,518 | 19,880 |
|  |  | Συνολικά | 0,2772 | 1,005 | 3,63 | 28,520 | 28,673 |
| 24 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1745 | 1,213 | 6,95 | 57,052 | 69,205 |
|  |  | Παροδικές | 0,1027 | 0,308 | 3,00 | 57,052 | 17,581 |
|  |  | Συνολικά | 0,2772 | 1,521 | 5,49 | 57,052 | 86,786 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1745 | 0,776 | 4,45 | 57,037 | 44,270 |
|  |  | Συνολικά | 0,2772 | 1,084 | 3,91 | 57,041 | 61,851 |
| 30 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1830 | 0,823 | 4,50 | 57,052 | 46,961 |
|  |  | Παροδικές | 0,1855 | 0,557 | 3,00 | 57,052 | 31,752 |
|  |  | Συνολικά | 0,3685 | 1,380 | 3,74 | 57,052 | 78,713 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1830 | 0,786 | 4,29 | 57,035 | 44,830 |
|  |  | Συνολικά | 0,3685 | 1,343 | 3,64 | 57,042 | 76,582 |
| 32 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1750 | 0,783 | 4,47 | 60,832 | 47,616 |
|  |  | Παροδικές | 0,1179 | 0,345 | 3,00 | 60,832 | 21,519 |
|  |  | Συνολικά | 0,2929 | 1,128 | 3,88 | 60,832 | 69,135 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1750 | 0,746 | 4,26 | 60,814 | 45,350 |
|  |  | Συνολικά | 0,2929 | 1,091 | 3,75 | 60,820 | 66,869 |
| 34 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1750 | 0,807 | 4,61 | 60,832 | 49,116 |
|  |  | Παροδικές | 0,1179 | 0,345 | 3,00 | 60,832 | 21,519 |
|  |  | Συνολικά | 0,2929 | 1,152 | 3,96 | 60,832 | 70,635 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1750 | 0,770 | 4,40 | 60,814 | 46,850 |
|  |  | Συνολικά | 0,2929 | 1,115 | 3,84 | 60,820 | 68,369 |
| 38 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1750 | 0,856 | 4,89 | 57,052 | 48,828 |
|  |  | Παροδικές | 0,1179 | 0,345 | 3,00 | 57,052 | 20,182 |
|  |  | Συνολικά | 0,2929 | 1,201 | 4,13 | 57,052 | 69,010 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1750 | 0,819 | 4,67 | 57,036 | 46,700 |
|  |  | Συνολικά | 0,2929 | 1,164 | 4,00 | 57,041 | 66,882 |
| 41 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1278 | 0,639 | 5,00 | 19,025 | 12,161 |
|  |  | Παροδικές | 0,0128 | 0,039 | 3,00 | 19,025 | 0,732 |
|  |  | Συνολικά | 0,1406 | 0,678 | 4,82 | 19,025 | 12,893 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1278 | 0,453 | 3,54 | 19,022 | 8,613 |
|  |  | Συνολικά | 0,1406 | 0,492 | 3,49 | 19,022 | 9,345 |
| 44 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1345 | 0,829 | 6,17 | 28,536 | 23,656 |
|  |  | Παροδικές | 0,0692 | 0,208 | 3,00 | 28,536 | 5,924 |
|  |  | Συνολικά | 0,2037 | 1,037 | 5,09 | 28,536 | 29,580 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1345 | 0,425 | 3,15 | 28,503 | 12,100 |
|  |  | Συνολικά | 0,2037 | 0,633 | 3,10 | 28,511 | 18,024 |
| 52 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1816 | 1,101 | 6,06 | 19,025 | 20,939 |
|  |  | Παροδικές | 0,1607 | 0,482 | 3,00 | 19,025 | 9,170 |
|  |  | Συνολικά | 0,3423 | 1,583 | 4,62 | 19,025 | 30,109 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1816 | 0,664 | 3,65 | 19,020 | 12,620 |
|  |  | Συνολικά | 0,3423 | 1,146 | 3,35 | 19,022 | 21,790 |
| 59 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1815 | 1,170 | 6,45 | 95,102 | 111,312 |
|  |  | Παροδικές | 0,1383 | 0,415 | 3,00 | 95,102 | 39,454 |
|  |  | Συνολικά | 0,3198 | 1,585 | 4,96 | 95,102 | 150,766 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1815 | 0,734 | 4,04 | 95,077 | 69,750 |
|  |  | Συνολικά | 0,3198 | 1,149 | 3,59 | 95,086 | 109,204 |
| 61 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,1756 | 1,156 | 6,58 | 95,102 | 109,931 |
|  |  | Παροδικές | 0,1100 | 0,330 | 3,00 | 95,102 | 31,375 |
|  |  | Συνολικά | 0,2856 | 1,486 | 5,20 | 95,102 | 141,306 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,1756 | 0,756 | 4,31 | 95,106 | 71,910 |
|  |  | Συνολικά | 0,2856 | 1,086 | 3,80 | 95,105 | 103,285 |
| 64 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,2134 | 1,413 | 6,62 | 38,046 | 53,773 |
|  |  | Παροδικές | 0,4316 | 1,290 | 3,00 | 38,046 | 49,263 |
|  |  | Συνολικά | 0,6450 | 2,703 | 4,20 | 38,046 | 103,036 |
|  | Εξωτερική Πηγή | Μόνιμες | 0,2134 | 1,014 | 4,75 | 38,047 | 38,560 |
|  |  | Συνολικά | 0,6450 | 2,304 | 3,58 | 38,046 | 87,823 |

Πίνακας 4-29. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R21 Θεωρώντας μόνο την Κανονική 
Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 46

| Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- |
| Κανονική Τροφοδότηση ή και Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή | Κανονική Τροφοδότηση | Εξωτερική Πηγή | Κανονική Τροφοδότηση | Εξωτερική Πηγή |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 24 | 32 | 22 | 52 | 52 |
| 22 | 34 | 24 | 22 | 22 |
| 61 | 38 | 61 | 38 | 24 |
| 38 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 34 | 22 | 34 | 34 | 38 |
| 32 | 61 | 52 | 30 | 34 |
| 59 | 24 | 59 | 24 | 30 |
| 52 | 52 | 38 | 64 | 64 |
| 30 | 59 | 30 | 61 | 61 |
| 64 | 64 | 64 | 59 | 59 |

Πίνακας 4-30. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R22 Θεωρώντας μόνο 
την Κανονική Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 139 ή στους ζυγούς 139 και 100

| 118 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0280 | 5,094 | 4,95 | 10,918 | 55,612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Παροδικές | 0,2898 | 0,869 | 3,00 | 10,918 | 9,493 |
|  |  | Συνολικά | 1,3178 | 5,963 | 4,49 | 10,918 | 65,105 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0280 | 4,637 | 4,51 | 10,917 | 50,627 |
|  |  | Συνολικά | 1,3178 | 5,506 | 4,49 | 10,918 | 60,120 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0280 | 3,702 | 3,60 | 10,917 | 40,415 |
|  |  | Συνολικά | 1,3178 | 4,571 | 3,47 | 10,918 | 49,908 |
| 123 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9156 | 3,610 | 3,94 | 16,374 | 59,108 |
|  |  | Παροδικές | 0,0705 | 0,212 | 3,00 | 16,374 | 3,465 |
|  |  | Συνολικά | 0,9861 | 3,822 | 3,88 | 16,374 | 62,573 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9156 | 3,510 | 3,83 | 16,373 | 57,467 |
|  |  | Συνολικά | 0,9861 | 3,722 | 3,77 | 16,373 | 60,932 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9156 | 3,510 | 3,83 | 16,373 | 57,467 |
|  |  | Συνολικά | 0,9861 | 3,722 | 3,77 | 16,373 | 60,932 |
| 126 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9163 | 3,646 | 3,98 | 10,918 | 39,809 |
|  |  | Παροδικές | 0,0764 | 0,229 | 3,00 | 10,918 | 2,503 |
|  |  | Συνολικά | 0,9927 | 3,875 | 3,90 | 10,918 | 42,312 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9163 | 3,497 | 3,82 | 10,917 | 38,174 |
|  |  | Συνολικά | 0,9927 | 3,726 | 3,90 | 10,918 | 40,677 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9163 | 3,497 | 3,80 | 10,917 | 38,174 |
|  |  | Συνολικά | 0,9927 | 3,726 | 3,75 | 10,918 | 40,677 |
| 129 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9328 | 3,795 | 4,07 | 21,831 | 82,837 |
|  |  | Παροδικές | 0,2161 | 0,648 | 3,00 | 21,831 | 14,153 |
|  |  | Συνολικά | 1,1489 | 4,443 | 3,87 | 21,831 | 96,990 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9328 | 3,619 | 3,88 | 21,830 | 79,012 |
|  |  | Συνολικά | 1,1489 | 4,267 | 3,71 | 21,831 | 93,165 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9328 | 3,619 | 3,88 | 21,830 | 79,012 |
|  |  | Συνολικά | 1,1489 | 4,267 | 3,71 | 21,831 | 93,165 |
| 132 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9239 | 3,681 | 3,98 | 21,838 | 80,357 |
|  |  | Παροδικές | 0,0731 | 0,219 | 3,00 | 21,831 | 4,790 |
|  |  | Συνολικά | 0,9970 | 3,900 | 3,91 | 21,838 | 85,147 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9239 | 3,494 | 3,78 | 21,831 | 76,285 |
|  |  | Συνολικά | 0,9970 | 3,713 | 3,72 | 21,831 | 81,075 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9239 | 3,494 | 3,78 | 21,831 | 76,285 |
|  |  | Συνολικά | 0,9970 | 3,713 | 3,72 | 21,831 | 81,075 |
| 134 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9199 | 3,678 | 4,00 | 10,918 | 40,157 |
|  |  | Παροδικές | 0,0731 | 0,219 | 3,00 | 10,918 | 2,396 |
|  |  | Συνολικά | 0,9930 | 3,897 | 3,93 | 10,918 | 42,553 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9199 | 3,492 | 3,80 | 10,917 | 38,121 |
|  |  | Συνολικά | 0,9931 | 3,711 | 3,74 | 10,917 | 40,517 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9199 | 3,492 | 3,80 | 10,917 | 38,121 |
|  |  | Συνολικά | 0,9931 | 3,711 | 3,74 | 10,917 | 40,517 |
| 137 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9120 | 3,737 | 4,10 | 16,374 | 61,186 |
|  |  | Παροδικές | 0,0399 | 0,120 | 3,00 | 16,374 | 1,960 |
|  |  | Συνολικά | 0,9519 | 3,857 | 4,05 | 16,374 | 63,146 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9120 | 3,387 | 3,71 | 16,373 | 55,460 |
|  |  | Συνολικά | 0,9519 | 3,507 | 3,68 | 16,373 | 57,420 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9120 | 3,387 | 3,71 | 16,373 | 55,460 |
|  |  | Συνολικά | 0,9519 | 3,507 | 3,68 | 16,373 | 57,420 |
| 142 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9299 | 3,949 | 4,25 | 34,929 | 137,927 |
|  |  | Παροδικές | 0,0803 | 0,241 | 3,00 | 34,929 | 8,418 |
|  |  | Συνολικά | 1,0102 | 4,190 | 4,15 | 34,929 | 146,345 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9299 | 3,492 | 3,76 | 34,929 | 121,978 |
|  |  | Συνολικά | 1,0102 | 3,733 | 4,15 | 34,929 | 130,396 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9299 | 3,424 | 3,64 | 34,927 | 118,312 |
|  |  | Συνολικά | 1,0102 | 3,665 | 3,59 | 34,929 | 126,730 |
| 144 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9299 | 3,986 | 4,29 | 10,918 | 43,514 |
|  |  | Παροδικές | 0,0803 | 0,241 | 3,00 | 10,918 | 2,631 |
|  |  | Συνολικά | 1,0102 | 4,227 | 4,18 | 10,918 | 46,145 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9299 | 3,529 | 3,79 | 10,917 | 38,529 |
|  |  | Συνολικά | 1,0102 | 3,770 | 3,73 | 10,917 | 41,160 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9299 | 3,486 | 4,29 | 10,918 | 37,383 |
|  |  | Συνολικά | 1,0102 | 3,727 | 3,63 | 10,918 | 40,014 |
| 149 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9685 | 4,382 | 4,52 | 32,748 | 143,489 |
|  |  | Παροδικές | 0,3000 | 0,900 | 3,00 | 32,748 | 29,475 |
|  |  | Συνολικά | 1,2685 | 5,282 | 4,16 | 32,748 | 172,964 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9685 | 3,925 | 4,05 | 32,746 | 128,537 |
|  |  | Συνολικά | 1,2685 | 4,825 | 3,80 | 32,746 | 158,012 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9685 | 3,693 | 3,81 | 32,745 | 120,944 |
|  |  | Συνολικά | 1,2685 | 4,593 | 3,62 | 32,748 | 150,419 |
| 152 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9957 | 4,583 | 4,60 | 10,918 | 50,039 |
|  |  | Παροδικές | 0,4961 | 1,490 | 3,00 | 10,918 | 16,248 |
|  |  | Συνολικά | 1,4918 | 6,073 | 4,07 | 10,918 | 66,287 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9957 | 4,127 | 4,14 | 10,917 | 45,054 |
|  |  | Συνολικά | 1,4918 | 5,617 | 3,76 | 10,917 | 61,301 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9957 | 3,895 | 3,91 | 10,917 | 42,523 |
|  |  | Συνολικά | 1,4918 | 5,385 | 3,61 | 10,918 | 58,771 |
| 157 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9209 | 4,086 | 4,44 | 10,918 | 44,614 |
|  |  | Παροδικές | 0,1156 | 0,347 | 3,00 | 10,918 | 3,785 |
|  |  | Συνολικά | 1,0365 | 4,433 | 4,28 | 10,918 | 48,399 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9209 | 3,630 | 3,94 | 10,917 | 39,629 |
|  |  | Συνολικά | 1,0365 | 3,977 | 3,84 | 10,917 | 43,413 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9209 | 3,351 | 3,64 | 10,918 | 36,581 |
|  |  | Συνολικά | 1,0365 | 3,698 | 3,57 | 10,918 | 40,366 |
| 162 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9269 | 4,110 | 4,43 | 10,918 | 44,871 |
|  |  | Παροδικές | 0,1663 | 0,499 | 3,00 | 10,918 | 5,446 |
|  |  | Συνολικά | 1,0932 | 4,609 | 4,22 | 10,918 | 50,317 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9269 | 3,654 | 3,94 | 10,917 | 39,886 |
|  |  | Συνολικά | 1,0932 | 4,153 | 3,79 | 10,917 | 45,332 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9269 | 3,356 | 3,62 | 10,918 | 36,636 |
|  |  | Συνολικά | 1,0932 | 3,855 | 3,53 | 10,918 | 42,082 |
| 165 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9129 | 4,163 | 4,56 | 21,831 | 90,872 |
|  |  | Παροδικές | 0,0476 | 0,143 | 3,00 | 21,831 | 3,121 |
|  |  | Συνολικά | 0,9605 | 4,306 | 4,48 | 21,831 | 93,993 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9129 | 3,706 | 4,06 | 21,829 | 80,905 |
|  |  | Συνολικά | 0,9605 | 3,849 | 4,07 | 21,831 | 84,025 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9129 | 3,145 | 3,44 | 21,829 | 68,646 |
|  |  | Συνολικά | 0,9605 | 3,288 | 3,42 | 21,831 | 71,767 |
| 168 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9174 | 4,205 | 4,58 | 10,918 | 45,912 |
|  |  | Παροδικές | 0,0853 | 0,256 | 3,00 | 10,918 | 2,975 |
|  |  | Συνολικά | 1,0027 | 4,461 | 4,45 | 10,918 | 48,887 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9174 | 3,749 | 4,08 | 10,917 | 40,927 |
|  |  | Συνολικά | 1,0027 | 4,005 | 3,99 | 10,917 | 43,722 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9174 | 3,176 | 3,46 | 10,918 | 34,673 |
|  |  | Συνολικά | 1,0027 | 3,432 | 3,42 | 10,918 | 37,648 |
| 171 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9105 | 4,189 | 4,60 | 10,918 | 45,730 |
|  |  | Παροδικές | 0,0271 | 0,082 | 3,00 | 10,918 | 0,890 |
|  |  | Συνολικά | 0,9376 | 4,271 | 4,55 | 10,918 | 46,620 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9105 | 3,732 | 4,09 | 10,917 | 40,746 |
|  |  | Συνολικά | 0,9376 | 3,814 | 4,07 | 10,917 | 41,636 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9105 | 3,098 | 3,40 | 10,918 | 33,820 |
|  |  | Συνολικά | 0,9376 | 3,180 | 3,39 | 10,918 | 34,710 |
| 176 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9296 | 4,412 | 4,48 | 5,457 | 24,074 |
|  |  | Παροδικές | 0,1548 | 0,464 | 3,00 | 5,457 | 2,534 |
|  |  | Συνολικά | 1,0844 | 4,876 | 4,50 | 5,457 | 26,608 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9296 | 3,956 | 4,27 | 5,456 | 21,583 |
|  |  | Συνολικά | 1,0844 | 4,420 | 4,08 | 5,456 | 24,116 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9296 | 3,176 | 3,42 | 5,457 | 17,332 |
|  |  | Συνολικά | 1,0844 | 3,640 | 3,36 | 5,457 | 19,866 |
| 179 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9503 | 4,560 | 4,80 | 5,457 | 24,880 |
|  |  | Παροδικές | 0,2963 | 0,889 | 3,00 | 5,457 | 4,850 |
|  |  | Συνολικά | 1,2466 | 5,449 | 4,37 | 5,457 | 29,730 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9503 | 4,103 | 4,32 | 5,456 | 22,388 |
|  |  | Συνολικά | 1,2466 | 4,992 | 4,04 | 5,456 | 27,238 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9503 | 3,324 | 3,50 | 5,457 | 18,138 |
|  |  | Συνολικά | 1,2466 | 4,213 | 3,38 | 5,457 | 22,988 |
| 187 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9190 | 4,503 | 4,90 | 5,457 | 24,569 |
|  |  | Παροδικές | 0,0992 | 0,298 | 3,00 | 5,457 | 1,624 |
|  |  | Συνολικά | 1,0182 | 4,801 | 4,71 | 5,457 | 26,193 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9190 | 4,046 | 4,40 | 5,456 | 22,077 |
|  |  | Συνολικά | 1,0182 | 4,344 | 4,27 | 5,456 | 23,701 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9190 | 3,019 | 3,28 | 5,457 | 16,471 |
|  |  | Συνολικά | 1,0182 | 3,317 | 3,26 | 5,457 | 18,095 |
| 190 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9219 | 4,627 | 5,02 | 10,918 | 50,516 |
|  |  | Παροδικές | 0,1234 | 0,370 | 3,00 | 10,918 | 4,043 |
|  |  | Συνολικά | 1,0453 | 4,997 | 4,78 | 10,918 | 54,559 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9219 | 4,171 | 4,52 | 10,917 | 45,531 |
|  |  | Συνολικά | 1,0453 | 4,541 | 4,34 | 10,917 | 49,574 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9219 | 2,981 | 3,23 | 10,918 | 32,541 |
|  |  | Συνολικά | 1,0453 | 3,351 | 3,21 | 10,918 | 36,584 |
| 193 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9110 | 4,914 | 5,40 | 21,831 | 107,285 |
|  |  | Παροδικές | 0,0314 | 0,094 | 3,00 | 21,831 | 2,056 |
|  |  | Συνολικά | 0,9424 | 5,008 | 5,32 | 21,831 | 109,341 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9110 | 4,458 | 4,89 | 21,829 | 97,317 |
|  |  | Συνολικά | 0,9424 | 4,552 | 4,83 | 21,829 | 99,374 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9110 | 2,670 | 2,93 | 21,831 | 58,287 |
|  |  | Συνολικά | 0,9424 | 2,764 | 2,93 | 21,831 | 60,343 |
| 196 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9121 | 5,092 | 5,58 | 10,918 | 55,594 |
|  |  | Παροδικές | 0,0410 | 0,123 | 3,00 | 10,918 | 1,343 |
|  |  | Συνολικά | 0,9531 | 5,215 | 5,47 | 10,918 | 56,937 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9121 | 4,636 | 5,08 | 10,917 | 50,609 |
|  |  | Συνολικά | 0,9531 | 4,759 | 4,99 | 10,917 | 51,952 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9121 | 2,587 | 2,83 | 10,918 | 28,144 |
|  |  | Συνολικά | 0,9531 | 2,710 | 2,83 | 10,918 | 29,487 |
| 199 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9217 | 5,338 | 5,79 | 16,374 | 87,403 |
|  |  | Παροδικές | 0,1223 | 0,367 | 3,00 | 16,374 | 6,006 |
|  |  | Συνολικά | 1,0440 | 5,705 | 5,46 | 16,374 | 93,409 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9217 | 4,882 | 5,29 | 16,373 | 79,926 |
|  |  | Συνολικά | 1,0440 | 5,249 | 5,03 | 16,373 | 85,933 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9217 | 2,554 | 2,77 | 16,374 | 41,812 |
|  |  | Συνολικά | 1,0440 | 2,921 | 2,80 | 16,374 | 47,818 |
| 202 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9112 | 5,350 | 5,87 | 5,457 | 29,193 |
|  |  | Παροδικές | 0,0336 | 0,101 | 3,00 | 5,457 | 0,550 |
|  |  | Συνολικά | 0,9448 | 5,451 | 5,77 | 5,457 | 29,743 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9112 | 4,894 | 5,37 | 5,456 | 26,702 |
|  |  | Συνολικά | 0,9448 | 4,995 | 5,26 | 5,456 | 27,252 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9112 | 2,413 | 2,65 | 5,457 | 13,161 |
|  |  | Συνολικά | 0,9448 | 2,514 | 2,66 | 5,457 | 13,711 |
| 205 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9115 | 5,635 | 6,18 | 21,831 | 123,019 |
|  |  | Παροδικές | 0,0361 | 0,109 | 3,00 | 21,831 | 2,365 |
|  |  | Συνολικά | 0,9476 | 5,744 | 6,06 | 21,831 | 125,384 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9115 | 5,179 | 5,68 | 21,829 | 113,051 |
|  |  | Συνολικά | 0,9476 | 5,288 | 5,58 | 21,829 | 115,416 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9115 | 2,246 | 2,46 | 21,831 | 49,005 |
|  |  | Συνολικά | 0,9476 | 2,355 | 2,48 | 21,831 | 51,370 |
| 208 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9277 | 5,856 | 6,31 | 32,949 | 204,558 |
|  |  | Παροδικές | 0,1722 | 0,518 | 3,00 | 34,929 | 18,041 |
|  |  | Συνολικά | 1,0999 | 6,374 | 5,79 | 34,929 | 222,599 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9277 | 5,400 | 5,82 | 34,928 | 188,609 |
|  |  | Συνολικά | 1,0999 | 5,918 | 5,38 | 34,928 | 206,615 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9277 | 2,319 | 2,50 | 34,919 | 80,993 |
|  |  | Συνολικά | 1,0999 | 2,837 | 2,58 | 34,929 | 99,034 |
| 211 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9108 | 5,747 | 6,31 | 34,929 | 200,738 |
|  |  | Παροδικές | 0,0294 | 0,088 | 3,00 | 34,929 | 3,089 |
|  |  | Συνολικά | 0,9402 | 5,835 | 6,21 | 34,929 | 203,827 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9108 | 5,291 | 5,81 | 34,927 | 184,789 |
|  |  | Συνολικά | 0,9402 | 5,379 | 5,72 | 34,927 | 187,878 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9108 | 2,168 | 2,38 | 34,919 | 75,713 |
|  |  | Συνολικά | 0,9402 | 2,256 | 2,40 | 34,929 | 78,802 |
| 214 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9180 | 5,833 | 6,36 | 10,918 | 63,685 |
|  |  | Παροδικές | 0,0903 | 0,271 | 3,00 | 10,918 | 2,960 |
|  |  | Συνολικά | 1,0083 | 6,104 | 6,05 | 10,918 | 66,645 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9180 | 5,377 | 5,86 | 10,917 | 58,700 |
|  |  | Συνολικά | 1,0083 | 5,648 | 5,60 | 10,917 | 61,660 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9180 | 2,209 | 2,41 | 10,914 | 24,106 |
|  |  | Συνολικά | 1,0083 | 2,480 | 2,46 | 10,918 | 27,066 |
| 217 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9175 | 5,860 | 6,39 | 34,929 | 204,669 |
|  |  | Παροδικές | 0,0862 | 0,259 | 3,00 | 34,929 | 9,030 |
|  |  | Συνολικά | 1,0037 | 6,119 | 6,10 | 34,929 | 213,699 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9175 | 5,503 | 5,99 | 34,929 | 192,223 |
|  |  | Συνολικά | 1,0037 | 5,762 | 5,74 | 34,929 | 201,253 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9175 | 2,287 | 2,49 | 34,924 | 88,896 |
|  |  | Συνολικά | 1,0037 | 2,546 | 2,54 | 34,929 | 97,926 |
| 222 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0020 | 6,576 | 6,57 | 10,918 | 71,799 |
|  |  | Παροδικές | 0,7212 | 2,190 | 3,00 | 10,918 | 23,622 |
|  |  | Συνολικά | 1,7232 | 8,766 | 5,06 | 10,918 | 95,421 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0020 | 6,270 | 6,25 | 10,917 | 68,449 |
|  |  | Συνολικά | 1,7232 | 8,460 | 4,89 | 10,917 | 92,071 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0020 | 2,941 | 2,94 | 10,916 | 32,102 |
|  |  | Συνολικά | 1,7232 | 5,131 | 2,96 | 10,917 | 55,724 |
| 225 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0250 | 6,731 | 6,57 | 5,466 | 36,731 |
|  |  | Παροδικές | 0,9192 | 2,790 | 3,00 | 5,457 | 15,048 |
|  |  | Συνολικά | 1,9442 | 9,521 | 4,87 | 5,457 | 51,779 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0250 | 6,375 | 6,22 | 5,456 | 34,786 |
|  |  | Συνολικά | 1,9442 | 9,165 | 4,69 | 5,456 | 49,834 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0250 | 3,046 | 2,97 | 5,456 | 16,620 |
|  |  | Συνολικά | 1,9442 | 5,836 | 2,99 | 5,457 | 31,668 |
| 228 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9078 | 5,881 | 6,48 | 3,276 | 19,264 |
|  |  | Παροδικές | 0,0044 | 0,013 | 3,00 | 3,276 | 0,044 |
|  |  | Συνολικά | 0,9122 | 5,894 | 6,46 | 3,276 | 19,308 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9078 | 5,600 | 6,17 | 3,276 | 18,343 |
|  |  | Συνολικά | 0,9122 | 5,613 | 6,15 | 3,276 | 18,386 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9078 | 2,225 | 2,45 | 3,276 | 7,286 |
|  |  | Συνολικά | 0,9122 | 2,238 | 2,45 | 3,276 | 7,330 |
| 231 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9089 | 5,998 | 6,56 | 10,918 | 65,481 |
|  |  | Παροδικές | 0,0136 | 0,041 | 3,00 | 10,918 | 0,448 |
|  |  | Συνολικά | 0,9225 | 6,039 | 6,55 | 10,918 | 65,929 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9089 | 5,717 | 6,29 | 10,917 | 62,409 |
|  |  | Συνολικά | 0,9225 | 5,758 | 6,24 | 10,917 | 62,857 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9089 | 2,169 | 2,39 | 10,915 | 23,673 |
|  |  | Συνολικά | 0,9225 | 2,210 | 2,40 | 10,915 | 24,121 |
| 234 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9115 | 6,037 | 6,66 | 10,918 | 66,302 |
|  |  | Παροδικές | 0,0361 | 0,109 | 3,00 | 10,918 | 1,185 |
|  |  | Συνολικά | 0,9476 | 6,146 | 6,52 | 10,918 | 67,487 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9115 | 5,803 | 6,36 | 10,917 | 63,353 |
|  |  | Συνολικά | 0,9476 | 5,912 | 6,24 | 10,917 | 64,538 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9115 | 2,169 | 2,38 | 10,916 | 23,675 |
|  |  | Συνολικά | 0,9476 | 2,278 | 2,40 | 10,916 | 24,860 |
| 241 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9602 | 6,473 | 6,74 | 10,918 | 70,671 |
|  |  | Παροδικές | 0,4476 | 1,340 | 3,00 | 10,918 | 14,659 |
|  |  | Συνολικά | 1,4078 | 7,813 | 5,55 | 10,918 | 85,330 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9602 | 6,203 | 6,46 | 10,917 | 67,722 |
|  |  | Συνολικά | 1,4078 | 7,546 | 5,36 | 10,917 | 82,382 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9602 | 2,552 | 2,66 | 10,918 | 27,858 |
|  |  | Συνολικά | 1,4078 | 3,892 | 2,77 | 10,918 | 42,517 |
| 244 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0110 | 6,945 | 6,87 | 10,918 | 75,817 |
|  |  | Παροδικές | 0,8726 | 2,620 | 3,00 | 10,918 | 28,579 |
|  |  | Συνολικά | 1,8836 | 9,565 | 5,08 | 10,918 | 104,396 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0110 | 6,675 | 6,61 | 10,917 | 72,869 |
|  |  | Συνολικά | 1,8836 | 9,292 | 4,94 | 10,917 | 101,448 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0110 | 2,913 | 2,88 | 10,918 | 31,798 |
|  |  | Συνολικά | 1,8836 | 5,533 | 2,94 | 10,918 | 60,377 |
| 247 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9097 | 6,222 | 6,84 | 21,838 | 135,842 |
|  |  | Παροδικές | 0,0210 | 0,063 | 3,00 | 21,831 | 1,379 |
|  |  | Συνολικά | 0,9307 | 6,285 | 6,75 | 21,831 | 137,221 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9097 | 6,116 | 6,72 | 21,831 | 133,507 |
|  |  | Συνολικά | 0,9307 | 6,179 | 6,64 | 21,831 | 134,886 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9097 | 2,219 | 2,44 | 21,824 | 48,445 |
|  |  | Συνολικά | 0,9307 | 2,282 | 2,45 | 21,824 | 49,824 |
| 250 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9120 | 6,260 | 6,86 | 5,457 | 34,161 |
|  |  | Παροδικές | 0,0403 | 0,121 | 3,00 | 5,457 | 0,659 |
|  |  | Συνολικά | 0,9523 | 6,381 | 6,70 | 5,457 | 34,820 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9120 | 6,260 | 6,86 | 5,457 | 34,161 |
|  |  | Συνολικά | 0,9523 | 6,381 | 6,70 | 5,457 | 34,820 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9120 | 2,438 | 2,67 | 5,457 | 13,299 |
|  |  | Συνολικά | 0,9523 | 2,559 | 2,69 | 5,457 | 13,958 |
| 253 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9199 | 6,365 | 6,92 | 10,918 | 69,493 |
|  |  | Παροδικές | 0,0395 | 0,119 | 3,00 | 10,918 | 1,295 |
|  |  | Συνολικά | 0,9594 | 6,484 | 6,76 | 10,918 | 70,788 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9199 | 6,365 | 6,92 | 10,918 | 69,493 |
|  |  | Συνολικά | 0,9594 | 6,484 | 6,76 | 10,918 | 70,788 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9199 | 2,408 | 2,62 | 10,916 | 26,280 |
|  |  | Συνολικά | 0,9594 | 2,527 | 2,63 | 10,916 | 27,575 |
| 258 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9471 | 6,597 | 6,97 | 10,918 | 72,026 |
|  |  | Παροδικές | 0,2689 | 0,807 | 3,00 | 10,918 | 8,808 |
|  |  | Συνολικά | 1,2160 | 7,404 | 6,09 | 10,918 | 80,834 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9471 | 6,597 | 6,97 | 10,918 | 72,026 |
|  |  | Συνολικά | 1,2160 | 7,404 | 6,09 | 10,918 | 80,834 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9471 | 2,640 | 2,79 | 10,918 | 28,813 |
|  |  | Συνολικά | 1,2160 | 3,447 | 2,83 | 10,918 | 37,621 |
| 261 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9295 | 6,462 | 6,95 | 10,918 | 70,545 |
|  |  | Παροδικές | 0,0361 | 0,108 | 3,00 | 10,918 | 1,183 |
|  |  | Συνολικά | 0,9656 | 6,570 | 6,80 | 10,918 | 71,728 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9295 | 6,462 | 6,95 | 10,918 | 70,545 |
|  |  | Συνολικά | 0,9656 | 6,570 | 6,80 | 10,918 | 71,728 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9295 | 2,434 | 2,62 | 10,918 | 26,564 |
|  |  | Συνολικά | 0,9656 | 2,542 | 2,63 | 10,918 | 27,747 |
| 263 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 0,9295 | 6,501 | 6,99 | 54,566 | 354,714 |
|  |  | Παροδικές | 0,0361 | 0,108` | 3,00 | 54,566 | 5,910 |
|  |  | Συνολικά | 0,9656 | 6,609 | 6,84 | 54,566 | 360,624 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 0,9295 | 6,501 | 6,99 | 54,566 | 354,714 |
|  |  | Συνολικά | 0,9656 | 6,609 | 6,84 | 54,566 | 360,624 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 0,9295 | 2,599 | 2,80 | 54,566 | 141,817 |
|  |  | Συνολικά | 0,9656 | 2,707 | 2,80 | 54,566 | 147,727 |
| 270 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0010 | 4,792 | 4,79 | 5,457 | 26,147 |
|  |  | Παροδικές | 0,1973 | 0,592 | 3,00 | 5,457 | 3,230 |
|  |  | Συνολικά | 1,1983 | 5,384 | 4,49 | 5,457 | 29,377 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0010 | 4,792 | 4,79 | 5,457 | 26,147 |
|  |  | Συνολικά | 1,1983 | 5,384 | 4,49 | 5,457 | 29,377 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0010 | 4,136 | 4,13 | 5,457 | 22,566 |
|  |  | Συνολικά | 1,1983 | 4,728 | 3,94 | 5,457 | 25,796 |
| 280 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0380 | 5,066 | 4,88 | 10,918 | 55,307 |
|  |  | Παροδικές | 0,4694 | 1,410 | 3,00 | 10,918 | 15,374 |
|  |  | Συνολικά | 1,5074 | 6,476 | 4,30 | 10,918 | 70,681 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0380 | 5,066 | 4,88 | 10,918 | 55,307 |
|  |  | Συνολικά | 1,5074 | 6,476 | 4,30 | 10,918 | 70,681 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0380 | 4,692 | 4,55 | 10,918 | 51,226 |
|  |  | Συνολικά | 1,5074 | 6,102 | 4,05 | 10,918 | 66,600 |
| 283 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0600 | 5,220 | 4,93 | 10,918 | 56,993 |
|  |  | Παροδικές | 0,6237 | 1,870 | 3,00 | 10,918 | 20,428 |
|  |  | Συνολικά | 1,6837 | 7,090 | 4,21 | 10,918 | 77,421 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0600 | 5,220 | 4,93 | 10,918 | 56,993 |
|  |  | Συνολικά | 1,6837 | 7,090 | 4,21 | 10,918 | 77,421 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0600 | 4,583 | 4,32 | 10,918 | 50,031 |
|  |  | Συνολικά | 1,6837 | 6,453 | 3,83 | 10,918 | 70,459 |
| 294 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,1020 | 5,617 | 5,10 | 10,918 | 61,328 |
|  |  | Παροδικές | 0,5154 | 1,550 | 3,00 | 10,918 | 16,879 |
|  |  | Συνολικά | 1,6174 | 7,167 | 4,43 | 10,918 | 78,207 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,1020 | 5,617 | 5,10 | 10,918 | 61,328 |
|  |  | Συνολικά | 1,6174 | 7,167 | 4,43 | 10,918 | 78,207 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,1020 | 5,019 | 4,96 | 10,918 | 59,621 |
|  |  | Συνολικά | 1,6174 | 6,569 | 4,43 | 10,918 | 76,500 |
| 297 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,1220 | 5,637 | 5,02 | 21,831 | 123,068 |
|  |  | Παροδικές | 0,6845 | 2,050 | 3,00 | 21,831 | 44,828 |
|  |  | Συνολικά | 1,8065 | 7,687 | 4,26 | 21,831 | 167,896 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,1220 | 5,637 | 5,02 | 21,831 | 123,068 |
|  |  | Συνολικά | 1,8065 | 7,687 | 4,26 | 21,831 | 167,896 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,1220 | 5,336 | 4,76 | 21,831 | 116,495 |
|  |  | Συνολικά | 1,8065 | 7,386 | 4,09 | 21,831 | 161,323 |
| 300 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,1060 | 5,440 | 4,92 | 10,918 | 59,394 |
|  |  | Παροδικές | 0,5497 | 1,650 | 3,00 | 10,918 | 18,005 |
|  |  | Συνολικά | 1,6557 | 7,090 | 4,28 | 10,918 | 77,399 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,1060 | 5,440 | 4,92 | 10,918 | 59,394 |
|  |  | Συνολικά | 1,6557 | 7,090 | 4,28 | 10,918 | 77,399 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,1060 | 5,066 | 4,58 | 10,918 | 55,312 |
|  |  | Συνολικά | 1,6557 | 6,716 | 4,06 | 10,918 | 73,317 |
| 322 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,2890 | 6,946 | 5,39 | 21,831 | 151,645 |
|  |  | Παροδικές | 0,8641 | 2,590 | 3,00 | 21,831 | 56,595 |
|  |  | Συνολικά | 2,1531 | 9,536 | 4,43 | 21,831 | 208,240 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,2890 | 6,946 | 5,39 | 21,831 | 151,645 |
|  |  | Συνολικά | 2,1531 | 9,536 | 4,43 | 21,831 | 208,240 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,2890 | 6,946 | 5,39 | 21,831 | 151,645 |
|  |  | Συνολικά | 2,1531 | 9,536 | 4,43 | 21,831 | 208,240 |
| 325 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,2840 | 6,989 | 5,44 | 10,918 | 76,303 |
|  |  | Παροδικές | 0,8652 | 2,600 | 3,00 | 10,918 | 28,338 |
|  |  | Συνολικά | 2,1492 | 9,589 | 4,46 | 10,918 | 104,641 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,2840 | 6,989 | 5,44 | 10,918 | 76,303 |
|  |  | Συνολικά | 2,1492 | 9,589 | 4,46 | 10,918 | 104,641 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,2840 | 6,989 | 5,44 | 10,918 | 76,303 |
|  |  | Συνολικά | 2,1492 | 9,589 | 4,46 | 10,918 | 104,641 |
| 328 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,3290 | 7,368 | 5,54 | 10,918 | 80,436 |
|  |  | Παροδικές | 1,2470 | 3,740 | 3,00 | 10,918 | 40,830 |
|  |  | Συνολικά | 2,5760 | 11,108 | 4,31 | 10,918 | 121,266 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,3290 | 7,368 | 5,54 | 10,918 | 80,436 |
|  |  | Συνολικά | 2,5760 | 11,108 | 4,31 | 10,918 | 121,266 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,3290 | 7,368 | 5,54 | 10,918 | 80,436 |
|  |  | Συνολικά | 2,5760 | 11,108 | 4,31 | 10,918 | 121,266 |
| 331 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,3380 | 7,485 | 5,59 | 10,918 | 81,719 |
|  |  | Παροδικές | 1,3250 | 3,970 | 3,00 | 10,918 | 43,393 |
|  |  | Συνολικά | 2,6630 | 11,455 | 4,30 | 10,918 | 125,112 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,3380 | 7,485 | 5,59 | 10,918 | 81,719 |
|  |  | Συνολικά | 2,6630 | 11,455 | 4,30 | 10,918 | 125,112 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,3380 | 7,485 | 5,59 | 10,918 | 81,719 |
|  |  | Συνολικά | 2,6630 | 11,455 | 4,30 | 10,918 | 125,112 |
| 317 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,2820 | 7,048 | 5,50 | 34,929 | 246,172 |
|  |  | Παροδικές | 0,8446 | 2,530 | 3,00 | 34,929 | 88,504 |
|  |  | Συνολικά | 2,1266 | 9,578 | 4,51 | 34,929 | 334,676 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,2820 | 7,048 | 5,50 | 34,929 | 246,172 |
|  |  | Συνολικά | 2,1266 | 9,578 | 4,51 | 34,929 | 334,676 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,2820 | 7,048 | 5,50 | 34,929 | 246,172 |
|  |  | Συνολικά | 2,1266 | 9,578 | 4,51 | 34,929 | 334,676 |
| 334 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0310 | 5,064 | 4,91 | 10,918 | 55,283 |
|  |  | Παροδικές | 0,3172 | 0,951 | 3,00 | 10,918 | 10,388 |
|  |  | Συνολικά | 1,3482 | 6,015 | 4,46 | 10,918 | 65,671 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0310 | 5,064 | 4,91 | 10,918 | 55,283 |
|  |  | Συνολικά | 1,3482 | 6,015 | 4,46 | 10,918 | 65,671 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0310 | 5,064 | 4,91 | 10,918 | 55,283 |
|  |  | Συνολικά | 1,3482 | 6,015 | 4,46 | 10,918 | 65,671 |
| 337 | Κανονική Τροφοδότηση | Μόνιμες | 1,0400 | 5,151 | 4,95 | 10,918 | 56,234 |
|  |  | Παροδικές | 0,3923 | 1,180 | 3,00 | 10,918 | 12,850 |
|  |  | Συνολικά | 1,4323 | 6,331 | 4,42 | 10,918 | 69,084 |
|  | Εξωτερική Πηγή 139 | Μόνιμες | 1,0400 | 5,151 | 4,95 | 10,918 | 56,234 |
|  |  | Συνολικά | 1,4323 | 6,331 | 4,42 | 10,918 | 69,084 |
|  | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Μόνιμες | 1,0400 | 5,151 | 4,95 | 10,918 | 56,234 |
|  |  | Συνολικά | 1,4323 | 6,331 | 4,42 | 10,918 | 69,084 |

Πίνακας 4-31. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R22 Θεωρώντας μόνο την Κανονική 
Τροφοδότηση ή και την Τροφοδότηση από Εξωτερική Πηγή στον Ζυγό 139 ή στους ζυγούς 139 και 100

| Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- |
| Κανονική Τροφοδότηση ή και Τροφοδότηση από Εξωτερικές Πηγές | Κανονική Τροφοδότηση | Εξωτερική Πηγή 139 | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 | Κανονική Τροφοδότηση | Εξωτερική Πηγή 139 | Εξωτερικές Πηγές 139, 100 |
| 228 | 123 | 137 | 231 | 228 | 228 | 228 |
| 231 | 137 | 134 | 228 | 187 | 187 | 202 |
| 247 | 126 | 132 | 211 | 176 | 176 | 250 |
| 171 | 134 | 123 | 234 | 270 | 179 | 187 |
| 211 | 132 | 126 | 247 | 179 | 202 | 176 |
| 193 | 142 | 142 | 205 | 202 | 270 | 179 |
| 202 | 144 | 144 | 214 | 250 | 250 | 231 |
| 205 | 171 | 171 | 202 | 126 | 134 | 234 |
| 234 | 165 | 165 | 253 | 134 | 126 | 270 |
| 137 | 157 | 157 | 261 | 144 | 144 | 214 |
| 250 | 129 | 168 | 217 | 171 | 171 | 253 |
| 196 | 168 | 162 | 250 | 157 | 157 | 261 |
| 253 | 162 | 129 | 196 | 168 | 168 | 196 |
| 165 | 187 | 187 | 263 | 162 | 162 | 225 |
| 263 | 176 | 176 | 193 | 225 | 190 | 171 |
| 261 | 190 | 190 | 208 | 190 | 225 | 190 |
| 123 | 193 | 193 | 199 | 196 | 196 | 168 |
| 126 | 196 | 196 | 171 | 123 | 137 | 258 |
| 134 | 149 | 149 | 165 | 137 | 118 | 144 |
| 132 | 270 | 179 | 187 | 118 | 123 | 157 |
| 168 | 179 | 202 | 190 | 334 | 152 | 134 |
| 217 | 202 | 199 | 168 | 231 | 214 | 126 |
| 214 | 199 | 205 | 258 | 152 | 231 | 162 |
| 144 | 205 | 211 | 137 | 214 | 234 | 241 |
| 142 | 211 | 270 | 142 | 234 | 334 | 199 |
| 187 | 228 | 118 | 176 | 337 | 337 | 247 |
| 157 | 118 | 228 | 144 | 280 | 280 | 118 |
| 199 | 334 | 152 | 157 | 253 | 253 | 205 |
| 190 | 231 | 214 | 134 | 261 | 261 | 222 |
| 176 | 152 | 231 | 132 | 300 | 300 | 137 |
| 162 | 214 | 217 | 123 | 283 | 283 | 152 |
| 208 | 217 | 234 | 126 | 294 | 294 | 193 |
| 129 | 234 | 208 | 162 | 258 | 258 | 244 |
| 270 | 247 | 334 | 241 | 132 | 132 | 123 |
| 258 | 337 | 247 | 179 | 241 | 241 | 334 |
| 179 | 208 | 337 | 129 | 199 | 165 | 280 |
| 149 | 250 | 250 | 118 | 165 | 199 | 337 |
| 118 | 280 | 280 | 149 | 222 | 222 | 283 |
| 334 | 253 | 253 | 270 | 129 | 129 | 165 |
| 241 | 261 | 261 | 222 | 244 | 193 | 300 |
| 337 | 263 | 263 | 152 | 325 | 244 | 294 |
| 152 | 300 | 300 | 244 | 193 | 325 | 211 |
| 280 | 283 | 283 | 225 | 328 | 205 | 132 |
| 294 | 294 | 294 | 334 | 331 | 328 | 217 |
| 300 | 258 | 258 | 280 | 205 | 331 | 129 |
| 283 | 297 | 241 | 337 | 247 | 142 | 208 |
| 222 | 241 | 297 | 283 | 142 | 247 | 325 |
| 297 | 222 | 222 | 300 | 297 | 149 | 328 |
| 244 | 225 | 225 | 294 | 149 | 297 | 331 |
| 225 | 322 | 244 | 297 | 211 | 211 | 142 |
| 317 | 244 | 322 | 322 | 322 | 217 | 263 |
| 325 | 317 | 317 | 317 | 217 | 208 | 149 |
| 322 | 325 | 325 | 325 | 208 | 322 | 297 |
| 328 | 328 | 328 | 328 | 317 | 317 | 322 |
| 331 | 331 | 331 | 331 | 263 | 263 | 317 |

Πίνακας 4-32. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R23 Θεωρώντας μόνο την 
Κανονική Τροφοδότηση

| Ζυγός | Τύπος Βλαβών | Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Μέση Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες) | Μέσο Μη Τροφοδοτούμενο Φορτίο (kW) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Μόνιμες | 1,6090 | 8,067 | 5,01 | 8,050 | 64,937 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 1,6090 | 8,067 | 5,01 | 8,050 | 64,937 |
| 114 | Μόνιμες | 1,6250 | 10,680 | 6,57 | 8,050 | 85,974 |
|  | Παροδικές | 0,1320 | 0,397 | 3,00 | 8,049 | 3,194 |
|  | Συνολικά | 1,7570 | 11,077 | 6,30 | 8,050 | 89,168 |
| 119 | Μόνιμες | 1,6300 | 6,513 | 3,99 | 8,050 | 52,424 |
|  | Παροδικές | 0,1774 | 0,532 | 3,00 | 8,049 | 4,285 |
|  | Συνολικά | 1,8074 | 7,045 | 3,90 | 8,050 | 56,709 |
| 122 | Μόνιμες | 1,6220 | 6,465 | 3,99 | 8,050 | 52,037 |
|  | Παροδικές | 0,1099 | 0,330 | 3,00 | 8,049 | 2,653 |
|  | Συνολικά | 1,7319 | 6,795 | 3,92 | 8,050 | 54,690 |
| 125 | Μόνιμες | 1,6180 | 6,553 | 4,05 | 16,095 | 105,467 |
|  | Παροδικές | 0,0718 | 0,215 | 3,00 | 16,095 | 3,467 |
|  | Συνολικά | 1,6898 | 6,768 | 4,01 | 16,095 | 108,934 |
| 128 | Μόνιμες | 1,6120 | 6,528 | 4,05 | 8,050 | 52,544 |
|  | Παροδικές | 0,0257 | 0,077 | 3,00 | 8,049 | 0,621 |
|  | Συνολικά | 1,6377 | 6,605 | 4,03 | 8,050 | 53,165 |
| 131 | Μόνιμες | 1,6420 | 6,791 | 4,14 | 8,050 | 54,667 |
|  | Παροδικές | 0,2759 | 0,828 | 3,00 | 8,049 | 6,663 |
|  | Συνολικά | 1,9179 | 7,619 | 3,97 | 8,050 | 61,330 |
| 134 | Μόνιμες | 1,6110 | 6,712 | 4,17 | 25,754 | 172,865 |
|  | Παροδικές | 0,0166 | 0,050 | 3,00 | 25,754 | 1,286 |
|  | Συνολικά | 1,6276 | 6,762 | 4,15 | 25,754 | 174,151 |
| 137 | Μόνιμες | 1,6120 | 6,783 | 4,21 | 8,050 | 54,597 |
|  | Παροδικές | 0,0189 | 0,057 | 3,00 | 8,049 | 0,457 |
|  | Συνολικά | 1,6309 | 6,840 | 4,19 | 8,050 | 55,054 |
| 140 | Μόνιμες | 1,6180 | 6,991 | 4,32 | 8,050 | 56,277 |
|  | Παροδικές | 0,0765 | 0,228 | 3,00 | 8,049 | 1,836 |
|  | Συνολικά | 1,6945 | 7,219 | 4,26 | 8,050 | 58,113 |
| 142 | Μόνιμες | 1,6090 | 6,990 | 4,34 | 8,050 | 56,262 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 1,6090 | 6,990 | 4,34 | 8,050 | 56,262 |
| 145 | Μόνιμες | 1,6170 | 7,041 | 4,35 | 8,050 | 56,678 |
|  | Παροδικές | 0,0652 | 0,196 | 3,00 | 8,049 | 1,575 |
|  | Συνολικά | 1,6822 | 7,237 | 4,30 | 8,050 | 58,253 |
| 148 | Μόνιμες | 1,6360 | 7,414 | 4,53 | 8,050 | 59,680 |
|  | Παροδικές | 0,2480 | 0,675 | 3,00 | 8,049 | 5,430 |
|  | Συνολικά | 1,8840 | 8,089 | 4,35 | 8,050 | 65,110 |
| 153 | Μόνιμες | 1,6200 | 7,405 | 4,57 | 8,050 | 59,607 |
|  | Παροδικές | 0,0551 | 0,165 | 3,00 | 8,049 | 1,331 |
|  | Συνολικά | 1,6751 | 7,570 | 4,52 | 8,050 | 60,938 |
| 156 | Μόνιμες | 1,6370 | 7,522 | 4,60 | 8,050 | 60,550 |
|  | Παροδικές | 0,1624 | 0,487 | 3,00 | 8,049 | 3,922 |
|  | Συνολικά | 1,7994 | 8,009 | 4,45 | 8,050 | 64,472 |
| 159 | Μόνιμες | 1,6110 | 7,430 | 4,61 | 8,050 | 59,810 |
|  | Παροδικές | 0,0154 | 0,046 | 3,00 | 8,049 | 0,373 |
|  | Συνολικά | 1,6264 | 7,476 | 4,60 | 8,050 | 60,183 |
| 162 | Μόνιμες | 1,6100 | 7,600 | 4,72 | 16,095 | 122,322 |
|  | Παροδικές | 0,0068 | 0,020 | 3,00 | 16,095 | 0,329 |
|  | Συνολικά | 1,6168 | 7,620 | 4,71 | 16,095 | 122,651 |
| 167 | Μόνιμες | 1,6490 | 8,313 | 5,04 | 8,050 | 66,913 |
|  | Παροδικές | 0,3350 | 1,010 | 3,00 | 8,049 | 8,092 |
|  | Συνολικά | 1,9840 | 9,323 | 4,70 | 8,050 | 75,005 |
| 179 | Μόνιμες | 1,8680 | 10,250 | 5,49 | 8,050 | 82,510 |
|  | Παροδικές | 0,6429 | 1,930 | 3,00 | 8,049 | 15,524 |
|  | Συνολικά | 2,5109 | 12,180 | 4,87 | 8,050 | 98,034 |
| 184 | Μόνιμες | 1,8730 | 10,540 | 5,63 | 8,050 | 84,875 |
|  | Παροδικές | 0,6875 | 2,060 | 3,00 | 8,049 | 16,603 |
|  | Συνολικά | 2,5605 | 12,600 | 4,94 | 8,050 | 101,478 |
| 189 | Μόνιμες | 1,8710 | 10,630 | 5,68 | 12,723 | 128,326 |
|  | Παροδικές | 0,6667 | 2,000 | 3,00 | 12,072 | 24,147 |
|  | Συνολικά | 2,5377 | 12,630 | 5,00 | 12,072 | 152,473 |
| 191 | Μόνιμες | 1,8660 | 10,630 | 5,70 | 8,050 | 85,568 |
|  | Παροδικές | 0,6293 | 1,890 | 3,00 | 8,049 | 15,197 |
|  | Συνολικά | 2,4953 | 12,520 | 5,04 | 8,050 | 100,765 |
| 194 | Μόνιμες | 1,6160 | 8,958 | 5,55 | 8,050 | 72,108 |
|  | Παροδικές | 0,0522 | 0,157 | 3,00 | 8,049 | 1,261 |
|  | Συνολικά | 1,6682 | 9,115 | 5,47 | 8,050 | 73,369 |
| 197 | Μόνιμες | 1,6210 | 9,067 | 5,59 | 4,023 | 36,475 |
|  | Παροδικές | 0,1003 | 0,301 | 3,00 | 4,023 | 1,210 |
|  | Συνολικά | 1,7213 | 9,368 | 5,44 | 4,023 | 37,685 |
| 200 | Μόνιμες | 1,6120 | 9,078 | 5,63 | 4,023 | 36,521 |
|  | Παροδικές | 0,0257 | 0,077 | 3,00 | 4,023 | 0,311 |
|  | Συνολικά | 1,6377 | 9,155 | 5,59 | 4,023 | 36,832 |
| 203 | Μόνιμες | 1,6140 | 9,191 | 5,70 | 16,052 | 147,930 |
|  | Παροδικές | 0,0353 | 0,106 | 3,00 | 16,095 | 1,706 |
|  | Συνολικά | 1,6493 | 9,297 | 5,64 | 16,095 | 149,636 |
| 206 | Μόνιμες | 1,6130 | 9,225 | 5,72 | 16,095 | 148,483 |
|  | Παροδικές | 0,0274 | 0,082 | 3,00 | 16,095 | 1,322 |
|  | Συνολικά | 1,6404 | 9,307 | 5,68 | 16,095 | 149,805 |
| 209 | Μόνιμες | 1,6170 | 9,317 | 5,76 | 12,072 | 112,483 |
|  | Παροδικές | 0,0679 | 0,204 | 3,00 | 12,072 | 2,460 |
|  | Συνολικά | 1,6849 | 9,521 | 5,65 | 12,073 | 114,943 |
| 212 | Μόνιμες | 1,6200 | 9,532 | 5,77 | 8,050 | 75,276 |
|  | Παροδικές | 0,0916 | 0,275 | 3,00 | 8,049 | 2,211 |
|  | Συνολικά | 1,7116 | 9,807 | 5,62 | 8,050 | 77,487 |
| 215 | Μόνιμες | 1,6120 | 9,598 | 5,95 | 4,023 | 38,613 |
|  | Παροδικές | 0,0275 | 0,077 | 3,00 | 4,023 | 0,310 |
|  | Συνολικά | 1,6395 | 9,675 | 5,91 | 4,023 | 38,923 |
| 225 | Μόνιμες | 1,6130 | 9,555 | 5,92 | 8,050 | 76,916 |
|  | Παροδικές | 0,0303 | 0,091 | 3,00 | 8,049 | 0,731 |
|  | Συνολικά | 1,6433 | 9,646 | 5,87 | 8,050 | 77,647 |
| 228 | Μόνιμες | 1,6150 | 9,699 | 6,01 | 8,050 | 78,071 |
|  | Παροδικές | 0,0454 | 0,136 | 3,00 | 8,049 | 1,096 |
|  | Συνολικά | 1,6604 | 9,835 | 5,92 | 8,050 | 79,167 |
| 233 | Μόνιμες | 1,6480 | 9,754 | 5,92 | 8,050 | 78,517 |
|  | Παροδικές | 0,2410 | 0,723 | 3,00 | 8,049 | 5,819 |
|  | Συνολικά | 1,8890 | 10,477 | 5,55 | 8,050 | 84,336 |
| 235 | Μόνιμες | 1,6480 | 9,801 | 5,95 | 8,050 | 78,891 |
|  | Παροδικές | 0,2410 | 0,723 | 3,00 | 8,049 | 5,819 |
|  | Συνολικά | 1,8890 | 10,524 | 5,57 | 8,050 | 84,710 |
| 240 | Μόνιμες | 1,6100 | 9,566 | 5,94 | 16,095 | 153,959 |
|  | Παροδικές | 0,0023 | 0,007 | 3,00 | 16,095 | 0,112 |
|  | Συνολικά | 1,6123 | 9,573 | 5,94 | 16,095 | 154,071 |
| 244 | Μόνιμες | 1,6390 | 9,839 | 6,00 | 8,050 | 79,202 |
|  | Παροδικές | 0,2490 | 0,747 | 3,00 | 8,049 | 6,016 |
|  | Συνολικά | 1,8880 | 10,586 | 5,61 | 8,050 | 85,218 |
| 247 | Μόνιμες | 1,6100 | 9,680 | 6,01 | 8,050 | 77,922 |
|  | Παροδικές | 0,0053 | 0,016 | 3,00 | 8,049 | 0,129 |
|  | Συνολικά | 1,6153 | 9,696 | 6,00 | 8,050 | 78,051 |
| 250 | Μόνιμες | 1,6140 | 9,824 | 6,09 | 16,095 | 158,124 |
|  | Παροδικές | 0,0320 | 0,096 | 3,00 | 16,095 | 1,545 |
|  | Συνολικά | 1,6460 | 9,920 | 6,03 | 16,095 | 159,669 |
| 253 | Μόνιμες | 1,6100 | 10,240 | 6,36 | 8,050 | 82,450 |
|  | Παροδικές | 0,0078 | 0,024 | 3,00 | 8,049 | 0,189 |
|  | Συνολικά | 1,6178 | 10,264 | 6,34 | 8,050 | 82,639 |
| 255 | Μόνιμες | 1,6090 | 10,440 | 6,49 | 16,095 | 168,083 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 1,6090 | 10,440 | 6,49 | 16,095 | 168,083 |
| 257 | Μόνιμες | 1,6090 | 10,330 | 6,42 | 4,023 | 41,552 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 1,6090 | 10,330 | 6,42 | 4,023 | 41,552 |
| 262 | Μόνιμες | 1,6310 | 10,590 | 6,49 | 8,495 | 85,244 |
|  | Παροδικές | 0,0363 | 0,109 | 3,00 | 8,049 | 0,876 |
|  | Συνολικά | 1,6673 | 10,699 | 6,42 | 8,050 | 86,120 |
| 264 | Μόνιμες | 1,6310 | 10,640 | 6,52 | 16,095 | 171,251 |
|  | Παροδικές | 0,0363 | 0,109 | 3,00 | 16,095 | 1,751 |
|  | Συνολικά | 1,6673 | 10,749 | 6,45 | 16,095 | 173,002 |

Πίνακας 4-33. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R23 Θεωρώντας μόνο την Κανονική 
Τροφοδότηση

| Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- |
| 257 | 128 | 200 |
| 255 | 134 | 197 |
| 142 | 125 | 215 |
| 44 | 122 | 257 |
| 240 | 137 | 128 |
| 247 | 142 | 122 |
| 162 | 119 | 137 |
| 253 | 140 | 142 |
| 159 | 145 | 119 |
| 134 | 159 | 140 |
| 137 | 153 | 145 |
| 215 | 131 | 159 |
| 200 | 162 | 153 |
| 128 | 156 | 131 |
| 206 | 44 | 156 |
| 225 | 148 | 44 |
| 250 | 194 | 148 |
| 203 | 200 | 194 |
| 228 | 203 | 167 |
| 264 | 206 | 212 |
| 262 | 167 | 225 |
| 194 | 197 | 247 |
| 153 | 209 | 228 |
| 145 | 240 | 253 |
| 209 | 212 | 233 |
| 125 | 225 | 235 |
| 140 | 215 | 244 |
| 212 | 247 | 262 |
| 197 | 228 | 114 |
| 122 | 250 | 179 |
| 114 | 253 | 191 |
| 156 | 257 | 184 |
| 119 | 255 | 125 |
| 148 | 233 | 209 |
| 244 | 235 | 162 |
| 235 | 244 | 203 |
| 233 | 262 | 206 |
| 131 | 264 | 189 |
| 167 | 114 | 240 |
| 191 | 179 | 250 |
| 179 | 191 | 255 |
| 189 | 184 | 264 |
| 184 | 189 | 134 |

Πίνακας 4-34. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R24 Θεωρώντας μόνο την 
Κανονική Τροφοδότηση

| Ζυγός | Τύπος Βλαβών | Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Μέση Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες) | Μέσο Μη Τροφοδοτούμενο Φορτίο (kW) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Μόνιμες | 0,1638 | 0,797 | 4,87 | 8,325 | 6,637 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 0,1638 | 0,797 | 4,87 | 8,325 | 6,637 |
| 122 | Μόνιμες | 0,2451 | 1,452 | 5,92 | 8,325 | 12,084 |
|  | Παροδικές | 0,5850 | 1,760 | 3,00 | 8,325 | 14,611 |
|  | Συνολικά | 0,8301 | 3,212 | 3,86 | 8,325 | 26,695 |
| 133 | Μόνιμες | 0,3354 | 2,164 | 6,45 | 8,325 | 18,014 |
|  | Παροδικές | 1,3480 | 4,040 | 3,00 | 8,325 | 33,664 |
|  | Συνολικά | 1,6834 | 6,204 | 3,69 | 8,325 | 51,678 |
| 136 | Μόνιμες | 0,1707 | 1,102 | 6,46 | 8,325 | 9,171 |
|  | Παροδικές | 0,0578 | 0,173 | 3,00 | 8,325 | 1,444 |
|  | Συνολικά | 0,2285 | 1,275 | 5,58 | 8,325 | 10,615 |
| 139 | Μόνιμες | 0,7061 | 3,564 | 5,05 | 4,163 | 14,835 |
|  | Παροδικές | 2,0910 | 6,270 | 3,00 | 4,163 | 26,109 |
|  | Συνολικά | 2,7971 | 9,834 | 3,52 | 4,163 | 40,944 |
| 142 | Μόνιμες | 0,6810 | 3,556 | 5,22 | 8,325 | 29,605 |
|  | Παροδικές | 1,8780 | 5,630 | 3,00 | 8,325 | 46,912 |
|  | Συνολικά | 2,5590 | 9,186 | 3,59 | 8,325 | 76,517 |
| 145 | Μόνιμες | 0,7160 | 3,824 | 5,34 | 8,325 | 31,834 |
|  | Παροδικές | 2,0540 | 6,160 | 3,00 | 8,325 | 51,309 |
|  | Συνολικά | 2,7700 | 9,984 | 3,61 | 8,325 | 83,143 |
| 147 | Μόνιμες | 0,7160 | 3,869 | 5,40 | 8,325 | 32,212 |
|  | Παροδικές | 2,0540 | 6,160 | 3,00 | 8,325 | 51,309 |
|  | Συνολικά | 2,7700 | 10,029 | 3,62 | 8,325 | 83,521 |
| 150 | Μόνιμες | 0,6821 | 3,665 | 5,37 | 4,163 | 15,255 |
|  | Παροδικές | 1,8880 | 5,660 | 3,00 | 4,163 | 23,572 |
|  | Συνολικά | 2,5701 | 9,325 | 3,63 | 4,163 | 38,827 |
| 152 | Μόνιμες | 1,2720 | 6,751 | 5,31 | 8,325 | 56,205 |
|  | Παροδικές | 2,9590 | 8,880 | 3,00 | 8,325 | 73,906 |
|  | Συνολικά | 4,2310 | 15,631 | 3,69 | 8,325 | 130,111 |
| 155 | Μόνιμες | 1,2770 | 6,865 | 5,38 | 8,325 | 57,155 |
|  | Παροδικές | 3,0010 | 9,001 | 3,00 | 8,325 | 74,942 |
|  | Συνολικά | 4,2780 | 15,866 | 3,71 | 8,325 | 132,097 |
| 158 | Μόνιμες | 1,2930 | 7,150 | 5,53 | 8,325 | 59,529 |
|  | Παροδικές | 3,1390 | 9,420 | 3,00 | 8,325 | 78,401 |
|  | Συνολικά | 4,4320 | 16,570 | 3,74 | 8,325 | 137,930 |
| 161 | Μόνιμες | 1,2760 | 7,345 | 5,76 | 8,325 | 61,147 |
|  | Παροδικές | 2,9890 | 8,970 | 3,00 | 8,325 | 74,654 |
|  | Συνολικά | 4,2650 | 16,315 | 3,83 | 8,325 | 135,801 |
| 164 | Μόνιμες | 1,3170 | 7,858 | 5,97 | 8,325 | 65,423 |
|  | Παροδικές | 3,3350 | 10,001 | 3,00 | 8,325 | 83,303 |
|  | Συνολικά | 4,6520 | 17,859 | 3,84 | 8,325 | 148,726 |
| 169 | Μόνιμες | 1,2981 | 8,339 | 6,42 | 8,325 | 69,426 |
|  | Παροδικές | 3,1810 | 9,540 | 3,00 | 8,325 | 79,444 |
|  | Συνολικά | 4,4791 | 17,879 | 3,99 | 8,325 | 148,870 |
| 172 | Μόνιμες | 1,2740 | 8,164 | 6,41 | 8,325 | 67,970 |
|  | Παροδικές | 2,9770 | 8,930 | 3,00 | 8,325 | 74,355 |
|  | Συνολικά | 4,2510 | 17,094 | 4,02 | 8,325 | 142,325 |
| 58 | Μόνιμες | 1,2720 | 8,198 | 6,45 | 16,650 | 136,501 |
|  | Παροδικές | 2,9590 | 8,880 | 3,00 | 16,650 | 147,812 |
|  | Συνολικά | 4,2310 | 17,078 | 4,04 | 16,650 | 284,313 |
| 174 | Μόνιμες | 1,2720 | 8,218 | 6,46 | 16,650 | 136,839 |
|  | Παροδικές | 2,9590 | 8,880 | 3,00 | 16,650 | 147,812 |
|  | Συνολικά | 4,2310 | 17,098 | 4,04 | 16,650 | 284,651 |
| 75 | Μόνιμες | 1,4310 | 9,482 | 6,62 | 8,325 | 78,941 |
|  | Παροδικές | 4,0180 | 12,100 | 3,00 | 8,325 | 100,343 |
|  | Συνολικά | 5,4490 | 21,582 | 3,95 | 8,325 | 179,284 |
| 177 | Μόνιμες | 0,6838 | 3,600 | 5,26 | 8,325 | 29,971 |
|  | Παροδικές | 1,9030 | 5,710 | 3,00 | 8,325 | 47,518 |
|  | Συνολικά | 2,5868 | 9,310 | 3,60 | 8,325 | 77,489 |
| 180 | Μόνιμες | 0,6809 | 3,607 | 5,30 | 16,650 | 60,055 |
|  | Παροδικές | 1,8780 | 5,630 | 3,00 | 16,650 | 93,805 |
|  | Συνολικά | 2,5589 | 9,237 | 3,61 | 16,650 | 153,860 |
| 183 | Μόνιμες | 0,6802 | 3,708 | 5,45 | 8,325 | 30,871 |
|  | Παροδικές | 1,8720 | 5,620 | 3,00 | 8,325 | 46,750 |
|  | Συνολικά | 2,5522 | 9,328 | 3,67 | 8,325 | 77,621 |
| 188 | Μόνιμες | 0,6951 | 3,825 | 5,50 | 8,325 | 31,841 |
|  | Παροδικές | 1,9300 | 5,790 | 3,00 | 8,325 | 48,203 |
|  | Συνολικά | 2,6251 | 9,615 | 3,66 | 8,325 | 80,044 |
| 191 | Μόνιμες | 0,7063 | 3,907 | 5,53 | 8,325 | 32,529 |
|  | Παροδικές | 2,0250 | 6,070 | 3,00 | 8,325 | 50,574 |
|  | Συνολικά | 2,7313 | 9,977 | 3,66 | 8,325 | 83,103 |
| 194 | Μόνιμες | 0,6932 | 3,900 | 5,63 | 8,325 | 32,464 |
|  | Παροδικές | 1,9820 | 5,950 | 3,00 | 8,325 | 49,504 |
|  | Συνολικά | 2,6752 | 9,850 | 3,68 | 8,325 | 81,968 |
| 197 | Μόνιμες | 0,6841 | 3,856 | 5,64 | 8,325 | 32,101 |
|  | Παροδικές | 1,9050 | 5,720 | 3,00 | 8,325 | 47,581 |
|  | Συνολικά | 2,5891 | 9,576 | 3,70 | 8,325 | 79,682 |
| 200 | Μόνιμες | 0,6796 | 3,875 | 5,70 | 41,626 | 161,281 |
|  | Παροδικές | 1,8650 | 5,590 | 3,00 | 41,626 | 232,845 |
|  | Συνολικά | 2,5446 | 9,465 | 3,72 | 41,626 | 394,126 |
| 207 | Μόνιμες | 0,6815 | 4,010 | 5,89 | 26,641 | 106,843 |
|  | Παροδικές | 1,8830 | 5,650 | 3,00 | 26,641 | 150,490 |
|  | Συνολικά | 2,5645 | 9,660 | 3,77 | 26,641 | 257,333 |
| 212 | Μόνιμες | 0,7006 | 4,172 | 5,95 | 24,976 | 104,193 |
|  | Παροδικές | 1,9030 | 5,710 | 3,00 | 24,976 | 142,599 |
|  | Συνολικά | 2,6036 | 9,882 | 3,80 | 24,976 | 246,792 |
| 215 | Μόνιμες | 0,7062 | 4,187 | 5,93 | 16,650 | 69,721 |
|  | Παροδικές | 1,9500 | 5,850 | 3,00 | 16,650 | 97,423 |
|  | Συνολικά | 2,6562 | 10,037 | 3,78 | 16,650 | 167,144 |
| 220 | Μόνιμες | 0,7105 | 4,288 | 6,04 | 8,325 | 35,695 |
|  | Παροδικές | 2,0600 | 6,180 | 3,00 | 8,325 | 51,446 |
|  | Συνολικά | 2,7705 | 10,468 | 3,78 | 8,325 | 87,141 |
| 225 | Μόνιμες | 0,7325 | 4,436 | 6,06 | 8,325 | 36,934 |
|  | Παροδικές | 2,2120 | 6,640 | 3,00 | 8,325 | 55,245 |
|  | Συνολικά | 2,9445 | 11,076 | 3,76 | 8,325 | 92,179 |
| 228 | Μόνιμες | 0,7758 | 4,757 | 6,13 | 8,325 | 39,604 |
|  | Παροδικές | 2,5440 | 7,630 | 3,00 | 8,325 | 63,543 |
|  | Συνολικά | 3,3198 | 12,387 | 3,73 | 8,325 | 103,147 |
| 231 | Μόνιμες | 0,7148 | 4,388 | 6,14 | 8,325 | 36,534 |
|  | Παροδικές | 2,0080 | 6,020 | 3,00 | 8,325 | 50,156 |
|  | Συνολικά | 2,7228 | 10,408 | 3,82 | 8,325 | 86,690 |
| 233 | Μόνιμες | 0,7148 | 4,451 | 6,23 | 26,641 | 118,589 |
|  | Παροδικές | 2,0080 | 6,020 | 3,00 | 26,641 | 160,505 |
|  | Συνολικά | 2,7228 | 10,471 | 3,85 | 26,641 | 279,094 |
| 236 | Μόνιμες | 0,6855 | 4,295 | 6,27 | 8,325 | 35,760 |
|  | Παροδικές | 1,9170 | 5,750 | 3,00 | 8,325 | 47,878 |
|  | Συνολικά | 2,6025 | 10,045 | 3,86 | 8,325 | 83,638 |
| 239 | Μόνιμες | 0,6874 | 4,412 | 6,42 | 8,325 | 36,734 |
|  | Παροδικές | 1,9330 | 5,800 | 3,00 | 8,325 | 48,266 |
|  | Συνολικά | 2,6204 | 10,212 | 3,90 | 8,325 | 85,000 |
| 253 | Μόνιμες | 0,7794 | 5,026 | 6,45 | 16,650 | 83,685 |
|  | Παροδικές | 2,1370 | 6,410 | 3,00 | 16,650 | 106,741 |
|  | Συνολικά | 2,9164 | 11,436 | 3,92 | 16,650 | 190,426 |
| 256 | Μόνιμες | 0,8078 | 5,296 | 6,56 | 8,325 | 44,091 |
|  | Παροδικές | 2,3770 | 7,130 | 3,00 | 8,325 | 59,372 |
|  | Συνολικά | 3,1848 | 12,426 | 3,90 | 8,325 | 103,463 |
| 248 | Μόνιμες | 0,7718 | 5,092 | 6,60 | 8,325 | 42,393 |
|  | Παροδικές | 2,0730 | 6,220 | 3,00 | 8,325 | 51,774 |
|  | Συνολικά | 2,8448 | 11,312 | 3,98 | 8,325 | 94,167 |
| 250 | Μόνιμες | 0,7718 | 5,075 | 6,58 | 8,325 | 42,251 |
|  | Παροδικές | 2,0730 | 6,220 | 3,00 | 8,325 | 51,774 |
|  | Συνολικά | 2,8448 | 11,295 | 3,97 | 8,325 | 94,025 |

Πίνακας 4-35. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R24 Θεωρώντας μόνο την Κανονική 
Τροφοδότηση

| Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 |
| 136 | 136 | 136 |
| 122 | 122 | 122 |
| 133 | 133 | 150 |
| 200 | 142 | 139 |
| 183 | 180 | 133 |
| 180 | 177 | 142 |
| 142 | 183 | 177 |
| 207 | 150 | 183 |
| 150 | 200 | 197 |
| 177 | 197 | 188 |
| 197 | 188 | 194 |
| 236 | 207 | 191 |
| 212 | 139 | 145 |
| 239 | 194 | 147 |
| 188 | 212 | 236 |
| 215 | 191 | 239 |
| 194 | 145 | 231 |
| 233 | 147 | 220 |
| 231 | 215 | 225 |
| 191 | 236 | 250 |
| 220 | 239 | 248 |
| 147 | 231 | 228 |
| 145 | 220 | 256 |
| 139 | 233 | 152 |
| 250 | 225 | 155 |
| 248 | 250 | 161 |
| 253 | 248 | 158 |
| 225 | 253 | 172 |
| 256 | 228 | 164 |
| 228 | 256 | 169 |
| 174 | 152 | 180 |
| 58 | 155 | 215 |
| 152 | 161 | 75 |
| 172 | 158 | 253 |
| 161 | 58 | 212 |
| 155 | 172 | 207 |
| 158 | 174 | 233 |
| 169 | 164 | 58 |
| 164 | 169 | 174 |
| 75 | 75 | 200 |

Πίνακας 4-36. Αποτελέσματα της Ανάλυσης Αξιοπιστίας για τη Γραμμή Διανομής R25 Θεωρώντας μόνο την 
Κανονική Τροφοδότηση

| Ζυγός | Τύπος Βλαβών | Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Μέση Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες) | Μέσο Μη Τροφοδοτούμενο Φορτίο (kW) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Μόνιμες | 0,2008 | 0,892 | 4,44 | 8,597 | 7,668 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 0,2008 | 0,892 | 4,44 | 8,597 | 7,668 |
| 67 | Μόνιμες | 0,2128 | 1,040 | 4,89 | 8,597 | 8,940 |
|  | Παροδικές | 0,1014 | 0,304 | 3,00 | 8,597 | 2,615 |
|  | Συνολικά | 0,3142 | 1,344 | 4,28 | 8,597 | 11,555 |
| 70 | Μόνιμες | 0,2048 | 1,050 | 5,12 | 8,597 | 9,024 |
|  | Παροδικές | 0,0338 | 0,101 | 3,00 | 8,597 | 0,872 |
|  | Συνολικά | 0,2386 | 1,151 | 4,82 | 8,597 | 9,896 |
| 73 | Μόνιμες | 0,2035 | 1,121 | 5,51 | 8,597 | 9,640 |
|  | Παροδικές | 0,0228 | 0,068 | 3,00 | 8,597 | 0,587 |
|  | Συνολικά | 0,2263 | 1,189 | 5,26 | 8,597 | 10,227 |
| 76 | Μόνιμες | 0,2096 | 1,249 | 5,96 | 27,514 | 34,377 |
|  | Παροδικές | 0,0699 | 0,210 | 3,00 | 27,514 | 5,773 |
|  | Συνολικά | 0,2795 | 1,459 | 5,22 | 27,514 | 40,150 |
| 14 | Μόνιμες | 0,2008 | 1,213 | 6,04 | 42,986 | 53,891 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 0,2008 | 1,213 | 6,04 | 42,986 | 52,154 |
| 79 | Μόνιμες | 0,2021 | 1,254 | 6,20 | 42,986 | 53,890 |
|  | Παροδικές | 0,0069 | 0,021 | 3,00 | 42,986 | 0,885 |
|  | Συνολικά | 0,2090 | 1,275 | 6,10 | 42,986 | 54,775 |
| 18 | Μόνιμες | 0,2008 | 1,309 | 6,52 | 17,198 | 22,510 |
|  | Παροδικές | - | - | - | - | - |
|  | Συνολικά | 0,2008 | 1,309 | 6,52 | 17,198 | 22,510 |
| 82 | Μόνιμες | 0,2039 | 1,459 | 6,97 | 27,514 | 40,145 |
|  | Παροδικές | 0,0715 | 0,215 | 3,00 | 27,514 | 5,903 |
|  | Συνολικά | 0,2754 | 1,674 | 5,96 | 27,514 | 46,048 |
| 89 | Μόνιμες | 0,8922 | 4,297 | 4,82 | 8,597 | 36,942 |
|  | Παροδικές | 1,9990 | 6,000 | 3,00 | 8,597 | 51,560 |
|  | Συνολικά | 2,8912 | 10,297 | 3,56 | 8,597 | 88,502 |
| 94 | Μόνιμες | 0,8620 | 4,097 | 4,75 | 8,597 | 35,223 |
|  | Παροδικές | 1,7440 | 5,230 | 3,00 | 8,597 | 44,974 |
|  | Συνολικά | 2,6060 | 9,327 | 3,58 | 8,597 | 80,197 |
| 97 | Μόνιμες | 0,8588 | 4,121 | 4,80 | 8,597 | 35,427 |
|  | Παροδικές | 1,7170 | 5,150 | 3,00 | 8,597 | 44,277 |
|  | Συνολικά | 2,5758 | 9,271 | 3,60 | 8,597 | 79,704 |
| 100 | Μόνιμες | 0,8582 | 4,139 | 4,82 | 17,198 | 71,182 |
|  | Παροδικές | 1,7120 | 5,140 | 3,00 | 17,918 | 88,316 |
|  | Συνολικά | 2,5702 | 9,279 | 3,61 | 17,198 | 159,498 |
| 103 | Μόνιμες | 0,8597 | 4,484 | 5,22 | 27,514 | 123,381 |
|  | Παροδικές | 1,7200 | 5,160 | 3,00 | 27,514 | 142,003 |
|  | Συνολικά | 2,5797 | 9,644 | 3,74 | 27,514 | 265,384 |
| 106 | Μόνιμες | 0,8564 | 4,528 | 5,29 | 8,597 | 38,927 |
|  | Παροδικές | 1,6970 | 5,090 | 3,00 | 8,597 | 43,763 |
|  | Συνολικά | 2,5534 | 9,618 | 3,77 | 8,597 | 82,690 |
| 111 | Μόνιμες | 0,8918 | 5,045 | 5,66 | 4,299 | 21,686 |
|  | Παροδικές | 1,9280 | 5,780 | 3,00 | 4,299 | 24,866 |
|  | Συνολικά | 2,8198 | 10,825 | 3,84 | 4,299 | 46,552 |
| 114 | Μόνιμες | 0,9276 | 5,314 | 5,73 | 8,597 | 45,682 |
|  | Παροδικές | 2,2310 | 6,690 | 3,00 | 8,597 | 57,540 |
|  | Συνολικά | 3,1586 | 12,004 | 3,80 | 8,597 | 103,222 |
| 117 | Μόνιμες | 0,8780 | 5,314 | 6,05 | 17,198 | 91,396 |
|  | Παροδικές | 1,7780 | 5,330 | 3,00 | 17,198 | 91,719 |
|  | Συνολικά | 2,6560 | 10,644 | 4,01 | 17,198 | 183,115 |
| 119 | Μόνιμες | 0,8780 | 5,350 | 6,09 | 8,597 | 45,996 |
|  | Παροδικές | 1,7780 | 5,330 | 3,00 | 8,597 | 45,850 |
|  | Συνολικά | 2,6560 | 10,680 | 4,02 | 8,597 | 91,846 |
| 122 | Μόνιμες | 0,8643 | 5,452 | 6,31 | 8,597 | 46,871 |
|  | Παροδικές | 1,7640 | 5,290 | 3,00 | 8,597 | 45,494 |
|  | Συνολικά | 2,6283 | 10,742 | 4,09 | 8,597 | 92,365 |
| 125 | Μόνιμες | 0,8639 | 5,545 | 6,42 | 8,597 | 47,667 |
|  | Παροδικές | 1,7600 | 5,280 | 3,00 | 8,597 | 45,404 |
|  | Συνολικά | 2,6239 | 10,825 | 4,13 | 8,597 | 93,071 |
| 128 | Μόνιμες | 0,8580 | 5,734 | 6,68 | 8,597 | 49,298 |
|  | Παροδικές | 1,7100 | 5,130 | 3,00 | 8,597 | 44,103 |
|  | Συνολικά | 2,5680 | 10,864 | 4,23 | 8,597 | 93,401 |
| 153 | Μόνιμες | 0,8644 | 6,130 | 7,09 | 8,597 | 52,704 |
|  | Παροδικές | 1,7650 | 5,290 | 3,00 | 8,597 | 45,513 |
|  | Συνολικά | 2,6294 | 11,420 | 4,35 | 8,597 | 98,217 |
| 62 | Μόνιμες | 0,8961 | 6,451 | 7,20 | 27,514 | 177,503 |
|  | Παροδικές | 1,8290 | 5,490 | 3,00 | 27,514 | 151,008 |
|  | Συνολικά | 2,7251 | 11,941 | 4,38 | 27,514 | 328,511 |
| 64 | Μόνιμες | 0,8961 | 6,486 | 7,24 | 27,514 | 178,457 |
|  | Παροδικές | 1,8290 | 5,490 | 3,00 | 27,514 | 151,008 |
|  | Συνολικά | 2,7251 | 11,976 | 4,39 | 27,514 | 329,465 |
| 131 | Μόνιμες | 0,8945 | 5,946 | 6,65 | 25,795 | 153,385 |
|  | Παροδικές | 1,7630 | 5,290 | 3,00 | 25,795 | 136,427 |
|  | Συνολικά | 2,6575 | 11,236 | 4,23 | 25,795 | 289,812 |
| 135 | Μόνιμες | 0,8945 | 6,026 | 6,74 | 25,795 | 155,431 |
|  | Παροδικές | 1,7630 | 5,290 | 3,00 | 25,975 | 136,427 |
|  | Συνολικά | 2,6575 | 11,316 | 4,26 | 25,795 | 291,858 |
| 140 | Μόνιμες | 0,9119 | 6,112 | 6,70 | 12,900 | 78,837 |
|  | Παροδικές | 1,7880 | 5,370 | 3,00 | 12,900 | 69,207 |
|  | Συνολικά | 2,6999 | 11,482 | 4,25 | 12,900 | 148,044 |
| 145 | Μόνιμες | 0,9448 | 6,319 | 6,69 | 8,597 | 54,325 |
|  | Παροδικές | 1,8560 | 5,570 | 3,00 | 8,597 | 47,861 |
|  | Συνολικά | 2,8008 | 11,889 | 4,24 | 8,597 | 102,186 |
| 148 | Μόνιμες | 0,9838 | 6,497 | 6,60 | 17,198 | 111,745 |
|  | Παροδικές | 1,9390 | 5,820 | 3,00 | 17,198 | 100,030 |
|  | Συνολικά | 2,9228 | 12,317 | 4,21 | 17,198 | 211,775 |
| 150 | Μόνιμες | 0,9838 | 6,564 | 6,67 | 42,986 | 282,172 |
|  | Παροδικές | 1,9390 | 5,820 | 3,00 | 42,986 | 250,020 |
|  | Συνολικά | 2,9228 | 12,384 | 4,24 | 42,986 | 532,192 |

Πίνακας 4-37. Κατηγοριοποίηση των Ζυγών της Γραμμής Διανομής R25 Θεωρώντας μόνο την Κανονική 
Τροφοδότηση

| Ρυθμός Βλαβών (βλ./έτος) | Ετήσια Διάρκεια Εκτός Λειτουργίας (Ώρες/έτος) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) |
| --- | --- | --- |
| 18 | 4 | 4 |
| 14 | 70 | 70 |
| 4 | 73 | 73 |
| 79 | 14 | 67 |
| 73 | 79 | 18 |
| 70 | 18 | 76 |
| 76 | 67 | 82 |
| 82 | 76 | 111 |
| 67 | 82 | 14 |
| 106 | 97 | 79 |
| 128 | 100 | 97 |
| 100 | 94 | 94 |
| 97 | 106 | 106 |
| 103 | 103 | 89 |
| 94 | 89 | 119 |
| 125 | 117 | 122 |
| 122 | 119 | 125 |
| 153 | 122 | 128 |
| 119 | 125 | 153 |
| 117 | 111 | 145 |
| 135 | 128 | 114 |
| 131 | 131 | 140 |
| 140 | 135 | 100 |
| 64 | 153 | 117 |
| 62 | 140 | 148 |
| 145 | 145 | 103 |
| 111 | 62 | 131 |
| 89 | 64 | 135 |
| 150 | 114 | 62 |
| 148 | 148 | 64 |
| 114 | 150 | 150 |

Πίνακας 4-38. Συνολικοί Δείκτες Αξιοπιστίας των Γραμμών Διανομής του Δικτύου Διανομής

| Γραμμή Διανομής | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια Λόγω Μόνιμων Βλαβών (kWh/έτος) | Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια Λόγω Παροδικών Βλαβών (kWh/έτος) | Συνολική Ετήσια Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια (kWh/έτος) | Ρυθμός Λειτουργίας Διακόπτη Ισχύος (γεγ./έτος) | Ρυθμός Λειτουργίας Ασφαλειών (γεγ./έτος) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R21 | 625,858 | 257,266 | 883,124 | 1,40 | 8,88 |
| R21 Μεταγωγή Φορτίου (Πηγή 46) | 461,447 | 257,266 | 718,708 | 1,40 | 8,88 |
| R22 | 4539,090 | 672,519 | 5211,610 | 8,96 | 8,38 |
| R22 Μεταγωγή Φορτίου (Πηγή 139) | 4327,247 | 672,519 | 4999,766 | 8,96 | 8,38 |
| R22 Μεταγωγή Φορτίου (Πηγές 100, 139) | 3001,294 | 672,5194 | 3673,813 | 8,96 | 8,38 |
| R23 | 3672,966 | 151,858 | 3824,824 | 13,50 | 3,53 |
| R24 | 2202,925 | 2937,895 | 5140,819 | 7,41 | 8,77 |
| R25 | 2172,585 | 1874,006 | 4046,592 | 5,27 | 3,61 |

### Ανάλυση των Αποτελεσμάτων

Όσον αφορά στην ανάλυση κάθε μιας γραμμής διανομής από τις R21-R25 με μία πηγή στο ζυγό 1 προκύπτουν τα εξής:

- Ο συνολικός ρυθμός βλαβών είναι το άθροισμα των ρυθμών βλαβών που προέρχονται από μόνιμες βλάβες και των ρυθμών βλαβών που οφείλονται σε παροδικές βλάβες.

- Η συνολική ετήσια διάρκεια εκτός λειτουργίας κάθε ζυγού προκύπτει από το άθροισμα της ετήσιας διάρκειας εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε μόνιμες βλάβες και της ετήσιας διάρκειας εκτός λειτουργίας που οφείλεται σε παροδικές βλάβες.

- Η συνολική ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια κάθε ζυγού προκύπτει από το άθροισμα της ετήσιας μη τροφοδοτούμενης ενέργειας που οφείλεται σε μόνιμες βλάβες και της ετήσιας μη τροφοδοτούμενης ενέργειας που οφείλεται σε παροδικές βλάβες.

- Ιδιαίτερα σημαντικοί δείκτες αξιοπιστίας είναι η ετήσια διάρκεια εκτός λειτουργίας ενός ζυγού, καθώς και η ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια. Προφανώς ένας ζυγός με μεγάλη ετήσια διάρκεια εκτός λειτουργίας είναι ένα αδύνατο τμήμα του συστήματος. Ένας ζυγός όμως με μεγάλη ετήσια διάρκεια εκτός λειτουργίας δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει και μεγάλη ετήσια ενέργεια που δεν τροφοδοτεί. Η ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια είναι συνάρτηση του μέσου μη  τροφοδοτούμενου φορτίου δηλαδή και της εγκατεστημένης ισχύς. Έτσι για παράδειγμα από την ανάλυση αξιοπιστίας λειτουργίας του δικτύου διανομής R21 προκύπτει ότι ο ζυγός 52 έχει μεγάλη ετήσια διάρκεια εκτός λειτουργίας και μικρή ετήσια ενέργεια που δεν τροφοδοτεί λόγω της μικρής εγκατεστημένης του ισχύος.

- Από την κατηγοριοποίηση των ζυγών με βάση τα τρία κριτήρια επισημαίνονται οι ζυγοί που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα στη συνεχή παροχή ισχύος στο συνολικό δίκτυο. Εντοπίζονται έτσι τα τμήματα του δικτύου που χρειάζονται συχνότερη συντήρηση, μεγαλύτερη εφεδρεία ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία τους και έτσι η ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος.

Στην περίπτωση που γίνεται μεταγωγή ενός τμήματος του φορτίου σε μία ή περισσότερες εξωτερικές πηγές συμπεραίνονται τα εξής:

- Οι ρυθμοί βλαβών των ζυγών προφανώς είναι οι ίδιοι είτε γίνεται είτε όχι μεταγωγή του φορτίου σε εξωτερική πηγή.

- Προφανώς οι δείκτες αξιοπιστίας του κάθε ζυγού είναι καλύτεροι και η συνολική αξιοπιστία της γραμμής διανομής έχει αυξηθεί. Στη γραμμή διανομής R21 η ύπαρξη μίας εξωτερικής πηγής με ισχύ 1100 kW μειώνει την ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά 19% (165kWh/έτος). Στη γραμμή διανομής  R22 η ύπαρξη μίας εξωτερικής πηγής με ισχύ 1100 kW μειώνει την ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά 4% (212kWh/έτος) ενώ η ύπαρξη δύο εξωτερικών πηγών με ισχύ 1100 kW η κάθε μία μειώνει την ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά 30% (1537kWh/έτος). Το δίκτυο R22 έχει εγκατεστημένη ισχύς 3865 kVA και έτσι η ύπαρξη μίας μόνο εξωτερικής πηγής δεν είναι αρκετή.

- Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερε εξωτερικές πηγές, πρέπει να είναι εγκατεστημένες έτσι ώστε να τροφοδοτούν διαφορετικά τμήματα του δικτύου,  να είναι δηλαδή σωστά ‘κατανεμημένες’.

- Όσο μεγαλύτερη είναι η εγκατεστημένη ισχύς του δικτύου διανομής τόσο μεγαλύτερης ισχύς εξωτερική πηγή χρειάζεται για να προκληθεί αισθητή αύξηση της αξιοπιστίας του.

- Πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση των εξωτερικών πηγών, η μείωση στην ολική ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια προέρχεται από την μείωση στην ολική ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια λόγω των μόνιμων βλαβών. Η μείωση στην ολική ετήσια μη τροφοδοτούμενη ενέργεια λόγω των παδοδικών βλαβών είναι αμετάβλητη.

- Η κατηγοριοποίηση των ζυγών με βάση το κριτήριο του ρυθμού βλαβών είναι η ίδια είτε υπάρχει είτε όχι μεταγωγή του φορτίου.

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

## Εισαγωγή

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης τροφοδοτείται από το δίκτυο 20 kV της ΔΕΗ. Διαθέτει τρεις μετασχηματιστές  ισχύος 2000 kVA ο καθένας, από τους οποίους ο ένας (Μ/Σ 2) είναι εφεδρικός και οι άλλοι δύο τροφοδοτούν διαφορετικά τμήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αεροδρομίου. Παρακάτω, ως τμήμα 1 θα αναφέρεται το τμήμα του αεροδρομίου που τροφοδοτείται από τον Μ/Σ 1 και ως τμήμα 2 αυτό που τροφοδοτείται από τον Μ/Σ 3 Προβλέπονται 2 διαφορετικά συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) που καθορίζουν αντίστοιχα τις παρακάτω 2 κατηγορίες φορτίων:

- 1η κατηγορία: ΚΟΙΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

- 2η κατηγορία: ΦΟΡΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (H/Z)

Tα φορτία προτεραιότητας τροφοδοτούνται και από το δίκτυο της ΔΕΗ και από τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με αυτόματη μεταγωγή του φορτίου από την μία τροφοδότηση στην άλλη εντός χρόνου 10sec. Ο σχεδιασμός και η μελέτη κατασκευής του υποσταθμού Μέσης Τάσεως εξασφαλίζει την μεγίστη δυνατή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και συνδυαστικότητα ώστε με ελάχιστη δυνατή διαταραχή κάθε είδος ανωμαλίας και δυσλειτουργίας να αντιμετωπίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Επίσης  εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατότητα συντηρησιμότητας με την μικρότερη δυνατή διακοπή φορτίων. Η μελέτη εξασφαλίζει παραλληλισμό μετασχηματιστών. Επιπλέον δεν είναι δυνατή η τροφοδότηση όλου του υποσταθμού με ένα μόνο μετασχηματιστή ή Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ρυθμίζοντας αντίστοιχα τα φορτία των ηλεκτρικών καταναλώσεων που τροφοδοτούνται. Το μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης είναι το εξής:

## Τεχνική Περιγραφή της Εγκατάστασης

### Γενικά

Οι κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του υποσταθμού του αεροδρομίου είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω κανονισμών:

- Ελληνικών Κανονισμών "περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων " ΦΕΚ 59/ ΤΕΥΧΟΣ Β/11-4-55, ΦΕΚ 293/ ΤΕΥΧΟΣ Β/11-5-66 και ΦΕΚ 1525/ ΤΕΥΧΟΣ Β/31-12-73.

- Των απαιτήσεων και των οδηγιών της ΔΕΗ για υποσταθμούς τύπου Β2

- Των Γερμανικών Κανονισμών DIN 42500 και DIN 42510

- Των Διαφορών διεθνών τυποποιήσεων όπως VDE, IEC, CENELEC, κ.λπ.

Πέραν από τις λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του υποσταθμού ως κτιρίου, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:

1. Τρεις Μετασχηματιστές ξηρού τύπου 2000 kVA

2. Δύο Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

3. Πεδία  Μέσης Τάσης

4. Γενικός πίνακας Χαμηλής Τάσης

5. Μονάδες τοπικής αντιστάθμισης

6. Πίνακας αυτόματης αντιστάθμισης cosφ

7. Σύστημα γείωσης

8. Καλώδια μέσης τάσης

9. Καλώδια χαμηλής τάσης

### Μετασχηματιστές Ισχύος Ξηρού Τύπου

Οι μετασχηματιστές (Μ/Σ) ακολουθούν τα πρότυπα IEC 726 και IEC76-1 έως 76-5 και είναι τριφασικοί, με συχνότητα λειτουργίας 50 Hz, ξηρού τύπου με μόνωση χυτορητίνης για εσωτερικό χώρο. Η κλάση της μόνωσής τους είναι τύπου F και η ψύξη τους γίνεται φυσικά με αέρα (ΑΝ). Στην περίπτωση που εφαρμοστεί εξαναγκασμένη ψύξη μέσω ανεμιστήρων (AF) η ονομαστική ισχύ (2000 kVA) μπορεί να αυξηθεί έως 40 %. Η ονομαστική τάση του πρωτεύοντος τυλίγματος είναι 15/20 kV ± 2,5% και ± 5%, ενώ η ονομαστική τάση του δευτερεύοντος  τυλίγματος είναι 400V. Η συνδεσμολογία τους είναι Dy11, οι απώλειες κενού φορτίου 2500W και οι απώλειες υπό φορτίο 17200 W. Ο βαθμός προστασίας είναι IP00 και η ισχύς βραχυκυκλώσεως 6,1%.

Οι Μ/Σ κατατάσονται στις παρακάτω περιβαλλοντικές και κλιματικές κλάσεις:

F1: Μη αναφλέξιμος και αυτοσβεννόμενος

C2: Ο Μ/Σ μπορεί στην μεταφορά, αποθήκευση και λειτουργία να βρίσκεται σε περιβάλλον με ελάχιστη θερμοκρασία τους -25(C.

E2: Ο Μ/Σ υπόκειται σε έντονη υγρασία και ρύπανση.

Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από ελάσματα πυριτιούχου χάλυβα προσανατολισμένων κρυστάλλων, μονωμένα και προστατευμένα από οξείδωση με ένα στρώμα βερνικιού.

Τα τυλίγματα Χαμηλής Τάσης έχουν αντοχή  σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 sec  ενδεικνύμενης  τιμής 3 kV ενώ τα τυλίγματα Μέσης Τάσης έχουν αντοχή σε τάση  βιομηχανικής συχνότητας επί 1 sec ενδεικνύμενης  τιμής 50 kV και αντοχή σε κρουστική τάση δοκιμής 1,2/50μs με τιμή  κορυφής 125 kV. Για τον σχηματισμό του τριγώνου στην Μέση Τάση χρησιμοποιούνται άκαμπτες μπάρες και όχι καλώδια.

Ο μετασχηματιστής προστατεύεται έναντι ανύψωσης της θερμοκρασίας με ένα σύστημα προστασίας που ελέγχει την θερμοκρασία των τυλιγμάτων Χαμηλής Τάσης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τρία αισθητήρια θερμοκρασίας ένα σε κάθε τύλιγμα και ένα ηλεκτρονικό όργανο για σήμανση και απόζευξη. Όταν η θερμοκρασία των τυλιγμάτων υπερβεί τους 130°C ο μηχανισμός ενεργοποιεί την πρώτη βαθμίδα σήμανσης. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 140°C τότε ενεργοποιείται η δεύτερη βαθμίδα απόζευξης του αυτόματου διακόπτη Χαμηλής Τάσης και εν συνεχεία συμπαρασύρει και τον αυτόματο διακόπτη κενού μέσης τάσεως. Το περίβλημα του ηλεκτρονικού οργάνου έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ40. Για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών το ηλεκτρονικό όργανο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πάνω στο σώμα του Μ/Σ.

Ο μετασχηματιστής έχει υποβληθεί στις εξής μετρήσεις, δοκιμές και ελέγχους, που έχουν γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους σύμφωνα με την πρότυπη προδιαγραφή IEC 726.

Δοκιμές Σειράς

- Μέτρηση της σχέσης μετασχηματισμού και διαδοχή φάσεων και έλεγχο της συνδεσμολογίας των τυλιγμάτων

- Μέτρηση της τάσεως βραχυκυκλώσεως

- Μέτρηση των απωλειών φορτίου

- Μέτρηση των απωλειών και του ρεύματος κατά την εν κενώ λειτουργία

- Δοκιμή επαγωμένης τάσεως

- Διηλεκτρική αντοχή σε υψηλή τάση βιομηχανικής συχνότητας (50 kV, 1 min)

Δοκιμές τύπου

- Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας

- Δοκιμή βραχυκυκλώματος

- Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση

- Δοκιμή θορύβου σύμφωνα με το IEC 551

### Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) ξεκινούν αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης της τάσης του δικτύου ή ακαταλληλότητας του δικτύου. Με την επαναφορά της τάσης του δικτύου, το σύστημα επανέρχεται στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αφού γίνει συγχρονισμός του Η/Ζ με το δίκτυο. Τα Η/Ζ έχουν κατασκευαστεί και εγκατασταθεί ώστε να δουλεύουν παράλληλα με την ΔΕΗ. Τα Η/Ζ μπορούν να αποδίδουν την ονομαστική τους ισχύ αμέσως, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί ειδική διαδικασία (στρώσιμο). Τα ζεύγη εκκινούν αυτόματα μέσω μίζας και συστοιχίας συσσωρευτών 24V που θα επαρκεί για τουλάχιστον 10 εκκινήσεις. Τα Η/Ζ είναι κατάλληλο αφ' ενός μεν για βραχυχρόνια λειτουργία (συνεχείς εκκινήσεις και διαστήματα ηρεμίας μεγάλα) αφ' ετέρου δε για αδιάκοπη συνεχή λειτουργία χωρίς χρονικό περιορισμό (μόνο για αλλαγή λαδιού).

Έχουν ισχύ 800 kVA με συχνότητα λειτουργίας τα 50 Hz ± 5% ενώ έχουν δυνατότητα υπερφόρτισης 10% για μία ώρα σε διάστημα 12 ωρών χωρίς υπερθέρμανση και υπερβολικά καυσαέρια.

Το συγκρότημα των Η/Z αποδίδει την ονομαστική φαινόμενη ισχύ 800 kVA με cosφ=0,8 για τις παρακάτω συνθήκες περιβάλλοντος:

- Θερμοκρασία 45(C

- Σχετική υγρασία 85 %

- Ατμοσφαιρική πίεση 750 TORR (100 KΡα).

Το ηλεκτροπαραγωγό  συγκρότημα αποτελείται βασικά από τα πιο κάτω κύρια μέρη:

- Πετρελαιοκινητήρα (Π/Κ) για συνεχή  λειτουργία με χιτώνια που θα αντικαθίστανται, υδρόψυκτος με κλειστό κύκλωμα νερού και τριφασική ηλεκτρογεννήτρια (Η/Γ). Αυτά τα δύο (πετρελαιοκινητήρας και ηλεκτρογεννήτρια), είναι συζευγμένα και προσαρμοσμένα πάνω σε κοινή βάση. Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα είναι απομακρυσμένο και τοποθετημένο στην οροφή του κτιρίου.

- Ηλεκτρικό πίνακα εισαγωγής και ελέγχου που περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις, όργανα και συσκευές για την λειτουργία και προστασία του ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος.

- Δεξαμενή καυσίμου για την λειτουργία του Η/Ζ και κατάλληλη αντλία πληρώσεως της δεξαμενής από την κύρια δεξαμενή του κτιρίου.

Κινητήρας

Ο κινητήρας είναι τύπου DIESEL με υπερπλήρωση, τετράχρονος υδρόψυκτος. Η ισχύς του έχει δυνατότητα υπερφορτίσεως κατά 10% επί μία ώρα ανά δωδεκάωρο λειτουργίας και επαρκεί να αποδώσει το Η/Ζ την φαινόμενη ισχύ 800 kVA με συντελεστή  ισχύος 0,8.

Ο ονομαστικός αριθμός στροφών είναι 1500 στροφές ανά πρώτο λεπτό με περιοχή ρυθμίσεως της συχνότητας του Η/Ζ από 51,25+46,25 Η/Ζ.

Ο κινητήρας ξεκινά αυτόματα. Η ασφάλεια εκκινήσεως ξεπερνά το 95%. Ο αυτοματισμός του πίνακα περιλαμβάνει διάταξη για επανάληψη εκκινήσεως (3 εκκινήσεις). Προβλέπεται ηλεκτρικός εκκινητής με ονομαστική τάση λειτουργίας 24V. Ο εκκινητής εξασφαλίζει ανεμπόδιστη κίνηση του Η/Ζ στις απαιτούμενες στροφές αναφλέξεως και διάρκεια εκκινήσεως 10 δευτερόλεπτα.

Για την τροφοδοσία του εκκινητή και των διατάξεων αυτοματισμού υπάρχουν συσσωρευτές Μολύβδου ανάλογης χωρητικότητας ώστε να είναι δυνατές δέκα προσπάθειες για εκκίνηση. Για τη φόρτιση του συσσωρευτή εκκινήσεως κατά τη λειτουργία του Η/Ζ με 2,4V / στοιχείο υπαρχει γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (ή εναλλακτήρας με ανορθωτική διάταξη). Για την προστασία της γεννήτριας υπάρχει Αυτόματος διακόπτης.

Γεννήτρια

Η γεννήτρια είναι τριφασική, σύγχρονη, αυτορυθμιζόμενη, αυτοδιεγειρόμενη, αυτορυθμιζόμενη με ηλεκτρονικό ρυθμιστή τάσεως χωρίς ψήκτρες. Η συνδεσμολογία της είναι κατά αστέρα και η μόνωση των τυλιγμάτων είναι κλάσεως F.

Η γεννήτρια στο διάστημα λειτουργίας της προστατεύεται από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα ανεξάρτητα από την προστασία που προβλέπεται στον πίνακα ελέγχου. Η γεννήτρια προστατεύεται από πτώση νερού και ξένων σωμάτων μετρίου μεγέθους στο εσωτερικό της. Η προστασία είναι ΙΡ 23 κατά IEC 34, Part 15.

Ο ρυθμιστής τάσεως της γεννήτριας είναι κατάλληλος (φίλτρα και αρχή λειτουργίας) ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνεργασία του Η/Ζ με τα φορτία της και την παροχή τάσεως με χαρακτηριστικά: Ονομαστική τάση 231/400V με δυνατότητα χειροκίνητης ρυθμίσεως ±5% στις 1500 στροφές / min και ονομαστική συχνότητα 50 Ηz.  Υφίσταται μεταβολή της τάσεως για μόνιμη κατάσταση, μεταξύ λειτουργίας "εν κενώ" και ονομαστικού φορτίου (Voltage regulation) ±5%, για μεταβολή συχνότητας μέχρι 5% και για συντελεστή ισχύος 0.7 έως 1 επαγωγικό καθώς και δυναμική μεταβολή της τάσεως για απότομη μεταβολή του μεγίστου επιτρεπόμενου από τον κινητήρα φορτίου ή αφαίρεση του ονομαστικού φορτίου και συντελεστή ισχύος 0,8 επαγωγικό, μικρότερη από 20% με χρόνο ανακάμψεως της γεννήτριας μικρότερο από 300 ms δευτερόλεπτα.

Πίνακας μεταγωγής και ελέγχου

Ο πιο πάνω πίνακας αποτελείται από το πεδίο ισχύος και το πεδίο αυτοματισμού για κάθε ζεύγος.

Το πεδίο ισχύος περιλαμβάνει ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος με θερμική και μαγνητική προστασία για κινητήρα. Επίσης περιλαμβάνει:

- Τρία αμπερόμετρα με Μ/Σ έντασης για την μέτρηση  της εντάσεως των καταναλώσεων του Η/Ζ.

- Ένα συχνόμετρο 47 ( 53 Ηz για τη μέτρηση της συχνότητας του Δίκτυο της ΔΕΗ.

Το πεδίο αυτοματισμού περιλαμβάνει:

- Μονάδα εκκίνησης Η/Ζ (ρυθμιστής)

Πρόκειται για μονάδα PLC. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δέχεται σήματα από την ενεργοποίηση των επιτηρητών Τάσεως Δικτύου, τάσεως και συχνότητας Η/Ζ, τάσεως συσσωρευτών, υπερφορτίσεως και βραχυκυκλώσεως της γεννήτρια πιέσεως λαδιού, θερμοκρασίας κινητήρα, και να επιδρά στο σωληνοειδές των πετρελαίων και στις υπόλοιπες διατάξεις για την αυτόματη εκκίνηση η κράτημα του κινητήρα και σε συνεργασία με την μονάδα παραλληλισμού την μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ (και αντίστροφα) και την σηματοδοσία σύμφωνα με την περιγραφή που θα ακολουθήσει. Η λειτουργία του ρυθμιστή επιλέγεται με ένα επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων. Εκτός – Απομανδάλωση Χειροκίνητη λειτουργία - Αυτόματη λειτουργία. Η μονάδα έχει την δυνατότητα τουλάχιστον τριών εκκινήσεων. Επί της μονάδας υπάρχει η δυνατότητα και χειροκίνητης εκκίνησης του Η/Ζ. Επί της πιο πάνω μονάδας υπάρχουν όλες οι απαραίτητες λυχνίες και τα μπουτόν για την λειτουργία του Η/Ζ. Η μονάδα αυτή δέχεται από ένα κεντρικό σημείο την ένδειξη βλάβης ή ακαταλληλότητας στο δίκτυο και ξεκινά αυτόματα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την λειτουργία του Η/Ζ. Επί της μονάδας αυτής υπάρχουν οι ακόλουθες ενδείξεις:

- Έλλειψη καυσίμων

- Λανθασμένη εκκίνηση

- Υπερένταση βραχυκύκλωμα γεννήτριας

- Γεννήτριας παρακολούθηση ΕΝΤΟΣ

- Υπερθέρμανση κινητήρα

- Χαμηλή πίεση ελαίου λιπάνσεως

- Χαμηλή τάση συσσωρευτών

- Χαμηλή συχνότητα γεννήτριας

- Υψηλή συχνότητα γεννήτριας

- Υψηλή τάση γεννήτριας

- Χαμηλή τάση γεννήτριας

- Λανθασμένη εκκίνηση

Από τις πιο πάνω βλάβες η υπερθέρμανση του κινητήρα, η χαμηλή πίεση και η υψηλή συχνότητα οδηγούν σε άμεση κράτηση του κινητήρα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γίνεται απόρριψη του διακόπτη τροφοδοσίας και κράτηση του κινητήρα μετά από 3 λεπτά. Για τον αυτοματισμό της λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Συγκροτήματος καθώς και τον παραλληλισμό των δύο ζευγών προβλέπονται ακόμη:

Επιτηρητής Δικτύου

Ο επιτηρητής Τάσεως Δικτύου επιτηρεί την τάση των 230V μεταξύ κάθε φάσεως και του ουδετέρου και ενεργοποιείται όταν η τάση βγει έξω από τα όρια 196-253V, ενώ απενεργοποιείται στα 210V και 248V αντίστοιχα.

Επιτηρητής συχνότητας Η/Ζ

Επιτηρεί την συχνότητα ή τις στροφές κάθε Η/Ζ και θα ενεργοποιείται όταν η συχνότητα του Η/Ζ βγει έξω από τα όρια 50ΗΖ ±5% με μια καθυστέρηση τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

Επιτηρητής τάσεως Η/Ζ

Επιτηρεί την τάση κάθε Η/Ζ. Για μεταβολές φορτίου, μικρής χρονικής διάρκειας, ο επιτηρητής έχει μια καθυστέρηση τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Για μεταβολές, μεγάλης διάρκειας, της τάσεως της γεννήτριας έξω από τα όρια 187 ( 242V ο επιτηρητής ενεργοποιείται ενώ απενεργοποιείται στα 200V και 237V αντίστοιχα.. Στις φάσεις του επιτηρητή της γεννήτριας υπάρχουν αυτόματες ασφάλειες.

Επιτηρητής τάσεως συσσωρευτών εκκινήσεως

Για την επιτήρηση της τάσεως των συσσωρευτών εκκινήσεως κάθε Η/Ζ υπάρχει επιτηρητής τάσεως που λειτουργεί όταν η τάση φθάσει κάτω από 2,15V / στοιχείο. Η πτώση της τάσεως κατά την εκκίνηση δεν  ενεργοποιεί τον επιτηρητή.

Φορτιστής

Για την συντηρητική φόρτιση των συσσωρευτών εκκινήσεως με 2,23 V / στοιχείο και τροφοδοσίας των αυτοματισμών κάθε Η/Ζ υπάρχει ένας φορτιστής ονομαστικής τάσεως 24V και ονομαστικού ρεύματος 10Α. Ο Φορτιστής τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ και περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα περιορισμού εντάσεως για να προστατεύεται από καταστροφή λόγω υπερφορτίσεως.

### Πεδία Μέσης Τάσης

Το συγκρότημα κυψελών Μέσης Τάσης  (20 kV) αποτελείται από 2 κυψέλες εισόδου και 2 κυψέλες τροφοδότησης των μετασχηματιστών ισχύος 2000 kVA. Οι πίνακες έχουν εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα και εσωτερικά μεταλλικά χωρίσματα σε πλήρη αντιστοιχία με τον όρο “Metalclad Switchgear” που ορίζει ο κανονισμός IEC-298. Οι πίνακες είναι εσωτερικού χώρου με μόνωση αέρα και με διακόπτη ισχύος κενού, συρομένου τύπου (Draw-Out). Τα επί μέρους στοιχεία (διακόπτες, Μ/Σ τάσης, έντασης κλπ.) είναι σύμφωνα προς τους αντίστοιχους κανονισμούς IEC. Μέσα στους πίνακες δεν υπάρχουν μονωτικά υλικά. Οι κυψέλες προορίζονται για χρήση σε δίκτυο μέσης τάσης και είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο του οποίου η θερμοκρασία κυμαίνεται από -5( έως 50(C και η μέση θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 35(C. Το υψόμετρο είναι κάτω των 1000 m. Οι πίνακες είναι κατασκευασμένοι να λειτουργήσουν σε συνθήκες αυξημένης ρύπανσης και υγρασίας. Οι κυψέλες έχουν σαν διηλεκτρικό μεταξύ των υπό τάση τμημάτων, εκτός των στοιχείων διακοπής, τον ατμοσφαιρικό αέρα υπό ατμοσφαιρική πίεση.

Η μέγιστη διαρκώς επιτρεπόμενη τάση είναι 24kV ενώ η τάση λειτουργίας 20kV. Τα πεδία Μέσης Τάσης έχουν αντοχή σε τάση  βιομηχανικής συχνότητας επί 1 sec ενδεικνύμενης  τιμής 50 kV και αντοχή σε κρουστική τάση δοκιμής 1,2/50μs με τιμή  κορυφής 125 kV. Η ονομαστική ένταση των ζυγών είναι 630 Α.

Κάθε κυψέλη έχει εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα που καλύπτει όλα του τα στοιχεία, παρέχοντας προστασία στα άτομα από τυχαία επαφή με τα υπό τάση στοιχεία ή κινητά μέρη του πίνακα. Τα διαχωριστικά μεταλλικά τοιχώματα μεταξύ των πινάκων εκτείνονται σ’ όλο το βάθος και ύψος του πίνακα, εκτός του διαμερίσματος των ζυγών που μπορεί να αποτελεί ενιαίο χώρο ανά συγκρότημα πινάκων. Το συγκρότημα κυψελών είναι τύπου “wall standing” και αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα και το συρόμενο στοιχείο (φορείο) που φέρει τον διακόπτη.  Το συγκρότημα κυψελών αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα ανεξάρτητα μεταλλοενδεδυμένα διαμερίσματα: ζυγών, αυτομάτου διακόπτη, ακροκιβωτίων και οργάνων. Μέσα στους χώρους των ζυγών, αυτομάτων διακοπτών, Μ/Σ τάσεως, εντάσεως, γειωτή και ακροκιβωτίων δεν υπάρχουν μονωτικά υλικά. Το σταθερό τμήμα περιλαμβάνει τους ζυγούς, τα ακροκιβώτια των καλωδίων, τον γειωτή του καλωδίου και όλα τα λοιπά αναγκαία στοιχεία πλην του διακόπτη ισχύος και των βοηθητικών του κυκλωμάτων που βρίσκονται στο συρόμενο στοιχείο.

Το φορείο του αυτομάτου διακόπτη μπορεί να μετακινείται σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις:

- Τη θέση λειτουργίας

Οι κύριες κινητές επαφές του είναι συνδεδεμένες αφενός μεν με τις σταθερές επαφές των ζυγών και αφετέρου με τις σταθερές επαφές, που συνδέονται με τα καλώδια ισχύος. Τα βοηθητικά κυκλώματα είναι συνδεδεμένα μέσω πολυπολικού βυσματικού ρευματολήπτη

- Τη θέση δοκιμών

όπου οι κύριες επαφές του αυτόματου διακόπτη έχουν αποσυνδεθεί, αλλά ο ρευματολήπτης των βοηθητικών κυκλωμάτων μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος για την εκτέλεση δοκιμαστικών χειρισμών. Στη θέση δοκιμής η θύρα του πίνακα παραμένει κλειστή. Τα κινητά διαφράγματα (Shutters) έχουν απομονώσει το χώρο των κυρίων ζυγών.

- Τη θέση εκτός πίνακος

Το φορείο έχει απομακρυνθεί από τον πίνακα .Στη θέση αυτή μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα τα βοηθητικά κυκλώματα .

Υπάρχουν οι εξής εσωτερικές μηχανικές συνδέσεις (Interlocks) που απαγορεύουν τους παρακάτω χειρισμούς:

- Εισαγωγή του συρόμενου στοιχείου (φορείου) του διακόπτη ισχύος στην κανονική του θέση όταν ο διακόπτης ισχύος είναι κλειστός. Επίσης απόζευξη του διακόπτη με έλξη του συρόμενου στοιχείου δεν είναι δυνατή όταν ο διακόπτης είναι σε κανονική λειτουργία.

- Όπλιση των κύριων επαφών του διακόπτη όταν ο διακόπτης δεν είναι τοποθετημένος σωστά στη θέση λειτουργίας. Yπάρχει δυνατότητα λειτουργίας όπλισης και διακοπής του διακόπτη τόσο στη θέση ελέγχου, όσο όταν αυτός έχει αποσυρθεί τελείως από τον πίνακα για λόγους δοκιμής και συντήρησης.

- Όπλιση του διακόπτη σε κανονική λειτουργία εφόσον δεν είναι συνδεδεμένα όλα τα βοηθητικά κυκλώματα μεταξύ του σταθερού τμήματος και του κινητού στοιχείου (εξασφάλιση π.χ. μέσω πολυπολικού βύσματος).

- Εισαγωγή του συρόμενου στοιχείου στις επαφές ζεύξης όταν ο γειωτής είναι κλειστός.

- Όπλιση του γειωτή εφόσον το κινητό στοιχείο δεν έχει αποσυρθεί τελείως από τη θέση λειτουργίας.

- Αφαίρεση του μεταλλικού καλύμματος του χώρου του γειωτή, για προσπέλαση 	στο χώρο αυτό, όταν ο γειωτής δεν είναι κλειστός και εφόσον το κάλυμμα είναι εύκολα αφαιρετό. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει πάνω στο κάλυμμα εμφανής πινακίδα με την ένδειξη: «Απαγορεύεται η αφαίρεση του καλύμματος εάν ο γειωτής δεν είναι κλειστός». Υπάρχει δυνατότητα χειρισμού του γειωτή μετά την αφαίρεση του μεταλλικού καλύμματος.

- Μετακίνηση του συρομένου φορείου από ή στην θέση λειτουργίας αν η πόρτα του χώρου του διακόπτη δεν είναι κλειστή.

- Άνοιγμα της θύρας του διαμερίσματος διακόπτη ισχύος αν το φορείο δεν είναι στη θέση απομόνωσης.

### Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης

Ο Γενικός  Πίνακας Χαμηλής Τάσεως αποτελείται από τυποποιημένα και προκατασκευασμένα πεδία που θα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κάναβο (Modular Design) και είναι  χωρισμένος στις δύο κατηγορίες όπως αναφέρονται πιο πάνω. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το δίκτυο από εισερχόμενους κεραυνούς από το δίκτυο ΔΕΗ έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα αλεξικέραυνα.

Η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι 660 V και η ονομαστική τάση μόνωσης 1000 V. Το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα των οριζόντιων ζυγών είναι 4000 A ενώ των κατακόρυφων ζυγών 1200 A. Η τάση δοκιμών που χρησιμοποιήθηκε στις διηλεκτρικές δοκιμές είναι 3 kV.

Η κατασκευή των πεδίων Xαμηλής Tάσhw είναι τυποποιημένης κατασκευής Modular / MCC (Motor Control Centres). Tα πεδία είναι κατασκευής Arc Proof δηλαδή υπάρχει  σαφής διαχωρισμός του χώρου των μπαρών, του χώρου των συσκευών και του χώρου των καλωδίων τροφοδοσίας των καταναλώσεων. Έτσι, είναι αδύνατη η μετάδοση του τόξου και εξασφαλίζεται με ειδική μονωτική κατασκευή και οι ζυγοί περνούν μέσα από ειδικούς διαπεραστήρες. Τα κεντρικά καθώς και τα κάθετα συστήματα ζυγών έχουν δυνατότητα εύκολης προσπέλασης.

τριφασικό σύστημα VDE 0103 πλήρης  διαστασιολόγηση καθώς και σε σεισμό.

Απομάκρυνση των συρταριών από την θέση τους είναι δυνατή μόνο με το κύκλωμα ισχύος τους ανοικτό. Για το λόγο αυτό παρέχεται μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση με την πόρτα του κάθε συρταριού. Στο εσωτερικό των συρταριών, εκτός των κύριων στοιχείων εκκινητών κινητήρων, μπορούν να μπουν σε κοινές ράγες βοηθητικά ρελαί, χρονορελαί, μικροαυτόματοι και άλλα υλικά αυτοματισμού και προστασίας καθώς και μετασχηματιστές έντασης ή βοηθητικοί μετασχηματιστές.

### Μονάδες Μόνιμης Αντιστάθμισης

Λόγω της κατανάλωσης από τους μετασχηματιστές άεργης ισχύος, η οποία οφείλεται στο ρεύμα μαγνήτισης και στην αντίδραση σκέδασης απαιτείται μόνιμη αντιστάθμιση στους ακροδέκτες Χ.Τ. των μετασχηματιστών. Κάθε μετασχηματιστής είναι εφοδιασμένος με μια σταθερή μονάδα πυκνωτών αντιστάθμισης αέργου ισχύος, μεγέθους περίπου 5% σε kVar της ονομαστικής ισχύος του σε kVA (π.χ.για 2000kVA( 100kVar). Η μόνιμη βαθμίδα αντιστάθμισης συνδέεται μέσω περιστροφικού ασφαλειαποζεύκτη με ασφάλειες. Η τοποθέτηση του μόνιμου πυκνωτή έχει γίνει σε κουτί έντοιχο, μεταλλικό, ΙΡ40 μέσα, στο χώρο του μετασχηματιστή και δίπλα σ' αυτόν.

### Μονάδες Αυτόματης Αντιστάθμισης

Για την αντιστάθμιση της αέργου ισχύος και με στόχο την επίτευξη ενός συντελεστή  ισχύος  τάξης  ( 0,95 έχει εγκατασταθεί στους ζυγούς 9, 11  από μία αυτόματη συστοιχία αντιστάθμισης, η καθεμία αποτελούμενη από ένα – δύο πεδία πυκνωτών και ένα πεδίο διακόπτη. Η τιμή συστοιχίας αυτής σε kVar ανέρχεται περίπου στο 30% των kVA της κύριας πηγής των ζυγών, (π.χ. για μετασχηματιστή 2000kVA ( 600kVar). Για  την περίπτωση παραλληλισμού των δύο μετασχηματιστών προβλέπεται αθροιστικός μετασχηματιστής ο οποίος υπολογίζει τη συνολική άεργο ισχύ κατά τον παραλληλισμό και εισάγει μέσω ενός συμβατικού αυτοματισμού πρώτα όλες τις μονάδες πυκνωτών αντιστάθμισης της μίας πλευράς και όταν αυτή συμπληρωθεί, εκείνες της άλλης.

### Σύστημα Γείωσης

Η κύρια γείωση έχει πραγματοποιηθεί μέσω ενός τριγώνου γείωσης με πλευρές l ( 3m και βάθος πασάλων h ( 2,5m. Στις θέσεις των τριών πασάλων (κορυφές τριγώνων) υπάρχουν μπετονένια, προκατασκευασμένα φρεάτια με χυτοσιδηρή κάλυψη με ανάγλυφη μεταλλική πινακίδα με το σύμβολο της γείωσης. Απ' αυτά μπορεί να απομονωθεί κάθε πάσσαλος και να μετρηθεί ξεχωριστά η γείωσή του.

Επίσης στο δάπεδο των ηλεκτροστασίων ΜΤ / ΧΤ / Η/Ζ / Μετασχηματιστών, σε βάθος περίπου 5-10cm έχει τοποθετηθεί χαλύβδινο πλέγμα από ράβδους φ(4mm.

### Καλώδια Μέσης Τάσης

Τα καλώδια μέσης τάσης είναι καλώδια μονοπολικά με μόνωση XLPE και αγωγό χαλκού συμπαγή. Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου από PVC, με ικανότητα προστασίας έναντι φωτιάς σύμφωνα με την VDE 0472/71. Το καλώδιο μέσης τάσης φέρει θωράκιση από πλέγμα προστασίας με συρματίδια χαλκού. Τα καλώδια ισχύος Μ.Τ. έχουν μελετηθεί για τάση 20 kV και για αντοχή σε θερμική καταπόνηση ρεύματος βραχυκύκλωσης 18 ΚΑ και για διάρκεια βραχυκυκλώματος το ελάχιστον 1,0 δευτερόλεπτα. Ο αγωγός χαλκού του καλωδίου είναι σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 228 η δε μόνωσή του έχει προβλεφθεί για τάση συστήματος 20 kV. Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου φέρει τους χαρακτηρισμούς της εταιρείας κατασκευής, την τάση, την διατομή σε mm2 και τον τύπο του καλωδίου. Το καλώδιο συνδέεται με τα απαραίτητα ακροκιβώτια, ακροδέκτες κλπ.

### Καλώδια Χαμηλής Τάσης

Τα καλώδια χαμηλής τάσης είναι καλώδια μονοπολικά ή πολύκλωνα με αγωγό χαλκού και μόνωση PVC ή XLPE. Ο μανδύας των καλωδίων από PVC παρέχει προστασία έναντι φωτιάς σύμφωνα με την VDE 0472/71. Η μικρότερη διατομή αγωγού καλωδίων ισχύος Χ.Τ. είναι 2,5 mm2 εκτός από κυκλώματα φωτισμού όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αγωγός διατομής 1,5 mm2. Σε περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση ουδετέρου αγωγού προστασίας, τότε ο αγωγός αυτός είναι τουλάχιστον διατομής 16 mm2. Για καλώδια τροφοδοσίας συγκροτημάτων ελέγχου και μέτρησης κάτω από 60 V, το καλώδιο είναι εξοπλισμένο με αγωγό προστασίας ή πλέγμα χαλκού. O εξωτερικός μανδύας όλων των καλωδίων φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή, την τάση και τον τύπο του καλωδίου.

## Χαρακτηριστικές Παράμετροι του Συστήματος Παροχής

### Βασικά Μεγέθη

Όπως παρουσιάζεται στο μονογραμμικό σχέδιο, το σύστημα του αεροδρομίου Μακεδονία, που θα μελετηθεί, αποτελείται από τον γενικό πίνακα Μέσης Τάσης (20kV) και τον γενικό πίνακα Χαμηλής Τάσης (400V) του υποσταθμού Μ.Τ./Χ.Τ. στο κτίριο του αεροσταθμού. Για την μοντελοποίηση του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί το ανά μονάδα σύστημα. Ως βάση ισχύος SB θεωρούνται τα 100MVA. Οι μετασχηματιστές χωρίζουν το δίκτυο σε δύο μέρη. Έτσι λοιπόν επιλέγεται βάση τάσης στην πλευρά των φορτίων τα 0,4 kV. Επομένως στην πλευρά πρωτεύοντος των μετασχηματιστών η βάση τάσης είναι τα 20kV. Επομένως οι βάσεις των αντιστάσεων θα είναι για τα τμήματα του δικτύου των 400V και τα 20kV αντίστοιχα:

### Παράμετροι  Στοιχείων για το Σύστημα Θετικής Ακολουθίας

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία για το σύστημα θετικής ακολουθίας με βάση το ανά μονάδα σύστημα έτσι ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ανάλυση ροής φορτίου καθώς και οι μελέτες βραχυκυκλωμάτων.

- Μετασχηματιστές ξηρού τύπου

Πρόκειται για τρείς όμοιους μετασχηματιστές ξηρού τύπου 2000 kVA. Ο υπολογισμός της αντίστασης και επαγωγικής αντίδρασης του κάθε μετασχηματιστή γίνεται ως εξής:

όπου: 	uK η τάση βραχυκύκλωσης του μετασχηματιστή (6,1%)

UNT η ονομαστική τάση στο δευτερεύον τύλιγμα (400 V)

SNT η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή (2000 kVA)

uR η ωμική πτώση τάσης (1,05%)

Άρα:

Στο ανά μονάδα σύστημα τελικά:

- Καλώδια χαμηλής τάσης

Όσον αφορά στα καλώδια χαμηλής τάσης, οι ωμικές και επαγωγικές αντιστάσεις ανά μονάδα μήκους τριπολικού καλωδίου ΝΥΥ (20o C) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5-1. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Χ.Τ.

| Διατομή mm2 | Ωμική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) | Eπαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) |
| --- | --- | --- |
| 185 | 0,101 | 0,080 |
| 240 | 0,077 | 0,079 |
| 300 | 0,063 | 0,079 |

Έτσι είναι:

Πίνακας 5-2. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Χ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος

| Κλάδος | Αγωγοί | R (Ω) | X (Ω) | R (α.μ.) | X (α.μ.) | Μήκος Κλάδου(Κm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-12 | 4 | 0,00042 | 0,00043 | 0,26469 | 0,27156 | 0,02 |
| 9-13 | 4 | 2,27200 | 1,80000 | 1,42031 | 1,12500 | 0,09 |
| 9-14 | 4 | 0,00039 | 0,00040 | 0,24063 | 0,24688 | 0,02 |
| 9-15 | 4 | 0,00081 | 0,00083 | 0,50531 | 0,51844 | 0,04 |
| 11-16 | 6 | 0,00019 | 0,00020 | 0,12031 | 0,12344 | 0,01 |
| 11-17 | 2 | 4,09440 | 5,13440 | 2,55938 | 3,20938 | 0,13 |
| 11-18 | 3 | 0,00056 | 0,00058 | 0,35292 | 0,36208 | 0,02 |
| 11-19 | 4 | 0,00087 | 0,00089 | 0,54141 | 0,55547 | 0,05 |
| 11-20 | 3 | 3,14880 | 3,95040 | 1,9675 | 2,46875 | 0,15 |
| 11-21 | 4 | 3,78080 | 4,74080 | 2,36250 | 2,96250 | 0,24 |

Οι τιμές αυτές είναι ίδιες και για το κύκλωμα αρνητικής ακολουθίας.

- Καλώδια μέσης τάσης

Όσον αφορά στα καλώδια μέσης τάσης, οι ωμικές και επαγωγικές αντιστάσεις ανά μονάδα μήκους τριών μονοπολικών καλωδίων Ν2XS2Y σε επαφή μεταξύ τους, σε τριγωνική διάταξη (20o C) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5-3. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Μ.Τ.

| Διατομή mm2 | Ωμική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) | Eπαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) |
| --- | --- | --- |
| 70 | 0,27 | 0,137 |
| 150 | 0,13 | 0,122 |

Έτσι είναι:

Πίνακας 5-4. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Μ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος

| Κλάδος | Αγωγοί | R (Ω) | X (Ω) | R (α.μ.) | X (α.μ.) | Μήκος Κλάδου(Κm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 2 | 0,12692 | 0,06440 | 0,03173 | 0,01610 | 0,94 |
| 2-3 | 3 | 0,00088 | 0,00044 | 0,00022 | 0,00011 | 0,01 |
| 2-4 | 3 | 0,00136 | 0,00068 | 0,00034 | 0,00017 | 0,01 |
| 2-5 | 3 | 0,00180 | 0,00092 | 0,00045 | 0,00023 | 0,02 |
| 2-22 | 3 | 0,11700 | 0,10980 | 0,02925 | 0,02745 | 2,70 |

Οι τιμές αυτές είναι ίδιες και για το κύκλωμα αρνητικής ακολουθίας.

- Μπάρες χαλκού χαμηλής τάσης

Οι τιμές των ωμικών και επαγωγικών αντιστάσεων δίνονται απο τους τύπους:

Είναι λοιπόν ανά φάση:

Άρα q=2400 mm2

l= 6m (μήκος μπάρας)

p=1/56 (ειδική αντίσταση χαλκού)

x’=0,12 mΩ/m

Τελικά οι τιμές που προκύπτουν για τις μπάρες χαλκού είναι:

Πίνακας 5-5. Ωμική, επαγωγική αντίσταση μπαρών χαλκού συστήματος παροχής ισχύος

| Κλάδος | R (Ω) | X (Ω) | R (α.μ.) | X (α.μ.) | Μήκος Μπάρας(Κm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 0,00004 | 0,00072 | 0,02790 | 0,45000 | 0,006 |
| 7-10 | 0,00004 | 0,00072 | 0,02790 | 0,45000 | 0,006 |
| 8-11 | 0,00004 | 0,00072 | 0,02790 | 0,45000 | 0,006 |

- Τροφοδότηση από το δίκτυο

Ισχύουν οι τύποι:

Αρα είναι:

ΧQ=0,4375 α.μ.

RQ=0,04375 α.μ.

- Πυκνωτές αντιστάθμισης

Πίνακας 5-6. Συστοιχία πυκνωτών

| A/Αριθμός Ζυγού | Συστοιχία 1 (Mvar) | Συστοιχία 2 (Mvar) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 x 0,100 | 0 |
| 7 | 1 x 0,040 | 0 |
| 8 | 1 x 0,100 | 0 |
| 9 | 1 x 0,300 | 3 x 0,100 |
| 11 | 1 x 0,300 | 3 x 0,100 |

### Παράμετροι Στοιχείων για τα συστήματα Αρνητικής και Μηδενικής Ακολουθίας

Στο εδάφιο αυτό θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για τα συστήματα αρνητικής και μηδενικής ακολουθίας, με βάση το ανά μονάδα σύστημα, έτσι ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ανάλυση μονοφασικών και διφασικών βραχυκυκλωμάτων.

- Μετασχηματιστές ξηρού τύπου

Για μετασχηματιστές διανομής και για συνδεσμολογία τριγώνου-αστέρα ισχύουν τα παρακάτω:

- Καλώδια χαμηλής τάσης

Όσον αφορά στα καλώδια χαμηλής τάσης, οι ωμικές και επαγωγικές αντιστάσεις ανά μονάδα μήκους τριπολικού καλωδίου ΝΥΥ (20o C) για το ομοπολικό κύκλωμα δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5-7. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Χ.Τ. (ομοπολικό κύκλωμα)

| Διατομή mm2 | Ωμική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) | Eπαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) |
| --- | --- | --- |
| 185 | 0,404 | 0,292 |
| 240 | 0,308 | 0,289 |
| 300 | 0,252 | 0,289 |

Έτσι είναι:

Πίνακας 5-8. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Χ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος (ομοπολικό κύκλωμα)

| Κλάδος | Αγωγοί | R (Ω) | X (Ω) | R (α.μ.) | X (α.μ.) | Μήκος Κλάδου(Κm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-12 | 4 | 0,001680 | 0,001574 | 1,058760 | 0,993910 | 0,02 |
| 9-13 | 4 | 9,088000 | 6,588000 | 5,681240 | 4,117500 | 0,09 |
| 9-14 | 4 | 0,001560 | 0,001464 | 0,962520 | 0,903581 | 0,02 |
| 9-15 | 4 | 0,003240 | 0,003038 | 2,021240 | 1,897490 | 0,04 |
| 11-16 | 6 | 0,000760 | 0,000732 | 0,481240 | 0,451790 | 0,01 |
| 11-17 | 2 | 16,377600 | 18,791904 | 10,237520 | 11,746331 | 0,13 |
| 11-18 | 3 | 0,002240 | 0,002123 | 1,411680 | 1,325213 | 0,02 |
| 11-19 | 4 | 0,003480 | 0,003257 | 2,165640 | 2,033020 | 0,05 |
| 11-20 | 3 | 12,595200 | 14,458464 | 7,870000 | 9,035625 | 0,15 |
| 11-21 | 4 | 15,123200 | 17,351328 | 9,450000 | 10,842750 | 0,24 |

- Καλώδια μέσης τάσης

Όσον αφορά στα καλώδια μέσης τάσης, οι ωμικές και επαγωγικές αντιστάσεις ανά μονάδα μήκους τριών μονοπολικών καλωδίων Ν2XS2Y σε επαφή μεταξύ τους, σε τριγωνική διάταξη (20o C) για το ομοπολικό κύκλωμα δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5-9. Ωμική και επαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους καλωδίων Μ.Τ. (ομοπολικό κύκλωμα)

| Διατομή mm2 | Ωμική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) | Eπαγωγική αντίσταση ανά μονάδα μήκους (Ω/Km) |
| --- | --- | --- |
| 70 | 0,27 | 0,137 |
| 150 | 0,13 | 0,122 |

Έτσι είναι:

Πίνακας 5-10. Ωμική, επαγωγική αντίσταση καλωδίων Μ.Τ. συστήματος παροχής ισχύος (ομοπολικό κύκλωμα)

| Κλάδος | Αγωγοί | R (Ω) | X (Ω) | R (α.μ.) | X (α.μ.) | Μήκος Κλάδου(Κm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 2 | 0,12692 | 0,06440 | 0,03173 | 0,01610 | 0,94 |
| 2-3 | 3 | 0,00088 | 0,00044 | 0,00022 | 0,00011 | 0,01 |
| 2-4 | 3 | 0,00136 | 0,00068 | 0,00034 | 0,00017 | 0,01 |
| 2-5 | 3 | 0,00180 | 0,00092 | 0,00045 | 0,00023 | 0,02 |
| 2-22 | 3 | 0,11700 | 0,10980 | 0,02925 | 0,02745 | 2,70 |

- Μπάρες χαλκού χαμηλής τάσης

Οι τιμές των ωμικών και επαγωγικών αντιστάσεων δίνονται από τους τύπους:

Είναι λοιπόν ανά φάση:

Άρα q=2400 mm2

l= 6m (μήκος μπάρας)

p=1/56 (ειδική αντίσταση χαλκού)

x’=0,12 mΩ/m

Τελικά οι τιμές που προκύπτουν για τις μπάρες χαλκού για το ομοπολικό κύκλωμα είναι:

Πίνακας 5-11. Ωμική, επαγωγική αντίσταση μπαρών χαλκού συστήματος παροχής ισχύος (ομοπολικό κύκλωμα)

| Κλάδος | R (Ω) | X (Ω) | R (α.μ.) | X (α.μ.) | Μήκος Μπάρας(Κm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 0,00004 | 0,00072 | 0,02790 | 0,45000 | 0,006 |
| 7-10 | 0,00004 | 0,00072 | 0,02790 | 0,45000 | 0,006 |
| 8-11 | 0,00004 | 0,00072 | 0,02790 | 0,45000 | 0,006 |

# ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

## Γενικά

Όπως παρουσιάζεται στο μονογραμμικό σχέδιο, το σύστημα παροχής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία που θα μελετηθεί αποτελείται από τον γενικό πίνακα Μέσης Τάσης (20 kV) και τον γενικό πίνακα Χαμηλής Τάσης (400V) του υποσταθμού Μ.Τ./Χ.Τ. στο κτίριο του αεροσταθμού. Η μελέτη της ροής φορτίου θα γίνει για τις εξής δύο περιπτώσεις:

- Ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9, 11 είναι ανοικτός (κανονικές συνθήκες ομαλής λειτουργίας). Τα φορτία τροφοδοτούνται από την παροχή της ΔΕΗ.

- Ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9, 11 είναι κλειστός. Τα φορτία τροφοδοτούνται από την παροχή της ΔΕΗ.

Το σύστημα αποτελείται από 22 ζυγούς. Ο ζυγός 1 είναι ο ζυγός ταλάντωσης και οι ζυγοί 2-22 είναι ζυγοί φορτίου. Η μελέτη θα γίνει με βάση το ανά μονάδα σύστημα τιμών. Ως βάση ισχύος SB θεωρούνται τα 100MVA. Οι μετασχηματιστές χωρίζουν το δίκτυο σε δύο μέρη. Έτσι λοιπόν επιλέγεται βάση τάσης στην πλευρά των φορτίων τα 0,4 kV. Επομένως στην πλευρά πρωτεύοντος των μετασχηματιστών η βάση τάσης είναι τα 20 kV.  Επομένως οι βάσεις των αντιστάσεων θα είναι για τα τμήματα του δικτύου των 400V και τα 20 kV αντίστοιχα:

## Μελέτη Ροής Φορτίου με το Πρόγραμμα PSS/E

Η διαδικασία ανάλυσης έχει αναφερθεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο 4. Το αρχείο που δημιουργείται είναι το AIRPORT και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο αρχείο που θα περιέχει το σύστημά (case) πληκτρολογείται File>New… και δίνεται η ονομασία (Heading line) που θα περιγράφει το σύστημα (AIRPORT) καθώς και τη βάση ισχύος που είναι 100 MVA. Στην περίπτωση εκείνη που το αρχείο με το σύστημα έχει ήδη δημιουργηθεί, για να ανοιχθεί πληκτρολογείται File>Open…>AIRPORT

2. Η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων (Ιnput) γίνεται με την εντολή READ στο κάτω μέρος της οθόνης (Command Line Input). Εμφανίζεται τότε το μήνυμα:

ENTER INPUT FILE NAME (0 TO EXIT, 1 FOR TERMINAL) όπου πληκτρολογώντας 1 εμφανίζεται το μήνυμα;

ENTER IC, SBASE Εδώ όταν πρόκειται να εισαχθούν πρώτη φορά δεδομένα πληκτρολογείται 0, 100 ενώ για επεξεργασία των ήδη υπάρχοντων 1, 100 όπου φυσικά 100 είναι η βάση ισχύος (100MVA).

Για τη μελέτη του συστήματος παροχής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω:

- Bus data: 				δεδομένα ζυγών

- Load data:				δεδομένα φορτίων

- Generator data:			δεδομένα γεννήτριας

- Non-transformer branch data:	δεδομένα κλάδων

- Transformer data:			δεδομένα μετασχηματιστών

- Switched shunt data:			δεδομένα εγκάρσιων κλάδων (πυκνωτές αντιστάθμισης)

Όσον αφορά τα δεδομένα:

- Two-terminal dc line data

- Vsc dc line data

- Multi-terminal dc line data (αφορούν dc ρεύματα και τάσεις τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν). Το ίδιο συνέβη και για τα εξής:

- Area interchange data (το σύστημα αποτελείται από μια περιοχή και όχι από περισσότερες οι οποίες πιθανόν να εξυπηρετούσαν σε κάποιο μεγαλύτερο σύστημα για λόγους απλοποίησης)

- Transformer impedance correction table (αφορά στη μοντελοποίηση της αλλαγής στα R, X του μετασχηματιστή στην περίπτωση μη ονομαστικού λόγου μετατροπής)

- Multi-section line data (αφορά στην περίπτωση μιας γραμμής μεταφοράς που περιλαμβάνει ενδιάμεσους ζυγούς με P=Q=0 (dummy buses)

- Zone name line data (το σύστημα αποτελείται από μια ζώνη και όχι από περισσότερες οι οποίες πιθανόν να εξυπηρετούσαν σε κάποιο μεγαλύτερο σύστημα για λόγους απλοποίησης)

- Inter area transfer data (εφόσον θεωρείται μια περιοχή, δεν υπάρχουν ανταλλαγές ισχύος μεταξύ γειτονικών περιοχών όπως πιθανόν να συνέβαινε σε κάποιο μεγαλύτερο σύστημα)

- Owner name data (το σύστημα έχει έναν ‘ιδιοκτήτη’)

Το αρχείο εισόδου με όλα τα δεδομένα είναι το ΑIRPORT.raw.

3. Για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση της ροή φορτίου του συστήματος παροχής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία πληκτρολογείται Powerflow > Solution > Newton Solutions και κατόπιν δίνεται η εντολή Solve. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πληκτρολογείται File > List > Powerflow data by category > Buses

Τα παραπάνω θα εφαρμοστούν για δύο περιπτώσεις:

- Ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9, 11 είναι ανοικτός (κανονικές συνθήκες ομαλής λειτουργίας). Τα φορτία τροφοδοτούνται απο την παροχή της ΔΕΗ (μελέτη 1).

- Ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9, 11 είναι κλειστός. Τα φορτία τροφοδοτούνται απο την παροχή της ΔΕΗ (μελέτη 2).

Μελέτη 1

Μετά από την εκτέλεση του προγράμματος ισχύουν τα εξής: (σχήμα 6-1.)

Σχήμα  6-1. Εκτέλεση ροής φορτίου (μελέτη 1)

Η ροή φορτίου συγκλίνει δηλαδή σε δύο επαναλήψεις. Οι τάσεις των ζυγών είναι οι εξής: (σχήμα 6-2.)

Σχήμα  6-2. Τάσεις ζυγών (μελέτη 1)

Επεξήγηση του παραπάνω πίνακα κατά στήλες:

ΒUS:	Α/αριθμός ζυγού

NAME	Εναλλακτικός τρόπος ονομασίας ζυγού

BSKV	Βάση τάσης

CODE	Είδος ζυγού (3-ταλάντωσης, 1-φορτίου)

LOADS	Ύπαρξη ή όχι φορτίου στον ζυγό (0-δεν υπάρχει φορτίο, 1-υπάρχει)

VOLT	Τάση ζυγού (α.μ.)

ANGLE	Γωνία τάσης ζυγού

SHUNT	Εγκάρσια στοιχεία (δεν χρησιμοποιούνται)

ΑREA	Μία περιοχή στο δίκτυο

ZONE	Μία ζώνη στο δίκτυο

OWNER	Ένας ‘ιδιοκτήτης’ στο δίκτυο

Μελέτη 2

Μετά απο την εκτέλεση του προγράμματος ισχύουν τα εξής: (σχήμα 6-3.)

Σχήμα  6-3. Εκτέλεση ροής φορτίου (μελέτη 2)

Η ροή φορτίου συγκλίνει δηλαδή πάλι σε δύο επαναλήψεις. Οι τάσεις των ζυγών είναι οι εξής: (σχήμα 6-4.)

Σχήμα  6-4. Τάσεις ζυγών (μελέτη 2)

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως στη δεύτερη περίπτωση που ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9 και 11 είναι κλειστός, ο νέος ζυγός παρουσιάζεται ως ζυγός 9 με αποτέλεσμα ο ζυγός 11 να μην υπάρχει πλέον.

## Ανάλυση των Αποτελεσμάτων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τάσεις των ζυγών για τις δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε έναν κοινό πίνακα.

Πίνακας 6-1. Τάσεις ζυγών (μελέτη1-2)

| Ζυγός | Διακόπτης ανοιχτός (μελέτη 1) | Διακόπτης κλειστός (μελέτη 2) |
| --- | --- | --- |
|  | Τάση (α.μ.) | Τάση (kV) | Τάση (α.μ.) | Τάση (kV) |
| 1 | 1,0000 | 20,000 | 1,0000 | 20,000 |
| 2 | 0,9992 | 19,984 | 0,9992 | 19,984 |
| 3 | 0,9992 | 19,984 | 0,9992 | 19,984 |
| 5 | 0,9992 | 19,984 | 0,9992 | 19,984 |
| 6 | 0,9938 | 0,3975 | 0,9963 | 0,3985 |
| 8 | 0,9986 | 0,3994 | 0,9963 | 0,3985 |
| 9 | 0,9935 | 0,3974 | 0,9965 | 0,3986 |
| 11 | 0,9995 | 0,3998 |  |  |
| 12 | 0,9927 | 0,3971 | 0,9957 | 0,3983 |
| 13 | 0,9895 | 0,3958 | 0,9925 | 0,3970 |
| 14 | 0,9927 | 0,3971 | 0,9958 | 0,3983 |
| 15 | 0,9935 | 0,3974 | 0,9965 | 0,3986 |
| 16 | 0,9995 | 0,3998 | 0,9965 | 0,3986 |
| 17 | 0,9887 | 0,3955 | 0,9857 | 0,3943 |
| 18 | 0,9984 | 0,3994 | 0,9954 | 0,3982 |
| 19 | 0,9995 | 0,3998 | 0,9965 | 0,3986 |
| 20 | 0,9935 | 0,3974 | 0,9906 | 0,3962 |
| 21 | 0,989 | 0,3956 | 0,9860 | 0,3944 |
| 22 | 0,9992 | 19,984 | 0,9992 | 19,984 |

Από τον πίνακα συμπεραίνονται τα εξής:

- Και στις δύο μελέτες, η ροή φορτίου συγκλίνει με την ταχεία αποζευγμένη μέθοδο Newton-Raphson σε δύο επαναλήψεις.

- Στην περίπτωση του ανοιχτού διακόπτη (μελέτη 1) δεν ικανοποιείται το όριο (1%) για την διακύμανση της τάσης σε όλους τους ζυγούς του συστήματος. Οι τάσεις δηλαδή  δεν βρίσκονται μεταξύ των διαστημάτων (19,8-20,2) kV για τη μέση τάση και (0,396-0,404)  kV για τη χαμηλή τάση. Πιο συγκεκριμένα οι ζυγοί 13, 17 και 21 έχουν χαμηλότερες τάσεις (0,3958 kV, 0,3955 kV και 0,3956 ΚV αντίστοιχα).

- Στην περίπτωση του κλειστού διακόπτη (μελέτη 2) δεν ικανοποιείται το όριο (1%) για την διακύμανση της τάσης σε όλους τους ζυγούς του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα οι ζυγοί 17 και 21 έχουν χαμηλότερες τάσεις (0,3943 kV και 0,3944 kV αντίστοιχα).

- Και στις δύο μελέτες οι τάσεις των ζυγών Μέσης Τάσης (1, 2, 3, 5, 22) είναι ίδιες, γεγονός φυσικά που αναμενόταν αφού το δίκτυο αλλάζει μόνο στη Χαμηλή Τάση με το κλείσιμο του διακόπτη.

- Όσον αφορά τους ζυγούς Χαμηλής Τάσης (6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) παρατηρείται ότι καλύτερες τάσεις στην περίπτωση του ανοιχτού διακόπτη εμφανίζονται στους ζυγούς που τροφοδοτούνται από τον Μ/Σ 3 ενώ στην περίπτωση του κλειστού διακόπτη καλύτερες τάσεις εμφανίζονται στους ζυγούς που τροφοδοτούνται από τον Μ/Σ 1.

# ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

## Εισαγωγή

Με τον όρο συμμετρικά βραχυκυκλώματα χαρακτηρίζονται ανώμαλες μεταβατικές καταστάσεις, στις οποίες περιέχεται το σύστημα όταν λόγω βλάβης σε κάποιο σημείο έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι τρεις φάσεις. Πλην των συμμετρικών ή τριφασικών βραχυκυκλωμάτων υπάρχουν και τα ασύμμετρα βραχυκυκλώματα όπως είναι τα διφασικά ή τα μονοφασικά βραχυκυκλώματα. Τα βραχυκυκλώματα προκαλούνται κυρίως από τη διάτρηση ή υπερπήδηση της μόνωσης. Συνήθεις αιτίες των βραχυκυκλωμάτων στις εναέριες γραμμές υψηλής τάσης είναι οι ατμοσφαιρικές υπερτάσεις. Στις εναέριες γραμμές υψηλής και μέσης τάσης προκαλούνται υπερπηδήσεις και από τη ρύπανση των μονωτήρων. Οι βλάβες στα καλώδια οφείλονται κυρίως σε μηχανικές επεμβάσεις (τραυματισμοί καλωδίων κατά τη διάρκεια εκσκαφών). Στατιστικά σε 100 Km δικτύου υψηλής τάσης αντιστοιχούν 5 περίπου σφάλματα ανά έτος και σε 100 Km δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης 15 περίπου σφάλματα ανά έτος.

Τα βραχυκυκλώματα, σαν μεταβατικά φαινόμενα, είναι ηλεκτρικής φύσεως και δυναμικής μορφής. Σε σχέση με τις υπερτάσεις, οι οποίες είναι ηλεκτρικά επίσης μεταβατικά φαινόμενα αλλά διηλεκτρικής μορφής, τα βραχυκυκλώματα είναι βραδύτερα στην εξέλιξή τους διότι καθορίζονται βασικά από τη μαγνητική αντίδραση και αλληλεπίδραση των τυλιγμάτων των γεννητριών. Τα βραχυκυκλώματα συνοδεύονται από στιγμιαίο μηδενισμό ή βύθιση της τάσης σε όλο το δίκτυο, σε διαφορετικό βέβαια βαθμό για κάθε ζυγό. Με την ξαφνική μείωση αυτής της τάσης μειώνεται απότομα η εξερχόμενη ισχύς των γεννητριών ενώ προς στιγμήν η μηχανική ισχύς των στροβίλων μένει σταθερή. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προσωρινό περίσσευμα κινητήριας ισχύος που δημιουργεί ένα ζεύγος επιτάχυνσης με πιθανές δυσμενείς συνέπειες για την ευστάθεια του συστήματος. Εκτός από τις επιπτώσεις αυτές στη λειτουργία του συστήματος τα βραχυκυκλώματα ως υπερεντάσεις μπορούν να φτάσουν σε τιμές καταστρεπτικές για τον εξοπλισμό, κυρίως για τις γεννήτριες και τους μετασχηματιστές. Οι υπερεντάσεις αυτές προκαλούν μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις στον εξοπλισμό του συστήματος, πολλές φορές με καταστρεπτικά αποτελέσματα αν δεν εξουδετερωθούν έγκαιρα. Το καθήκον της εξουδετέρωσης των ρευμάτων βραχυκύκλωσης το έχουν οι διακόπτες ισχύος και το σύστημα προστασίας του δικτύου. Ο υπολογισμός των ρευμάτων βραχυκύκλωσης, που αποτελεί το κύριο έργο των μελετών βραχυκυκλωμάτων, ενδιαφέρει πρώτιστα τα ανωτέρω μέσα διακοπής και προστασίας.

## Είδη Βραχυκυκλωμάτων

Το σχήμα  7-1. δείχνει τα σπουδαιότερα βραχυκυκλώματα. Το τριπολικό και το διπολικό βραχυκύκλωμα χωρίς επαφή γης ή με επαφή γης προκαλεί μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώσεως. Επειδή το τριπολικό βραχυκύκλωμα είναι ένα συμμετρικό σφάλμα, τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως δεν επηρεάζονται από την ενδεχόμενη ύπαρξη επαφής προς γη.

Σχήμα  7-1. Είδη βραχυκυκλωμάτων

α) Τριπολικό βραχυκύκλωμα

β) Διπολικό βραχυκύκλωμα χωρίς επαφή γης

γ) Διπολικό βραχυκύκλωμα με επαφή γης

δ) Μονοπολικό βραχυκύκλωμα

ε) Διπλό βραχυκύκλωμα

Το μονοπολικό βραχυκύκλωμα προκαλεί μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώσεως στην περίπτωση στερεά γειωμένων ουδέτερων κόμβων των δικτύων. Στην περίπτωση όμως γειώσεως των κόμβων μέσω μεγάλων αντιστάσεων ή μη γειωμένων κόμβων  τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως είναι μικρά. Στην τελευταία περίπτωση ρέουν μόνο χωρητικά ρεύματα προς γη. Το διπολικό βραχυκύκλωμα προκαλεί μεγάλο ή μικρό ρεύμα ανάλογα με την θέση των σημείων του σφάλματος. Εάν τα δύο σημεία του σφάλματος βρίσκονται πολύ κοντά το διπολικό βραχυκύκλωμα μπορεί να θεωρηθεί ως διπολικό βραχυκύκλωμα με επαφή γης. Στην περίπτωση που μεταξύ των σημείων του σφάλματος παρεμβάλλονται μετασχηματιστές τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως είναι συνήθως μικρά.

## Βασικές Αρχές

Το σχήμα 4.2 δείχνει τις χρονικές συναρτήσεις του ρεύματος βραχυκύκλωσης, το σχήμα α) για βραχυκύκλωμα ‘κοντά’ σε γεννήτριες, το σχήμα β) για βραχυκύκλωμα ‘μακριά’ από γεννήτριες. Οι χρονικές αυτές συναρτήσεις καθορίζονται από ηλεκτρομαγνητικά μεταβατικά φαινόμενα στις γεννήτριες και στο δίκτυο κατά τη

Σχήμα  7-2. Βραχυκύκλωμα κοντά-μακριά από γεννήτρια

Χρονικές συναρτήσεις του ρεύματος βραχυκύκλωσης. Εμφάνιση του σφάλματος όταν η στιγμιαία τιμή τάσης έχει μηδενική τιμή.

Ik’’:  Αρχικό ρεύμα βραχυκύκλωσης

IS  :  Κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης

ΙΚ :  Μόνιμο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Α :  Αρχική τιμή της συνεχούς συνιστώσας

1 άνω περιβάλλουσα,  2 κάτω περιβάλλουσα

α) Βραχυκύκλωμα ‘κοντά’ σε γεννήτριες

β) Βραχυκύκλωμα ‘μακριά’ από γεννήτριες

διάρκεια των βραχυκυκλωμάτων. Και στις δύο περιπτώσεις το ρεύμα αποτελείται από δύο συνιστώσες: μία εναλλασσομένη συνιστώσα με τη συχνότητα του δικτύου και μια συνεχή συνιστώσα. Η ενδεικνυμένη τιμή της εναλλασσομένης συνιστώσας για σφάλμα κοντά σε γεννήτριες ελαττώνεται από την αρχική της τιμή Ik’’ στην τελική τιμή Ik. Το μεταβατικό ρεύμα Ik’ (μεταξύ Ik’’ και Ik) δεν απαιτείται άμεσα κατά τον υπολογισμό της επιπτώσεως των ρευμάτων βραχυκύκλωσης. Σε περίπτωση σφαλμάτων μακριά από τις γεννήτριες οι τάσεις των πηγών θεωρούνται αμετάβλητες και συνεπώς ισχύει Ik’’= Ik’= Ik. Συνεχής συνιστώσα στο ρεύμα μιας φάσης αναπτύσσεται όταν το βραχυκύκλωμα εμφανίζεται τη στιγμή που η στιγμιαία τιμή της τάσης τροφοδοτήσεως e(t) δεν είναι μέγιστη ή ελάχιστη.  Η συνεχής συνιστώσα αποκτά τη μέγιστη δυνατή τιμή Α όταν το βραχυκύκλωμα εμφανίζεται τη στιγμή που η αντίστοιχη τάση τροφοδότησης έχει μηδενική στιγμιαία τιμή. Στην περίπτωση αυτή είναι: Α= Ik’’√2. Ό ταν όμως κατά τη στιγμή εμφάνισης του βραχυκυκλώματος η τάση έχει τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της τότε είναι Α=0: το ρεύμα βραχυκυκλώσεως είναι συμμετρικό προς τον άξονα t, όπως φαίνεται στο σχήμα 7-3.

Σχήμα  7-3. Ρεύμα βραχυκύκλωσης

Ένα σφάλμα θεωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 909/48/ ότι είναι ‘κοντά’ σε γεννήτριες (Ik< Ik’’) όταν κατά το τριπολικό βραχυκύκλωμα η συμμετοχή τουλάχιστον μιας των γεννητριών στο αρχικό ρεύμα βραχυκύκλωσης Ik’’ είναι μεγαλύτερη του διπλασίου του ονομαστικού της ρεύματος ή όταν η συμβολή συγχρόνων ή ασυγχρόνων κινητήρων στο αρχικό ρεύμα βραχυκύκλωσης Ik’’ είναι μεγαλύτερη του 5% του ρεύματος το οποίο προκύπτει χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κινητήρες. Ένα σφάλμα είναι ‘μακριά’ από τις γεννήτριες, όταν το εύρος της εναλλασσόμενης συνιστώσας ικ(t) μένει πρακτικά αμετάβλητο. Τα περισσότερα σφάλματα μπορούν να θεωρηθούν με αυτή την έννοια ως σφάλματα μακριά από τις γεννήτριες, (Ik’’= Ik).

Οι ορισμοί βασικών μεγεθών σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0102 έχουν ως εξής:

- Ρεύμα βραχυκύκλωσης ικ(t) είναι το ρεύμα που ρέει κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος στη θέση του σφάλματος.

-  Εναλλασσόμενη συνιστώσα ικ~(t) είναι η συνιστώσα του ικ(t) με τη συχνότητα του δικτύου. Ik(t) είναι η ενδεικνύμενη τιμή του ικ~(t).

-  Αρχικό ρεύμα βραχυκύκλωσης Ik’’ ή υπομεταβατικό ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι η ενδεικνύμενη τιμή του ικ~(t) κατά τη στιγμή εμφάνισης του βραχυκυκλώματος.

-  Κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης IS είναι η μέγιστη στιγμιαία τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως ικ(t). Το ρεύμα ικ(t) αποκτά τη μέγιστη τιμή του όταν και η συνεχής συνιστώσα αποκτά τη μέγιστη τιμή της Α. Το κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης συμβολίζεται στον κανονισμό IEC 909 με ιp, στους κανονισμούς VDE με IS και συχνά στην πράξη (π.χ. στις πινακίδες των μετασχηματιστών εντάσεως) με Idyn.

-  Ρεύμα διέλευσης ID ασφαλειών ή άλλων διατάξεων προστασίας ταχείας λειτουργίας είναι η μέγιστη στιγμιαία τιμή μέχρι τη διακοπή του σφάλματος. Εάν η διακοπή γίνει πριν το ρεύμα βραχυκύκλωσης πάρει την τιμή κορυφής, τότε είναι ID< IS.

- Ρεύμα διακοπής Ia ενός διακόπτη είναι η ενδεικνύμενη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης κατά τη στιγμή διακοπής του πρώτου πόλου του διακόπτη.

- Μόνιμο ρεύμα βραχυκύκλωσης Ik είναι η ενδεικνύμενη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης που παραμένει μετά την απόσβεση των μεταβατικών φαινομένων.

- Αρχική τάση ή υπομεταβατική τάση Ε’’ μιας σύγχρονης μηχανής είναι η ενδεικνύμενη τιμή της εσωτερικής φασικής τάσης που επενεργεί κατά τη στιγμή εμφάνισης του βραχυκυκλώματος.

-  Αρχική αντίδραση ή υπομεταβατική αντίδραση Χd’’ μιας σύγχρονης μηχανής είναι η επαγωγική αντίδραση της μηχανής κατά τη στιγμή εμφάνισης του βραχυκυκλώματος. Το μέγεθος Χd’’ καθορίζεται από την ονομαστική τάση Un και το αρχικό ρεύμα για τριπολικό βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της γεννήτριας υπό ονομαστικό αριθμό στροφών και ονόμαστική διέγερση κενής λειτουργίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται υπόψη το μη γραμμικό μαγνητικό κύκλωμα της μηχανής και προκύπτει η κορεσμένη τιμή του Χd’’, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκύκλωσης.

-  Αρχική ισχύς βραχυκύκλωσης Sk’’ είναι το μέγεθος Sk’’=Ik3p’’ Un √3 όπου:

Ik3p’’ το αρχικό ρεύμα κατά το τριπολικό βραχυκύκλωμα

Un η ονομαστική τάση του δικτύου (ενδεικνύμενη τιμή πολικής τάσης)

-  Ισχύς διακοπής Sa είναι το μέγεθος

Sa=Ia3p Un √3

με Ia3p το ρεύμα διακοπής κατά το τριπολικό βραχυκύκλωμα.

Τα γινόμενα Ik3p’’ Un και Ia3p Un δεν έχουν τη φυσική υπόσταση της ισχύος, επειδή τάση και ένταση δεν επενεργούν συγχρόνως. Κατά τη διάρκεια του τριπολικού βραχυκυκλώματος οι εντάσεις είναι μεγάλες, οι τάσεις όμως στη θέση του σφάλματος είναι πολύ μικρές (πτώσεις τάσης κατά μήκος ηλεκτρικών τόξων) ή έχουν την τιμή μηδέν (μεταλλικά βραχυκυκλώματα). Παρ’ όλα αυτά τα μεγέθη Sk’’ και Sa χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό της αντοχής των στοιχείων του δικτύου στις καταπονήσεις βραχυκυκλώσεως. Τα μεγαλύτερα ρεύματα και οι μεγαλύτερες θερμικές και δυναμικές καταπονήσεις των δικτύων προκαλούνται συνήθως από το τριπολικό βραχυκύκλωμα, γι’ αυτό τα παραπάνω μεγέθη ορίστηκαν μόνο για το σφάλμα αυτό.

## Μελέτη Βραχυκυκλωμάτων

### Γενικά

Η μελέτη των βραχυκυκλωμάτων θα γίνει επίσης για τις εξής δύο περιπτώσεις:

- Ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9, 11 είναι ανοικτός (κανονικές συνθήκες ομαλής λειτουργίας). Τα φορτία τροφοδοτούνται από την παροχή της ΔΕΗ.

- Ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9, 11 είναι κλειστός. Τα φορτία τροφοδοτούνται απο την παροχή της ΔΕΗ.

### Μελέτη Τριφασικών Βραχυκυκλωμάτων με το Πρόγραμμα   PSS/E

Σε αυτό το εδάφιο παρουσιάζεται η μελέτη τριφασικών βραχυκυκλωμάτων με βάση το πρόγραμμα PSS/E (Power System Simulator for Engineering). Σκοπός είναι η μελέτη της κατάστασης στην οποία περιέρχεται το δίκτυο αμέσως μετά (χρονική στιγμή t=t+) από την επιβολή του σφάλματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκτελεστεί προηγουμένως η ροή φορτίου οπότε η κατάσταση αυτή που αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή t=t- να είναι γνωστή. Επίσης εισάγεται με την εντολή MCRE η τιμή της υπομεταβατικής αντίδρασης Χd’’ της γεννήτριας. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι λοιπόν η εξής:

1. Εκτελείται η ροή φορτίου για το σύστημα. Αυτή η κατάσταση αποτελεί την χρονική στιγμή t=t-, δηλαδή τη χρονική στιγμή ακριβώς πριν από το σφάλμα.

2. Χρησιμοποιείται η εντολή CONG. Αυτή μοντελοποιεί την γεννήτρια ως μια ΗΕΔ πίσω από την υπομεταβατική αντίδραση Χd’’.

3. Χρησιμοποιείται η εντολή CONL ALL. Αυτή μετατρέπει τα φορτία σταθερής ισχύος (σταθερών MVA) σε φορτία συγκεκριμένης αναλογίας σταθερής ισχύος, ρεύματος και αγωγιμότητας τα οποία είναι κατάλληλα για τις μελέτες βραχυκυκλωμάτων.

4. Χρησιμοποιείται η εντολή CHNG. Με την εντολή αυτή επιλέγεται ο τύπος της διαταραχής που επιβάλλεται. Με την επιλογή 1 αποφασίζεται ότι θα επιβληθεί σφάλμα σε ζυγό. Αμέσως μετά εισάγεται ο ζυγός αυτός. Στη συνέχεια με την επιλογή 1 πραγματοποιούνται αλλαγές κάποια από τα χαρακτηριστικά του ζυγού. Συγκεκριμένα επιλέγεται για επαγωγική αγωγιμότητα Β η τιμή –2Ε 9 που ισοδυναμεί με επιβολή τριφασικού σφάλματος. Τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα  4.4

Σχήμα  7-4. Επιλογή επιβαλλόμενης διαταραχής

5. Χρησιμοποιούνται διαδοχικά οι εντολές ORDR, FACT και TYSL, έτσι ώστε να υπάρχει μετάβαση στην κατάσταση t=t+, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 7-5.

Σχήμα  7-5. Επιβολή τριφασικού σφάλματος

6.  Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται η εντολή POUT. Έτσι θα ισχύουν τα εξής για τον ζυγό 2 (σχήμα 7-6).

Σχήμα  7-6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων για τριφασικό σφάλμα

Για να υπολογιστεί τώρα το ρεύμα βραχυκύκλωσης θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος:

δηλαδή εδώ θα ισχύει:

.

7.  Για να εμφανιστούν οι τιμές των τάσεων σε όλους τους ζυγούς του δικτύου μετά το σφάλμα χρησιμοποιείται η εντολή VCHK (σχήμα7-7.)

Σχήμα  7-7. Τάσεις ζυγών σε τριφασικό σφάλμα

Εδώ φυσικά παρατηρείται ότι η επιβολή τριφασικού βραχυκυκλώματος στον ζυγό 2, έτσι  αυτός έχει τάση μηδέν, έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι ζυγοί του συστήματος να έχουν μηδενική τάση (το δίκτυο είναι ακτινικό).

### Μελέτη Μονοφασικών και Διφασικών Βραχυκυκλωμάτων με το Πρόγραμμα PSS/E

Σκοπός είναι η μελέτη της κατάστασης στην οποία περιέρχεται το δίκτυο αμέσως μετά (χρονική στιγμή t=t+) από την επιβολή του σφάλματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκτελεστεί προηγουμένως η ροή φορτίου οπότε η κατάσταση αυτή που αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή t=t- να είναι γνωστή. Επίσης πρέπει να εισαχθεί με τη βοήθεια της εντολής MCRE η τιμή της υπομεταβατικής αντίδρασης Χd’’ της γεννήτριας καθώς και μέσω της εντολής RESQ όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των κυκλωμάτων αρνητικής και μηδενικής ακολουθίας (αφορούν την γεννήτρια, τους κλάδους μεταξύ των ζυγών, τους μετασχηματιστές)

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι λοιπόν η εξής:

1. Εκτέλεση της ροής φορτίου για το σύστημά. Αυτή η κατάσταση αποτελεί την χρονική στιγμή t=t-, δηλαδή τη χρονική στιγμή ακριβώς πριν από το σφάλμα.

2. Χρησιμοποίηση της εντολής SEQD. Αυτή ετοιμάζει τα τρία κυκλώματα: θετικής, αρνητικής και μηδενικής ακολουθίας.

3. Χρησιμοποίηση της εντολής SCMU. Με την εντολή αυτή συνδέονται τα τρία παραπάνω κυκλώματα ανάλογα με το είδος του σφάλματος που εφαρμόζεται. Αναλυτικά εμφανίζονται τα εξής: (σχήμα 7-8.).

Σχήμα  7-8. Επιλογή σφάλματος

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιβάλλεται ένα μονοφασικό σφάλμα προς γη στο ζυγό 9 στη φάση α χωρίς αντίσταση σφάλματος.

4.  Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πληκτρολογείται 1 και επιλέγεται ένα παράθυρο (σχήμα 7-9.)

Σχήμα  7-9. Επιλογή παρουσίασης αποτελεσμάτων για μονοφασικά και διφασικά σφάλματα

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 7-10.

Σχήμα  7-10. Παρουσίαση αποτελεσμάτων για μονοφασικά και διφασικά σφάλματα

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως είναι (0,0296-0,2503) α.μ. δηλαδή 0,252 α.μ.

### Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων

Με βάση την μεθοδολογία που παρουσιάστηκε παραπάνω υπολογίστηκαν τα τριφασικά, διφασικά και μονοφασικά βραχυκυκλώματα για το σύστημα παροχής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία για τις δύο περιπτώσεις.

Μελέτη 1 (διακόπτης ανοιχτός)

- Τριφασικά βραχυκυκλώματα

Πίνακας 7-1. Τάσεις ζυγών σε τριφασικό βραχυκύκλωμα (μελέτη 1)

| Ζυγός | Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Iκ (ΚΑ) |
| --- | --- |
| 2 | 6,28 |
| 9 | 36,52 |
| 11 | 36,52 |
| 12 | 33,63 |
| 13 | 26,27 |
| 14 | 33,92 |
| 15 | 31,32 |
| 16 | 35,08 |
| 17 | 18,33 |
| 18 | 32,62 |
| 19 | 30,89 |
| 20 | 20,79 |
| 21 | 19,05 |

- Διφασικά βραχυκυκλώματα προς γη

Πίνακας 7-2. Τάσεις ζυγών σε διφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 1)

| Ζυγός | Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Iκ (ΚΑ) |
| --- | --- |
| 2 | 2,14 |
| 9 | 37,09 |
| 11 | 37,01 |
| 12 | 29,67 |
| 13 | 16,42 |
| 14 | 30,25 |
| 15 | 24,81 |
| 16 | 33,30 |
| 17 | 9,02 |
| 18 | 27,63 |
| 19 | 24,18 |
| 20 | 11,00 |
| 21 | 10,32 |

- Μονοφασικά βραχυκυκλώματα προς γη

Πίνακας 7-3. Τάσεις ζυγών σε μονοφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 1)

| Ζυγός | Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Iκ (ΚΑ) |
| --- | --- |
| 2 | 3,39 |
| 9 | 36,41 |
| 11 | 36,34 |
| 12 | 31,45 |
| 13 | 20,51 |
| 14 | 31,86 |
| 15 | 27,80 |
| 16 | 33,95 |
| 17 | 12,25 |
| 18 | 29,96 |
| 19 | 27,26 |
| 20 | 14,58 |
| 21 | 12,93 |

Μελέτη 2 (διακόπτης κλειστός)

- Τριφασικά βραχυκυκλώματα

Πίνακας 7-4. Τάσεις ζυγών σε τριφασικό βραχυκύκλωμα (μελέτη 2)

| Ζυγός | Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Iκ (ΚΑ) |
| --- | --- |
| 2 | 6,28 |
| 9 | 65,39 |
| 12 | 56,58 |
| 13 | 37,82 |
| 14 | 57,30 |
| 15 | 50,23 |
| 16 | 61,06 |
| 17 | 23,38 |
| 18 | 54,13 |
| 19 | 49,36 |
| 20 | 27,42 |
| 21 | 24,54 |

- Διφασικά βραχυκυκλώματα προς γη

Πίνακας 7-5. Τάσεις ζυγών σε διφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 2)

| Ζυγός | Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Iκ (ΚΑ) |
| --- | --- |
| 2 | 2,14 |
| 9 | 66,51 |
| 12 | 44,95 |
| 13 | 19,57 |
| 14 | 46,41 |
| 15 | 34,18 |
| 16 | 55,00 |
| 17 | 9,90 |
| 18 | 40,35 |
| 19 | 32,96 |
| 20 | 12,39 |
| 21 | 10,59 |

- Μονοφασικά βραχυκυκλώματα προς γη

Πίνακας 7-6. Τάσεις ζυγών σε μονοφασικό προς γη βραχυκύκλωμα (μελέτη 2)

| Ζυγός | Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Iκ (ΚΑ) |
| --- | --- |
| 2 | 3,39 |
| 9 | 64,48 |
| 12 | 50,13 |
| 13 | 26,42 |
| 14 | 51,20 |
| 15 | 41,19 |
| 16 | 57,24 |
| 17 | 14,15 |
| 18 | 46,48 |
| 19 | 40,10 |
| 20 | 17,40 |
| 21 | 15,08 |

- Τα ρεύματα βραχυκύκλωσης υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση τροφοδότησης από τη ΔΕΗ και όχι για την περίπτωση τροφοδότησης από τις εγκατεστημένες γεννήτριες, καθώς στη δεύτερη περίπτωση τα ρεύματα που θα προκύψουν θα είναι μικρότερα.

- Το ρεύμα βραχυκύκλωσης στον ζυγό 2 είναι υπολογισμένο στα 20 kV. Τα ρεύματα βραχυκύκλωσης στους υπόλοιπους ζυγούς είναι υπολογισμένα στα 0.4 kV (χαμηλή τάση).

- Παρατηρείται ότι όσο πιο κοντά είμαστε στη γεννήτρια, τόσο πιο μεγάλα ρεύματα βραχυκύκλωσης έχουμε (πιο ισχυρός ο ζυγός).

- Παρατηρείται ότι στην περίπτωση που ο διακόπτης μεταξύ των ζυγών 9 και 11 είναι κλειστός τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της παράλληλης λειτουργίας των δύο μετασχηματιστών και γι’ αυτό προτιμάται η λειτουργία με τον διακόπτη ανοιχτό. Εκτός των άλλων μεγάλες τιμές αναμενώμενων βραχυκυκλωμάτων οδηγούν σε μεγαλύτερη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού με αποτέλεσμα να προκύπτουν αντιοικονομικότερες λύσεις.

- Τα τριφασικά βραχυκυκλώματα είναι μεγαλύτερα από τα διφασικά προς γη και τα μονοφασικά, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, και στις δύο περιπτώσεις (ανοιχτός-κλειστός διακόπτης).

- Στα φορτία που τροφοδοτούνται από τον μετασχηματιστή 1 το μικρότερο ρεύμα βραχυκύκλωσης παρουσιάζεται στον ζυγό 13, εκεί δηλαδή που υπάρχει το μεγαλύτερο μήκος καλωδίου (90m) και άρα μεγαλύτερη σύνθετη αντίσταση κλάδου.

- Στα φορτία που τροφοδοτούνται από τον μετασχηματιστή 2 το μικρότερο ρεύμα βραχυκύκλωσης παρουσιάζεται στους ζυγούς 17 και 21, εκεί δηλαδή που εμφανίζονται τα μεγαλύτερα μήκη καλωδίων (130m και 240m αντίστοιχα) και άρα μεγαλύτερη σύνθετη αντίσταση κλάδου.

## Θερμική Καταπόνηση Βραχυκυκλώσεως Αγωγών του Συστήματος Παροχής Ισχύος του Αεροδρομίου Μακεδονία

### Γενικά

Βασικό μέγεθος για τον καθορισμό της θερμικής καταπόνησης των γραμμών και των άλλων στοιχείων του δικτύου σε περιπτώσεις βραχυκυκλωμάτων είναι το θερμικό ρεύμα βραχείας διάρκειας Ith. Το μέγεθος Ith είναι η ενδεικνύμενη τιμή της εναλλασσόμενης εντάσεως με τη συχνότητα του δικτύου, η οποία κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώσεως Tk παράγει την ίδια θερμότητα απωλειών Q με το ρεύμα βραχυκύκλωσης ik(t). Ισχύει συνεπώς:

Ο υπολογισμός όμως του ρεύματος Ith από την αναλυτική έκφραση του ρεύματος ik(t) είναι δυσχερής. Διερευνήσεις της σχέσεως αυτής οδήγησαν στην παρακάτω σχέση, με τα μεγέθη m και n που λαμβάνονται απο το σχήμα 4.11.

Με το μέγεθος m του σχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη θερμότητας λόγω της συνεχούς συνιστώσας του ρεύματος. Το μέγεθος m εξαρτάται από τη διάρκεια  βραχυκύκλωσης και από το συντελεστή κ, όπου:

R/X: ωμική προς επαγωγική αντίσταση της σύνθετης αντίστασης που διαρέεται από το ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Με το μέγεθος n του σχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ελάττωση της εναλλασσόμενης συνιστώσας του ρεύματος σε περίπτωση σφάλματος ‘κοντά’ σε γεννήτριες. Το μέγεθος n εξαρτάται από τη διάρκεια βραχυκύκλωσης Tk και το λόγο Ik’’/Ik. Σε περίπτωση βραχυκυκλωμάτων μακριά πο γεννήτριες είναι Ik’’/Ik=1 και άρα:

- Για βραχυκύκλωμα κοντά στους ακροδέκτες χαμηλής τάσης μετασχηματιστών 20/0,4 KV 630 kVA, είναι κ=1,5. Για διάρκεια βραχυκυκλώσεως Tk>0,5 sec είναι m=0 και Ith= Ik.

- Για βραχυκυκλώματα στο δίκτυο μέσης τάσης είναι δυνατές τιμές κ<1,8. Για διάρκεια βραχυκυκλώσεως Τk=0.5 sec είναι m<0,12 και Ith=1,06 Ik.

Σχήμα  7-11. Υπολογισμός συντελεστή m

Σχήμα  7-12. Υπολογισμός συντελεστή n

Κατά τη διάρκεια βραχυκύκλωσης Tk δεν γίνεται αξιόλογη απαγωγή θερμότητας στο περιβάλλον και θεωρείται ότι η θερμότητα των απωλειών διατίθεται για την ανύψωση της θερμοκρασίας του αγωγού. Όταν υπάρχουν διακόπτες που εκτελούν διακοπές και αυτόματες επαναφορές ως διάρκεια βραχυκυκλώσεως Tk λαμβάνεται ο αθροιστικός χρόνος διελεύσεως του ρεύματος βραχυκυκλώσεως. Από το σχήμα 4.12 μπορεί να ληφθεί η πυκνότητα του θερμικού ρεύματος βραχείας διάρκειας SthN για διάρκεια βραχυκυκλώσεως Tk= TkΝ=1sec, εάν είναι γνωστή η αρχική θερμοκρασία των αγωγών θα (θερμοκρασία λειτουργίας υπό ονομαστικό φορτίο) και η τελική θερμοκρασία θτ των αγωγών τη στιγμή διακοπής του ρεύματος βραχυκυκλώσεως. Οι αγωγοί έχουν την απαραίτητη θερμική αντοχή βρακυκλώσεως, εάν η πυκνότητα του θερμικού ρεύματος βραχείας διάρκειας είναι:

όπου:

Sthεπ η επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος για διάρκεια βραχυκυκλώσεως Tk

SthN η επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος για διάρκεια βραχυκυκλώσεως TkN=1 sec

A η διατομή του αγωγού

### Θερμική Καταπόνηση Βραχυκυκλώσεως  Αγωγών

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα ισχύουν τα εξής:

- θα = 80ο C (θερμοκρασία λειτουργίας υπό ονομαστικό φορτίο)

- θτ = 180ο C (τελική θερμοκρασία των αγωγών τη στιγμή διακοπής του ρεύματος βραχυκυκλώσεως)

- Από το σχήμα 2.12 υπολογίζεται η πυκνότητα του θερμικού ρεύματος βραχείας διάρκειας SthN για διάρκεια βραχυκυκλώσεως Tk= TkΝ=1sec. Ισχύει ότι SthN = 117,5 Α/mm2.

- Θεωρείται τιμή για το συντελεστή κ=1,6.

- Θεωρείται ότι πρόκειται για σφάλμα μακριά απο γεννήτριες και άρα n=1.

- Ο συντελεστής m υπολογίζεται από το σχήμα 7-11 και είναι μ=0.2.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 7-7.

Πίνακας 7-7. Αποτελέσματα θερμικής καταπόνησης βραχυκύκλωσης των αγωγών

| Κλάδος | Ik’’= Ik | Ith | Sth |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-12 | 33,63 | 36,84 | 38,37 |
| 9-13 | 26,27 | 28,78 | 38,89 |
| 9-14 | 33,92 | 37,16 | 38,71 |
| 9-15 | 31,32 | 34,31 | 35,74 |
| 11-16 | 35,08 | 38,43 | 26,69 |
| 11-17 | 18,33 | 20,08 | 33,47 |
| 11-18 | 32,62 | 35,73 | 49,63 |
| 11-19 | 30,89 | 33,84 | 35,25 |
| 11-20 | 20,79 | 22,77 | 25,30 |
| 11-21 | 19,05 | 20,87 | 17,39 |

- Παρατηρείται ότι για όλους τους ζυγούς ισχύει ότι Sth < Sthεπ και άρα τα καλώδια προστατεύονται από τους αντίστοιχους διακόπτες για χρόνο διακοπής 100 msec ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος. Συνήθως η ρύθμιση των ηλεκτρονόμων προστασίας γίνεται σε χρόνο 30 msec. Επομένως τα καλώδια της εγκατάστασης σεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από απόψεως θερμικής καταπόνησης

- Ιδιαίτερα σημαντικό για την σωστή λειτουργία του συστήματος είναι να υπάρχει επιλογική προστασία, δηλαδή σε περίπτωση σφάλματος να ανοίγει ο πλησιέστερος διακόπτης και να απομονώνει μόνο τον κλάδο όπου έχει παρουσιαστεί το σφάλμα.

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι μελέτες αξιοπιστίας λειτουργίας των Δικτύων Διανομής Μέσης Τάσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μελετών που διεξάγονται είτε κατά τη φάση της σχεδίασης είτε κατά τη φάση της επέκτασης τους. Στην εργασία αυτή αφού παρουσιάστηκαν η δομή και τα βασικότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δικτύων διανομής Μέσης Τάσης και έγινε η στατική τους μελέτη (ανάλυση ροής φορτίου), επιχειρήθηκε η ανάλυση της εφαρμογής της θεωρίας της αξιοπιστίας σε αυτά με σκοπό την μείωση του ρυθμού των βλαβών των ζυγών του συστήματος, του ετήσιου χρόνου εκτός λειτουργίας των ζυγών και της ετήσιας μη τροφοδοτούμενης ενέργειας. Τα παραπάνω έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας του δικτύου διανομής και την καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος που είναι και η παγκόσμια τάση τις τελευταίες δεκαετίες. Για την επίτευξη των παραπάνω μελετήθηκε η επίδραση, στην αύξηση της αξιοπιστίας του συνολικού δικτύου, της ύπαρξης εξωτερικών πηγών ώστε να γίνεται μεταγωγή ενός ποσοστού του φορτίου. Με ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η συγκρίσιμη, σε σχέση με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος, ισχύς των εξωτερικών πηγών και η όσο το δυνατόν βέλτιστη κατανομή τους, πετυχαίνεται ικανοποιητική αύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος. Από την ανάλυση επίσης εντοπίζονται τα ‘αδύναμα’ μέρη του δικτύου των οποίων η αύξηση της αξιοπιστίας θα επιφέρει και τη μέγιστη συνολική αύξηση της συνολικής αξιοπιστίας του συστήματος. Η αύξηση της αξιοπιστίας αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τακτικότερη προγραμματισμένη συντήρηση, μεγαλύτερα αποθέματα διαθέσιμων ανταλλακτικών και μεγαλύτερη εφεδρεία. Αν η ανάλυση της αξιοπιστίας λειτουργίας των διανομής των δικτύων Μέσης Τάσης συνδυαστεί με κατάλληλη οικονομική μελέτη, τότε μεγέθη όπως ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης είναι δυνατόν να υπολογιστούν και έτσι να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση.

Η ηλεκτρική ισχύς που διανέμεται με τα δίκτυα διανομής Μέσης Τάσης τροφοδοτεί συχνά εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις ως προς την συνολική αξιοπιστία όπως είναι τα αεροδρόμια. Έτσι επιχειρήθηκε μια λεπτομερής περιγραφή της εγκατάστασης του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος του αεροδρομίου Μακεδονία. Σκοπός της ήταν να αναδείξει την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης η οποία δημιουργεί αυξημένους κινδύνους εμφάνισης βλαβών σε περίπτωση κακού σχεδιασμού ή ελλιπής συντήρησης. Αφού έγινε η ανάλυση ροής φορτίου, υπολογίστηκαν τα αναμενόμενα βραχυκυκλώματα για τις δύο διαφορετικές συνδεσμολογίες των μετασχηματιστών τροφοδοσίας. Αν και μπορεί να γίνει ο παραλληλισμός των δύο μετασχηματιστών ισχύος, ένας από τους βασικούς λόγους που αποφεύγεται, είναι η εμφάνιση διπλάσιου σχεδόν τριπολικού βραχυκυκλώματος. Τα βραχυκυκλώματα είναι ο κύριος λόγος εμφάνισης βλαβών στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό μιας εγκατάστασης και όσο υψηλότερα είναι τόσο πιο κρίσιμη είναι η εγκατάσταση και τόσο οδηγούμαστε σε αντιοικονομικές λύσεις σχεδιασμού ώστε να αντέχει ο εξοπλισμός τις θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της θερμικής καταπόνησης των καλωδίων της εγκατάστασης, από όπου προκύπτει ότι τα καλώδια αντέχουν τις αναμενόμενες θερμικές καταπονήσεις για χρόνους αρκετά μεγαλύτερους από τον χρόνο λειτουργίας των διακοπτικών μέσων.

### Βιβλιογραφία

- Διαλυνάς Ε. Ν.,  Αξιοπιστία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 1996

- Διαλυνάς Ε. Ν.,  Ανάλυση Αξιοπιστίας Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις Συμεών Αθήνα 1991

- IEC-298, A.C. Metal-Enclosed Switchgear and Controlgear for Rated Voltages Above 1kV and up to and Including 52kV, 1990

- IEC-439, Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies, 1992

- IEC-909, Short-Circuit Calculation in Three-Phase A.C. Systems, 1988

- Κονταξής Γ., Βουρνάς Κ., Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 1999

- Παπαδιάς Β. Κ., Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 1985

- Παπαδιάς Β. Κ., Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 1985

- Παπαδόπουλος Μ. Π., Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας: Τόμος 1, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 1994

- Power System Simulator for Engineering 29 Manual, Power Technologies Inc. October 2002

- Τεχνική Προδιαγραφή Μελέτης Παροχής Ισχύος του Αεροδρομίου Μακεδονία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999

- Technical Information Low-Voltage Switchgear and Control Gear, Siemens Catalogue NS 0 / NV 0, 1978

- Τσανάκας Δ. Κ., Συμμετρικές Συνιστώσες και Ανάλυση Σφαλμάτων στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εκδόσεις Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης περιουσίας Δ.Π.Θ. Ξάνθη 1996

- Τσανάκας Δ. Κ., Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων: Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Αϊβαζής-Ζουμπούλης Θεσσαλονίκη1991

- Χατζηαργυρίου Ν., Συμπληρωματικές Σημειώσεις για το Μάθημα: Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 1998