|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Tομεασ Ηλεκτρικησ Ισχύος |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων : Φραγκίσκος Β. Τοπαλής

Αν.Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα,  Μάρτιος 2004

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Tομεασ Ηλεκτρικησ Ισχύος |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων : Φραγκίσκος Β. Τοπαλής

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 20η Φεβρουαρίου 2003.

Αθήνα,  Μάρτιος 2004

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα θέμα μείζονος σημασίας. Ένα σημαντικό μέτρο για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στην διπλωματική αυτή εργασία εξετάζεται η επίδραση της διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στην ποιότητα ισχύος των δικτύων διανομής, καθώς οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δημιουργούν παραμόρφωση στην τάση του δικτύου, λόγω της εκπομπής  στο δίκτυο εξαιρετικά παραμορφωμένου ρεύματος. Για το λόγο αυτό, προσομοιώνεται με κατάλληλο λογισμικό ένα πραγματικό δίκτυο οικιακών καταναλωτών και ένα δίκτυο μεγάλου εμπορικού καταναλωτή. Στην προσομοίωση λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του δικτύου και τα φορτία, καθώς και το φασματικό περιεχόμενο του ρεύματος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, το οποίο είναι πλούσιο σε αρμονικές συνιστώσες .

Στην συνέχεια εξετάζεται συγκριτικά το κόστος από τη χρήση των λαμπτήρων πυράκτωσης και το κόστος από την εναλλακτική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Η. Και τέλος, εκτιμάται η ενδεχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας για διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού σε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές στο σύνολο της χώρας .

Λέξεις κλειδιά: αρμονικές, ποιότητα ισχύος, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

# ABSTRACT

The saving of energy constitutes the matter of more significance in the last few years. An important measure for the achievement of this target composes the replacement of the common incandescent lamps by compact fluorescent lamps.

In this diplomatic project is inquiring the influence of the infiltration of compact fluorescent lamps in the distributions systems’ power quality, as well as the compact fluorescent lamps creates voltage distortion in the network, because of emission in the network especially distortion currents waveforms. Of that reason, simulates a real distribution network of residential customers and a network of a big commercial customer. In the simulation are taking into account the elements ant the loads of the network, as well as and the harmonic components of current waveform of compact fluorescent lamps.

In the continue, is examining comparatively the cost by use of the incandescent lamps and the cost of alternative use of compact fluorescent lamps for all customers, according with the power utility company’s pricelist. At the end, is evaluating the possible energy saving for different scenarios of replacement of the incandescent lamps by compact fluorescent lamps in residential and commercial customers in the whole of Greece.

Keywords: harmonics, power quality, energy saving lamps

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διπλωματική αυτή εργασία με τίτλο: “οικονομοτεχνική αξιολόγηση της σκοπιμότητας αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση”,  ασχολείται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό με τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, καθώς και με το πρόβλημα της αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης που δημιουργούν οι λαμπτήρες αυτοί στα ηλεκτρικά δίκτυα διανομής.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την επίδραση της διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, που αποτελούν μη γραμμικά φορτία, στην ποιότητα ισχύος των δικτύων διανομής. Επίσης, στην εργασία αυτή εξετάζεται συγκριτικά το οικονομικό όφελος από τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έναντι της χρήσης των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης. Τέλος, γίνεται μια εκτίμηση για την ενδεχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας σε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές για διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Για την εκτέλεση της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Φ. Τοπαλή, Αν. Καθηγητή της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. υπεύθυνο της διπλωματικής εργασίας, για την καθοδήγησή του , την βοήθειά του και τις διορθωτικές του παρεμβάσεις. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Σ. Παπαθανασίου, Λέκτορα της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.  για την πολύτιμη βοήθειά του και την καθοδήγηση του καθώς και  τον κ. Σ. Σουφλή Διπλωματούχο της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π, για την ευγενική συνεργασία του και τις διορθωτικές του παρεμβάσεις  στην εκτέλεση της διπλωματικής αυτής εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο    1ο 	  Λαμπτήρες γενικές αρχές

| 1.1 | Λαμπτήρες πυράκτωσης |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Γενικά……………………………………………………….…… | 10 |
| 1.1.2 | Κατασκευαστικά στοιχεία των λαμπτήρων πυράκτωσης………… | 10 |
| 1.1.3 | Λειτουργία των λαμπτήρων πυράκτωσης……………………… | 11 |
| 1.1.4 | Κατηγορίες των λαμπτήρων πυράκτωσης……………………… | 12 |
| 1.2 | Λαμπτήρες φθορισμού |  |
| 1.2.1 | Γενικά……………………………………………………….…… | 14 |
| 1.2.2 | Κατασκευαστικά στοιχεία των λαμπτήρων φθορισμού…….…… | 14 |
| 1.2.3 | Εξαρτήματα των λαμπτήρων φθορισμού………………………... | 15 |
| 1.2.4 | Λειτουργία των λαμπτήρων φθορισμού………………………... | 16 |
| 1.3.1 | Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού……………………………….. | 18 |

Κεφάλαιο    2ο 	 Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς

λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση

| 2.1.1 | Εισαγωγή………………………………………………………… | 20 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Μείωση της φωτεινής ροής των λαμπτήρων……………………. | 21 |
| 2.2.2 | Πειραματικά στοιχεία για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού……………………………………………………….. | 23 |
| 2.3.1 | Προτεινόμενες αντικαταστάσεις λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση…….. | 27 |
| 2.4.1 | Εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού………………………………………………………. | 29 |

Κεφάλαιο    3ο 	 Ποιότητα Ισχύος

| 3.1.1 | Γενικά για την ποιότητα ισχύος…………………………………. | 31 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Αρμονική παραμόρφωση τάσης………………………………… | 33 |
| 3.2.2 | Ανάλυση παραμορφωμένου σήματος…………………………… | 34 |
| 3.2.3 | Πρότυπα για την αρμονική παραμόρφωση……………………... | 37 |
| 3.3.1 | Ποιότητα ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού……….. | 39 |
| 3.3.2 | Αρμονική παραμόρφωση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού……………………………………………………….. | 40 |
| 3.3.3 | Συντελεστής ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού……. | 42 |

Κεφάλαιο    4ο 	 Συνέπειες της διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων

φθορισμού στην ποιότητα ισχύος

| 4.1.1 | Εισαγωγή…………………………………………………….….. | 44 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Δίκτυο οικιακών καταναλωτών…………………………………. | 45 |
| 4.2.2 | Υπολογισμός των στοιχείων του δικτύου στο μοντέλο προσομοίωσης…………………………………………………... | 49 |
| 4.2.3 | Παραδοχές του μοντέλου προσομοίωσης……………………….. | 53 |
| 4.3.1 | Αποτελέσματα του μοντέλου προσομοίωσης…………………… | 54 |
| 4.3.2 | Αποτελέσματα προσομοίωσης σε συνθήκες συμμετρικής φόρτισης………………………………………………………… | 56 |
| 4.3.3 | Αποτελέσματα προσομοίωσης σε συνθήκες ασύμμετρης φόρτισης……………………………………………………….… | 64 |
| 4.3.4 | Συγκεντρωτικά αποτελέσματα – Συμπεράσματα……………….. | 72 |
| 4.4.1 | Δίκτυο εμπορικού καταναλωτή…………………………………. | 76 |
| 4.4.2 | Υπολογισμός των στοιχείων του δικτύου στο μοντέλο προσομοίωσης…………………………………………………... | 77 |
| 4.4.3 | Παραδοχές του μοντέλου προσομοίωσης……………………….. | 78 |
| 4.4.4 | Αποτελέσματα για το δίκτυο εμπορικού καταναλωτή………….. | 78 |
| 4.4.5 | Συμπεράσματα για το δίκτυο εμπορικού καταναλωτή………….. | 85 |

Κεφάλαιο    5ο 	 Οφέλη από την αντικατάσταση λαμπτήρων  πυράκτωσης

από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

| 5.1 | Γενικό οικονομικό μοντέλο……………………………………... | 89 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Τιμολόγια οικιακής χρήσης……………………………………... | 90 |
| 5.2.1 | Τιμολόγιο Γ 1……………………………………………………. | 91 |
| 5.2.2 | Τιμολόγιο Γ 1 Ν…………………………………………………. | 99 |
| 5.2.3 | Τιμολόγιο Γ Τ…………………………………………………… | 107 |
| 5.3 | Τιμολόγια γενικής χρήσης………………………………………. | 111 |
| 5.3.1 | Τιμολόγιο Γ 21…………………………………………………... | 111 |
| 5.3.2 | Τιμολόγιο Γ 22…………………………………………………... | 114 |
| 5.3.3 | Τιμολόγιο Γ 23…………………………………………………... | 116 |
| 5.4 | Τιμολόγια χαμηλής τάσης βιομηχανικής χρήσης……………….. | 119 |
| 5.4.1 | Τιμολόγιο Γ 21 / Β………………………………………………. | 119 |
| 5.4.2 | Τιμολόγιο Γ 22 / Β………………………………………………. | 121 |
| 5.4.3 | Τιμολόγιο Γ 23 / Β………………………………………………. | 124 |
| 5.5 | Τιμολόγια φωτισμού οδών και πλατειών……………………….. | 126 |
| 5.5.1 | Τιμολόγιο Τ – 49………………………………………………... | 126 |
| 5.5.2 | Τιμολόγιο Τ – 49 / 1…………………………………………….. | 128 |
| 5.5.3 | Τιμολόγιο Γ – 4………………………………………………….. | 131 |
| 5.6 | Τιμολόγια γενικής χρήσης μέσης τάσης………………………… | 133 |
| 5.6.1 | Τιμολόγιο Β 1…………………………………………………… | 133 |
| 5.6.2 | Τιμολόγιο Β 2…………………………………………………… | 135 |
| 5.6.3 | Τιμολόγιο Β1Β………………………………………………….. | 138 |
| 5.6.4 | Τιμολόγιο Β2Β………………………………………………….. | 140 |
| 5.7 | Τιμολόγια μέσης τάσης Β15Β και Β25Β……………………….. | 143 |
| 5.7.1 | Τιμολόγιο Β15Β………………………………………………… | 144 |
| 5.7.2 | Τιμολόγιο Β25Β………………………………………………… | 146 |
| 5.8 | Τιμολόγιο Α υψηλής τάσης……………………………………... | 148 |
| 5.9 | Συγκεντρωτικά αποτελέσματα………………………………….. | 151 |
| 5.9.1 | Οικιακή χρήση…………………………………………………... | 151 |
| 5.9.2 | Εμπορική χρήση………………………………………………… | 153 |
| 5.9.3 | Βιομηχανική χρήση……………………………………………... | 154 |
| 5.9.4 | Φωτισμός οδών και πλατειών…………………………………… | 155 |

Κεφάλαιο    6ο 	  Εξοικονόμηση ενέργειας υπό διαφορετικά σενάρια

αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από

συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού σε οικιακούς και

εμπορικούς καταναλωτές

| 6.1.1 | Στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας……………. | 156 |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Εξοικονόμηση ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές…………... | 159 |
| 6.2.2 | Οικονομική αποτίμηση της αντικατάστασης λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για οικιακούς καταναλωτές……………………………………... | 162 |
| 6.3.1 | Εξοικονόμηση ενέργειας σε εμπορικούς καταναλωτές χαμηλής τάσης…………………………………………………………….. | 166 |
| 6.3.2 | Οικονομική αποτίμηση της αντικατάστασης λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για εμπορικούς καταναλωτές χαμηλής τάσης………………………. | 168 |
| 6.4.1 | Εξοικονόμηση ενέργειας σε εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης…………………………………………………………….. | 172 |
| 6.4.2 | Οικονομική αποτίμηση της αντικατάστασης λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης……………………... | 174 |
| 6.5.1 | Συγκεντρωτικά αποτελέσματα…………………………………... | 178 |

Κεφάλαιο    7ο 	 Συμπεράσματα

| 7.1 | Γενικά συμπεράσματα…………………………………………... | 180 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Η σπουδαιότητα της αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού…………….. | 183 |

Παράρτημα

| Α | Τιμές πωλήσεων ηλεκτρισμού…………………………………... | 184 |
| --- | --- | --- |

|  | Βιβλιογραφία…………………………………………………. | 188 |
| --- | --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ο

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  -  ΓΕΝΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ

1.1    ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ      ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

    - Γενικά

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης είναι οι πιο διαδεδομένοι λαμπτήρες και χρησιμοποιούνται σήμερα σε ποικίλες εφαρμογές γενικού φωτισμού  τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς καταναλωτές. Ο πρώτος λαμπτήρας πυράκτωσης κατασκευάστηκε το 1881 από τον Edison από νήμα μπαμπού που βρισκόταν μέσα σε γυάλινο κώδωνα. Οι λαμπτήρες αυτοί δεν απαιτούν βοηθητικές διατάξεις για τη λειτουργία τους αλλά συνδέονται απευθείας στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

1.1.2   Κατασκευαστικά στοιχεία των λαμπτήρων πυράκτωσης

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης αποτελούνται από ένα γυάλινο κώδωνα στο εσωτερικού του οποίου είναι τοποθετημένο ένα νήμα πυράκτωσης το οποίο τίθεται υπό τάση. Στους περισσότερους λαμπτήρες το νήμα αυτό αποτελείται από ένα συρματίδιο  βολφραμίου. Το βολφράμιο είναι ένα υλικό με αρκετά μεγάλη αντίσταση και έχει την ιδιότητα να είναι αρκετά δύστηκτο με σημείο τήξης της τάξης των 3400οC.

Κοινός λαμπτήρας πυράκτωσης

Αρχικά προκειμένου να αποφευχθεί η οξείδωση του νήματος βολφραμίου απομακρύνθηκε από το εσωτερικό του κώδωνα ο αέρας και ο λαμπτήρας λειτουργούσε εν κενώ. Στη συνέχεια ο κώδωνας πληρώθηκε με αδρανή αέρια κυρίως μίγμα αζώτου με αργό ή μίγμα αζώτου με κρυπτό. Μερικοί λαμπτήρες πυράκτωσης ειδικής χρήσης περιέχουν επίσης και άλλα αέρια όπως ιώδιο και φθόριο.

Για την στήριξη του νήματος πυράκτωσης στο εσωτερικό του κώδωνα χρησιμοποιούνται δύο μεταλλικά στηρίγματα από μολυβδαίνιο τα οποία καταλήγουν σε μια γυάλινη βάση και στην συνέχεια στον κάλυκα του λαμπτήρα. Οι κάλυκες των λαμπτήρων πυράκτωσης συναντώνται σε δύο μορφές στους βιδωτούς και στους μπαγιονέτ.

1.1.3 Λειτουργία των λαμπτήρων πυράκτωσης

Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης στηρίζουν τη λειτουργία τους στην θέρμανση του νήματος πυράκτωσης μέχρι λευκοπυρώσεως και της εκπομπής μέρους της ενέργειας που παράγεται σε μορφή φωτεινής ενέργειας. Κατά την διαρροή του νήματος του λαμπτήρα, αντίστασης R, από ηλεκτρικό ρεύμα εντάσεως Ι παράγεται σύμφωνα με το φαινόμενο  Joule θερμότητα. Ένα μέρος της θερμότητας αυτής μετατρέπεται σε φωτεινή ενέργεια. Η υπόλοιπη ενέργεια διαχέεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας. Η ισχύς της ακτινοβολίας ορατού φάσματος που εκπέμπεται από το λαμπτήρα πυράκτωσης είναι ανάλογη της τέταρτης δύναμης της απόλυτης θερμοκρασίας του νήματος. Έτσι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του νήματος τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του λαμπτήρα σε φωτεινή ροή.

Αν και όπως προαναφέρθηκε το μέταλλο από το οποίο είναι κατασκευασμένο το νήμα, είναι αρκετά δύστηκτο η εξάχνωση των ατόμων του αρχίζει από αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. Από το φαινόμενο αυτό εξαρτάται η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα καθώς με τη συνεχή εξάχνωση των ατόμων του βολφραμίου  η διατομή του νήματος σταδιακά μειώνεται. Για το λόγο αυτό η θερμοκρασία του συρματιδίου σε λαμπτήρες με κενό αέρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2100ο C με αποτέλεσμα η παραγόμενη φωτεινή ροή από τον λαμπτήρα να είναι της τάξης των 7 με 10 lumen ανά  Watt ηλεκτρικής ισχύος.

Η φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης μπορεί να βελτιωθεί με την εισαγωγή αδρανών αερίων στον κώδωνα του λαμπτήρα. Η πίεση που ασκούν τα μόρια των αδρανών αερίων παρεμποδίζει την περαιτέρω εξάχνωση των ατόμων του βολφραμίου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία λειτουργίας του νήματος πυράκτωσης και συνεπώς να αυξηθεί  η παραγόμενη φωτεινή ροή από τον λαμπτήρα με απόδοση που φτάνει τα 15 με 20 lumen ανά  Watt. Η απόδοση των τυπικών λαμπτήρων είναι 12 με 14 lumen ανά  Watt.  Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει στην απόδοση του λαμπτήρα αλλά και στον χρόνο ζωής του η πλήρωση του κώδωνα με αλογόνο. Τα άτομα του μετάλλου που εξαχνώνονται από το νήμα αντιδρούν με το αλογόνο σχηματίζοντας μια χημική ένωση το αλογονούχο βολφράμιο το οποίο σε υψηλή θερμοκρασία είναι ασταθές. Έτσι όταν το αλογονούχο βολφράμιο έρθει σε επαφή με το πυρακτωμένο νήμα διασπάται και ξαναδίνει μεταλλικό βολφράμιο το οποίο επικάθεται και αναγεννά το συρματίδιο επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής του. Οι λαμπτήρες αυτού του είδους παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση και έχουν σχεδόν το διπλάσιο χρόνο ζωής από ότι οι κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης.

1.1.4   Κατηγορίες των λαμπτήρων πυράκτωσης

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης χωρίζονται σήμερα σε τρεις βασικές κατηγορίες στους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης, στους λαμπτήρες αλογόνου τάσης δικτύου και στους λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης.

Οι κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης χρησιμοποιούνται ευρέως για γενικό φωτισμό και είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούνται από κώδωνα ο οποίος δεν περιέχει κάποιο αέριο αλλά κενό αέρος. Οι λαμπτήρες αυτοί έχουν αρκετά χαμηλό κόστος και παρουσιάζουν σχετικά μειωμένη απόδοση φωτεινής ροής.

H επόμενη κατηγορία λαμπτήρων πυράκτωσης είναι οι λαμπτήρες αλογόνου τάσης δικτύου. Αυτοί οι λαμπτήρες χρησιμοποιούνται σαν λαμπτήρες προβολέων σε εφαρμογές κυρίως εξωτερικού φωτισμού όπως σε φωτισμό ασφαλείας, σε εξωτερικό φωτισμό κτιρίων και σε φωτισμό αθλητικών χώρων. Ο λαμπτήρας αυτός αποτελείται από νήμα χαλαζίου και περιλαμβάνει αδρανές αέριο και μικρή ποσότητα αλογόνου στοιχείου κυρίως ιωδίου. Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ότι οι κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης και εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση φωτεινής ροής.

Τέλος μια άλλη κατηγορία λαμπτήρων πυράκτωσης είναι οι λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης. Οι λαμπτήρες αυτοί έχουν τάση τροφοδοσίας 6 , 12 και 24 V και χρειάζονται την συμβολή μετασχηματιστή για την εγκατάσταση τους στο δίκτυο. Είναι λαμπτήρες πυράκτωσης πληρομένοι με αλογόνο και παρουσιάζουν υψηλή φωτεινή απόδοση της τάξης των 20 lumen / W. Οι λαμπτήρες αυτής της κατηγορίας δεν χρησιμοποιούνται για γενικό φωτισμό αλλά κυρίως έχουν εφαρμογές σε περιπτώσεις τοπικού φωτισμού για φωτισμό βιτρινών καταστημάτων και για διακόσμηση.

Κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης

Λαμπτήρες πυράκτωσης αλογόνου

1.2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ      ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

1.2.1 Γενικά

Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές γενικού φωτισμού κυρίως σε εμπορικούς καταναλωτές. Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων χαμηλής πίεσης και  έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Υπάρχει η άποψη ότι η ακτινοβολία τους μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία του ανθρώπου. Η άποψη αυτή δεν ευσταθεί γιατί η υπεριώδης ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι μικρότερη από αυτήν που περιέχει το ηλιακό φως.

1.2.2 Κατασκευαστικά στοιχεία των λαμπτήρων φθορισμού

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και κατηγορίες λαμπτήρων φθορισμού οι πιο συνήθεις είναι οι  λαμπτήρες φθορισμού σωληνωτού σχήματος. Οι λαμπτήρες αυτοί αποτελούνται από έναν γυάλινο σωλήνα σε κάθε άκρο του οποίου είναι τοποθετημένο από ένα ηλεκτρόδιο. Τα ηλεκτρόδια αυτά είναι κατασκευασμένα από νήμα βολφραμίου επικαλυμμένο με αλκαλικά οξείδια τα οποία συμβάλλουν στην εκπομπή ηλεκτρονίων. Το εσωτερικό του σωλήνα περιέχει ατμούς υδραργύρου σε χαμηλή πίεση και προσμίξεις ευγενών αερίων οι οποίες διευκολύνουν την έναρξη του ηλεκτρικού τόξου. Η εσωτερική επιφάνεια του γυάλινου σωλήνα είναι επιχρισμένη με διάφορες φθορίζουσες ουσίες. Οι ουσίες αυτές συνήθως είναι άλατα του πυριτίου με προσμίξεις μαγγανίου και άλατα του βορίου ή του βολφραμίου. Τα επιχρίσματα αυτά μετατρέπουν την παραγόμενη ακτινοβολία από υπεριώδη σε ορατό φως.   Ο συνδυασμός των φωσφοριτών επιλέγεται κατάλληλα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη διέγερση από την υπεριώδη ακτινοβολία που παράγεται στο εσωτερικό του λαμπτήρα σε μήκος κύματος 254 nm. Το φάσμα του εκπεμπόμενου φωτός από το λαμπτήρα εξαρτάται από το είδος της φθορίζουσας ουσίας.

1.2.3  Εξαρτήματα  των λαμπτήρων φθορισμού

Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης οι οποίοι δεν απαιτούν την συμμετοχή κανενός εξαρτήματος για να λειτουργήσουν οι λαμπτήρες φθορισμού χρειάζονται μια σειρά από εξαρτήματα προκειμένου να λειτουργήσουν. Τα εξαρτήματα αυτά είναι το ballast, ο εκκινητής (starter) και ο πυκνωτής αντιστάθμισης όταν γίνεται αντιστάθμιση.

Tα ballast ή διαφορετικά στραγγαλιστικές διατάξεις αποτελούν απαραίτητο εξοπλισμό για τους λαμπτήρες φθορισμού. Τα ballast επιτελούν κατά την λειτουργία του λαμπτήρα δύο βασικές διεργασίες. Η πρώτη διεργασία είναι η εξασφάλιση επαρκούς τάσης για την έναυση του λαμπτήρα, η τάση αυτή είναι συνήθως μεγαλύτερη από την τάση του δικτύου. Και η δεύτερη λειτουργία των ballast είναι ο περιορισμός του ρεύματος μετά την έναυση του λαμπτήρα , για το λόγο αυτό τα ballast παίζουν το ρόλο ηλεκτρικής αντίστασης.

Τα ballast διακρίνονται σε δύο κατηγορίες στα ηλεκτρομαγνητικά και στα ηλεκτρονικά ballast. Τα ηλεκτρομαγνητικά είναι στην ουσία ένα στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο αποτελείται από ένα  σιδηροπυρήνα στον οποίο είναι περιελιγμένα μονωμένα σύρματα χαλκού ή αλουμινίου. Τα ηλεκτρονικά ballast χωρίζονται με τη σειρά τους σε υψηλής και χαμηλής συχνότητας. Τα ηλεκτρονικά ballast είναι οικονομικότερα στην λειτουργία τους και αυξάνουν τον χρόνο ζωής του λαμπτήρα μειονεκτούν όμως έναντι των ηλεκτρομαγνητικών ballast στο ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος αγοράς.

Ο εκκινητής (starter) είναι απαραίτητος για την εκκίνηση  κάθε κυκλώματος λαμπτήρων φθορισμού, μετά την έναυση των λαμπτήρων δεν είναι απαραίτητος στο κύκλωμα. Ο εκκινητής αποτελείται από ένα μικρό κύλινδρο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονται δύο ηλεκτρόδια το ένα από τα οποία είναι διμεταλλικό έλασμα. Το εσωτερικό του κυλίνδρου είναι πληρομένο με ευγενές αέριο. Με την εκκένωση αίγλης, το έλασμα κάμπτεται και αφήνει να διαρρέει το λαμπτήρα ισχυρό ρεύμα, που θερμαίνει το κύκλωμα. Ταυτόχρονα το έλασμα ψύχεται και διακόπτει το κύκλωμα, η διακοπή του κυκλώματος προκαλεί επαγωγική τάση αρκετή για το άναμμα του λαμπτήρα.

Λόγω του χαμηλού συντελεστή ισχύος των διατάξεων των λαμπτήρων φθορισμού συνήθως γίνεται αντιστάθμιση με τη χρήση πυκνωτών . Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος γίνεται με τη σύνδεση παράλληλα με τους αγωγούς τροφοδοσίας κατάλληλου μεγέθους πυκνωτή. Ο πυκνωτής έχοντας χωρητική συμπεριφορά αντισταθμίζει την επαγωγική συμπεριφορά της στραγγαλιστικής διάταξης του λαμπτήρα. Η αντιστάθμιση μπορεί να γίνει είτε σε μεμονωμένο λαμπτήρα είτε σε ομάδα λαμπτήρων είτε ακόμη και στο σύνολο της εγκατάστασης φωτισμού.

1.2.4   Λειτουργία  των λαμπτήρων φθορισμού

Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι λαμπτήρες εκκένωσης αερίου χαμηλής πίεσης. Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης που η παραγωγή φωτός στηρίζεται στην θέρμανση ενός νήματος, οι λαμπτήρες φθορισμού παράγουν φως από την ακτινοβολία που εκπέμπεται κατά την εκκένωση ενός αερίου.

Διάγραμμα λειτουργίας λαμπτήρα φθορισμού

Για την έναυση και λειτουργία ενός λαμπτήρα φθορισμού απαιτείται το  ballast και ο εκκινητής. Το ballast που χρειάζεται ένας λαμπτήρας φθορισμού εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που χρειάζεται ο λαμπτήρας και αποτελεί χαρακτηριστικό του κάθε λαμπτήρα.

Η έναυση ενός λαμπτήρα φθορισμού αποτελείται από δύο στάδια το πρώτο στάδιο είναι η θέρμανση των ηλεκτροδίων του λαμπτήρα προκειμένου να εκπέμπουν ηλεκτρόνια και  το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία ηλεκτρικού τόξου και η έναρξη ιονισμού του αερίου που περιέχει ο λαμπτήρας. Με την εφαρμογή της τάσεως του δικτύου στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το λαμπτήρα , αρχικά ο λαμπτήρας δεν διαρρέετε από ρεύμα , όμως η εκκένωση αίγλης που λαμβάνει χώρα στον εκκινητή κλείνει την επαφή από το διμεταλλικό έλασμα του εκκινητή και περνάει ισχυρό ρεύμα που θερμαίνει τα ηλεκτρόδια του λαμπτήρα. Το ρεύμα αυτό είναι ικανό να θερμάνει τα ηλεκτρόδια μέχρι την θερμοκρασία  εκπομπής τους οπότε αυτά ξεκινούν να εκπέμπουν ηλεκτρόνια. Στην συνέχεια μετά την διακοπή της εκκένωσης αίγλης το διμεταλλικό έλασμα του εκκινητή ψύχεται και επιστρέφει στην αρχική του θέση ανοικτό. Με τη διακοπή αυτή το στραγγαλιστικό πηνίο δημιουργεί στα άκρα του λαμπτήρα υπέρταση η οποία προκαλεί την έναρξη της εκκένωσης και του ιονισμού  των ατμών υδραργύρου στο εσωτερικό του σωλήνα. Ο ιονισμός των μορίων του υδραργύρου παράγει  υπεριώδη ακτινοβολία η οποία μετατρέπεται σε ορατή μέσω των φθοριζουσών επιχρισμάτων των τοιχωμάτων του λαμπτήρα.

Ηλεκτρικό κύκλωμα έναυσης και λειτουργίας λαμπτήρα φθορισμού

1.3.1  Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

Μία ειδική κατηγορία λαμπτήρων φθορισμού αποτελούν οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι λαμπτήρες αυτοί εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1980 και αποτελούν ένα νέο τύπο λαμπτήρα . Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι όμοιος με αυτό των λαμπτήρων φθορισμού καθώς η παραγωγή φωτός γίνεται από την εκκένωση των ατμών υδραργύρου που βρίσκονται  στο εσωτερικό του  λαμπτήρα . Είναι μικρότερου μεγέθους λαμπτήρες από τους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού και εμφανίζουν ανάλογα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά . Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε θέση έναυσης .

Σήμερα υπάρχουν τρεις κυρίως τύποι συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού . Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με κάλυκα βιδωτό ή μπαγιονετ για κατευθείαν τοποθέτηση σε αντίστοιχη λυχνολαβή 230 V , οι λαμπτήρες αυτοί διαθέτουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ballast και μπορούν να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες πυράκτωσης, όμως έχουν το μειονέκτημα ότι με τη φθορά του λαμπτήρα πρέπει να αντικατασταθεί και η διάταξη έναυσης. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με κάλυκα δύο ακίδων και ενσωματωμένο starter για σύνδεση σε ειδική λυχνολαβή με εξωτερικό μαγνητικό ballast. Και τέλος οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με κάλυκα τεσσάρων ακίδων για σύνδεση σε ειδική λυχνολαβή με εξωτερικό ηλεκτρονικό ballast. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού  της τελευταίας κατηγορίας είναι κατάλληλοι για διαβάθμιση φωτισμού.

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού κατηγοριοποιούνται επίσης σύμφωνα με τη λειτουργία του ballast που διαθέτουν σε ηλεκτρονικής και ηλεκτρομαγνητικής έναυσης λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες με ηλεκτρονική έναυση και εξωτερικό ηλεκτρονικό ballast υπερτερούν τον ηλεκτρομαγνητικών λαμπτήρων στο ότι έχουν τη δυνατότητα διαβάθμισης του φωτισμού, παρουσιάζουν  μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.

Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού με ενσωματωμένη ηλεκτρονική έναυση

Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού για σύνδεση σε εξωτερικό μαγνητικό ballast

Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού για σύνδεση σε εξωτερικό ηλεκτρονικό ballast

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

2.1.1	Εισαγωγή

Ένα σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Οι λαμπτήρες αυτοί μπορούν να αντικαταστήσουν τους αναποτελεσματικούς λαμπτήρες πυράκτωσης οι οποίοι παρουσιάζουν μικρή απόδοση φωτισμού και σύντομη διάρκεια ζωής. Αντίθετα οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού έχουν αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής, παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόδοση φωτισμού ενώ καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένη ηλεκτρονική έναυση μπορεί να γίνει  άμεσα. Δηλαδή δεν απαιτείται η αλλαγή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του φωτιζόμενου χώρου αλλά ούτε και η παρουσία κάποιου ειδικού τεχνικού για την αντικατάσταση αυτή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού διαθέτουν όμοιο κάλυκα με τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης  και έτσι το κόστος της αντικατάστασης περιορίζεται  μονάχα στο κόστος των λαμπτήρων.

Η εκτεταμένη χρήση όμως τον συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα ισχύος του δικτύου. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση δημιουργούν αρμονική παραμόρφωση στην τάση του δικτύου λόγω του παραμορφωμένου ρεύματος που εκπέμπουν στο δίκτυο. Επίσης παρουσιάζουν πολύ χαμηλό συντελεστή ισχύος και επιβαρύνουν το δίκτυο με άεργο ισχύ . Τέλος οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση μειονεκτούν στο ότι έχουν μεγαλύτερη τιμή αγοράς σε σχέση  με τους  κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης.

Παρόλα αυτά η Δ.Ε.Η. καθώς και άλλες ηλεκτρικές εταιρίες σε άλλες χώρες προώθησαν τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Η προώθηση του νέου τύπου λαμπτήρα είχε σαν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως σε νησιωτικά δίκτυα στην χώρα μας και έγινε μέσω διευκολυντικών παροχών όσον αφορά την σχετικά υψηλή τιμή αγοράς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού.

    - Μείωση της φωτεινής ροής των λαμπτήρων

Η παραγόμενη φωτεινή ροή από έναν λαμπτήρα δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια ζωής του αλλά σταδιακά μειώνεται. Άμεσο αποτέλεσμα της μείωσης της φωτεινής ροής των λαμπτήρων είναι η αντίστοιχη μείωση της έντασης φωτισμού του φωτιζόμενου χώρου . Για το λόγο αυτό κατά την εκτέλεση των φωτοτεχνικών μελετών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της μείωσης της φωτεινής ροής των λαμπτήρων.

Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ελάττωση της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής από ένα λαμπτήρα είναι ποικίλοι και συνήθως επιδρούν με την καταπόνηση και γήρανση των υλικών που είναι κατασκευασμένοι οι λαμπτήρες .

Ο σημαντικότερος παράγοντας μείωσης της φωτεινής ροής σε έναν λαμπτήρα είναι η τάση με την οποία τροφοδοτείται και γενικότερα η ποιότητα της ισχύος . Η τάση λειτουργίας σε έναν λαμπτήρα δεν είναι σχεδόν ποτέ σταθερή έχοντας σαν αποτέλεσμα την καταπόνηση του λαμπτήρα. Όταν η τάση λειτουργίας  ενός λαμπτήρα έχει τιμή αρκετά μικρότερη από την ονομαστική τάση του, σε έναν λαμπτήρα πυράκτωσης παρατηρείται μείωση της φωτεινής του ροής ,  ενώ στην περίπτωση  λαμπτήρων φθορισμού χαμηλές τιμές της τάσης του δικτύου είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αδυναμία έναυσης των λαμπτήρων. Αντίθετα υψηλότερη τάση λειτουργίας από την ονομαστική δημιουργεί εκθετική αύξηση της παραγόμενης φωτεινής ροής από λαμπτήρες πυράκτωσης αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε σημαντική μείωση της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την  φωτεινή ροή των λαμπτήρων είναι ο παράγοντας της θερμοκρασίας του χώρου. Ο παράγοντας αυτός επιδρά κυρίως σε λαμπτήρες φθορισμού και κατ’ επέκταση και σε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Έτσι σε χαμηλές θερμοκρασίες του φωτιζόμενου χώρου παρατηρείται αρκετά μεγάλη  μείωση της φωτεινής ροής των λαμπτήρων φθορισμού ενώ σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 25 οC η μείωση είναι μικρότερη και σχεδόν γραμμική  με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Γενικά  η μείωση της φωτεινής ροής των λαμπτήρων στην διάρκεια του χρόνου ζωής τους προέρχεται από την φθορά των υλικών που είναι κατασκευασμένοι οι λαμπτήρες. Στην περίπτωση των λαμπτήρων πυρακτώσεως η μείωση οφείλεται στην εξάχνωση του νήματος βολφραμίου από το οποίο είναι κατασκευασμένο το νήμα πυράκτωσης του λαμπτήρα. Ενώ η μείωση της φωτεινής ροής των λαμπτήρων φθορισμού η οποία είναι και μεγαλύτερη οφείλεται στην απώλεια μέρους των ατμών υδραργύρου που περιέχει ο λαμπτήρας και στην αλλοίωση του επιχρίσματος της επιφάνειας του γυάλινου σωλήνα.

Η μείωση της φωτεινής ροή των λαμπτήρων  εκφράζεται από τον συντελεστή μείωσης της φωτεινής ροής LLDF (Lamp Lumen Depreciation Factor). O συντελεστής αυτός εκφράζει το ποσοστό της  φωτεινής ροής που παράγει ο λαμπτήρας μετά την πάροδο του 70% του χρόνου ζωής του. Οι  τιμές του συντελεστή αυτού είναι δυνατό να γίνουν γνωστές μέσα από πειραματικά δεδομένα. Έτσι για τους λαμπτήρες πυράκτωσης η μείωση της φωτεινής ροής σε σχέση με το χρόνο ζωής τους φαίνεται στο διάγραμμα 1 ενώ για τους λαμπτήρες φθορισμού έχουμε αντίστοιχα το διάγραμμα 2.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ    1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ    2

Από το διάγραμμα 1 μπορούμε να εξάγουμε το συντελεστή μείωσης της φωτεινής ροής για τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης ο οποίος και είναι:     LLDF , INC  =   86,0 %. Ενώ από  το διάγραμμα 2  εξάγουμε το συντελεστή μείωσης της φωτεινής ροής για τους κοινούς λαμπτήρες φθορισμού  ο οποίος έχει τιμή μικρότερη από αυτήν των λαμπτήρων πυρακτώσεως  και είναι:     LLDF , FL  =   65,0 % .

2.2.2  Πειραματικά στοιχεία για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

Τα πειραματικά στοιχεία και οι μετρήσεις που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή έγιναν στο εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τον Ιανουάριο του 1999 έως τον Αύγουστο του 2000.

Στο εργαστήριο δοκιμάστηκαν τρεις ίσες  ομάδες από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση από τις πιο αντιπροσωπευτικές εταιρίες λαμπτήρων που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά (Osram , Philips , Sylvania). Κάθε ομάδα αποτελούνταν από εννέα λαμπτήρες οι οποίοι κατανάλωναν 15, 20 και 23 W και είχαν ονομαστική φωτεινή ροή σύμφωνα με τους κατασκευαστές 900, 1200 και 1500 lm αντίστοιχα. Οι λαμπτήρες κατά τη διάρκεια του πειράματος είχαν σταθερή τάση τροφοδοσίας 230 V και το πείραμα  αποτελούνταν από μια σειρά επαναλήψεων λειτουργίας των λαμπτήρων για 3 ώρες και 45 λεπτά και παύσης λειτουργίας για 15 λεπτά, με τον τρόπο αυτό συμπεριλαμβανόταν η επίδραση της διακοπής  στον χρόνο ζωής του λαμπτήρα. Τα πειραματικά δεδομένα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

|  | OSRAM | PHILIPS | SYLVANIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DULUX EL | ECOTONE EL -T | MINI-LYNX T |
|  | 15 W |  | 23 W | 15 W | 20 W | 23 W | 15 W | 20 W | 23 W |
| [ h ] | 900 lm |  | 1500 lm | 900 lm | 1200 lm | 1500 lm | 900 lm | 1200 lm | 1500 lm |
| 100 | 754.7 |  | 1327.7 | 927.0 | 1274.1 | 1522.5 | 771.2 | 1099.2 | 1135.6 |
| 900 | 739.2 |  | 1324.3 | 872.5 | 1242.0 | 1483.5 | 772.9 | 1088.0 | 1174.5 |
| 3200 | 676.0 |  | 1256.8 | 795.4 | 1144.2 | 1424.7 | 726.2 | 1067.2 | 1150.3 |
| 4100 | 597.2 |  | 1123.5 | 701.9 | 1020.5 | 1261.9 | 648.3 | 944.3 | 1037.8 |
| 6500 | 581.6 |  | 1074.1 | 633.6 | 926.1 | 1182.3 | 627.5 | 907.1 | 1010.1 |
| 7800 | 569.5 |  | 1040.4 | 597.2 | 888.9 | 1146.8 | 600.7 | 891.5 | 988.4 |
| 9500 | 555.7 |  | 1016.1 | 578.2 | 859.5 | 1101.8 | 581.6 | 868.1 | 982.4 |
| 11650 | 528.0 |  | 987.6 | 561.7 | 824.0 | 1055.1 | 555.7 | 839.6 | 859.0 |
| 12000 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της συνολικής φωτεινής ροής που παράγουν οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού σε συνάρτηση με το χρόνο λειτουργίας τους.

Τα αποτελέσματα που εξάγονται από το πείραμα αυτό αφορούν την διάρκεια ζωής των λαμπτήρων, την παραγόμενη φωτεινή ροή κατά την λειτουργία τους, το συντελεστή μείωσης της φωτεινής ροής και γενικότερα την μείωση της φωτεινής ροής σε σχέση με το χρόνο λειτουργίας του κάθε λαμπτήρα.

Όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των  συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κατά τη διάρκεια του πειράματος μονάχα δύο από το σύνολο των 27 λαμπτήρων απέτυχαν. Οι περισσότεροι λαμπτήρες είχαν διάρκεια ζωής περισσότερη από 12.000 ώρες συνεπώς τα πειραματικά αποτελέσματα συμφωνούν με τον χρόνο ζωής που δίδουν οι κατασκευαστές για τους λαμπτήρες αυτούς τον οποίο και θεωρούμε  12.000 ώρες.

Όσων αφορά τη μείωση της φωτεινής ροής των λαμπτήρων και το συντελεστή μείωσης της φωτεινής ροής έχουμε διαθέσιμες διάφορες τιμές της φωτεινής ροής που μετρήθηκαν σε διακριτό χρόνο λειτουργίας των λαμπτήρων. Είναι φανερό ότι έχουμε σημαντική μείωση στην φωτεινή ροή λειτουργίας των λαμπτήρων σε σχέση με τον χρόνο λειτουργίας τους μάλιστα μετά την πάροδο των 11.500 ωρών λειτουργίας στο σύνολο τους οι λαμπτήρες παράγουν αμελητέα φωτεινή ροή και θα ήταν σκόπιμη η αντικατάσταση τους από νέους λαμπτήρες .

|  | OSRAM | PHILIPS | SYLVANIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 W |  | 23 W | 15 W | 20 W | 23 W | 15 W | 20 W | 23 W |
|  | 900 lm |  | 1500 lm | 900 lm | 1200 lm | 1500 lm | 900 lm | 1200 lm | 1500 lm |
| 8.400 h | 564.6 |  | 1031.8 | 590.5 | 878.5 | 1130.9 | 593.9 | 883.3 | 986.3 |
| LLDF | 62,7 % |  | 68,8 % | 65,6 % | 73,2 % | 75,4 % | 65,9 % | 73,6 % | 65,7 % |

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να εξάγουμε την τιμή του συντελεστή μείωσης της φωτεινής ροή των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Ο συντελεστής αυτός ορίζεται σαν ο λόγος της παραγόμενης φωτεινής ροής του λαμπτήρα σε χρόνο λειτουργίας ίσο με το 70% του συνολικού χρόνου ζωής του λαμπτήρα και είναι:

Για τον λαμπτήρα των 15 W                                  LLDF , CFL  =   65,0 % .

Για τον λαμπτήρα των 20 W                                  LLDF , CFL  =   74,0 % .

Για τον λαμπτήρα των 23 W                                  LLDF , CFL  =   70,0 % .

    - Προτεινόμενες αντικαταστάσεις λαμπτήρων πυράκτωσης από   συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση είναι προτεινόμενοι για την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης  τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Το κριτήριο με βάση το οποίο προτείνουμε να γίνει η αντικατάσταση των λαμπτήρων είναι το ότι η φωτεινή ροή λειτουργίας των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού που θα αντικαταστήσουν τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτήν που παρήγαγαν οι λαμπτήρες πυράκτωσης που ήταν εγκατεστημένοι στον εκάστοτε φωτιζόμενο χώρο. Με τον τρόπο αυτόν δεν μεταβάλλεται η ένταση φωτισμού στον θεωρούμενο χώρο κατά την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Η  ελάχιστη φωτεινή ροή λειτουργίας για έναν λαμπτήρα μπορεί να θεωρηθεί ίση με το γινόμενο της αρχικής φωτεινής ροής του λαμπτήρα επί τον συντελεστή μείωσης της φωτεινής του ροής:

Η  ελάχιστη φωτεινή ροή λειτουργίας και για τους δύο τύπους λαμπτήρων θα πρέπει να είναι περίπου ίση οπότε θα ισχύει:

Για τους λαμπτήρες πυράκτωσης που δεν διαθέτουμε πειραματικά δεδομένα θα θεωρήσουμε με βάση την σχετική καμπύλη της προηγούμενης ενότητας το συντελεστή μείωσης φωτεινής ροής ίσο με        LLDF   [ INC ]     =   86,0  % .

Για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού που μετρήθηκαν στο εργαστήριο θεωρούμε τους συντελεστές

LLDF [ CFL 15W ] = 65,0 % ,  LLDF [ CFL 20W ] = 74,0 % , LLDF [ CFL 23W ] = 70,0 % . Ενώ για τον CFL 28W θεωρούμε LLDF [ CFL 28W ] = 74,0 % και για τις λοιπές κατηγορίες  LLDF [ CFL  5W , 7W , 11W] = 65,0 % .

Για τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης έχουμε τον πίνακα

| INC | Φαρχ. [ lm ] | LLDF | Φλειτ.min [ lm ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 220 | 0.86 | 189.2 |
| 40 | 430 | 0.86 | 369.8 |
| 60 | 730 | 0.86 | 627.8 |
| 75 | 960 | 0.86 | 825.6 |
| 100 | 1380 | 0.86 | 1186.8 |
| 150 | 2220 | 0.86 | 1909.2 |
| 200 | 3150 | 0.86 | 2709.0 |

Για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού έχουμε αντίστοιχα τον πίνακα

| CFL | Φαρχ. [ lm ] | LLDF | Φλειτ.min [ lm ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 240 | 0.65 | 156.0 |
| 7 | 400 | 0.65 | 260.0 |
| 11 | 660 | 0.65 | 429.0 |
| 15 | 900 | 0.65 | 585.0 |
| 20 | 1200 | 0.74 | 888.0 |
| 23 | 1500 | 0.70 | 1050.0 |
| 28 | 1800 | 0.74 | 1332.0 |

Τελικά προτείνουμε την αντικατάσταση των λαμπτήρων σύμφωνα με την αντιστοιχία του παρακάτω πίνακα

| INC | Φλειτ.min INC [ lm ] | CFL | Φλειτ.min CFL [ lm ] | Φ CFL / Φ INC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 189.2 | 7 | 260.0 | 1.37 |
| 40 | 369.8 | 11 | 429.0 | 1.16 |
| 60 | 627.8 | 15 | 585.0 | 0.93 |
| 75 | 825.8 | 20 | 888.8 | 1.08 |
| 100 | 1186.8 | 23 | 1050.0 | 0.89 |

Με βάση την παραπάνω προτεινόμενη αντικατάσταση παρατηρούμε ότι είναι δυνατό η ένταση φωτισμού στον χώρο να παραμείνει σχεδόν η ίδια πριν και μετά την αντικατάσταση. Έτσι στην περίπτωση της αντικατάστασης 25 W λαμπτήρα πυράκτωσης από τον 7 W συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού η ένταση φωτισμού του χώρου θα είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη εφόσον έχουμε αύξηση στην φωτεινή ροή που εγκαθιστούμε στον χώρο κατά 37%. Αντίθετα στην περίπτωση της αντικατάστασης του λαμπτήρα πυράκτωσης των 100 W από τον συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού των 23 W ενδεχομένως να έχουμε μικρή  μείωση στην ένταση φωτισμού της φωτιζόμενης επιφάνειας λόγω του ότι η φωτεινή ροή του νέου εγκατεστημένου λαμπτήρα είναι μικρότερη κατά το τέλος του χρόνου ζωής του κατά 11 %.

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης μεγαλύτερης ισχύος (150 και 200 W) δεν μπορούν να αντικατασταθούν με έναν από τους διαθέσιμους  συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Επιπλέον οι λαμπτήρες αυτοί κατέχουν μικρό ποσοστό τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς καταναλωτές και δεν θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια.

    - Εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έναντι των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η οικονομικότερη λειτουργία τους. Με βάση την ενεργειακή κατανάλωση των εκάστοτε λαμπτήρων έχουμε στον παρακάτω πίνακα την εξοικονόμηση ενέργειας από την εναλλακτική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού εκφρασμένη σε ποσοστό επί της ονομαστικής ισχύος των λαμπτήρων πυράκτωσης.

| Κοινός λαμπτήρας πυράκτωσης ( W ) | Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού ( W ) | Εξοικονόμηση ενέργειας ( % ) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 72.0 |
| 40 | 11 | 72.5 |
| 60 | 15 | 75.0 |
| 75 | 20 | 73.3 |
| 100 | 23 | 77.0 |

Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε μεμονωμένο λαμπτήρα σε χρονική διάρκεια όσο ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα (12.000 ώρες )  είναι:

| Κοινός λαμπτήρας πυράκτωσης ( W ) | Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού ( W ) | Εξοικονόμηση ενέργειας ( KWh ) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 216 |
| 40 | 11 | 348 |
| 60 | 15 | 540 |
| 75 | 20 | 660 |
| 100 | 23 | 924 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 Ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ       ΙΣΧΥΟΣ

  - Γενικά για την ποιότητα ισχύος

Η  ποιότητα  ισχύος είναι ένα θέμα που έχει αρχίσει να γίνεται σημαντικό από τη δεκαετία του 90 και αφορά κυρίως τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κυριότερος παράγοντας για την υποβάθμιση της ποιότητας ισχύος των δικτύων διανομής είναι η ανάπτυξη των ημιαγώγιμων υλικών και η εκτεταμένη χρήση των μη γραμμικών φορτίων. Με τον όρο ποιότητα ισχύος δεν εννοούμε την απόκλιση της ηλεκτρικής ισχύος από κάποιο ιδανικό μέγεθος αλλά την απόκλιση της τάσεως και της συχνότητας που τροφοδοτούν το φορτίο από τις ονομαστικές τους τιμές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνθέτουν την ποιότητα ισχύος είναι οι ακόλουθοι:

α) Η συνέχεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

β) Η σταθερότητα της τάσεως τροφοδοσίας

γ) Η σταθερότητα της συχνότητας

δ) Η καθαρότητα της κυματομορφής της τάσεως τροφοδοσίας ( αρμονικές )

ε) Η απόκλιση από το καθαρά συμμετρικό τριφασικό σύστημα .

Η συνέχεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πρακτικά ανέφικτη και σχετίζεται με την αξιοπιστία του δικτύου διανομής και την κατάλληλη σχεδίαση του. Οι διακοπές στην τάση τροφοδοσίας προκαλούν ζημιά στους καταναλωτές που διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια της και το είδος του καταναλωτή. Σε καταναλωτές όπου οι συνέπειες από τη διακοπή της τάσης τροφοδοσίας είναι αρκετά δυσμενείς όπως σε νοσοκομεία και βιομηχανίες προβλέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών πηγών για την συνέχεια της τάσεως τροφοδοσίας. Οι διακοπές της τάσης τροφοδοσίας διακρίνονται σε προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες που συμβαίνουν κυρίως λόγω βλαβών στο δίκτυο διανομής. Οι μη προγραμματισμένες διακοπές διακρίνονται επίσης σε μεγάλης και μικρής διάρκειας. Η ετήσια συχνότητα διακοπών μεγάλης διάρκειας είναι 10 – 50 διακοπές ανά έτος.

Η σταθερότητα της τάσης τροφοδοσίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας καλής ποιότητας ισχύος καθώς όλο και περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές εμφανίζουν μεγάλη ευαισθησία στην τάση τροφοδοσίας τους. Οι αποκλίσεις της τάσης τροφοδοσίας από την ονομαστική τιμή διακρίνονται σε αργές μεταβολές και σε απότομες μεταβολές. Οι αργές μεταβολές της τάσης οφείλονται στην πτώση τάσης στα στοιχεία του δικτύου που προκαλείται κατά την προσθαφαίρεση φορτίου. Η Δ.Ε.Η. έχει καθιερώσει τα παρακάτω όρια διακυμάνσεως της τάσης στα δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης:

|  | Επιθυμητά όρια | Ανεκτά όρια |
| --- | --- | --- |
| Αστικές περιοχές | ± 5% ( 209V-231V ) | ± 8% ( 202V-238V ) |
| Αγροτικές περιοχές | ± 7% ( 204V-235V ) | ± 10% ( 198V-242V ) |

Οι απότομες μεταβολές στην τάση ή βυθίσεις της τάσεως  προέρχονται κύρια από βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν στο δίκτυο από χειρισμούς διακοπτών και από απότομες μεταβολές του φορτίου. Οι απότομες μεταβολές της τάσης διακρίνονται σε περιοδικές και σε μη περιοδικές μεταβολές οι οποίες και είναι τυχαίες. Μια μορφή από συχνές διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας είναι το flicker το οποίο γίνεται αισθητό στους καταναλωτές από τις διακυμάνσεις στην φωτεινότητα των λαμπτήρων πυρακτώσεως κατά την διακύμανση της τάσης τροφοδοσίας τους. Το  flicker είναι δυνατό να μετρηθεί με ειδικά όργανα τα φλικερόμετρα και μέτρο του είναι ο δείκτης flicker βραχείας και ο δείκτης flicker μακράς διάρκειας.

Η απόκλιση από το καθαρά συμμετρικό τριφασικό σύστημα οφείλεται κυρίως στην ασύμμετρη φόρτιση των τριών φάσεων. Η ασυμμετρία αυτή δημιουργεί επιπτώσεις στην λειτουργία των τριφασικών κινητήρων, μειώνει την απόδοση τους και εγκυμονεί κινδύνους υπερθέρμανσης τους. Σύμφωνα με τους κανονισμούς οριακό ποσοστό ασυμμετρίας στα δίκτυα χαμηλής τάσης θεωρείται το 2 %.

Σημαντικός επίσης παράγοντας ποιότητας ισχύος είναι η καθαρότητα της κυματομορφής της τάσης και η παραμόρφωση της  από αρμονικές συνιστώσες που θα αναλυθεί στην συνέχεια .

    - Αρμονική παραμόρφωση τάσης

Με τον όρο παραμόρφωση τάσης εννοούμε την απόκλιση της κυματομορφής της τάσης από την καθαρά ημιτονοειδή μορφή. Η παραμόρφωση της τάσης προκαλείται από ρεύματα που περιέχουν υψηλό φασματικό περιεχόμενο σε ανώτερες αρμονικές συνιστώσες. Αρχικά είχε παρατηρηθεί  αρμονική παραμόρφωση στην τάση από αρμονικά ρεύματα κυρίως τρίτης αρμονικής που παρήγαγαν οι γεννήτριες και οι μετασχηματιστές του συστήματος. Το πρόβλημα τότε μετριαζόταν με τη χρήση κατάλληλης συνδεσμολογίας μετασχηματιστών συνδεμένων κατά τρίγωνο – αστέρα και με τον περιορισμό λόγω του τριγώνου του ρεύματος της τρίτης αρμονικής.

Σήμερα με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διατάξεων το πρόβλημα της αρμονικής παραμόρφωσης είναι περισσότερο έντονο. Οι αρμονικές παράγονται κυρίως από μη γραμμικά φορτία τα οποία εκπέμπουν στο δίκτυο αρκετά παραμορφωμένα ρεύματα παρόλο που η τάση τροφοδοσίας τους είναι ημιτονοειδής. Σαν πηγές αρμονικών ρευμάτων θεωρούνται τα ημιαγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται σε διατάξεις ελέγχου κινητήρων, όπως μετατροπέων ισχύος, αντιστροφέων κ.α., τα ηλεκτρονικά ισχύος που χρησιμοποιούνται σε αιολικά και φωτοβολταικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές που οι αρμονικές παράγονται λόγω της ατέλειας των μαγνητικών κυκλωμάτων και οι μετασχηματιστές λόγω της μη γραμμικότητας του πυρήνα τους. Ακόμη σημαντική πηγή αρμονικών ρευμάτων αποτελούν οι λαμπτήρες με ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης όπως οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση,  οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και οι περιφερειακές τους συσκευές. Τέλος αρμονικές παράγονται από διατάξεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά τόξα κυρίως στην βιομηχανία.

Οι συνέπειες της αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης είναι ποικίλες. Άμεσο αποτέλεσμα της αρμονικής παραμόρφωσης είναι η μείωση του συντελεστή ισχύος και η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συντονισμού στο δίκτυο λόγω της εγκατάστασης πυκνωτών για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Παρουσιάζεται εσφαλμένη λειτουργία των οργάνων και εσφαλμένες μετρήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δημιουργούνται προβλήματα  υπερθέρμανσης και κραδασμών σε κινητήρες. Μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στη λειτουργία ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών και αυξάνονται όλο και περισσότερο τα φορτία που είναι ευαίσθητα στις αρμονικές. Τέλος  από την υψηλή αρμονική παραμόρφωση έχουμε δημιουργία παρασίτων σε τηλεπικοινωνιακά και τηλεφωνικά δίκτυα .

Για τους παραπάνω λόγους αλλά καθώς γίνεται και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για καλή ποιότητα ισχύος, οι ηλεκτρικές εταιρίες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου της αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης. Σήμερα οι αρμονικές περιορίζονται με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων τα οποία εγκαθίστανται στους υποσταθμούς των δικτύων διανομής. Τα φίλτρα αυτά στηρίζουν τη λειτουργία τους στην τεχνική ημιτονοειδούς διαμόρφωσης του εύρους των παλμών, στην αρμονική σύνθεση  καθώς επίσης και στη χρήση κατάλληλης συνδεσμολογίας μετασχηματιστών.

3.2.2    Ανάλυση παραμορφωμένου σήματος

Κάθε παραμορφωμένη κυματομορφή είτε ρεύματος είτε τάσης  είναι δυνατό να αναλυθεί σε ένα άθροισμα αρμονικών συνιστωσών πολλαπλάσιας συχνότητας με τη χρήση των σειρών Fourier σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις:

όπου        ω          η κυκλική συχνότητα

n          η τάξη της αρμονικής

Vo       η μέση τιμή της τάσης

Ιο         η μέση τιμή του ρεύματος

Vn1      το πλάτος της n-οστής αρμονικής ημιτονικής συνιστώσας τάσης

Vn2      το πλάτος της n-οστής αρμονικής συνημιτονικής συνιστώσας τάσης

Ιn1       το πλάτος της n-οστής αρμονικής ημιτονικής συνιστώσας ρεύματος

Ιn2       το πλάτος της n-οστής αρμονικής συνημιτονικής συνιστώσας ρεύματος

Το πλάτος  κάθε αρμονικής συνιστώσας υπολογίζεται με βάση τις σχέσεις:

Και η μέση τιμή κάθε σήματος  υπολογίζεται με βάση τις σχέσεις :

Η σύνθετη αντίσταση μεταβάλλεται με την τάξη των αρμονικών και δίνεται από τη σχέση :

όπου	n	η τάξη της αρμονικής

Zn 	η σύνθετη αντίσταση για την n-οστή συνιστώσα

ω      η κυκλική συχνότητα

R	η ωμική αντίσταση

L	η αυτεπαγωγή

Κάθε παραμορφωμένη κυματομορφή  τόσο  ρεύματος όσο και  τάσης, σύμφωνα με την ανάλυση Fourier, περιέχει τη βασική αρμονική συνιστώσα καθώς και τις ανώτερες αρμονικές συνιστώσες, οι οποίες και ευθύνονται για το πρόβλημα της παραμόρφωσης Συνήθως στα ηλεκτρικά δίκτυα εμφανίζονται μόνο περιττής τάξης αρμονικές συνιστώσες.

Οι αρμονικές 1, 7, 13, 19,…3n+1 τάξης  έχουν συμπεριφορά  θετικής ακολουθίας. Οι αρμονικές τάξης 5, 11, 17, 23,...3n-1 έχουν συμπεριφορά αρνητικής ακολουθίας ενώ οι αρμονικές   3, 9, 15, 21,...3n έχουν συμπεριφορά μηδενικής ακολουθίας .

Μέτρο της αρμονικής παραμόρφωσης που προκαλείται στην τάση από τις αρμονικές συνιστώσες αποτελεί ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης ( Total Harmonic Distortion ) ο οποίος ορίζεται ως εξής:

O συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης οριζόμενος κατά ΙΕΕΕ:

O συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης οριζόμενος κατά ΙΕC και ANSI:

Όμοια ορίζεται και ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης για το ρεύμα  :

Oριζόμενος κατά ΙΕΕΕ:

Οριζόμενος κατά ΙΕC και ANSI :

    - Πρότυπα για την αρμονική παραμόρφωση

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια ούτως ώστε να θεσπιστούν κάποια πρότυπα που θα καθορίζουν τα όρια της συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης και της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής των αρμονικών συνιστωσών  στα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα όρια αυτά υποχρεώνουν τις ηλεκτρικές εταιρίες να λαμβάνουν μέτρα για να μην υπερβαίνονται τα όρια αυτά αλλά επίσης απαγορεύουν και τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών στους καταναλωτές που εκπέμπουν πολύ υψηλές τιμές αρμονικών συνιστωσών.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC τα επιτρεπόμενα όρια των αρμονικών τάσης για εξοπλισμό που το ρεύμα του δεν ξεπερνά τα 16 Α ανά φάση είναι:

| ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 61000-3-6 |
| --- |
| Περιττές αρμονικές μη πολλαπλάσιες του 3 ( ≠3n ) | Περιττές αρμονικές πολλαπλάσιες του 3 ( =3n ) | Άρτιες αρμονικές |
| Τάξη n | Αρμονική τάση [ % ] | Τάξη n | Αρμονική τάση [ % ] | Τάξη n | Αρμονική τάση [ % ] |
| 5 7 11 13 17 19 23 25 >25 | 6 5 3,5 3 2 1,5 1,5 1,5 0,2+1,3( 25/n ) | 3 9 15 21 >21 | 5 1,5 0,3 0,2 0,2 | 2 4 6 8 10 12 >12 | 2 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 |
| Με όριο για το συντελεστή συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης (THDv ) το 8 % |

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 555-2 τα όρια για τις οικιακές συσκευές είναι :

| Περιττές αρμονικές | Άρτιες αρμονικές |
| --- | --- |
| Τάξη n | Μέγιστο ρεύμα αρμονικής [ Α ] | Τάξη n | Μέγιστο ρεύμα αρμονικής [ Α ] |
| 3 5 7 9 | 2,30 1,14 0,77 0,40 | 2 4 6 | 1,08 0,43 0,30 |

Το διεθνές πρότυπο IEC συμπληρώθηκε το 1998 ώστε να περιλαμβάνει τα επιτρεπόμενα επίπεδα αρμονικών ρεύματος που μπορούν οι εκπέμπουν οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ισχύ μέχρι 25W και είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Τάξη αρμονικής n | Μέγιστο ρεύμα αρμονικής [ mA/W ] | Μέγιστο ρεύμα αρμονικής [ % ] |
| --- | --- | --- |
| 3 5 7 9 11 13 >15 | 3,4 1,9 1,0 0,5 0,35 0,30 3,85/n | 78,2 43,3 23 11,5 8,05 6,9 88,55/n |

    - Ποιότητα ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση αποτελούν ένα έντονα μη γραμμικό φορτίο δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα ισχύος των ηλεκτρικών δικτύων.  Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης που αποτελούν ένα καθαρά ωμικό φορτίο οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού διαρρέονται από έντονα παραμορφωμένο ρεύμα ακόμη και όταν τροφοδοτούνται με καθαρά ημιτονική τάση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μια τυπική κυματομορφή ρεύματος από συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού τροφοδοτούμενο με καθαρό ημίτονο τάσης 230V, 50 Hz.

Παραμορφωμένο ρεύμα συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χαρακτηρίζονται από ρεύματα με υψηλό φασματικό περιεχόμενο σε  αρμονικές ανώτερης τάξης. Μάλιστα ο συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης ρεύματος υπερβαίνει το 100%. Λόγω των εκπομπών αρμονικών ανώτερης τάξης από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι δυνατό να έχουμε σημαντική παραμόρφωση της τάσης των καταναλωτών για το λόγο αυτό είναι περιορισμένη η χρήση τους.

Επιπρόσθετα οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χαρακτηρίζονται και από πολύ χαμηλό συντελεστή ισχύος γεγονός που επιβαρύνει τα δίκτυα διανομής με άεργο ισχύ και επιβάλει τη χρήση μέσων αντιστάθμισης.

Ας δούμε αναλυτικά με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα τη συμπεριφορά των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού όσων αφορά την ποιότητα ισχύος.

    - Αρμονική παραμόρφωση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού

Όπως προαναφέραμε το ρεύμα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι έντονα παραμορφωμένο  με υψηλά περιεχόμενα σε περιττές αρμονικές. Από πειραματικά αποτελέσματα λαμπτήρων που δοκιμάστηκαν σε τάση δικτύου και μέσω της ανάλυσης Fourier ( Fast Fourier Transformer )  έχουμε τον παρακάτω πίνακα για το φασματικό περιεχόμενο ρεύματος τριών συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού που χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.

| Λαμπτήρας | Πλάτος αρμονικού ρεύματος ( % του πλάτους θεμελιώδους συνιστώσας ) |
| --- | --- |
|  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| CFL 15W | 86 | 56 | 40 | 34 | 24 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| CFL 20W | 92 | 72 | 53 | 45 | 43 | 40 | 33 | 25 | 21 | 18 |
| CFL 23W | 93 | 70 | 54 | 49 | 46 | 38 | 30 | 25 | 22 | 19 |

Ακολουθούν σε διαγράμματα το φάσμα των αρμονικών ρεύματος για κάθε λαμπτήρα:

Μελετώντας τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι σε όλους τους λαμπτήρες οι αρμονικές συνιστώσες παίρνουν αρκετά μεγάλες τιμές, μάλιστα οι αρμονικές 3ης και 5ης τάξης έχουν τιμή πολύ κοντά στην θεμελιώδη αρμονική, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική παραμόρφωση και της τάσης αν η συνολική ισχύς των λαμπτήρων που είναι εγκατεστημένη σε ένα δίκτυο είναι σχετικά υψηλή. Επίσης το πλάτος του αρμονικού ρεύματος φθίνει με την αύξηση της τάξης της αρμονικής και για αρμονικές μεγαλύτερες από 21η τάξη είναι σχεδόν αμελητέο.

Ο συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης ρεύματος για τους παραπάνω λαμπτήρες είναι:

ΤΗD I CFL 15W  = 121,07 % ,  ΤΗD I CFL 20W  = 158,02 %  και ΤΗD I CFL 23W  = 159,44 %  όπου υπερβαίνει το 100% γεγονός που δηλώνει ότι έχουμε ένα έντονα παραμορφωμένο ρεύμα στους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση.

    - Συντελεστής ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού

Ο συντελεστής ισχύος είναι ένα κριτήριο του πόσο αποτελεσματικά μια ηλεκτρική διάταξη μετατρέπει την είσοδο του ρεύματος και της τάσης σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια    (ενεργό ισχύ). Ο συντελεστής ισχύος ορίζεται σαν ο λόγος της ενεργού ισχύος που καταναλώνει μια διάταξη προς την φαινόμενη ισχύ της. Για γραμμικά φορτία ο συντελεστής ισχύος ταυτίζεται με το cosφ, όπου φ είναι η διαφορά φάσης μεταξύ της κυματομορφής ρεύματος και τάσης του φορτίου. Τα ωμικά φορτία, όπως είναι οι λαμπτήρες πυράκτωσης, εμφανίζουν συντελεστή ισχύος μονάδα καθώς η κυματομορφές ρεύματος και τάσης είναι σε φάση και δεν απορροφούν άεργο ισχύ. Ο συντελεστής ισχύος θεωρείται ικανοποιητικός όταν βρίσκεται στο διάστημα από 0,85 έως 1,0. Για μικρότερο συντελεστή ισχύος γίνεται αντιστάθμιση άεργου ισχύος με τη χρήση πυκνωτών.

Άμεση συνέπεια της αρμονικής παραμόρφωσης είναι ο χαμηλός συντελεστής ισχύος έτσι και οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού που έχουν έντονα παραμορφωμένο ρεύμα παρουσιάζουν πολύ χαμηλό συντελεστή ισχύος. Ο συντελεστής ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι της τάξης του 0,5. Αυτό οφείλεται στο ότι εκτός από την άεργο ισχύ που καταναλώνουν οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού σημαντικό μέρος ενέργειας που απορροφούν μετατρέπεται σε ισχύ αρμονικής  παραμόρφωσης (Distortion Power).

Μπορούμε να ορίσουμε συντελεστή ισχύος για κάθε αρμονική συνιστώσα καθώς και ενεργό και άεργο ισχύ. Ο συντελεστής ισχύος στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται  με το  cosφ όπου φ η γωνία μεταξύ του ρεύματος και της τάσης σε κάποια αρμονική συνιστώσα. Έτσι με βάση την αναφορά [8] έχουμε τον πίνακα:

| Λαμπτήρας | Τάξη αρμονικής | P [ W] | Q [Var] | cosΦn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFL 15W | 1 | 13.65 | 4.82 | 0.94 |
|  | 3 | 0.07 | -0.01 | 0.99 |
|  | 5 | 0.13 | -0.20 | 0.55 |
|  | 7 | 0.11 | -0.02 | 0.99 |
| CFL 20W | 1 | 15.7 | 6.34 | 0.93 |
|  | 3 | 0.10 | 0.02 | 0.99 |
|  | 5 | 0.23 | -0.23 | 0.71 |
|  | 7 | 0.12 | 0.01 | 1.00 |
| CFL 23W | 1 | 18.82 | 8.05 | 0.92 |
|  | 3 | 0.13 | -0.01 | 1.00 |
|  | 5 | 0.34 | -0.21 | 0.86 |
|  | 7 | 0.15 | 0.03 | 0.98 |

Ο συντελεστής ισχύος για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της ενεργού ισχύος, άεργου ισχύος και ισχύος παραμόρφωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στην αναφορά [8].

Σύμφωνα με την αναφορά αυτή η φαινόμενη ισχύς για παραμορφωμένα σήματα δίνεται από τη σχέση:

όπου                 S            η φαινόμενη ισχύς

P            η ενεργός ισχύς

Q            η άεργος ισχύς

D            η ισχύς παραμόρφωσης

Και ο συντελεστής ισχύος δίνεται από τη σχέση:

Από την αναφορά [8] έχουμε τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα για τον συντελεστή ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού:

| Λαμπτήρας | Ενεργός Ισχύς [ W ] | Άεργος Ισχύς [ Var ] | Παραμόρφωσης Ισχύς [ VA ] | Φαινόμενη Ισχύς [ VA ] | Συντελεστής Ισχύος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFL 15W | 13,96 | 4,59 | 24,99 | 28,99 | 0,480 |
| CFL 20W | 19,50 | 7,02 | 31,94 | 38,07 | 0,510 |
| CFL 23W | 22,02 | 8,93 | 36,32 | 43,40 | 0,510 |

Από τον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι σημαντικό μέρος της ισχύος που απορροφούν οι λαμπτήρες μετατρέπεται σε ισχύ παραμόρφωσης  ενώ είναι σχετικά μικρή η άεργος ισχύς που απορροφούν οι λαμπτήρες.

Ο χαμηλός συντελεστής παραμόρφωσης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα χαμηλής ποιότητας ισχύος. Η ύπαρξη σημαντικού φορτίου με χαμηλό συντελεστή ισχύος επιβαρύνει τα δίκτυα διανομής με άεργο ισχύ και κατά συνέπεια αυξάνει την πτώση τάσης στις γραμμές του δικτύου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνήθως πυκνωτές αντιστάθμισης άεργου ισχύος οι οποίοι συμβάλουν στην διατήρηση της τάσης σε αποδεκτά επίπεδα. Όμως η ύπαρξη πυκνωτών σε περιπτώσεις παραμορφωμένου σήματος από αρμονικές συνιστώσες μπορεί να προκαλέσει συντονισμό στο δίκτυο με δυσμενείς συνέπειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 Ο

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΗΣ   ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ   ΤΩΝ  ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ   ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ   ΣΤΗΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ    ΙΣΧΥΟΣ

    - Εισαγωγή

Όπως  προαναφέραμε οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση μειονεκτούν έναντι των λαμπτήρων πυράκτωσης στο ότι δημιουργούν προβλήματα στην ποιότητα ισχύος του δικτύου. Λόγω του υπερβολικά παραμορφωμένου ρεύματος που τους χαρακτηρίζει είναι δυνατό να οδηγήσουν σε σημαντική παραμόρφωση της τάσης του δικτύου. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι συνέπειες από την εκτεταμένη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε ένα τυπικό δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης αποτελούμενο από οικιακούς καταναλωτές και σε ένα τυπικό δίκτυο μεγάλου εμπορικού καταναλωτή από ένα ξενοδοχείο. Με τη χρήση του λογισμικού PS –CAD προσομοιώνονται κατάλληλα όλα τα στοιχεία του δικτύου καθώς και τα χαρακτηριστικά των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ως μη γραμμικά φορτία με παραμορφωμένο ρεύμα και χαμηλό συντελεστή ισχύος.

Σκοπός της τεχνικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου της αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης που προκαλείται από τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού καθώς επίσης και ο συντελεστής ισχύος των καταναλωτών και η ενδεχόμενη πτώση τάσης που προκαλείται από την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης από τους αντίστοιχους  συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Τα αποτελέσματα που εξάγονται από αυτή την ανάλυση είναι σημαντικά για τη σχεδίαση των δικτύων διανομής καθώς και για τα όρια διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς καταναλωτές χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα υπέρβασης των ορίων παραμόρφωσης της τάσης που καθορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί .

    - Δίκτυο οικιακών καταναλωτών

Στην ενότητα αυτή προσομοιώνεται ένα δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης το οποίο θεωρούμε με αρκετά καλή προσέγγιση ότι αποτελείται μόνο από οικιακούς καταναλωτές και μια παροχή δημοτικού φωτισμού καθώς προέρχεται από μια καθαρά αστική περιοχή και εκτιμούμε ότι η συμμετοχή σε αυτό εμπορικών καταναλωτών είναι σχετικά περιορισμένη. Σχηματικά το δίκτυο που εξετάζουμε με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης PS-CAD είναι:

Δίκτυο διανομής οικιακών καταναλωτών

Το δίκτυο διανομής είναι ακτινικό και αποτελείται από έναν μετασχηματιστή διανομής Μ.Τ. / Χ.Τ. με ονομαστικές τάσεις  20KV / 400V και ονομαστική ισχύ 630 kVA. Ο μετασχηματιστής τροφοδοτεί έξι γραμμές στις οποίες είναι συνδεδεμένες οι παροχές των καταναλωτών. Οι παροχές των καταναλωτών είναι τυποποιημένες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. ΜΕΜΟΝ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ |
| --- |
| ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ | ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ |
| Νο ΠΑΡΟΧΗΣ | 03 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ΙΣΧΥΣ [ kVA ] | 8 | 12 | 15 | 25 | 35 | 55 | 85 | 135 | 250 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ [ mm² ] |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟ [Cu] | 2x6 | 2x16 | 4x6 | 4x6 | 4x16 | 4x25 | 4x50 |  |  |
| ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ [Cu] |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 150 |
| ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ [Al] |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| XLPE |  |  |  |  |  | 3x50+35 | 3x95+35 | 3x150+50 | 2(3x150+50) |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ [ Α ] | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 355 |

Οι παροχές των καταναλωτών που έχουμε στο συγκεκριμένο δίκτυο έχουν ως εξής :

| Γραμμή 1 συνολικού μήκους 113 m |
| --- |
| Αριθμός παροχής | Κατηγορία παροχής | Ισχύς παροχής [ kVA ] | Χρήση |
| 1.1 | Νο 2 | 25 | Δημοτ.Φωτισμός |
| 1.2 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 1.3 | Νο 6 | 135 | Οικιακή |
| 1.4 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 1.5 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 1.6 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 1.7 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |

| Γραμμή 2 συνολικού μήκους 150 m |
| --- |
| Αριθμός παροχής | Κατηγορία παροχής | Ισχύς παροχής [ kVA ] | Χρήση |
| 2.1 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 2.2 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 2.3 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 2.4 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 2.5 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 2.6 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 2.7 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 2.8 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 2.9 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |
| 2.10 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 2.11 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |
| 2.12 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 2.13 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 2.14 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |

| Γραμμή 3 συνολικού μήκους 67 m |
| --- |
| Αριθμός παροχής | Κατηγορία παροχής | Ισχύς παροχής [ kVA ] | Χρήση |
| 3.1 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |
| 3.2 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 3.3 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 3.4 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |

| Γραμμή 4 συνολικού μήκους 55 m |
| --- |
| Αριθμός παροχής | Κατηγορία παροχής | Ισχύς παροχής [ kVA ] | Χρήση |
| 4.1 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 4.2 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |
| 4.3 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 4.4 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |

| Γραμμή 5 συνολικού μήκους 158 m |
| --- |
| Αριθμός παροχής | Κατηγορία παροχής | Ισχύς παροχής [ kVA ] | Χρήση |
| 5.1 | Νο 6 | 135 | Οικιακή |
| 5.2 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 5.3 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 5.4 | Νο 6 | 135 | Οικιακή |
| 5.5 | Νο 2 | 25 | Οικιακή |
| 5.6 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |

| Γραμμή 6 συνολικού μήκους 216 m |
| --- |
| Αριθμός παροχής | Κατηγορία παροχής | Ισχύς παροχής [ kVA ] | Χρήση |
| 6.1 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 6.2 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 6.3 | Νο 3 | 35 | Οικιακή |
| 6.4 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |
| 6.5 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 6.6 | Νο 4 | 55 | Οικιακή |
| 6.7 | Νο 6 | 135 | Οικιακή |
| 6.8 | Νο 5 | 85 | Οικιακή |

Η συνολική ισχύς που εκτιμούμε ότι είναι εγκατεστημένη στο δίκτυο , αθροίζοντας την ισχύ των παροχών, είναι 2.520 kVA οικιακή χρήση και 25 kVA δημοτικός φωτισμός. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου ή η ισχύς που απορροφά από το δίκτυο μια μεμονωμένη παροχή εξετάζεται λόγω έλλειψης  πραγματικών στοιχείων στατιστικά. Έτσι η ισχύς λειτουργίας σε μια παροχή που τροφοδοτεί ένα σύνολο διαμερισμάτων δίνεται από την σχέση:

S λειτ = S εγκ . z . ε

Όπου                      S λειτ    η ισχύς που απορροφά από το δίκτυο μία παροχή

S εγκ     η ισχύς της  παροχής σύμφωνα με την τυποποίηση

z            ο συντελεστής ζήτησης φορτίου

ε            ο συντελεστής ταυτοχρονισμού μεταξύ των καταναλωτών

Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού ( ε ) μεταξύ των καταναλωτών εξαρτάται από τον αριθμό των καταναλωτών, εάν υπάρχει ένας μόνο καταναλωτής ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα και φθίνει καθώς αυξάνεται ο αριθμός των καταναλωτών. Σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών όπως στο εν λόγω δίκτυο λαμβάνεται για τους οικιακούς καταναλωτές ίσος με 0,25 και για το δημοτικό φωτισμό ίσος με τη μονάδα τις βραδινές ώρες και μηδενικός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο συντελεστής ζήτησης ( z ) είναι ο λόγος της μέγιστης ζήτησης φορτίου ενός καταναλωτή προς την εγκατεστημένη ισχύ του και διακυμαίνεται κατά την διάρκεια του 24-ώρου. Μια τυπική ημερήσια χρονολογική καμπύλη φορτίου για οικιακούς καταναλωτές από την οποία εξάγουμε τον συντελεστή ζήτησης  ακολουθεί στο παρακάτω σχήμα:

    - Υπολογισμός των στοιχείων του δικτύου στο μοντέλο προσομοίωσης

Α)      Μετασχηματιστής διανομής

Η συνδεσμολογία του μετασχηματιστή που χρησιμοποιείται στα δίκτυα διανομής είναι τρίγωνο – γειωμένος αστέρας DYn11. Η συνδεσμολογία αυτή είναι ευνοϊκή στην παραμόρφωση ισχύος καθώς οι αρμονικές περιττής τάξης περιορίζονται σημαντικά από τη χρήση του τριγώνου στην πλευρά της μέσης τάσης. Έτσι η αρμονική παραμόρφωση στην μέση τάση αναμένεται αμελητέα.

Στο λογισμικό PS CAD χρησιμοποιείται μοντέλο μετασχηματιστή και όχι το ισοδύναμο του κύκλωμα . Στο μοντέλο αυτό εισάγονται από το δελτίο δοκιμών του μετασχηματιστή τα παρακάτω στοιχεία:

Η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή 630 kVA.

Οι τάσεις μετασχηματισμού 20 KV / 400 V.

Η ανά μονάδα σύνθετη αντίσταση του μετασχηματιστή 0,044825 α.μ. που προκύπτει  από τα στοιχεία σειράς του ισοδύναμου κυκλώματος του.

Οι απώλειες κενού φορτίου 0,0014286 α.μ.

Β)      Γραμμές του δικτύου

Το δίκτυο διανομής που εξετάζουμε είναι υπόγειο και οι γραμμές αποτελούνται από καλώδια τύπου XLPE  3x150Al +50Cu. Το καλώδιο προσομοιώνεται στο λογισμικό με την ωμική του αντίσταση, την αυτεπαγωγή του και την χωρητικότητα μεταξύ φάσης και ουδετέρου και τη χωρητικότητα μεταξύ των φάσεων.

Οι υπολογισμοί γίνονται για τη θεμελιώδη αρμονική συνιστώσα και θεωρούμε ότι η ωμική αντίσταση του καλωδίου δεν αλλάζει με την τάξη της αρμονικής. Η ωμική αντίσταση ενός τμήματος καλωδίου μήκους l προκύπτει από την ανά χιλιόμετρο ωμική αντίσταση του καλωδίου ( R = 0,208 Ω / km για τον αγωγό φάσης και για τον ουδέτερο αγωγό     R = 0,389 Ω / km )  η αυτεπαγωγή του καλωδίου από την επαγωγική αντίσταση του καλωδίου ανά χιλιόμετρο ( X= 0,072 Ω / km ) και από την σχέση L = X/ωj όπου ω η κυκλική συχνότητα .

Όμοια προκύπτουν  και οι χωρητικότητες του καλωδίου οι οποίες εξάγονται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του καλωδίου και από τις σχέσεις:

Για την χωρητικότητα μεταξύ φάσης ουδετέρου που προκύπτει 429,8 nF / km:

Για την χωρητικότητα μεταξύ φάσεων που προκύπτει 363,9 nF / km:

όπου             η απόσταση του κέντρου του καλωδίου από το κέντρο του αγωγού φάσης

η ακτίνα του αγωγού φάσης

η ακτίνα της μόνωσης

Γ )      Λαμπτήρες

Θεωρούμε ότι ο φωτισμός των οικιακών καταναλωτών του δικτύου αποτελείται μόνο από λαμπτήρες πυράκτωσης και εξετάζουμε την ποιότητα ισχύος του δικτύου κατά την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Ορίζουμε τον ισοδύναμο λαμπτήρα πυράκτωσης των 75 W και τον αντίστοιχο ισοδύναμο λαμπτήρα φθορισμού που θα τον αντικαταστήσει των 20W.

Ο ισοδύναμος λαμπτήρας πυράκτωσης που είναι ένα καθαρά ωμικό φορτίο προσομοιώνεται με την  ενεργό ισχύ του P = 75 W.

Ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού αποτελεί ένα μη γραμμικό φορτίο για το λόγο αυτό λαμβάνουμε υπόψη και τα αρμονικά ρεύματα που εκπέμπει. Έτσι για το θεμελιώδες σύστημα ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού προσομοιώνεται από την ενεργό και άεργο ισχύ που απορροφά λαμβάνοντας cosφ = 0,93 συνεπώς P = 20 W και Q = 7,9 Var. Οι εκπομπές ανώτερων αρμονικών ρευμάτων από το λαμπτήρα λαμβάνονται υπόψη με την σύνδεση παράλληλα στο φορτίο πηγών ρευμάτων ανάλογα με το φάσμα των αρμονικών του λαμπτήρα από την αρμονική συνιστώσα 3ης τάξης μέχρι την αρμονική συνιστώσα 13ης  τάξης.

Από την ανάλυση Fourier έχουμε για τον συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού τις παρακάτω αρμονικές συνιστώσες:

| Αρμονικά ρεύματα συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού 20 W [ mA ] |
| --- |
| Ι1 | I3 | I5 | I7 | I9 | I11 | I13 |
| 90 | 80 | 64 | 44 | 26 | 17 | 15 |

Σχηματικά το φάσμα των αρμονικών ρεύματος του συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού των     20 W  είναι:

Δ )      Καταναλωτές

Οι καταναλωτές προσομοιώνονται με μία ωμική αντίσταση και μια αυτεπαγωγή ανάλογα με την ισχύ τους.

Κάθε τυποποιημένη παροχή  τροφοδοτεί με ισχύ ένα σύνολο από διαμερίσματα αφού καταλήγει σε έναν πίνακα από τον οποίο αναχωρούν επιμέρους παροχές προς κάθε διαμέρισμα. Για παράδειγμα η παροχή Νο 2 (ισχύος 25 kVA)   τροφοδοτεί τρία τυπικά διαμερίσματα. Η ισχύς που απορροφά από το δίκτυο μία παροχή δίνεται όπως προαναφέραμε από τη σχέση:   S λειτ = S εγκ . z . ε

Εξετάζουμε το δίκτυο στην δυσμενέστερη περίπτωση για την παραμόρφωση της τάσεως που είναι κατά την διάρκεια της βραδινής αιχμής στο χρονικό διάστημα 20:00 με  21:00 όπου ο συντελεστής ζήτησης παίρνει την τιμή Z= 68,73 % για την περίπτωση που εξετάζουμε συμμετρικό σύστημα και τις τιμές  Za= 66,90 %, Zb = 70,29 % και  Zc = 68,99 % στην περίπτωση της ασύμμετρης φόρτισης των τριών φάσεων. Η συνολική φόρτιση του μετασχηματιστή ανέρχεται στο  68,73 %. Έτσι και με βάση τον συντελεστή ταυτοχρονισμού λαμβάνουμε την ισχύ λειτουργίας για κάθε παροχή. Αν λάβουμε υπόψη το συντελεστή ισχύος των καταναλωτών ίσο με 0,95 βρίσκουμε την ενεργό και την άεργο ισχύ κάθε τυποποιημένης παροχής. P = S λειτ . cos φ και  Q = S λειτ . sinφ.

Ένα μέρος από την ενεργό ισχύ των παροχών αποτελεί την ισχύ φωτισμού και θεωρούμε ότι ο φωτισμός αρχικά αποτελείται μόνο από λαμπτήρες πυράκτωσης. Το ποσοστό φωτισμού στην ενεργό ισχύ που απορροφούν οι παροχές προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη  την ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού από ένα τυπικό διαμέρισμα, έτσι εκτιμούμε ότι στο χρονικό διάστημα 20:00 με  21:00 ένα τυπικό διαμέρισμα καταναλώνει περίπου 630 W σε φωτισμό που ανέρχεται στο 8 % της εγκατεστημένης ισχύος των παροχών.

Κατά την διαδικασία αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από  συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού αλλάζει η ισχύς των καταναλωτών εφόσον αφαιρείται από τους καταναλωτές η ενεργός ισχύς των λαμπτήρων πυράκτωσης και προστίθεται η ενεργός και η άεργος  ισχύς  των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Έτσι αν σε μία παροχή ( ένα σύνολο καταναλωτών ) ισχύος P, Q  γίνεται αντικατάσταση Ν  λαμπτήρων η ισχύς της παροχής P’ και Q’ θα είναι:           και

Τελικά η ωμική αντίσταση R και η αυτεπαγωγή L των καταναλωτών προκύπτουν από τις σχέσεις:

και

Όπου V η ονομαστική τιμή της τάσης 230 V.

    - Παραδοχές του μοντέλου προσομοίωσης

Κατά την εφαρμογή της προσομοίωσης του δικτύου λάβαμε υπόψη μας ορισμένες παραδοχές για την απλοποίηση του μοντέλου που εξετάζουμε.

●  Ο μετασχηματιστής τροφοδοτείται από την πλευρά της υψηλής τάσης από ιδανική τριφασική πηγή τάσεως και δεν έχουμε εξαρχής παραμόρφωση τάσεως από την τάση τροφοδοσίας.

●   Θεωρήσαμε ότι το σύνολο των καταναλωτών του δικτύου είναι μονάχα οικιακοί καταναλωτές και έχουν συντελεστής ισχύος 0,95.

●   Λάβαμε υπόψη μας ότι η μια παροχή δημοτικού φωτισμού απορροφά ισχύ όσο η εγκατεστημένη ισχύς της παροχής ( 25 kVA ) και έχει συντελεστή ισχύος 0,95.

●    Η ζήτηση φορτίου για το δίκτυο περιγράφεται από την καμπύλη ζήτησης που έχουμε παρουσιάσει και η φόρτιση του μετασχηματιστή στην χρονική περίοδο που εξετάζουμε ανέρχεται σε 68,73 %.

●    Τα στοιχεία των γραμμών του δικτύου ( αντίσταση και αυτεπαγωγή ) υπολογίστηκαν για τη βασική συνιστώσα και θεωρούμε ότι η τιμή της αντίστασης δεν μεταβάλλεται με την τάξη της αρμονικής . Η αυτεπαγωγή προσαρμόζεται από το λογισμικό με την τάξη της αρμονικής.

●    Δεχτήκαμε  ότι δεν υπάρχουν άλλα μη γραμμικά φορτία στους καταναλωτές εκτός από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και έτσι πριν την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δεν είχαμε παραμόρφωση στην τάση του δικτύου.

●   Εξαιτίας του ότι δεν γνωρίζουμε τη σύσταση του φορτίου φωτισμού των καταναλωτών σε λαμπτήρες θεωρήσαμε ότι ο φωτισμός αρχικά αποτελείται από λαμπτήρες πυράκτωσης των 75 W και οι αντίστοιχοι συμπαγείς λαμπτήρες που τους αντικαθιστούν είναι των 20 W.

●     Η ισχύς λειτουργίας για κάθε οικιακό καταναλωτή που αντιστοιχεί σε φωτισμό ανέρχεται στο 8% του εγκατεστημένου φορτίου των καταναλωτών.

●   Η εγκατεστημένη ισχύς των καταναλωτών του δικτύου λαμβάνεται ίση με την ικανότητα των παροχών.

●   Οι κυματομορφές των αρμονικών ρευμάτων θεωρήθηκαν όλες σε φάση με αρχική διαφορά φάσης 20 ηλεκτρικών μοιρών από την κυματομορφή της τάσης .

4.3.1    Αποτελέσματα του μοντέλου προσομοίωσης

Κατά την διαδικασία της προσομοίωσης εξετάστηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση: 1) Αντικατάσταση του 25% των λαμπτήρων πυράκτωσης, 2) Αντικατάσταση του 50% των λαμπτήρων πυράκτωσης  , 3) Αντικατάσταση του 75% των λαμπτήρων πυράκτωσης και 4) Αντικατάσταση του 100% των λαμπτήρων πυράκτωσης. Το τελευταίο σενάριο δεν έχει πρακτική σημασία καθώς είναι δύσκολο να έχουμε σε όλους τους καταναλωτές 100 % αντικατάσταση των λαμπτήρων τους αλλά εξετάζεται σαν ακραίο σενάριο. Επίσης εξετάστηκε το δίκτυο σε συνθήκες συμμετρίας και χωριστά σε συνθήκες ασύμμετρης φόρτισης των τριών φάσεων όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Από το λογισμικό PS CAD μετρήθηκε ο συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης σε τρία σημεία για κάθε γραμμή και οι αρμονικές συνιστώσες  του ρεύματος της γραμμής 6 καθώς και οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6  που παρουσίασε μεγαλύτερο πρόβλημα παραμόρφωσης από όλα τα σημεία του δικτύου. Επίσης πάρθηκαν μετρήσεις για την ισχύ, το ρεύμα των γραμμών και του συντελεστή ισχύος των καταναλωτών.

Στο παρακάτω σχήμα εικονίζεται το δίκτυο προσομοιωμένο στο λογισμικό PS CAD  και στην συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.

Δίκτυο οικιακών καταναλωτών στο λογισμικό PS CAD

4.3.2   Αποτελέσματα προσομοίωση σε συνθήκες συμμετρικής φόρτισης

Α ) Για αντικατάσταση 25 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 12,77  kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 2,03 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 431,3  kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 68,46 %.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 1ο Σενάριο 25 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 75% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 0,2997 | 0,2992 | 0,2990 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 0,3250 | 0,3244 | 0,3243 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 0,3268 | 0,3262 | 0,3261 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 0,3277 | 0,3271 | 0,3270 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 0,3161 | 0,3156 | 0,3155 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 0,3447 | 0,3440 | 0,3440 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 0,3545 | 0,3539 | 0,3538 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 0,3017 | 0,3012 | 0,3010 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 0,3041 | 0,3036 | 0,3034 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 0,3073 | 0,3068 | 0,3067 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 0,3050 | 0,3045 | 0,3044 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 0,3052 | 0,3047 | 0,3046 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 0,3059 | 0,3054 | 0,3053 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 0,3428 | 0,3422 | 0,3421 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 0,3498 | 0,3491 | 0,3491 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 0,3521 | 0,3514 | 0,3514 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 0,3451 | 0,3445 | 0,3444 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 0,3654 | 0,3648 | 0,3647 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 0,3791 | 0,3784 | 0,3784 |

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι για το σενάριο αυτό όπου έχουμε μικρό ποσοστό διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα μάλιστα στην πλευρά της υψηλής τάσης λόγω της επίδρασης του μετασχηματιστή είναι αμελητέος.

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 ( Γραμμή 6η        Σημείο 3ο ) είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 227,8 | 0,3478 | 0,4497 | 0,4270 | 0,3216 | 0,2558 | 0,2663 |
| Φάση Β | 227,7 | 0,3461 | 0,4482 | 0,4262 | 0,3215 | 0,2563 | 0.2666 |
| Φάση C | 227,8 | 0,3458 | 0,4485 | 0,4267 | 0,3218 | 0,2559 | 0.2658 |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο σενάριο αυτό παίρνουν αρκετά χαμηλές τιμές σε σχέση με τη θεμελιώδη συνιστώσα , γεγονός που υποδηλώνει ότι η αρμονική παραμόρφωση της τάσης είναι αμελητέα. Επίσης παρατηρούμε ότι οι αρμονικές συνιστώσες ιδίας ακολουθίας παίρνουν παρόμοιες τιμές.

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 128.5 | 1.727 | 1.353 | 0.9199 | 0.5398 | 0.3535 | 0.3133 |
| Φάση Β | 128.5 | 1.728 | 13.57 | 0.9236 | 0.5417 | 0.3525 | 0.3103 |
| Φάση C | 128.5 | 1.732 | 1.358 | 0.9223 | 0.5394 | 0.3515 | 0.3125 |

Οι αρμονικές συνιστώσες ρεύματος για μικρή διείσδυση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έχουν πολύ μικρότερη τιμή από ότι η θεμελιώδεις συνιστώσα και φθίνουν καθώς αυξάνει η τάξη της αρμονικής. Συμπεραίνουμε ότι τα αρμονικά ρεύματα από κάθε λαμπτήρα αθροίζονται στην αρχή της γραμμής όμως το ρεύμα του γραμμικού φορτίου παραμένει συγκριτικά μεγαλύτερο από ότι το ρεύμα των ανώτερων αρμονικών συνιστωσών. Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης ρεύματος  είναι 1,934 % .

Για τον συντελεστή ισχύος των καταναλωτών έχουμε τον παρακάτω πίνακα με τις μετρήσεις ισχύος:

|  | Γραμμή1 | Γραμμή2 | Γραμμή3 | Γραμμή4 | Γραμμή5 | Γραμμή6 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P [ kW] | 83,21 | 96,55 | 38,10 | 28,95 | 73,83 | 83,95 | 404,59 |
| Q [ kvar ] | 29,91 | 35,91 | 14,18 | 10,77 | 27,46 | 31,21 | 149,44 |
| S [ kVA] | 88,42 | 103,01 | 40,65 | 30,89 | 78,77 | 89,56 | 431,31 |
| COS Φ | 0,941 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,938 |

Ο συντελεστής ισχύος μειώνεται καθώς είναι αναμενόμενο με την είσοδο  του μη γραμμικού φορτίου των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού από 0,95 σε 0,937 όμως παραμένει σε ανεκτά επίπεδα και δεν απαιτείται αντιστάθμιση άεργου ισχύος.

Β ) Για αντικατάσταση 50 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 25,54 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 4,05 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 399,74 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 63,45 %.

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 2ο Σενάριο 50 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 50% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 0,6062 | 0,6052 | 0,6049 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 0,6569 | 0,6558 | 0,6556 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 0,6606 | 0,6595 | 0,6592 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 0,6624 | 0,6613 | 0,6610 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 0,6392 | 0,6382 | 0,6379 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 0,6969 | 0,6953 | 0,6951 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 0,7163 | 0,7150 | 0,7149 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 0,6102 | 0,6092 | 0,6089 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 0,6150 | 0,6140 | 0,6137 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 0,6215 | 0,6205 | 0,6202 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 0,6169 | 0,6159 | 0,6156 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 0,6173 | 0,6163 | 0,6159 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 0,6187 | 0,6177 | 0,6174 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 0,6928 | 0,6915 | 0,6914 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 0,7068 | 0,7055 | 0,7053 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 0,7114 | 0,7101 | 0,7100 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 0,6976 | 0,6963 | 0,6962 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 0,7383 | 0,7370 | 0,7369 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 0,7657 | 0,6430 | 0,7642 |

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης σχεδόν διπλασιάστηκε με την αύξηση του ποσοστού των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού παρόλα αυτά εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα. Επίσης παρατηρούμε ότι ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης αυξάνεται καθώς βρισκόμαστε προς τα άκρα της κάθε γραμμής και απομακρυνόμαστε από το μετασχηματιστή, το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι μεγαλώνει η σύνθετη αντίσταση της γραμμής και αυξάνεται η πτώση τάσης.

Η παραμόρφωση στην πλευρά της υψηλής τάσης φαίνεται αμετάβλητη και ανεπηρέαστη από τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού λόγω της συνδεσμολογίας τριγώνου – αστέρα του μετασχηματιστή που έχει την ιδιότητα να περιορίζει την αρμονική παραμόρφωση της τάσης.

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,1 | 0,6995 | 0,9086 | 0,8648 | 0,6520 | 0,5189 | 0,5405 |
| Φάση Β | 228,1 | 0,6961 | 0,9056 | 0,8630 | 0,6519 | 0,5200 | 0,5412 |
| Φάση C | 228,1 | 0,6955 | 0,9061 | 0,8640 | 0,6524 | 0,5193 | 0,5394 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 118,8 | 3,475 | 2,737 | 1,865 | 1,095 | 0,7178 | 0,6364 |
| Φάση Β | 118,8 | 3,477 | 2,744 | 1,872 | 1,099 | 0,7158 | 0,6303 |
| Φάση C | 118,7 | 3,486 | 2,746 | 1,869 | 1,095 | 0,7138 | 0,6347 |

Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης  του ρεύματος  είναι 4,22 %.

Για τον συντελεστή ισχύος των καταναλωτών έχουμε τον παρακάτω πίνακα με τις μετρήσεις ισχύος:

|  | Γραμμή1 | Γραμμή2 | Γραμμή3 | Γραμμή4 | Γραμμή5 | Γραμμή6 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P [ kW] | 77,63 | 87,49 | 34,49 | 26,21 | 66,89 | 76,11 | 368,82 |
| Q [ kvar ] | 30,64 | 37,13 | 14,66 | 11,14 | 28,38 | 32,26 | 154,21 |
| S [ kVA] | 83,46 | 95,04 | 37,48 | 28,48 | 72,66 | 82,66 | 399,76 |
| COS Φ | 0,930 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,923 |

Ο συντελεστής ισχύος μειώνεται από 0,95 σε 0,92.

Γ ) Για αντικατάσταση 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 38,3 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 6,08 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 369,01 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 58,57 %.

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 3ο Σενάριο 75 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 25% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 0,9189 | 0,9174 | 0,9169 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 0,9952 | 0,9935 | 0,9931 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 1,001 | 0,9990 | 0,9986 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 1,003 | 1,002 | 1,001 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 0,9690 | 0,9670 | 0,9670 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 1,055 | 1,053 | 1,053 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 1,085 | 1,083 | 1,082 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 0,9249 | 0,9235 | 0,9229 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 0,9321 | 0,9307 | 0,9301 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 0,9419 | 0,9404 | 0,9399 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 0,9350 | 0,9335 | 0,9330 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 0,9355 | 0,9340 | 0,9335 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 0,9377 | 0,9362 | 0,9357 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 1,049 | 1,047 | 1,047 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 1,070 | 1,068 | 1,068 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 1,077 | 1,075 | 1,075 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 1,056 | 1,055 | 1,054 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 1,118 | 1,116 | 1,116 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 1,159 | 1,157 | 1,157 |

Ο συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης αυξάνεται με το ποσοστό των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και παίρνει μεγαλύτερες τιμές στην γραμμή 6 η οποία έχει το μεγαλύτερο μήκος στο δίκτυο και σχετικά μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ.

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,4 | 1,055 | 1,376 | 1,312 | 0,9900 | 0,7882 | 0,8213 |
| Φάση Β | 228,4 | 1,050 | 1,372 | 1,309 | 0,9898 | 0,7899 | 0,8213 |
| Φάση C | 228,4 | 1,049 | 1,372 | 1,311 | 0,9906 | 0,7888 | 0,8197 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 109,8 | 5,247 | 4,148 | 2,831 | 1,665 | 1,091 | 0,9678 |
| Φάση Β | 109,3 | 5,250 | 4,158 | 2,842 | 1,670 | 1,088 | 0,9585 |
| Φάση C | 109,3 | 5,263 | 4,162 | 2,838 | 1,664 | 1,085 | 0,9652 |

Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης  του ρεύματος  είναι 6,92 %.

Για τον συντελεστή ισχύος των καταναλωτών έχουμε τον παρακάτω πίνακα με τις μετρήσεις ισχύος :

|  | Γραμμή1 | Γραμμή2 | Γραμμή3 | Γραμμή4 | Γραμμή5 | Γραμμή6 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P [ kW] | 72,05 | 78,40 | 30,87 | 23,46 | 59,95 | 68,25 | 332,98 |
| Q [ kvar ] | 31,37 | 38,36 | 15,14 | 11,51 | 29,31 | 33,32 | 159,01 |
| S [ kVA] | 78,58 | 87,28 | 34,38 | 26,13 | 66,73 | 75,95 | 369,00 |
| COS Φ | 0,917 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,902 |

Ο συντελεστής ισχύος των καταναλωτών μειώνεται από 0,95 σε 0,898.

Δ ) Για αντικατάσταση 100 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 51,07 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 8,10 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 339,45 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 53,88 %.

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 4ο Σενάριο 100 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 0% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 1,237 | 1,235 | 1,234 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 1,339 | 1,337 | 1,336 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 1,346 | 1,344 | 1,343 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 1,350 | 1,348 | 1,347 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 1,303 | 1,301 | 1,301 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 1,418 | 1,416 | 1,416 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 1,458 | 1,456 | 1,455 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 1,245 | 1,243 | 1,242 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 1,255 | 1,253 | 1,252 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 1,268 | 1,266 | 1,265 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 1,258 | 1,256 | 1,256 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 1,259 | 1,257 | 1,256 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 1,262 | 1,260 | 1,259 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 1,411 | 1,409 | 1,408 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 1,439 | 1,437 | 1,436 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 1,448 | 1,446 | 1,445 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 1,421 | 1,418 | 1,418 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 1,503 | 1,500 | 1,500 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 1,558 | 1,555 | 1,555 |

Ο συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης παίρνει τις μέγιστες τιμές του σύμφωνα με την ανάλυση που κάναμε χωρίς να υπερβαίνονται τα διεθνή όρια για την αρμονική παραμόρφωση. Μεγαλύτερες τιμές στο συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης παρατηρούμε στις γραμμές 5 και 6 οι οποίες έχουν μεγαλύτερα μήκη και  περισσότερη εγκατεστημένη ισχύ από τις άλλες γραμμές.

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,7 | 1,415 | 1,851 | 1,767 | 1,334 | 1,063 | 1,107 |
| Φάση Β | 228,7 | 1,409 | 1,845 | 1,763 | 1,334 | 1,065 | 1,109 |
| Φάση C | 228,7 | 1,407 | 1,846 | 1,765 | 1,335 | 1,063 | 1,105 |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης λαμβάνουν μεγαλύτερες τιμές σε αυτό το σενάριο διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού φθάνοντας την τάξη του 1 με 1,5 V όμως δεν παρουσιάζεται πρόβλημα με τα επιτρεπόμενα όρια για τις αρμονικές συνιστώσες. Στις αρμονικές συνιστώσες της τάσης δεν παρατηρείται μείωση στην τιμή με την αύξηση της τάξης της αρμονικής όπως συμβαίνει στις αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος, αλλά οι αρμονικές συνιστώσες ίδιας ακολουθίας παίρνουν παρόμοιες τιμές.

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 100,3 | 7,042 | 5,583 | 3,815 | 2,245 | 1,472 | 1,306 |
| Φάση Β | 100,3 | 7,045 | 5,597 | 3,831 | 2,252 | 1,468 | 1,293 |
| Φάση C | 100,2 | 7,063 | 5,603 | 3,826 | 2,243 | 1,464 | 1,302 |

Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης  του ρεύματος αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και  είναι 10,18 %.

Για τον συντελεστή ισχύος των καταναλωτών έχουμε τον παρακάτω πίνακα με τις μετρήσεις ισχύος:

|  | Γραμμή1 | Γραμμή2 | Γραμμή3 | Γραμμή4 | Γραμμή5 | Γραμμή6 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P [ kW] | 66,49 | 69,32 | 27,72 | 20,72 | 53,03 | 60,39 | 297,67 |
| Q [ kvar ] | 32,14 | 39,61 | 15,75 | 11,88 | 30,29 | 34,43 | 164,10 |
| S [ kVA] | 73,85 | 79,84 | 31,88 | 23,88 | 61,07 | 69,52 | 339,91 |
| COS Φ | 0,900 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,875 |

Στο σενάριο αυτό ο συντελεστής ισχύος των καταναλωτών μειώνεται σημαντικά από 0,95 σε 0,868 που όμως παραμένει πάνω από το επίπεδο του 0,85 και δεν απαιτείται αντιστάθμιση.

4.3.3   Αποτελέσματα προσομοίωση σε συνθήκες ασύμμετρης φόρτισης

Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας στα δίκτυα διανομής δεν έχουμε απόλυτη συμμετρία στην φόρτιση των τριών φάσεων αλλά παρατηρείται μικρή απόκλιση στο φορτίο των τριών φάσεων. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να παρατηρείται απόκλιση και σε άλλα μεγέθη του δικτύου ρεύμα, τάση κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή εξετάζουμε το δίκτυο για τις επιπτώσεις της αρμονικής παραμόρφωσης από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού  με μικρή ασυμμετρία και συγκεκριμένα με συντελεστές ζήτησης Za = 66,90% , Zb = 70,29 %  και  Zc = 68,99 %.

Α ) Για αντικατάσταση 25% των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 12,77 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 2,03 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 431,3 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 68,46 % .

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 1ο Σενάριο 25 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 75% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 0,2923 | 0,3054 | 0,3001 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 0,3169 | 0,3312 | 0,3255 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 0,3187 | 0,3330 | 0,3273 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 0,3196 | 0,3340 | 0,3282 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 0,3083 | 0,3222 | 0,3166 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 0,3361 | 0,3513 | 0,3452 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 0,3457 | 0,3613 | 0,3551 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 0,2943 | 0,3075 | 0,3021 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 0,2966 | 0,3099 | 0,3045 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 0,2997 | 0,3132 | 0,3078 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 0,2975 | 0,3109 | 0,3055 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 0,2977 | 0,3110 | 0,3057 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 0,2984 | 0,3118 | 0,3064 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 0,3342 | 0,3493 | 0,3433 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 0,3410 | 0,3565 | 0,3503 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 0,3433 | 0,3588 | 0,3527 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 0,3365 | 0,3517 | 0,3457 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 0,3563 | 0,3724 | 0,3661 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 0,3696 | 0,3864 | 0,3798 |

Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης λαμβάνει παρόμοιες τιμές με το αντίστοιχο σενάριο για συμμετρική φόρτιση. Παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις μεταξύ των φάσεων που δικαιολογούνται από την μικρή ασύμμετρη φόρτιση του δικτύου.

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 227,9 | 0,3392 | 0,4388 | 0,4167 | 0,3138 | 0,2496 | 0,2599 |
| Φάση Β | 227,6 | 0,3532 | 0,4574 | 0,4348 | 0,3281 | 0,2615 | 0,2720 |
| Φάση C | 227,7 | 0,3471 | 0,4501 | 0,4282 | 0,3229 | 0,2568 | 0,2667 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 125,3 | 1,685 | 1,321 | 0,8979 | 0,5269 | 0,3451 | 0,3058 |
| Φάση Β | 131,2 | 1,763 | 1,384 | 0,9421 | 0,5525 | 0,3595 | 0,3164 |
| Φάση C | 128,8 | 1,739 | 1,363 | 0,9256 | 0,5413 | 0,3527 | 0,3136 |

O συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης για το ρεύμα παίρνει τις τιμές στην φάση A THD I = 1,920 %, στην φάση B THD I = 1,935 % και στην φάση C THD I = 1,942 %.

Β ) Για αντικατάσταση 50 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 25,54 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 4,05 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 399,74 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 63,45 %.

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 2ο Σενάριο 50 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 50% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 0,5911 | 0,6180 | 0,6071 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 0,6404 | 0,6697 | 0,6580 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 0,6440 | 0,6735 | 0,6617 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 0,6458 | 0,6735 | 0,6635 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 0,6232 | 0,6517 | 0,6402 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 0,6789 | 0,7101 | 0,6977 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 0,6982 | 0,7303 | 0,7175 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 0,5950 | 0,6221 | 0,6112 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 0,5996 | 0,6270 | 0,6160 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 0,6060 | 0,6336 | 0,6225 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 0,6015 | 0,6289 | 0,6179 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 0,6018 | 0,6293 | 0,6182 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 0,6032 | 0,6308 | 0,6197 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 0,6753 | 0,7063 | 0,6939 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 0,6889 | 0,8205 | 0,7080 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 0,6934 | 0,7253 | 0,7126 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 0,6800 | 0,7111 | 0,6988 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 0,7196 | 0,7527 | 0,7396 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 0,7463 | 0,7806 | 0,7671 |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,2 | 0,6821 | 0,8862 | 0,8435 | 0,6360 | 0,5062 | 0,5273 |
| Φάση Β | 227,9 | 0,7106 | 0,9244 | 0,8809 | 0,6654 | 0,5307 | 0,5524 |
| Φάση C | 228,0 | 0,6982 | 0,9094 | 0,8671 | 0,6547 | 0,5211 | 0,5413 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 115,8 | 3,309 | 2,670 | 1,819 | 1,069 | 0,7005 | 0,6210 |
| Φάση Β | 121,3 | 3,549 | 2,800 | 1,910 | 1,122 | 0,7304 | 0,6432 |
| Φάση C | 119,1 | 3,499 | 2,756 | 1,876 | 1,099 | 0,7163 | 0,6370 |

O συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης για το ρεύμα παίρνει τις τιμές στην φάση A THD I = 4,178 %, στην φάση B THD I = 4,227 % και στην φάση C THD I = 4,239 %.

Γ ) Για αντικατάσταση 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 38,3 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 6,08 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 369,01 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 58,57 %.

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 3ο Σενάριο 75 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 25% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 0,8956 | 0,9370 | 0,9203 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 0,9699 | 1,015 | 0,9968 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 0,9752 | 1,020 | 1,002 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 0,9779 | 1,023 | 1,005 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 0,9440 | 0,9877 | 0,9702 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 1,028 | 1,076 | 1,057 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 1,057 | 1,106 | 1,086 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 0,9015 | 0,9432 | 0,9263 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 0,9085 | 0,9505 | 0,9336 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 0,9181 | 0,9605 | 0,9434 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 0,9114 | 0,9535 | 0,9365 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 0,9118 | 0,9540 | 0,9370 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 0,9140 | 0,9562 | 0,9392 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 1,022 | 1,070 | 1,051 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 1,043 | 1,091 | 1,072 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 1,050 | 1,098 | 1,079 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 1,030 | 1,077 | 1,058 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 1,089 | 1,140 | 1,120 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 1,129 | 1,182 | 1,161 |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,5 | 1,029 | 1,342 | 1,279 | 0,9654 | 0,7686 | 0,8009 |
| Φάση Β | 228,2 | 1,072 | 1,400 | 1,337 | 1,0110 | 0,8064 | 0,8396 |
| Φάση C | 228,4 | 1,053 | 1,377 | 1,316 | 0,9942 | 0,7916 | 0,8226 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 106,6 | 5,117 | 4,045 | 2,761 | 1,624 | 1,064 | 0,9440 |
| Φάση Β | 117,7 | 5,359 | 4,245 | 2,901 | 1,705 | 1,111 | 0,9784 |
| Φάση C | 109,6 | 5,283 | 4,178 | 2,849 | 1,670 | 1,089 | 0,9686 |

O συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης για το ρεύμα παίρνει τις τιμές στην φάση A THD I = 6,946 %, στην φάση B THD I = 6,595 % και στην φάση C THD I = 6,972 %.

Δ ) Για αντικατάσταση 100 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 51,07 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 8,10 %. Η ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 339,45 kVA και η φόρτιση του μετασχηματιστή είναι 53,88 %.

Έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 4ο Σενάριο 100 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 0% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Είσοδος μετασχηματιστή (Μ.Τ.) | 0,003286 | 0,003286 | 0,003286 |
| Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 1,205 | 1,262 | 1,239 |
| Γραμμή 1η Σημείο 1ο | 1,304 | 1,366 | 1,341 |
| Γραμμή 1η Σημείο 2ο | 1,312 | 1,373 | 1,348 |
| Γραμμή 1η Σημείο 3ο | 1,315 | 1,377 | 1,352 |
| Γραμμή 2η Σημείο 1ο | 1,270 | 1,329 | 1,305 |
| Γραμμή 2η Σημείο 2ο | 1,382 | 1,447 | 1,421 |
| Γραμμή 2η Σημείο 3ο | 1,421 | 1,487 | 1,461 |
| Γραμμή 3η Σημείο 1ο | 1,213 | 1,270 | 1,247 |
| Γραμμή 3η Σημείο 2ο | 1,222 | 1,280 | 1,257 |
| Γραμμή 3η Σημείο 3ο | 1,235 | 1,293 | 1,270 |
| Γραμμή 4η Σημείο 1ο | 1,226 | 1,284 | 1,260 |
| Γραμμή 4η Σημείο 2ο | 1,227 | 1,284 | 1,261 |
| Γραμμή 4η Σημείο 3ο | 1,230 | 1,287 | 1,264 |
| Γραμμή 5η Σημείο 1ο | 1,375 | 1,439 | 1,413 |
| Γραμμή 5η Σημείο 2ο | 1,402 | 1,468 | 1,442 |
| Γραμμή 5η Σημείο 3ο | 1,411 | 1,477 | 1,451 |
| Γραμμή 6η Σημείο 1ο | 1,384 | 1,449 | 1,423 |
| Γραμμή 6η Σημείο 2ο | 1,464 | 1,533 | 1,505 |
| Γραμμή 6η Σημείο 3ο | 1,517 | 1,589 | 1,561 |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης ( Γραμμή 6η Σημείο 3ο ) [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,8 | 1,380 | 1,804 | 1,722 | 1,301 | 1,036 | 1,080 |
| Φάση Β | 228,5 | 1,439 | 1,884 | 1,801 | 1,362 | 1,087 | 1,132 |
| Φάση C | 228,5 | 1,413 | 1,853 | 1,772 | 1,340 | 1,067 | 1,109 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  της γραμμής 6 είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος ( Γραμμή 6η ) [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 97,76 | 6,865 | 5,443 | 3,720 | 2,189 | 1,435 | 1,273 |
| Φάση Β | 102,4 | 7,193 | 5,715 | 3,911 | 2,300 | 1,499 | 1,320 |
| Φάση C | 100,6 | 7,090 | 5,624 | 3,840 | 2,252 | 1,469 | 1,307 |

O συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης για το ρεύμα παίρνει τις τιμές στην φάση A THD I = 10,181 %, στην φάση B THD I = 10,194 % και στην φάση C THD I = 10,214 %.

    - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα – Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα προσομοίωσης του δικτύου διανομής παρατηρούμε ότι γενικά δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης από τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού εάν το ποσοστό τους στο εγκατεστημένο φορτίο είναι της τάξης του 8 % όπως συμβαίνει σε εγκαταστάσεις οικιακών καταναλωτών.

Η αρμονική παραμόρφωση της τάσης σε ένα δίκτυο διανομής  αυξάνεται καθώς αυξάνεται η διείσδυση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και ο λόγος της ισχύος των συμπαγών  λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή. Οι τιμές των αρμονικών συνιστωσών της τάσης στο άκρο της γραμμής 6, που παρουσίασε την μεγαλύτερη παραμόρφωση ,  για τα διάφορα  ποσοστά αντικατάστασης είναι:

|  | Αρμονικές συνιστώσες τάσης [ V ] |
| --- | --- |
| Φάση A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 0,339 | 0,439 | 0,417 | 0,314 | 0,250 | 0,260 |
| 50% CFL –50% INC | 0,682 | 0,886 | 0,844 | 0,636 | 0,506 | 0,527 |
| 75% CFL –25% INC | 1,029 | 1,342 | 1,279 | 0,965 | 0,769 | 0,801 |
| 100% CFL –0% INC | 1,380 | 1,804 | 1,722 | 1,301 | 1,036 | 1,080 |
| Φάση B | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 0,353 | 0,457 | 0,435 | 0,328 | 0,262 | 0,272 |
| 50% CFL –50% INC | 0,711 | 0,824 | 0,881 | 0,665 | 0,531 | 0,552 |
| 75% CFL –25% INC | 1,072 | 1,400 | 1,337 | 1,011 | 0,806 | 0,840 |
| 100% CFL –0% INC | 1,439 | 1,884 | 1,801 | 1,362 | 1,087 | 1,132 |
| Φάση C | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 0,347 | 0,450 | 0,428 | 0,323 | 0,257 | 0,267 |
| 50% CFL –50% INC | 0,698 | 0,909 | 0,867 | 0,655 | 0,521 | 0,541 |
| 75% CFL –25% INC | 1,053 | 1,377 | 1,316 | 0,994 | 0,792 | 0,823 |
| 100% CFL –0% INC | 1,413 | 1,853 | 1,772 | 1,340 | 1,067 | 1,109 |

Το φάσμα των αρμονικών τάσης για τα διάφορα ποσοστά αντικατάστασης σχηματικά είναι:

Oι ιδιαίτερες αρμονικές συνιστώσες της τάσης είναι πολύ μικρές σε σχέση με τη θεμελιώδη συνιστώσα της τάσης περίπου στο 0,6% και δεν υπερβαίνουν τα όρια των διεθνών κανονισμών.

Όμοια με τις αρμονικές συνιστώσες και ο συντελεστής ολικής  αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης αυξάνεται με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε σχέση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Συγκεντρωτικά  ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για την έξοδο του μετασχηματιστή και τα άκρα των γραμμών είναι:

|  | T H D v [ % ] |
| --- | --- |
| Φάση A | Vo | V13 | V23 | V33 | V43 | V53 | V63 |
| 25%CFL-75%INC | 0,292 | 0,320 | 0,346 | 0,300 | 0,298 | 0,343 | 0,370 |
| 50%CFL-50%INC | 0,591 | 0,646 | 0,698 | 0,606 | 0,603 | 0,693 | 0,746 |
| 75%CFL-25%INC | 0,896 | 0,978 | 1,057 | 0,918 | 0,914 | 1,050 | 1,129 |
| 100%CFL-0%INC | 1,205 | 1,315 | 1,421 | 1,235 | 1,230 | 1,411 | 1,517 |
| Φάση B | Vo | V13 | V23 | V33 | V43 | V53 | V63 |
| 25%CFL-75%INC | 0,305 | 0,334 | 0,361 | 0,313 | 0,312 | 0,359 | 0,386 |
| 50%CFL-50%INC | 0,618 | 0,674 | 0,730 | 0,634 | 0,631 | 0,725 | 0,781 |
| 75%CFL-25%INC | 0,937 | 1,023 | 1,106 | 0,961 | 0,956 | 1,098 | 1,182 |
| 100%CFL-0%INC | 1,262 | 1,377 | 1,487 | 1,293 | 1,287 | 1,477 | 1,589 |
| Φάση C | Vo | V13 | V23 | V33 | V43 | V53 | V63 |
| 25%CFL-75%INC | 0,300 | 0,328 | 0,355 | 0,308 | 0,306 | 0,353 | 0,380 |
| 50%CFL-50%INC | 0,607 | 0,664 | 0,718 | 0,623 | 0,620 | 0,713 | 0,767 |
| 75%CFL-25%INC | 0,920 | 1,005 | 1,086 | 0,943 | 0,939 | 1,079 | 1,161 |
| 100%CFL-0%INC | 1,239 | 1,352 | 1,461 | 1,270 | 1,264 | 1,451 | 1,561 |

Για τα διάφορα σημεία του δικτύου έχουμε γραφικά το συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης  για τα διάφορα ποσοστά διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού που εξετάσαμε:

Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο του δικτύου το όριο του 8 %, αντίθετα παραμένει αρκετά μικρότερος  και συνεπώς δεν παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε δίκτυα οικιακών καταναλωτών.

Επίσης παρατηρούμε ότι η αρμονική παραμόρφωση της τάσης αυξάνεται καθώς πλησιάζουμε την πηγή της διαταραχής καθώς ο συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης παίρνει κάποια σχετικά μικρότερη τιμή στην έξοδο του μετασχηματιστή και αυξάνει καθώς οδεύουμε προς τα άκρα των γραμμών, μάλιστα στα άκρα των γραμμών με μεγάλο μήκος  όπως η γραμμή 6 παίρνουμε τους μεγαλύτερους συντελεστές αρμονικής παραμόρφωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η γραμμές αυτές αφενός έχουν μεγαλύτερο φορτίο αφετέρου με την αύξηση του μήκους αυξάνεται η αρμονική σύνθετη αντίσταση της γραμμής και πολλαπλασιαζόμενη με τα εκπεμπόμενα αρμονικά ρεύματα δίνει μεγαλύτερη αρμονική παραμόρφωση στην τάση του δικτύου. Γενικά η αρμονική παραμόρφωση οφείλεται κύρια στο μέγεθος του παραμορφωμένου φορτίου  και στην ισχύ των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού όμως εξαρτάται και από την κατασκευή του δικτύου. Σε δίκτυα με μεγάλου μήκους  γραμμές είναι δυνατό να δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα αρμονικής παραμόρφωσης διότι αυξάνεται σημαντικά η αρμονική σύνθετη αντίσταση του δικτύου.

Ακόμη και οι αρμονικές συνιστώσες ρεύματος αυξάνονται όπως είναι φυσικό με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Μάλιστα οι αρμονικές συνιστώσες ρεύματος αθροίζονται στην αρχή της γραμμής από όλους τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού των καταναλωτών που είναι συνδεμένοι στην γραμμή. Οι αρμονικές συνιστώσες ρεύματος για την γραμμή νούμερο 6 είναι:

|  | Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος [ Α ] |
| --- | --- |
| Φάση A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 1,685 | 1,321 | 0,898 | 0,527 | 0,345 | 0,306 |
| 50% CFL –50% INC | 3,309 | 2,670 | 1,819 | 1,069 | 0,701 | 0,621 |
| 75% CFL –25% INC | 5,117 | 4,045 | 2,761 | 1,624 | 1,064 | 0,944 |
| 100% CFL –0% INC | 6,865 | 5,443 | 3,720 | 2,189 | 1,435 | 1,273 |
| Φάση B | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 1,763 | 1,384 | 0,942 | 0,553 | 0,360 | 0,316 |
| 50% CFL –50% INC | 3,549 | 2,800 | 1,910 | 1,122 | 0,730 | 0,643 |
| 75% CFL –25% INC | 5,359 | 4,245 | 2,901 | 1,705 | 1,111 | 0,978 |
| 100% CFL –0% INC | 7,193 | 5,715 | 3,911 | 2,300 | 1,499 | 1,320 |
| Φάση C | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 1,739 | 1,363 | 0,926 | 0,541 | 0,353 | 0,314 |
| 50% CFL –50% INC | 3,499 | 2,756 | 1,876 | 1,099 | 0,716 | 0,637 |
| 75% CFL –25% INC | 5,283 | 4,178 | 2,849 | 1,670 | 1,089 | 0,969 |
| 100% CFL –0% INC | 7,090 | 5,624 | 3,840 | 2,252 | 1,469 | 1,307 |

Το φάσμα των αρμονικών του ρεύματος για τα διάφορα ποσοστά αντικατάστασης σχηματικά είναι:

Η παραμόρφωση στην πλευρά της υψηλής τάσης είναι αμελητέα. Ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης στην μέση τάση σε όλα τα ποσοστά αντικατάστασης προέκυψε 0,003286 %. Ο περιορισμός των αρμονικών στην υψηλή τάση οφείλεται στην συνδεσμολογία τρίγωνο – αστέρα του μετασχηματιστή  όπου στο τρίγωνο δημιουργείται κυκλοφορούν αρμονικό ρεύμα το οποίο δημιουργεί αντίθετη  μαγνητική ροή που αποκόβει τις περιττές αρμονικές συνιστώσες από την τάση.

Γενικά σε δίκτυα οικιακών καταναλωτών δεν αναμένουμε σημαντικό πρόβλημα αρμονικής παραμόρφωσης τάσης εφόσον η συνολική ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού δεν υπερβαίνει το 8% της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή. Όμως σε μικτά δίκτυα όπου συνήθως έχουμε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές ενδεχομένως να δημιουργηθεί παραμόρφωση στην τάση του δικτύου καθώς οι εμπορικοί καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή του φωτισμού στο φορτίο τους. Στις περιπτώσεις αυτές  θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η εκτεταμένη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της παραμόρφωσης με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων που αποκόβουν τις ανεπιθύμητες αρμονικές συνιστώσες.

    - Δίκτυο εμπορικού καταναλωτή

Προκειμένου να εξετάσουμε τις συνέπειες από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε εμπορικούς καταναλωτές προσομοιώνουμε στην ενότητα αυτή με τη χρήση του λογισμικού PS-CAD ένα τυπικό δίκτυο μεγάλου εμπορικού καταναλωτή. Το δίκτυο που εξετάζουμε αποτελεί την ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ξενοδοχείου. Οι γραμμές 1 έως 10 τροφοδοτούν το φορτίο των δωματίων και των διαδρόμων του ξενοδοχείου ενώ οι άλλες δύο γραμμές, οι οποίες είναι μονοφασικές, τροφοδοτούν τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου. Σχηματικά το δίκτυο που εξετάζουμε είναι:

Ο μετασχηματιστής του δικτύου είναι ονομαστικής ισχύος 1000kVA  και με ονομαστικές τάσεις μετασχηματισμού 20 kV / 400 V.   Η συνολική ισχύς λειτουργίας του δικτύου είναι 610 kW.

4.4.2        Υπολογισμός των στοιχείων του δικτύου στο μοντέλο

προσομοίωσης

Α )  Μετασχηματιστής διανομής

Η  συνδεσμολογία του μετασχηματιστή διανομής που χρησιμοποιείται είναι τρίγωνο – γειωμένος αστέρας Dyn11. H  σύνθετη αντίσταση του μετασχηματιστή προκύπτει κατά προσέγγιση από τα στοιχεία σειράς του ισοδυνάμου κυκλώματος του μετασχηματιστή και είναι 0,0609125 α.μ. ενώ οι απώλειες κενού φορτίου του μετασχηματιστή είναι 0,001103 α.μ.

Α )  Γραμμές του δικτύου

Οι γραμμές του δικτύου αποτελούνται από καλώδια εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τύπου ΝΥΥ και ΝΥΜ. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η αντίσταση και η αυτεπαγωγή των αγωγών αυτών ανάλογα με τη διατομή τους:

| ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ [ mm² ] | Rl [ Ω / km ] | Xl [ Ω / km ] |
| --- | --- | --- |
| 4x1,5 | 14,47 | 0,115 |
| 4x2,5 | 8,71 | 0,110 |
| 4x4 | 5,45 | 0,107 |
| 4x6 | 3,62 | 0,100 |
| 4x10 | 2,16 | 0,094 |
| 4x16 | 1,36 | 0,090 |
| 4x25 | 0,863 | 0,086 |
| 4x35 | 0,627 | 0,083 |
| 4x50 | 0,463 | 0,083 |
| 4x70 | 0,321 | 0,083 |
| 4x95 | 0,231 | 0,082 |
| 4x120 | 0,183 | 0,080 |
| 4x150 | 0,149 | 0,080 |
| 4x185 | 0,118 | 0,080 |
| 4x240 | 0,9001 | 0,079 |
| 4x300 | 0,0718 | 0,079 |

H υπολογισμοί γίνονται για τη θεμελιώδη αρμονική συνιστώσα και θεωρούμε ότι η ωμική αντίσταση δεν μεταβάλλεται με την τάξη της αρμονικής.

Ο υπολογισμό των λοιπών στοιχείων του δικτύου όπως  τα αρμονικά ρεύματα των λαμπτήρων  και το φορτίο των καταναλωτών  γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στο δίκτυο των οικιακών καταναλωτών.

4.4.3    Παραδοχές του μοντέλου προσομοίωσης

Κατά την εφαρμογή της προσομοίωσης του δικτύου εμπορικού καταναλωτή  λάβαμε υπόψη μας ορισμένες παραδοχές για την απλοποίηση του μοντέλου.

●  Ο μετασχηματιστής τροφοδοτείται από την πλευρά της υψηλής τάσης από ιδανική τριφασική πηγή τάσεως και δεν έχουμε εξαρχής παραμόρφωση τάσεως από την τάση τροφοδοσίας.

●    Θεωρούμε  ότι δεν υπάρχουν άλλα μη γραμμικά φορτία στην ηλεκτρική εγκατάσταση εκτός από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

●   Θεωρήσαμε ότι ο φωτισμός αρχικά αποτελείται από λαμπτήρες πυράκτωσης των 75 W και οι αντίστοιχοι συμπαγείς λαμπτήρες που τους αντικαθιστούν είναι των 20 W.

●   Οι κυματομορφές των αρμονικών ρευμάτων θεωρήθηκαν όλες σε φάση με αρχική διαφορά φάσης 20 ηλεκτρικών μοιρών από την κυματομορφή της τάσης.

●   Οι βασικές παράμετροι που περιγράφουν τους αγωγούς του δικτύου και το μετασχηματιστή ( αντίσταση και επαγωγική αντίδραση ) έχουν επιλεγεί χρησιμοποιώντας τη θεμελιώδη αρμονική συνιστώσα.

    - Αποτελέσματα για το δίκτυο εμπορικού καταναλωτή

Κατά την διαδικασία της προσομοίωσης εξετάστηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση: 1) Αντικατάσταση του 25% των λαμπτήρων πυράκτωσης, 2) Αντικατάσταση του 50% των λαμπτήρων πυράκτωσης, 3) Αντικατάσταση του 75% των λαμπτήρων πυράκτωσης και 4) Αντικατάσταση 90 % των λαμπτήρων πυράκτωσης. Από το λογισμικό PS CAD μετρήθηκε κύρια ο συντελεστής συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης, οι αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στο σύνολο της εγκατάστασης και οι αρμονικές συνιστώσες τάσης για το σημείο του δικτύου που παρουσίασε τη μέγιστη παραμόρφωση τάσης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το δίκτυο του εμπορικού καταναλωτή στο λογισμικό PS CAD.

Δίκτυο εμπορικού καταναλωτή στο λογισμικό PS CAD

Α ) Για αντικατάσταση 25 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 40,67 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 4,067 %.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 1ο Σενάριο 25 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 75% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Σημείο 1ο Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 1,042 | 1,040 | 1,017 |
| Σημείο 2ο | 1,060 |  |  |
| Σημείο 3ο | 1,102 | 1,100 | 1,077 |
| Σημείο 4ο | 1,110 | 1,108 | 1,086 |
| Σημείο 5ο | 1,111 | 1,109 | 1,087 |
| Σημείο 6ο | 1,063 |  |  |

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι για το σενάριο αυτό όπου έχουμε μικρό ποσοστό διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 10 (  Σημείο 5 ο ) είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 226,4 | 1,069 | 1,367 | 1,255 | 0,9030 | 0,6837 | 0,6773 |
| Φάση Β | 226,4 | 1,064 | 1,363 | 1,252 | 0,9032 | 0,6852 | 0,6777 |
| Φάση C | 226,4 | 1,041 | 1,336 | 1,229 | 0,8865 | 0,6715 | 0,6640 |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο σενάριο αυτό παίρνουν αρκετά χαμηλές τιμές και παρατηρούμε ότι οι αρμονικές συνιστώσες ιδίας ακολουθίας παίρνουν παρόμοιες τιμές.

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 723,7 | 25,83 | 19,94 | 13,08 | 7,335 | 4,574 | 3,848 |
| Φάση Β | 723,8 | 25,86 | 20,01 | 13,14 | 7,357 | 4,554 | 3,815 |
| Φάση C | 706,1 | 25,29 | 19,55 | 12,82 | 7,171 | 4,461 | 3,785 |

Η αρμονικές συνιστώσες ρεύματος εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές από ότι η τάση και φθίνουν με την αύξηση της τάξης της αρμονικής.

Β ) Για αντικατάσταση 50 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 81,333 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 8,133 %.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 2ο Σενάριο 50 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 50 % λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Σημείο 1ο Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 2,084 | 2,081 | 2,034 |
| Σημείο 2ο | 2,118 |  |  |
| Σημείο 3ο | 2,197 | 2,193 | 2,147 |
| Σημείο 4ο | 2,212 | 2,208 | 2,162 |
| Σημείο 5ο | 2,214 | 2,210 | 2,164 |
| Σημείο 6ο | 2,122 |  |  |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 10 (  Σημείο 5 ο ) είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 227,2 | 2,125 | 2,708 | 2,488 | 1,811 | 1,398 | 1,420 |
| Φάση Β | 227,2 | 2,120 | 2,699 | 2,483 | 1,811 | 1,401 | 1,422 |
| Φάση C | 227,2 | 2,072 | 2,644 | 2,435 | 1,776 | 1,372 | 1,390 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 564 | 51,41 | 39,46 | 25,92 | 14,70 | 9,341 | 8,073 |
| Φάση Β | 563,9 | 51,46 | 39,59 | 26,04 | 14,75 | 9,306 | 7,992 |
| Φάση C | 550 | 50,35 | 38,70 | 25,41 | 14,37 | 9,096 | 7,905 |

Γ ) Για αντικατάσταση 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 122 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 12,2 %.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 3ο Σενάριο 75 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 25% λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Σημείο 1ο Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 3,233 | 3,228 | 3,152 |
| Σημείο 2ο | 3,279 |  |  |
| Σημείο 3ο | 3,396 | 3,390 | 3,316 |
| Σημείο 4ο | 3,416 | 3,410 | 3,335 |
| Σημείο 5ο | 3,419 | 3,413 | 3,339 |
| Σημείο 6ο | 3,284 |  |  |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 10 (  Σημείο 5 ο ) είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228 | 3,193 | 4,100 | 3,849 | 2,872 | 2,270 | 2,353 |
| Φάση Β | 228 | 3,178 | 4,087 | 3,841 | 2,872 | 2,275 | 2,356 |
| Φάση C | 228 | 3,106 | 4,000 | 3,763 | 2,813 | 2,224 | 2,299 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 406,3 | 77,06 | 59,74 | 40,09 | 23,30 | 15,16 | 13,37 |
| Φάση Β | 406,2 | 77,12 | 59,91 | 40,26 | 23,38 | 15,11 | 13,24 |
| Φάση C | 396,0 | 75,47 | 58,58 | 39,28 | 22,76 | 14,74 | 13,05 |

Δ ) Για αντικατάσταση 90 % των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Στο σενάριο αυτό η συνολική ενεργός ισχύς των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο δίκτυο είναι 146,4 kW και ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή είναι 14,64 %.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον παρακάτω πίνακα του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης για τα διάφορα σημεία του δικτύου.

| 4ο Σενάριο 90 % συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 10 % λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- |
| Σημεία υπολογισμού | Συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης [ THD V % ] |
|  | Φάση Α | Φάση Β | Φάση C |
| Σημείο 1ο Έξοδος μετασχηματιστή (Χ.Τ.) | 3,980 | 3,980 | 3,884 |
| Σημείο 2ο | 4,077 |  |  |
| Σημείο 3ο | 4,171 | 4,172 | 4,077 |
| Σημείο 4ο | 4,191 | 4,193 | 4,098 |
| Σημείο 5ο | 4,195 | 4,197 | 4,102 |
| Σημείο 6ο | 4,092 |  |  |

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης στο τέλος της γραμμής 10 (  Σημείο 5 ο ) είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες τάσης [ V ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 228,5 | 3,839 | 4,995 | 4,748 | 3,575 | 2,843 | 2,959 |
| Φάση Β | 228,4 | 3,831 | 4,990 | 4,748 | 3,581 | 2,854 | 2,968 |
| Φάση C | 228,5 | 3,743 | 4,881 | 4,647 | 3,505 | 2,787 | 2,893 |

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος  είναι:

| Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος [ A ] |
| --- |
| Τάξη | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Φάση Α | 314,3 | 92,75 | 72,84 | 49,48 | 29,01 | 18,98 | 16,82 |
| Φάση Β | 314,2 | 92,94 | 73,13 | 49,75 | 29,15 | 18,96 | 16,68 |
| Φάση C | 306,0 | 90,97 | 71,49 | 48,53 | 28,36 | 18,47 | 16,41 |

    - Συμπεράσματα  για το δίκτυο   εμπορικού καταναλωτή

Με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του δικτύου διανομής ενός ξενοδοχείου που αντιπροσωπεύει έναν τυπικό εμπορικό καταναλωτή παρατηρούμε ότι δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα παραμόρφωσης της τάσης εφόσον σε κανένα σημείο του δικτύου ο συνολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης δεν υπερβαίνει το όριο του 8 %.

Η αρμονική παραμόρφωση της τάσης στο δίκτυο αυξάνεται καθώς αυξάνεται η διείσδυση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού που είναι η πηγή της διαταραχής και καθώς αυξάνεται ο λόγος της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή. Οι τιμές των αρμονικών συνιστωσών της τάσης στο άκρο της γραμμής 10 για τα διάφορα ποσοστά αντικατάστασης είναι:

|  | Αρμονικές συνιστώσες τάσης [ V ] |
| --- | --- |
| Φάση A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 1,069 | 1,367 | 1,255 | 0,903 | 0,684 | 0,677 |
| 50% CFL –50% INC | 2,125 | 2,708 | 2,488 | 1,811 | 1,398 | 1,420 |
| 75% CFL –25% INC | 3,193 | 4,100 | 3,849 | 2,872 | 2,270 | 2,353 |
| 90% CFL –10% INC | 3,839 | 4,995 | 4,748 | 3,575 | 2,843 | 2,968 |
| Φάση B | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 1,064 | 1,363 | 1,252 | 0,903 | 0,685 | 0,678 |
| 50% CFL –50% INC | 2,120 | 2,699 | 2,483 | 1,811 | 1,401 | 1,422 |
| 75% CFL –25% INC | 3,178 | 4,087 | 3,841 | 2,872 | 2,275 | 2,356 |
| 90% CFL –10% INC | 3,831 | 4,990 | 4,748 | 3,581 | 2,854 | 2,959 |
| Φάση C | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 1,041 | 1,336 | 1,229 | 0,887 | 0,672 | 0,664 |
| 50% CFL –50% INC | 2,072 | 2,644 | 2,435 | 1,776 | 1,372 | 1,390 |
| 75% CFL –25% INC | 3,106 | 4,000 | 3,763 | 2,813 | 2,224 | 2,299 |
| 90% CFL –10% INC | 3,743 | 4,881 | 4,647 | 3,505 | 2,787 | 2,893 |

To φάσμα των αρμονικών τάσης σχηματικά είναι:

Οι αρμονικές συνιστώσες της τάσης έχουν μεγαλύτερες τιμές για τα αντίστοιχα ποσοστά αντικατάστασης από ότι στο δίκτυο οικιακών καταναλωτών , όμως παραμένουν στα επιτρεπόμενα επίπεδα με βάση τους κανονισμούς. Μάλιστα η μέγιστη τιμή της τρίτης αρμονικής συνιστώσας ανέρχεται στο 1,67 % και της πέμπτης αρμονικής συνιστώσας στο 2,17 % της ονομαστικής τάσης , για αντικατάσταση 90 % των λαμπτήρων πυράκτωσης  από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Όμοια ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης αυξάνεται με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και για την έξοδο του μετασχηματιστή  και το άκρο της γραμμής 10 είναι:

|  | T H D v [ % ] |
| --- | --- |
| Φάση A | Σημείο 1ο | Σημείο 5ο |
| 25%CFL-75%INC | 1,042 | 1,111 |
| 50%CFL-50%INC | 2,084 | 2,214 |
| 75%CFL-25%INC | 3,233 | 3,419 |
| 90%CFL-10%INC | 3,980 | 4,195 |
| Φάση B | Σημείο 1ο | Σημείο 5ο |
| 25%CFL-75%INC | 1,040 | 1,109 |
| 50%CFL-50%INC | 2,081 | 2,210 |
| 75%CFL-25%INC | 3,228 | 3,413 |
| 90%CFL-10%INC | 3,980 | 4,197 |
| Φάση C | Σημείο 1ο | Σημείο 5ο |
| 25%CFL-75%INC | 1,017 | 1,087 |
| 50%CFL-50%INC | 2,034 | 2,164 |
| 75%CFL-25%INC | 3,152 | 3,339 |
| 90%CFL-10%INC | 3,884 | 4,102 |

Γραφικά ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης για τα διάφορα σενάρια διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι:

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης δεν υπερβαίνει το όριο του 8 % και είναι ελάχιστα μεγαλύτερος κοντά στην πηγή της διαταραχής καθώς απομακρυνόμαστε από το μετασχηματιστή. Επίσης ο συντελεστής αυξάνεται με την αύξηση του λόγου της ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή.

Οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος που απορροφά ο μετασχηματιστής φαίνεται να αθροίζονται από τις αρμονικές συνιστώσες ρεύματος όλων των λαμπτήρων του δικτύου. Οι αρμονικές συνιστώσες ρεύματος αυξάνονται όπως είναι αναμενόμενο με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού οι αρμονικές συνιστώσες του ρεύματος που θα απορροφούσε ο μετασχηματιστής είναι:

|  | Αρμονικές συνιστώσες ρεύματος [ Α ] |
| --- | --- |
| Φάση A | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 25,83 | 19,94 | 13,08 | 7,335 | 4,574 | 3,848 |
| 50% CFL –50% INC | 51,41 | 39,46 | 25,92 | 14,70 | 9,341 | 8,073 |
| 75% CFL –25% INC | 77,06 | 59,74 | 40,09 | 23,30 | 15,16 | 13,37 |
| 90% CFL –10% INC | 92,75 | 72,84 | 49,48 | 29,01 | 18,98 | 16,82 |
| Φάση B | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 25,86 | 20,01 | 13,14 | 7,357 | 4,554 | 3,848 |
| 50% CFL –50% INC | 51,46 | 39,59 | 26,04 | 14,75 | 9,306 | 7,992 |
| 75% CFL –25% INC | 77,12 | 59,91 | 40,26 | 23,38 | 15,11 | 13,24 |
| 90% CFL –10% INC | 92,94 | 73,13 | 49,75 | 29,15 | 18,96 | 16,68 |
| Φάση C | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 25% CFL –75% INC | 25,29 | 19,55 | 12,82 | 7,171 | 4,461 | 3,785 |
| 50% CFL –50% INC | 50,35 | 38,70 | 25,41 | 14,37 | 9,096 | 7,905 |
| 75% CFL –25% INC | 75,47 | 58,58 | 39,28 | 22,76 | 14,74 | 13,05 |
| 90% CFL –10% INC | 90,97 | 71,49 | 48,53 | 28,36 | 18,47 | 16,41 |

Το φάσμα των αρμονικών ρεύματος για τα διάφορα ποσοστά αντικατάστασης σχηματικά είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο

ΟΦΕΛΗ   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ  ΑΠΟ  ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

  - Γενικό οικονομικό μοντέλο

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η οικονομική αξιολόγηση της σκοπιμότητας αντικατάστασης των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Η οικονομική αξιολόγηση στηρίζεται στην σύγκριση των δαπανών από την χρήση  λαμπτήρων πυράκτωσης και από τη χρήση των αντίστοιχων συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Η.

Το γενικό οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε στηρίζεται στην μέθοδο ανάλυσης κόστους. Έτσι υπολογίζεται το κόστος από την εναλλακτική λειτουργία των δύο διαφορετικών τύπων  λαμπτήρων για το ίδιο χρονικό διάστημα στο μέλλον  και εκφράζεται σε  καθαρή παρούσα αξία  στο παρόν. Η πιο σκόπιμη οικονομικά λύση θα είναι η χρήση του συγκεκριμένου τύπου  λαμπτήρα που θα παρουσιάσει το μικρότερο συνολικό κόστος λειτουργίας.  Το γενικό οικονομικό μοντέλο είναι το ίδιο και για τους δύο τύπους λαμπτήρων και σαν συνιστώσες κόστους περιλαμβάνει το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας του λαμπτήρα, το κόστος αγοράς και αντικατάστασης των κατεστραμμένων λαμπτήρων και για τα τιμολόγια που έχουμε χρέωση ισχύος και χρέωση για χαμηλό συντελεστή ισχύος τα κόστη αυτά . Η εξίσωση που μας δίδει το συνολικό κόστος είναι:

όπου 	C	το συνολικό κόστος σε καθαρή παρούσα αξία

i  	το επιτόκιο αναγωγής

.n	τα έτη (οικονομική διάρκεια)

Pl	η ισχύς του λαμπτήρα

tn 	ο χρόνος λειτουργίας του λαμπτήρα ανά έτος

Κ	ο αριθμός των νέων λαμπτήρων

.p1	το κόστος ενέργειας / KWh

pp2	το κόστος ισχύος / KW

p3	η τιμή πώλησης του λαμπτήρα

Ο αριθμός των νέων λαμπτήρων εξαρτάται από την διάρκεια ζωής των λαμπτήρων και είναι διαφορετικός στην περίπτωση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού από ότι στην περίπτωση των λαμπτήρων πυράκτωσης και δίνεται από την σχέση:

όπου 		Tl 	η χρονική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενδεικτικές τιμές πώλησης των λαμπτήρων πυράκτωσης και των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση .

| Κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης | Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- | --- |
| 25W | 0,53 є | 7W | 8,76 є |
| 40W | 0,53 є | 11W | 9,69 є |
| 60W | 0,55 є | 15W | 10,03 є |
| 75W | 0,58 є | 20W | 10,46 є |
| 100W | 0,60 є | 23W | 10,54 є |

5.2     Τιμολόγια οικιακής χρήσης

Στα τιμολόγια αυτά θεωρούμε μέση ημερήσια λειτουργία ενός λαμπτήρα τις 4 ώρες ανά ημέρα οπότε ο μέσος χρόνος λειτουργίας του λαμπτήρα είναι περίπου 1500 ώρες ανά έτος. Έτσι η κοινή οικονομική διάρκεια στην οποία υπολογίζουμε τα αντίστοιχα κόστη είναι τα 8  οικονομικά  έτη. Στα  τιμολόγια οικιακής χρήσης το κόστος έχει συνιστώσες μόνο το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας και από την αγορά των λαμπτήρων και το οικονομικό μοντέλο δίνεται από τη σχέση:

5.2.1   Τιμολόγιο Γ1

Α) Αν η κατανάλωση είναι από 0 έως 800 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,06651є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 73,35 | 25,99 |
| 0,05 | 70,44 | 25,37 |
| 0,06 | 67,71 | 24,79 |
| 0,07 | 65,14 | 24,24 |
| 0,08 | 32,71 | 23,73 |
| 0,09 | 60,43 | 23,24 |
| 0,10 | 58,27 | 22,78 |
| 0,11 | 56,23 | 22,35 |
| 0,12 | 54,30 | 21,94 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 56,35 | 23,89 |
| 0,05 | 54,12 | 23,36 |
| 0,06 | 52,03 | 22,85 |
| 0,07 | 50,06 | 22,37 |
| 0,08 | 48,20 | 21,93 |
| 0,09 | 46,45 | 21,50 |
| 0,10 | 44,80 | 21,10 |
| 0,11 | 43,23 | 20,73 |
| 0,12 | 41,76 | 20,37 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 45,97 | 20,11 |
| 0,05 | 44,15 | 19,70 |
| 0,06 | 42,45 | 19,32 |
| 0,07 | 40,84 | 18,97 |
| 0,08 | 39,33 | 18,63 |
| 0,09 | 37,91 | 18,31 |
| 0,10 | 36,56 | 18,01 |
| 0,11 | 35,29 | 17,73 |
| 0,12 | 34,08 | 17,46 |

Β) Αν η κατανάλωση είναι από 801 kWh  έως 1600 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,08475 є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 91,77 | 30,23 |
| 0,05 | 88,13 | 29,44 |
| 0,06 | 84,70 | 28,70 |
| 0,07 | 81,47 | 28,00 |
| 0,08 | 78,44 | 27,34 |
| 0,09 | 75,57 | 26,72 |
| 0,10 | 72,87 | 26,14 |
| 0,11 | 70,31 | 25,59 |
| 0,12 | 67,90 | 25,06 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 70,17 | 27,58 |
| 0,05 | 67,39 | 26,89 |
| 0,06 | 64,77 | 26,25 |
| 0,07 | 62,31 | 25,64 |
| 0,08 | 59,99 | 25,07 |
| 0,09 | 57,81 | 24,53 |
| 0,10 | 55,74 | 24,02 |
| 0,11 | 53,79 | 23,54 |
| 0,12 | 51,95 | 23,09 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 57,02 | 22,87 |
| 0,05 | 54,76 | 22,35 |
| 0,06 | 52,64 | 21,87 |
| 0,07 | 50,65 | 21,42 |
| 0,08 | 48,77 | 20,99 |
| 0,09 | 46,99 | 20,58 |
| 0,10 | 45,32 | 20,20 |
| 0,11 | 43,74 | 19,84 |
| 0,12 | 42,24 | 19,50 |

Γ) Αν η κατανάλωση είναι από 1601 kWh  έως 2000 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,10402 є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 111,23 | 34,70 |
| 0,05 | 106,81 | 33,73 |
| 0,06 | 102,65 | 32,83 |
| 0,07 | 98,73 | 31,97 |
| 0,08 | 95,05 | 31,16 |
| 0,09 | 91,57 | 30,40 |
| 0,10 | 88,29 | 29,69 |
| 0,11 | 85,19 | 29,01 |
| 0,12 | 82,25 | 28,37 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 84,76 | 31,47 |
| 0,05 | 81,40 | 30,63 |
| 0,06 | 78,23 | 29,84 |
| 0,07 | 75,26 | 29,09 |
| 0,08 | 72,45 | 28,39 |
| 0,09 | 69,80 | 27,73 |
| 0,10 | 67,31 | 27,11 |
| 0,11 | 64,95 | 26,52 |
| 0,12 | 62,72 | 25,96 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 68,70 | 25,79 |
| 0,05 | 65,97 | 25,16 |
| 0,06 | 63,41 | 24,56 |
| 0,07 | 61,00 | 24,01 |
| 0,08 | 58,73 | 23,48 |
| 0,09 | 56,59 | 22,98 |
| 0,10 | 54,57 | 22,52 |
| 0,11 | 52,66 | 22,07 |
| 0,12 | 50,85 | 21,66 |

Δ) Αν η κατανάλωση είναι από 2001 kWh  και άνω η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,13782 є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 145,37 | 42,55 |
| 0,05 | 139,58 | 41,27 |
| 0,06 | 134,13 | 40,07 |
| 0,07 | 129,01 | 38,93 |
| 0,08 | 124,18 | 37,86 |
| 0,09 | 119,63 | 36,86 |
| 0,10 | 115,33 | 35,91 |
| 0,11 | 111,28 | 35,01 |
| 0,12 | 107,44 | 34,16 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 110,36 | 38,30 |
| 0,05 | 105,98 | 37,18 |
| 0,06 | 101,85 | 36,14 |
| 0,07 | 97,96 | 35,15 |
| 0,08 | 94,30 | 34,22 |
| 0,09 | 90,85 | 33,34 |
| 0,10 | 87,59 | 32,52 |
| 0,11 | 84,52 | 31,74 |
| 0,12 | 81,61 | 31,00 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 89,18 | 30,91 |
| 0,05 | 85,63 | 30,07 |
| 0,06 | 82,30 | 29,29 |
| 0,07 | 79,17 | 28,55 |
| 0,08 | 76,21 | 27,85 |
| 0,09 | 73,43 | 27,19 |
| 0,10 | 70,80 | 26,57 |
| 0,11 | 68,31 | 25,99 |
| 0,12 | 65,97 | 25,43 |

5.2.2   Τιμολόγιο Γ1Ν

Το τιμολόγιο αυτό περιλαμβάνει ωράριο κανονικής χρέωσης όπως το τιμολόγιο Γ1 και ωράριο μειωμένης χρέωσης με 0,03901 є / kWh. Θεωρούμε 1125 ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα ανά έτος σε κανονική χρέωση και 375 ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα ανά έτος σε μειωμένη  χρέωση.

Α) Αν η κατανάλωση είναι από 0 έως 800 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας σε κανονική χρέωση είναι 0,06651є / kWh και σε μειωμένη χρέωση 0,03901 є / kWh

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 66,41 | 24,39 |
| 0,05 | 63,78 | 23,84 |
| 0,06 | 61,31 | 23,32 |
| 0,07 | 58,98 | 22,83 |
| 0,08 | 56,79 | 22,36 |
| 0,09 | 54,72 | 21,93 |
| 0,10 | 52,77 | 21,52 |
| 0,11 | 50,92 | 21,13 |
| 0,12 | 49,18 | 20,76 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 51,14 | 22,51 |
| 0,05 | 49,13 | 22,02 |
| 0,06 | 47,23 | 21,57 |
| 0,07 | 45,44 | 21,14 |
| 0,08 | 43,76 | 20,74 |
| 0,09 | 42,17 | 20,36 |
| 0,10 | 40,67 | 20,00 |
| 0,11 | 39,25 | 19,67 |
| 0,12 | 37,91 | 19,35 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 41,80 | 19,06 |
| 0,05 | 40,16 | 18,70 |
| 0,06 | 38,61 | 18,36 |
| 0,07 | 37,15 | 18,04 |
| 0,08 | 35,78 | 17,74 |
| 0,09 | 34,48 | 17,46 |
| 0,10 | 33,26 | 17,19 |
| 0,11 | 32,10 | 16,94 |
| 0,12 | 31,01 | 16,70 |

Β) Αν η κατανάλωση είναι από 801 kWh  έως 1600 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας σε κανονική χρέωση είναι 0,08475є / kWh και σε μειωμένη χρέωση 0,03901 є / kWh

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 80,22 | 27,57 |
| 0,05 | 77,04 | 26,89 |
| 0,06 | 74,05 | 26,25 |
| 0,07 | 71,23 | 25,64 |
| 0,08 | 68,58 | 25,08 |
| 0,09 | 66,08 | 24,54 |
| 0,10 | 63,71 | 24,03 |
| 0,11 | 61,48 | 23,56 |
| 0,12 | 59,73 | 23,10 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 61,51 | 25,27 |
| 0,05 | 59,07 | 24,68 |
| 0,06 | 56,78 | 24,12 |
| 0,07 | 54,63 | 23,59 |
| 0,08 | 52,60 | 23,10 |
| 0,09 | 50,69 | 22,63 |
| 0,10 | 48,88 | 22,19 |
| 0,11 | 47,17 | 21,78 |
| 0,12 | 45,56 | 21,39 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 50,09 | 21,14 |
| 0,05 | 48,11 | 20,69 |
| 0,06 | 46,25 | 20,27 |
| 0,07 | 44,50 | 19,88 |
| 0,08 | 42,85 | 19,51 |
| 0,09 | 41,30 | 19,16 |
| 0,10 | 39,83 | 18,83 |
| 0,11 | 38,44 | 18,52 |
| 0,12 | 37,13 | 18,22 |

Γ)Αν η κατανάλωση είναι από 1601 kWh  έως 2000 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας σε κανονική χρέωση είναι 0,10402 є / kWh και σε μειωμένη χρέωση 0,03901 є / kWh

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 94,82 | 30,93 |
| 0,05 | 91,05 | 30,11 |
| 0,06 | 87,51 | 29,34 |
| 0,07 | 84,18 | 28,62 |
| 0,08 | 81,04 | 27,94 |
| 0,09 | 78,08 | 27,30 |
| 0,10 | 75,28 | 26,69 |
| 0,11 | 72,64 | 26,12 |
| 0,12 | 70,14 | 25,58 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 72,45 | 28,19 |
| 0,05 | 69,58 | 27,48 |
| 0,06 | 66,88 | 26,81 |
| 0,07 | 64,34 | 26,18 |
| 0,08 | 61,94 | 25,59 |
| 0,09 | 59,69 | 25,03 |
| 0,10 | 57,55 | 24,51 |
| 0,11 | 55,54 | 24,01 |
| 0,12 | 53,64 | 23,54 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 58,85 | 23,33 |
| 0,05 | 56,52 | 22,79 |
| 0,06 | 54,33 | 22,29 |
| 0,07 | 52,27 | 21,82 |
| 0,08 | 50,33 | 21,38 |
| 0,09 | 48,49 | 20,96 |
| 0,10 | 46,77 | 20,57 |
| 0,11 | 45,13 | 20,19 |
| 0,12 | 43,59 | 19,84 |

Δ) Αν η κατανάλωση είναι από 2001 kWh  και άνω η τιμή πώλησης της ενέργειας σε κανονική χρέωση είναι 0,13782є / kWh και σε μειωμένη χρέωση 0,03901 є / kWh

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 120,42 | 36,81 |
| 0,05 | 115,63 | 35,76 |
| 0,06 | 111,12 | 34,77 |
| 0,07 | 106,88 | 33,84 |
| 0,08 | 102,89 | 32,97 |
| 0,09 | 99,12 | 32,14 |
| 0,10 | 95,57 | 31,36 |
| 0,11 | 92,21 | 30,62 |
| 0,12 | 89,03 | 29,93 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 91,56 | 33,31 |
| 0,05 | 88,01 | 32,39 |
| 0,06 | 84,59 | 31,53 |
| 0,07 | 81,37 | 30,72 |
| 0,08 | 78,33 | 29,96 |
| 0,09 | 75,47 | 29,24 |
| 0,10 | 72,77 | 28,56 |
| 0,11 | 70,22 | 27,92 |
| 0,12 | 67,80 | 27,32 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 74,21 | 27,17 |
| 0,05 | 71,27 | 26,48 |
| 0,06 | 68,50 | 25,83 |
| 0,07 | 65,89 | 25,23 |
| 0,08 | 63,44 | 24,66 |
| 0,09 | 61,12 | 24,12 |
| 0,10 | 58,94 | 23,61 |
| 0,11 | 56,87 | 23,13 |
| 0,12 | 54,92 | 22,67 |

    - Τιμολόγιο ΓT

Α) Για τις πρώτες 2400kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,03901 є / kWh

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 45,58 | 19,60 |
| 0,05 | 43,78 | 19,24 |
| 0,06 | 42,09 | 18,90 |
| 0,07 | 40,51 | 18,58 |
| 0,08 | 39,01 | 18,27 |
| 0,09 | 37,60 | 17,99 |
| 0,10 | 36,26 | 17,72 |
| 0,11 | 35,00 | 17,47 |
| 0,12 | 33,81 | 17,23 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 35,52 | 18,34 |
| 0,05 | 34,13 | 18,02 |
| 0,06 | 32,82 | 17,73 |
| 0,07 | 31,58 | 17,45 |
| 0,08 | 30,42 | 17,19 |
| 0,09 | 29,33 | 16,94 |
| 0,10 | 28,29 | 16,70 |
| 0,11 | 27,31 | 16,48 |
| 0,12 | 26,39 | 16,27 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 29,30 | 15,94 |
| 0,05 | 28,16 | 15,70 |
| 0,06 | 27,08 | 15,48 |
| 0,07 | 26,07 | 15,27 |
| 0,08 | 25,11 | 15,07 |
| 0,09 | 24,21 | 14,98 |
| 0,10 | 23,36 | 14,71 |
| 0,11 | 22,55 | 14,55 |
| 0,12 | 21,79 | 14,39 |

B) Για τις επόμενες 600 kWh η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,06651 є / kWh

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 73,35 | 25,99 |
| 0,05 | 70,44 | 25,37 |
| 0,06 | 67,71 | 24,79 |
| 0,07 | 65,14 | 24,24 |
| 0,08 | 62,71 | 23,73 |
| 0,09 | 60,43 | 23,24 |
| 0,10 | 58,27 | 22,78 |
| 0,11 | 56,23 | 22,35 |
| 0,12 | 54,30 | 21,94 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 56,35 | 23,89 |
| 0,05 | 54,12 | 23,36 |
| 0,06 | 52,03 | 22,85 |
| 0,07 | 50,06 | 22,37 |
| 0,08 | 48,20 | 21,93 |
| 0,09 | 46,45 | 21,50 |
| 0,10 | 44,80 | 21,10 |
| 0,11 | 43,23 | 20,73 |
| 0,12 | 41,76 | 20,37 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 45,97 | 20,11 |
| 0,05 | 44,15 | 19,70 |
| 0,06 | 42,45 | 19,32 |
| 0,07 | 40,84 | 18,97 |
| 0,08 | 39,33 | 18,63 |
| 0,09 | 37,91 | 18,31 |
| 0,10 | 36,56 | 18,01 |
| 0,11 | 35,29 | 17,73 |
| 0,12 | 34,08 | 17,46 |

  - Τιμολόγια γενικής χρήσης

Τα τιμολόγια γενικής χρήσης χορηγούνται κύρια σε εμπορικούς καταναλωτές. Στα τιμολόγια αυτά θεωρούμε μέσο χρόνο ημερήσιας λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 8 ώρες ανά ημέρα επομένως ο μέσος χρόνος λειτουργίας του λαμπτήρα είναι περίπου 3000 ώρες ανά έτος και η κοινή οικονομική διάρκεια στην οποία υπολογίζονται τα κόστη λειτουργίας των λαμπτήρων είναι τα 4 έτη.

    - Τιμολόγιο Γ21

Το τιμολόγιο αυτό στο οικονομικό μοντέλο υπολογισμού του συνολικού κόστους από τη χρήση κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης ή εναλλακτικά συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έχει συνιστώσες το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος για την αγορά των λαμπτήρων. Η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,10718 є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 123,34 | 37,38 |
| 0,05 | 120,51 | 36,76 |
| 0,06 | 117,78 | 36,17 |
| 0,07 | 115,15 | 35,59 |
| 0,08 | 112,62 | 35,03 |
| 0,09 | 110,18 | 34,50 |
| 0,10 | 107,82 | 33,98 |
| 0,11 | 105,55 | 33,48 |
| 0,12 | 103,35 | 33,00 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 93,94 | 33,80 |
| 0,05 | 91,79 | 33,26 |
| 0,06 | 89,71 | 32,74 |
| 0,07 | 87,72 | 32,24 |
| 0,08 | 85,79 | 31,76 |
| 0,09 | 83,93 | 31,29 |
| 0,10 | 82,14 | 30,84 |
| 0,11 | 80,41 | 30,41 |
| 0,12 | 78,74 | 29,99 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 76,10 | 27,54 |
| 0,05 | 74,36 | 27,13 |
| 0,06 | 72,68 | 26,74 |
| 0,07 | 71,07 | 26,37 |
| 0,08 | 69,51 | 26,00 |
| 0,09 | 68,01 | 25,66 |
| 0,10 | 66,56 | 25,32 |
| 0,11 | 65,16 | 24,99 |
| 0,12 | 63,81 | 24,68 |

    - Τιμολόγιο Γ22

Στο τιμολόγιο αυτό το οικονομικό μοντέλο υπολογισμού του συνολικού κόστους έχει συνιστώσες το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας το κόστος για την αγορά των λαμπτήρων  αλλά και το κόστος από τη χρέωση ισχύος. Θεωρούμε ότι κάθε λαμπτήρας συμμετέχει στην διαμόρφωση της μέγιστης ισχύος της εγκατάστασης μία φορά τον μήνα. Η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,10718 є / kWh και η τιμή χρέωσης της ισχύος είναι 1,8530 є / kW.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 108,81 | 34,04 |
| 0,05 | 106,32 | 33,50 |
| 0,06 | 103,91 | 32,98 |
| 0,07 | 101,60 | 32,47 |
| 0,08 | 99,37 | 31,99 |
| 0,09 | 97,21 | 31,52 |
| 0,10 | 95,14 | 31,07 |
| 0,11 | 93,13 | 30,63 |
| 0,12 | 91,20 | 30,21 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 83,04 | 30,90 |
| 0,05 | 81,14 | 30,43 |
| 0,06 | 79,31 | 29,97 |
| 0,07 | 77,55 | 29,53 |
| 0,08 | 75,85 | 29,11 |
| 0,09 | 74,21 | 28,70 |
| 0,10 | 72,63 | 28,31 |
| 0,11 | 71,10 | 27,93 |
| 0,12 | 69,63 | 27,56 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 67,38 | 25,36 |
| 0,05 | 65,84 | 25,00 |
| 0,06 | 64,36 | 24,66 |
| 0,07 | 62,93 | 24,33 |
| 0,08 | 61,56 | 24,02 |
| 0,09 | 60,23 | 23,71 |
| 0,10 | 58,95 | 23,42 |
| 0,11 | 57,71 | 23,13 |
| 0,12 | 56,52 | 22,86 |

    - Τιμολόγιο Γ23

Το τιμολόγιο αυτό στο οικονομικό μοντέλο υπολογισμού του συνολικού κόστους έχει συνιστώσες το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος για την αγορά των λαμπτήρων. Η τιμή πώλησης της ενέργειας στο ωράριο κανονικής χρέωσης είναι 0,14184 є / kWh και στο ωράριο μειωμένης χρέωσης είναι  0,04379 є / kWh. Θεωρούμε 2000 ώρες λειτουργίας για κάθε λαμπτήρα στο ωράριο κανονικής χρέωσης και 1000 ώρες λειτουργίας στο ωράριο μειωμένης χρέωσης.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 125,49 | 37,88 |
| 0,05 | 122,61 | 37,25 |
| 0,06 | 119,83 | 36,64 |
| 0,07 | 117,16 | 36,05 |
| 0,08 | 114,58 | 35,49 |
| 0,09 | 112,10 | 34,94 |
| 0,10 | 109,70 | 34,41 |
| 0,11 | 107,38 | 33,91 |
| 0,12 | 105,15 | 33,42 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 95,55 | 34,23 |
| 0,05 | 93,36 | 33,68 |
| 0,06 | 91,25 | 33,15 |
| 0,07 | 89,22 | 32,64 |
| 0,08 | 87,26 | 32,15 |
| 0,09 | 85,37 | 31,68 |
| 0,10 | 83,55 | 31,22 |
| 0,11 | 81,79 | 30,78 |
| 0,12 | 80,09 | 30,35 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 77,39 | 27,86 |
| 0,05 | 75,62 | 27,45 |
| 0,06 | 73,91 | 27,05 |
| 0,07 | 72,27 | 26,67 |
| 0,08 | 70,69 | 26,30 |
| 0,09 | 69,16 | 25,94 |
| 0,10 | 67,69 | 25,60 |
| 0,11 | 66,26 | 25,27 |
| 0,12 | 64,89 | 24,95 |

  - Τιμολόγια χαμηλής τάσης βιομηχανικής χρήσης

    - Τιμολόγιο Γ21/Β

Στο τιμολόγιο αυτό το οικονομικό μοντέλο περιλαμβάνει το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος αγοράς νέων λαμπτήρων. Η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,09612є / kWh .

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 111,29 | 34,61 |
| 0,05 | 108,74 | 34,06 |
| 0,06 | 106,28 | 33,52 |
| 0,07 | 103,91 | 33,00 |
| 0,08 | 101,63 | 32,51 |
| 0,09 | 99,43 | 32,03 |
| 0,10 | 97,30 | 31,56 |
| 0,11 | 95,25 | 31,12 |
| 0,12 | 93,27 | 30,68 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 85,12 | 31,47 |
| 0,05 | 83,18 | 30,99 |
| 0,06 | 81,30 | 30,52 |
| 0,07 | 79,49 | 30,07 |
| 0,08 | 77,75 | 29,64 |
| 0,09 | 76,07 | 29,22 |
| 0,10 | 74,45 | 28,82 |
| 0,11 | 72,89 | 28,43 |
| 0,12 | 71,37 | 28,06 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 69,42 | 26,24 |
| 0,05 | 67,84 | 25,88 |
| 0,06 | 66,31 | 25,53 |
| 0,07 | 64,84 | 25,19 |
| 0,08 | 63,43 | 24,87 |
| 0,09 | 62,06 | 24,55 |
| 0,10 | 60,74 | 24,25 |
| 0,11 | 59,47 | 23,96 |
| 0,12 | 58,24 | 23,68 |

    - Τιμολόγιο Γ22/Β

Το οικονομικό μοντέλο περιλαμβάνει το κόστος από τη χρέωση ισχύος , το κόστος από τη χρέωση ενέργειας και το κόστος της αγοράς νέων λαμπτήρων. Η τιμή πώλησης της ενέργειας είναι 0,07217 є / kWh  και η τιμή χρέωσης της ισχύος είναι 1,5512 є / kW.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 91,97 | 30,17 |
| 0,05 | 89,86 | 29,72 |
| 0,06 | 87,84 | 29,28 |
| 0,07 | 85,88 | 28,86 |
| 0,08 | 84,00 | 28,45 |
| 0,09 | 82,18 | 28,06 |
| 0,10 | 80,43 | 27,68 |
| 0,11 | 78,74 | 27,32 |
| 0,12 | 77,10 | 26,97 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 70,63 | 27,61 |
| 0,05 | 69,02 | 27,21 |
| 0,06 | 67,47 | 26,83 |
| 0,07 | 65,97 | 26,47 |
| 0,08 | 64,53 | 26,12 |
| 0,09 | 63,14 | 25,77 |
| 0,10 | 61,79 | 25,45 |
| 0,11 | 60,50 | 25,13 |
| 0,12 | 59,25 | 24,82 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 57,83 | 23,34 |
| 0,05 | 56,51 | 23,05 |
| 0,06 | 55,25 | 22,76 |
| 0,07 | 54,02 | 22,49 |
| 0,08 | 52,85 | 22,22 |
| 0,09 | 51,71 | 21,97 |
| 0,10 | 50,61 | 21,72 |
| 0,11 | 49,56 | 21,48 |
| 0,12 | 48,54 | 21,25 |

    - Τιμολόγιο Γ23/Β

Το τιμολόγιο αυτό περιλαμβάνει ωράριο κανονικής χρέωσης με τιμή πώλησης της ενέργειας 0,11813 є / kWh  όπου θεωρούμε 2000 ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα ανά έτος και ωράριο μειωμένης χρέωσης με τιμή πώλησης της ενέργειας 0,03661 є / kWh  όπου θεωρούμε 1000 ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα ανά έτος.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 105,67 | 33,32 |
| 0,05 | 103,25 | 32,79 |
| 0,06 | 100,91 | 32,29 |
| 0,07 | 98,67 | 31,80 |
| 0,08 | 96,50 | 30,87 |
| 0,09 | 94,41 | 30,43 |
| 0,10 | 92,39 | 30,01 |
| 0,11 | 90,45 | 29,60 |
| 0,12 | 88,57 | 29,21 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 80,91 | 30,35 |
| 0,05 | 79,06 | 29,89 |
| 0,06 | 77,28 | 29,45 |
| 0,07 | 75,56 | 29,03 |
| 0,08 | 73,90 | 28,62 |
| 0,09 | 72,31 | 28,22 |
| 0,10 | 70,77 | 27,84 |
| 0,11 | 69,28 | 27,47 |
| 0,12 | 67,85 | 27,12 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 66,05 | 25,40 |
| 0,05 | 64,54 | 25,05 |
| 0,06 | 63,09 | 24,72 |
| 0,07 | 61,70 | 24,40 |
| 0,08 | 60,35 | 24,10 |
| 0,09 | 59,05 | 23,80 |
| 0,10 | 57,79 | 23,51 |
| 0,11 | 56,58 | 23,24 |
| 0,12 | 55,41 | 22,97 |

  - Τιμολόγια φωτισμού οδών και πλατειών

Στην κατηγορία των τιμολογίων αυτών εξετάζουμε την περίπτωση του κόστους από τη χρήση των λαμπτήρων πυράκτωσης ( παρόλο που δεν συνηθίζεται η χρήση τους ) και της εναλλακτικής χρήσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Θεωρούμε μέσο χρόνο λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 12 ώρες την ημέρα και περίπου τις 4500 ώρες ανά έτος, συνεπώς η κοινή οικονομική διάρκεια σύγκρισης των δύο εναλλακτικών σεναρίων φωτισμού είναι τα 8 έτη.

    - Τιμολόγιο Τ-49

Στο τιμολόγιο αυτό έχουμε χρέωση ενέργειας 0,08765 є / kWh  στο Λυκόφως-Λυκαυγές και 0,10219 є / kWh   στο Λυκόφως-Μεσονύκτιο. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε 2250 ώρες λειτουργίας των λαμπτήρων ανά έτος.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 165,43 | 55,57 |
| 0,05 | 161,61 | 54,48 |
| 0,06 | 157,93 | 53,43 |
| 0,07 | 154,39 | 52,42 |
| 0,08 | 150,98 | 51,45 |
| 0,09 | 147,69 | 50,51 |
| 0,10 | 144,51 | 49,60 |
| 0,11 | 141,45 | 48,73 |
| 0,12 | 138,49 | 47,88 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 126,66 | 50,92 |
| 0,05 | 123,74 | 49,94 |
| 0,06 | 120,93 | 48,99 |
| 0,07 | 118,22 | 48,08 |
| 0,08 | 115,61 | 47,20 |
| 0,09 | 113,09 | 46,36 |
| 0,10 | 110,66 | 45,54 |
| 0,11 | 108,32 | 44,75 |
| 0,12 | 106,05 | 43,99 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 103,41 | 43,17 |
| 0,05 | 101,03 | 42,36 |
| 0,06 | 98,73 | 41,59 |
| 0,07 | 96,52 | 40,85 |
| 0,08 | 94,39 | 40,13 |
| 0,09 | 92,33 | 39,44 |
| 0,10 | 90,35 | 38,77 |
| 0,11 | 88,44 | 37,50 |
| 0,12 | 86,59 | 36,90 |

    - Τιμολόγιο Τ-49/1

Στο τιμολόγιο αυτό έχουμε χρέωση ενέργειας 0,08820 є / kWh .

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 285,52 | 89,70 |
| 0,05 | 274,12 | 86,51 |
| 0,06 | 263,40 | 83,51 |
| 0,07 | 253,31 | 80,68 |
| 0,08 | 243,81 | 78,01 |
| 0,09 | 234,85 | 75,49 |
| 0,10 | 226,39 | 73,11 |
| 0,11 | 218,40 | 70,86 |
| 0,12 | 210,85 | 68,73 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 218,72 | 81,68 |
| 0,05 | 209,99 | 78,81 |
| 0,06 | 201,79 | 76,11 |
| 0,07 | 194,06 | 73,57 |
| 0,08 | 186,79 | 71,17 |
| 0,09 | 179,93 | 68,90 |
| 0,10 | 173,46 | 66,76 |
| 0,11 | 167,34 | 64,73 |
| 0,12 | 161,56 | 62,82 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 178,63 | 68,32 |
| 0,05 | 171,51 | 65,99 |
| 0,06 | 164,82 | 63,79 |
| 0,07 | 158,51 | 61,72 |
| 0,08 | 152,58 | 59,76 |
| 0,09 | 146,98 | 57,92 |
| 0,10 | 141,69 | 56,17 |
| 0,11 | 136,70 | 54,52 |
| 0,12 | 131,99 | 52,96 |

    - Τιμολόγιο Γ-4

Στο τιμολόγιο αυτό έχουμε χρέωση ενέργειας 0,06613 є / kWh  στο Λυκόφως-Λυκαυγές και 0,07717 є / kWh   στο Λυκόφως-Μεσονύκτιο.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 127,42 | 46,83 |
| 0,05 | 124,48 | 45,94 |
| 0,06 | 121,65 | 45,09 |
| 0,07 | 118,92 | 44,26 |
| 0,08 | 116,30 | 43,47 |
| 0,09 | 113,76 | 42,70 |
| 0,10 | 111,32 | 41,97 |
| 0,11 | 108,96 | 41,25 |
| 0,12 | 106,68 | 40,57 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 98,16 | 43,32 |
| 0,05 | 95,90 | 42,51 |
| 0,06 | 93,72 | 41,73 |
| 0,07 | 91,62 | 40,99 |
| 0,08 | 89,60 | 40,27 |
| 0,09 | 87,65 | 39,57 |
| 0,10 | 85,77 | 38,90 |
| 0,11 | 83,95 | 38,25 |
| 0,12 | 82,20 | 37,63 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 80,60 | 37,47 |
| 0,05 | 78,75 | 36,79 |
| 0,06 | 76,96 | 36,15 |
| 0,07 | 75,24 | 35,53 |
| 0,08 | 73,58 | 34,93 |
| 0,09 | 71,98 | 34,35 |
| 0,10 | 70,44 | 33,79 |
| 0,11 | 68,95 | 33,25 |
| 0,12 | 67,51 | 32,73 |

  - Τιμολόγια γενικής χρήσης μέσης τάσης

Στα τιμολόγια μέσης τάσης έχουμε επιβάρυνση του καταναλωτή σύμφωνα με το συντελεστή ισχύος που παρουσιάζει . Ανάλογα με το συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης διαμορφώνεται  η ισχύς με την οποία χρεώνεται ο καταναλωτής και έχουμε ανάλογη προσαρμογή στο γενικό οικονομικό μοντέλο. Έτσι:

Αν      συνφ <= 0,80                τότε      ΧΖ = ΜΖ *  (0,80/συνφ)

Αν      συνφ >= 0,85                τότε      ΧΖ = ΜΖ *  (0,85/συνφ)

Αν      0,80<συνφ < 0,85         τότε      ΧΖ = ΜΖ *  (0,80/συνφ)

    - Τιμολόγιο Β1

Στο τιμολόγιο αυτό έχουμε χρεωστέα ζήτηση με τιμή 8,9602 є / kW και η χρέωση της ενέργειας είναι 0,05337 є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 97,91 | 36,96 |
| 0,05 | 95,67 | 36,35 |
| 0,06 | 93,51 | 35,76 |
| 0,07 | 91,43 | 35,20 |
| 0,08 | 89,42 | 34,65 |
| 0,09 | 87,49 | 34,12 |
| 0,10 | 85,62 | 33,62 |
| 0,11 | 83,82 | 33,12 |
| 0,12 | 82,08 | 32,65 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 75,09 | 33,52 |
| 0,05 | 73,38 | 32,99 |
| 0,06 | 71,72 | 32,47 |
| 0,07 | 70,13 | 31,98 |
| 0,08 | 68,60 | 31,51 |
| 0,09 | 67,12 | 31,05 |
| 0,10 | 65,69 | 30,61 |
| 0,11 | 64,31 | 30,18 |
| 0,12 | 62,98 | 29,77 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 61,40 | 27,77 |
| 0,05 | 60,00 | 27,37 |
| 0,06 | 58,65 | 26,99 |
| 0,07 | 57,35 | 26,62 |
| 0,08 | 56,10 | 26,26 |
| 0,09 | 54,89 | 25,92 |
| 0,10 | 53,73 | 25,59 |
| 0,11 | 52,61 | 25,27 |
| 0,12 | 51,52 | 24,96 |

    - Τιμολόγιο Β2

Στο τιμολόγιο αυτό έχουμε χρεωστέα ζήτηση με τιμή 3,2305 є / kW και χρέωση ενέργειας  0,06991 є / kWh .

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 94,71 | 32,76 |
| 0,05 | 92,54 | 32,24 |
| 0,06 | 90,45 | 31,75 |
| 0,07 | 88,44 | 31,27 |
| 0,08 | 86,50 | 30,81 |
| 0,09 | 84,63 | 30,37 |
| 0,10 | 82,82 | 29,94 |
| 0,11 | 81,08 | 29,53 |
| 0,12 | 79,40 | 29,13 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 72,69 | 29,86 |
| 0,05 | 71,03 | 29,41 |
| 0,06 | 69,43 | 28,98 |
| 0,07 | 67,89 | 28,17 |
| 0,08 | 66,41 | 27,78 |
| 0,09 | 64,97 | 27,41 |
| 0,10 | 63,59 | 27,05 |
| 0,11 | 62,26 | 26,71 |
| 0,12 | 60,97 | 26,37 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 59,48 | 25,03 |
| 0,05 | 58,12 | 24,69 |
| 0,06 | 56,82 | 24,37 |
| 0,07 | 55,56 | 24,06 |
| 0,08 | 54,35 | 23,76 |
| 0,09 | 53,18 | 23,47 |
| 0,10 | 52,05 | 23,19 |
| 0,11 | 50,96 | 22,92 |
| 0,12 | 49,91 | 22,66 |

    - Τιμολόγιο Β1Β

Το τιμολόγιο αυτό χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και περιλαμβάνει χρέωση ισχύος με τιμή 7,1376 є / kW και η χρέωση της ενέργειας είναι 0,04222 є / kWh.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 79,02 | 31,52 |
| 0,05 | 77,22 | 31,03 |
| 0,06 | 75,48 | 30,56 |
| 0,07 | 73,80 | 30,11 |
| 0,08 | 72,19 | 29,68 |
| 0,09 | 70,63 | 28,86 |
| 0,10 | 69,12 | 28,47 |
| 0,11 | 67,67 | 28,09 |
| 0,12 | 66,27 | 27,73 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 60,92 | 28,78 |
| 0,05 | 59,54 | 28,36 |
| 0,06 | 58,20 | 27,95 |
| 0,07 | 56,91 | 27,56 |
| 0,08 | 55,67 | 27,18 |
| 0,09 | 54,47 | 26,82 |
| 0,10 | 53,32 | 26,47 |
| 0,11 | 52,20 | 26,13 |
| 0,12 | 51,12 | 25,80 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 50,06 | 24,22 |
| 0,05 | 48,93 | 23,90 |
| 0,06 | 47,83 | 23,60 |
| 0,07 | 46,78 | 23,31 |
| 0,08 | 45,76 | 23,02 |
| 0,09 | 44,78 | 22,75 |
| 0,10 | 43,83 | 22,49 |
| 0,11 | 42,92 | 22,23 |
| 0,12 | 42,04 | 21,99 |

    - Τιμολόγιο Β2Β

Το τιμολόγιο αυτό επίσης χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και περιλαμβάνει χρέωση ισχύος με τιμή 2,5874 є / kW και χρέωση ενέργειας 0,05523  є / kWh για το σύνολο της κατανάλωσης .

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 76,34 | 28,14 |
| 0,05 | 74,60 | 27,74 |
| 0,06 | 72,92 | 27,34 |
| 0,07 | 71,30 | 26,97 |
| 0,08 | 69,74 | 26,60 |
| 0,09 | 68,24 | 26,25 |
| 0,10 | 66,78 | 25,91 |
| 0,11 | 65,38 | 25,59 |
| 0,12 | 64,03 | 25,27 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 58,91 | 25,85 |
| 0,05 | 57,57 | 25,49 |
| 0,06 | 56,28 | 25,15 |
| 0,07 | 55,04 | 24,82 |
| 0,08 | 53,84 | 24,51 |
| 0,09 | 52,68 | 24,20 |
| 0,10 | 51,56 | 23,91 |
| 0,11 | 50,48 | 23,62 |
| 0,12 | 49,44 | 23,35 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 48,46 | 22,02 |
| 0,05 | 47,36 | 21,76 |
| 0,06 | 46,30 | 21,50 |
| 0,07 | 45,28 | 21,25 |
| 0,08 | 44,29 | 21,02 |
| 0,09 | 43,34 | 20,79 |
| 0,10 | 42,43 | 20,57 |
| 0,11 | 41,54 | 20,35 |
| 0,12 | 40,69 | 20,15 |

  - Τιμολόγια  μέσης τάσης Β15Β και Β25Β

Στα τιμολόγια αυτά , που εφαρμόζονται σε βιομηχανικούς καταναλωτές  μέσης τάσης, το οικονομικό μοντέλο περιλαμβάνει σαν συνιστώσες κόστους τη χρέωση από την κατανάλωση  ενέργειας, το κόστος αγοράς νέων λαμπτήρων, τη χρέωση  της ζητούμενης ισχύος αλλά και τη χρέωση άεργου ενέργειας.  Η τιμή πώλησης της ενέργειας και της ζητούμενης ισχύος του καταναλωτή είναι διαφορετική κατά τη διάρκεια του 24-ωρου το οποίο χωρίζεται σε  τρεις διαφορετικές ζώνες, τη ζώνη αιχμής, τη ζώνη ημέρας και τη ζώνη νύχτας. Έτσι η χρέωση είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Χρέωση Ενέργειας ( є / kWh ) |
| --- |
|  | Ζώνη Αιχμής | Ζώνη Ημέρας | Ζώνη Νύχτας |
| Τιμολόγιο Β15Β | 0,06336 | 0,03240 | 0,02396 |
| Τιμολόγιο Β25Β | 0,08695 | 0,04447 | 0,03286 |
| Χρέωση Ισχύος ( є / kW ) |
|  | Ζώνη Αιχμής | Ζώνη Ημέρας | Ζώνη Νύχτας |
| Τιμολόγιο Β15Β | 9,1796 | 5,5072 | 0,9143 |
| Τιμολόγιο Β25Β | 4,0015 | 2,4045 | 0,4022 |

Η τιμή χρέωσης της άεργου ενέργειας είναι 0,00658  є / kVArh και η συνιστώσα κόστους άεργου ενέργειας υπεισέρχεται μόνο κατά τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού καθώς έχουν συντελεστή ισχύος της τάξης των 0,55. Στην περίπτωση του υπολογισμού του κόστους για τη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης  το συνολικό κόστος δεν επιβαρύνεται με κόστος άεργου ενέργειας καθώς οι λαμπτήρες πυράκτωσης λαμβάνονται σαν καθαρά ωμικό φορτίο.

Και για τα δύο τιμολόγια θεωρούμε μέσο χρόνο λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 3000 ώρες ανά έτος οι οποίες εκτιμούμε ότι κατανέμονται σε 400 ώρες ανά έτος στην ζώνη αιχμής, 1300 ώρες ανά έτος στην ζώνη ημέρας και 1300 ώρες ανά έτος στην ζώνη νύχτας. Η κοινή οικονομική διάρκεια υπολογισμού  του συνολικού κόστους είναι τα 4 έτη.

    - Τιμολόγιο  μέσης τάσης Β15Β

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 65,07 | 26,49 |
| 0,05 | 63,58 | 26,12 |
| 0,06 | 62,16 | 25,76 |
| 0,07 | 60,78 | 25,42 |
| 0,08 | 59,45 | 25,09 |
| 0,09 | 58,17 | 24,77 |
| 0,10 | 56,94 | 24,46 |
| 0,11 | 55,74 | 24,17 |
| 0,12 | 54,59 | 23,88 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 50,46 | 24,41 |
| 0,05 | 49,31 | 24,08 |
| 0,06 | 48,21 | 23,78 |
| 0,07 | 47,14 | 23,48 |
| 0,08 | 46,12 | 23,19 |
| 0,09 | 45,13 | 22,92 |
| 0,10 | 44,18 | 22,65 |
| 0,11 | 43,26 | 22,39 |
| 0,12 | 42,37 | 22,14 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 41,69 | 20,94 |
| 0,05 | 40,75 | 20,70 |
| 0,06 | 39,84 | 20,47 |
| 0,07 | 38,96 | 20,24 |
| 0,08 | 98,12 | 20,03 |
| 0,09 | 37,31 | 19,82 |
| 0,10 | 36,52 | 19,62 |
| 0,11 | 35,76 | 19,43 |
| 0,12 | 35,03 | 19,24 |

    - Τιμολόγιο  μέσης τάσης Β25Β

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W. |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 65,62 | 26,61 |
| 0,05 | 64,13 | 26,24 |
| 0,06 | 62,68 | 25,88 |
| 0,07 | 61,30 | 25,54 |
| 0,08 | 59,96 | 25,21 |
| 0,09 | 58,67 | 24,89 |
| 0,10 | 57,42 | 24,58 |
| 0,11 | 56,22 | 24,28 |
| 0,12 | 55,06 | 23,99 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 50,87 | 24,52 |
| 0,05 | 49,72 | 24,19 |
| 0,06 | 48,60 | 23,88 |
| 0,07 | 47,53 | 23,58 |
| 0,08 | 46,50 | 23,29 |
| 0,09 | 45,50 | 23,01 |
| 0,10 | 44,54 | 22,75 |
| 0,11 | 43,61 | 22,49 |
| 0,12 | 42,71 | 22,23 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 42,02 | 21,02 |
| 0,05 | 41,07 | 20,78 |
| 0,06 | 40,16 | 20,55 |
| 0,07 | 39,27 | 20,32 |
| 0,08 | 38,42 | 20,10 |
| 0,09 | 37,60 | 19,90 |
| 0,10 | 36,81 | 19,69 |
| 0,11 | 36,05 | 19,50 |
| 0,12 | 35,31 | 19,31 |

  - Τιμολόγιο Α υψηλής τάσης

Το τιμολόγιο αυτό που εφαρμόζεται σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές το οικονομικό μοντέλο, υπολογισμού του συνολικού κόστους , περιλαμβάνει σαν συνιστώσες κόστους τη χρέωση από την κατανάλωση  ενέργειας, το κόστος αγοράς νέων λαμπτήρων και τη χρέωση  της ζητούμενης ισχύος.  Η τιμή πώλησης της ενέργειας και της ζητούμενης ισχύος του καταναλωτή είναι διαφορετική κατά τη διάρκεια του 24-ωρου και είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

|  | Ώρες Αιχμής | Ώρες Ενδιάμεσου Φορτίου | Ώρες Ελάχιστου Φορτίου |
| --- | --- | --- | --- |
| Χρέωση Ισχύος ( є / KW ) | 7,3327 | 4,4343 | 0,7344 |
| Χρέωση Ενέργειας ( є / KWh ) | 0,04565 | 0,03163 | 0,02347 |

Για το τιμολόγιο αυτό εκτιμούμε  μέσο χρόνο λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 3000 ώρες ανά έτος οι οποίες  κατανέμονται σε 400 ώρες ανά έτος στις ώρες αιχμής, 1300 ώρες ανά έτος στις ώρες ενδιάμεσου φορτίου και 1300 ώρες ανά έτος στις ώρες ελάχιστου φορτίου. Η κοινή οικονομική διάρκεια υπολογισμού  του συνολικού κόστους είναι τα 4 έτη.

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 100 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 23 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 59,06 | 22,60 |
| 0,05 | 57,71 | 22,32 |
| 0,06 | 56,42 | 22,05 |
| 0,07 | 55,17 | 21,79 |
| 0,08 | 53,97 | 21,54 |
| 0,09 | 52,81 | 21,30 |
| 0,10 | 51,69 | 21,07 |
| 0,11 | 50,61 | 20,85 |
| 0,12 | 49,56 | 20,63 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 75 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 20 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 45,95 | 21,03 |
| 0,05 | 44,91 | 20,79 |
| 0,06 | 43,90 | 20,55 |
| 0,07 | 42,94 | 20,33 |
| 0,08 | 42,01 | 20,11 |
| 0,09 | 41,11 | 19,90 |
| 0,10 | 40,24 | 19,70 |
| 0,11 | 39,40 | 19,50 |
| 0,12 | 38,59 | 19,32 |

| Λαμπτήρας πυράκτωσης των 60 W και συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού των 15 W |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Συνολικό κόστος χρήσης λαμπτήρα πυράκτωσης [є] | Συνολικό κόστος χρήσης συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού [є] |
| 0,04 | 38,08 | 18,41 |
| 0,05 | 37,22 | 18,22 |
| 0,06 | 36,40 | 18,05 |
| 0,07 | 35,60 | 17,88 |
| 0,08 | 34,83 | 17,72 |
| 0,09 | 34,09 | 17,56 |
| 0,10 | 33,37 | 17,41 |
| 0,11 | 32,68 | 17,26 |
| 0,12 | 32,01 | 17,12 |

  - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Από την παραπάνω οικονομική ανάλυση γίνεται φανερό ότι για το σύνολο των καταναλωτών και των διαφόρων τιμολογίων που χρησιμοποιούνται στην χώρα μας  θα έχουμε  σημαντικό οικονομικό όφελος από την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Είναι φανερό ότι παρά το σημαντικά υψηλότερο κόστος αγοράς των συμπαγών  λαμπτήρων φθορισμού (έναντι των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης ) είναι δυνατό όχι μόνο  να αντισταθμιστεί το κόστος αυτό κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του λαμπτήρα αλλά και  να έχουμε περαιτέρω οικονομικό όφελος από την εξοικονομούμενη ενέργεια. Συγκεντρωτικά για επιτόκιο αναγωγής 4% έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα ανά κατηγορία χρήσης.

    - Οικιακή χρήση

Για τους οικιακούς καταναλωτές έχουμε τον παρακάτω πίνακα :

| Τιμολόγιο Γ1 | Γ1 Α | Γ1 Β | Γ1 Γ | Γ1 Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 73,35 є | 91,77 є | 111,23 є | 145,37 є |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 25,99 є | 30,23 є | 34,70 є | 42,55 є |
| Διαφορά | 47,36 є | 61,54 є | 76,53 є | 102,82 є |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 56,35 є | 70,17 є | 84,76 є | 110,36 є |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 23,89 є | 27,58 є | 31,47 є | 38,30 є |
| Διαφορά | 32,46 є | 42,59 є | 53,29 є | 72,06 є |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 45,97 є | 57,02 є | 68,70 є | 89,18 є |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 20,11 є | 22,87 є | 25,79 є | 30,91 є |
| Διαφορά | 25,86 є | 34,15 є | 42,91 є | 58,27 є |
| Τιμολόγιο Γ1Ν | Γ1Ν Α | Γ1Ν Β | Γ1Ν Γ | Γ1Ν Δ |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 66,41 є | 80,22 є | 94,82 є | 120,42 є |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 24,39 є | 27,57 є | 30,93 є | 36,81 є |
| Διαφορά | 42,02 є | 52,65 є | 63,89 є | 83,61 є |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 51,14 є | 61,51 є | 72,45 є | 91,56 є |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 22,51 є | 25,27 є | 28,19 є | 33,31 є |
| Διαφορά | 28,63 є | 36,24 є | 44,26 є | 58,25 є |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 41,80 є | 50,09 є | 58,85 є | 74,21 є |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 19,06 є | 21,14 є | 23,33 є | 27,17 є |
| Διαφορά | 22,74 є | 28,95 є | 35,52 є | 47,04 є |

| Τιμολόγιο ΓΤ | ΓΤ Α | ΓΤ Β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 45,58 є | 73,35 є |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 19,60 є | 25,99 є |  |  |
| Διαφορά | 25,98 є | 47,36 є |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 35,52 є | 56,35 є |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 18,34 є | 23,89 є |  |  |
| Διαφορά | 17,18 є | 32,46 є |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 29,30 є | 45,97 є |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 15,94 є | 20,11 є |  |  |
| Διαφορά | 13,36 є | 25,86 є |  |  |

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα καθίσταται  βέλτιστη οικονομικά λύση  η εναλλακτική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε όλα τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας καθώς τα τιμολόγια οικιακής χρήσης περιλαμβάνουν κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας. Η διαφορά του κόστους από τη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης μείον του κόστους από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι σημαντική. Η μέγιστη διαφορά (102,82 є) παρατηρείται για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 100W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 23W στο τιμολόγιο Γ1 Δ (κατανάλωση από 2001 KWh  και άνω) και η ελάχιστη διαφορά παρατηρείται για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 60W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 15W στο τιμολόγιο ΓΤ Α  όπου η χρέωση ενέργειας είναι μειωμένη.

    - Εμπορική  χρήση

Για τους εμπορικούς καταναλωτές έχουμε τον παρακάτω πίνακα :

| Τιμολόγια χαμηλής τάσης | Γ21 | Γ22 | Γ23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 123,34 є | 108,81 є | 125,49 є |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 37,38 є | 34,04 є | 37,88 є |
| Διαφορά | 85,96 є | 74,77 є | 87,61 є |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 93,94 є | 83,04 є | 95,55 є |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 33,80 є | 30,90 є | 34,23 є |
| Διαφορά | 60,14 є | 52,14 є | 61,32 є |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 76,10 є | 67,38 є | 77,39 є |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 27,54 є | 25,36 є | 27,86 є |
| Διαφορά | 48,56 є | 42,02 є | 49,53 є |
| Τιμολόγια μέσης τάσης | Β1 | Β2 |  |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 97,91 є | 94,71 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 36,96 є | 32,76 є |  |
| Διαφορά | 60,95 є | 61,95 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 75,09 є | 72,69 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 33,52 є | 29,86 є |  |
| Διαφορά | 41,57 є | 42,83 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 61,40 є | 59,48 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 27,77 є | 25,03 є |  |
| Διαφορά | 33,63 є | 34,45 є |  |

Με βάση τον πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι και για τους εμπορικούς καταναλωτές η χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι οικονομικότερη έναντι της χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης. Μάλιστα για τους εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης  τα κόστη και  για τις δύο εναλλακτικές χρήσεις είναι μικρότερα από ότι στην χαμηλή τάση λόγω των μικρότερων τιμών στην πώληση ενέργειας. Η μέγιστη διαφορά κόστους παρατηρείται για   τον λαμπτήρα πυράκτωσης 100W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 23W στο τιμολόγιο Γ23 (87,61 є) και η ελάχιστη για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 60W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 15W στο τιμολόγιο Β1 (33,63 є).

    - Βιομηχανική  χρήση

Για τους βιομηχανικούς καταναλωτές έχουμε τον παρακάτω πίνακα:

| Τιμολόγια χαμηλής τάσης | Γ21/Β | Γ22/Β | Γ23/Β |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 111,29 є | 91,97 є | 105,67 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 34,61 є | 30,17 є | 33,32 є |  |
| Διαφορά | 76,68 є | 61,80 є | 72,35 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 85,12 є | 70,63 є | 80,91 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 31,47 є | 27,61 є | 30,35 є |  |
| Διαφορά | 53,65 є | 43,02 є | 50,56 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 69,42 є | 57,83 є | 66,05 є |  |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 26,24 є | 23,34 є | 25,40 є |  |
| Διαφορά | 43,18 є | 34,49 є | 40,65 є |  |
| Τιμολόγια μέσης τάσης | Β1Β | Β2Β | Β15Β | Β25Β |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 79,02 є | 76,34 є | 65,07 є | 65,62 є |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 31,52 є | 28,14 є | 26,49 є | 26,61 є |
| Διαφορά | 47,50 є | 48,20 є | 38,58 є | 39,01 є |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 60,92 є | 58,91 є | 50,46 є | 50,87 є |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 28,78 є | 25,85 є | 24,41 є | 24,52 є |
| Διαφορά | 32,14 є | 33,06 є | 26,05 є | 26,35 є |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 50,06 є | 48,46 є | 41,69 є | 42,02 є |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 24,22 є | 22,02 є | 20,94 є | 21,02 є |
| Διαφορά | 25,84 є | 26,44 є | 20,75 є | 21,00 є |
| Τιμολόγιο υψηλής τάσης | Α |  |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 59,06 є |  |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 22,60 є |  |  |  |
| Διαφορά | 36,46 є |  |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 45,95 є |  |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 21,03 є |  |  |  |
| Διαφορά | 24,92 є |  |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 38,08 є |  |  |  |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 18,41 є |  |  |  |
| Διαφορά | 19,67 є |  |  |  |

Και στα τιμολόγια βιομηχανικής χρήσης η διαφορά του κόστους από τη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης μείον του κόστους από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι σημαντική. Η μέγιστη διαφορά ( 76,68 є) παρατηρείται για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 100W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 23W στο τιμολόγιο Γ21/Β και η ελάχιστη διαφορά (19,67 є)  παρατηρείται για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 60W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 15W στο τιμολόγιο υψηλής τάσης  Α.

    - Φωτισμός οδών και πλατειών

Για την περίπτωση αυτή έχουμε τον πίνακα :

| Τιμολόγια | Τ - 49 | Τ – 49/1 | Γ - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Κόστος λαμπτήρα 100W INC | 165,43 є | 285,52 є | 127,42 є |
| Κόστος λαμπτήρα 23W CFL | 55,57 є | 89,70 є | 46,83 є |
| Διαφορά | 109,86 є | 195,82 є | 80,59 є |
| Κόστος λαμπτήρα 75W INC | 126,66 є | 218,72 є | 98,16 є |
| Κόστος λαμπτήρα 20W CFL | 50,92 є | 81,68 є | 43,32 є |
| Διαφορά | 75,74 є | 137,04 є | 54,84 є |
| Κόστος λαμπτήρα 60W INC | 103,41 є | 178,63 є | 80,60 є |
| Κόστος λαμπτήρα 15W CFL | 43,17 є | 68,32 є | 37,47 є |
| Διαφορά | 60,24 є | 110,31 є | 43,13 є |

Στην κατηγορία αυτή τα κόστη για τη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης  ή συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι υψηλότερα από τις άλλες κατηγορίες καταναλωτών  λόγω του ότι θεωρήσαμε  μέσο χρόνο λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 12 ώρες που είναι σχετικά περισσότερες από τις άλλες κατηγορίες καταναλωτών, όμως και εδώ καθίσταται οικονομικότερη η χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Η μέγιστη διαφορά του κόστους από τη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης έναντι της χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού  (195,82 є) παρατηρείται για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 100W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 23W στο τιμολόγιο Τ – 49/1 και η ελάχιστη διαφορά (43,13 є)  παρατηρείται για τον λαμπτήρα πυράκτωσης 60W και το συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 15W στο τιμολόγιο Γ - 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6Ο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ  ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ  ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

6.1.1   Στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας

Με βάση τη στατιστική υπηρεσία της Δ.Ε.Η. έχουμε τους παρακάτω πίνακες με την κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης για το Ελληνικό δίκτυο .

| ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ |
| --- |
| ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ MWh ] |
| 1968 | 1.939.840 | 1.519.061 |
| 1969 | 2.109.228 | 1.772.916 |
| 1970 | 2.279.694 | 1.990.395 |
| 1971 | 2.434.992 | 2.290.693 |
| 1972 | 2.574.789 | 2.676.526 |
| 1973 | 2.723.860 | 3.070.187 |
| 1974 | 2.834.414 | 3.001.754 |
| 1975 | 2.946.160 | 3.339.916 |
| 1976 | 3.046.749 | 3.749.268 |
| 1977 | 3.164.421 | 4.150.310 |
| 1978 | 3.271.249 | 4.778.672 |
| 1979 | 3.391.920 | 5.127.486 |
| 1980 | 3.516.888 | 5.655.516 |
| 1981 | 3.642.196 | 5.903.950 |
| 1982 | 3.755.347 | 6.312.883 |
| 1983 | 3.870.494 | 6.769.019 |
| 1984 | 3.966.843 | 7.240.559 |
| 1985 | 4.052.013 | 7.685.008 |
| 1986 | 4.135.274 | 7.805.903 |
| 1987 | 4.194.239 | 8.540.818 |
| 1988 | 4.258.270 | 8.767.928 |
| 1989 | 4.330.385 | 9.132.849 |
| 1990 | 4.404.196 | 9.073.760 |
| 1991 | 4.479.128 | 10.014.334 |
| 1992 | 4.492.214 | 10.604.209 |
| 1993 | 4.581.022 | 10.481.336 |
| 1994 | 4.656.220 | 10.931.499 |
| 1995 | 4.734.961 | 11.508.071 |
| 1996 | 4.794.335 | 12.252.817 |
| 1997 | 4.857.927 | 12.303.090 |
| 1998 | 4.926.639 | 12.952.481 |
| 1999 | 4.907.098 | 13.436.611 |
| 2000 | 4.976.371 | 14.206.697 |

| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ |
| --- |
| ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ MWh ] |
| 1968 | 362.797 | 491.741 |
| 1969 | 413.756 | 703.780 |
| 1970 | 441.255 | 809.279 |
| 1971 | 462.922 | 898.055 |
| 1972 | 479.556 | 1.046.976 |
| 1973 | 503.516 | 1.145.294 |
| 1974 | 521.695 | 1.148.411 |
| 1975 | 548.783 | 1.248.855 |
| 1976 | 575.341 | 1.379.807 |
| 1977 | 605.346 | 1.519.540 |
| 1978 | 632.781 | 1.657.880 |
| 1979 | 663.471 | 1.734.240 |
| 1980 | 691.970 | 1.758.117 |
| 1981 | 715.392 | 1.841.246 |
| 1982 | 736.151 | 1.952.957 |
| 1983 | 756.792 | 2.060.209 |
| 1984 | 775.598 | 2.132.741 |
| 1985 | 794.406 | 2.384.492 |
| 1986 | 816.119 | 2.503.721 |
| 1987 | 839.430 | 2.711.556 |
| 1988 | 866.926 | 2.961.194 |
| 1989 | 894.557 | 3.205.818 |
| 1990 | 924.681 | 3.354.277 |
| 1991 | 951.978 | 3.641.784 |
| 1992 | 959.146 | 4.032.597 |
| 1993 | 990.593 | 4.384.777 |
| 1994 | 1.022.769 | 4.848.408 |
| 1995 | 1.061.573 | 5.170.710 |
| 1996 | 1.099.026 | 5.517.502 |
| 1997 | 1.134.434 | 6.067.308 |
| 1998 | 1.169.674 | 6.686.235 |
| 1999 | 1.090.071 | 7.305.246 |
| 2000 | 1.116.843 | 7.714.147 |

| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ |
| --- |
| ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ MWh ] |
| 1968 | 159 | 87.850 |
| 1969 | 198 | 125.792 |
| 1970 | 56 | 139.256 |
| 1971 | 293 | 177.592 |
| 1972 | 382 | 273.385 |
| 1973 | 469 | 379.507 |
| 1974 | 542 | 365.347 |
| 1975 | 622 | 385.944 |
| 1976 | 664 | 476.058 |
| 1977 | 717 | 643.414 |
| 1978 | 766 | 737.950 |
| 1979 | 815 | 786.716 |
| 1980 | 866 | 829.327 |
| 1981 | 935 | 769.678 |
| 1982 | 985 | 721.044 |
| 1983 | 1.022 | 736.697 |
| 1984 | 1.068 | 742.446 |
| 1985 | 1.110 | 728.742 |
| 1986 | 1.160 | 771.826 |
| 1987 | 1.171 | 837.996 |
| 1988 | 1.220 | 896.074 |
| 1989 | 1.276 | 956.008 |
| 1990 | 1.343 | 996.145 |
| 1991 | 1.442 | 1.027.997 |
| 1992 | 1.562 | 1.155.569 |
| 1993 | 1.674 | 1.328.176 |
| 1994 | 1.749 | 1.540.564 |
| 1995 | 1.900 | 1.636.498 |
| 1996 | 1.948 | 1.671.329 |
| 1997 | 2.063 | 1.801.743 |
| 1998 | 2.218 | 1.970.431 |
| 1999 | 2.356 | 2.166.500 |
| 2000 | 2.536 | 2.431.571 |

    - Εξοικονόμηση ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές

Όπως είναι γνωστό ένα μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό είναι η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Στο κεφάλαιο αυτό εκτιμούμε την εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχουμε για το ελληνικό δίκτυο εάν αντικαταστήσουμε ένα μέρος των λαμπτήρων πυρακτώσεως των οικιακών καταναλωτών από τους αντίστοιχους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Εξετάζονται τέσσερα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης: αντικατάσταση 25%, αντικατάσταση 50%, αντικατάσταση 75% και  αντικατάσταση 90% του συνόλου των λαμπτήρων πυράκτωσης των οικιακών καταναλωτών για το έτος 2000.

Επίσης από στατιστικές έρευνες εκτιμάται το ποσοστό του φωτισμού στην κατανάλωση ενέργειας έτσι για οικιακούς καταναλωτές ο φωτισμός ανέρχεται στο 11,4% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και  κατά 89,6% οφείλεται σε λαμπτήρες πυράκτωσης ενώ κατά 10,4% σε άλλους τύπους λαμπτήρων. Θεωρούμε ότι όλοι οι λαμπτήρες είναι των 75W και οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού που θα τους αντικαταστήσουν είναι των 20 W.

Για τους οικιακούς καταναλωτές έχουμε τον πίνακα:

| Αριθμός ενεργών καταναλωτών | 4.976.371 |
| --- | --- |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 14.206.697 MWh |
| Κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό | 1.619.563 MWh |
| Μέση κατανάλωση για φωτισμό | 892W/ Καταναλωτή . Ημέρα |
| Κατανάλωση ενέργειας από λαμπτήρες πυράκτωσης | 1.452.263 MWh |
| Συνολικός αριθμός λαμπτήρων πυράκτωσης 75 W | 12.909.000 |
| Μέσος αριθμός λαμπτήρων ανά καταναλωτή | 2,594 |

Στους υπολογισμούς μας θεωρούμε μέση διάρκεια λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 4 ώρες ανά 24-ωρο και τις 1500 ώρες ανά έτος. Αναλυτικά για τα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού έχουμε τους πίνακες:

| Αντικατάσταση 25% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 14.206.697 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 9.681.750 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 3.227.250 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 266.248 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 13.940.449 MWh |

| Αντικατάσταση 50% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 14.206.697 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 6.454.500 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 6.454.500 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 532.496 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 13.674.201 MWh |

| Αντικατάσταση 75% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 14.206.697 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 3.227.250 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 9.681.750 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 798.744 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 13.407.953 MWh |

| Αντικατάσταση 90% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 14.206.697 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 1.290.900 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 11.618.100 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 958.493 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 13.248.204MWh |

Συγκεντρωτικά και λαμβάνοντας υπόψην την μέση τιμή πώλησης της ενέργειας για οικιακή χρήση ( 0,07011 є / kWh ) έχουμε το μέσο ετήσιο κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τον πίνακα:

| Σενάριο Αντικατάστασης | Εξοικονόμηση Ενέργειας [ MWh ] | Ετήσιο Κέρδος [ є ] |
| --- | --- | --- |
| 1ο 25 % | 266.248 | 18.666.660,95 |
| 2ο 50 % | 532.496 | 37.333.321,91 |
| 3ο 75 % | 798.744 | 55.999.982,86 |
| 4ο 90 % | 958.493 | 67.199.993,46 |

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού:

    - Οικονομική αποτίμηση της αντικατάστασης λαμπτήρων     πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για οικιακούς καταναλωτές

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την σκοπιμότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού θα υπολογίσουμε το κόστος που θα έχουμε από τη χρήση των λαμπτήρων πυράκτωσης και από τη χρήση των λαμπτήρων φθορισμού για κοινή οικονομική διάρκεια. Η κοινή οικονομική διάρκεια προκύπτει από το χρόνο ζωής των λαμπτήρων (1.000 ώρες για πυράκτωσης και 12.000 ώρες για συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού) και από το μέσο χρόνο λειτουργίας ενός λαμπτήρα ανά έτος (1.500 ώρες ανά έτος) και ανέρχεται σε 8 έτη.  Το απλουστευμένο μοντέλο που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνει το κόστος αγοράς των λαμπτήρων και το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας.

Έτσι για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης έχουμε:

1ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 25 % των λαμπτήρων πυράκτωσης οικιακών καταναλωτών.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 38,31 | 15,97 |
| 0,05 | 36,80 | 15,60 |
| 0,06 | 35,37 | 15,25 |
| 0,07 | 34,03 | 14,93 |
| 0,08 | 32,77 | 14,62 |
| 0,09 | 31,58 | 14,33 |
| 0,10 | 30,45 | 14,06 |
| 0,11 | 29,39 | 13,80 |
| 0,12 | 28,38 | 13,56 |

2ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 50 % των λαμπτήρων πυράκτωσης οικιακών καταναλωτών

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 76,63 | 31,93 |
| 0,05 | 73,60 | 31,20 |
| 0,06 | 70,75 | 30,51 |
| 0,07 | 68,06 | 29,86 |
| 0,08 | 65,54 | 29,24 |
| 0,09 | 63,15 | 28,67 |
| 0,10 | 60,90 | 28,12 |
| 0,11 | 58,78 | 27,61 |
| 0,12 | 56,77 | 27,12 |

3ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης οικιακών καταναλωτών.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 114,94 | 47,90 |
| 0,05 | 110,40 | 46,80 |
| 0,06 | 106,12 | 45,76 |
| 0,07 | 102,10 | 44,79 |
| 0,08 | 98,30 | 43,87 |
| 0,09 | 94,73 | 43,00 |
| 0,10 | 91,35 | 42,18 |
| 0,11 | 88,17 | 41,41 |
| 0,12 | 85,15 | 40,68 |

4ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 90 % των λαμπτήρων πυράκτωσης οικιακών καταναλωτών.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 137,93 | 57,48 |
| 0,05 | 132,47 | 56,16 |
| 0,06 | 127,34 | 54,91 |
| 0,07 | 122,52 | 53,74 |
| 0,08 | 117,97 | 52,64 |
| 0,09 | 113,67 | 51,60 |
| 0,10 | 109,63 | 50,62 |
| 0,11 | 105,80 | 49,69 |
| 0,12 | 102,18 | 48,81 |

    - Εξοικονόμηση ενέργειας σε εμπορικούς καταναλωτές χαμηλής

τάσης

Όμοια με τους οικιακούς καταναλωτές εξετάζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και για εμπορικούς καταναλωτές. Με βάση αντίστοιχες στατιστικές έρευνες εκτιμάται ότι το ποσοστό του φωτισμού στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στο 27,6%  και οφείλεται κατά 45% σε λαμπτήρες πυράκτωσης και κατά 55 % σε άλλου τύπου λαμπτήρες.

Για εμπορική χρήση θεωρούμε μέση διάρκεια λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 8 ώρες ανά 24-ωρο και τις 3000 ώρες ανά έτος. Αναλυτικά για τα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού έχουμε τους πίνακες:

Κατάσταση που επικράτησε το έτος 2000

| Αριθμός ενεργών καταναλωτών | 1.116.843 |
| --- | --- |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 7.714.147 MWh |
| Κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό | 2.129.105 MWh |
| Μέση κατανάλωση για φωτισμό | 5223W/ Καταναλωτή . Ημέρα |
| Κατανάλωση ενέργειας από λαμπτήρες πυράκτωσης | 958.097 MWh |
| Συνολικός αριθμός λαμπτήρων πυράκτωσης 75 W | 4.258.209 |
| Μέσος αριθμός λαμπτήρων ανά καταναλωτή | 3,813 |

Για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης έχουμε τους πίνακες:

| Αντικατάσταση 25% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 7.714.147 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 3.193.657 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 1.064.552 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 175.651 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 7.538.496 MWh |

| Αντικατάσταση 50% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 7.714.147 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 2.129.105 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 2.129.105 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 351.302 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 7.362.845 MWh |

| Αντικατάσταση 75% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 7.714.147 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 1.064.552 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 3.193.657 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 526.953 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 7.187.194 MWh |

| Αντικατάσταση 90% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 7.714.147 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 425.821 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 3.832.388 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 632.344 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 7.081.803 MWh |

Λαμβάνοντας υπόψη την μέση τιμή πώλησης της ενέργειας για εμπορική χρήση στη χαμηλή τάση (0,095789 є / kWh) έχουμε το μέσο ετήσιο κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τον πίνακα:

| Σενάριο Αντικατάστασης | Εξοικονόμηση Ενέργειας [ MWh ] | Ετήσιο Κέρδος [ є ] |
| --- | --- | --- |
| 1ο 25 % | 175.651 | 16825433,64 |
| 2ο 50 % | 351.302 | 33650867,28 |
| 3ο 75 % | 526.953 | 50476300,92 |
| 4ο 90 % | 632.344 | 60571599,42 |

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού:

6.3.2	  Οικονομική αποτίμηση της αντικατάστασης λαμπτήρων

πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για

εμπορικούς καταναλωτές χαμηλής τάσης

Για να αξιολογήσουμε την σκοπιμότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού υπολογίζουμε το κόστος που θα έχουμε από τη χρήση των λαμπτήρων πυράκτωσης και από τη χρήση των λαμπτήρων φθορισμού χρησιμοποιώντας ένα απλουστευμένο οικονομικό μοντέλο που περιλαμβάνει το κόστος αγοράς των λαμπτήρων και το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας. Η κοινή οικονομική διάρκεια στην οποία εφαρμόζεται το οικονομικό μοντέλο προκύπτει από το χρόνο ζωής των λαμπτήρων (1.000 ώρες για πυράκτωσης και 12.000 ώρες για συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού) και από το μέσο χρόνο λειτουργίας ενός λαμπτήρα ανά έτος (3.000 ώρες ανά έτος) και ανέρχεται σε 8 έτη.

Έτσι για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης έχουμε:

1ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 25 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών χαμηλής τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 80,67 | 29,86 |
| 0,05 | 78,82 | 29,40 |
| 0,06 | 77,05 | 28,95 |
| 0,07 | 75,33 | 28,53 |
| 0,08 | 73,68 | 28,11 |
| 0,09 | 72,09 | 27,72 |
| 0,10 | 70,55 | 27,34 |
| 0,11 | 69,07 | 26,97 |
| 0,12 | 67,64 | 26,61 |

2ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 50 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών χαμηλής τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 161,34 | 59,71 |
| 0,05 | 157,65 | 58,79 |
| 0,06 | 154,09 | 57,91 |
| 0,07 | 150,67 | 57,05 |
| 0,08 | 147,36 | 56,23 |
| 0,09 | 144,18 | 55,44 |
| 0,10 | 141,10 | 54,67 |
| 0,11 | 138,14 | 53,93 |
| 0,12 | 135,27 | 53,22 |

3ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών χαμηλής τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 242,01 | 89,57 |
| 0,05 | 236,47 | 88,19 |
| 0,06 | 231,14 | 86,86 |
| 0,07 | 226,00 | 85,58 |
| 0,08 | 221,05 | 84,34 |
| 0,09 | 216,27 | 83,15 |
| 0,10 | 211,66 | 82,01 |
| 0,11 | 207,21 | 80,90 |
| 0,12 | 202,91 | 79,83 |

4ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 90 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών χαμηλής τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 290,42 | 107,48 |
| 0,05 | 283,77 | 105,82 |
| 0,06 | 277,37 | 104,23 |
| 0,07 | 271,20 | 102,69 |
| 0,08 | 265,26 | 101,21 |
| 0,09 | 259,52 | 99,79 |
| 0,10 | 253,99 | 98,41 |
| 0,11 | 248,65 | 97,08 |
| 0,12 | 243,49 | 95,79 |

    - Εξοικονόμηση ενέργειας σε εμπορικούς καταναλωτές μέσης

τάσης

Για τους εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης θεωρούμε ότι το ποσοστό φωτισμού ανέρχεται στο 27,6 % στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο οφείλεται κατά 45 % σε λαμπτήρες πυράκτωσης και κατά 55 % σε λαμπτήρες άλλου τύπου. Επίσης θεωρούμε μέση διάρκεια λειτουργίας ενός λαμπτήρα τις 8 ώρες ανά 24-ωρο και τις 3000 ώρες ανά έτος. Η κατάσταση που επικράτησε κατά το έτος 2000 είναι:

| Αριθμός ενεργών καταναλωτών | 2.536 |
| --- | --- |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 2.431.571 MWh |
| Κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό | 671.114 MWh |
| Μέση κατανάλωση για φωτισμό | 725 kW/ Καταναλωτή . Ημέρα |
| Κατανάλωση ενέργειας από λαμπτήρες πυράκτωσης | 302.001 MWh |
| Συνολικός αριθμός λαμπτήρων πυράκτωσης 75 W | 1.342.227 |
| Μέσος αριθμός λαμπτήρων ανά καταναλωτή | 529,3 |

Για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού  έχουμε τους πίνακες:

| Αντικατάσταση 25% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 2.431.571 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 1.006.670 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 335.557 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 55.367 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 2.376.204 MWh |

| Αντικατάσταση 50% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 2.431.571 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 671.113 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 671.113 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 110.734 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 2.320.837 MWh |

| Αντικατάσταση 75% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 2.431.571 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 335.557 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 1.006.670 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 166.101 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 2.265.470 MWh |

| Αντικατάσταση 90% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού |
| --- |
| Δεδομένη κατανάλωση ενέργειας | 2.431.571 MWh |
| Αριθμός λαμπτήρων INC | 134.223 |
| Αριθμός λαμπτήρων CFL | 1.208.004 |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | 199.321 MWh |
| Νέα κατανάλωση ενέργειας | 2.232.250 MWh |

Η μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης είναι  0,06697 є / kWh και το μέσο ετήσιο κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας  είναι σύμφωνα με τον πίνακα:

| Σενάριο Αντικατάστασης | Εξοικονόμηση Ενέργειας [ MWh ] | Ετήσιο Κέρδος [ є ] |
| --- | --- | --- |
| 1ο 25 % | 55.367 | 3707927,99 |
| 2ο 50 % | 110.734 | 7415855,98 |
| 3ο 75 % | 166.101 | 11123783,97 |
| 4ο 90 % | 199.321 | 13348527,37 |

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού:

    - Οικονομική αποτίμηση της αντικατάστασης λαμπτήρων

πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για

εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης

Η οικονομική αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στους εμπορικούς καταναλωτές μέσης τάσης στηρίζεται στη χρήση οικονομικού μοντέλου που περιλαμβάνει το κόστος αγοράς των λαμπτήρων και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το οικονομικό μοντέλο εφαρμόζεται για κοινή οικονομική διάρκεια που προκύπτει από το χρόνο ζωής των δύο τύπων λαμπτήρων και ανέρχεται στα 4 έτη. Αναλυτικά για τα διάφορα σενάρια αντικατάστασης που εξετάζουμε έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

1ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 25% των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών μέσης  τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 8.084,11 | 3.313,97 |
| 0,05 | 7.899,88 | 3.269,34 |
| 0,06 | 7.722,43 | 3.226,36 |
| 0,07 | 7.551,43 | 3.184,94 |
| 0,08 | 7.386,58 | 3.145,02 |
| 0,09 | 7.227,58 | 3.106,53 |
| 0,10 | 7.074,18 | 3.069,39 |
| 0,11 | 6.926,10 | 3.033,54 |
| 0,12 | 6.783,10 | 2.998,93 |

2ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 50 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών μέσης  τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 16.168,22 | 6.627,95 |
| 0,05 | 15.799,76 | 6.538,68 |
| 0,06 | 15.444,85 | 6.452,72 |
| 0,07 | 15.102,86 | 6.369,89 |
| 0,08 | 14.773,16 | 6.290,05 |
| 0,09 | 14.455,17 | 6.213,05 |
| 0,10 | 14.148,35 | 6.138,77 |
| 0,11 | 13.852,20 | 6.067,08 |
| 0,12 | 13.566,21 | 5.997,86 |

3ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών μέσης  τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 24.252,31 | 9.941,91 |
| 0,05 | 23.699,61 | 9.808,01 |
| 0,06 | 23.167,26 | 9.679,06 |
| 0,07 | 22.654,26 | 9.554,82 |
| 0,08 | 22.159,71 | 9.435,06 |
| 0,09 | 21.682,73 | 9.319,57 |
| 0,10 | 21.222,51 | 9.208,15 |
| 0,11 | 20.778,27 | 9.100,61 |
| 0,12 | 20.349,29 | 8.996,78 |

4ο Σενάριο   Αντικατάσταση του 75 % των λαμπτήρων πυράκτωσης εμπορικών  καταναλωτών μέσης  τάσης.

| Μέσο κόστος ανά καταναλωτή |
| --- |
| Επιτόκιο αναγωγής | Χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης [є] | Χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού [є] |
| 0,04 | 29.102,77 | 11.930,29 |
| 0,05 | 28.439,53 | 11.769,62 |
| 0,06 | 27.800,71 | 11.614,88 |
| 0,07 | 27.185,12 | 11.465,79 |
| 0,08 | 26.591,65 | 11.322,07 |
| 0,09 | 26.019,28 | 11.183,48 |
| 0,10 | 25.467,01 | 11.049,78 |
| 0,11 | 24.933,93 | 10.920,73 |
| 0,12 | 24.419,15 | 10.796,14 |

    - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Παραπάνω παρατηρήσαμε ότι με την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι δυνατό να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς καταναλωτές. Η ποσοστιαία εξοικονόμηση ενέργειας που θα  είχαμε το έτος 2000 κατά περίπτωση χρήσης για τα διάφορα ενδεικτικά σενάρια αντικατάστασης  φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

| Οικιακοί καταναλωτές |
| --- |
| Σενάριο Αντικατάστασης | Κατανάλωση Ενέργειας [ MWh ] | Μείωση Κατανάλωσης [ % ] |
| Πραγματική Κατανάλωση | 14.206.697 |  |
| 1ο Αντικατάσταση 25 % | 13.940.499 | 1,874 |
| 2ο Αντικατάσταση 50 % | 13.674.201 | 3,748 |
| 3ο Αντικατάσταση 75 % | 13.407.953 | 5.622 |
| 4ο Αντικατάσταση 90 % | 13.248.204 | 6,747 |

| Εμπορικοί καταναλωτές χαμηλής τάσης |
| --- |
| Σενάριο Αντικατάστασης | Κατανάλωση Ενέργειας [ MWh ] | Μείωση Κατανάλωσης [ % ] |
| Πραγματική Κατανάλωση | 7.714.147 |  |
| 1ο Αντικατάσταση 25 % | 7.538.496 | 2,277 |
| 2ο Αντικατάσταση 50 % | 7.362.845 | 4,554 |
| 3ο Αντικατάσταση 75 % | 7.187.194 | 6,831 |
| 4ο Αντικατάσταση 90 % | 7.081.803 | 8,197 |

| Εμπορικοί καταναλωτές μέσης τάσης |
| --- |
| Σενάριο Αντικατάστασης | Κατανάλωση Ενέργειας [ MWh ] | Μείωση Κατανάλωσης [ % ] |
| Πραγματική Κατανάλωση | 2.431.571 |  |
| 1ο Αντικατάσταση 25 % | 2.376.204 | 2,277 |
| 2ο Αντικατάσταση 50 % | 2.320.837 | 4,554 |
| 3ο Αντικατάσταση 75 % | 2.265.470 | 6,831 |
| 4ο Αντικατάσταση 90 % | 2.232.250 | 8,197 |

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η ενδεχόμενη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για το σύνολο της χαμηλής τάσης:

Και στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η ενδεχόμενη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για το σύνολο των οικιακών και εμπορικών καταναλωτών   (χαμηλή τάση και μέση τάση):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7Ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1     Γενικά συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα θέμα μέγιστης σημασίας. Ένα σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με σύνηθες κάλυκα μπορούν να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης καθώς έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, παράγουν ισοδύναμη φωτεινή ροή και καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Στην χώρα μας η Δ.Ε.Η. προώθησε τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, κυρίως σε νησιωτικά δίκτυα τα οποία και παρουσιάζουν έντονο ενεργειακό πρόβλημα.

Παρόλα αυτά,  η εκτεταμένη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις όσων αφορά την ποιότητα ισχύος των δικτύων διανομής. Η μαζική εφαρμογή των ηλεκτρονικών λαμπτήρων δημιουργεί αρμονική παραμόρφωση στην τάση του δικτύου και αρκετά χαμηλό συντελεστή ισχύος στο φορτίο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού αποτελούν ένα μη γραμμικό φορτίο και εκπέμπουν στο δίκτυο υψηλά παραμορφωμένα ρεύματα σε αρμονικές συνιστώσες.

Για την προστασία των καταναλωτών αλλά και των ηλεκτρικών εταιριών από την  υποβαθμισμένη ποιότητα ισχύος έχουν θεσπιστεί, μέσω διεθνών προτύπων, μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές για την συνολική αρμονική παραμόρφωση και για τις τιμές των ανεξάρτητων αρμονικών συνιστωσών. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για το σχεδιασμό και την λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων.

Προκειμένου να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις στην ποιότητα ισχύος που προκαλούνται  από την εκτεταμένη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού εξετάσαμε ένα τυπικό δίκτυο οικιακών καταναλωτών και ένα δίκτυο μεγάλου εμπορικού καταναλωτή.  Τα υπό εξέταση δίκτυα προσομοιώθηκαν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού προγράμματος. Για την προσομοίωση αυτή λάβαμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία του δικτύου καθώς και τα χαρακτηριστικά των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ως μη γραμμικά φορτία. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού όπως το παραμορφωμένο ρεύμά τους και ο χαμηλός συντελεστής ισχύος προέρχονται από μετρήσεις από το Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π.

Κατά την προσομοίωση των δικτύων λάβαμε υπόψη διάφορα σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και μετρήσαμε τον συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης καθώς και τις ανεξάρτητες αρμονικές συνιστώσες της τάσης σε αρκετά σημεία του δικτύου.

Από τα αποτελέσματα που πήραμε για το δίκτυο των οικιακών καταναλωτών δεν είχαμε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων σε κανένα σημείο του δικτύου. Ο  συντελεστής  ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης αυξανόταν με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και με την αύξηση του λόγου της ενεργού ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή. Έτσι για αντικατάσταση 25% των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ο μέγιστος συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης ήταν 0,386 %, ενώ για 100% αντικατάσταση, στο ίδιο σημείο του δικτύου, ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης ήταν   1,561%. Επίσης ο συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης αυξανόταν καθώς απομακρυνόμασταν από το μετασχηματιστή προς το φορτίο, όπου ήταν και το αίτιο της διαταραχής.

Από τα αποτελέσματα που πήραμε για το δίκτυο του εμπορικού καταναλωτή έχουμε ανάλογα συμπεράσματα και σε κανένα σημείο δεν είχαμε υπέρβαση των ορίων. Για αντικατάσταση 25% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού η μέγιστη τιμή για τον συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης ήταν 1,111% ενώ για αντικατάσταση 90% των λαμπτήρων πυρακτώσεως από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για το ίδιο σημείο του δικτύου είχαμε συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης 4,197%.

Παρατηρούμε ότι στο δίκτυο του εμπορικού καταναλωτή είχαμε αρκετά μεγαλύτερες τιμές στο συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης αλλά και στις τιμές των ανεξάρτητων αρμονικών συνιστωσών. Αυτό συμβαίνει γιατί στην περίπτωση του εμπορικού καταναλωτή ο λόγος της ισχύος των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού προς την ισχύς του μετασχηματιστή  ήταν αρκετά μεγαλύτερος από ότι στο δίκτυο των οικιακών καταναλωτών.

Στην συνέχεια υπολογίσαμε το οικονομικό όφελος από την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού κοστίζουν αρκετά ακριβότερα από ότι οι κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης, όμως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Έτσι είναι δυνατό  κατά την συνολική διάρκεια ζωής τους να αποσβέσουν το σχετικά υψηλό  κόστος αγοράς τους.

Για τον προσδιορισμό του όφελους από την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών υπολογίσαμε το κόστος από την εναλλακτική χρήση των δύο τύπων λαμπτήρων. Το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε έχει κύρια  σαν συνιστώσες το κόστος από την κατανάλωση ενέργειας του λαμπτήρα και το κόστος αγοράς και αντικατάστασης των καμένων λαμπτήρων. Από τα αποτελέσματα της οικονομική ανάλυση που ακολούθησε είναι φανερό ότι με τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού επιτυγχάνουμε όχι μόνο αντιστάθμιση του υψηλού κόστους αγοράς των λαμπτήρων αυτών αλλά και περαιτέρω οικονομικό όφελος από την εξοικονομούμενη ενέργεια. Μάλιστα η διαφορά του κόστους της χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης από το κόστος της χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι μεγαλύτερη για τις κατηγορίες καταναλωτών που η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχετικά υψηλή.

Τέλος εξετάσαμε την ενδεχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που θα είχαμε υπό διαφορετικά σενάρια αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού σε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές. Για τους οικιακούς καταναλωτές η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας κυμαίνεται από 1,874% έως 6,747% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενώ για τους εμπορικούς καταναλωτές η πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας κυμαίνεται από 2,277% έως και 8,197% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για εμπορική χρήση.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι δυνατό να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και σημαντική οικονομική ωφέλεια. Σε συνήθη δίκτυα που αποτελούνται από οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές η ευρεία χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού δεν θα έχει σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα ισχύος του δικτύου καθώς η αρμονική παραμόρφωση που θα προκληθεί στην τάση θα είναι περιορισμένη και δεν θα υπάρχει πρόβλημα υπέρβασης των ορίων. Όμως σε δίκτυα διανομής που τροφοδοτούν εγκαταστάσεις με αρκετά μεγάλο φορτίο φωτισμού είτε σε δίκτυα που περιέχουν και άλλες πηγές αρμονικών ρευμάτων η μαζική εφαρμογή των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού θα δράσει προσθετικά στην ήδη παραμορφωμένη τάση και είναι πιθανό να παρατηρηθούν υπερβάσεις των διεθνών ορίων. Για το λόγο αυτό σε ανάλογες περιπτώσεις το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

7.2     	Η σπουδαιότητα της αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης

από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού θα έχει αρκετές θετικές επιδράσεις για τα δίκτυα στα οποία γίνεται. Για αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης κατά 25% από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού στο σύνολο των οικιακών καταναλωτών της χώρας, κατά το έτος 2000, θα είχαμε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 266.248 MWh ενώ για την αντικατάσταση του ίδιου ποσοστού των λαμπτήρων πυράκτωσης των εμπορικών καταναλωτών στο σύνολο της χώρας θα είχαμε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 406.669 MWh. Συνολικά η εξοικονομούμενη ενέργεια θα ήταν 672.917 MWh.

Η ηλεκτρική παραγωγή στη χώρα μας στηρίζεται κυρίως σε συμβατικές μονάδες καύσης λιγνίτη και πετρελαίου και λιγότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι συμβατικές αυτές μονάδες είναι αρκετά ρυπογόνες για το περιβάλλον εκπέμποντας στην ατμόσφαιρα σημαντικές ποσότητες σε διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και διάφορα οξείδια του αζώτου. Είναι φανερό ότι με την εξοικονόμηση ετησίως περίπου 672.917 MWh που προέρχονται από τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι δυνατό να περιοριστούν σημαντικά αυτές οι εκπομπές.

Επιπλέον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, η ετήσια αύξηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 5%. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από την αύξηση του φορτίου απαιτείται η δημιουργία νέων συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη μεθοδική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι δυνατό να περιοριστεί ή ακόμη και να αντισταθμιστεί η αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση κάποιων νέων θερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι δυνατό να μειώσει την αιχμή του συστήματος καθώς και τα επίπεδα φόρτισης των μετασχηματιστών διανομής. Ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου η δημιουργία υποσταθμών διανομής είναι αρκετά δύσκολη, η χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό των υποσταθμών διανομής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| 1.Τιμολόγιο Γ1 |
| --- |
| Πάγιο | Μονοφασικών παροχών | Τριφασικών παροχών |
| Από 0 έως 800 kWh | 1,84 є | 5,54 є |
| Από 801 έως 1600 kWh | 4,70 є | 10,70 є |
| Από 1601έως 2000 kWh | 8,08 є | 22,72є |
| Από 2001 kWh και άνω | 28,22 є | 42,52 є |
| Ενέργεια |
| Από 0 έως 800 kWh | 0,06651 є / kWh |
| Από 801 έως 1600 kWh | 0,08475 є / kWh |
| Από 1601έως 2000 kWh | 0,10402 є / kWh |
| Από 2001 kWh και άνω | 0,13782 є / kWh |

| 2.Τιμολόγιο Γ1Ν |
| --- |
| Κανονική χρέωση |
| Όπως Γ1 |
| Μειωμένη χρέωση |  |
| Πάγιο | 3,18 є |
| Ενέργεια | 0,03901 є / kWh |

| 3.Τιμολόγιο ΓΤ |
| --- |
| Πάγιο | Μονοφασικών παροχών | Τριφασικών παροχών |
|  | 1,84 є | 5,54 є |
| Ενέργεια |
| Οι πρώτες 2400 kWh | 0,03901 є / kWh |
| Οι επόμενες 600 kWh | 0,06651 є / kWh |

## Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| 1.Τιμολόγιο Γ21 |
| --- |
| Πάγιο | 4,66 є |
| Ενέργεια | 0,10718 є / kWh |

| 2.Τιμολόγιο Γ22 |
| --- |
| Πάγιο | 2,47 є |
| Ισχύς | 1,8530 є / kW |
| Ενέργεια | 0,08643 є / kWh |

| 3.Τιμολόγιο Γ23 |
| --- |
| Πάγιο | 15,10 є |
| Ενέργεια – μειωμένη χρέωση | 0,04379 є / kWh |
| Ενέργεια – κανονική χρέωση | 0,14184 є / kWh |

## Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| 1.Τιμολόγιο Γ21/ Β |
| --- |
| Πάγιο | 4,20 є |
| Ενέργεια | 0,09612 є / kWh |

| 2.Τιμολόγιο Γ22 / Β |
| --- |
| Πάγιο | 2,08 є |
| Ισχύς | 1,5512 є / kW |
| Ενέργεια | 0,07217 є / kWh |

| 3.Τιμολόγιο Γ23 / Β |
| --- |
| Πάγιο | 12,60 є |
| Ενέργεια – μειωμένη χρέωση | 0,03661 є / kWh |
| Ενέργεια – κανονική χρέωση | 0,11813 є / kWh |

#### Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

| 1.Τιμολόγιο Τ-49 |
| --- |
| Πάγιο | 0 є |
| Ενέργεια Λυκόφως-Λυκαυγές | 0,08765 є / kWh |
| Ενέργεια Λυκόφως- Μεσονύκτιο | 0,10219 є / kWh |

| 2.Τιμολόγιο Τ-49/1 |
| --- |
| Πάγιο | 0 є |
| Ενέργεια | 0,08820 є / kWh |

| 3.Τιμολόγιο Γ-4 |
| --- |
| Πάγιο | 0 є |
| Ενέργεια Λυκόφως-Λυκαυγές | 0,06613 є / kWh |
| Ενέργεια Λυκόφως- Μεσονύκτιο | 0,07717 є / kWh |

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| 1.Τιμολόγιο Β1 |
| --- |
| Ισχύς |  | 8,9602 є / kW |
| Ενέργεια | Οι πρώτες 400 kWh / kW | 0,05337 є / kWh |
| Ενέργεια | Οι υπόλοιπες kWh | 0,03535 є / kWh |

| 2.Τιμολόγιο Β2 |
| --- |
| Ισχύς |  | 3,2305 є / kW |
| Ενέργεια |  | 0,06991 є / kWh |

##### Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| 1.Τιμολόγιο Β1Β |
| --- |
| Ισχύς |  | 7,1376 є / kW |
| Ενέργεια | Οι πρώτες 400 kWh / kW | 0,04222 є / kWh |
| Ενέργεια | Οι υπόλοιπες kWh | 0,02801 є / kWh |

| 2.Τιμολόγιο Β2Β |
| --- |
| Ισχύς |  | 2,5874 є / kW |
| Ενέργεια |  | 0,05523 є / kWh |

Ειδική όροι τιμολογίων Β1,Β2,Β1Β,Β2Β

- ΧΖ=ΜΖ*(0,80/συνφ), αν συνφ <= 0,80 - ΧΖ=ΜΖ*(0,85/συνφ), αν συνφ >= 0,85 - ΧΖ=ΜΖ, αν 0,80 < συνφ < 0,85

| 3.Τιμολόγιο Β15Β, Β25Β |
| --- |
| Χρέωση Ισχύος |
|  | Ζώνη Αιχμής | Ζώνη Ημέρας | Ζώνη Νύκτας |
| Β15Β | 9,1796 є / kW | 5,5072 є / kW | 0,9143 є / kW |
| Β25Β | 4,0015 є / kW | 2,4045 є / kW | 0,4022 є / kW |
| Χρέωση Ενέργειας |
|  | Ζώνη Αιχμής | Ζώνη Ημέρας | Ζώνη Νύκτας |
| Β15Β | 0,06336 є / kWh | 0,03240 є / kWh | 0,02396 є / kWh |
| Β25Β | 0,08695 є / kWh | 0,04447 є / kWh | 0,03286 є / kWh |
| Χρέωση άεργου ενέργειας 0,00658 є / kVarh |

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

| Τιμολόγιο Α |
| --- |
|  | Ώρες Αιχμής | Ώρες Ενδιάμεσου Φορτίου | Ώρες Ελάχιστου Φορτίου |
| Χρέωση Ισχύος | 7,3327 є / kW | 4,4343 є / kW | 0,7344 є / kW |
| Χρέωση Ενέργειας | 0,04565 є / kWh | 0,03163 є / kWh | 0,02347 є / kWh |

###### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Φ.Β.Τοπαλής «Φωτοτεχνία», Αθήνα 1994

[2] Δημόπουλος Φ.Ι. «Φωτοτεχνία Ηλεκτρικές Συσκευές»

[3] Κ.Καγκαράκη «Ηλεκτροτεχνικά Υλικά», Αθήνα 1994

[4] Μ.Π.Παπαδόπουλος «Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», Αθήνα 1994

[5] Β.Παπαδιάς, Γ.Κονταξής «Ηλεκτρική Οικονομία», Αθήνα 1999

[6] Γ.Καραγιάννης, Δ.Καλλίνικος «Σήματα και Συστήματα», Αθήνα 1991

[7] Z. Radacovic, F.V. Topalis,  M.Kostic « Influence of compact fluorescent lamps with  electronic gear to the voltage distortion in low voltage networks»

[8] C.N.Orfanos, I.F.Gonos, F.V. Topalis «Harmonic power measurements on discharge lamps»

[9]  F.V. Topalis,   M.Kostic, Z. Radacovic «Advantages and disadvantages of the use of compact fluorescent lamps with electronic gear»

[10] P.N.Korovesis, G.A.Vokas, C.N.Orfanos, F.V. Topalis «Distortion of line voltage in weak low-voltage networks due to large scale installation of energy saving lamps»

[11] Δ.Ε.Η «Στατιστικά στοιχεία διανομής έως το 2000»

[12] Δ.Ε.Η. «Στατιστική επετηρίδα διανομής 2000»

# Text boxes

Copyright © Ιωάννης  Ε.  Χατζάκης,  2004
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Ιωάννης   Ε.  Χατζάκης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

............................

Ι. Α. Σταθόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Π. Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Φ. Β. Τοπαλής

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της σκοπιμότητας αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση

## Ιωάννης  Ε. Χατζάκης

Ιωάννης  Ε. Χατζάκης

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της σκοπιμότητας αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση