Εθνικό Μετσοβιο Πολυτεχνείο

Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων Και Μηχανικων Υπολογιστων

Τομεασ Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων Και

Συστημάτων Αποφάσεων

Προσδιορισμός του Ρεύματος Αξιολόγησης & Διερεύνηση

της Επίδρασης της Δύναμης Σύσφιξης

σε Λυόμενους Συνδέσμους

Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας και Γειώσεων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΒΕΝΑΡΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επιβλέπων :  	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιανουάριος 2005

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προσδιορισμός του Ρεύματος Αξιολόγησης & Διερεύνηση

της Επίδρασης της Δύναμης Σύσφιξης

σε Λυόμενους Συνδέσμους

Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας και Γειώσεων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΒΕΝΑΡΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επιβλέπων :  	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 21η Ιανουαρίου 2005.

ή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)

Π. Δ. Μπούρκας	Ν. Ι. Θεοδώρου	Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιανουάριος 2005

...........................................

Δημήτριος Ι. Βεναρδής

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Copyright © Δημήτριος Ι. Βεναρδής, 2005

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προυπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ

Ευχαριστίες

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή μου κ. Περικλή Μπούρκα για τον ζήλο του στον τρόπο διδασκαλίας, την αμεσότητά του προς τους φοιτητές και την μεταλαμπάδευση ουσιαστικών γνώσεων που μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κ. Καίτη Πολυκράτη για την άριστη συνεργασία μας και την πολύτιμη βοήθειά της, καθ’ όλη τη διάρκεια της διπλωματικής μου εργασίας.

Ευχαριστίες οφείλω επίσης και στην εταιρεία Π.Πιττάς – Α.Δραγνής για τη διάθεση των συνδέσμων αντικεραυνικής προστασίας που παρείχε στο εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις, που διεξήχθησαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας.

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συμφοιτήτρια και καλή μου φίλη Κατερίνα Νικολακοπούλου για την άριστη συνεργασία μας και τη συμπαράστασή της στα χρόνια της κοινής μας προσπάθειας.

Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αγάπη και τη στήριξη, που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια, στην προσπάθειά μου να επιτύχω τους στόχους μου και να υλοποιήσω τα όνειρά μου.

Αυτή η εργασία αφιερώνεται στη μνήμη του πατέρα μου, Ιωάννη Βεναρδή, για την αγάπη του, τις πολύτιμες συμβουλές του και τη συνεχή παρακίνησή του για μάθηση. Ειδικά αφιερωμένη αυτή η εργασία στη μητέρα μου, Σοφία Βεναρδή, η οποία στάθηκε δίπλα μου αρωγός και συμπαραστάτης  σε όλη την πορεία της μέχρι τώρα ζωής μου.

Περιεχομενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	9

ABSTRACT	10

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	13

1.1. Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.	16

1.2. Η αντίσταση διάβασης σε σχέση με την πτώση τάσης και τη διαφορά

θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στην επαφή	18

1.3. Οξείδια σε επαφές διακοπτών και η σημασία της θερμοκρασίας στην αύξηση του

πάχους τους.	21

1.4. Η επίδραση της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα στην οξείδωση των επαφών.	25

1.5. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος στις επαφές.	26

1.6. Η φυσική διερεύνηση των φαινομένων μεταφοράς στις επαφές.	32

1.7. Οι επαφές σαν ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα	42

1.8. Ένα ισοδύναμο κύκλωμα για την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένων στις επαφές.	45

1.9. Η ηλεκτρομονωτική και η αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ μίας στατικής ηλεκτρικής επαφής	46

1.10.Οι διατάξεις μέτρησης και αξιολόγησης των στατικών ηλεκτρικών επαφών	47

1.10.1. Δοκιμή υπερθέρμανσης	48

1.10.2. Διηλεκτρικές δοκιμές διακοπτών	49

1.10.3. Δοκιμή μηχανικής αντοχής	49

1.10.4. Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα	50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	51

2.1. Γενικά περί κεραυνού	51

2.2. Η Δημιουργία της καταιγίδας και των ηλεκτρικών φορτίων από αυτή	54

2.3. Προστασία της ανθρώπινης ζωής	56

2.4. Προστασία κτιρίων	57

2.5. Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ       ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ)	59

3.1. Γενικές αρχές και ορισμοί σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας	59

3.1.1. Το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας	59

3.1.2. Το εσωτερικό ΣΑΠ	63

3.1.2.1. Ισοδυναμικές συνδέσεις	63

3.1.2.2. Απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων-υπερεντάσεων	65

3.2. Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας	66

3.3. Δοκιμή αξιολόγησης σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο En50164.1	69

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	72

4.1. Υπολογισμός ρεύματος αξιολόγησης σε σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους	73

4.2. Επίδραση της δύναμης σύσφιξης στις επαφές	74

4.3. Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων	76

4.4. Κύκλωμα μέτρησης 	77

4.5. Περιγραφή διεξαγωγής των μετρήσεων	78

4.6. Λειτουργία προγράμματος μέτρησης	80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	82

5.1. Υπολογισμοί-Συνοπτικά αποτελέσματα	82

5.2. Γραφικές Παραστάσεις	85

5.3. Συμπεράσματα	92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	94

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	126

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μία σειρά από πειραματικές μετρήσεις σε λυόμενους σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Σκοπός ήταν ο προσδιορισμός του ρεύματος αξιολόγησης των συνδέσμων και η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την μεταβολή της θερμοκρασίας σ’ αυτούς. Σημαντικός παράγοντας που μελετήθηκε ήταν η δύναμη σύσφιξης, που εφαρμόζεται στις επαφές του συνδέσμου με τους αγωγούς, και παίζει καταλυτικό ρόλο στην συμπεριφορά του συνδέσμου.

Για να έχει τη δυνατότητα ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίνεται εισαγωγικά ένα θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτρικών επαφών με έμφαση στους λυόμενους συνδέσμους. Γίνεται αναφορά στις σχέσεις που διέπουν τα διάφορα υλικά με τη θερμοκρασία, την ειδική αντίσταση, την ένταση και τη διαφορά δυναμικού. Οι λυόμενοι σύνδεσμοι, στους  οποίους έγιναν οι πειραματικές  μετρήσεις, χρησιμοποιούνται κυρίως στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. Γι’ αυτό τον λόγο δίνεται συνοπτικά η θεωρία της δημιουργίας του κεραυνού και ο τρόπος χρησιμοποίησης των λυόμενων συνδέσμων στην αντικεραυνική προστασία -εσωτερική και εξωτερική- με αναφορά στα πρότυπα που ισχύουν στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στη συνέχεια δίνονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των λυόμενων συνδέσμων και περιγράφεται το κύκλωμα των πειραματικών μετρήσεων καθώς επίσης και το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε. Ορίζονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή των μετρήσεων και ορισμένες παραδοχές - παρατηρήσεις.

Ακολουθεί η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις διαφοράς θερμοκρασίας του δοκιμίου, του αγωγού καθώς και της διαφοράς δυναμικού. Μετά από μία συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξάγονται συμπεράσματα.

Τέλος, στο Παράρτημα δίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις των δοκιμίων που μετρήθηκαν.

ABSTRACT

This thesis involves a number of experimental measurements on  stationary electrical contacts of lightning protection systems.

The objective was to determine the evaluation current of the contacts, as well as to examine the reasons which affect the temperature difference developing in them. One of the most important factors that has been examined, is the tightening force which is applied on the contacts of the coupling with the conductors. The tightening force is very important as it influences the coupling’s behavior.

The first part of this report consists of a theoretical background, necessary for a better understanding about the presentable measurements. More specific it includes a short theory of lightning creation, as well as the use of screw  couplings on lightning protection systems - internal or external - mentioning the Greek and national standards. Special concern has been given on the relations between the materials and temperature, crossing resistance, intensity, and the potential across the contacting joins. The couplings used for the experiments, are mainly used on lightning protection systems.

The chapters folowing are about the constructive characteristics of the couplings and description of the circuit. The steps followed are analytically defined as well as several notices and assumptions.

The measurements are presented and analysed in further chapters. In addition figures have been drawed, displaying the value of the coupling’s and conductor’s temperature, as well as the potential across the contacting joins as a function οf time.

Finally the thesis ends up with the required results and the conclusion. All the measurements are given in the chapter – Appendix.

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι (μόνιμοι σύνδεσμοι και επαφές) αποτελούν βασικό τμήμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει ηλεκτρικούς συνδέσμους (κυρίως στους ηλεκτρικούς πίνακες και στα κυκλώματα των γειώσεων) η αξιοπιστία των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της.

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι μεταξύ των ρευματοφόρων μερών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε μόνιμους και λυόμενους. Μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι είναι αυτοί που τα δύο μέρη τους συνδέονται μεταξύ τους σταθερά μέσω κοχλιών. Τέτοιοι σύνδεσμοι είναι οι συνδέσεις των καλωδίων μέσω των ακροδεκτών τους, οι συνδέσεις μεταξύ των ζυγών, οι συνδέσεις σε κυκλώματα γειώσεων, κ.λ.π. Λυόμενοι σύνδεσμοι είναι αυτοί που μπορεί κανείς να χειρισθεί μέσω εξωτερικά εφαρμοζόμενης δύναμης, όπως οι επαφές των διακοπτών γενικά καθώς και οι επαφές μεταξύ ασφαλειών και ασφαλειοθηκών.

Οι ηλεκτρικές επαφές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις στατικές ηλεκτρικές επαφές (stationary electrical contacts) και τις ηλεκτρικές επαφές που έχουν ισχύ διακοπής (switching electrical contacts). Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές, δηλαδή οι επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής, μπορεί κανείς να τις χειρισθεί μόνο όταν το κύκλωμα έχει τεθεί εκτός τάσης, μέσω π.χ. ενός διακόπτη φορτίου ή ισχύος, ανάλογα με το είδος παροχής της τάσης. Αντίθετα οι επαφές με ισχύ διακοπής χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να υφίστανται συνέπειες στη συμπεριφορά τους από το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται κατά το χειρισμό του φορτίου.

Στη συνέχεια δίνεται μία σύντομη εισαγωγή για τις στατικές ηλεκτρικές επαφές χωρίς ισχύ διακοπής που αφορούν στην εργασία αυτή και καθορίζονται βασικές αρχές σχετικά με την αξιολόγηση τους. Εξετάζονται επίσης περιληπτικά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά τη λειτουργία των επαφών και δίνεται μία σύντομη ανασκόπηση των μέχρι σήμερα ερευνών σχετικά με το θέμα.

## ΟΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Οι επαφές αυτού του τύπου, αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως “stationary contacts”. Οι αποζεύκτες, γειωτές, ασφαλειοαποζεύκτες και ασφαλειοθήκες θεωρούνται στατικές ηλεκτρικές επαφές. Ως στατικές επαφές θεωρούνται επίσης και οι επαφές των αυτομάτων διακοπτών, των διακοπτών φορτίου καθώς και γενικά όλων των διακοπτών που έχουν ισχύ διακοπής όταν όμως αυτές βρίσκονται στη στατική τους κατάσταση (διακόπτης στη θέση εντός).

Ως ηλεκτρική επαφή ορίζεται μία λυόμενη σύνδεση δύο αγωγών η οποία έχει τη δυνατότητα να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η παραπάνω λυόμενη σύνδεση αποτελείται από δύο μέρη, την κινητή και τη σταθερή επαφή. Ως ανοικτή επαφή θεωρείται όχι μόνο αυτή, που έχει τεθεί λόγω χειρισμού στη θέση εκτός, αλλά και εκείνη στην οποία τα δύο μέρη έχουν μονωθεί ηλεκτρικά λόγω ξένων επικαθίσεων (κυρίως σκόνη και οξείδια). Η δύναμη η οποία συγκρατεί τα δύο μέρη της επαφής μεταξύ τους καλείται δύναμη σύσφιξης των επαφών F.

Τα μέταλλα από τα οποία κατασκευάζονται συνήθως οι επαφές έχουν, για λόγους διευκόλυνσης της διάβασης του ρεύματος, μεγάλη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Για τον λόγο αυτό η σκληρότητα των μετάλλων αυτών δεν είναι μεγάλη και υπό την επίδραση των δυνάμεων σύσφιξης παραμορφώνονται ελαστικά και πλαστικά στις περιοχές, που εφάπτονται υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης. Αποτέλεσμα των παραμορφώσεων αυτών είναι η δημιουργία ορισμένων περιοχών πάνω στον λυόμενο σύνδεσμο, οι οποίες φέρουν το φορτίο σύσφιξης της επαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσω αυτών των περιοχών γίνεται διέλευση του ρεύματος. Το σύνολο των περιοχών αυτών δίνει την επιφάνεια σύσφιξης Ab. Η κατανομή των παραπάνω περιοχών είναι στατιστική και εξαρτάται κυρίως από το είδος των υλικών και την τραχύτητα των επιφανειών.

Ως πραγματική επιφάνεια Αc (true contact area) μιας επαφής εννοούμε την επιφάνεια  μέσω της οποίας  γίνεται  τελικά η διέλευση του ρεύματος από το ένα μέρος

της επαφής στο άλλο. Η επιφάνεια αυτή είναι, λόγω των ξένων επικαθίσεων στις επαφές (κυρίως οξείδια μετάλλων και σκόνη), μικρότερη από την Ab. Όταν παρατηρεί κανείς μια ηλεκτρική επαφή νομίζει ότι τα δύο μέρη της εφάπτονται σε μια πολύ ευρύτερη επιφάνεια από το σύνολο των περιοχών επαφής Ab που προαναφέρθηκαν. Αυτή η μακροσκοπικά παρατηρούμενη επιφάνεια ονομάζεται φαινόμενη επιφάνεια επαφής Aα (apparent contact area) και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το σύνολο των επί μέρους επιφανειών πραγματικής επαφής Ac, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Γενικά ισχύει : Aα > Ab > Ac                                              (i)

Ο όρος αντίσταση διάβασης αφορά την αντίσταση που παρουσιάζει μία επαφή κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αντίσταση διάβασης R περιλαμβάνει γενικά δύο όρους. Την αντίσταση στένωσης Rc, (constriction resistance) και την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf. Η αντίσταση στένωσης Rc, είναι αποτέλεσμα της εξαναγκασμένης ροής του ηλεκτρικού ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η αντίσταση στένωσης περιλαμβάνει εξ ορισμού, την αντίσταση και στα δύο μέρη της επαφής. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων οφείλεται στη δυσκολία των ηλεκτρικών φορέων να διαπεράσουν το στρώμα αυτό.

Η κατασκευή των ηλεκτρικών στατικών επαφών στην πράξη βασίζεται συνήθως στην κατασκευή ενός δοκιμίου, μέσω του οποίου επιδιώκεται η μείωση της αντίστασης διάβασης έτσι, ώστε κατά τη λειτουργία των επαφών αυτών υπό ονομαστικό ρεύμα να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των δοκιμών υπερθέρμανσης μηχανικής αντοχής και αντοχής στο ρεύμα βραχυκύκλωσης. Η τιμή της αντίστασης διάβασης επηρεάζεται κυρίως από το είδος των υλικών, τη δύναμη σύσφιξης των επαφών και γενικά από τη γεωμετρία του λυομένου συνδέσμου, από την οποία εξαρτάται η απαγωγή της θερμότητας Joule. Πολύ μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης διάβασης έχουν οι ξένες επικαθίσεις σε αυτές, οι οποίες μπορεί να είναι χημικές ενώσεις όπως οξείδια, οργανικές ουσίες, σκόνη κ.λ.π.

Όλες οι προσπάθειες υπολογισμού της Rc οι οποίες έχουν επιχειρηθεί έγιναν κάτω από τις ακόλουθες παραδοχές :

- το υλικό των επαφών ήταν το ίδιο και για τα δύο μέρη της επαφής

- το υλικό ήταν ισοτροπικό και η ειδική αντίσταση του σταθερή

- η θερμοκρασία είναι σταθερή σε όλα τα σημεία της επιφάνειας επαφής Ac  η οποία είναι

ισοδυναμική επιφάνεια

- για τον υπολογισμό της αντίστασης μεταξύ διαδοχικών ισοδυναμικών επιφανειών            ισχύει ΔΦ=0, όπου Φ το δυναμικό.

Η σχέση (ii) κατωτέρω δίνει την αντίσταση στένωσης για επιφάνεια Ac κυκλικής διατομής σε συνάρτηση με την ειδική αντίσταση του υλικού ρ και την ακτίνα r.

(ii)

Πειραματικά αποτελέσματα από τους Ηolm και Stormer συμπίπτουν με τα υπολογιζόμενα από την σχέση (ii). Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι σε περίπτωση που η περίμετρος της Ac έχει σχήμα έλλειψης τότε η σχέση (ii) εκφράζει με ικανοποιητική ακρίβεια την αντίσταση στένωσης και μπορεί να χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς με ακρίβεια περίπου ±1,5%.

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την τιμή της αντίστασης Rc είναι η θερμοκρασία. Όταν η αντίσταση στένωσης μιας επαφής θερμανθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα που τη διαπερνά, τότε η τιμή της δίνεται από τη σχέση :

(iii)

όπου  Rc(θ0) η τιμή της αντίστασης στένωσης σε θερμοκρασία  θ0,  Rc(θ) η τιμή της αντίστασης στένωσης σε θερμοκρασία θ >θ0 και αχ ο θερμικός συντελεστής μεταβολής της αντίστασης στένωσης, θεωρητικοί υπολογισμοί επαληθεύουν τη σχέση (iii) και προσδιορίζουν τον συντελεστή αχ ίσο προς τα 2/3 του θερμικού συντελεστή α του υλικού των επαφών. Έτσι η σχέση (iii) γίνεται:

(iv)

Οι σχέσεις (ii) και (iv) για τα συνήθη μέταλλα, που χρησιμοποιούνται στις επαφές, δίνουν τιμές της Rc οι οποίες είναι πολύ μικρές. Πειραματικά δεδομένα για συνήθεις επαφές των πρακτικών εφαρμογών δίνουν επίσης πολύ μικρές τιμές για την Rc, (της τάξης των 2 · 10-4 Ω). Οι τιμές αυτές της αντίστασης στένωσης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις συνήθεις (κατά τις προδιαγραφές) τιμές της πτώσης τάσης (π.χ. της τάξης των 55mV για διακόπτες του δικτύου ΧΤ). Γι' αυτό μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η αντίσταση λόγω των ξένων επικαθίσεων σε μία επαφή έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής της ολικής αντίστασης διάβασης.

### 1.1 Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.

Η θερμική και η ηλεκτρική ροή υπακούουν σε παρεμφερείς νόμους. Η θερμική ενέργεια ρέει σε συνάρτηση με τις θερμοκρασιακές διαφορές και αντίστοιχα το ηλεκτρικό ρεύμα σε συνάρτηση προς την διαφορά δυναμικού. Σε συμμετρικά συστήματα ηλεκτρικών επαφών, η θερμική ροή ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου υπάρχει μία σχέση μεταξύ θερμοκρασιακής διαφοράς και διαφοράς δυναμικού. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε κάτω από διάφορες παραδοχές, όπως π.χ. ότι ο αγωγός (που συνδέεται με την επαφή) είναι μονωμένος θερμικά και ηλεκτρικά σε όλο το μήκος του.

Για την διατύπωση μίας ενεργειακής σχέσης, που διέπει μία επαφή, έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές:

- Σαν είσοδος του ηλεκτρικού ρεύματος νοείται η πραγματική επιφάνεια επαφής, και σαν έξοδος μία επιφάνεια αρκετά μακριά από την είσοδο ώστε η ροή σε αυτή να μην επηρεάζει την θερμική και ηλεκτρική ροή στο άμεσο περιβάλλον της επαφής.

- Το σύστημα των δύο μερών της ηλεκτρικής επαφής είναι συμμετρικό.

Η δεύτερη παραδοχή σημαίνει ότι τα δύο μέρη της επαφής είναι από το ίδιο υλικό, το οποίο είναι ισοτροπικό, δηλαδή ότι η ειδική αντίσταση ρ (constant resistivity), και ο

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λθ (thermal conductivity), εξαρτώνται μόνο από την θερμοκρασία. Σημαίνει επίσης ότι η επιφάνεια επαφής είναι ισοθερμική και ισοδυναμική (ταυτόχρονα για τα δύο μέρη της επαφής) και ότι αυτή έχει την υψηλότερη θερμοκρασία του συστήματος, λόγω συμμετρίας του οποίου δεν συμβαίνει ροή της θερμότητας από το ένα μέρος της επαφής προς το άλλο.

Κάτω από αυτές τις παραδοχές ως συνάρτηση μεταξύ θερμοκρασίας Τ και τάσης U, για μία συμμετρική αντίσταση στένωσης, έχει προταθεί η σχέση :

(1.1-1)

όπου ΔΤ η διαφορά της θερμοκρασίας των σημείων επαφής από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Εάν χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του γινομένου  τότε η σχέση 1.1-1 γίνεται:

(1.1-2)

ή

(1.1-3)

Η σχέση 1.1-3 δίνει τη μέγιστη θερμοκρασiα που μπορεi να αναπτυχθεί σε επαφές λόγω της αντίστασης στένωσης για δεδομένη πτώση τάσης.

Σε περίπτωση, που μέρος της παραγόμενης θερμότητας, διαφεύγει προς το περιβάλλον μέσο (όπως συμβαίνει στην πράξη), τότε η σχέση 1.1-1 γίνεται:

(1.1-4)

και

(1.1-5)

Θεωρώντας το νόμο των Wiedemann – Franz – Lorenz, κατά τον οποίο:

(1.1-6)

όπου L σταθερά ανεξάρτητη από το μέταλλο , τότε η σχέση 1.1-1 γίνεται:

(1.1-7)

ή

(1.1-8)

όπου Τ0 η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι σχέσεις 1.1-3, 1.1-5 και 1.1-8 παρέχουν την δυνατότητα του κατά προσέγγιση υπολογισμού της πτώσης τάσης σε επαφές χωρίς επικαθίσεις. Στις πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ελάχιστης τιμής της πτώσης τάσης σε καινούργιες επαφές.

1.2 Η αντίσταση διάβασης σε σχέση με την πτώση τάσης και τη διαφορά θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στην επαφή

Στη βιβλιογραφία δίνονται διαγράμματα που αφορούν στην αντίσταση διάβασης σε συνάρτηση με την πτώση τάσης ή τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον λυόμενο σύνδεσμο, ανάλογα με τη δύναμη σύσφιξης και την τιμή του ρεύματος. Ένα παράδειγμα δίνεται στο σχήμα 1.2-1, από όπου φαίνεται ότι οι συναρτήσεις R=f(U) και R=f(Δθ) είναι αύξουσες στην περιοχή των πρακτικών εφαρμογών (Δθ < 50 °C ). Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2-1 οι χαρακτηριστικές αυτές σχεδιάζονται σε λογαριθμική κλίμακα. Στον άξονα των y δίνεται συνήθως η πτώση τάσης στην επαφή και ταυτόχρονα η διαφορά θερμοκρασίας (τα μεγέθη αυτά συνδέονται σύμφωνα με τη σχέση 1.1-3). Στον άξονα των y δίνεται επίσης ο λόγος R(ρ,λ)/R0(ρ0,λ0), δηλαδή το πηλίκο της αντίστασης διάβασης R σε θερμοκρασία θ (όπου η ειδική αντίσταση έχει την τιμή ρ και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας έχει την τιμή λ) προς την αντίσταση διάβασης R0 σε θερμοκρασία χώρου θ0 (με ειδική αντίσταση ρ0 και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ0). Ο λόγος αυτός θα μπορούσε να γραφεί και ως R(θ)/ R0 (θ) (βλέπε σχέση 1.1-6).

Στη χαρακτηριστική του σχήματος 1.2-1 διακρίνει κανείς τις περιοχές ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ και ΕΖ. Η σειρά των γραμμάτων αντικατοπτρίζει τη χρονική εξέλιξη της σχέσης.

Στο τμήμα ΑΒ η αντίσταση διάβασης αυξάνει με τη θερμοκρασία. Η αύξηση της αντίστασης διάβασης μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (iv).

Σχήμα 1.2-1: Τυπική χαρακτηριστική R=f(U) ή R=f(Δθ) για μια συμμετρική καινούργια

επαφή από χαλκό με δύναμη σύσφιξης 100 gr.

Γεωμετρία επαφής: κύλινδρος – κύλινδρος

Στην περιοχή ΒΓ η αντίσταση διάβασης γίνεται μικρότερη. Η μείωση αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί από την αύξηση της επιφάνειας A0 (προς την οποία η R είναι αντιστρόφως ανάλογη), λόγω μείωσης της σκληρότητας του υλικού από την ανακρυστάλλωση, που υφίσταται κατά την ανόπτηση. Όπως φαίνεται από το σχήμα 1.2-1 η περιοχή της θερμοκρασίας ανόπτησης (περιοχή ΒΓ) για τον χαλκό είναι από 190°C έως 200°C. Η περιοχή αυτή είναι για τον άργυρο 180° C έως 185° C.

Στο τμήμα ΓΔ της χαρακτηριστικής R=f(Δθ) η επιφάνεια Ac φαίνεται ότι έχει σταθερή τιμή μετά την ανακρυστάλλωση και γι’ αυτό η αντίσταση διάβασης αυξάνει σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Η ΓΔ είναι πρακτικά παράλληλη προς την ΑΒ. Σε αρκετά υλικά επαφών η παραπάνω αύξηση είναι σύντομη ή δεν υπάρχει, γιατί συνεχίζεται η ανακρυστάλλωση με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Στο σημείο Δ της χαρακτηριστικής συμβαίνει η τήξη του υλικού (η θερμοκρασία τήξης του χαλκού είναι 1083°C). Η επιφάνεια Ac αυξάνει και υπάρχει μεταλλική συνέχεια μεταξύ των δύο μερών της επαφής, λόγω συγκόλλησης της. Η αύξηση της επιφάνειας Ac και η συγκόλληση των επαφών συνεπάγονται μείωση της αντίστασης διάβασης στην επαφή και αυτό φαίνεται στο τμήμα της καμπύλης ΔΕ.

Όταν από το σημείο Ε της χαρακτηριστικής μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η αντίσταση διάβασης γίνεται μικρότερη (τμήμα ΕΖ). Η ΕΖ είναι πρακτικά παράλληλη προς την ΑΒ.

Το τμήμα ΑΒ της χαρακτηριστικής αποδίδει την ιδανική συμπεριφορά των επαφών (σταθερή επιφάνειας Ac), τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην πράξη όμως η επιφάνεια Ac δεν έχει σταθερή τιμή γιατί η σκληρότητα των υλικών της επαφής μεταβάλλεται από τις αυξομειώσεις της θερμότητας που παράγεται, σε συνδυασμό με τις θλιπτικές τάσεις.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις επαφών οι οποίες έχουν συγκολληθεί υπό την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας, το τμήμα ΕΖ στο σχήμα 1.2-1 είναι το ίδιο, τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος (η επιφάνεια Ac μένει σταθερή λόγω της συγκόλλησης). Στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία είναι μικρότερη από εκείνη του σημείου τήξης και βρίσκεται κοντά στη θερμοκρασία ανόπτησης, η χαρακτηριστική μπορεί να είναι η ίδια κατά την αύξηση ή μείωση της τιμής του ρεύματος, όπως αυτή που φαίνεται στο σχήμα 1.2-1 με διακεκομμένη γραμμή. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί από την ψυχρή συγκόλληση που συμβαίνει σε καινούργιες και καθαρές επαφές. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση οι επαφές πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν σχεδόν κολλήσει αν και η θερμοκρασία τους δεν έχει φθάσει στο σημείο τήξης.

Από τη χαρακτηριστική R=f(U) ή R=f(Δθ) του σχήματος 1.2-1 παρατηρείται ότι οι περιοχές τιμών της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης σε μια επαφή, που συνεπάγονται ανακρυστάλλωση στα υλικά των επαφών (περιοχή ΒΓ), αποτελεί την έναρξη της αποσταθεροποίησης της επαφής. Πέρα από αυτή την περιοχή οι επαφές που λειτουργούν υπό ονομαστικό ρεύμα, πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ουσιαστικά καταστραφεί. Η θεωρία που διατυπώθηκε για τη χαρακτηριστική του σχήματος 1.2-1 αφορά καθαρές επαφές χωρίς αξιόλογο στρώμα επικαθίσεων σε αυτές. Σε περιπτώσεις που το στρώμα των επικαθίσεων έχει σημαντικό πάχος και καλύπτει μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας Ac η χαρακτηριστική του σχήματος 1.2-1 δεν ισχύει και παρατηρείται εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.

### 1.3 Οξείδια σε επαφές διακοπτών και η σημασία της θερμοκρασίας στην αύξηση του πάχους τους.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι επικαθίσεις σε μια ηλεκτρική επαφή είναι βασικότατη αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης και επομένως ο κύριος λόγος κακής λειτουργίας της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις επικαθίσεις σύμφωνα με την σύνθεσή τους, σε δυο κατηγορίες: σε χημικές ενώσεις (όπως π.χ. τα οξείδια του μετάλλου της επαφής) και σε διάφορα παρασιτικά στοιχεία (όπως η σκόνη, τα λιπαντικά και υδρατμοί). Με διακριτικό στοιχείο το πάχος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες επικαθίσεων :

- επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων (όπως ένα στρώμα μιας ή δύο στοιβάδων μορίων νερού)

- προστατευτικές επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, και οι οποίες δεν αυξάνονται όταν αποκτήσουν ένα μικρό πάχος. Οι επικαθίσεις αυτές θεωρείται ότι προστατεύουν την επιφάνεια της επαφής

- επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει το μέταλλο της επαφής, των οποίων το πάχος αυξάνει με το χρόνο

Για τις επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων γίνεται διάκριση, σε αυτές που τα άτομα τους ενώνονται με το μέταλλο της επαφής μέσω δυνάμεων Van der Waals και δεσμούς της τάξης των 0,05eV και εκείνες που ενώνονται με ελεύθερους δεσμούς ατόμων της επιφάνειας του μετάλλου με ενέργεια από 1eV έως 8eV. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις χημικές ενώσεις που σχηματίζονται στην επιφάνεια των μετάλλων, που χρησιμοποιούνται στις επαφές.

Ορισμένες χημικές ενώσεις στην επιφάνεια της επαφής αυξάνουν από 10 έως 100Å και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια των μετάλλων της επαφής από την επίδραση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας καθώς και από άλλα χημικά στοιχεία. Το ανοξείδωτο ατσάλι και το αλουμίνιο έχουν εξαιρετικά προστατευτικά οξείδια και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα οξείδια του χαλκού και του νικελίου δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα μέταλλα αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται αργά μεν αλλά συνεχώς στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ειδικά στο Ni το NiO σε ξηρή ατμόσφαιρα με σχετική υγρασία μικρότερη του 25% είναι προστατευτικό της επιφάνειας του μετάλλου αυτού, αλλά σε υγρή ατμόσφαιρα η οξείδωση προχωράει με αξιόλογο ρυθμό ιδίως όταν υπάρχει σκόνη. Το NiO είναι σκληρό όπως το νικέλιο και σπάνια αποκολλάται από την επιφάνεια της επαφής με τους χειρισμούς. Έχει επίσης μονωτικές ιδιότητες παρά τον αργό σχηματισμό του.

Ο ψευδάργυρος καλύπτεται από ένα προστατευτικό στρώμα που δρα μονωτικά και έχει χαμηλή σκληρότητα. Κατά την επαφή των δύο μερών το προστατευτικό αυτό στρώμα αποχωρίζεται από την επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγώγιμες περιοχές οι οποίες οξειδώνονται επίσης με τον χρόνο. Σε αυτή τη περίπτωση η αντίσταση διάβασης γίνεται μεγαλύτερη (και επομένως και η θερμοκρασία) και έτσι αυξάνει δευτερογενώς η οξείδωση. O ψευδάργυρος δεν είναι ιδανικό υλικό για επαφές και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν έχει ικανοποιητική σκληρότητα με αποτέλεσμα να αυξάνει η επιφάνεια AC, υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης και να μειώνεται αντίστοιχα η πίεση, πράγμα που βοηθάει στην οξείδωση της επιφάνειάς του.

Ο μπρούντζος είναι ένα γενικώς αποδεκτό υλικό επαφών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εμφανίζει παρεμφερή συμπεριφορά με τον χαλκό, με τη διαφορά ότι τα οξείδια του,  που αυξάνουν με σταθερό ρυθμό, δεν  αποτελούν προστατευτικό στρώμα,

όπως συμβαίνει με το οξείδιο του χαλκού.

Το βολφράμιο καλύπτεται από ένα στρώμα οξειδίου το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευτικό. Σε θερμοκρασία χώρου αυτό το οξείδιο παραμένει στο πάχος των περίπου 50Å. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μεγάλο ποσοστό αυτού του οξειδίου καταστρέφεται κατά την επαφή των δύο μερών, με αποτέλεσμα η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται στις περιοχές όπου έχει αποκολληθεί το οξείδιο. Η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της επαφής, όπου δεν έχουν αποκολληθεί τα λεπτά στρώματα του οξειδίου, έχει αποδοθεί στην εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος. Παρεμφερή συμπεριφορά παρουσιάζει και το μολυβδαίνιο καθώς και οι καθαρές επαφές από χάλυβα.

Ο χρυσός δεν οξειδώνεται όπως είναι γνωστό στον αέρα. Προσβάλλεται όμως από το χλώριο στους l80οC περίπου και σχηματίζει υδατοδιαλυτό AuCl3. Η μόνη επικάθιση η οποία υπάρχει στην επιφάνεια επαφών από χρυσό είναι μία στοιβάδα ατόμων οξυγόνου (που υπάρχει και σε κάθε μέταλλο), η oποία όμως δεν αυξάνεται με το χρόνο και είναι διαπερατή στα ηλεκτρόνια λόγω του φαινομένου σήραγγος. O χρυσός είναι άριστο υλικό επαφών αλλά με απαγορευτικό κόστος.

Ο άργυρος οξειδώνεται σε Ag2Ο σε θερμοκρασία χώρου, μόνο με την παρουσία του όζοντος. Το οξείδιο του αργύρου έχει χαμηλή σκληρότητα, αποχωρίζεται μηχανικά από το μέταλλο και αποσυντίθεται στους 200οC. Το παραπάνω οξείδιο δεν αυξάνει την αντίσταση διάβασης. Σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες ο άργυρος προσβάλλεται από ενώσεις του θείου και σχηματίζει ένα επιφανειακό ανθεκτικό στρώμα Ag2S το οποίο δεν είναι προστατευτικό. Το στρώμα Ag2S αυξάνεται αργά αλλά σταθερά γιατί η περιεκτικότητα γενικά του H2S στον αέρα είναι χαμηλή. Περιεκτικότητα σε H2S μεγαλύτερη από 1/10-9 στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι καταστροφική για τις επαφές. Η ρύπανση γενικά του ατμοσφαιρικού αέρα, σε περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, καταστρέφει τις επαφές από άργυρο. Η ειδική αντίσταση του Ag2S κυμαίνεται από 105 Ωm έως 1010 Ωm ανάλογα με την κρυσταλλική δομή του. Αυτή είναι περίπου και η ειδική αντίσταση του οξειδίου του χαλκού. Ορατά στρώματα του σουλφιδίου δρούν πρακτικά σαν μονωτές για τις επαφές. Δεδομένου ότι ο άργυρος είναι άριστο υλικό επαφών, έχει διερευνηθεί σε βά-

θος η προσβολή του σε Ag2S και έχουν προταθεί διάφορα κράματα για πρακτικές εφαρμογές καθώς και η δυνατότητα επιχρύσωσής του για μικροεπαφές.

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην δημιουργία οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές παρουσιάζει ενδιαφέρον δεδομένου ότι το φαινόμενο ανακυκλώνεται κατά την σειρά που απεικονίζεται στο σχήμα 1.3-1. Ως παράδειγμα εξετάζονται παρακάτω επαφές από Cu ή Ni.

Σχήμα 1.3-1: Απλοποιημένη παράσταση της επίδρασης της θερμοκρασίας στη δημιουργία

οξειδίων.

Όσον αφορά τον χαλκό, ο Rοnnquist διερεύνησε το πάχος του Cu2Ο και CuO, σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, και του χρόνου, και διατύπωσε την σχέση:

(1.3-1)

όπου s το πάχος σε Å, t ο χρόνος σε ώρες και Τ η θερμοκρασία σε οΚ. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι μέχρι τους 400οC στην επιφάνεια του χαλκού δημιουργείται Cu2Ο και σε υψηλότερες θερμοκρασίες CuO. Όταν τα παραπάνω οξείδια έχουν πάχος μεγαλύτερο από 100Å τότε μειώνουν συνήθως ηλεκτρικά την επαφή.

Παρεμφερής σχέση ισχύει για το πάχος NiO το οποίο σχηματίζεται σε θερμοκρασίες από 200oC έως 600oC :

(1.3-2)

όπου s το πάχος σε Å, t ο χρόνος σε ώρες και Τ η θερμοκρασία σε οΚ.

### 1.4 Η επίδραση της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα στην οξείδωση των επαφών.

Το πάχος του στρώματος της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα εξαρτάται από την τραχύτητα των επιφανειών της επαφής. Στον άργυρο, αυτό το στρώμα θεωρείται ότι είναι μικρότερο από 50Å. Στρώματα νερού του πάχους αυτού δεν αντέχουν την πίεση των δύο μερών της επαφής και γι' αυτό διατάσσονται περιφερειακά στην επιφάνεια AC και στα πιθανά κενά που υπάρχουν. Έχει υποστηριχθεί ότι λεπτά στρώματα νερού, ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες αφ' ενός και οξείδια και άνθρακας αφ' ετέρου μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία με ηλεκτροχημική δράση οξειδώνουν τις επαφές. Αυτή η διεργασία χρειάζεται μικρότερο χρόνο από την οξείδωση της επαφής στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται μεγάλες ποσότητες υγρασίας (πάνω από 70%) και λεπτά ασυνεχή στρώματα νερού (που μπορούν με ιόντα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα), ή υγροσκοπικά τεμάχια σκόνης.

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη, ότι τα στρώματα του νερού και των στερεών λιπαντικών σε μία επαφή επηρεάζουν ελάχιστα την αντίσταση διάβασης γιατί ο κύριος όγκος τους απομακρύνεται με το κλείσιμο του λυόμενου συνδέσμου και μένουν μόνο απλές στοιβάδες ατόμων, οι οποίες είναι αγώγιμες λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος. Στερεά κατάλοιπα όμως μαύρου χρώματος και μικρού πάχους (έως 10Å), που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της επιφάνειας της επαφής παρουσιάζουν στην πράξη μεγάλη αντίσταση και μπορούν να γίνουν αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης. Μία ερμηνεία μπορεί να δοθεί από την μείωση των δυνατοτήτων απαγωγής θερμότητας, που έχουν γενικά οι επιφάνειες μαύρου χρώματος, συγκριτικά προς επιφάνειες με άλλη απόχρωση. Οι επικαθίσεις αυτές είναι συνήθως άμορφες οργανικές ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους, που προέρχονται από οργανικούς ατμούς, οι οποίοι παράγονται στους οργανικούς μονωτές που χρησιμοποιούνται στη στήριξη των ηλεκτρικών επαφών. O πολυμερισμός είναι πολύ διαδεδομένος στους υδρογονάνθρακες και έχει επισημανθεί ότι πάρα πολλά μονωτικά υλικά παράγουν ατμούς κατά τον πολυμερισμό τους. Ορισμένα υλικά επαφών όπως το  Pd,  Pt,  Ru, Μο

και το Cr δρουν καταλυτικά για την εναπόθεση οργανικών ουσιών σε αυτά και άλλα. Όχι, όπως π.χ.: Cu, Fe, W, Ag και το Ni. Τέλος όταν σε μια επαφή δημιουργούνται τοπικά μικρές ηλεκτρικές εκκενώσεις τότε τα οργανικά στρώματα, που προαναφέρθηκαν, απανθρακώνονται, με αποτέλεσμα από τα λεπτά στρώματα άνθρακα, να διευκολύνεται η εκδήλωση ηλεκτρικών εκκενώσεων μεγαλύτερης ενέργειας.

Ο σχηματισμός γενικά των επικαθίσεων στις επαφές διέπεται από περίπλοκους μηχανισμούς, που δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως, παρά τις εκτεταμένες έρευνες. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των παραπάνω επικαθίσεων σχετικά με τις δυνατότητες τους να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

### 1.5 Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος στις επαφές.

Σύμφωνα με την κλασική φυσική, επικαθίσεις πάχους λίγων Angstrom μονώνουν ηλεκτρικά τα δυο μέρη μιας επαφής. Αντίθετα όμως κατά την κβαντική θεώρηση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να περάσουν λεπτά στρώματα μονωτικών υλικών ως κύματα De Broglie. Αυτή η δυνατότητα, που έχουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας να μπορούν να διαπεράσουν φράγματα δυναμικού τα οποία έχουν εισαχθεί από ένα λεπτό στρώμα μονωτικού υλικού, ονομάζεται φαινόμενο σήραγγος. Οι Sommerfeld και Bethe έκαναν πρώτοι μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος για μερικά mV πτώσης τάσης στα ηλεκτρόδια. Αργότερα ο R. Holm επεξέτεινε την θεωρία αυτή για μεγαλύτερες τιμές της πτώσης τάσης από προηγουμένως. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πάχος s του μονωτικού στρώματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων και από την τιμή του φράγματος δυναμικού που εισάγει το παραπάνω λεπτό μονωτικό στρώμα. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστά και οι διάφοροι υπολογισμοί έχουν γίνει με απλουστευτικές παραδοχές. Σημασία σε μία επαφή φαίνεται ότι έχει η πυκνότητα ρεύματος, που συνεπάγεται η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος σε αυτή. Το θέμα αυτό εξετάζεται παρακάτω.

Αν θεωρήσουμε μια επαφή με επίπεδες επιφάνειες από το ίδιο μέταλλο και με απόστασης μεταξύ των δυο μερών της (λόγω των επικαθίσεων), τότε τα επίπεδα δυνα-

μικού στην περιοχή της επαφής δίδονται στο σχήμα 1.5-1α. Τα επίπεδα Fermi των δυο μεταλλικών μερών της επαφής (Εf) συμπίπτουν, όταν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ τους. Τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια κάθε μέρους της επαφής επεκτείνονται στη μεταξύ τους απόσταση s και διαμορφώνουν το φράγμα δυναμικού μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Σε περίπτωση που η απόσταση s είναι αρκετά μεγάλη, η μέγιστη τιμή του ύψους του φράγματος δυναμικού φ0 της επαφής ισούται με το έργο εξόδου Φ του μετάλλου (οι μονάδες μέτρησης των οποίων δίνονται συνήθως σε eV ή σε V). Όταν το πλάτος s είναι μικρό τότε τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια των δύο μεταλλικών μερών της επαφής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μικρότερες τιμές με αποτέλεσμα η μέγιστη τιμή του φράγματος δυναμικού της επαφής να γίνεται μικρότερη από το έργο εξόδου Φ (φ0<Φ). Για ένα ηλεκτρόνιο μάζας m με ταχύτητα vx, το οποίο πλησιάζει το φράγμα δυναμικού του σχήματος 1.5-1α ισχύει η ακόλουθη σχέση:

(1.5-1)

όπου φx το δυναμικό του ηλεκτρονίου και qe το φορτίο του. Σε περίπτωση που φx>φ0 τότε το ηλεκτρόνιο θα βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής, όπου και θα αποδώσει το περίσσευμα της ενέργειάς του υπό μορφή ακτινοβολίας. Αυτό είναι γνωστό ως θερμιονική εκπομπή. Εάν το φx<φ0 τότε κατά την κλασική φυσική ανακλάται το ηλεκτρόνιο πάνω στο φράγμα. Σύμφωνα όμως με την κβαντική θεωρία υπάρχει μια πιθανότητα το παραπάνω ηλεκτρόνιο να περάσει το φράγμα δυναμικού και να βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από έναν συντελεστή διάβασης D(φx) για τον οποίο ισχύει η σχέση :

(1.5-2)

όπου h η σταθερά του Planck και φ(x) η συνάρτηση του φράγματος δυναμικού της επαφής.

Η παραπάνω σχέση βασίζεται στην κατά προσέγγιση λύση της εξίσωσης Schrödinger, όπως αυτή έγινε από τους Brillouin - Wentzel - Kramer.

Όταν το ηλεκτρόνιο διαπεράσει το φράγμα δυναμικού λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, τότε δεν χάνει την ενέργεια του (όπως συμβαίνει στην θερμιονική εκπομπή), αλλά αυτή παραμένει αμετάβλητη γιατί η συχνότητα de Broglie είναι σταθερά. Η ενέργεια όμως, που πιθανώς του δόθηκε από το πεδίο αποδίδεται στην άνοδο. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, που προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρόνια περνάνε το φράγμα δυναμικού από δεξιά προς αριστερά τόσο συχνά όσο και προς την αντίθετη διεύθυνση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρατηρηθεί ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Επισημαίνεται ότι η απόσταση s μεταξύ των δυο μερών της επαφής είναι συνήθως ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του μετάλλου της επαφής. Αν μεταξύ των δύο μερών της επαφής του σχήματος 1.5-1α υπάρχει μία διαφορά δυναμικού U, τότε όπως φαίνονται στο σχήμα 1.5-1b οι στάθμες Fermi διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατά U, με αποτέλεσμα μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος από την επαφή με το υψηλό δυναμικό προς την επαφή με το χαμηλό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει γιατί το ρεύμα των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, δεν είναι ίσο και κατά τις δύο διευθύνσεις με αποτέλεσμα η διαφορά του αριθμού των φορέων μεταξύ των δυο μερών της επαφής να μπορεί να μετρηθεί ως ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις δύο σχέσεις 1.5-1 και 1.5-2 φαίνεται ότι μόνον η ταχύτητα του ηλεκτρονίου vx, που είναι κάθετη στο φράγμα δυναμικού, λαμβάνεται υπ' όψιν στους υπολογισμούς του συντελεστή διάβασης D(φx) και επομένως και στον προσδιορισμό της πυκνότητας ρεύματος. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα με συντεταγμένες x, y και z τα ηλεκτρόνια με υψηλές ταχύτητες vy στη διεύθυνση y και vz στη διεύθυνση z αλλά μικρή ταχύτητα vx στη διεύθυνση x έχουν μικρή πιθανότητα να διαπεράσουν το φράγμα δυναμικού, αν και έχουν υψηλή συνολική ενέργεια.

Σχήμα 1.5-1: Το φράγμα δυναμικού στο κενό s δύο επαφών από το ίδιο υλικό.

1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής

α: χωρίς την επιβολή διαφοράς δυναμικού

b: με την επιβολή διαφοράς δυναμικού U

Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση τριών περιπτώσεων εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος σε ένα σύστημα μέταλλο – μονωτή – μέταλλο (ΜΙΜ) υπό την επίδραση συνεχούς τάσης.

- Η πρώτη περίπτωση αφορά πολύ μικρές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης U σε σχέση με το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0>>U>0. Το φαινόμενο θεωρείται ότι είναι ωμικό (η πυκνότητα ρεύματος J είναι ανάλογη της τάσης U).

- Στη δεύτερη περίπτωση η τιμή της εφαρμοζόμενης συνεχούς τάσης είναι μεγαλύτερη από προηγουμένως και ισχύει ότι φ0>U. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει μη γραμμικά σε σχέση με την τιμή της τάσης U.

- Η τρίτη περίπτωση (γνωστή από την βιβλιογραφία ως εκπομπή πεδίου) αφορά μεγαλύτερες τιμές της τάσης από προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει U>U0. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει απότομα με την αύξηση της τάσης U στο σύστημα. Στο σχήμα 1.5-2 φαίνονται οι ενεργειακές στάθμες που αφορούν την

περίπτωση αυτή. Παρατηρούμε ότι το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0 είναι αρκετά μικρότερο από το έργο εξόδου Φ. Σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να μετακινούνται επάνω από φράγμα δυναμικού.

Σχήμα 1.5-2: Το φράγμα δυναμικού μεταξύ δύο ομοίων μεταλλικών ηλεκτροδίων που απέχουν μεταξύ τους κατά s για U>Φ

1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής

Ως ειδική αντίσταση σήραγγος ρΤ (tunnel resistivity) του παραπάνω συστήματος των δυο ηλεκτροδίων έχει οριστεί το πηλίκο :

(συνήθως σε Ωm2)                            			              (1.5-3)

Το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το πάχος s, το έργο εξόδου Φ του μετάλλου των ηλεκτροδίων (όταν πρόκειται για το ίδιο υλικό) και την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr, των επικαθίσεων.  Η τιμή ρT εξαρτάται επίσης από την  μορφή  που  έχει  το φράγμα

δυναμικού. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ισχύει γενικά:

(1.5-4)

Από τις σχέσεις 1.5-3 και 1.5-4 φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρεύματος J χρειάζεται να γίνει μια μαθηματική προσέγγιση για την συνάρτηση φ(x). Από τους ερευνητές, που ασχολήθηκαν με το θέμα, οι υπολογισμοί έγιναν με διάφορες παραδοχές. Κατά μία π.χ. προσέγγιση για μικρές τιμές του U και μεγάλο πάχος s θεωρείται η φ(x) ως τραπέζιο. Η προσέγγιση αυτή αν και αφορά χαμηλές θερμοκρασίες (Τ=0), δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε θερμοκρασίες χώρου. Σε μία άλλη προσεγγιστική μέθοδο θεωρείται η φ(x) ως παραβολή. Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπ' όψη η επίδραση της θερμοκρασίας, ανάλογα προς την οποία προκαλείται αύξηση της ενεργειακής στάθμης σημαντικού αριθμού ηλεκτρονίων πάνω από την στάθμη Fermi, γεγονός που βοηθά να διαπεράσουν οι φορείς αυτοί το φράγμα δυναμικού. Η παραπάνω προσέγγιση ενδείκνυται για μικρά πάχη s (τα μεγάλα πάχη επικαθίσεων δεν προσεγγίζονται ικανοποιητικά με παραβολή και είναι προτιμότερη η προσέγγιση τους με τραπέζιο). Ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης σήραγγος επιχειρήθηκε από ερευνητές σε συνδυασμό με πειραματικά δεδομένα.

Το φαινόμενο σήραγγος σε μία επαφή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης των επικαθίσεων Rf. Για μία π.χ. επαφή με μία μόνο επιφάνεια AC ακτίνας r η αντίσταση διάβασης θεωρείται ότι δίνεται από τη σχέση:

(1.5-5)

όπου ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και ρT η ειδική αντίσταση σήραγγας (tunnel sistivity) μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, που ορίζεται ως το πηλίκο της πτώσης τάσης U προς την πυκνότητα του ρεύματος J. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης 1.5-5 δίνει την αντίσταση στένωσης και ο δεύτερος την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων.

Ο πίνακας 1.5-1 δίνει για διάφορα υλικά επαφών την αντίσταση διάβασης σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

| Υλικό επαφών | Δύναμη σύσφιξης των επαφών F g | Ειδική αντίσταση σύραγγος | Αντίσταση στένωσης Rc=ρ/2r | Αντίσταση επικαθίσεων | Ολική αντίσταση διάβασης R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au-Au | 35 | 5 | 3,94 | 1,86 | 5,8 |
| Cu-Cu | 35 | 4,6 | 7 | 87 | 94,0 |
| Ni-Ni | 35 | 54 | 45 | 154 | 199,0 |

Πίνακας 1.5-1: Τιμές της αντίστασης διάβασης, της αντίστασης στένωσης και της

αντίστασης των επικαθίσεων για διάφορα υλικά επαφών

### 1.6 Η φυσική διερεύνηση των φαινομένων μεταφοράς στις επαφές.

Οι φυσικές ερμηνείες που αφορούν τα προαναφερθέντα φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά των ηλεκτρικών φορέων μέσα από τις διάφορες περιοχές επαφής (AC), οι οποίες διαπερνώνται από υψηλές πυκνότητες ρεύματος.

| Τύπος επαφής | Υλικό επαφών | Με θερμική καταπόνηση | Χωρίς θερμική καταπόνηση | Γραμμική παρεμβολή στις τιμές Ι* , ΔU* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ι [Α] | ΔU [mV] | Ι* [Α] | ΔU* [mV] | Ι*’ [Α] | ΔU*’ [mV] |
| αποζεύκτης 500V/100Α | Άργυρος | 37 | 19 | 44 | 21 | 37 | 17,6 |
| αποζεύκτης 500V/100Α | Χαλκός | 26 | 13 | 36 | 16 | 26 | 11,5 |
| αποζεύκτης 20kV/200Α | Χαλκός | 48 | 21 | 52 | 22 | 48 | 20,3 |
| Ασφαλειοθήκη 20kV/100Α | Ορείχαλκος | 67 | 24 | 73 | 24 | 67 | 22,0 |

Πίνακας 1.6-1: Μετρήσεις σε επαφές εμπορίου που αφορούν τον προσδιορισμό τιμών ρεύματος

και πτώσης τάσης πέραν των οποίων αναπτύσσεται μη γραμμική συμπεριφορά.

Η παρατηρούμενη μείωση της οριακής (κατωφλικής) τιμής της τάσης, για την ανάπτυξη μη γραμμικών φαινομένων στον πίνακα 1.6-1, πριν και μετά τη γήρανση των

επαφών φαινομενικά δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε τρόπους ηλεκτρονικής αγωγιμότητας διαμέσου λεπτών στρωμάτων οξειδίων, και γενικά επικαθίσεων. Αυτό γιατί μετά την γήρανση των επαφών το πάχος του οξειδίου αποκτά μεγαλύτερο εύρος και συνεπώς χρειάζεται μεγαλύτερη πεδιακή ένταση προκειμένου να υπάρξει ανάλογη πυκνότητα ρεύματος. Για να γίνει όμως μία λεπτομερής περιγραφή προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, απαιτούνται όμοιες εντάσεις ρεύματος και για τις δύο περιπτώσεις (πριν και μετά την γήρανση). Για μια δομή Μέταλλο - Μονωτής -Μέταλλο (ΜΙΜ) η παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί με την αναλυτική έκφραση για την ένταση ρεύματος (φαινομένου σήραγγος) η οποία είναι μη γραμμική συνάρτηση αμφοτέρων των μεταβλητών, δηλαδή και της πυκνότητας ρεύματος και του επιβαλλομένου δυναμικού ΔU.

Σχήμα 1.6-1. Μακροσκοπική απεικόνιση δύο μεταλλικών ηλεκτρικών επαφών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ακόλουθες μικροδομές.

- Ιδεατή επαφή μέταλλο – μέταλλο (Μ – Μ).

- Μικροδομή μέταλλο – μονωτής – μέταλλο (ΜΙΜ)

- Μικροδομή μέταλλο – οξείδιο – μέταλλο (ΜΟΜ)

d & e)  Μέταλλο – περιβάλλον υγρό ή αέριο μονωτικό – μέταλλο (MGM).

Αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν αγώγιμες πέραν μίας κρίσιμης

τιμής του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.

J1, J2, J3, J4, J5: πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια AC) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια τωv δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής (depletion–inversion) των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Το σχήμα 1.6-1 παρουσιάζει μακροσκοπικά τα δύο μέρη μίας επαφής. Οι περιοχές Μ - Μ οι οποίες εφάπτονται ιδανικά χωρίς την παρεμβολή άλλου μέσου (a) είναι διανεμημένες τυχαία ανάμεσα σε περιοχές οι οποίες άγουν δια του φαινομένου σήραγγος (b) και (c). Οι περιοχές (b) και (c) ορίζονται από την στατιστική κατανομή της ανάπτυξης οξειδίων του μετάλλου στην περιοχή της επαφής και συμπεριφέρονται σαν λεπτά υμένια υλικών τα οποία πρέπει να τα διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια προκειμένου να μεταφερθούν μέσα από την επαφή.

Οι περιοχές που άγουν δια του φαινομένου σήραγγος και έχουν πάχος της τάξης των 50Å ή και λιγότερο, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως μικροδομές μέταλλο -οξείδιο - μέταλλο (ΜΟΜ) ή μέταλλο - μονωτής - μέταλλο (ΜΙΜ). Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαφές των μετάλλων καλύπτονται αμέσως από λεπτό στρώμα οξειδίου (ή άλλων χημικών ενώσεων) πάχους 10÷50Å  μόλις έρθουν σε επαφή με τον ατμοσφαιρι-

κό αέρα. Όταν το πάχος του οξειδίου είναι μικρότερο από τα 50Å το φαινόμενο σήραγγος λαμβάνει χώρα ακόμα και για φαινομενικά μικρές τιμές πτώσης τάσης (εντός των προδιαγραφών, δηλαδή <55mV) αφού το ηλεκτρικό πεδίο στις μικροδομές μπορεί να φτάσει μέχρι 1MV/cm. Αυτή η υψηλή τιμή πεδίου αναμένεται να αναπτύσσεται στις προαναφερθείσες μικροδομές των επαφών αφού σε πειραματικά αποτελέσματα κατά τη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι η πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών ήταν της τάξης των 50mV. Αυτή η πτώση τάσης δημιουργεί πεδία της τάξης των 0,1MV/cm έως 0,5MV/cm ή και περισσότερο (ανάλογα με το πάχος των επικαθίσεων) τα οποία έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ακόμη και συνθήκες εκπομπής πεδίου για τη μεταφορά των φορέων μεταξύ των συνδέσμων. Οι διάφορες θέσεις στην επαφή οι οποίες εγχέουν τα φορτία είναι τυχαία κατανεμημένες μέσα στην φαινόμενη περιοχή επαφής και ενεργοποιούνται μόλις το τοπικό πεδίο αναπτυχθεί σε τιμές 0,l MV/cm περίπου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και η κλασσική θεωρία εκπομπής πεδίου, όπως προτάθηκε από τους Fowler και Nordheim, προβλέπει πεδία της τάξεως των 40MV/cm, στην πράξη τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πεδία είναι σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία κατά πολύ μικρότερα. Αυτό έχει αποδοθεί σε ανομοιογένειες του πεδίου στην επιφάνεια των υλικών και την ύπαρξη παγιδευμένων φορτίων τα οποία δημιουργούν τοπικές συνθήκες επαύξησης του πεδίου.

Καθώς η ροή του ρεύματος διαμέσου των επαφών αυξάνει, τα φαινόμενα της επιφανειακής σκέδασης αρχίζουν να κυριαρχούν μόλις η διάβαση του φορτίου διαμέσου των ωμικών κέντρων (spots) φτάσει στον κορεσμό. Τότε η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM αυξάνει ραγδαία. Για μεγαλύτερες τιμές από μια κρίσιμη τιμή πεδίου, περιοχές της επαφής οι οποίες έχουν ένα σημαντικό πάχος επικαθίσεων μπορούν και αυτές να άγουν. Επίσης περιοχές της επαφής οι οποίες δεν έχουν επικαθίσεις αλλά χωρίζονται από διάκενο (στο οποίο έχει εισχωρήσει το υγρό ή αέριο μονωτικό μέσο που περιβάλλει την επαφή όπως αέρας, λάδι, SF6, κλπ) όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6-1 (d) και (e) μπορούν επίσης να καταστούν αγώγιμες μόλις το πεδίο στα σημεία αυτά γίνει ικανό να εγχέει ηλεκτρόνια (εκπομπή πεδίου).  Ιδεατά αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να γίνουν ενεργές  για τιμές της

έντασης ρεύματος  πέρα από το ονομαστικό ρεύμα της κάθε επαφής. Τον κύριο παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια αυτά (της εκπομπής πεδίου) αποδίδουν την επιπλέον ενέργεια τους μόλις προσκρούσουν στο θετικό ηλεκτρόδιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (10-12 sec τυπικά). Τέτοια φαινόμενα αυξάνουν έντονα τη θερμοκρασία των επαφών, ιονίζουν το διάκενο και αυξάνουν δραστικά την αγωγιμότητα, οδηγώντας στην ανεπιθύμητη δημιουργία τόξων.

Τα ηλεκτρόνια του φαινομένου σήραγγος μόλις μεταφερθούν στο άλλο μέρος του λυόμενου συνδέσμου αποδίδουν επιφανειακούς ρυθμούς ενεργειακών ταλαντώσεων που χαρακτηρίζονται από μη συγκεκριμένα ενεργειακά όρια (Surface plasmon polaritons). Οι ρυθμοί αυτοί με την παρουσία της επιφανειακής τραχύτητας μπορούν να μετατραπούν σε φωτόνιο. Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από την ενέργεια των ενεργειακών ταλαντώσεων που τα δημιούργησαν. Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποκτηθεί από ένα ηλεκτρόνιο που διαπερνά το φράγμα δυναμικού στο φαινόμενο σήραγγος ισοδυναμεί με το φορτίο του ηλεκτρονίου επί την διαφορά δυναμικού κατά μήκος του φράγματος (δηλαδή την τοπική πτώση τάσης μεταξύ των δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η πτώση τάσης στις μικροδομές που άγουν, έχει την ίδια τιμή με την συνολική πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών όταν παρατηρούνται τα μη γραμμικά φαινόμενα και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επαφής τα παραγόμενα φωτόνια έχουν μέση ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό συνεπάγεται φαινόμενα αυτοθέρμανσης (self heating) κατά την λειτουργία των επαφών. Πτώση τάσης μεγαλύτερη από αυτή που προαναφέρθηκε (σε περιπτώσεις λειτουργίας της επαφής εκτός των προδιαγραφών) συνεπάγεται κατά τη βιβλιογραφία εκπομπή ακτινοβολίας που επεκτείνεται μέχρι τις υπεριώδεις ακτίνες. Γενικά κάθε απόκλιση από τη γραμμικότητα έχει αποδοθεί στην επαύξηση του πεδίου και στην παράλληλη παρουσία των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM οι οποίες μπορούν να καταστούν αγώγιμες πέραν της κατωφλικής πεδιακής τιμής, διαμορφώνοντας την ενεργό διατομή της επαφής, AC, ανάλογα με την τοπική πεδιακή ένταση. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται και φαινόμενα διαφοράς φάσεως τα οποία οφείλονται στην χωρητική φύση των μικροδομών που ενεργοποιήθηκαν.

Σχήμα 1.6-2: Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας των ηλεκτρονίων για συμμετρική δομή ΜΙΜ και για διαφορετικές τιμές δυναμικού. Το πάχος s δεν επιτρέπει το φαινόμενο σήραγγος για μικρή διαφορά δυναμικού στα ηλεκτρόδια.

(α) U=0. Η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική. Η επαφή δεν άγει.

(b) 0<U<φ0. Δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία διαφορά δυναμικού για την εκδήλωση του φαινομένου. Τυχόν ροή ρεύματος οφείλεται σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

(c) φ0<U. Η επαφή άγει δια του φαινομένου σήραγγος διότι το πάχος s έχει μειωθεί σε ds.

Ειδικότερα η συμπεριφορά μιας μικροδομής ΜΙΜ η οποία άγει πέρα από ένα κατώφλι εφαρμοζόμενου πεδίου, μπορεί να γίνει κατανοητή με την μελέτη του ενεργειακού διαγράμματος των εφαπτόμενων περιοχών κατά τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Συμμετρική μικροδομή ΜΙΜ κάτω από μηδενική διαφορά δυναμικού (Σχήμα 1.6-

2α). Το σύστημα δεν άγει λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 1.6-2b).

- Εφαρμογή μέτριας τιμής πεδίου. Το σύστημα δεν άγει ακόμα λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 1.6-2b)

- Εφαρμογή υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Η μονωτική ικανότητα (πάχος s) μεταξύ των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί και η μικροδομή άγει (Σχήμα 1.6-2c)

Η κλασική μαθηματική προσέγγιση για μία μεμονωμένη δομή ΜΙΜ εξετάζει την πυκνότητα του ρεύματος σήραγγος μέσα από ένα φράγμα δυναμικού με κλασσικά όρια x1, x2 κατά μήκος του άξονα των x. Η πυκνότητα ρεύματος J για δύο αγώγιμες περιοχές (ηλεκτρόδια) που διαχωρίζονται από ένα λεπτό φράγμα δυναμικού περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση, η οποία ισχύει για 0 Κ :

(1.6-1)

όπου

(1.6-2)

(1.6-3)

h είναι η σταθερά του Planck και m η μάζα του ηλεκτρονίου.

Οι παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πλάτος του φράγματος δυναμικού, ds=x2-x1 το μέσο ύψος του φράγματος πάνω από τη στάθμη Fermi φ, και ο τρόπος που τα παραπάνω μεγέθη αλλάζουν με την επιβολή του ηλεκτρικού πεδίου. Για την περίπτωση της μηδενικής διαφοράς δυναμικού (σχήμα 1.6-2α) οι συνθήκες που απαγορεύουν την εκδήλωση φαινομένου σήραγγος είναι το σχετικά μεγάλο πάχος του στρώματος των επικαθίσεων (s). Το μέσο ύψος του φράγματος  δυναμικού (φ=φ0)  προσδιορίζεται  από το έργο εξόδου του  μετάλλου  και

την σχετική θέση των επιπέδων Fermi.

Για μια πτώση τάσης μέσου μεγέθους κατά μήκος του φράγματος (διεύθυνση x) ισχύει (σχήμα 1.6-2b):

0<U<φ0                                                                       				  (1.6-4)

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορευτικές συνθήκες καθώς το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού έχει ελάχιστα μειωθεί, σύμφωνα με την σχέση :

(1.6-5)

Εάν υπάρξει ροή φορέων, αυτή έχει αποδοθεί μόνο σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

Όταν η διαφορά δυναμικού έχει πλέον αυξηθεί περισσότερο και ικανοποιείται η σχέση (σχήμα 1.6-2c):

(1.6-6)

το μέσο ύψος του φράγματος γίνεται:

(1.6-7)

και το πλάτος του φράγματος δυναμικού έχει μειωθεί σημαντικά, και δίνεται από τη σχέση:

(1.6-8)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όταν το φράγμα δυναμικού γίνει αρκετά λεπτό ώστε να επιτρέπει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος η αντίσταση στη διάβαση των ηλεκτρονίων μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους οπότε το ρεύμα αυξάνεται δραστικά. Τελικά, όταν η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος γίνει (όπου ΕF είναι η ενέργεια Fermi) :

(1.6-9)

η σχέση (1.6-9) τείνει στην γνωστή σχέση των Fowler – Nordheim. Πρόσφατες πειραματικές εργασίες της βιβλιογραφίας, που αφορούν μικροδομές ΜΟΜ απέδειξαν ότι η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος δυναμικού προσδιορίζει κατά κύριο λόγο το χρώμα, του εκπεμπόμενου φωτός όταν η μικροδομή ΜΟΜ άγει.

Σχήμα 1.6-3: Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης σε ένα αποζεύκτη 500V/100A με επαφές από χαλκό για μια περίοδο λειτουργίας.

Ενεργός τιμή του ρεύματος : 100Α

Δύναμη σύσφιξης επαφών : 200p

u : στιγμιαία τιμή της τάσης.

i : στιγμιαία τιμή του ρεύματος

Ειδικά μία ηλεκτρική επαφή των πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζει περιοχές (spots) στις οποίες η αγωγή ρεύματος γίνεται δια του φαινομένου σήραγγος και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Οι μικροδομές ΜΙΜ δημιουργούνται από τις επικαθίσεις στην μεταλλική επιφάνεια, οι οποίες επιφέρουν φράγματα δυναμικού, των οποίων το πάχος και  το ύψος  ποικίλει. Η  επίδραση  του  μη  ομοιόμορφου  πάχους  των  διηλεκτρικών

στρωμάτων των επαφών στην πυκνότητα του ρεύματος δια μέσου περιοχών που άγουν με το φαινόμενο σήραγγος, καθώς και άλλων που παρουσιάζουν χωρητικότητα, διερευνήθηκε θεωρητικά από τον Hurysch. Γενικά μία εις βάθος φυσική προσέγγιση απαιτεί την εξέταση της ροής θερμών ηλεκτρονίων σε μία ανομοιογενή κατανομή πεδίου.

Οι μη γραμμικές χαρακτηριστικές που φαίνονται στα σχήματα 1.6-3 και 1.6-4 έχουν αποδοθεί κατά τη βιβλιογραφία στα φαινόμενα μεταφοράς φορτίου διαμέσου λεπτών μονωτικών στρωμάτων (πρωτεύον φαινόμενο), και παρατηρήθηκαν σε μια περίοδο 50Hz.

Σχήμα 1.6-4: α) Τυπικό παλμογράφημα τάσης ρεύματος στις επαφές ενός αποζεύκτη 500V/100A με επάργυρες επαφές από χαλκό ο οποίος λειτουργεί υπό ονομαστικό ρεύμα 100Α. Κλίμακα τάσης 20mV/div, κλίμακα ρεύματος 60Α/div, κλίμακα χρόνου 2ms/div.

β) Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης του παραπάνω παλμογραφήματος για μία ημιπερίοδο (50Ηz) λειτουργίας.

Δύναμη σύσφιξης των επαφών : 400p.

### 1.7 Οι επαφές σαν ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα

Η μη γραμμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εξηγείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους συνολικά ή μέρος από αυτές:

- Τις μικροδομές ΜΜ, ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους (§1.6).

- Την στατιστική φύση των μικροδομών των οξειδίων στην φαινόμενη επιφάνεια της επαφής, δηλαδή τις μικροδομές ΜΟΜ και την δράση του φαινομένου σήραγγος.

- Την εκπομπή πεδίου στις προηγούμενες μικροδομές.

- Την ανάπτυξη πέρα από ένα όριο, ενός μηχανισμού σκέδασης (π.χ. σκέδαση στην επιφάνεια), ο οποίος θα μπορούσε πιθανώς να προκαλέσει απρόσμενες διακυμάνσεις της ειδικής αντίστασης διάβασης της επαφής, με αποτέλεσμα χαοτικά φαινόμενα.

- Την πιθανή μαγνητική φύση των επικαθίσεων στην επαφή και γύρω από αυτή, οι οποίες θα έφταναν στον κόρο όταν το τοπικό μαγνητικό πεδίο περάσει μία συγκεκριμένη τιμή.

Όπως και άλλα κυκλώματα οι επαφές οι οποίες λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου έχουν μοντελοποιηθεί από μία διαφορική εξίσωση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Αυτή προσδιορίζει την συμπεριφορά των χαρακτηριστικών ποσοτήτων (αγνώστων) όπως το ρεύμα και η τάση σε συνάρτηση με το χρόνο. Εξαιτίας της μη γραμμικής φύσης ενός τουλάχιστον στοιχείου του κυκλώματος, ως ανωτέρω ανεφέρθη, επαφές που λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου εκλαμβάνονται ως μη γραμμικά δυναμικά συστήματα. Τέτοια συστήματα μπορούν να επιδεικνύουν διαφορετική απόκριση ανάλογα με τις αρχικές τους συνθήκες.  Μπορούν ακόμα να  περνούν από τη  μία κατάσταση στην άλλη με αφορμή

μία μικρή αλλαγή σε μία από τις παραμέτρους τους. Το απλούστερο μη γραμμικό δυναμικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία για την περίπτωση των ηλεκτρικών επαφών που δεν έχουν ισχύ διακοπής, όταν λειτουργούν σε υψηλή πυκνότητα ρεύματος, αποτελείται από μία πηγή ημιτονοειδούς τάσης, μία χωρητικότητα προερχομένη από την παρουσία επιφανειακών οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές και μία μη γραμμική αντίσταση σε συνδυασμό με μία επαγωγή που να προσομοιώνει την έγχυση φορτίων διαμέσου μικροεπαφών (που έχουν ενεργοποιηθεί) και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι συνδεδεμένα σε σειρά, και μόνο ο πυκνωτής παράλληλα.

Εάν η καμπύλη κόρου (ρεύμα σαν συνάρτηση της μαγνητικής ροής) της επαγωγής αποδίδεται από μία κυβική σχέση, τότε η διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού που αποδίδει το σύστημα είναι του ακόλουθου τύπου :

(1.7-1)

όπου η παράμετρος b χαρακτηρίζει την πηγή τάσης και η παράμετρος k τις απώλειες της αντιστάσεως στο κύκλωμα. Για ορισμένες τιμές των παραμέτρων b και k οι επαφές χωρίς ισχύ διακοπής έχουν επιδείξει κατά τη βιβλιογραφία, χαοτικά φαινόμενα ικανά να εισάγουν μη προβλέψιμη συμπεριφορά του δυναμικού συστήματος μετά από μακρά λειτουργία.

Για λόγους καλύτερης κατανόησης, η συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων συνήθως παρατηρείται σε διάγραμμα ενός φασικού χώρου. Για την κάθε στιγμή η κατάσταση λειτουργίας αντιστοιχεί σε ένα σημείο που έχει συντεταγμένες τις μεταβλητές που το προσδιορίζουν (διέγερση - απόκριση συστήματος). Σε αυτό το διάγραμμα η απόκριση του συστήματος, όταν αυτό ενεργοποιείται από μία εξωτερική πηγή δείχνεται από μία τροχιά σημείων (τουλάχιστον για ένα κλασικό φυσικό σύστημα). Στην περίπτωση ενός συστήματος που ενεργοποιείται από μία περιοδική πηγή, η απόκριση του συστήματος είναι γενικά περιοδική, και η αντίστοιχη τροχιά των

προαναφερθέντων σημείων είναι μία κλειστή καμπύλη. Συστήματα που παρουσιάζουν συνολικά τυχαία συμπεριφορά τείνουν να γεμίσουν το σύνολο του χώρου παρατήρησης του διαγράμματος από σημεία που παρουσιάζουν την κατάσταση μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Εξάλλου στην περίπτωση των συστημάτων με χαοτική συμπεριφορά οι τροχιές των σημείων περιβάλλονται από συγκεκριμένες περιβάλλουσες (όρια) με περίπλοκη γεωμετρία, γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως "strange attractors". Σε μαθηματικούς όρους είναι αντικείμενα φραγής που χαρακτηρίζονται από μη ακέραιες ευκλείδειες διαστάσεις. Η μαθηματική θεωρία της διστάθειας (bifurcation theory) έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μελετηθεί και να κατανοηθεί η απόκριση αυτών των συστημάτων.

Τα διαγράμματα διστάθειας βοηθούν στην απεικόνιση των σταθερών και ασταθών καταστάσεων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με πολλά σημεία λειτουργίας (σταθερότητας). Στην προκειμένη περίπτωση τα διαγράμματα της σχετικής βιβλιογραφίας παρουσιάζουν μία παράμετρο διέγερσης του κυκλώματος (το ρεύμα της πηγής) και μία παράμετρο απόκρισης που χαρακτηρίζει την επαφή, την πτώση τάσης σε έναν κύκλο 50Hz. Η ανάπτυξη της διστάθειας μπορεί να διερευνηθεί συστηματικά με την μεταβολή μιας ακόμα φυσικής παραμέτρου. Στην περίπτωση των επαφών τέτοιες παράμετροι είναι κατά τη βιβλιογραφία, η δύναμη σύσφιξης, ή η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία. Σαν μία γενική παρατήρηση, έχει λεχθεί ότι για μία δεδομένη ένταση ρεύματος υψηλότερες τιμές για την δύναμη σύσφιξης των επαφών τείνουν να αποκαταστήσουν γραμμική συμπεριφορά παρά το γεγονός ότι η πολυστάθεια είναι προφανής κατά τις μέγιστες τιμές ρεύματος σε όλες τις περιπτώσεις.

### 1.8 Ένα ισοδύναμο κύκλωμα για την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένων στις επαφές.

Ένα ισοδύναμο κύκλωμα που κατά τη βιβλιογραφία ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται στο σχήμα 1.8-1.

Οι τιμές C και  εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά της επαφής (αντίσταση στένωσης και χωρητική συμπεριφορά). Για τιμές ρεύματος οι οποίες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ισχυρά τοπικά πεδία στις μικροδομές ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ στο κύκλωμα εισάγεται η μη γραμμική αγωγιμότητα Z, πιθανώς η επαγωγή L και η μη γραμμική αντίσταση R(t) που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων. Σε συνδυασμό αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα απλό μη γραμμικό δυναμικό σύστημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει αρνητική διαφορική αντίσταση (ΝDR) όπου όμως η τιμή του ρεύματος έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων.

Σχήμα 1.8-1: Το ισοδύναμο κύκλωμα.

C: πυκνωτής που αποδίδει την χωρητική συμπεριφορά της επαφής,

: γραμμική αντίσταση στένωσης,

Ζ: μη γραμμική αγωγιμότητα των επικαθίσεων,

L: επαγωγή που αποδίδει την πιθανή επαγωγική συμπεριφορά επαφών,

R(t) : αντίσταση που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων,

Ε : η πηγή,

: το φορτίο

1.9 Η ηλεκτρομονωτική και η αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ,     ΜΟΜ και ΜGΜ μίας στατικής ηλεκτρικής επαφής

Η μη ροή ηλεκτρικών φορτίων στις μικροδομές ΜΙΜ και ΜΜ (μίας στατικής επαφής εν λειτουργία) σημαίνει ότι αυτές έχουν ηλεκτρομονωτική συμπεριφορά, η οποία κατ' ουσίαν δημιουργεί ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Αυτό έχει παρασταθεί στο ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος 1.8-1 με τη χωρητικότητα C. Η μελέτη της συμπεριφοράς της ανωτέρω χωρητικότητας για τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αυτής σημαίνει αναίρεση της μονωτικής της ικανότητας, που αφορά, κατά τα γνωστά, την εξειδικευμένη περιοχή της ηλεκτρικής (ή διηλεκτρικής) συμπεριφοράς των μονώσεων. Σύμφωνα με την ανωτέρω βιβλιογραφία, η ροή ρεύματος μέσω της χωρητικότητας (του ισοδύναμου κυκλώματος του σχήματος 1.8-1) μπορεί να συμβεί με διάσπαση του διακένου ή εκδήλωση μερικών εκκενώσεων.

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ θα πρέπει να ερμηνεύεται από τη σχετική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών. Σύμφωνα με την ανωτέρω βιβλιογραφία, από μακροσκοπική άποψη θεωρείται ότι τα αίτια αναίρεσης του ηλεκτροστατικού πεδίου (μερικές εκκενώσεις και διάσπαση) είναι κυρίως:

1.	οι απώλειες Joule

2.	οι δυνάμεις Coulomb

3.	οι μερικές εκκενώσεις

4.    η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται τα ανωτέρω αίτια και υποβοηθούνται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν, όπως μορφή του ηλεκτρικού, περιβάλλον μέσο κ.λ.π., έτσι ώστε η αγώγιμη κατάσταση στον πυκνωτή C (βλέπε σχήμα 1.8-1) να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμα τους. Όμως οι τέσσερις ανωτέρω παράγοντες μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής δεν περιλαμβάνουν φαινόμενα που μπορεί κανείς να ακούσει  ή να παρατηρήσει,  το  κυριότερο  των οποίων είναι  το μη  ορατό  φάσμα της

εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Πληροφορίες για το εν λόγω φάσμα της ακτινοβολίας, αλλά και γενικότερα για όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουν δοθεί μέσω της κβαντικής φυσικής από μετρήσεις της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι:

1. το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας μπορεί να είναι από ακουστικά

κύματα μέχρι υπεριώδεις ακτίνες

2. το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας κατά τη διάσπαση είναι δυνατό να επε

κταθεί σε τιμές της ιονίζουσας περιοχής του (η εκπομπή του φάσματος αυτού

προκαλεί την απεικόνιση αντικειμένων στη φωτογραφική πλάκα)

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΟΜ μπορεί να επεξηγηθεί με τα προαναφερόμενα υπό την προϋπόθεση ότι τα οξείδια έχουν μονωτική συμπεριφορά. Σε περίπτωση ημιαγώγιμης συμπεριφοράς των οξειδίων θα πρέπει να ισχύουν για τη διέλευση του ρεύματος μέσω αυτών οι σχετικές θεωρίες περί ημιαγωγών (κυρίως το φαινόμενο tunnel).

Τέλος, η συμπεριφορά των μικροδομών ΜGΜ εξαρτάται από το μονωτικό περιβάλλον της επαφής. Έτσι, όταν πρόκειται π.χ. για περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, θα πρέπει να ισχύουν, λόγω του πολύ μικρού διακένου, η θεωρία Towsend και ο νόμος του Paschen.

  - Οι διατάξεις μέτρησης και αξιολόγησης των στατικών ηλεκτρικών επαφών

Για την αξιολόγηση των στατικών ηλεκτρικών επαφών και τη διερεύνηση των φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε αυτές, έχουν γίνει κυρίως μετρήσεις με εναλλασσόμενη τάση 230V/50Ηz. Οι μετρήσεις αφορούν βασικά :

- στο αρχικό στάδιο λειτουργίας των επαφών και ειδικότερα τη διαχρονική διερεύνηση της πτώσης τάσης και της αντίστασης διάβασης σε διάφορες τιμές της θερμοκρασίας υπό σταθερή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και

- στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας των επαφών, για διάφορες τιμές του ρεύματος που διαρρέει τον λυόμενο σύνδεσμο και ειδικότερα την ενεργό τιμή της πτώσης τάσης στα πλαίσια μίας περιόδου λειτουργίας (50Hz).

Η αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών επαφών βασίζεται σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου, ανάλογα με το ονομαστικό τους ρεύμα. Το προαναφερθέν μέγεθος είναι τυποποιημένο και αντικατοπτρίζει τη δοκιμή ανύψωσης της θερμοκρασίας (ή δοκιμή υπερθέρμανσης).

1.10.1 Δοκιμή υπερθέρμανσης

Η δοκιμή υπερθέρμανσης (ή ανύψωσης της θερμοκρασίας) αφορά την εξακρίβωση του ονομαστικού ρεύματος (μέγιστο ρεύμα συνεχούς λειτουργίας) μίας κατασκευής μέχρι τα προγραμματισμένα όρια συντήρησης. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι τυχαία, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεται σε προδιαγεγραμμένες τιμές ρεύματος (π.χ.: 10Α, 200Α, 400Α κ.λ.π.). Η δοκιμή διαρκεί συνήθως αρκετές ώρες. Στους μετασχηματιστές π.χ. ελαίου του δικτύου διανομής είναι της τάξης των 24 ωρών και θεωρείται ότι είναι επιτυχής, όταν η θερμοκρασία δεν υπερβεί κάποιο συγκεκριμένο κατά τις προδιαγραφές όριο (για χαλκό εντός μονωτικού ελαίου η μέγιστη θερμοκρασίας είναι κατά VDE 0670 80°C και η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας, ως προς τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, 40°C ).

Η εξακρίβωση της ικανότητας σε ονομαστικό ρεύμα ενός στατικού ηλεκτρικού συνδέσμου βασίζεται κυρίως, κατά τη δοκιμή υπερθέρμανσης, στη μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας Δθ ως προς το περιβάλλον, που αναπτύσσεται σε αυτόν. Η τιμή Δθ θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί όταν μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων, που απέχουν μεταξύ τους μία ώρα, η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη από 1°C. Στην πράξη συμβαίνει αυτό συνήθως για Δθ  περίπου 55°C. Η τιμή του ρεύματος, κατά την οποία επιτυγχάνεται η ανωτέρω σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, ονομάζεται ονομαστικό ρεύμα της επαφής.

1.10.2 Διηλεκτρικές δοκιμές διακοπτών

Οι διηλεκτρικές δοκιμές στοχεύουν στην εξακρίβωση της ικανότητας μόνωσης. Η ονομαστική τάση (ή τάση σειράς) κάθε κατασκευής δεν μπορεί να είναι μία τυχαία τιμή, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγεγραμμένη διαβάθμιση των τάσεων, που είναι π.χ.: 0,4kV, 6,6 kV, 15 kV, 20 kV, 150 kV, κ.λ.π. Συνήθως γίνεται αναφορά, εκτός από την ονομαστική τάση (ή τάση σειράς), στη στάθμη μόνωσης της κατασκευής (μέγιστη τάση λειτουργίας), που είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τάση (π.χ.: για ονομαστική τάση 20 kV η στάθμη μόνωσης είναι 24 kV). Οι μετρήσεις, που γίνονται για τον έλεγχο της ικανότητας μόνωσης, αφορούν κυρίως τις μέγιστες λειτουργικές καταστάσεις της κατασκευής (κυρίως υπερτάσεις από κεραυνούς και χειρισμούς), από τις οποίες επιβεβαιώνεται η στάθμη μόνωσης.

1.10.3 Δοκιμή μηχανικής αντοχής

Η δοκιμή μηχανικής αντοχής αφορά βασικά την ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα των στατικών επαφών μετά από ένα μεγάλο αριθμό χειρισμών, ενώ παράλληλα ελέγχεται η στιβαρότητα της κατασκευής (ενδεχομένως παραμορφώσεις των επαφών ή τυχόν αποσυναρμολογήσεις ή ακατάλληλα ελατήρια κλπ). Ένας αποζεύκτης π.χ. 20 kV / 400Α θα πρέπει να έχει μετά από 1000 πλήρεις κύκλους χειρισμών την ίδια ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα (400 Α). Μετά το πέρας δηλαδή της δοκιμής αυτής, θα πρέπει να γίνει η δοκιμή υπερθέρμανσης.

    - Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα

Με τη δοκιμή σε τριπολικό βραχυκύκλωμα ελέγχεται η καταπόνηση μίας κατασκευής από τις μεγάλες δυνάμεις και θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το βραχυκύκλωμα. Η δοκιμή διαρκεί 1s, αρκετό δηλαδή χρόνο, ως προς εκείνον ενεργοποίησης  των  μέσων  προστασίας  του  δικτύου.  Κατά τη  δοκιμή  μετρώνται οι

συνιστώσες του ρεύματος βραχυκυκλωσης, ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ βραχυκυκλωσης, που καθορίζεται από τη θέση της κατασκευής στο δίκτυο. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν, μετά το πέρας της, δεν έχουν αναιρεθεί η στάθμη μόνωσης και η ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα (δηλαδή, στη συνέχεια πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο δοκίμιο οι διηλεκτρικές δοκιμές και η δοκιμή υπερθέρμανσης).

## ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα εξαρτήματα που μετρήθηκαν κατά την διαδικασία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μίας μελέτης αντικεραυνικής προστασίας. Γι’ αυτό στην συνέχεια γίνεται μία αναφορά στην θεωρία που διέπει την δημιουργία του κεραυνού και στα συστήματα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις.

### 2.1 Γενικά περί κεραυνού

Η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ νέφους και γης λέγεται κεραυνός. Το φαινόμενο αυτό, αν και είναι τόσο παλαιό όσο και ο πλανήτης μας, μπόρεσε να εξηγηθεί μόνο κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Από το 1753 όπου ο B. Franklin απέδειξε την ύπαρξη ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού μέχρι σήμερα, με πολλές μοντέρνες μεθόδους και πειράματα έχει αποκτηθεί αρκετή γνώση επάνω στο φαινόμενο αυτό και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί αρκετά ασφαλείς τρόποι προστασίας από τους κινδύνους ενός κεραυνού.

Μία τυπική μορφή κρουστικού ρεύματος δίνεται στο σχήμα 2.1-1. Το κρουστικό ρεύμα χαρακτηρίζεται κατά τους κανονισμούς (VDE, ΙΕC, κ.λ.π.) από τη διάρκεια μετώπου Ts, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φθάσει η τιμή του ρεύματος το 90 % της μέγιστης τιμής του Imax και τη διάρκεια ημίσεως εύρους της ουράς Tr, που είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η τιμή του ρεύματος επιστρέφει από τη μέγιστη τιμή της στο μισό της (50% του Imax). Η αναφορά στο κρουστικό ρεύμα γίνεται με τις τιμές των δύο αυτών χρόνων μετρούμενων σε μs με τη μορφή Ts/Tr, π.χ. 1,2/50. Χαρακτηριστικά ακόμη του κρουστικού ρεύματος είναι η μέγιστη τιμή του Imax  καθώς και η συνολική ενέργεια W/R που εκλύεται από αυτό.

Σχήμα 2.1-1: Τυπική μορφή κρουστικού ρεύματος.

Τs : χρόνος μετώπου,

Tr : χρόνος ημίσεως εύρους

Ο φυσικός κεραυνός προσομοιώνεται με κρουστική τάση 1,2/50 μs έχει δηλαδή: Τs=1,1μs και Tr=50μs. Για τις εργαστηριακές μετρήσεις προσομοίωσης του κεραυνικού ρεύματος χρησιμοποιείται η μορφή 10/350 μs.

Μία μαθηματική σχέση που προσομοιώνει το κρουστικό ρεύμα δίνεται στη σχέση:

(2.1-1)

όπου Imax η κορυφή του κεραυνικού ρεύματος, η συντελεστής διόρθωσης κορυφής, Τ και τ χρονικές σταθερές κορυφής και ουράς αντίστοιχα.

Πολύ συχνά το κεραυνικό ρεύμα προσομοιώνεται μαθηματικά και με διπλοεκθετική εξίσωση για ένα παλμό:

(2.1-2)

όπου η μέγιστη τιμή του ρεύματος του πρώτου παλμού, Β η μέγιστη τιμή του ρεύματος (κατά πολύ μικρότερη της ) του παλμού που ακολουθεί τον πρώτο με χρονικό μεσοδιάστημα της  τάξεως των ms και  λ1,  λ3  και  λ2,  λ4  χρονικές σταθερές της

κορυφής και της ουράς αντίστοιχα. Στην πράξη το κεραυνικό ρεύμα προσομοιώνεται μόνο με το πρώτο μέρος της εξίσωσης 2.1-2 (που εκφράζει τον κύριο πρώτο παλμό). Έτσι η 2.1-2 γίνεται:

(2.1-3)

όπου η μέγιστη τιμή του ρεύματος  έχει αντικατασταθεί με τον λόγο Imax/n για αντιστοιχία με τη σχέση 2.1-1.

Ένας τρόπος υπολογισμού των χρονικών συντελεστών λ1 και λ2 είναι μέσω διαγραμμάτων που δίνονται στη βιβλιογραφία. Ένα τέτοιο διάγραμμα δίνεται στο σχήμα 2.1-2 όπου ο λόγος Τ2/Τ1  αντιστοιχεί στον λόγο του χρόνου μετώπου προς τον χρόνο ημίσεως εύρους Ts /Tr και α και β στις χρονικές σταθερές λ1 και λ2 αντίστοιχα.

Σχήμα 2.1-2: Διάγραμμα για τον υπολογισμό των χρονικών σταθερών του κρουστικού ρεύματος.

Τ1 : χρόνος μετώπου, Τ2: χρόνος ημίσεως εύρους

Όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα θα εξηγήσουμε παρακάτω τη δημιουργία της καταιγίδας, των ηλεκτρικών φορτίων που δημιουργούνται από αυτήν, όπως και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που μπορεί να προέλθουν από αυτά.

### 2.2 Η Δημιουργία της καταιγίδας και των ηλεκτρικών φορτίων από αυτή

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας καταιγίδας είναι τα ανοδικά ρεύματα και η υγρασία. Μόνο όταν συνυπάρξουν οι δύο αυτοί παράγοντες σε κατάλληλη «ποσότητα» και αναλογία έχουμε καταιγίδα με επακόλουθα ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τα ανοδικά ρεύματα είναι η πρώτη προϋπόθεση. Τέτοια ρεύματα δημιουργούνται κατά διαφόρους τρόπους. Το καλοκαίρι, π.χ., η επιφάνεια του εδάφους που θερμαίνεται μεταδίδει ένα μέρος της θερμότητάς της στο κατώτερο στρώμα του αέρα. Ο αέρας αυτός διαστέλλεται, γίνεται ελαφρότερος και ανεβαίνει στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Έτσι δημιουργούνται ανοδικά ρεύματα τα οποία εύκολα αναγνωρίζονται επειδή σχηματίζουν σύννεφα τύπου «σωρείτη» ή «σωρειτομελανία». Άλλος τρόπος δημιουργίας ανοδικών ρευμάτων είναι η εισβολή ψυχρού ανέμου μέσα σε όγκο ζεστού αέρα ο οποίος εξαναγκάζεται σε άνοδο.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η υγρασία. Υγρασία δημιουργείται με συνεχή εξάτμιση νερού που ευρίσκεται στην επιφάνεια της γης. Ο ζεστός αέρας που ανέρχεται με ανοδικό ρεύμα στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας ψύχεται, (η θερμοκρασιακή πτώση είναι ευθύγραμμη συνάρτηση του ύψους), έτσι αυξάνει η σχετική υγρασία. Υπάρχει λοιπόν κάποιο ύψος όπου η κατάσταση του αέρα έχει φθάσει το σημείο δρόσου (ύψος συμπυκνώσεως). Από την επίδραση δε άλλων παραγόντων, όπως θερμοκρασία και ταχύτητα ανέμου, εξαρτάται ο σχηματισμός νέφους καταιγίδας, δημιουργία βροχής, ή χάλαζας.

Οι καταιγίδες διακρίνονται κυρίως σε καταιγίδες θερμότητας ή θερμικές και σε υφεσιακές ή κυκλωνικές. Οι πρώτες συμβαίνουν κυρίως κατά τους θερινούς μήνες πάνω από θερμές περιοχές και οφείλονται στην αστάθεια της ατμόσφαιρας, εξαιτίας των δημιουργούμενων ανοδικών ρευμάτων, οι δε κυκλωνικές είναι συνέπεια των υφέσεων ή κυκλώνων και παρατηρούνται σε μέρη όπου λαμβάνουν χώρα ταχείες ανοδικές κινήσεις όπως π.χ. στα εμπρόσθια μέρη ψυχρών μετώπων.

Σχήμα 2.2-1: Σχηματική διανομή ηλεκτρικών φορτίων και θερμοκρασίας πάνω σε νέφος καταιγίδας.

Οι καταιγίδες θερμότητας έχουν συνήθως μικρή έκταση και δημιουργούνται πάνω από ηπείρους και κυρίως σε θερμές περιοχές (τροπικές). Οι κυκλωνικές καταιγίδες έχουν συνήθως μεγάλη έκταση, επειδή συνοδεύουν κυκλώνες σε μεγάλα τμήματα της τροχιάς τους. Ηλεκτρικά φορτία στα σύννεφα δημιουργούνται ή δια της τριβής των εσωτερικών ρευμάτων ή δια της τριβής των σταγονιδίων βροχής, χιονιού ή χάλαζας που πέφτουν μέσα στο νέφος. Το σχήμα 2.2-1 δείχνει ένα τυπικό παράδειγμα φορτισμένου νέφους όπου επάνω σε αυτό φαίνονται η διανομή της θερμοκρασίας και των ηλεκτρικών φορτίων.

Το κάτω μέρος του νέφους είναι σχεδόν ολόκληρο φορτισμένο αρνητικά, γι' αυτό κατά τους περισσότερους κεραυνούς μεταφέρεται αρνητικό φορτίο από τα νέφη προς τη γη. Η απόσταση της βάσεως των νεφών από το έδαφος κυμαίνεται από 0,5 έως 2 km, η δε διάμετρός τους κυμαίνεται από 4 έως 10 km.

### 2.3 Προστασία της ανθρώπινης ζωής

Εάν ένα μέρος του ρεύματος του κεραυνού περάσει από το ανθρώπινο σώμα παρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα όταν το σώμα βρεθεί κάτω από διαφορά δυναμικού μιας συνηθισμένης ηλεκτρικής εγκαταστάσεως αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα κατά το ατύχημα της κεραυνοπληξίας παρατηρούνται σοβαρές οργανικές ανωμαλίες όπως καρδιακή μαρμαρυγή, απώλεια αισθήσεων, στάση της καρδιάς, shock με νευρική παράλυση, βαριά εγκαύματα κλπ.

Σχήμα 2.3-1: Μεταβολή της συχνότητας καταιγίδων κατά την διάρκεια της ημέρας (πάνω) και κατά την διάρκειας του έτους (κάτω).

Στην περίπτωση όπου το ατύχημα της κεραυνοπληξίας δεν έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα εμφανίζονται κατά κανόνα παραλύσεις νεύρων ή μυών χωρίς παρενέργειες. Μέσα σε μερικές ώρες ή το πολύ μέσα σε μερικές μέρες επανέρχεται η φυσιολογική τους λειτουργία.

Επικίνδυνη είναι επίσης η παρουσία ατόμου σε μέρος όπου κοντά πέφτει κεραυνός και  αυτό  γιατί το σώμα με την εκκένωση χάνει ξαφνικά το ηλεκτρικό φορτίο που είχε

πάρει από επαγωγή από το νέφος, αλλά κυρίως διότι η βηματική τάση που αναπτύσσεται μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές.

- Σε κλειστούς χώρους ο άνθρωπος είναι κατά μεγάλο ποσοστό εξασφαλισμένος όταν το κτίσμα έχει καλή αντικεραυνική προστασία.

- Στο ύπαιθρο υπάρχει κίνδυνος όταν σε ώρα καταιγίδας σταθεί κανείς όρθιος σε ανοικτό πεδίο, εξαιτίας της αυξημένης πεδιακής εντάσεως που δημιουργείται πάνω από το σώμα του. Επικίνδυνη είναι επίσης και η παραμονή ατόμων κοντά σε δένδρα ή ψηλούς τοίχους, όπου κατά την κακοκαιρία τα άτομα καταφεύγουν για να προφυλαχθούν από τη βροχή. Οι τοίχοι είναι επικίνδυνοι γιατί είναι δυνατό κάπου κοντά να υπάρχει γείωση αλεξικεραύνου. Πρακτικά βρίσκεται κανείς σε ασφάλεια σε απόσταση 30 m από το σημείο εισόδου του κεραυνού στην γη.

Επίσης όταν κανείς στέκεται σε ώρα κακοκαιρίας πρέπει να έχει τα πόδια του κλειστά, για να αποφύγει τη δημιουργία βηματικής τάσεως (βηματική τάση είναι η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ των πελμάτων, όταν αυτά απέχουν 1m μεταξύ τους, τη στιγμή εισόδου του ρεύματος του κεραυνού στο έδαφος). Στην πράξη πρέπει να έχει ο καθένας υπ' όψη του ότι όταν η χρονική διαφορά μεταξύ κεραυνού και βροντής είναι μικρότερη από 10 δευτερόλεπτα, τότε η καταιγίδα βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 3 χιλιομέτρων και από τη στιγμή εκείνη βρίσκεται σε περιοχή αυξημένου κινδύνου.

### 2.4 Προστασία κτιρίων

Οι κίνδυνοι των κτιρίων συνίστανται κατά κύριο λόγο, στην πρόκληση πυρκαγιών αλλά και σε εκρηκτικά φαινόμενα που οφείλονται σε απότομη ατμοποίηση ποσοτήτων νερού. Τέτοιο κίνδυνο διατρέχουν οι στέγες, οι εξώστες και οι κεφαλές των καπνοδόχων. Πυρκαγιές από κεραυνούς σημειώνονται σε αγροτικά σπίτια με ελαφρές στέγες. Στον κίνδυνο της απότομης ατμοποιήσεως νερού είναι εκτεθειμένα τα αρχαιολογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά, άφθονα στη χώρα μας, βρίσκονται τις περισ-

σότερες φορές πάνω σε υψώματα. Το πρόβλημα της προστασίας των μνημείων αυτών, έγκειται στην σχεδίαση αντικεραυνικής εγκαταστάσεως, αόρατης από τους επισκέπτες το οποίο παρουσιάζει σημαντική δυσκολία.

### 2.5 Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το τμήμα εκείνο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που υποφέρει άμεσα από τις πτώσεις κεραυνών, είναι τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα και οι υπαίθριες συσκευές, όπως μετασχηματιστές, διακόπτες, κλπ. καθώς και τα τηλεφωνικά δίκτυα, κεραίες, τηλεοράσεις, VIDEO, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ασύρματοι, γενικά ηλεκτρικές συσκευές, αναμεταδότες τηλεοράσεως, αντλιοστάσια, ηλεκτρικά μηχανήματα εγκαταστημένα στο ύπαιθρο κλπ. Τόσο από την απ' ευθείας πτώση κεραυνού πάνω σε στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και από τη διέλευση φορτισμένου νέφους πάνω από το δίκτυο δημιουργούνται υπερτάσεις με μορφή κρουστικών κυμάτων οι οποίες καταπονούν τα υπόλοιπα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα μέσα για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών είναι :

- Γειώσεις στύλων και ιστών γραμμής.

- Γραμμές ή αγωγοί γης.

- Σπινθηριστές.

- Αλεξικέραυνα τύπου βαλβίδας ή μη γραμμικής αντιστάσεως και τύπου ιονισμού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΣΑΠ)

Μία ευρεία χρήση των μονίμων ηλεκτρικών συνδέσμων είναι στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και στα κυκλώματα γειώσεων. Οι σταθεροί σύνδεσμοι αντικεραυνικής προστασίας χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των αγωγών απαγωγής του κεραυνικού πλήγματος προς τη γείωση.

Το εάν απαιτείται ή όχι εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μία κατασκευή, και εάν ναι, σε ποια στάθμη προστασίας εντάσσεται, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η χρήση της κατασκευής, η γεωγραφική της -θέση, οι διαστάσεις της, κ.λ.π. Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 υπολογίζει διάφορους συντελεστές, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και αποφαίνεται εάν η εγκατάσταση είναι απαραίτητη. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας αναφέρονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται γενικές έννοιες και ορισμοί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

3.1 Γενικές αρχές και ορισμοί σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας

Το πλήρες σύστημα που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ένα χώρο από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού καλείται Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

    - Το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας

Το εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα, τους αγωγούς καθόδου και το σύστημα γείωσης.

α) Το συλλεκτήριο σύστημα

Το συλλεκτήριο σύστημα είναι το τμήμα εκείνο του εξωτερικού ΣΑΠ που προορίζεται να δέχεται τους κεραυνούς.

Το συλλεκτήριο σύστημα μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

- Ράβδων

- τεταμένων συρμάτων

- πλέγματος αγωγών (συνήθως αγωγοί κυκλικής διατομής που τοποθετούνται επί του δώματος ή επί της στέγης)

Ο σχεδιασμός του συλλεκτήριου συστήματος βασίζεται στις παρακάτω μεθόδους, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό:

- γωνία προστασίας

- κυλιόμενης σφαίρας

- μέθοδος βρόχου

Η τοποθέτηση των στοιχείων του συλλεκτήριου συστήματος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να παρέχουν προστασία υπό μία γωνία, η οποία εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά μεταξύ αυτών και της υπό προστασία επιφάνειας καθώς και από τη στάθμη προστασίας, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1.1-1. Η στάθμη προστασίας είναι χαρακτηριστική της αποτελεσματικότητας ενός ΣΑΠ, η οποία μειώνεται από τη στάθμη Ι στη στάθμη IV. Οι μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι μέσω των οποίων γίνονται όλες οι συνδέσεις στο σύστημα αυτό, αποτελούν αντικείμενο της εργασίας αυτής.

| Στάθμη προστασίας | Ακτίνα κυλιόμενης σφαίρας R(m) | Ύψος κατασκευής h(m) | Διαστάσεις βρόχων (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 30 | 45 | 60 |  |
|  |  | Γωνία προστασίας |  |
| Ι | 20 | 25° | * | * | * | 5 |
| II | 30 | 35° | 25° | * | * | 10 |
| III | 45 | 45° | 35° | 25° | * | 15 |
| IV | 60 | 55° | 45° | 35° | 25° | 20 |
| * Σ' αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας και των βρόχων. |

Πίνακας 3.1.1-1: Διαστασιολόγηση βρόχου σε σχέση με το ύψος κατασκευής και τη γωνία

προστασίας

β) Αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου είναι το τμήμα που χρησιμεύει για να διοχετεύει το ρεύμα του κεραυνού από το συλλεκτήριο σύστημα στο σύστημα γείωσης. Οι συνδέσεις γίνονται με μόνιμους ηλεκτρικούς συνδέσμους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης ως προς τη συμπεριφορά τους υπό κρουστικά κεραυνικά ρεύματα.

Οι αγωγοί καθόδου τοποθετούνται είτε περιμετρικά στις εξωτερικές παράπλευρες επιφάνειες του κτιρίου, είτε εγκιβωτισμένοι στο σκυρόδεμα των υποστηλωμάτων της κατασκευής, σε μέση απόσταση που δίνεται στον πίνακα 3.1.1-2 ανάλογα με την στάθμη προστασίας της εγκατάστασης.

| Στάθμη προστασίας | Μέση απόσταση αγωγών καθόδου |
| --- | --- |
| Ι | 10m |
| II | 15m |
| III | 20m |
| IV | 25m |

Πίνακας 3.1.1-2: Η μέση απόσταση αγωγών καθόδου σε σχέση με τη στάθμη προστασίας

Ακόμη, για να μειώνεται η πιθανότητα επικίνδυνου σπινθήρα (μη αποδεκτή ηλεκτρική εκκένωση, μέσα στον προστατευόμενο χώρο, που προκαλείται από το ρεύμα του κεραυνού), οι αγωγοί καθόδου πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε σε σχέση με το σημείο πλήγματος μέχρι τη γη:

- να υπάρχουν αρκετές παράλληλες οδοί ροής του ρεύματος

- να είναι το μήκος των οδών ροής του ρεύματος το μικρότερο δυνατό

γ) Σύστημα γείωσης

Το σύστημα γείωσης είναι το τμήμα εκείνο που χρησιμεύει στην επιτυχή διάχυση του κεραυνικού ρεύματος στο έδαφος. Η διάχυση αυτή πρέπει να γίνεται με ταχύτητα και ασφάλεια, ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις στον προστατευόμενο χώρο. Την επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά τόσο η τιμή της αντίστασης γείωσης όσο και η μορφή και οι διαστάσεις του συστήματος γείωσης όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1.1-3 που ακολουθεί, που είναι ισοδύναμος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ENV 61024-1.

Πίνακας 3.1.1-3: Η ειδική αντίσταση ρ(Ωm) σε σχέση με το μήκος του ηλεκτροδίου.

Η κατασκευή του συστήματος γείωσης περιλαμβάνει είτε περιμετρική ή θεμελιακή γείωση είτε τοποθέτηση ηλεκτροδίων σε κάθε κάθοδο. Όπως προαναφέρθηκε οι συνδέσεις ως προς τους αγωγούς καθόδου γίνεται μέσω μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων, που εξετάζονται στα πλαίσια της εργασίας αυτής.

#### 3.1.2 Εσωτερικό ΣΑΠ

Το Εσωτερικό ΣΑΠ σκοπό έχει την μείωση των τάσεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια κεραυνικού πλήγματος επί της κατασκευής ή πλησίον αυτής, στις ηλεκτρικά αγώγιμες εγκαταστάσεις της, σε αποδεκτά επίπεδα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης επικίνδυνων σπινθήρων ή τάσεων επαφής. Η μείωση των τάσεων επιτυγχάνεται με Ισοδυναμικές Συνδέσεις και τους Απαγωγούς Κρουστικών Υπερτάσεων.

##### 3.1.2.1 Ισοδυναμικές συνδέσεις

Ο σκοπός των ισοδυναμικών συνδέσεων είναι να μειώσουν τις διαφορές δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών μερών και εγκαταστάσεων στο εσωτερικό του υπό προστασία χώρου και να μειώσουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται κατά την άμεση ή έμμεση κεραυνοπληξία, εντός αυτού. Ο εσωτερικός χώρος του υπό προστασία χώρου πρέπει να διαιρεθεί σε Ζώνες Αντικεραυνικής Προστασίας (ΖΑΠ) προκειμένου να ορισθούν χώροι διαφορετικής επίδρασης κεραυνικής ηλεκτρομαγνητικής κρούσης σύμφωνα με το IEC 61312-1

| Ζ.Α.Π. ΟΑ | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη, υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα, και συνεπώς μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουν το πλήρες κεραυνικό ρεύμα. Σ’ αυτή τη ζώνη το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν είναι ασθενές. |
| --- | --- |
| Ζ.Α.Π. OΒ | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη,δεν υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επίσης δεν είναι ασθενές. |
| Ζ.Α.Π. 1 | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη, δεν υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και όπου τα ρεύματα σε όλα τα αγώγιμα μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη ζώνη είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με τα ρεύματα των ζωνών ΟΒ. Σε αυτή τη ζώνη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να είναι ασθενές ανάλογα με τα μέτρα θωράκισης |

Πίνακας 3.1.2.1-1: Ορισμοί Ζωνών Αντικεραυνικής Προστασίας.

Εάν απαιτείται μία επιπλέον μείωση των επαγόμενων ρευμάτων και/ή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πρέπει να δημιουργούνται συμπληρωματικές ζώνες. Στα όρια των ΖΑΠ τοποθετούνται Ισοδυναμικοί Ζυγοί (ΙΖ) πάνω στους οποίους γεφυρώνονται τα μεταλλικά μέρη και οι εγκαταστάσεις που διασχίζουν τα όρια των Ζωνών (μεταλλικές σωλήνες, καλωδιώσεις κ.λ.π) με τη χρήση κατάλληλων περιλαιμίων και συνδέσμων. Προτείνεται ο ισοδυναμικός ζυγός σχήματος ταινίας για την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών κρούσεων. Οι ισοδυναμικές συνδέσεις πραγματοποιούνται είτε μέσω γυμνών αγωγών είτε μέσω καλωδίων και εάν είναι απαραίτητο μέσω απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων και υπερεντάσεων. Η διατομή των αγωγών των ισοδυναμικών συνδέσεων δίδονται από τον Πίνακα 3.1.2.1-2 του ΕΛΟΤ 1197. Για την περίπτωση όπου οι παραπάνω αγωγοί διαρρέονται από μεγάλο μέρος του ρεύματος του κεραυνού (Ik) (>=25% x Ik ). Για την περίπτωση όπου οι παραπάνω αγωγοί διαρρέονται από μικρό μέρος του ρεύματος του κεραυνού (Ik) (<25% x Ik) οι απαιτούμενες διατομές δίδονται από τον Πίνακα 3.1.2.1-3 του ΕΛΟΤ 1197.

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm²) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και ΙV | Cu | 16 |
|  | Al | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 3.1.2.1-2: Διατομές αγωγών σε σχέση με το υλικό (για μεγάλο ρεύμα κεραυνού).

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm²) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και ΙV | Cu | 6 |
|  | Al | 10 |
|  | Fe | 16 |

Πίνακας 3.1.2.1-3: Διατομές αγωγών σε σχέση με το υλικό (για μικρό ρεύμα κεραυνού).

Στον ισοδυναμικό ζυγό μπορούν να απολήξουν διαφορετικές γειώσεις όπως Ηλεκτρολογική, "Καθαρή" κ.λ.π είτε απ’ ευθείας είτε μέσω Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων και Σπινθηριστών στην περίπτωση που επιθυμούμε τον διαχωρισμό τους. Χρήση των τελευταίων γίνεται κατά την περίπτωση όπως η σύνδεση σωλήνων ή μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται υπό καθοδική προστασία, ή σε ειδικές περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η άμεση ηλεκτρική σύνδεση γειώσεων που εξυπηρετούν διαφορετικές εγκαταστάσεις.

##### 3.1.2.2 Απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων – υπερεντάσεων

Οι Απαγωγείς Κρουστικών Υπερτάσεων είναι διατάξεις προστασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έναντι κρουστικών υπερτάσεων οι οποίες μειώνουν τις υπερτάσεις αυτές που δημιουργούνται από φυσικές ή τεχνητές πηγές, όπως κεραυνοί, αστραπές, ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις, χειρισμοί διακοπτών και βραχυκυκλωμάτων, σε ασφαλή επίπεδα.

3.2 Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να αντέχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές συνέπειες του ρεύματος του κεραυνού και στις ενδεχόμενες καταπονήσεις χωρίς να καταστρέφονται.

Στην επιλογή του υλικού και των διαστάσεων του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόμενης κατασκευής όσο και του ΣΑΠ.

Στον πίνακα 3.2-1 δίνονται τα υλικά από τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται τα ΣΑΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ 1197. Στον πίνακα 3.2-2 δίνονται οι ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ και στον πίνακα 3.2-3 οι ελάχιστες διαστάσεις των συνδετήριων αγωγών, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό πρότυπο.

Στον πίνακα 3.2-4 δίνεται το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών φύλλων ή σωλήνων του συλλεκτήριου συστήματος και στον πίνακα 3.2-5 η διαστασιολόγηση των αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα.

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών γίνεται ανά 1m περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα μετά, με κατάλληλα στηρίγματα κατασκευασμένα κατά DIN. Το υλικό των στηριγμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο του αγωγού προκειμένου να αποφεύγονται γαλβανικά φαινόμενα, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διάβρωση είτε στον αγωγό είτε στο στήριγμα. Η ανωτέρω αρχή βρίσκει εφαρμογή και στα λοιπά υλικά της αντικεραυνικής προστασίας. Στην περίπτωση των μη αγώγιμων κατασκευών (καμινάδες, δώμα κ.λ.π) τοποθετείται ακίδα επί της άνω επιφάνειας αυτών, η οποία γεφυρώνεται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα, μέσω σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων με αγωγό ιδίων διαστάσεων και υλικού με τους αγωγούς του κύριου συλλεκτηρίου συστήματος. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με τη δημιουργία βρόχων οι οποίοι μέσω τουλάχιστον δύο αγωγών καθόδου συνδέονται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα. Εάν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων του ιδίου υλικού, για την  αποφυγή  ηλεκτροχημικής  διάβρωσης  θα  πρέπει  να παρεμβάλλεται διμεταλλική

επαφή Cupal ή αντίστοιχη μεταξύ διαφορετικών υλικών π.χ. χάλκινων και επιψευδαργυρωμένων.

| Χρήση | Διάβρωση |
| --- | --- |
| Στον αέρα | Στο έδαφος | Στο σκυρόδεμα | Αντοχή | Κίνδυνος σε | Ηλεκτρολυτική με |

Υλικό : Χαλκός

| Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα | Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα |  | έναντι πολλών υλικών | μεγάλη συγκέντρωση χλωριδίων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | θειϊκές |  |
|  |  |  |  | ενώσεις |  |
|  |  |  |  | οργανικά υλικά |  |

Υλικό : Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ

| Συμπαγής | Συμπαγής | Συμπαγής | καλή ακόμη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πολύκλωνος |  |  | και σε |  |  |
|  |  |  | όξινα |  | χαλκό |
|  |  |  | εδάφη |  |  |
| Υλικό : Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Συμπαγής | Συμπαγής |  | έναντι | νερό με |  |
| Πολύκλωνος |  |  | πολλών | διαλυμένα |  |
|  |  |  | υλικών | χλωρίδια |  |
| Υλικό : Αλουμίνιο |
| Συμπαγής |  |  |  | βασικά | χαλκό |
| Πολύκλωνος |  |  |  | εδάφη |  |

Υλικό : Μόλυβδος

| Συμπαγής | Συμπαγής |  | σε εδάφη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ως περίβλημα | Ως περίβλημα |  | με μεγάλη | όξινα εδάφη | χαλκό |
|  |  |  | συγκέντρωση |  |  |
|  |  |  | σε σουλφίδια |  |  |

Πίνακας 3.2-1: Υλικά του ΣΑΠ και συνθήκες χρησιμοποίησης τους

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Συλλεκτήριο σύστημα () | Αγωγοί καθόδου () | Σύστημα γείωσης () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 35 | 16 | 50 |
|  | Αl | 70 | 25 | - |
|  | Fe | 50 | 50 | 80 |

Πίνακας 3.2-2: Ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ

| ΣτάΦμη προστασίας | Υλικό | Διατομή () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 16 |
|  | Αl | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 3.2-3: Ελάχιστες διαστάσεις συνδετήριων αγωγών

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Πάχος () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 4 |
|  | Αl | 5 |
|  | Fe | 7 |

Πίνακας 3.2-4: Ελάχιστο πάχος μεταλλικών  φύλλων ή μεταλλικών  σωλήνων του συλλεκτήριου

συστήματος

| Περιβάλλον | Yλικό Αγωγών | Διαστασιολόγηση αγωγών |
| --- | --- | --- |
| Ρυπογόνο Παραθαλάσσιο | Χαλκός Cu | Μονόκλωνος Φ8mm |
|  |  | Πολύκλωνος Φ50() |
| Ηπειρωτικά | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος (St/tΖη) | Φ8mm |
|  |  | Φ10mm |
|  | Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) | Φ8mm |
|  |  | Φ9mm |

Πίνακας 3.2-5: Διαστασιολόγηση αγωγών που  χρησιμοποιούνται στο  συλλεκτήριο σύστημα

3.3 Δοκιμή αξιολόγησης σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1, τα δοκίμια αρχικά πρέπει να υποβληθούν σε συνθήκες γήρανσης (αλατώδης ομίχλη και ατμόσφαιρα ύγρανσης). Στη συνέχεια και χωρίς να μεσολαβήσει καθαρισμός της διάταξης, τα δοκίμια υποβάλλονται τρεις φορές σε κρούση ρεύματος δοκιμής, όπως καθορίζεται στον πίνακα 3.3-1. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των κρούσεων πρέπει να είναι επαρκές για την ψύξη της διάταξης των δοκιμίων πλησίον της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

| Class | Imax | W/R | td |
| --- | --- | --- | --- |
| High | 100kA10% | 2,5MJ/Ω20% |  |
| Normal | 50kA10% | 0,63MJ/Ω20% |  |

Πίνακας 3.3-1: Τιμές   ηλεκτρικού   ελέγχου   λυόμενων   συνδέσμων   αντικεραυνικής

προστασίας

Το ρεύμα δοκιμής ορίζεται από τη μέγιστη τιμή Imax, την προσδιορισθείσα ενέργεια W/R και τη διάρκεια του td. Ο λυόμενος σύνδεσμος θεωρείται ότι έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμή, εάν:

- Η αντίσταση επαφής, μετρούμενη με πηγή τουλάχιστον 10Α κατά το δυνατόν εγγύτερα στο συνδετικό εξάρτημα, δεν υπερβαίνει το 1 mΩ.

- Δεν παρατηρείται με γυμνό μάτι ή και υποβοηθούμενη όραση άνευ μεγεθύνσεως οιαδήποτε ρωγμή, ή χαλάρωση στη δομή του, ή παραμόρφωση ως προς το αρχικό σχήμα.

- Αναφορικά προς τις βιδωτές συνδέσεις σύσφιξης, η ροπή χαλάρωσης είναι μεταξύ 1.25 και 1.5 επί της αρχικής ροπής σύσφιξης.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων υπό εναλλασσόμενη τάση. Οι σταθεροί ηλεκτρικοί σύνδεσμοι κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας πλήττονται από ισχυρά κεραυνικά ρεύματα και θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αντεπεξέρχονται σε δύσκολες συνθήκες για όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Από όσα αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, γίνεται φανερό ότι οι έλεγχοι που αφορούν την αξιοπιστία των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας δεν είναι απλοί και επιπλέον απαιτούν ειδικό εξοπλισμό που συνήθως δεν υπάρχει διαθέσιμος στις περισσότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής αυτών των συνδέσμων. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πιστοποιημένο εργαστήριο που να πραγματοποιεί τους ελέγχους αξιολόγησης που απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50164.1. Για τον λόγο αυτό, ακολουθεί μία προσπάθεια για να προταθούν μέθοδοι αξιολόγησης των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις και θα καταγραφεί η διαφορά θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στους συνδέσμους αυτούς, που είναι καθοριστικός παράγων για την τιμή της αντίστασης διάβασής τους (και επομένως για την αξιόπιστη λειτουργία τους). Με τις μετρήσεις αυτές, θα γίνει μία προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση της θερμοκρασίας στους εν λόγω συνδέσμους (όπως υλικό, μάζα, κ.λ.π.).

Στον ίδιο στόχο, στην παροχή δηλαδή εύκολου σε χρήση και απλού τρόπου αξιολόγησης των συνδέσμων, και μάλιστα κατά την παραγωγική διαδικασία, θα οδηγήσει και η διερεύνηση για μία τιμή ρεύματος που θα χαρακτηρίζει την αξιόπιστη λειτουργία τους. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι οι ανωτέρω προσεγγίσεις ποιοτικού ελέγχου δεν έχουν σκοπό σε καμία περίπτωση να μειώσουν την σπουδαιότητα των προτύπων, πολύ δε περισσότερο να τα υποκαταστήσουν. Απλά στόχο έχουν να διευκολύνουν τους κατασκευαστές των λυόμενων συνδέσμων και να παρέχουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρη αξιολόγηση τους, κατά τον σχεδιασμό των συνδέσμων αυτών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Για την αξιολόγηση των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων σε κυκλώματα γείωσης αντικεραυνικής προστασίας προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο η δοκιμή τύπου υπό κεραυνικό ρεύμα. Οι περισσότεροι κατασκευαστές των εν λόγω συνδέσμων δεν διαθέτουν γεννήτρια για τη παραγωγή κεραυνικών ρευμάτων. Γι’αυτό θα ήταν χρήσιμο να γίνονται έλεγχοι κατά την παραγωγική διαδικασία, ώστε να αυξάνει η πιθανότητα για την επιτυχή διεξαγωγή των μετρήσεων κατά το πρότυπο EN50164.1, οι οποίες ως γνωστό πραγματοποιούνται σε έτοιμα προς διάθεση προϊόντα. Ακόμη σκόπιμη είναι η πραγματοποίηση δοκιμών με μέσα που συνήθως υπάρχουν σε ένα εργοστάσιο (ή που μπορεί εύκολα να αποκτηθούν λόγω του πολύ μικρού κόστους τους) ώστε να αυξάνει η πιθανότητα της επιτυχούς διεξαγωγής των δοκιμών κατά το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο.

Έτσι, οι μετρήσεις μπορεί να γίνονται υπό εναλλασσόμενη τάση. Παρόλο που οι διαδικασίες είναι διαφορετικές, στο κεραυνικό ρεύμα έχουμε μεγάλη κορυφή και μικρή διάρκεια (με συνέπεια να υπάρχουν περισσότερο μηχανικές καταπονήσεις και λιγότερο θερμικές) και στο εναλλασσόμενο σαφώς μικρότερη μέγιστη τιμή αλλά περισσότερη διάρκεια (η διάρκεια των μετρήσεων ήταν τρεις ώρες, με συνέπεια να εμφανίζεται το φαινόμενο των απωλειών Joule) τα συμπεράσματα εστιάζονται και στις δύο περιπτώσεις. Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για τους μόνιμους ηλεκτρικούς συνδέσμους με καταπόνηση υπό κεραυνικό ρεύμα καθώς και της διαδικασίας προσδιορισμού του ρεύματος αξιολόγησης θα δούμε πως οδηγούμαστε σε παρόμοια συμπεράσματα όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της θερμοκρασίας σ' αυτούς (υλικό, αντίσταση, μάζα και γεωμετρία των συνδέσμων).

4.1 Υπολογισμός ρεύματος αξιολόγησης σε σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους

Η αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών επαφών, των διακοπτών και των ασφαλειοθηκών βασίζεται σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου, ανάλογα με το ονομαστικό τους ρεύμα και την ονομαστική τάση τους. Τα δύο προαναφερθέντα μεγέθη είναι τυποποιημένα και αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα την δοκιμή ανύψωσης της θερμοκρασίας (ή δοκιμή υπερθέρμανσης) και τις διηλεκτρικές δοκιμές. Η εξακρίβωση της ικανότητας σε ονομαστικό ρεύμα ενός στατικού ηλεκτρικού συνδέσμου βασίζεται κυρίως κατά την ανωτέρω δοκιμή στη μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας (Δθ) ως προς το περιβάλλον, που αναπτύσσεται σε αυτόν. Η τιμή Δθ θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί όταν μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων (που απέχουν μεταξύ τους μία ώρα) η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη από 1 ºC. Στην πράξη συμβαίνει αυτό συνήθως για Δθ περίπου 55 ºC. Οι σταθεροί ηλεκτρικοί σύνδεσμοι σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας έχουν την ιδιαιτερότητα ως προς τις στατικές επαφές των διακοπτών και των ασφαλειοθηκών ότι δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο ονομαστικό ρεύμα. Επίσης, η μηχανική και η θερμική τους καταπόνηση δεν προέρχονται από τα ρεύματα βραχυκύκλωσης (όπως συμβαίνει με τις στατικές επαφές των διακοπτών και ασφαλειοθηκών) αλλά από τα κεραυνικά ρεύματα.

Στην εργασία αυτή κρίθηκε σκόπιμο να καθοριστεί μία τιμή ρεύματος για κάθε είδος σταθερού ηλεκτρικού συνδέσμου κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας που να χαρακτηρίζει τον λυόμενο σύνδεσμο. Πρόκειται για το ρεύμα αξιολόγησης , το οποίο αντιστοιχεί στο ονομαστικό ρεύμα  των στατικών ηλεκτρικών επαφών των διακοπτών και των ασφαλειών, σαν να πρόκειται δηλαδή για συνεχή λειτουργία του εν λόγω συνδέσμου υπό ρεύμα . Το ρεύμα αξιολόγησης δεν πρέπει να προκαλεί στον σταθερό ηλεκτρικό σύνδεσμο (του κυκλώματος αντικεραυνικής προστασίας που τον χαρακτηρίζει) μεγαλύτερη υπερθέρμανση από εκείνη που θα προκαλούσε αν επρόκειτο για το ονομαστικό ρεύμα μίας στατικής επαφής διακόπτη ή ασφαλειοθήκης. Αν η τιμή  έχει προσδιοριστεί με μετρήσεις σε δοκίμια που έχουν υποστεί επιτυχώς τις δοκιμές κατά το πρότυπο ΕΝ5016.1, τότε είναι φανερό ότι η εξακρίβωση της τιμής αυτής σε δοκίμια που έχουν παραχθεί μαζί με τα προηγούμενα είναι ένα σημαντικό κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης.  Επίσης, ο έλεγχος αυτός σε  δοκίμια μίας  άλλης  πα-

ραγωγικής σειράς (παρτίδας) είναι μία ένδειξη για αυξημένη πιθανότητα επιτυχούς διεξαγωγής των μετρήσεων κατά το ανωτέρω πρότυπο. Πρόκειται επομένως για μία μέτρηση, που θεωρείται σκόπιμο να καθιερωθεί κατά την παραγωγική διαδικασία και η οποία σε συνδυασμό με το σωστό βάρος του συνδέσμου και την μικρή αντίσταση διάβασής του (μικρότερη από 1 mΩ υπό 10Α) θα συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας των παραγόμενων υλικών και κατ’επέκταση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

4.2 Επίδραση της δύναμης σύσφιξης στις επαφές

Δεν είναι τόσο απλό να δοθεί μια αναλυτική έκφραση που να περιγράφει την επίδραση της ροής του ονομαστικού ρεύματος από τις επαφές των διακοπτών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας σε κάθε αντίσταση επαφής δεν εξαρτάται μόνο από την εγκάρσια διατομή της επαφής αλλά κυρίως από:

- τον αερισμό της περιοχής, που επηρεάζεται από το είδος του διακόπτη

- την δύναμη σύσφιξης  μεταξύ των κινητών και των σταθερών μερών που δεν πρέπει να προκαλούν καμία παραμόρφωση ή άλλη φθορά στην επαφή κατά τη διαδικασία.

Όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των συνδέσμων (ΔV) ή η διαφορά θερμοκρασίας στο σημείο επαφής (Δθ) αποτελεί κριτήριο για τη συμπεριφορά του διακόπτη υπό ονομαστικό ρεύμα (έλεγχος υπερθέρμανσης):

(4.2-1)

όπου κ είναι μια σταθερά που εξαρτάται από το υλικό και τη γεωμετρία της επαφής και την ποσότητα των ξένων επικαθίσεων. Για καθαρές επαφές αργύρου η τιμή του κ είναι 0,00740mV/ºC, για χάλκινες επαφές είναι 0,00744mV/ºC. Ύστερα από μακρά χρήση, όταν ξένο υλικό έχει επικαθίσει στις επαφές, κυρίως σκόνη και μεταλλικά οξείδια, αυτή η σταθερά  κ  μπορεί να πάρει τιμή διπλάσια  τη κανονικής που προκαλεί

δυσλειτουργίες  στις  επαφές που λειτουργούν  υπό ονομαστικά ρεύματα. Οι μετρήσεις

που έδωσαν τις τιμές του κ έγιναν σε καθαρές επαφές.

Για τη δύναμη σύσφιξης για καθαρό σύνδεσμο ισχύει ο παρακάτω τύπος:

(4.2-2)

όπου : a μια σταθερά που εξαρτάται από την γεωμετρία του συνδέσμου και το

ποσοστό των ξένων επικαθίσεων,

σ είναι η ειδική αγωγιμότητα του υλικού,

F είναι η δύναμη σύσφιξης μεταξύ των δύο μερών του συνδέσμου (κινητό και

ακίνητο μέρος),

m είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία του συνδέσμου και

παίρνει τιμές μεταξύ 0,5 και 1,0.

Είναι φανερό ότι η θερμοκρασία στην οποία σταθεροποιείται μια επαφή μετά από μια περίοδο 1 έως 2 ωρών είναι ανάλογη της δύναμης σύσφιξης της επαφής. Σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επαφές που δεν έχουν διακοπή ισχύος έγιναν οι εξής παρατηρήσεις. Στην περίπτωση επαφών χαλκού η δύναμη σύσφιξης που ενώνει τα δυο μέρη της επαφής επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα τη θερμοκρασία της επαφής, όπως αναμενόταν από τη σχέση (4.2-2). Υπάρχει βέβαια μια τιμή της δύναμης, πέρα από την οποία, παρά την αύξηση της δύναμης δεν παρατηρείται καμία μεταβολή της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει πως η αντίσταση διάβασης R δεν άλλαξε παρόλο που αυξήθηκε η δύναμη σύσφιξης. Μια μεγαλύτερη αύξηση δεν βελτιώνει την αντίσταση διάβασης και παραμορφώνει τα υλικά άσκοπα.

### 4.3 Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι στη συνέχεια θα ονομάζονται δοκίμια. Τα δοκίμια διαφέρουν  μεταξύ τους και σε κάθε ένα αντιστοιχεί μία ονομασία, στην οποία θα αναφερόμαστε. Η αντιστοίχιση αυτή παρουσιάζεται στην συνέχεια με μία συνοπτική περιγραφή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών (υλικό, μάζα και διαστάσεις).

| 1011012 |  | Υλικό | Μάζα | Διαστάσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | St/tZn | 140gr | 80x20x4mm |

Πίνακας 4.3-1: Χαρκτηριστικά του επιψευδαργυρωμένου σύνδεσμου 1011012

| 2013001 |  | Υλικό | Μάζα | Διαστάσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | 320gr | 110x25x5mm |

Πίνακας 4.3-2: Χαρκτηριστικά του χάλκινου σύνδεσμου 2013001

4.4 Κύκλωμα μέτρησης

Στο σχήμα 4.4-1 δίνεται το κύκλωμα μέτρησης για τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης  των λυόμενων συνδέσμων. Διευκρινίζεται ότι το κύκλωμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών για τη δοκιμή υπερθέρμανσης.

Σχήμα 4.4-1 : Το κύκλωμα μέτρησης

- Πηγή  A/C τάσης

- Καταμεριστής τάσης (VARIAC)

- Μονοφασικός μετασχηματιστής (Μ/Σ)

- Αμπερόμετρο (μετράει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δοκίμιο)

- Τα σημεία ΑΑ’ και ΒΒ’ αντιπροσωπεύουν ράβδους πάνω στις οποίες      τοποθετείται το δοκίμιο

- Δοκίμιο

- Ψηφιακό πολύμετρο

- Υπολογιστής

4.5  Περιγραφή διεξαγωγής των μετρήσεων

Στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών  Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων έχει ξεκινήσει μια έρευνα που αφορά:

- τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης λυόμενων συνδέσμων υπό εναλλασσόμενη τάση

- την επίδραση της δύναμης σύσφιξης (που εφαρμόζεται στις επαφές του συνδέσμου με τους αγωγούς) στην συμπεριφορά του συνδέσμου

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε δύο λυόμενους συνδέσμους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε ένα χάλκινο και ένα επιψευδαργυρωμένο χαλύβδινο, έτσι ώστε να βγαλούμε συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο που παίζουν τα χαρακτηριστικά του υλικού. Οι σύνδεσμοι έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης αγωγών διατομής 8 και 10 .

Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μετρήσεις λαμβάνονταν κάθε λεπτό και η θερμοκρασία μετρήθηκε με θερμοστοιχεία Pt100. Συνδέσαμε τα θερμοστοιχεία καθώς και το βολτόμετρο με ειδική κάρτα μετατροπής των αναλογικών σημάτων, της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης στα άκρα του δοκιμίου, σε ψηφιακά. Έτσι, μέσω ειδικού λογισμικού έγινε η καταγραφή τους στον υπολογιστή. Το ένα θερμοστοιχείο βρισκόταν στο κέντρο του συνδέσμου, ώστε να καταχωρηθεί η θερμοκρασία του δοκιμίου. Το δεύτερο θερμοστοιχείο τοποθετήθηκε στο μέσο της απόστασης δοκιμίου και αγωγού παροχής του ρεύματος, σε απόσταση δηλαδή 1,5 cm από το άκρο του δοκιμίο. Καταχωρήθηκε, δηλαδή, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους αγωγούς, προκειμένου να εντοπισθεί η συνεισφορά τους στην θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους  λυόμενους συνδέσμους. Οι αγωγοί τροφοδοσίας τοποθετήθηκαν σε απόσταση 3 cm περίπου από το δοκίμιο.

Αρχικός στόχος ήταν να προσδιορίσουμε την τιμή του ρεύματος αξιολόγησης για τον κάθε σύνδεσμο. Το  ρεύμα αξιολόγησης του συνδέσμου ορίζεται όταν σταθεροποιείται η  διαφορά θερμοκρασίας στους 55ºC. Η διαφορά θερμοκρασίας θεωρείται ότι σταθεροποιείται, όταν μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων που απέχουν μεταξύ τους  μια ώρα, η τιμή της δεν είναι μεγαλύτερη από 1ºC.

Έγιναν δοκιμές για διαφορες τιμές του ρεύματος τροφοδοσίας με συγκεκριμένη δύναμη σύσφιξης. Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνδέσμου (μάζα, σχήμα) θεωρήσαμε μια αρχική τιμή ρεύματος. Τροφοδοτήσαμε το κύκλωμα και υπολογίσαμε την διαφορά θερμοκρασίας που αναπτύσσονταν στο σύνδεσμο. Όταν η διαφορά θερμοκρασίας ξεπερνούσε τους  55ºC διακόπταμε τη  μέτρηση και επαναλαμβάναμε τη διαδικασία με χαμηλότερη τιμή ρεύματος από την αρχική. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που παρατηρήσαμε διαφορά θερμοκρασίας μικρότερη των 55ºC, επαναλαμβάναμε τη διαδικασία με ρεύμα υψηλότερης τιμής από την αρχική. Με αυτό τον τρόπο και με βήμα 10Α καταλήξαμε στην τιμή του ρεύματος αξιολόγησης. Μεταξύ των μετρήσεων αφήναμε το δοκίμιο να κρυώνει (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς τάση.

Στη συνέχεια, στόχος μας ήταν να μελετήσουμε την επίδραση της δύναμης σύσφιξης στη συμπεριφορά του κάθε συνδέσμου. Με δεδομένο το ρεύμα αξιολόγησης διεξήχθησαν μετρήσεις για διαφορετικές τιμές της δύναμης σύσφιξης. Για μεγαλύτερες και μικρότερες τιμές δύναμης σύσφιξης (από αυτή που είχαμε στις δοκιμές για τον καθορισμό του ρεύματος αξιολόγησης) παρατηρήσαμε ότι η διαφορά θερμοκρασίας Δθ κυμαινόταν σε χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές αντιστοίχως. Περισσότερα σχόλια γίνονται στην παράγραφο 5.3.

### 4.6 Λειτουργία προγράμματος μέτρησης

Στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα sampling θα γίνει  η καταγραφή των μετρήσεων . Στο σχήμα 4.6-1 δίνεται η βασική οθόνη του προγράμματος.

Σχήμα 4.6-1: Πρόγραμμα μέτρησης

Αρχικά δίνουμε όνομα στο αρχείο που θα κρατήσει τα δεδομένα των μετρήσεων στο Data Name File και επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο θα φυλαχτεί με το browse που διατίθεται στην οθόνη αριστερά. Στο δεξιό μέρος της οθόνης δίνονται οι παράμετροι των μετρήσεων. Στο πεδίο Sampling Period (sec) καταχωρούμε τον χρόνο δειγματοληψίας σε sec  και στο πεδίο Sampling Time (sec) τον συνολικό χρόνο μέτρησης σε sec.

Στο πεδίο DME  υπάρχουν δύο κανάλια καταμέτρησης ,της πτώσης τάσης και του ρεύματος που ενεργοποιούνται επιλέγοντας τα με αριστερό κλικ του mouse στο αντίστοιχο πεδίο. Για την καταμέτρηση της θερμοκρασίας υπάρχουν επτά διαφορετικά κανάλια, τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα με την σύνδεση των θερμοστοιχείων στην ειδική κάρτα που συνδέεται με τον υπολογιστή.

Tο πρόγραμμα έχει ενδείξεις για τον αριθμό των δειγμάτων που έχουν ληφθεί στο πεδίο Sample Number, για τον χρόνο που απομένει για να ληφθεί κάθε μέτρηση στο πεδίο TTNS και για τον χρόνο που απομένει για να τελειώσουν όλες οι μετρήσει στο πεδίο Time to End .

Η διαδικασία των μετρήσεων ξεκινάει με το πλήκτρο Start Sampling και τελειώνει αυτόματα με την ολοκλήρωση του χρόνου μέτρησης που έχει δοθεί. Υπάρχει δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας μέτρησης στην περίπτωση που η διαφορά θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 55°C με το πλήκτρο Stop Sampling.

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1. Υπολογισμοί, Συνοπτικά Αποτελέσματα

Από τις μετρήσεις βρέθηκε το ρεύμα αξιολόγησης, η διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου και  του αγωγού και η αντίσταση διάβασης R.

- Η διαφορά θερμοκρασίας ορίζεται από τον τύπο:

Δθ = Θδοκ - Θπερ                                                					  (5.1-1)

- Η αντίσταση διάβασης ορίζεται από τον τύπο:

(5.1-2)

Παρακάτω παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι γραμμοσκιασμένες γραμμές αναφέρονται στο ρεύμα αξιολόγησης που βρέθηκε για κάθε δοκίμιο στη συγκεκριμένη δύναμη σύσφιξης.

- Κατά τη διαδικασία εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης

| Δοκίμιο | F [Nt.m] | [Α] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ2 [°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | aver | max | aver | max | aver | max | aver |
| 1011012 | 26 | 100 | 42,1 | 40,31 | 34 | 31,83 | 139,3 | 131,39 | 1,393 | 1,314 |
|  |  | 120 | 55,3 | 54,08 | 47,3 | 45,57 | 159,6 | 154,89 | 1,330 | 1,291 |
|  |  | 130 | 58,5 | 57,16 | 48,4 | 47,67 | 141,7 | 141,7 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | 150 | 61,9 | --- | 52,1 | --- | 161,8 | --- | 1,079 | --- |
|  |  | 170 | 62,6 | --- | 41,1 | --- | 162,4 | --- | 0,955 | --- |
| 2013001 | 18 | 270 | 41,5 | 39,73 | 36,7 | 34,53 | 28,7 | 27,95 | 0,106 | 0,104 |
|  |  | 280 | 48,3 | 47,48 | 42,9 | 41,41 | 29,3 | 28,85 | 0,105 | 0,103 |
|  |  | 290 | 49,4 | 48,43 | 50,5 | 49,25 | 31 | 30,13 | 0,107 | 0,104 |
|  |  | 300 | 53,5 | 51,1 | 55,6 | 52,88 | 32,2 | 31,61 | 0,107 | 0,105 |
|  |  | 310 | 55,6 | 55,38 | 52,9 | 50,60 | 33,2 | 32,46 | 0,107 | 0,105 |

Πίνακας 5.1 – 1 : Συνοπτικά αποτελέσματα των χαρακτηριστικών τιμών των δοκιμίων κατά τη

διαδικασία εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης

- Κατά τη μελέτη επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στην συμπεριφορά του

δοκιμίου

| Δοκίμιο | [Α] | F [Nt.m] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ2 [°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | aver | max | aver | max | aver | max | aver |
| 1011012 | 120 | 19 | 59,5 | --- | 50 | --- | 162,5 | --- | 1,354 | --- |
|  |  | 26 | 55,3 | 54,08 | 47,3 | 45,57 | 159,6 | 154,89 | 1,330 | 1,291 |
|  |  | 30 | 46,4 | 44,56 | 39,1 | 37,77 | 121,6 | 119,51 | 1,013 | 0,996 |
|  |  | 40 | 43,4 | 41,32 | 38,4 | 36,64 | 128 | 125,70 | 1,067 | 1,048 |
| 2013001 | 310 | 10 | 61 | --- | 60 | --- | 38,3 | --- | 0,124 | --- |
|  |  | 14 | 60,2 | --- | 56,4 | --- | 33,2 | --- | 0,107 | --- |
|  |  | 18 | 55,6 | 55,38 | 52,9 | 50,60 | 33,2 | 32,46 | 0,107 | 0,105 |
|  |  | 20 | 53,6 | 52,36 | 53,6 | 52,92 | 34 | 32,85 | 0,110 | 0,106 |

Πίνακας 5.1 – 2 : Συνοπτικά αποτελέσματα των χαρακτηριστικών τιμών των δοκιμίων κατά τη

επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στην συμπεριφορά του δοκιμίου

5.2 Γραφικές Παραστάσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται έξι γραφικές παραστάσεις για το κάθε δοκίμιο. Οι πρώτες τρεις γραφικές αντιστοιχούν στην διαδικασία εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης – με συγκεκριμένη δύναμη σύσφιξης. Οι υπόλοιπες τρεις αντιστοιχούν στην μελέτη επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στην συμπεριφορά του δοκιμίου – για το δεδομένο ρεύμα αξιολόγησης του.

Αναλυτικά, οι γραφικές στην διάρκεια του χρόνου είναι οι εξής:

- στην πρώτη γραφική παρουσιάζεται η διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου σε

όλες τις επιβαλλόμενες τιμές ρεύματος

- στην δεύτερη η διαφορά δυναμικού σε όλες  τις επιβαλλόμενες τιμές ρεύματος

- στην τρίτη η διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου και του αγωγού στο ρεύμα

αξιολόγησης

- στην τέταρτη η διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου για τις διάφορες τιμές

δύναμης σύσφιξης

- στην πέμπτη η διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού για τις διάφορες τιμές

δύναμης σύσφιξης

- στην έκτη η διαφορά δυναμικού για τις διάφορες τιμές της δύναμης σύσφιξης

Σύνδεσμος 1011012

- Κατά τη διαδικασία εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης

Γραφ.Παρ.5.2-1: Διαφορά Θερμοκρασίας του δοκιμίου σε όλες τις επιβαλλόμενες

τιμές ρεύματος

Γραφ.Παρ.5.2-2: Διαφορά δυναμικού σε όλες τις επιβαλλόμενες τιμές ρεύματος

Γραφ.Παρ.5.2-3: Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου και του αγωγού στο ρεύμα

αξιολόγησης

- Κατά τη μελέτη επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στην συμπεριφορά του

δοκιμίου

Γραφ.Παρ.5.2-4: Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου για τις διάφορες τιμές

δύναμης σύσφιξης

Γραφ.Παρ.5.2-5: Διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού για τις διάφορες τιμές δύναμης

σύσφιξης

Γραφ.Παρ.5.2-6: Διαφορά δυναμικού για τις διάφορες τιμές δύναμης σύσφιξης

Σύνδεσμος 2013001

- Κατά τη διαδικασία εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης

Γραφ.Παρ.5.2-7: Διαφορά Θερμοκρασίας του δοκιμίου σε όλες τις επιβαλλόμενες

τιμές ρεύματος

Γραφ.Παρ.5.2-8: Διαφορά δυναμικού σε όλες τις επιβαλλόμενες τιμές ρεύματος

Γραφ.Παρ.5.2-9: Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου και του αγωγού στο ρεύμα

αξιολόγησης

- Κατά τη μελέτη επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στην συμπεριφορά του

δοκιμίου

Γραφ.Παρ.5.2-10: Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου για τις διάφορες τιμές

δύναμης σύσφιξης

Γραφ.Παρ.5.2-11: Διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού για τις διάφορες τιμές

δύναμης σύσφιξης

Γραφ.Παρ.5.2-12: Διαφορά δυναμικού για τις διάφορες τιμές δύναμης σύσφιξης

### 5.3 Συμπεράσματα

Η διαδικασία μέτρησης του ρεύματος αξιολόγησης των λυόμενων συνδέσμων που προτείνεται είναι αρκετά απλή, εύκολα εφαρμόσιμη και εφικτή σε κάθε εργαστήριο αφού απαιτεί πολύ βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Η διαδικασία αυτή εφαρμόσθηκε σε συνδέσμους διαφορετικών υλικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών για λόγους σύγκρισης.

Στις μετρήσεις που έγιναν στο χάλκινο δοκίμιο το ρεύμα αξιολόγησης είναι μίας τάξης μεγαλύτερο, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι μικρότερη και έχει μικρότερη-καλύτερη τιμή αντίστασης σε σχέση με το χαλύβδινο δοκίμιο. Μια πρώτη σημαντική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε βλέποντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ότι ο χαλκός είναι καταλληλότερο υλικό για χρήση στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων, προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία λειτουργίας και γενικά συνιστάται σε συστήματα με μεγάλη στάθμη προστασίας.

Η μάζα του δοκιμίου είναι καθοριστικός παράγων για το ρεύμα αξιολόγησης. Μεγαλύτερες μάζες έχουν και μεγαλύτερο ρεύμα αξιολόγησης.. Πράγματι, το μεγαλύτερο ρεύμα αξιολόγησης, 310Α, σημειώθηκε στο δοκίμιο 2013001 που έχει και την μεγαλύτερη μάζα 320gr ενώ το δοκίμιο 1011012 με μάζα κατά πολύ μικρότερη 140gr  έχει ρεύμα αξιολόγησης 120Α.

Θεωρητικά μεγαλύτερη μάζα, σημαίνει καλύτερη απαγωγή θερμότητας και κατά συνέπεια μικρότερη αντίσταση άρα χαμηλότερες θερμοκρασίες για την ίδια τιμή ρεύματος ή καλύτερα η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στους 55°C επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερη τιμή ρεύματος. Γενικά μπορούμε να πούμε πως η μάζα σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του συνδέσμου παίζει σημαντικό ρόλο στην τιμή του ρεύματος αξιολόγησης.

Σημαντική παρατήρηση πάντως είναι, πως για όλα τα υλικά και για όλες τις μάζες των δοκιμίων (που έχουν κατασκευαστεί κατά τα πρότυπα), η τιμή της αντίστασης παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερη του 1mΩ κάτω από το ρεύμα αξιολόγησης.

Συνοπτικά οι παρατηρήσεις είναι:

- υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε δοκίμια διαφορετικού υλικού

- ο χαλκός είναι περισσότερο αξιόπιστο υλικό από τον επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

- η τιμή της αντίστασης για όλους τους συνδέσμους είναι αρκετά χαμηλότερη του 1mΩ

- η μάζα και γενικά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν σημαντικά την τιμή του ρεύματος αξιολόγησης

Όσον αφορά την συνεισφορά του αγωγού στην τελική θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο δοκίμιο, παρατηρούμε πως είναι σημαντική καθώς η θερμοκρασία σε αυτούς είναι αρκετά μεγάλη σε σύγκριση με τη συνολική. Από τις γραφικές παραστάσεις  παρατηρούμε στους αγωγούς πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας απ’ ότι στους συνδέσμους. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο επιδερμικό φαινόμενο στους αγωγούς, δηλαδή στη ροή του ρεύματος όχι σε όλη τη διάταξη του αγωγού αλλά κυρίως στην επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να αυξάνει η αντίστασή του και κατά συνέπεια να αυξάνει η θερμοκρασία.

Επίσης, παρατηρούμε  στις γραφικές παραστάσεις  ότι κατά την σταθεροποίηση της διαφοράς της θερμοκρασίας δεν σχηματίζεται ευθεία γραμμή όπως θα αναμενόταν από τη θεωρία αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις και μάλιστα μερικές φορές η διαφορά ξεπερνάει τον 1ºC. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαστηριακές συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθούν  σταθερές  καθ ’όλη την διάρκεια των μετρήσεων με αποτέλεσμα να μην είναι σταθερή και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Σχετικά με την επίδραση της δύναμης σύσφιξης παρατηρούμε πως αυτή  επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα τη θερμοκρασία του δοκιμίου. Μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης έχει σαν συνέπεια μικρότερη αντίσταση και η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στους 55°C επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερη τιμή ρεύματος. Το αντίθετο συμβαίνει σε περίπτωση μικρότερης δύναμης σύσφιξης. Υπάρχει, βέβαια, μια τιμή της δύναμης πέρα από την οποία, παρά την αύξηση της δύναμης, δεν παρατηρείται καμία μεταβολή της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει πως η αντίσταση διάβασης R δεν άλλαξε παρόλο που αυξήθηκε η δύναμη σύσφιξης. Μια μεγαλύτερη αύξηση δεν βελτιώνει την αντίσταση διάβασης και παραμορφώνει τα υλικά άσκοπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες των  μετρήσεων  που πραγματοποιήθηκαν για τα δοκίμια. Στις στήλες των πινάκων εμφανίζονται κατά σειρά ο χρόνος μέτρησης t, η διαφορά δυναμικού ΔV, η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε στο δοκίμιο Θ1, η αντίστοιχη διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ1, η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε στον αγωγό Θ2, η αντίστοιχη διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ2 και τέλος η  αντίσταση διάβασης  R.

I.Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 100 Α με δύναμη σύσφιξης 26 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 131,9 | 69,9 | 38,4 | 61,1 | 29,6 | 1,319 |
| 47 | 130,9 | 70,2 | 38,7 | 61,9 | 30,4 | 1,309 |
| 48 | 130,8 | 70,5 | 39 | 62,6 | 31,1 | 1,308 |
| 49 | 130,9 | 70,2 | 38,7 | 62,8 | 31,3 | 1,309 |
| 50 | 131,1 | 69,3 | 37,8 | 61,5 | 30 | 1,311 |
| 51 | 131,3 | 70,4 | 38,9 | 63,2 | 31,7 | 1,313 |
| 52 | 131,2 | 70,9 | 39,4 | 62,9 | 31,4 | 1,312 |
| 53 | 132,6 | 70,7 | 39,2 | 63,1 | 31,6 | 1,326 |
| 54 | 132,7 | 71,3 | 39,8 | 62,8 | 31,3 | 1,327 |
| 55 | 132,5 | 71 | 39,5 | 63,3 | 31,8 | 1,325 |
| 56 | 132,6 | 70,5 | 39 | 62,3 | 30,8 | 1,326 |
| 57 | 132,7 | 70,1 | 38,6 | 61,9 | 30,4 | 1,327 |
| 58 | 132,6 | 71,3 | 39,8 | 63,5 | 32 | 1,326 |
| 59 | 132,2 | 71,5 | 40 | 63,3 | 31,8 | 1,322 |
| 60 | 131,3 | 70,8 | 39,3 | 63,4 | 31,9 | 1,313 |
| 61 | 131,3 | 70,3 | 38,8 | 62,5 | 31 | 1,313 |
| 62 | 132,6 | 70,7 | 39,2 | 63,3 | 31,8 | 1,326 |
| 63 | 132,7 | 70,3 | 38,8 | 62,2 | 30,7 | 1,327 |
| 64 | 132,8 | 71 | 39,5 | 62,7 | 31,2 | 1,328 |
| 65 | 132,8 | 71 | 39,5 | 63,2 | 31,7 | 1,328 |
| 66 | 132,8 | 71,1 | 39,6 | 63,1 | 31,6 | 1,328 |
| 67 | 132,6 | 71,1 | 39,6 | 63,2 | 31,7 | 1,326 |
| 68 | 132,5 | 70,7 | 39,2 | 63,1 | 31,6 | 1,325 |
| 69 | 130,3 | 70,7 | 39,2 | 62,5 | 31 | 1,303 |
| 70 | 132,5 | 70 | 38,5 | 61,9 | 30,4 | 1,325 |
| 71 | 129,9 | 71,4 | 39,9 | 62,7 | 31,2 | 1,299 |
| 72 | 130 | 70,8 | 39,3 | 62,4 | 30,9 | 1,3 |
| 73 | 132,2 | 71 | 39,5 | 61,9 | 30,4 | 1,322 |
| 74 | 132,3 | 70,6 | 39,1 | 62 | 30,5 | 1,323 |
| 75 | 130,1 | 70,9 | 39,4 | 62,1 | 30,6 | 1,301 |
| 76 | 132,1 | 71 | 39,5 | 61,9 | 30,4 | 1,321 |
| 77 | 131,8 | 71 | 39,5 | 62,8 | 31,3 | 1,318 |
| 78 | 132,2 | 71,3 | 39,8 | 62,4 | 30,9 | 1,322 |
| 79 | 131,1 | 70,7 | 39,2 | 62,9 | 31,4 | 1,311 |
| 80 | 132 | 70,6 | 39,1 | 61,8 | 30,3 | 1,32 |
| 81 | 132,2 | 70,7 | 39,2 | 62,1 | 30,6 | 1,322 |
| 82 | 131,7 | 70,3 | 38,8 | 62,1 | 30,6 | 1,317 |
| 83 | 129,4 | 70,7 | 39,2 | 61,8 | 30,3 | 1,294 |
| 84 | 131,6 | 70,7 | 39,2 | 62 | 30,5 | 1,316 |
| 85 | 131,2 | 70,4 | 38,9 | 61,7 | 30,2 | 1,312 |
| 86 | 129,5 | 70,4 | 38,9 | 62,1 | 30,6 | 1,295 |
| 87 | 131,2 | 69,9 | 38,4 | 61,9 | 30,4 | 1,312 |
| 88 | 130,9 | 70,1 | 38,6 | 62,7 | 31,2 | 1,309 |
| 89 | 131,2 | 70,1 | 38,6 | 62 | 30,5 | 1,312 |
| 90 | 128,8 | 70,5 | 39 | 62,7 | 31,2 | 1,288 |
| 91 | 131 | 70,8 | 39,3 | 62,2 | 30,7 | 1,31 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 |
| 1 | 123,4 | 37,4 | 5,9 | 34,4 | 2,9 | 1,234 |
| 2 | 123,4 | 40,5 | 9 | 36,7 | 5,2 | 1,234 |
| 3 | 124 | 43,4 | 11,9 | 38,6 | 7,1 | 1,24 |
| 4 | 124,3 | 45,7 | 14,2 | 41,1 | 9,6 | 1,243 |
| 5 | 124,3 | 47,7 | 16,2 | 42,7 | 11,2 | 1,243 |
| 6 | 124,7 | 49,7 | 18,2 | 44,5 | 13 | 1,247 |
| 7 | 124,9 | 51,5 | 20 | 46 | 14,5 | 1,249 |
| 8 | 124,7 | 52,9 | 21,4 | 47 | 15,5 | 1,247 |
| 9 | 125,3 | 54,3 | 22,8 | 48,4 | 16,9 | 1,253 |
| 10 | 125,4 | 55,5 | 24 | 49,4 | 17,9 | 1,254 |
| 11 | 125,8 | 56,7 | 25,2 | 50,2 | 18,7 | 1,258 |
| 12 | 125,8 | 57,7 | 26,2 | 51,1 | 19,6 | 1,258 |
| 13 | 125,8 | 58,7 | 27,2 | 51,8 | 20,3 | 1,258 |
| 14 | 125,8 | 59,6 | 28,1 | 52,9 | 21,4 | 1,258 |
| 15 | 125,9 | 60,6 | 29,1 | 53,2 | 21,7 | 1,259 |
| 16 | 125,9 | 61,3 | 29,8 | 53,8 | 22,3 | 1,259 |
| 17 | 126,2 | 61,8 | 30,3 | 54,5 | 23 | 1,262 |
| 18 | 126,4 | 62,5 | 31 | 55,1 | 23,6 | 1,264 |
| 19 | 126,4 | 62,8 | 31,3 | 55,6 | 24,1 | 1,264 |
| 20 | 126,2 | 63,4 | 31,9 | 56,4 | 24,9 | 1,262 |
| 21 | 126,8 | 63,3 | 31,8 | 55,7 | 24,2 | 1,268 |
| 22 | 126,8 | 64,2 | 32,7 | 56,1 | 24,6 | 1,268 |
| 23 | 127 | 64,1 | 32,6 | 56,3 | 24,8 | 1,27 |
| 24 | 127 | 64,8 | 33,3 | 57 | 25,5 | 1,27 |
| 25 | 126,4 | 64,8 | 33,3 | 57,2 | 25,7 | 1,264 |
| 26 | 126,7 | 65,6 | 34,1 | 58,7 | 27,2 | 1,267 |
| 27 | 126,8 | 65,7 | 34,2 | 58,1 | 26,6 | 1,268 |
| 28 | 126,8 | 65,6 | 34,1 | 57,9 | 26,4 | 1,268 |
| 29 | 126,8 | 66,1 | 34,6 | 58,6 | 27,1 | 1,268 |
| 30 | 126,9 | 66,1 | 34,6 | 58,1 | 26,6 | 1,269 |
| 31 | 126,9 | 65,5 | 34 | 58,1 | 26,6 | 1,269 |
| 32 | 127,2 | 66,4 | 34,9 | 58,1 | 26,6 | 1,272 |
| 33 | 127,1 | 66 | 34,5 | 58,8 | 27,3 | 1,271 |
| 34 | 131,6 | 66,6 | 35,1 | 58,9 | 27,4 | 1,316 |
| 35 | 131,7 | 67,5 | 36 | 59,2 | 27,7 | 1,317 |
| 36 | 131,8 | 67,3 | 35,8 | 58,7 | 27,2 | 1,318 |
| 37 | 131,8 | 67,9 | 36,4 | 59,2 | 27,7 | 1,318 |
| 38 | 131,7 | 67,8 | 36,3 | 59,2 | 27,7 | 1,317 |
| 39 | 131,8 | 68,5 | 37 | 60,4 | 28,9 | 1,318 |
| 40 | 131,5 | 68,1 | 36,6 | 60,1 | 28,6 | 1,315 |
| 41 | 131,9 | 68,6 | 37,1 | 59,9 | 28,4 | 1,319 |
| 42 | 131,9 | 68,6 | 37,1 | 61 | 29,5 | 1,319 |
| 43 | 131,8 | 69,1 | 37,6 | 60,6 | 29,1 | 1,318 |
| 44 | 131,7 | 68,9 | 37,4 | 61,2 | 29,7 | 1,317 |
| 45 | 131,9 | 69,3 | 37,8 | 62,3 | 30,8 | 1,319 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 135,5 | 73,1 | 41,6 | 64,2 | 32,7 | 1,355 |
| 138 | 134,3 | 73,1 | 41,6 | 64,7 | 33,2 | 1,343 |
| 139 | 134,5 | 73,6 | 42,1 | 65,1 | 33,6 | 1,345 |
| 140 | 134,5 | 73,5 | 42 | 64,4 | 32,9 | 1,345 |
| 141 | 134,6 | 73,6 | 42,1 | 64,9 | 33,4 | 1,346 |
| 142 | 134 | 72,4 | 40,9 | 63,7 | 32,2 | 1,34 |
| 143 | 134,9 | 72,1 | 40,6 | 63,9 | 32,4 | 1,349 |
| 144 | 135,1 | 72,8 | 41,3 | 63,4 | 31,9 | 1,351 |
| 145 | 134,3 | 73,2 | 41,7 | 63,8 | 32,3 | 1,343 |
| 146 | 134,4 | 71,9 | 40,4 | 63,7 | 32,2 | 1,344 |
| 147 | 134,4 | 72,5 | 41 | 63,9 | 32,4 | 1,344 |
| 148 | 134,2 | 71,8 | 40,3 | 63,3 | 31,8 | 1,342 |
| 149 | 134 | 72 | 40,5 | 63,2 | 31,7 | 1,34 |
| 150 | 133,6 | 72,2 | 40,7 | 62,7 | 31,2 | 1,336 |
| 151 | 133,9 | 72 | 40,5 | 63,9 | 32,4 | 1,339 |
| 152 | 133,7 | 71,9 | 40,4 | 64 | 32,5 | 1,337 |
| 153 | 134 | 71,9 | 40,4 | 63,6 | 32,1 | 1,34 |
| 154 | 133,9 | 72,3 | 40,8 | 63,9 | 32,4 | 1,339 |
| 155 | 133,9 | 72,5 | 41 | 64,9 | 33,4 | 1,339 |
| 156 | 133,9 | 72,2 | 40,7 | 64,6 | 33,1 | 1,339 |
| 157 | 133,7 | 72,6 | 41,1 | 65,2 | 33,7 | 1,337 |
| 158 | 133,8 | 72,8 | 41,3 | 65,5 | 34 | 1,338 |
| 159 | 133,6 | 72,2 | 40,7 | 63,4 | 31,9 | 1,336 |
| 160 | 133,5 | 71,2 | 39,7 | 62,7 | 31,2 | 1,335 |
| 161 | 133,5 | 71,4 | 39,9 | 62,8 | 31,3 | 1,335 |
| 162 | 133,5 | 71,9 | 40,4 | 63,3 | 31,8 | 1,335 |
| 163 | 133,7 | 70,8 | 39,3 | 62,8 | 31,3 | 1,337 |
| 164 | 133,8 | 71,2 | 39,7 | 62,6 | 31,1 | 1,338 |
| 165 | 133,8 | 71,8 | 40,3 | 63,4 | 31,9 | 1,338 |
| 166 | 133,7 | 71,6 | 40,1 | 64 | 32,5 | 1,337 |
| 167 | 133,7 | 71,4 | 39,9 | 62,7 | 31,2 | 1,337 |
| 168 | 133,8 | 71,5 | 40 | 63,7 | 32,2 | 1,338 |
| 169 | 133,8 | 71,5 | 40 | 62,7 | 31,2 | 1,338 |
| 170 | 133,7 | 71,5 | 40 | 62,5 | 31 | 1,337 |
| 171 | 133,9 | 71,4 | 39,9 | 63,4 | 31,9 | 1,339 |
| 172 | 133,5 | 71,5 | 40 | 63,4 | 31,9 | 1,335 |
| 173 | 133,8 | 71,4 | 39,9 | 62,5 | 31 | 1,338 |
| 174 | 133,7 | 71,3 | 39,8 | 63,1 | 31,6 | 1,337 |
| 175 | 133,7 | 71,8 | 40,3 | 63,7 | 32,2 | 1,337 |
| 176 | 133,6 | 71,6 | 40,1 | 63,3 | 31,8 | 1,336 |
| 177 | 133,7 | 71,7 | 40,2 | 62 | 30,5 | 1,337 |
| 178 | 133,4 | 71,4 | 39,9 | 62,1 | 30,6 | 1,334 |
| 179 | 133,6 | 71,2 | 39,7 | 62,9 | 31,4 | 1,336 |
| 180 | 133,6 | 71,1 | 39,6 | 62,5 | 31 | 1,336 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 131,1 | 70,5 | 39 | 62 | 30,5 | 1,311 |
| 93 | 132,3 | 69,8 | 38,3 | 61,6 | 30,1 | 1,323 |
| 94 | 130,4 | 71 | 39,5 | 63 | 31,5 | 1,304 |
| 95 | 131,8 | 70,3 | 38,8 | 62,3 | 30,8 | 1,318 |
| 96 | 132 | 70,2 | 38,7 | 61,9 | 30,4 | 1,32 |
| 97 | 129,5 | 71 | 39,5 | 62,9 | 31,4 | 1,295 |
| 98 | 131,7 | 71 | 39,5 | 64 | 32,5 | 1,317 |
| 99 | 131,8 | 70,4 | 38,9 | 62,6 | 31,1 | 1,318 |
| 100 | 131,4 | 70,2 | 38,7 | 62,1 | 30,6 | 1,314 |
| 101 | 131,6 | 70,6 | 39,1 | 62,9 | 31,4 | 1,316 |
| 102 | 131,4 | 70,9 | 39,4 | 62,5 | 31 | 1,314 |
| 103 | 131,4 | 70,2 | 38,7 | 61,7 | 30,2 | 1,314 |
| 104 | 131,4 | 71 | 39,5 | 63,5 | 32 | 1,314 |
| 105 | 131,3 | 69,7 | 38,2 | 61,6 | 30,1 | 1,313 |
| 106 | 129,7 | 70,2 | 38,7 | 61,3 | 29,8 | 1,297 |
| 107 | 131,6 | 69,8 | 38,3 | 61,9 | 30,4 | 1,316 |
| 108 | 131,3 | 70,1 | 38,6 | 61,5 | 30 | 1,313 |
| 109 | 131,1 | 70,2 | 38,7 | 62,2 | 30,7 | 1,311 |
| 110 | 132,4 | 69,6 | 38,1 | 61,3 | 29,8 | 1,324 |
| 111 | 132,4 | 69,7 | 38,2 | 61,4 | 29,9 | 1,324 |
| 112 | 131,9 | 70,2 | 38,7 | 61,8 | 30,3 | 1,319 |
| 113 | 131,6 | 70 | 38,5 | 62,7 | 31,2 | 1,316 |
| 114 | 131,6 | 71 | 39,5 | 63,5 | 32 | 1,316 |
| 115 | 131,7 | 70,2 | 38,7 | 61,8 | 30,3 | 1,317 |
| 116 | 131,8 | 70,2 | 38,7 | 62,2 | 30,7 | 1,318 |
| 117 | 131,9 | 69,8 | 38,3 | 61,9 | 30,4 | 1,319 |
| 118 | 131,9 | 69,7 | 38,2 | 62,1 | 30,6 | 1,319 |
| 119 | 131,5 | 70,4 | 38,9 | 61,6 | 30,1 | 1,315 |
| 120 | 130,9 | 70,4 | 38,9 | 62,2 | 30,7 | 1,309 |
| 121 | 132,4 | 71,2 | 39,7 | 62,8 | 31,3 | 1,324 |
| 122 | 132,6 | 70,5 | 39 | 62,3 | 30,8 | 1,326 |
| 123 | 133 | 70,7 | 39,2 | 62,1 | 30,6 | 1,33 |
| 124 | 133,3 | 70,2 | 38,7 | 62 | 30,5 | 1,333 |
| 125 | 133,4 | 71 | 39,5 | 62,7 | 31,2 | 1,334 |
| 126 | 133,7 | 71 | 39,5 | 62,3 | 30,8 | 1,337 |
| 127 | 133,8 | 70,6 | 39,1 | 61,7 | 30,2 | 1,338 |
| 128 | 133,8 | 70,7 | 39,2 | 61,9 | 30,4 | 1,338 |
| 129 | 134,2 | 71,4 | 39,9 | 62,3 | 30,8 | 1,342 |
| 130 | 134,3 | 70,8 | 39,3 | 63,1 | 31,6 | 1,343 |
| 131 | 134,6 | 71,2 | 39,7 | 62,7 | 31,2 | 1,346 |
| 132 | 134,7 | 71 | 39,5 | 63,1 | 31,6 | 1,347 |
| 133 | 138,9 | 72 | 40,5 | 63,3 | 31,8 | 1,389 |
| 134 | 139,3 | 72,7 | 41,2 | 63,6 | 32,1 | 1,393 |
| 135 | 138,2 | 72,7 | 41,2 | 63,8 | 32,3 | 1,382 |
| 136 | 136,2 | 72,7 | 41,2 | 64,2 | 32,7 | 1,362 |

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 120 Α με δύναμη σύσφιξης 26 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 155,7 | 81,4 | 52,4 | 72,7 | 43,7 | 1,298 |
| 47 | 155,9 | 82,2 | 53,2 | 73 | 44 | 1,299 |
| 48 | 156,4 | 82,6 | 53,6 | 73,5 | 44,5 | 1,303 |
| 49 | 156,4 | 82,2 | 53,2 | 73,1 | 44,1 | 1,303 |
| 50 | 156,1 | 82,7 | 53,7 | 73,7 | 44,7 | 1,301 |
| 51 | 156,2 | 82 | 53 | 73,1 | 44,1 | 1,302 |
| 52 | 156,2 | 82 | 53 | 73,3 | 44,3 | 1,302 |
| 53 | 156,3 | 82 | 53 | 73 | 44 | 1,303 |
| 54 | 156,4 | 81,8 | 52,8 | 73,6 | 44,6 | 1,303 |
| 55 | 156 | 81,3 | 52,3 | 73,1 | 44,1 | 1,300 |
| 56 | 156 | 82,2 | 53,2 | 74,2 | 45,2 | 1,300 |
| 57 | 155,6 | 81 | 52 | 72,7 | 43,7 | 1,297 |
| 58 | 155,7 | 81,4 | 52,4 | 73,3 | 44,3 | 1,298 |
| 59 | 155,4 | 81,4 | 52,4 | 73,7 | 44,7 | 1,295 |
| 60 | 155,9 | 80,9 | 51,9 | 73 | 44 | 1,299 |
| 61 | 155,8 | 81 | 52 | 73,2 | 44,2 | 1,298 |
| 62 | 155,8 | 83 | 54 | 74,3 | 45,3 | 1,298 |
| 63 | 156 | 81 | 52 | 72,2 | 43,2 | 1,300 |
| 64 | 155,9 | 80,7 | 51,7 | 71,8 | 42,8 | 1,299 |
| 65 | 155,8 | 81 | 52 | 71,7 | 42,7 | 1,298 |
| 66 | 155,8 | 81,4 | 52,4 | 73,3 | 44,3 | 1,298 |
| 67 | 155,7 | 81,3 | 52,3 | 73,6 | 44,6 | 1,298 |
| 68 | 156 | 81,1 | 52,1 | 72,2 | 43,2 | 1,300 |
| 69 | 155,8 | 81 | 52 | 72,2 | 43,2 | 1,298 |
| 70 | 155,9 | 80,7 | 51,7 | 72,1 | 43,1 | 1,299 |
| 71 | 156,2 | 80,2 | 51,2 | 71,4 | 42,4 | 1,302 |
| 72 | 155,2 | 80,8 | 51,8 | 72,2 | 43,2 | 1,293 |
| 73 | 156,1 | 80,2 | 51,2 | 71,4 | 42,4 | 1,301 |
| 74 | 156 | 79,9 | 50,9 | 70,6 | 41,6 | 1,300 |
| 75 | 155,6 | 79,4 | 50,4 | 71,5 | 42,5 | 1,297 |
| 76 | 155,6 | 80,8 | 51,8 | 72,6 | 43,6 | 1,297 |
| 77 | 155,6 | 80 | 51 | 71,1 | 42,1 | 1,297 |
| 78 | 155,6 | 79,8 | 50,8 | 70,6 | 41,6 | 1,297 |
| 79 | 155,5 | 80,1 | 51,1 | 71,1 | 42,1 | 1,296 |
| 80 | 155,8 | 79,8 | 50,8 | 70,9 | 41,9 | 1,298 |
| 81 | 155,8 | 80,1 | 51,1 | 70,2 | 41,2 | 1,298 |
| 82 | 155,5 | 79,7 | 50,7 | 71,2 | 42,2 | 1,296 |
| 83 | 155,8 | 79,9 | 50,9 | 71,4 | 42,4 | 1,298 |
| 84 | 155,4 | 79,8 | 50,8 | 71,4 | 42,4 | 1,295 |
| 85 | 155,7 | 80,2 | 51,2 | 70,6 | 41,6 | 1,298 |
| 86 | 155,6 | 79,7 | 50,7 | 70,9 | 41,9 | 1,297 |
| 87 | 155,5 | 79,8 | 50,8 | 70,9 | 41,9 | 1,296 |
| 88 | 155,9 | 80,1 | 51,1 | 72,2 | 43,2 | 1,299 |
| 89 | 155,8 | 79,7 | 50,7 | 72,3 | 43,3 | 1,298 |
| 90 | 156 | 79,8 | 50,8 | 72,2 | 43,2 | 1,300 |
| 91 | 156 | 81,3 | 52,3 | 73,2 | 44,2 | 1,300 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 1 | 141,7 | 37,1 | 8,1 | 34,2 | 5,2 | 1,181 |
| 2 | 142,1 | 41,9 | 12,9 | 37,7 | 8,7 | 1,184 |
| 3 | 142,6 | 45,5 | 16,5 | 40,7 | 11,7 | 1,188 |
| 4 | 142,6 | 48,5 | 19,5 | 43,2 | 14,2 | 1,188 |
| 5 | 143,2 | 51,3 | 22,3 | 45,7 | 16,7 | 1,193 |
| 6 | 143,5 | 54,1 | 25,1 | 47,9 | 18,9 | 1,196 |
| 7 | 143,6 | 56,7 | 27,7 | 50,2 | 21,2 | 1,197 |
| 8 | 144,1 | 58,8 | 29,8 | 51,6 | 22,6 | 1,201 |
| 9 | 144,4 | 60,8 | 31,8 | 53,8 | 24,8 | 1,203 |
| 10 | 144,5 | 61,1 | 32,1 | 54,4 | 25,4 | 1,204 |
| 11 | 144,9 | 63,1 | 34,1 | 55,5 | 26,5 | 1,208 |
| 12 | 144,6 | 64,3 | 35,3 | 57,7 | 28,7 | 1,205 |
| 13 | 145,2 | 66,2 | 37,2 | 58,9 | 29,9 | 1,210 |
| 14 | 145,2 | 67,6 | 38,6 | 59,7 | 30,7 | 1,210 |
| 15 | 148,8 | 68,5 | 39,5 | 60,3 | 31,3 | 1,240 |
| 16 | 149,1 | 68,6 | 39,6 | 61,6 | 32,6 | 1,243 |
| 17 | 149,1 | 69,8 | 40,8 | 62,4 | 33,4 | 1,243 |
| 18 | 149,3 | 70,2 | 41,2 | 63,1 | 34,1 | 1,244 |
| 19 | 149,2 | 71,8 | 42,8 | 63,9 | 34,9 | 1,243 |
| 20 | 151,8 | 72,5 | 43,5 | 64,4 | 35,4 | 1,265 |
| 21 | 152 | 74,2 | 45,2 | 66 | 37 | 1,267 |
| 22 | 151,8 | 73,5 | 44,5 | 65,6 | 36,6 | 1,265 |
| 23 | 152,3 | 75,6 | 46,6 | 67,2 | 38,2 | 1,269 |
| 24 | 152,6 | 75,9 | 46,9 | 67,6 | 38,6 | 1,272 |
| 25 | 152,9 | 76,6 | 47,6 | 67,6 | 38,6 | 1,274 |
| 26 | 152,7 | 76,6 | 47,6 | 68,7 | 39,7 | 1,273 |
| 27 | 153,4 | 75,8 | 46,8 | 67,6 | 38,6 | 1,278 |
| 28 | 152,7 | 76,1 | 47,1 | 67 | 38 | 1,273 |
| 29 | 152,5 | 77,2 | 48,2 | 69,1 | 40,1 | 1,271 |
| 30 | 151,8 | 78,9 | 49,9 | 70,1 | 41,1 | 1,265 |
| 31 | 153,1 | 78,6 | 49,6 | 70,6 | 41,6 | 1,276 |
| 32 | 153 | 78,6 | 49,6 | 69,9 | 40,9 | 1,275 |
| 33 | 153 | 78,6 | 49,6 | 70,5 | 41,5 | 1,275 |
| 34 | 153,3 | 80,1 | 51,1 | 71,4 | 42,4 | 1,278 |
| 35 | 152,9 | 79,6 | 50,6 | 71 | 42 | 1,274 |
| 36 | 152,8 | 78,9 | 49,9 | 69,7 | 40,7 | 1,273 |
| 37 | 155,6 | 81,3 | 52,3 | 71,3 | 42,3 | 1,297 |
| 38 | 155,1 | 81,3 | 52,3 | 71,4 | 42,4 | 1,293 |
| 39 | 155,6 | 80,1 | 51,1 | 71,2 | 42,2 | 1,297 |
| 40 | 155,8 | 81,3 | 52,3 | 71,9 | 42,9 | 1,298 |
| 41 | 155,9 | 81,2 | 52,2 | 72,8 | 43,8 | 1,299 |
| 42 | 155,1 | 80,5 | 51,5 | 72,7 | 43,7 | 1,293 |
| 43 | 155,6 | 80,6 | 51,6 | 71,8 | 42,8 | 1,297 |
| 44 | 155,6 | 82,6 | 53,6 | 73,6 | 44,6 | 1,297 |
| 45 | 155,9 | 81,6 | 52,6 | 73,5 | 44,5 | 1,299 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 155,9 | 81,6 | 52,6 | 73 | 44 | 1,299 |
| 138 | 155,8 | 83 | 54 | 75,1 | 46,1 | 1,298 |
| 139 | 155,6 | 83,2 | 54,2 | 74,3 | 45,3 | 1,297 |
| 140 | 156,4 | 83,2 | 54,2 | 73,9 | 44,9 | 1,303 |
| 141 | 156,3 | 81,9 | 52,9 | 73,4 | 44,4 | 1,303 |
| 142 | 156,2 | 82,2 | 53,2 | 72,9 | 43,9 | 1,302 |
| 143 | 156,2 | 82,7 | 53,7 | 73,5 | 44,5 | 1,302 |
| 144 | 157,8 | 83,4 | 54,4 | 74,9 | 45,9 | 1,315 |
| 145 | 157,6 | 83,1 | 54,1 | 74,3 | 45,3 | 1,313 |
| 146 | 157,2 | 83,3 | 54,3 | 74,3 | 45,3 | 1,310 |
| 147 | 156,5 | 83,2 | 54,2 | 74,8 | 45,8 | 1,304 |
| 148 | 156,2 | 83,8 | 54,8 | 75 | 46 | 1,302 |
| 149 | 157,8 | 82,8 | 53,8 | 74,2 | 45,2 | 1,315 |
| 150 | 157,3 | 81,9 | 52,9 | 73 | 44 | 1,311 |
| 151 | 157,6 | 83,8 | 54,8 | 75 | 46 | 1,313 |
| 152 | 156,2 | 83,7 | 54,7 | 75,1 | 46,1 | 1,302 |
| 153 | 155,9 | 82,6 | 53,6 | 73,9 | 44,9 | 1,299 |
| 154 | 157,7 | 82,2 | 53,2 | 73,3 | 44,3 | 1,314 |
| 155 | 157,6 | 83,6 | 54,6 | 74,8 | 45,8 | 1,313 |
| 156 | 157,8 | 84 | 55 | 74,7 | 45,7 | 1,315 |
| 157 | 157,9 | 83,1 | 54,1 | 74,3 | 45,3 | 1,316 |
| 158 | 158,4 | 83,9 | 54,9 | 75,8 | 46,8 | 1,320 |
| 159 | 158,2 | 83,7 | 54,7 | 75,5 | 46,5 | 1,318 |
| 160 | 158,4 | 83,9 | 54,9 | 75,5 | 46,5 | 1,320 |
| 161 | 158,6 | 84,1 | 55,1 | 75,6 | 46,6 | 1,322 |
| 162 | 158,8 | 84,3 | 55,3 | 75,6 | 46,6 | 1,323 |
| 163 | 158,6 | 84,3 | 55,3 | 75,4 | 46,4 | 1,322 |
| 164 | 158,7 | 84 | 55 | 75,4 | 46,4 | 1,323 |
| 165 | 158,1 | 83,9 | 54,9 | 75,6 | 46,6 | 1,318 |
| 166 | 158,3 | 84 | 55 | 75,9 | 46,9 | 1,319 |
| 167 | 158,1 | 83 | 54 | 75,1 | 46,1 | 1,318 |
| 168 | 158,8 | 84 | 55 | 76,1 | 47,1 | 1,323 |
| 169 | 158,3 | 82,9 | 53,9 | 75,2 | 46,2 | 1,319 |
| 170 | 158,4 | 84,3 | 55,3 | 76 | 47 | 1,320 |
| 171 | 158,2 | 84 | 55 | 76 | 47 | 1,318 |
| 172 | 158,6 | 84,2 | 55,2 | 76 | 47 | 1,322 |
| 173 | 158,6 | 82,9 | 53,9 | 74,7 | 45,7 | 1,322 |
| 174 | 158,4 | 83,4 | 54,4 | 75,1 | 46,1 | 1,320 |
| 175 | 158,5 | 84,3 | 55,3 | 75,6 | 46,6 | 1,321 |
| 176 | 159,2 | 84,3 | 55,3 | 76,3 | 47,3 | 1,327 |
| 177 | 159,2 | 84 | 55 | 76 | 47 | 1,327 |
| 178 | 159,6 | 84,2 | 55,2 | 76 | 47 | 1,330 |
| 179 | 158 | 84,2 | 55,2 | 76,2 | 47,2 | 1,317 |
| 180 | 158,7 | 84,3 | 55,3 | 76 | 47 | 1,323 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 155,8 | 79,9 | 50,9 | 72,9 | 43,9 | 1,298 |
| 93 | 155,4 | 79,8 | 50,8 | 72,2 | 43,2 | 1,295 |
| 94 | 155,5 | 81,9 | 52,9 | 73,5 | 44,5 | 1,296 |
| 95 | 155,2 | 81,7 | 52,7 | 73,5 | 44,5 | 1,293 |
| 96 | 155,6 | 81,8 | 52,8 | 73,1 | 44,1 | 1,297 |
| 97 | 155,8 | 82,4 | 53,4 | 74,1 | 45,1 | 1,298 |
| 98 | 155,8 | 81,8 | 52,8 | 73,5 | 44,5 | 1,298 |
| 99 | 155,7 | 81,5 | 52,5 | 73,3 | 44,3 | 1,298 |
| 100 | 155,8 | 81 | 52 | 71,5 | 42,5 | 1,298 |
| 101 | 155,6 | 81 | 52 | 71,7 | 42,7 | 1,297 |
| 102 | 155,6 | 81,5 | 52,5 | 72,6 | 43,6 | 1,297 |
| 103 | 155,6 | 81,4 | 52,4 | 73,2 | 44,2 | 1,297 |
| 104 | 155,8 | 82,1 | 53,1 | 73,4 | 44,4 | 1,298 |
| 105 | 155,7 | 81,8 | 52,8 | 73,5 | 44,5 | 1,298 |
| 106 | 155,8 | 82,3 | 53,3 | 73,9 | 44,9 | 1,298 |
| 107 | 156,1 | 81,8 | 52,8 | 73,1 | 44,1 | 1,301 |
| 108 | 156,3 | 82,4 | 53,4 | 74,1 | 45,1 | 1,303 |
| 109 | 156,4 | 82,7 | 53,7 | 74,1 | 45,1 | 1,303 |
| 110 | 156,6 | 82,6 | 53,6 | 74,4 | 45,4 | 1,305 |
| 111 | 153,7 | 82,6 | 53,6 | 73,9 | 44,9 | 1,281 |
| 112 | 155,3 | 81,9 | 52,9 | 73,2 | 44,2 | 1,294 |
| 113 | 156,6 | 82,4 | 53,4 | 73,9 | 44,9 | 1,305 |
| 114 | 156,9 | 83,9 | 54,9 | 74,9 | 45,9 | 1,308 |
| 115 | 156,7 | 82,8 | 53,8 | 74,2 | 45,2 | 1,306 |
| 116 | 153,8 | 83 | 54 | 74,3 | 45,3 | 1,282 |
| 117 | 156,5 | 82,3 | 53,3 | 74 | 45 | 1,304 |
| 118 | 156,5 | 81,1 | 52,1 | 73,5 | 44,5 | 1,304 |
| 119 | 153,9 | 82,5 | 53,5 | 74,5 | 45,5 | 1,283 |
| 120 | 156,4 | 81,8 | 52,8 | 72,3 | 43,3 | 1,303 |
| 121 | 156,5 | 82,5 | 53,5 | 72,7 | 43,7 | 1,304 |
| 122 | 156,4 | 81,8 | 52,8 | 72,5 | 43,5 | 1,303 |
| 123 | 153,8 | 81,5 | 52,5 | 72,9 | 43,9 | 1,282 |
| 124 | 155,9 | 80,7 | 51,7 | 73,1 | 44,1 | 1,299 |
| 125 | 156,1 | 81,6 | 52,6 | 73,9 | 44,9 | 1,301 |
| 126 | 155,4 | 81,9 | 52,9 | 73,7 | 44,7 | 1,295 |
| 127 | 156,1 | 80,9 | 51,9 | 73,1 | 44,1 | 1,301 |
| 128 | 157,1 | 81 | 52 | 73,2 | 44,2 | 1,309 |
| 129 | 157,2 | 81,4 | 52,4 | 71,8 | 42,8 | 1,310 |
| 130 | 154,4 | 81,4 | 52,4 | 73,6 | 44,6 | 1,287 |
| 131 | 157,2 | 82,7 | 53,7 | 73,9 | 44,9 | 1,310 |
| 132 | 157,2 | 82,7 | 53,7 | 74,1 | 45,1 | 1,310 |
| 133 | 157,2 | 82,7 | 53,7 | 74,4 | 45,4 | 1,310 |
| 134 | 157,4 | 83,9 | 54,9 | 74,7 | 45,7 | 1,312 |
| 135 | 157,4 | 82,2 | 53,2 | 73,9 | 44,9 | 1,312 |
| 136 | 157,3 | 83,5 | 54,5 | 74,3 | 45,3 | 1,311 |

Πίνακας 3 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 130 Α με δύναμη σύσφιξης 26 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 141,7 | 85,2 | 54,2 | 76,7 | 45,7 | 1,09 |
| 47 | 141,7 | 84,6 | 53,6 | 76,3 | 45,3 | 1,09 |
| 48 | 141,7 | 85,1 | 54,1 | 76,1 | 45,1 | 1,09 |
| 49 | 141,7 | 84,3 | 53,3 | 76 | 45 | 1,09 |
| 50 | 141,7 | 86,6 | 55,6 | 77 | 46 | 1,09 |
| 51 | 141,7 | 85,4 | 54,4 | 76,4 | 45,4 | 1,09 |
| 52 | 141,7 | 85,5 | 54,5 | 76,7 | 45,7 | 1,09 |
| 53 | 141,7 | 87,1 | 56,1 | 77,2 | 46,2 | 1,09 |
| 54 | 141,7 | 85,9 | 54,9 | 77 | 46 | 1,09 |
| 55 | 141,7 | 85,3 | 54,3 | 77,1 | 46,1 | 1,09 |
| 56 | 141,7 | 86,8 | 55,8 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 57 | 141,7 | 86,6 | 55,6 | 76,8 | 45,8 | 1,09 |
| 58 | 141,7 | 86,5 | 55,5 | 76,9 | 45,9 | 1,09 |
| 59 | 141,7 | 85 | 54 | 76,8 | 45,8 | 1,09 |
| 60 | 141,7 | 85,4 | 54,4 | 76,8 | 45,8 | 1,09 |
| 61 | 141,7 | 85,3 | 54,3 | 77 | 46 | 1,09 |
| 62 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 63 | 141,7 | 87,2 | 56,2 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 64 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 65 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 66 | 141,7 | 87,2 | 56,2 | 77,5 | 46,5 | 1,09 |
| 67 | 141,7 | 85,9 | 54,9 | 76,8 | 45,8 | 1,09 |
| 68 | 141,7 | 87,4 | 56,4 | 77,5 | 46,5 | 1,09 |
| 69 | 141,7 | 86,4 | 55,4 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 70 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 71 | 141,7 | 86 | 55 | 77,1 | 46,1 | 1,09 |
| 72 | 141,7 | 88 | 57 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 73 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 77,5 | 46,5 | 1,09 |
| 74 | 141,7 | 86,8 | 55,8 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 75 | 141,7 | 85,2 | 54,2 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 76 | 141,7 | 85,1 | 54,1 | 76,9 | 45,9 | 1,09 |
| 77 | 141,7 | 85,9 | 54,9 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 78 | 141,7 | 87,4 | 56,4 | 78 | 47 | 1,09 |
| 79 | 141,7 | 87,1 | 56,1 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 80 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 81 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 82 | 141,7 | 87,3 | 56,3 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 83 | 141,7 | 87,4 | 56,4 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 84 | 141,7 | 86,5 | 55,5 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 85 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 86 | 141,7 | 87,8 | 56,8 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 87 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 77,9 | 46,9 | 1,09 |
| 88 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 78 | 47 | 1,09 |
| 89 | 141,7 | 86,4 | 55,4 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 90 | 141,7 | 86,8 | 55,8 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 91 | 141,7 | 87,2 | 56,2 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 141,7 | 41,7 | 10,7 | 38,4 | 7,4 | 1,09 |
| 2 | 141,7 | 46,4 | 15,4 | 41,6 | 10,6 | 1,09 |
| 3 | 141,7 | 50,2 | 19,2 | 44,6 | 13,6 | 1,09 |
| 4 | 141,7 | 54,1 | 23,1 | 47,5 | 16,5 | 1,09 |
| 5 | 141,7 | 57,8 | 26,8 | 50,7 | 19,7 | 1,09 |
| 6 | 141,7 | 60,6 | 29,6 | 52,8 | 21,8 | 1,09 |
| 7 | 141,7 | 63,2 | 32,2 | 55,1 | 24,1 | 1,09 |
| 8 | 141,7 | 65,6 | 34,6 | 57 | 26 | 1,09 |
| 9 | 141,7 | 67,7 | 36,7 | 58,9 | 27,9 | 1,09 |
| 10 | 141,7 | 69,3 | 38,3 | 60,5 | 29,5 | 1,09 |
| 11 | 141,7 | 70,8 | 39,8 | 61,5 | 30,5 | 1,09 |
| 12 | 141,7 | 72 | 41 | 63 | 32 | 1,09 |
| 13 | 141,7 | 72,3 | 41,3 | 63,8 | 32,8 | 1,09 |
| 14 | 141,7 | 73,1 | 42,1 | 64,8 | 33,8 | 1,09 |
| 15 | 141,7 | 73,9 | 42,9 | 65,9 | 34,9 | 1,09 |
| 16 | 141,7 | 76,2 | 45,2 | 67 | 36 | 1,09 |
| 17 | 141,7 | 76,5 | 45,5 | 67,7 | 36,7 | 1,09 |
| 18 | 141,7 | 77,7 | 46,7 | 68,8 | 37,8 | 1,09 |
| 19 | 141,7 | 78,2 | 47,2 | 69,1 | 38,1 | 1,09 |
| 20 | 141,7 | 79,3 | 48,3 | 69,8 | 38,8 | 1,09 |
| 21 | 141,7 | 80 | 49 | 70,2 | 39,2 | 1,09 |
| 22 | 141,7 | 80,5 | 49,5 | 70,8 | 39,8 | 1,09 |
| 23 | 141,7 | 79,8 | 48,8 | 71,3 | 40,3 | 1,09 |
| 24 | 141,7 | 81,1 | 50,1 | 71,8 | 40,8 | 1,09 |
| 25 | 141,7 | 79,4 | 48,4 | 71,4 | 40,4 | 1,09 |
| 26 | 141,7 | 81,1 | 50,1 | 71,8 | 40,8 | 1,09 |
| 27 | 141,7 | 81,8 | 50,8 | 72,3 | 41,3 | 1,09 |
| 28 | 141,7 | 81,3 | 50,3 | 72,7 | 41,7 | 1,09 |
| 29 | 141,7 | 81,9 | 50,9 | 72,7 | 41,7 | 1,09 |
| 30 | 141,7 | 81,7 | 50,7 | 72,9 | 41,9 | 1,09 |
| 31 | 141,7 | 82,4 | 51,4 | 73,2 | 42,2 | 1,09 |
| 32 | 141,7 | 82,5 | 51,5 | 73,7 | 42,7 | 1,09 |
| 33 | 141,7 | 83,4 | 52,4 | 74,2 | 43,2 | 1,09 |
| 34 | 141,7 | 83 | 52 | 74,3 | 43,3 | 1,09 |
| 35 | 141,7 | 84,2 | 53,2 | 74,8 | 43,8 | 1,09 |
| 36 | 141,7 | 84,6 | 53,6 | 74,8 | 43,8 | 1,09 |
| 37 | 141,7 | 85,1 | 54,1 | 75,1 | 44,1 | 1,09 |
| 38 | 141,7 | 85 | 54 | 75,6 | 44,6 | 1,09 |
| 39 | 141,7 | 83,9 | 52,9 | 75,7 | 44,7 | 1,09 |
| 40 | 141,7 | 84,1 | 53,1 | 75,8 | 44,8 | 1,09 |
| 41 | 141,7 | 84,4 | 53,4 | 75,6 | 44,6 | 1,09 |
| 42 | 141,7 | 85,5 | 54,5 | 76 | 45 | 1,09 |
| 43 | 141,7 | 85,9 | 54,9 | 76,3 | 45,3 | 1,09 |
| 44 | 141,7 | 85,9 | 54,9 | 76,2 | 45,2 | 1,09 |
| 45 | 141,7 | 84,3 | 53,3 | 75,7 | 44,7 | 1,09 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 141,7 | 87,1 | 56,1 | 78,2 | 47,2 | 1,09 |
| 138 | 141,7 | 86,4 | 55,4 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 139 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 140 | 141,7 | 88,3 | 57,3 | 79 | 48 | 1,09 |
| 141 | 141,7 | 88,2 | 57,2 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 142 | 141,7 | 87,2 | 56,2 | 78,6 | 47,6 | 1,09 |
| 143 | 141,7 | 88,5 | 57,5 | 78,5 | 47,5 | 1,09 |
| 144 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 78,2 | 47,2 | 1,09 |
| 145 | 141,7 | 88,5 | 57,5 | 79 | 48 | 1,09 |
| 146 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 78,6 | 47,6 | 1,09 |
| 147 | 141,7 | 88 | 57 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 148 | 141,7 | 88,4 | 57,4 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 149 | 141,7 | 89,1 | 58,1 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 150 | 141,7 | 88 | 57 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 151 | 141,7 | 87,8 | 56,8 | 78,7 | 47,7 | 1,09 |
| 152 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 78 | 47 | 1,09 |
| 153 | 141,7 | 89,3 | 58,3 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 154 | 141,7 | 89,3 | 58,3 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 155 | 141,7 | 88,9 | 57,9 | 79 | 48 | 1,09 |
| 156 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 78,5 | 47,5 | 1,09 |
| 157 | 141,7 | 87,4 | 56,4 | 78,4 | 47,4 | 1,09 |
| 158 | 141,7 | 89,5 | 58,5 | 79 | 48 | 1,09 |
| 159 | 141,7 | 89,3 | 58,3 | 79,4 | 48,4 | 1,09 |
| 160 | 141,7 | 88,8 | 57,8 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 161 | 141,7 | 88,2 | 57,2 | 79,1 | 48,1 | 1,09 |
| 162 | 141,7 | 88 | 57 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 163 | 141,7 | 87,1 | 56,1 | 78,1 | 47,1 | 1,09 |
| 164 | 141,7 | 88 | 57 | 79,3 | 48,3 | 1,09 |
| 165 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 166 | 141,7 | 89,3 | 58,3 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 167 | 141,7 | 87,9 | 56,9 | 78,3 | 47,3 | 1,09 |
| 168 | 141,7 | 89 | 58 | 79,3 | 48,3 | 1,09 |
| 169 | 141,7 | 88,3 | 57,3 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 170 | 141,7 | 88,3 | 57,3 | 79,2 | 48,2 | 1,09 |
| 171 | 141,7 | 88,4 | 57,4 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 172 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 78,7 | 47,7 | 1,09 |
| 173 | 141,7 | 88 | 57 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 174 | 141,7 | 88,9 | 57,9 | 79,3 | 48,3 | 1,09 |
| 175 | 141,7 | 88,9 | 57,9 | 79,2 | 48,2 | 1,09 |
| 176 | 141,7 | 88,6 | 57,6 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 177 | 141,7 | 87,5 | 56,5 | 78,5 | 47,5 | 1,09 |
| 178 | 141,7 | 88,8 | 57,8 | 79 | 48 | 1,09 |
| 179 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 180 | 141,7 | 88,8 | 57,8 | 79,2 | 48,2 | 1,09 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 141,7 | 85,4 | 54,4 | 77,3 | 46,3 | 1,09 |
| 93 | 141,7 | 85,5 | 54,5 | 77,3 | 46,3 | 1,09 |
| 94 | 141,7 | 86 | 55 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 95 | 141,7 | 87,8 | 56,8 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 96 | 141,7 | 87,6 | 56,6 | 78 | 47 | 1,09 |
| 97 | 141,7 | 87,7 | 56,7 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 98 | 141,7 | 87,8 | 56,8 | 78,3 | 47,3 | 1,09 |
| 99 | 141,7 | 87,1 | 56,1 | 78,1 | 47,1 | 1,09 |
| 100 | 141,7 | 86,8 | 55,8 | 77,9 | 46,9 | 1,09 |
| 101 | 141,7 | 87,9 | 56,9 | 78,1 | 47,1 | 1,09 |
| 102 | 141,7 | 85,9 | 54,9 | 77,9 | 46,9 | 1,09 |
| 103 | 141,7 | 86,9 | 55,9 | 77,9 | 46,9 | 1,09 |
| 104 | 141,7 | 86,4 | 55,4 | 77,5 | 46,5 | 1,09 |
| 105 | 141,7 | 87,8 | 56,8 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 106 | 141,7 | 86,7 | 55,7 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 107 | 141,7 | 88,2 | 57,2 | 77,9 | 46,9 | 1,09 |
| 108 | 141,7 | 88 | 57 | 78,1 | 47,1 | 1,09 |
| 109 | 141,7 | 86,7 | 55,7 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 110 | 141,7 | 86,4 | 55,4 | 77,5 | 46,5 | 1,09 |
| 111 | 141,7 | 86,1 | 55,1 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 112 | 141,7 | 87,2 | 56,2 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 113 | 141,7 | 86,2 | 55,2 | 77,1 | 46,1 | 1,09 |
| 114 | 141,7 | 87,3 | 56,3 | 78 | 47 | 1,09 |
| 115 | 141,7 | 86,4 | 55,4 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 116 | 141,7 | 87,7 | 56,7 | 78,1 | 47,1 | 1,09 |
| 117 | 141,7 | 88 | 57 | 77,6 | 46,6 | 1,09 |
| 118 | 141,7 | 87,8 | 56,8 | 78 | 47 | 1,09 |
| 119 | 141,7 | 87,9 | 56,9 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 120 | 141,7 | 87,3 | 56,3 | 77,5 | 46,5 | 1,09 |
| 121 | 141,7 | 88 | 57 | 78 | 47 | 1,09 |
| 122 | 141,7 | 86,2 | 55,2 | 77,4 | 46,4 | 1,09 |
| 123 | 141,7 | 88,3 | 57,3 | 77,9 | 46,9 | 1,09 |
| 124 | 141,7 | 87 | 56 | 78,1 | 47,1 | 1,09 |
| 125 | 141,7 | 86,7 | 55,7 | 77,7 | 46,7 | 1,09 |
| 126 | 141,7 | 86,7 | 55,7 | 78 | 47 | 1,09 |
| 127 | 141,7 | 88,1 | 57,1 | 77,8 | 46,8 | 1,09 |
| 128 | 141,7 | 88,5 | 57,5 | 78,5 | 47,5 | 1,09 |
| 129 | 141,7 | 89,1 | 58,1 | 78,5 | 47,5 | 1,09 |
| 130 | 141,7 | 89 | 58 | 78,8 | 47,8 | 1,09 |
| 131 | 141,7 | 88,5 | 57,5 | 79,1 | 48,1 | 1,09 |
| 132 | 141,7 | 88,6 | 57,6 | 78,7 | 47,7 | 1,09 |
| 133 | 141,7 | 89,3 | 58,3 | 78,5 | 47,5 | 1,09 |
| 134 | 141,7 | 89,3 | 58,3 | 78,9 | 47,9 | 1,09 |
| 135 | 141,7 | 88,5 | 57,5 | 78,6 | 47,6 | 1,09 |
| 136 | 141,7 | 87,2 | 56,2 | 78,7 | 47,7 | 1,09 |

Πίνακας 4 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 150 Α με δύναμη σύσφιξης 26 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 156,6 | 84,8 | 52,2 | 77,1 | 44,5 | 1,044 |
| 47 | 156,3 | 85,2 | 52,6 | 77,4 | 44,8 | 1,042 |
| 48 | 156,6 | 85,5 | 52,9 | 77,7 | 45,1 | 1,044 |
| 49 | 156,8 | 88 | 55,4 | 78,9 | 46,3 | 1,045 |
| 50 | 157 | 87,7 | 55,1 | 78,9 | 46,3 | 1,047 |
| 51 | 157 | 87,2 | 54,6 | 79,9 | 47,3 | 1,047 |
| 52 | 156,7 | 89,3 | 56,7 | 80,1 | 47,5 | 1,045 |
| 53 | 156,9 | 90 | 57,4 | 80,3 | 47,7 | 1,046 |
| 54 | 157,5 | 90 | 57,4 | 80,9 | 48,3 | 1,050 |
| 55 | 157,4 | 90 | 57,4 | 80,9 | 48,3 | 1,049 |
| 56 | 157,1 | 87,1 | 54,5 | 80,1 | 47,5 | 1,047 |
| 57 | 157,5 | 90,5 | 57,9 | 81,6 | 49 | 1,050 |
| 58 | 157,5 | 90,3 | 57,7 | 81 | 48,4 | 1,050 |
| 59 | 157,7 | 90,3 | 57,7 | 80,7 | 48,1 | 1,051 |
| 60 | 157,3 | 87,2 | 54,6 | 80,2 | 47,6 | 1,049 |
| 61 | 157,5 | 87,8 | 55,2 | 80,9 | 48,3 | 1,050 |
| 62 | 157,6 | 88,4 | 55,8 | 81 | 48,4 | 1,051 |
| 63 | 157,4 | 89,5 | 56,9 | 81 | 48,4 | 1,049 |
| 64 | 157,7 | 89,3 | 56,7 | 81,8 | 49,2 | 1,051 |
| 65 | 157,7 | 88,4 | 55,8 | 81 | 48,4 | 1,051 |
| 66 | 158,5 | 89,7 | 57,1 | 81,3 | 48,7 | 1,057 |
| 67 | 159 | 88 | 55,4 | 80,5 | 47,9 | 1,060 |
| 68 | 158,9 | 87,7 | 55,1 | 81,2 | 48,6 | 1,059 |
| 69 | 158,4 | 88 | 55,4 | 81,4 | 48,8 | 1,056 |
| 70 | 159,1 | 87,6 | 55 | 81,2 | 48,6 | 1,061 |
| 71 | 159,1 | 86,7 | 54,1 | 81,4 | 48,8 | 1,061 |
| 72 | 159,4 | 88,3 | 55,7 | 81,2 | 48,6 | 1,063 |
| 73 | 159,3 | 89,2 | 56,6 | 81,4 | 48,8 | 1,062 |
| 74 | 159,1 | 89,4 | 56,8 | 81,3 | 48,7 | 1,061 |
| 75 | 158,1 | 88,4 | 55,8 | 81,4 | 48,8 | 1,054 |
| 76 | 159,4 | 88,8 | 56,2 | 81,8 | 49,2 | 1,063 |
| 77 | 159,2 | 88,6 | 56 | 82,1 | 49,5 | 1,061 |
| 78 | 159 | 90,2 | 57,6 | 81,6 | 49 | 1,060 |
| 79 | 159,1 | 90,3 | 57,7 | 82,3 | 49,7 | 1,061 |
| 80 | 159,4 | 91 | 58,4 | 81,8 | 49,2 | 1,063 |
| 81 | 159,3 | 89,3 | 56,7 | 82 | 49,4 | 1,062 |
| 82 | 159 | 89,3 | 56,7 | 81,6 | 49 | 1,060 |
| 83 | 159,3 | 90,9 | 58,3 | 81,8 | 49,2 | 1,062 |
| 84 | 159,1 | 90,7 | 58,1 | 82,2 | 49,6 | 1,061 |
| 85 | 159,2 | 90,6 | 58 | 82,1 | 49,5 | 1,061 |
| 86 | 159,2 | 90,1 | 57,5 | 82,2 | 49,6 | 1,061 |
| 87 | 159 | 92,1 | 59,5 | 83,5 | 50,9 | 1,060 |
| 88 | 159,4 | 91,6 | 59 | 83,5 | 50,9 | 1,063 |
| 89 | 159,4 | 92,4 | 59,8 | 83,5 | 50,9 | 1,063 |
| 90 | 159,2 | 91,4 | 58,8 | 82,8 | 50,2 | 1,061 |
| 91 | 159,2 | 89,2 | 56,6 | 82,1 | 49,5 | 1,061 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 32,6 | 0 | 32,6 | 0 | 0 |
| 1 | 142,6 | 42,8 | 10,2 | 39,5 | 6,9 | 0,951 |
| 2 | 142,9 | 48,5 | 15,9 | 43,3 | 10,7 | 0,953 |
| 3 | 143,2 | 52,4 | 19,8 | 46,2 | 13,6 | 0,955 |
| 4 | 143,4 | 56,5 | 23,9 | 49,4 | 16,8 | 0,956 |
| 5 | 143,8 | 58,4 | 25,8 | 51,8 | 19,2 | 0,959 |
| 6 | 144,1 | 60,8 | 28,2 | 53,9 | 21,3 | 0,961 |
| 7 | 144,4 | 64,4 | 31,8 | 56,9 | 24,3 | 0,963 |
| 8 | 144,4 | 65,4 | 32,8 | 58,4 | 25,8 | 0,963 |
| 9 | 144,7 | 68,9 | 36,3 | 60,8 | 28,2 | 0,965 |
| 10 | 144,9 | 70,4 | 37,8 | 61,8 | 29,2 | 0,966 |
| 11 | 145,1 | 71,3 | 38,7 | 62,9 | 30,3 | 0,967 |
| 12 | 145,7 | 73,1 | 40,5 | 64,1 | 31,5 | 0,971 |
| 13 | 145,5 | 74,4 | 41,8 | 65,6 | 33 | 0,970 |
| 14 | 146 | 74,8 | 42,2 | 66,8 | 34,2 | 0,973 |
| 15 | 146 | 76,4 | 43,8 | 68,3 | 35,7 | 0,973 |
| 16 | 146,3 | 78,1 | 45,5 | 69,3 | 36,7 | 0,975 |
| 17 | 146,5 | 79,3 | 46,7 | 70,5 | 37,9 | 0,977 |
| 18 | 146,4 | 79,4 | 46,8 | 70,2 | 37,6 | 0,976 |
| 19 | 146,8 | 80,5 | 47,9 | 71,4 | 38,8 | 0,979 |
| 20 | 146,7 | 80,7 | 48,1 | 72,2 | 39,6 | 0,978 |
| 21 | 146,4 | 80,5 | 47,9 | 71,6 | 39 | 0,976 |
| 22 | 146,9 | 80,9 | 48,3 | 72,7 | 40,1 | 0,979 |
| 23 | 146,6 | 81,8 | 49,2 | 73,1 | 40,5 | 0,977 |
| 24 | 146,8 | 80,4 | 47,8 | 72,1 | 39,5 | 0,979 |
| 25 | 147,1 | 80,6 | 48 | 72,8 | 40,2 | 0,981 |
| 26 | 146,8 | 79,8 | 47,2 | 73 | 40,4 | 0,979 |
| 27 | 147,3 | 80,9 | 48,3 | 73,5 | 40,9 | 0,982 |
| 28 | 147,4 | 79,7 | 47,1 | 73,9 | 41,3 | 0,983 |
| 29 | 147,3 | 82,6 | 50 | 74,9 | 42,3 | 0,982 |
| 30 | 147,2 | 82,2 | 49,6 | 74,7 | 42,1 | 0,981 |
| 31 | 147,6 | 83 | 50,4 | 75,2 | 42,6 | 0,984 |
| 32 | 147,9 | 83 | 50,4 | 74,5 | 41,9 | 0,986 |
| 33 | 147,9 | 83,8 | 51,2 | 76,1 | 43,5 | 0,986 |
| 34 | 148 | 84,3 | 51,7 | 76,2 | 43,6 | 0,987 |
| 35 | 148 | 84,6 | 52 | 76,5 | 43,9 | 0,987 |
| 36 | 148 | 84,5 | 51,9 | 76,2 | 43,6 | 0,987 |
| 37 | 148,2 | 82,7 | 50,1 | 75,1 | 42,5 | 0,988 |
| 38 | 148,4 | 83,6 | 51 | 75,3 | 42,7 | 0,989 |
| 39 | 148,4 | 82,8 | 50,2 | 75,5 | 42,9 | 0,989 |
| 40 | 148 | 81,7 | 49,1 | 75,1 | 42,5 | 0,987 |
| 41 | 148,1 | 81,2 | 48,6 | 75,1 | 42,5 | 0,987 |
| 42 | 148 | 81,4 | 48,8 | 75,1 | 42,5 | 0,987 |
| 43 | 148 | 81,8 | 49,2 | 75,4 | 42,8 | 0,987 |
| 44 | 147,9 | 83,2 | 50,6 | 76,4 | 43,8 | 0,986 |
| 45 | 156,4 | 83,2 | 50,6 | 76,5 | 43,9 | 1,043 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 159,2 | 91,7 | 59,1 | 83 | 50,4 | 1,061 |
| 93 | 161,2 | 92,1 | 59,5 | 83,6 | 51 | 1,075 |
| 94 | 161,2 | 91,8 | 59,2 | 83 | 50,4 | 1,075 |
| 95 | 161 | 90,9 | 58,3 | 82,7 | 50,1 | 1,073 |
| 96 | 161,4 | 93,3 | 60,7 | 84,1 | 51,5 | 1,076 |
| 97 | 161,6 | 93,3 | 60,7 | 84,4 | 51,8 | 1,077 |
| 98 | 160,1 | 89,7 | 57,1 | 82,8 | 50,2 | 1,067 |
| 99 | 161 | 92,2 | 59,6 | 83,5 | 50,9 | 1,073 |
| 100 | 161,4 | 93,4 | 60,8 | 84,5 | 51,9 | 1,076 |
| 101 | 161,2 | 93,5 | 60,9 | 83,7 | 51,1 | 1,075 |
| 102 | 161,4 | 93 | 60,4 | 84,3 | 51,7 | 1,076 |
| 103 | 161,3 | 93,7 | 61,1 | 84,2 | 51,6 | 1,075 |
| 104 | 161,4 | 94,3 | 61,7 | 84,4 | 51,8 | 1,076 |
| 105 | 161,6 | 91,7 | 59,1 | 83,5 | 50,9 | 1,077 |
| 106 | 161,8 | 93,4 | 60,8 | 84,6 | 52 | 1,079 |
| 107 | 161,4 | 93,2 | 60,6 | 83,9 | 51,3 | 1,076 |
| 108 | 161,7 | 92,7 | 60,1 | 83,3 | 50,7 | 1,078 |
| 109 | 161,1 | 94,2 | 61,6 | 84,5 | 51,9 | 1,074 |
| 110 | 161,5 | 94,2 | 61,6 | 84,7 | 52,1 | 1,077 |
| 111 | 161,5 | 94 | 61,4 | 84,3 | 51,7 | 1,077 |
| 112 | 161,6 | 94,4 | 61,8 | 84,6 | 52 | 1,077 |
| 113 | 161,8 | 92,3 | 59,7 | 83 | 50,4 | 1,079 |
| 114 | 161,8 | 94,2 | 61,6 | 84,7 | 52,1 | 1,079 |
| 115 | 161,7 | 94,5 | 61,9 | 84,7 | 52,1 | 1,078 |
| 116 | 161,7 | 92,6 | 60 | 84,2 | 51,6 | 1,078 |
| 117 | 161,8 | 94,5 | 61,9 | 84,7 | 52,1 | 1,079 |
| 118 | 161,7 | 94,5 | 61,9 | 84,7 | 52,1 | 1,078 |

Πίνακας 5 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 170 Α με δύναμη σύσφιξης 26 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 32,8 | 0 | 32,8 | 0 | 0 |
| 1 | 150,6 | 48,1 | 15,3 | 40,8 | 8 | 0,886 |
| 2 | 151,3 | 54,8 | 22 | 45,2 | 12,4 | 0,890 |
| 3 | 151,5 | 60,8 | 28 | 49,8 | 17 | 0,891 |
| 4 | 152,3 | 65,2 | 32,4 | 52 | 19,2 | 0,896 |
| 5 | 155,6 | 70,5 | 37,7 | 56 | 23,2 | 0,915 |
| 6 | 156 | 73,9 | 41,1 | 57,7 | 24,9 | 0,918 |
| 7 | 159,1 | 78,5 | 45,7 | 63,1 | 30,3 | 0,936 |
| 8 | 159,6 | 80,8 | 48 | 62,7 | 29,9 | 0,939 |
| 9 | 159,8 | 84,3 | 51,5 | 65,6 | 32,8 | 0,940 |
| 10 | 161,4 | 86,7 | 53,9 | 67,4 | 34,6 | 0,949 |
| 11 | 161,8 | 89 | 56,2 | 68,2 | 35,4 | 0,952 |
| 12 | 161,8 | 91,5 | 58,7 | 71,7 | 38,9 | 0,952 |
| 13 | 162,2 | 93,2 | 60,4 | 72,1 | 39,3 | 0,954 |
| 14 | 162,4 | 95,4 | 62,6 | 73,9 | 41,1 | 0,955 |

Πίνακας 6 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 120 Α με δύναμη σύσφιξης 19 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 159,1 | 88,8 | 57,8 | 79 | 48 | 1,326 |
| 47 | 160,2 | 88,6 | 57,6 | 79,3 | 48,3 | 1,335 |
| 48 | 160,4 | 88,4 | 57,4 | 78,6 | 47,6 | 1,337 |
| 49 | 160,2 | 88,4 | 57,4 | 79 | 48 | 1,335 |
| 50 | 160,3 | 88,3 | 57,3 | 79,3 | 48,3 | 1,336 |
| 51 | 160,5 | 88 | 57 | 79,1 | 48,1 | 1,338 |
| 52 | 160,6 | 88,1 | 57,1 | 79,3 | 48,3 | 1,338 |
| 53 | 160,8 | 88 | 57 | 79,1 | 48,1 | 1,340 |
| 54 | 160,7 | 88,4 | 57,4 | 79,4 | 48,4 | 1,339 |
| 55 | 160,5 | 88,2 | 57,2 | 79,1 | 48,1 | 1,338 |
| 56 | 160,6 | 88,8 | 57,8 | 79,4 | 48,4 | 1,338 |
| 57 | 160,7 | 88,6 | 57,6 | 79,5 | 48,5 | 1,339 |
| 58 | 160,7 | 88,4 | 57,4 | 79,3 | 48,3 | 1,339 |
| 59 | 160,8 | 88,6 | 57,6 | 79,6 | 48,6 | 1,340 |
| 60 | 160,6 | 88,8 | 57,8 | 79,5 | 48,5 | 1,338 |
| 61 | 160,7 | 88,8 | 57,8 | 79,7 | 48,7 | 1,339 |
| 62 | 160,7 | 89,1 | 58,1 | 79,3 | 48,3 | 1,339 |
| 63 | 160,7 | 89,2 | 58,2 | 79,5 | 48,5 | 1,339 |
| 64 | 160,9 | 89,2 | 58,2 | 79,8 | 48,8 | 1,341 |
| 65 | 160,7 | 89,4 | 58,4 | 79,9 | 48,9 | 1,339 |
| 66 | 160,8 | 89,7 | 58,7 | 79,6 | 48,6 | 1,340 |
| 67 | 160,5 | 89,3 | 58,3 | 79,8 | 48,8 | 1,338 |
| 68 | 160,8 | 88,7 | 57,7 | 79,6 | 48,6 | 1,340 |
| 69 | 160,8 | 88,6 | 57,6 | 79,3 | 48,3 | 1,340 |
| 70 | 160,8 | 88,8 | 57,8 | 79,6 | 48,6 | 1,340 |
| 71 | 160,6 | 89,6 | 58,6 | 79,5 | 48,5 | 1,338 |
| 72 | 160,5 | 89,9 | 58,9 | 80 | 49 | 1,338 |
| 73 | 160,6 | 90 | 59 | 80,5 | 49,5 | 1,338 |
| 74 | 160,6 | 90,2 | 59,2 | 79,7 | 48,7 | 1,338 |
| 75 | 160,7 | 90,3 | 59,3 | 80,5 | 49,5 | 1,339 |
| 76 | 160,8 | 90,1 | 59,1 | 80,5 | 49,5 | 1,340 |
| 77 | 160,8 | 90,4 | 59,4 | 80,8 | 49,8 | 1,340 |
| 78 | 160,2 | 89,6 | 58,6 | 79,6 | 48,6 | 1,335 |
| 79 | 161 | 88,6 | 57,6 | 78,9 | 47,9 | 1,342 |
| 80 | 160,9 | 88,7 | 57,7 | 79,3 | 48,3 | 1,341 |
| 81 | 160,9 | 89,7 | 58,7 | 80,5 | 49,5 | 1,341 |
| 82 | 161,2 | 90 | 59 | 80,7 | 49,7 | 1,343 |
| 83 | 161,5 | 90 | 59 | 79,7 | 48,7 | 1,346 |
| 84 | 161,2 | 90,5 | 59,5 | 80,3 | 49,3 | 1,343 |
| 85 | 161,6 | 90 | 59 | 79,9 | 48,9 | 1,347 |
| 86 | 161,6 | 90 | 59 | 80,2 | 49,2 | 1,347 |
| 87 | 161,5 | 89,9 | 58,9 | 80,1 | 49,1 | 1,346 |
| 88 | 161,2 | 89,2 | 58,2 | 80,1 | 49,1 | 1,343 |
| 89 | 161,3 | 89,7 | 58,7 | 79,9 | 48,9 | 1,344 |
| 90 | 161,5 | 90,5 | 59,5 | 81 | 50 | 1,346 |
| 91 | 161,3 | 90 | 59 | 80,5 | 49,5 | 1,344 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 146,9 | 40,6 | 9,6 | 37,9 | 6,9 | 1,224 |
| 2 | 147,8 | 45,7 | 14,7 | 41,9 | 10,9 | 1,232 |
| 3 | 147,6 | 50,1 | 19,1 | 45 | 14 | 1,230 |
| 4 | 148,6 | 53,7 | 22,7 | 47,8 | 16,8 | 1,238 |
| 5 | 149,4 | 56,9 | 25,9 | 50,7 | 19,7 | 1,245 |
| 6 | 149,5 | 59,9 | 28,9 | 52,8 | 21,8 | 1,246 |
| 7 | 149,9 | 62,4 | 31,4 | 55,6 | 24,6 | 1,249 |
| 8 | 150,5 | 64,8 | 33,8 | 57,2 | 26,2 | 1,254 |
| 9 | 150,7 | 67 | 36 | 59 | 28 | 1,256 |
| 10 | 150,6 | 68 | 37 | 60,5 | 29,5 | 1,255 |
| 11 | 151,1 | 70,4 | 39,4 | 62,2 | 31,2 | 1,259 |
| 12 | 151,4 | 72,3 | 41,3 | 63,5 | 32,5 | 1,262 |
| 13 | 151,6 | 73,6 | 42,6 | 65,2 | 34,2 | 1,263 |
| 14 | 151,5 | 74,3 | 43,3 | 66 | 35 | 1,263 |
| 15 | 151,9 | 75,2 | 44,2 | 67,1 | 36,1 | 1,266 |
| 16 | 151,6 | 76,9 | 45,9 | 68,4 | 37,4 | 1,263 |
| 17 | 152,1 | 77 | 46 | 68,5 | 37,5 | 1,268 |
| 18 | 152,3 | 78,9 | 47,9 | 69,8 | 38,8 | 1,269 |
| 19 | 152,3 | 79,3 | 48,3 | 70,2 | 39,2 | 1,269 |
| 20 | 152,6 | 80,1 | 49,1 | 70,9 | 39,9 | 1,272 |
| 21 | 153 | 80,8 | 49,8 | 71,6 | 40,6 | 1,275 |
| 22 | 153,1 | 81,6 | 50,6 | 72,6 | 41,6 | 1,276 |
| 23 | 153,1 | 81,8 | 50,8 | 73,1 | 42,1 | 1,276 |
| 24 | 153,1 | 82,2 | 51,2 | 73,8 | 42,8 | 1,276 |
| 25 | 153,3 | 83,1 | 52,1 | 73,4 | 42,4 | 1,278 |
| 26 | 153,1 | 83,1 | 52,1 | 74,3 | 43,3 | 1,276 |
| 27 | 153,4 | 83,5 | 52,5 | 74,7 | 43,7 | 1,278 |
| 28 | 159,7 | 84,1 | 53,1 | 74,7 | 43,7 | 1,331 |
| 29 | 159,7 | 84,7 | 53,7 | 75,6 | 44,6 | 1,331 |
| 30 | 159,6 | 85,9 | 54,9 | 76,3 | 45,3 | 1,330 |
| 31 | 159,9 | 86,3 | 55,3 | 76,8 | 45,8 | 1,333 |
| 32 | 159,7 | 86,7 | 55,7 | 76,8 | 45,8 | 1,331 |
| 33 | 159,9 | 87 | 56 | 77,4 | 46,4 | 1,333 |
| 34 | 159,9 | 87,8 | 56,8 | 77,8 | 46,8 | 1,333 |
| 35 | 159,9 | 87,6 | 56,6 | 77,7 | 46,7 | 1,333 |
| 36 | 159,8 | 87,9 | 56,9 | 78,5 | 47,5 | 1,332 |
| 37 | 160 | 88,1 | 57,1 | 78,3 | 47,3 | 1,333 |
| 38 | 159,9 | 88,6 | 57,6 | 78,5 | 47,5 | 1,333 |
| 39 | 160,2 | 89,2 | 58,2 | 78,5 | 47,5 | 1,335 |
| 40 | 160,2 | 88,1 | 57,1 | 78,3 | 47,3 | 1,335 |
| 41 | 160 | 88,2 | 57,2 | 78,8 | 47,8 | 1,333 |
| 42 | 160,1 | 89,2 | 58,2 | 79,2 | 48,2 | 1,334 |
| 43 | 160,3 | 88,8 | 57,8 | 79,2 | 48,2 | 1,336 |
| 44 | 159,9 | 88,4 | 57,4 | 78,9 | 47,9 | 1,333 |
| 45 | 160 | 88,8 | 57,8 | 79,2 | 48,2 | 1,333 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 161,5 | 90,2 | 59,2 | 80,1 | 49,1 | 1,346 |
| 93 | 161,6 | 90,3 | 59,3 | 80,4 | 49,4 | 1,347 |
| 94 | 161,4 | 89,5 | 58,5 | 80,1 | 49,1 | 1,345 |
| 95 | 161,4 | 89,7 | 58,7 | 80,7 | 49,7 | 1,345 |
| 96 | 161,4 | 89,9 | 58,9 | 80,2 | 49,2 | 1,345 |
| 97 | 161,6 | 89,8 | 58,8 | 80,8 | 49,8 | 1,347 |
| 98 | 161,8 | 89,6 | 58,6 | 80,5 | 49,5 | 1,348 |
| 99 | 161,8 | 89,2 | 58,2 | 79,6 | 48,6 | 1,348 |
| 100 | 161,6 | 89,3 | 58,3 | 80,2 | 49,2 | 1,347 |
| 101 | 161,8 | 89,3 | 58,3 | 80,3 | 49,3 | 1,348 |
| 102 | 161,8 | 89,2 | 58,2 | 80,2 | 49,2 | 1,348 |
| 103 | 161,6 | 88,6 | 57,6 | 80 | 49 | 1,347 |
| 104 | 161,5 | 88,8 | 57,8 | 80 | 49 | 1,346 |
| 105 | 161,5 | 89 | 58 | 79,3 | 48,3 | 1,346 |
| 106 | 161,7 | 88,8 | 57,8 | 80,2 | 49,2 | 1,348 |
| 107 | 161,7 | 89,2 | 58,2 | 79,9 | 48,9 | 1,348 |
| 108 | 161,9 | 88,9 | 57,9 | 80 | 49 | 1,349 |
| 109 | 161,8 | 89,2 | 58,2 | 80,3 | 49,3 | 1,348 |
| 110 | 161,7 | 88,9 | 57,9 | 79,6 | 48,6 | 1,348 |
| 111 | 160,3 | 88,8 | 57,8 | 79,4 | 48,4 | 1,336 |
| 112 | 160,3 | 88,5 | 57,5 | 79,1 | 48,1 | 1,336 |
| 113 | 160,5 | 88,4 | 57,4 | 79,6 | 48,6 | 1,338 |
| 114 | 160,5 | 88,8 | 57,8 | 79,9 | 48,9 | 1,338 |
| 115 | 160,4 | 89,2 | 58,2 | 79,6 | 48,6 | 1,337 |
| 116 | 160,6 | 89,2 | 58,2 | 79,7 | 48,7 | 1,338 |
| 117 | 160,8 | 89,2 | 58,2 | 79,7 | 48,7 | 1,340 |
| 118 | 162,2 | 88,6 | 57,6 | 79,3 | 48,3 | 1,352 |
| 119 | 162,3 | 89,5 | 58,5 | 80,1 | 49,1 | 1,353 |
| 120 | 162,4 | 89,6 | 58,6 | 80,4 | 49,4 | 1,353 |
| 121 | 162,5 | 89,3 | 58,3 | 79,9 | 48,9 | 1,354 |
| 122 | 162,1 | 89,3 | 58,3 | 79,8 | 48,8 | 1,351 |
| 123 | 162,2 | 89,2 | 58,2 | 79,9 | 48,9 | 1,352 |
| 124 | 162,4 | 89,5 | 58,5 | 80,2 | 49,2 | 1,353 |
| 125 | 162,3 | 89 | 58 | 80,1 | 49,1 | 1,353 |
| 126 | 162,2 | 89,3 | 58,3 | 79,9 | 48,9 | 1,352 |
| 127 | 162 | 89,1 | 58,1 | 80,1 | 49,1 | 1,350 |
| 128 | 161,7 | 88,7 | 57,7 | 80 | 49 | 1,348 |
| 129 | 161,5 | 88,8 | 57,8 | 80,1 | 49,1 | 1,346 |
| 130 | 161,6 | 89 | 58 | 79,7 | 48,7 | 1,347 |
| 131 | 161,7 | 88,8 | 57,8 | 80,1 | 49,1 | 1,348 |
| 132 | 161,7 | 88,9 | 57,9 | 79,9 | 48,9 | 1,348 |
| 133 | 162 | 89,1 | 58,1 | 79,8 | 48,8 | 1,350 |

Πίνακας 7 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 120 Α με δύναμη σύσφιξης 30 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 119,5 | 74 | 42,5 | 66,8 | 35,3 | 0,996 |
| 47 | 119,7 | 74,3 | 42,8 | 67,3 | 35,8 | 0,998 |
| 48 | 119,5 | 73,6 | 42,1 | 67,5 | 36 | 0,996 |
| 49 | 119,4 | 74,2 | 42,7 | 67,7 | 36,2 | 0,995 |
| 50 | 119,5 | 73,7 | 42,2 | 67,7 | 36,2 | 0,996 |
| 51 | 119,4 | 74,1 | 42,6 | 67,5 | 36 | 0,995 |
| 52 | 120,3 | 74,3 | 42,8 | 68,1 | 36,6 | 1,003 |
| 53 | 119,4 | 74 | 42,5 | 66,9 | 35,4 | 0,995 |
| 54 | 119,7 | 74,1 | 42,6 | 67,6 | 36,1 | 0,998 |
| 55 | 119,6 | 73,6 | 42,1 | 67,2 | 35,7 | 0,997 |
| 56 | 119,7 | 74,1 | 42,6 | 67,6 | 36,1 | 0,998 |
| 57 | 119,6 | 73,3 | 41,8 | 67,3 | 35,8 | 0,997 |
| 58 | 120,4 | 74,6 | 43,1 | 68,9 | 37,4 | 1,003 |
| 59 | 121,3 | 74,4 | 42,9 | 67,9 | 36,4 | 1,011 |
| 60 | 121,2 | 74,3 | 42,8 | 67 | 35,5 | 1,010 |
| 61 | 121,1 | 74,2 | 42,7 | 67,4 | 35,9 | 1,009 |
| 62 | 121,1 | 74,6 | 43,1 | 67,7 | 36,2 | 1,009 |
| 63 | 121,2 | 75,7 | 44,2 | 69,3 | 37,8 | 1,010 |
| 64 | 121,2 | 76,1 | 44,6 | 69,4 | 37,9 | 1,010 |
| 65 | 121,5 | 75,1 | 43,6 | 68,5 | 37 | 1,013 |
| 66 | 121,5 | 75,2 | 43,7 | 67,8 | 36,3 | 1,013 |
| 67 | 121,3 | 75,7 | 44,2 | 68,1 | 36,6 | 1,011 |
| 68 | 121,1 | 76,1 | 44,6 | 68,1 | 36,6 | 1,009 |
| 69 | 121 | 76,6 | 45,1 | 68,9 | 37,4 | 1,008 |
| 70 | 120,7 | 75,7 | 44,2 | 68,6 | 37,1 | 1,006 |
| 71 | 121 | 76,9 | 45,4 | 69,4 | 37,9 | 1,008 |
| 72 | 121,1 | 77,3 | 45,8 | 70 | 38,5 | 1,009 |
| 73 | 121,2 | 77,2 | 45,7 | 69,3 | 37,8 | 1,010 |
| 74 | 121,1 | 76,1 | 44,6 | 69,5 | 38 | 1,009 |
| 75 | 121,2 | 76,5 | 45 | 69,7 | 38,2 | 1,010 |
| 76 | 121,2 | 77,2 | 45,7 | 70,6 | 39,1 | 1,010 |
| 77 | 120,8 | 76,8 | 45,3 | 69,9 | 38,4 | 1,007 |
| 78 | 121,6 | 76,9 | 45,4 | 69,3 | 37,8 | 1,013 |
| 79 | 121,1 | 76,8 | 45,3 | 69,4 | 37,9 | 1,009 |
| 80 | 121 | 76,6 | 45,1 | 69,4 | 37,9 | 1,008 |
| 81 | 121,2 | 77,4 | 45,9 | 69,8 | 38,3 | 1,010 |
| 82 | 120,9 | 77,2 | 45,7 | 70,1 | 38,6 | 1,008 |
| 83 | 121 | 76,8 | 45,3 | 69,8 | 38,3 | 1,008 |
| 84 | 120,8 | 76,5 | 45 | 69,6 | 38,1 | 1,007 |
| 85 | 120,9 | 77,2 | 45,7 | 70 | 38,5 | 1,008 |
| 86 | 120,9 | 77,9 | 46,4 | 70 | 38,5 | 1,008 |
| 87 | 120,8 | 77,6 | 46,1 | 69,8 | 38,3 | 1,007 |
| 88 | 120,6 | 76,7 | 45,2 | 69,8 | 38,3 | 1,005 |
| 89 | 120,3 | 76,8 | 45,3 | 69,8 | 38,3 | 1,003 |
| 90 | 120,1 | 77,1 | 45,6 | 69,4 | 37,9 | 1,001 |
| 91 | 117,8 | 76,8 | 45,3 | 69,6 | 38,1 | 0,982 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 |
| 1 | 112,5 | 38,2 | 6,7 | 36 | 4,5 | 0,938 |
| 2 | 113 | 41,8 | 10,3 | 38,6 | 7,1 | 0,942 |
| 3 | 113,3 | 45,1 | 13,6 | 41,1 | 9,6 | 0,944 |
| 4 | 113,4 | 47,7 | 16,2 | 43,4 | 11,9 | 0,945 |
| 5 | 113,2 | 50 | 18,5 | 45,3 | 13,8 | 0,943 |
| 6 | 113,3 | 51,9 | 20,4 | 47,3 | 15,8 | 0,944 |
| 7 | 115,4 | 54,6 | 23,1 | 49,3 | 17,8 | 0,962 |
| 8 | 115,7 | 56,1 | 24,6 | 50,6 | 19,1 | 0,964 |
| 9 | 115,7 | 57,8 | 26,3 | 52,3 | 20,8 | 0,964 |
| 10 | 116 | 59,4 | 27,9 | 54 | 22,5 | 0,967 |
| 11 | 116 | 60,5 | 29 | 54,9 | 23,4 | 0,967 |
| 12 | 116,6 | 60,4 | 28,9 | 55,4 | 23,9 | 0,972 |
| 13 | 116,5 | 61,6 | 30,1 | 56,2 | 24,7 | 0,971 |
| 14 | 116,9 | 62,8 | 31,3 | 57,3 | 25,8 | 0,974 |
| 15 | 117,9 | 64,5 | 33 | 58,5 | 27 | 0,983 |
| 16 | 118 | 64,3 | 32,8 | 58,9 | 27,4 | 0,983 |
| 17 | 118,2 | 65,6 | 34,1 | 59,3 | 27,8 | 0,985 |
| 18 | 118,3 | 66,3 | 34,8 | 61 | 29,5 | 0,986 |
| 19 | 118,2 | 67,2 | 35,7 | 61,6 | 30,1 | 0,985 |
| 20 | 118,4 | 67,7 | 36,2 | 60,9 | 29,4 | 0,987 |
| 21 | 118,6 | 67,9 | 36,4 | 61,7 | 30,2 | 0,988 |
| 22 | 118,8 | 68,7 | 37,2 | 62,7 | 31,2 | 0,990 |
| 23 | 118,7 | 69,1 | 37,6 | 63,2 | 31,7 | 0,989 |
| 24 | 119,1 | 70,2 | 38,7 | 63,7 | 32,2 | 0,993 |
| 25 | 118,9 | 70,2 | 38,7 | 63,7 | 32,2 | 0,991 |
| 26 | 118,5 | 70,3 | 38,8 | 63,6 | 32,1 | 0,988 |
| 27 | 118,5 | 71,1 | 39,6 | 64,7 | 33,2 | 0,988 |
| 28 | 118,6 | 71,4 | 39,9 | 65,6 | 34,1 | 0,988 |
| 29 | 118,8 | 71,4 | 39,9 | 65,2 | 33,7 | 0,990 |
| 30 | 118,8 | 71,4 | 39,9 | 65 | 33,5 | 0,990 |
| 31 | 119 | 71,6 | 40,1 | 65,2 | 33,7 | 0,992 |
| 32 | 119,1 | 73,1 | 41,6 | 66 | 34,5 | 0,993 |
| 33 | 119 | 72,2 | 40,7 | 65,7 | 34,2 | 0,992 |
| 34 | 119,2 | 72,3 | 40,8 | 66,5 | 35 | 0,993 |
| 35 | 119,3 | 72,7 | 41,2 | 66 | 34,5 | 0,994 |
| 36 | 119,2 | 73,3 | 41,8 | 66,2 | 34,7 | 0,993 |
| 37 | 119,6 | 73,1 | 41,6 | 66,2 | 34,7 | 0,997 |
| 38 | 119,5 | 73,5 | 42 | 67,7 | 36,2 | 0,996 |
| 39 | 119,7 | 73,4 | 41,9 | 67,3 | 35,8 | 0,998 |
| 40 | 119,9 | 73,9 | 42,4 | 67,1 | 35,6 | 0,999 |
| 41 | 119,7 | 73,7 | 42,2 | 67,7 | 36,2 | 0,998 |
| 42 | 119,7 | 73,9 | 42,4 | 68 | 36,5 | 0,998 |
| 43 | 119,8 | 74,6 | 43,1 | 68 | 36,5 | 0,998 |
| 44 | 119,9 | 74,2 | 42,7 | 67,6 | 36,1 | 0,999 |
| 45 | 119,6 | 73,5 | 42 | 67,4 | 35,9 | 0,997 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 119,3 | 77 | 45,5 | 69,8 | 38,3 | 0,994 |
| 138 | 119,3 | 76,3 | 44,8 | 69,4 | 37,9 | 0,994 |
| 139 | 119,7 | 76,6 | 45,1 | 70,3 | 38,8 | 0,998 |
| 140 | 120,1 | 75,6 | 44,1 | 68,7 | 37,2 | 1,001 |
| 141 | 119,9 | 76,3 | 44,8 | 68,7 | 37,2 | 0,999 |
| 142 | 120,2 | 75,6 | 44,1 | 69,2 | 37,7 | 1,002 |
| 143 | 120 | 76,9 | 45,4 | 69,5 | 38 | 1,000 |
| 144 | 120,1 | 75,8 | 44,3 | 68,6 | 37,1 | 1,001 |
| 145 | 120,2 | 76,3 | 44,8 | 69,5 | 38 | 1,002 |
| 146 | 120 | 76 | 44,5 | 69,2 | 37,7 | 1,000 |
| 147 | 120,1 | 75,7 | 44,2 | 69,3 | 37,8 | 1,001 |
| 148 | 120,1 | 75,5 | 44 | 69,1 | 37,6 | 1,001 |
| 149 | 119,9 | 74,6 | 43,1 | 68,5 | 37 | 0,999 |
| 150 | 119,7 | 75,1 | 43,6 | 67,5 | 36 | 0,998 |
| 151 | 119,7 | 75,7 | 44,2 | 68,2 | 36,7 | 0,998 |
| 152 | 119,8 | 75,3 | 43,8 | 68,7 | 37,2 | 0,998 |
| 153 | 120 | 75,8 | 44,3 | 69,5 | 38 | 1,000 |
| 154 | 120 | 75,9 | 44,4 | 68,8 | 37,3 | 1,000 |
| 155 | 120,1 | 75,2 | 43,7 | 68,4 | 36,9 | 1,001 |
| 156 | 120,4 | 75,9 | 44,4 | 68,5 | 37 | 1,003 |
| 157 | 120,8 | 76 | 44,5 | 69,8 | 38,3 | 1,007 |
| 158 | 120,8 | 75,9 | 44,4 | 69,4 | 37,9 | 1,007 |
| 159 | 120,7 | 75,3 | 43,8 | 69,1 | 37,6 | 1,006 |
| 160 | 120,8 | 76,4 | 44,9 | 70,3 | 38,8 | 1,007 |
| 161 | 120,9 | 76,2 | 44,7 | 69,8 | 38,3 | 1,008 |
| 162 | 120,9 | 76,4 | 44,9 | 70,5 | 39 | 1,008 |
| 163 | 120,9 | 76,4 | 44,9 | 70,6 | 39,1 | 1,008 |
| 164 | 120,7 | 76,1 | 44,6 | 69,7 | 38,2 | 1,006 |
| 165 | 120,5 | 75,6 | 44,1 | 68,9 | 37,4 | 1,004 |
| 166 | 120,8 | 76,3 | 44,8 | 69,5 | 38 | 1,007 |
| 167 | 120,4 | 75,6 | 44,1 | 69,2 | 37,7 | 1,003 |
| 168 | 120,2 | 75,8 | 44,3 | 68,4 | 36,9 | 1,002 |
| 169 | 120,4 | 76,3 | 44,8 | 69,9 | 38,4 | 1,003 |
| 170 | 120,1 | 76,6 | 45,1 | 69,8 | 38,3 | 1,001 |
| 171 | 120,3 | 76,4 | 44,9 | 69,8 | 38,3 | 1,003 |
| 172 | 120,4 | 76,3 | 44,8 | 69,7 | 38,2 | 1,003 |
| 173 | 120,6 | 75,8 | 44,3 | 69,1 | 37,6 | 1,005 |
| 174 | 120,4 | 76,8 | 45,3 | 69,5 | 38 | 1,003 |
| 175 | 120,6 | 76,4 | 44,9 | 69,6 | 38,1 | 1,005 |
| 176 | 120,4 | 76,5 | 45 | 69,3 | 37,8 | 1,003 |
| 177 | 120,4 | 77 | 45,5 | 70,1 | 38,6 | 1,003 |
| 178 | 120,8 | 76,8 | 45,3 | 69,8 | 38,3 | 1,007 |
| 179 | 120,8 | 76,8 | 45,3 | 69,8 | 38,3 | 1,007 |
| 180 | 120,1 | 76,8 | 45,3 | 70,6 | 39,1 | 1,001 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 117,1 | 76,9 | 45,4 | 69 | 37,5 | 0,976 |
| 93 | 118,2 | 76,6 | 45,1 | 69,5 | 38 | 0,985 |
| 94 | 119,4 | 77,9 | 46,4 | 70,3 | 38,8 | 0,995 |
| 95 | 118,9 | 75,8 | 44,3 | 68,9 | 37,4 | 0,991 |
| 96 | 119 | 76,1 | 44,6 | 69,4 | 37,9 | 0,992 |
| 97 | 119,5 | 76 | 44,5 | 69,2 | 37,7 | 0,996 |
| 98 | 118,8 | 75,6 | 44,1 | 68,4 | 36,9 | 0,990 |
| 99 | 119,6 | 75,7 | 44,2 | 68,9 | 37,4 | 0,997 |
| 100 | 120,3 | 75,7 | 44,2 | 68,7 | 37,2 | 1,003 |
| 101 | 120,2 | 76,9 | 45,4 | 69,8 | 38,3 | 1,002 |
| 102 | 119,9 | 75,7 | 44,2 | 69 | 37,5 | 0,999 |
| 103 | 120,1 | 75,8 | 44,3 | 69 | 37,5 | 1,001 |
| 104 | 120,2 | 76,5 | 45 | 70,2 | 38,7 | 1,002 |
| 105 | 120,3 | 76,9 | 45,4 | 69,3 | 37,8 | 1,003 |
| 106 | 120,2 | 77,2 | 45,7 | 70,3 | 38,8 | 1,002 |
| 107 | 119,8 | 76,8 | 45,3 | 68,9 | 37,4 | 0,998 |
| 108 | 120 | 76 | 44,5 | 68,7 | 37,2 | 1,000 |
| 109 | 119,5 | 76,2 | 44,7 | 69,5 | 38 | 0,996 |
| 110 | 119,6 | 76 | 44,5 | 69,3 | 37,8 | 0,997 |
| 111 | 119,7 | 76,9 | 45,4 | 70,2 | 38,7 | 0,998 |
| 112 | 119,7 | 75,7 | 44,2 | 69,2 | 37,7 | 0,998 |
| 113 | 119,4 | 75,7 | 44,2 | 69,2 | 37,7 | 0,995 |
| 114 | 119,4 | 76 | 44,5 | 68,9 | 37,4 | 0,995 |
| 115 | 119,7 | 75,2 | 43,7 | 69 | 37,5 | 0,998 |
| 116 | 119,6 | 75,6 | 44,1 | 68,6 | 37,1 | 0,997 |
| 117 | 119,4 | 76,6 | 45,1 | 69,4 | 37,9 | 0,995 |
| 118 | 120,2 | 76,2 | 44,7 | 68,7 | 37,2 | 1,002 |
| 119 | 119,7 | 75,8 | 44,3 | 68,9 | 37,4 | 0,998 |
| 120 | 119,4 | 75,5 | 44 | 69 | 37,5 | 0,995 |
| 121 | 119 | 75,8 | 44,3 | 69,1 | 37,6 | 0,992 |
| 122 | 118,7 | 76,1 | 44,6 | 69,3 | 37,8 | 0,989 |
| 123 | 119,8 | 76 | 44,5 | 69,7 | 38,2 | 0,998 |
| 124 | 119,7 | 75,6 | 44,1 | 68,5 | 37 | 0,998 |
| 125 | 119,9 | 76,7 | 45,2 | 70 | 38,5 | 0,999 |
| 126 | 119,8 | 76,8 | 45,3 | 69,2 | 37,7 | 0,998 |
| 127 | 119,5 | 75,3 | 43,8 | 68,9 | 37,4 | 0,996 |
| 128 | 119,3 | 76,1 | 44,6 | 69,5 | 38 | 0,994 |
| 129 | 119,5 | 76,4 | 44,9 | 69,5 | 38 | 0,996 |
| 130 | 119,3 | 75,8 | 44,3 | 68,6 | 37,1 | 0,994 |
| 131 | 119,4 | 75,8 | 44,3 | 69 | 37,5 | 0,995 |
| 132 | 119,4 | 75,9 | 44,4 | 68,7 | 37,2 | 0,995 |
| 133 | 118,8 | 76 | 44,5 | 68,6 | 37,1 | 0,990 |
| 134 | 119,4 | 76,4 | 44,9 | 69,2 | 37,7 | 0,995 |
| 135 | 119,3 | 75 | 43,5 | 68,4 | 36,9 | 0,994 |
| 136 | 119,5 | 76,2 | 44,7 | 68,6 | 37,1 | 0,996 |

Πίνακας 8 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 1011012 στα 120 Α με δύναμη σύσφιξης 40 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 126,2 | 74,3 | 41,3 | 69,8 | 36,8 | 1,052 |
| 47 | 126,2 | 74 | 41 | 69,9 | 36,9 | 1,052 |
| 48 | 126,1 | 73,1 | 40,1 | 69,7 | 36,7 | 1,051 |
| 49 | 125,9 | 74,5 | 41,5 | 69,4 | 36,4 | 1,049 |
| 50 | 125,7 | 74,3 | 41,3 | 70,2 | 37,2 | 1,048 |
| 51 | 125,5 | 74,1 | 41,1 | 70 | 37 | 1,046 |
| 52 | 125,5 | 74,2 | 41,2 | 70 | 37 | 1,046 |
| 53 | 125,8 | 74,2 | 41,2 | 69,8 | 36,8 | 1,048 |
| 54 | 126 | 74,9 | 41,9 | 70,1 | 37,1 | 1,050 |
| 55 | 125,9 | 75,2 | 42,2 | 70,2 | 37,2 | 1,049 |
| 56 | 126,1 | 75,6 | 42,6 | 70,2 | 37,2 | 1,051 |
| 57 | 126 | 75,2 | 42,2 | 70,5 | 37,5 | 1,050 |
| 58 | 126,1 | 73,9 | 40,9 | 70,1 | 37,1 | 1,051 |
| 59 | 126 | 74,8 | 41,8 | 70,1 | 37,1 | 1,050 |
| 60 | 126,5 | 74,3 | 41,3 | 70,5 | 37,5 | 1,054 |
| 61 | 126,5 | 75,6 | 42,6 | 70,4 | 37,4 | 1,054 |
| 62 | 126,5 | 75,6 | 42,6 | 70,9 | 37,9 | 1,054 |
| 63 | 126,5 | 75,7 | 42,7 | 70,6 | 37,6 | 1,054 |
| 64 | 125,8 | 74,7 | 41,7 | 70,6 | 37,6 | 1,048 |
| 65 | 125,9 | 75,2 | 42,2 | 70,8 | 37,8 | 1,049 |
| 66 | 126,5 | 75,4 | 42,4 | 70,4 | 37,4 | 1,054 |
| 67 | 126,5 | 75,5 | 42,5 | 70,9 | 37,9 | 1,054 |
| 68 | 126,5 | 75,3 | 42,3 | 70,5 | 37,5 | 1,054 |
| 69 | 126,5 | 74,3 | 41,3 | 70,5 | 37,5 | 1,054 |
| 70 | 126 | 75,9 | 42,9 | 70,7 | 37,7 | 1,050 |
| 71 | 126,4 | 75,3 | 42,3 | 71,1 | 38,1 | 1,053 |
| 72 | 126 | 75,2 | 42,2 | 70,6 | 37,6 | 1,050 |
| 73 | 125,8 | 75,4 | 42,4 | 71 | 38 | 1,048 |
| 74 | 125,6 | 75,6 | 42,6 | 70,6 | 37,6 | 1,047 |
| 75 | 125,7 | 74,9 | 41,9 | 70,6 | 37,6 | 1,048 |
| 76 | 126,1 | 75,6 | 42,6 | 70,7 | 37,7 | 1,051 |
| 77 | 126,2 | 74,8 | 41,8 | 70,7 | 37,7 | 1,052 |
| 78 | 126,3 | 75,3 | 42,3 | 71 | 38 | 1,053 |
| 79 | 126,4 | 75,3 | 42,3 | 70,7 | 37,7 | 1,053 |
| 80 | 126,3 | 75,7 | 42,7 | 71,2 | 38,2 | 1,053 |
| 81 | 126,6 | 74,7 | 41,7 | 70,3 | 37,3 | 1,055 |
| 82 | 126,7 | 75,4 | 42,4 | 70,8 | 37,8 | 1,056 |
| 83 | 126,8 | 75,7 | 42,7 | 70,4 | 37,4 | 1,057 |
| 84 | 126,6 | 75,8 | 42,8 | 70,4 | 37,4 | 1,055 |
| 85 | 126,3 | 76 | 43 | 70,6 | 37,6 | 1,053 |
| 86 | 126,2 | 75,2 | 42,2 | 70,6 | 37,6 | 1,052 |
| 87 | 126,8 | 76,1 | 43,1 | 71 | 38 | 1,057 |
| 88 | 126,5 | 74,6 | 41,6 | 70,7 | 37,7 | 1,054 |
| 89 | 126 | 75,7 | 42,7 | 71,3 | 38,3 | 1,050 |
| 90 | 125,9 | 75,4 | 42,4 | 71 | 38 | 1,049 |
| 91 | 126,2 | 75,3 | 42,3 | 70,9 | 37,9 | 1,052 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 1 | 116,3 | 38,3 | 5,3 | 37,5 | 4,5 | 0,969 |
| 2 | 117 | 41,9 | 8,9 | 40,3 | 7,3 | 0,975 |
| 3 | 118,1 | 44,6 | 11,6 | 42,6 | 9,6 | 0,984 |
| 4 | 118,2 | 48,2 | 15,2 | 44,6 | 11,6 | 0,985 |
| 5 | 118,5 | 49,7 | 16,7 | 46,5 | 13,5 | 0,988 |
| 6 | 118,4 | 51,5 | 18,5 | 48,8 | 15,8 | 0,987 |
| 7 | 118,8 | 54 | 21 | 50,5 | 17,5 | 0,990 |
| 8 | 118,4 | 54,9 | 21,9 | 51,9 | 18,9 | 0,987 |
| 9 | 118,9 | 56,8 | 23,8 | 52,9 | 19,9 | 0,991 |
| 10 | 121,4 | 57,4 | 24,4 | 54,6 | 21,6 | 1,012 |
| 11 | 121,6 | 59,7 | 26,7 | 55,8 | 22,8 | 1,013 |
| 12 | 121,4 | 60,7 | 27,7 | 56,7 | 23,7 | 1,012 |
| 13 | 121,4 | 61,1 | 28,1 | 57,8 | 24,8 | 1,012 |
| 14 | 121,7 | 62,5 | 29,5 | 58,7 | 25,7 | 1,014 |
| 15 | 122 | 63,1 | 30,1 | 59,4 | 26,4 | 1,017 |
| 16 | 122,5 | 64,6 | 31,6 | 60,1 | 27,1 | 1,021 |
| 17 | 122,9 | 65,2 | 32,2 | 61,3 | 28,3 | 1,024 |
| 18 | 122,7 | 65,6 | 32,6 | 61,6 | 28,6 | 1,023 |
| 19 | 122,7 | 66 | 33 | 62,1 | 29,1 | 1,023 |
| 20 | 122,5 | 66,8 | 33,8 | 62,9 | 29,9 | 1,021 |
| 21 | 122,3 | 68,4 | 35,4 | 63,4 | 30,4 | 1,019 |
| 22 | 123 | 67,6 | 34,6 | 63,9 | 30,9 | 1,025 |
| 23 | 123 | 67,8 | 34,8 | 64,2 | 31,2 | 1,025 |
| 24 | 123,1 | 68,2 | 35,2 | 64,7 | 31,7 | 1,026 |
| 25 | 123,2 | 68,9 | 35,9 | 64,9 | 31,9 | 1,027 |
| 26 | 122,8 | 68,7 | 35,7 | 65,3 | 32,3 | 1,023 |
| 27 | 122,9 | 68,7 | 35,7 | 65,5 | 32,5 | 1,024 |
| 28 | 123,8 | 69,8 | 36,8 | 65,6 | 32,6 | 1,032 |
| 29 | 124,6 | 70,2 | 37,2 | 66,1 | 33,1 | 1,038 |
| 30 | 123,9 | 70,2 | 37,2 | 66,4 | 33,4 | 1,033 |
| 31 | 124,8 | 71,2 | 38,2 | 66,4 | 33,4 | 1,040 |
| 32 | 125 | 71,6 | 38,6 | 66,6 | 33,6 | 1,042 |
| 33 | 125 | 71 | 38 | 66,6 | 33,6 | 1,042 |
| 34 | 124,9 | 71,3 | 38,3 | 67,3 | 34,3 | 1,041 |
| 35 | 125,4 | 71,9 | 38,9 | 67,6 | 34,6 | 1,045 |
| 36 | 125,1 | 72,8 | 39,8 | 67,7 | 34,7 | 1,043 |
| 37 | 125,8 | 72,8 | 39,8 | 68 | 35 | 1,048 |
| 38 | 125,6 | 72,7 | 39,7 | 68,5 | 35,5 | 1,047 |
| 39 | 126,1 | 73,4 | 40,4 | 68,5 | 35,5 | 1,051 |
| 40 | 125,9 | 73,1 | 40,1 | 68,8 | 35,8 | 1,049 |
| 41 | 126,1 | 73,1 | 40,1 | 69,1 | 36,1 | 1,051 |
| 42 | 125,7 | 73,1 | 40,1 | 69,2 | 36,2 | 1,048 |
| 43 | 125,6 | 73,9 | 40,9 | 68,9 | 35,9 | 1,047 |
| 44 | 126,1 | 73,5 | 40,5 | 69,5 | 36,5 | 1,051 |
| 45 | 126,2 | 74,3 | 41,3 | 69,8 | 36,8 | 1,052 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 127 | 75 | 42 | 69,6 | 36,6 | 1,058 |
| 138 | 127 | 74,4 | 41,4 | 69,8 | 36,8 | 1,058 |
| 139 | 127 | 74,3 | 41,3 | 69,4 | 36,4 | 1,058 |
| 140 | 127,4 | 73,5 | 40,5 | 69,6 | 36,6 | 1,062 |
| 141 | 127 | 74,8 | 41,8 | 69,6 | 36,6 | 1,058 |
| 142 | 127 | 74,3 | 41,3 | 69,8 | 36,8 | 1,058 |
| 143 | 127,2 | 74,2 | 41,2 | 69,7 | 36,7 | 1,060 |
| 144 | 127,2 | 74,6 | 41,6 | 69,4 | 36,4 | 1,060 |
| 145 | 127,2 | 75 | 42 | 69,8 | 36,8 | 1,060 |
| 146 | 127,3 | 74 | 41 | 69,7 | 36,7 | 1,061 |
| 147 | 127,6 | 74,8 | 41,8 | 69,5 | 36,5 | 1,063 |
| 148 | 127,5 | 73,9 | 40,9 | 69,5 | 36,5 | 1,063 |
| 149 | 127,4 | 74,3 | 41,3 | 69,7 | 36,7 | 1,062 |
| 150 | 127,5 | 75,1 | 42,1 | 69,8 | 36,8 | 1,063 |
| 151 | 127,3 | 74,5 | 41,5 | 70 | 37 | 1,061 |
| 152 | 127,8 | 73,5 | 40,5 | 69,8 | 36,8 | 1,065 |
| 153 | 127,7 | 74,7 | 41,7 | 70 | 37 | 1,064 |
| 154 | 127,5 | 73,8 | 40,8 | 69,9 | 36,9 | 1,063 |
| 155 | 127,9 | 74,7 | 41,7 | 69,5 | 36,5 | 1,066 |
| 156 | 127,7 | 73,2 | 40,2 | 69,6 | 36,6 | 1,064 |
| 157 | 127,9 | 74,4 | 41,4 | 69,3 | 36,3 | 1,066 |
| 158 | 128 | 73,7 | 40,7 | 69,2 | 36,2 | 1,067 |
| 159 | 126,9 | 74,7 | 41,7 | 69,3 | 36,3 | 1,058 |
| 160 | 126,7 | 73,7 | 40,7 | 69,4 | 36,4 | 1,056 |
| 161 | 126,5 | 74 | 41 | 69,3 | 36,3 | 1,054 |
| 162 | 126,9 | 74,3 | 41,3 | 69,7 | 36,7 | 1,058 |
| 163 | 127,2 | 74,6 | 41,6 | 69,4 | 36,4 | 1,060 |
| 164 | 127,2 | 73,9 | 40,9 | 69,8 | 36,8 | 1,060 |
| 165 | 127,2 | 74,1 | 41,1 | 69,4 | 36,4 | 1,060 |
| 166 | 126,7 | 73,3 | 40,3 | 69,3 | 36,3 | 1,056 |
| 167 | 127,3 | 74,2 | 41,2 | 69,3 | 36,3 | 1,061 |
| 168 | 127,2 | 73,7 | 40,7 | 69,3 | 36,3 | 1,060 |
| 169 | 125,4 | 74,8 | 41,8 | 69,4 | 36,4 | 1,045 |
| 170 | 126,2 | 74,7 | 41,7 | 69,2 | 36,2 | 1,052 |
| 171 | 127,2 | 74,3 | 41,3 | 69,3 | 36,3 | 1,060 |
| 172 | 127 | 74,6 | 41,6 | 69,7 | 36,7 | 1,058 |
| 173 | 127,2 | 73,9 | 40,9 | 69,4 | 36,4 | 1,060 |
| 174 | 127,3 | 74,1 | 41,1 | 69,8 | 36,8 | 1,061 |
| 175 | 126,9 | 73,3 | 40,3 | 69,4 | 36,4 | 1,058 |
| 176 | 127,3 | 74,2 | 41,2 | 69,3 | 36,3 | 1,061 |
| 177 | 127,2 | 73,7 | 40,7 | 69,3 | 36,3 | 1,060 |
| 178 | 125,4 | 74,8 | 41,8 | 69,3 | 36,3 | 1,045 |
| 179 | 126,9 | 74,7 | 41,7 | 69,4 | 36,4 | 1,058 |
| 180 | 127,2 | 74,3 | 41,3 | 69,2 | 36,2 | 1,060 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 125,9 | 74,7 | 41,7 | 70,9 | 37,9 | 1,049 |
| 93 | 126,2 | 75,8 | 42,8 | 70,8 | 37,8 | 1,052 |
| 94 | 126,2 | 75,3 | 42,3 | 70,8 | 37,8 | 1,052 |
| 95 | 126,1 | 75,6 | 42,6 | 70,7 | 37,7 | 1,051 |
| 96 | 126,1 | 75,6 | 42,6 | 70,8 | 37,8 | 1,051 |
| 97 | 126,4 | 75,8 | 42,8 | 70,6 | 37,6 | 1,053 |
| 98 | 126,7 | 75,7 | 42,7 | 70,8 | 37,8 | 1,056 |
| 99 | 126,7 | 75,9 | 42,9 | 71,1 | 38,1 | 1,056 |
| 100 | 126,8 | 76,4 | 43,4 | 71,1 | 38,1 | 1,057 |
| 101 | 127 | 76,2 | 43,2 | 71,2 | 38,2 | 1,058 |
| 102 | 127,1 | 75 | 42 | 71,4 | 38,4 | 1,059 |
| 103 | 127,3 | 76 | 43 | 70,9 | 37,9 | 1,061 |
| 104 | 126 | 76 | 43 | 71,3 | 38,3 | 1,050 |
| 105 | 126,2 | 76 | 43 | 71 | 38 | 1,052 |
| 106 | 126,2 | 75,5 | 42,5 | 71,1 | 38,1 | 1,052 |
| 107 | 126 | 75,5 | 42,5 | 70,8 | 37,8 | 1,050 |
| 108 | 126,8 | 76,1 | 43,1 | 70,8 | 37,8 | 1,057 |
| 109 | 127,1 | 76,4 | 43,4 | 70,7 | 37,7 | 1,059 |
| 110 | 127,1 | 75,2 | 42,2 | 70,6 | 37,6 | 1,059 |
| 111 | 127 | 75,6 | 42,6 | 71 | 38 | 1,058 |
| 112 | 127 | 75,3 | 42,3 | 70,8 | 37,8 | 1,058 |
| 113 | 127 | 75,2 | 42,2 | 70,6 | 37,6 | 1,058 |
| 114 | 127,1 | 74,9 | 41,9 | 70,5 | 37,5 | 1,059 |
| 115 | 126,9 | 74,7 | 41,7 | 71 | 38 | 1,058 |
| 116 | 126,8 | 75 | 42 | 70,4 | 37,4 | 1,057 |
| 117 | 126,9 | 75,1 | 42,1 | 70,4 | 37,4 | 1,058 |
| 118 | 127 | 74,3 | 41,3 | 70,2 | 37,2 | 1,058 |
| 119 | 127 | 74,3 | 41,3 | 70,2 | 37,2 | 1,058 |
| 120 | 127,2 | 75,2 | 42,2 | 70,5 | 37,5 | 1,060 |
| 121 | 127,5 | 74,1 | 41,1 | 70,3 | 37,3 | 1,063 |
| 122 | 127,3 | 75,1 | 42,1 | 70,2 | 37,2 | 1,061 |
| 123 | 127,4 | 75,1 | 42,1 | 70,5 | 37,5 | 1,062 |
| 124 | 127,6 | 75,4 | 42,4 | 70,1 | 37,1 | 1,063 |
| 125 | 127,6 | 74 | 41 | 70,2 | 37,2 | 1,063 |
| 126 | 127,6 | 75,4 | 42,4 | 70,3 | 37,3 | 1,063 |
| 127 | 126,9 | 75 | 42 | 69,8 | 36,8 | 1,058 |
| 128 | 126,7 | 74,7 | 41,7 | 70 | 37 | 1,056 |
| 129 | 126,7 | 73,2 | 40,2 | 69,3 | 36,3 | 1,056 |
| 130 | 126,9 | 73,8 | 40,8 | 69,8 | 36,8 | 1,058 |
| 131 | 126,6 | 75 | 42 | 70,1 | 37,1 | 1,055 |
| 132 | 126,7 | 74,8 | 41,8 | 69,8 | 36,8 | 1,056 |
| 133 | 126,9 | 74,2 | 41,2 | 69,8 | 36,8 | 1,058 |
| 134 | 127 | 74,7 | 41,7 | 69,9 | 36,9 | 1,058 |
| 135 | 126,9 | 74,4 | 41,4 | 69,8 | 36,8 | 1,058 |
| 136 | 126,7 | 73,9 | 40,9 | 69,4 | 36,4 | 1,056 |

II.Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 270 Α με δύναμη σύσφιξης 18 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 28,2 | 74,1 | 40,6 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 47 | 28,2 | 74,4 | 40,9 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 48 | 28,2 | 74,1 | 40,6 | 69,3 | 35,8 | 0,104 |
| 49 | 28,3 | 74,3 | 40,8 | 69,4 | 35,9 | 0,105 |
| 50 | 28,2 | 74,6 | 41,1 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 51 | 28,2 | 73,4 | 39,9 | 69,6 | 36,1 | 0,104 |
| 52 | 28,2 | 73,4 | 39,9 | 70,2 | 36,7 | 0,104 |
| 53 | 28,2 | 73,7 | 40,2 | 69,4 | 35,9 | 0,104 |
| 54 | 28,2 | 74,3 | 40,8 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 55 | 28,1 | 74,7 | 41,2 | 69,1 | 35,6 | 0,104 |
| 56 | 28,1 | 74,2 | 40,7 | 69 | 35,5 | 0,104 |
| 57 | 28,1 | 74,1 | 40,6 | 68,8 | 35,3 | 0,104 |
| 58 | 28,1 | 74,4 | 40,9 | 69 | 35,5 | 0,104 |
| 59 | 28,1 | 74,5 | 41 | 69,7 | 36,2 | 0,104 |
| 60 | 28,1 | 74,6 | 41,1 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 61 | 28 | 74,3 | 40,8 | 69,1 | 35,6 | 0,104 |
| 62 | 28,1 | 74,9 | 41,4 | 68,8 | 35,3 | 0,104 |
| 63 | 28 | 74,3 | 40,8 | 69 | 35,5 | 0,104 |
| 64 | 27,9 | 75 | 41,5 | 68,9 | 35,4 | 0,103 |
| 65 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 69,3 | 35,8 | 0,103 |
| 66 | 28 | 73,4 | 39,9 | 68,8 | 35,3 | 0,104 |
| 67 | 28 | 74,5 | 41 | 68,1 | 34,6 | 0,104 |
| 68 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 68,7 | 35,2 | 0,103 |
| 69 | 28 | 73,7 | 40,2 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 70 | 28 | 74,3 | 40,8 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 71 | 28 | 74 | 40,5 | 69,1 | 35,6 | 0,104 |
| 72 | 28 | 73,9 | 40,4 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 73 | 28 | 74 | 40,5 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 74 | 28 | 74,2 | 40,7 | 68,4 | 34,9 | 0,104 |
| 75 | 27,8 | 74,2 | 40,7 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 76 | 28 | 74,1 | 40,6 | 68,5 | 35 | 0,104 |
| 77 | 28 | 73,9 | 40,4 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 78 | 27,9 | 74,2 | 40,7 | 69,1 | 35,6 | 0,103 |
| 79 | 28 | 74,3 | 40,8 | 69,1 | 35,6 | 0,104 |
| 80 | 28 | 73,4 | 39,9 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 81 | 28 | 73,7 | 40,2 | 68,7 | 35,2 | 0,104 |
| 82 | 28 | 74,4 | 40,9 | 68,7 | 35,2 | 0,104 |
| 83 | 28 | 73,6 | 40,1 | 69,5 | 36 | 0,104 |
| 84 | 27,9 | 74 | 40,5 | 69,3 | 35,8 | 0,103 |
| 85 | 27,9 | 74,5 | 41 | 68,6 | 35,1 | 0,103 |
| 86 | 28 | 74,3 | 40,8 | 68,8 | 35,3 | 0,104 |
| 87 | 28 | 74,3 | 40,8 | 68,7 | 35,2 | 0,104 |
| 88 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 69,6 | 36,1 | 0,103 |
| 89 | 27,9 | 74,2 | 40,7 | 68,6 | 35,1 | 0,103 |
| 90 | 27,9 | 74,3 | 40,8 | 68,9 | 35,4 | 0,103 |
| 91 | 27,9 | 74,3 | 40,8 | 69,1 | 35,6 | 0,103 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 |
| 1 | 26,4 | 34,9 | 1,4 | 36,1 | 2,6 | 0,098 |
| 2 | 26,8 | 36,8 | 3,3 | 38,2 | 4,7 | 0,099 |
| 3 | 27 | 38,5 | 5 | 40,3 | 6,8 | 0,100 |
| 4 | 26,8 | 41 | 7,5 | 41,9 | 8,4 | 0,099 |
| 5 | 26,8 | 42,7 | 9,2 | 43,9 | 10,4 | 0,099 |
| 6 | 26,6 | 44,6 | 11,1 | 45,8 | 12,3 | 0,099 |
| 7 | 27,5 | 46,6 | 13,1 | 47,2 | 13,7 | 0,102 |
| 8 | 28 | 48,2 | 14,7 | 49,3 | 15,8 | 0,104 |
| 9 | 27,9 | 50,7 | 17,2 | 50,6 | 17,1 | 0,103 |
| 10 | 27,7 | 51,9 | 18,4 | 52,2 | 18,7 | 0,103 |
| 11 | 27,4 | 54,2 | 20,7 | 53,5 | 20 | 0,101 |
| 12 | 27,4 | 55,3 | 21,8 | 55 | 21,5 | 0,101 |
| 13 | 28 | 56,5 | 23 | 56,3 | 22,8 | 0,104 |
| 14 | 27,8 | 58,1 | 24,6 | 57,3 | 23,8 | 0,103 |
| 15 | 27,9 | 59,3 | 25,8 | 58,1 | 24,6 | 0,103 |
| 16 | 28,2 | 60,8 | 27,3 | 59 | 25,5 | 0,104 |
| 17 | 28,1 | 61,3 | 27,8 | 60,3 | 26,8 | 0,104 |
| 18 | 28 | 63 | 29,5 | 60,7 | 27,2 | 0,104 |
| 19 | 28 | 63,4 | 29,9 | 62 | 28,5 | 0,104 |
| 20 | 28,7 | 64,9 | 31,4 | 61,7 | 28,2 | 0,106 |
| 21 | 28,6 | 65,7 | 32,2 | 62,7 | 29,2 | 0,106 |
| 22 | 28,5 | 66,2 | 32,7 | 63,1 | 29,6 | 0,106 |
| 23 | 28,3 | 66,8 | 33,3 | 64,3 | 30,8 | 0,105 |
| 24 | 28,5 | 67,5 | 34 | 64,1 | 30,6 | 0,106 |
| 25 | 28,5 | 68 | 34,5 | 65,7 | 32,2 | 0,106 |
| 26 | 28,3 | 69,2 | 35,7 | 65,4 | 31,9 | 0,105 |
| 27 | 28,7 | 69,6 | 36,1 | 65,9 | 32,4 | 0,106 |
| 28 | 28,7 | 69,8 | 36,3 | 66,3 | 32,8 | 0,106 |
| 29 | 28,4 | 71 | 37,5 | 66,7 | 33,2 | 0,105 |
| 30 | 28,3 | 70,7 | 37,2 | 67,4 | 33,9 | 0,105 |
| 31 | 28,4 | 71,9 | 38,4 | 67,3 | 33,8 | 0,105 |
| 32 | 28,3 | 71,8 | 38,3 | 67,5 | 34 | 0,105 |
| 33 | 28,4 | 72,2 | 38,7 | 67,7 | 34,2 | 0,105 |
| 34 | 28,6 | 72,7 | 39,2 | 68,1 | 34,6 | 0,106 |
| 35 | 28,3 | 72,4 | 38,9 | 68,3 | 34,8 | 0,105 |
| 36 | 28,3 | 72,2 | 38,7 | 68,5 | 35 | 0,105 |
| 37 | 28,3 | 73,2 | 39,7 | 68,7 | 35,2 | 0,105 |
| 38 | 28,2 | 73,3 | 39,8 | 68,5 | 35 | 0,104 |
| 39 | 28,3 | 74,1 | 40,6 | 69,1 | 35,6 | 0,105 |
| 40 | 28,3 | 73,6 | 40,1 | 68,4 | 34,9 | 0,105 |
| 41 | 28,2 | 73 | 39,5 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 42 | 28,2 | 72,7 | 39,2 | 69,6 | 36,1 | 0,104 |
| 43 | 28,2 | 73,9 | 40,4 | 68,9 | 35,4 | 0,104 |
| 44 | 28,2 | 73,7 | 40,2 | 68,8 | 35,3 | 0,104 |
| 45 | 28,2 | 73,7 | 40,2 | 69 | 35,5 | 0,104 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 27,8 | 73,4 | 39,9 | 68 | 34,5 | 0,103 |
| 138 | 27,9 | 73,3 | 39,8 | 67,9 | 34,4 | 0,103 |
| 139 | 27,9 | 73 | 39,5 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 140 | 28 | 74,2 | 40,7 | 67,6 | 34,1 | 0,104 |
| 141 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 142 | 27,9 | 72,8 | 39,3 | 68,7 | 35,2 | 0,103 |
| 143 | 28 | 74 | 40,5 | 68,1 | 34,6 | 0,104 |
| 144 | 27,9 | 73,6 | 40,1 | 67,8 | 34,3 | 0,103 |
| 145 | 28 | 73,8 | 40,3 | 68 | 34,5 | 0,104 |
| 146 | 28 | 73,2 | 39,7 | 67,8 | 34,3 | 0,104 |
| 147 | 27,9 | 73,7 | 40,2 | 67,7 | 34,2 | 0,103 |
| 148 | 27,9 | 73,5 | 40 | 67,9 | 34,4 | 0,103 |
| 149 | 27,8 | 73,5 | 40 | 67,5 | 34 | 0,103 |
| 150 | 27,9 | 73,2 | 39,7 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 151 | 27,9 | 72,9 | 39,4 | 68,4 | 34,9 | 0,103 |
| 152 | 27,9 | 73,2 | 39,7 | 67,9 | 34,4 | 0,103 |
| 153 | 27,8 | 73,1 | 39,6 | 68,2 | 34,7 | 0,103 |
| 154 | 27,9 | 72,9 | 39,4 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 155 | 27,9 | 72,7 | 39,2 | 69,3 | 35,8 | 0,103 |
| 156 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 67,7 | 34,2 | 0,103 |
| 157 | 27,7 | 73 | 39,5 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 158 | 27,9 | 73 | 39,5 | 67,6 | 34,1 | 0,103 |
| 159 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 67,7 | 34,2 | 0,103 |
| 160 | 27,9 | 73 | 39,5 | 68 | 34,5 | 0,103 |
| 161 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 67,8 | 34,3 | 0,103 |
| 162 | 27,8 | 73,1 | 39,6 | 67,8 | 34,3 | 0,103 |
| 163 | 28 | 72,7 | 39,2 | 68,1 | 34,6 | 0,104 |
| 164 | 27,9 | 73 | 39,5 | 67,6 | 34,1 | 0,103 |
| 165 | 28 | 73,1 | 39,6 | 68,1 | 34,6 | 0,104 |
| 166 | 27,8 | 73,1 | 39,6 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 167 | 27,8 | 73,3 | 39,8 | 67,8 | 34,3 | 0,103 |
| 168 | 27,9 | 73,4 | 39,9 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 169 | 27,9 | 72,9 | 39,4 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 170 | 27,9 | 72,3 | 38,8 | 67,9 | 34,4 | 0,103 |
| 171 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 68,8 | 35,3 | 0,103 |
| 172 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 173 | 27,9 | 72,2 | 38,7 | 68,9 | 35,4 | 0,103 |
| 174 | 27,9 | 73,8 | 40,3 | 67,2 | 33,7 | 0,103 |
| 175 | 27,9 | 73,6 | 40,1 | 67,1 | 33,6 | 0,103 |
| 176 | 28 | 73,4 | 39,9 | 67,7 | 34,2 | 0,104 |
| 177 | 27,9 | 73,4 | 39,9 | 67,1 | 33,6 | 0,103 |
| 178 | 28 | 73,1 | 39,6 | 67,2 | 33,7 | 0,104 |
| 179 | 28,1 | 73,7 | 40,2 | 67,8 | 34,3 | 0,104 |
| 180 | 28 | 73,5 | 40 | 68 | 34,5 | 0,104 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 69,2 | 35,7 | 0,103 |
| 93 | 27,9 | 74,2 | 40,7 | 68,6 | 35,1 | 0,103 |
| 94 | 27,9 | 74,2 | 40,7 | 69,5 | 36 | 0,103 |
| 95 | 28 | 74,1 | 40,6 | 69,3 | 35,8 | 0,104 |
| 96 | 27,8 | 73,9 | 40,4 | 69,6 | 36,1 | 0,103 |
| 97 | 27,9 | 74,3 | 40,8 | 69,6 | 36,1 | 0,103 |
| 98 | 27,9 | 74,5 | 41 | 68,9 | 35,4 | 0,103 |
| 99 | 27,9 | 74,3 | 40,8 | 68,9 | 35,4 | 0,103 |
| 100 | 27,9 | 75 | 41,5 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 101 | 27,9 | 74,3 | 40,8 | 69 | 35,5 | 0,103 |
| 102 | 27,9 | 74,6 | 41,1 | 69,6 | 36,1 | 0,103 |
| 103 | 27,9 | 73,5 | 40 | 69,5 | 36 | 0,103 |
| 104 | 27,8 | 73,9 | 40,4 | 67,8 | 34,3 | 0,103 |
| 105 | 27,9 | 74,2 | 40,7 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 106 | 27,8 | 73,9 | 40,4 | 67,7 | 34,2 | 0,103 |
| 107 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 68 | 34,5 | 0,103 |
| 108 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 109 | 27,8 | 73,7 | 40,2 | 68 | 34,5 | 0,103 |
| 110 | 27,9 | 74 | 40,5 | 68,2 | 34,7 | 0,103 |
| 111 | 27,9 | 73,6 | 40,1 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 112 | 27,9 | 74,1 | 40,6 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 113 | 27,8 | 74,3 | 40,8 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 114 | 27,8 | 73,6 | 40,1 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 115 | 27,9 | 73,9 | 40,4 | 68,4 | 34,9 | 0,103 |
| 116 | 27,8 | 73,6 | 40,1 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 117 | 27,9 | 73,7 | 40,2 | 68,4 | 34,9 | 0,103 |
| 118 | 27,9 | 73,7 | 40,2 | 68,4 | 34,9 | 0,103 |
| 119 | 27,9 | 73,3 | 39,8 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 120 | 27,8 | 73,7 | 40,2 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 121 | 27,8 | 73,5 | 40 | 68 | 34,5 | 0,103 |
| 122 | 27,8 | 73,6 | 40,1 | 68,4 | 34,9 | 0,103 |
| 123 | 27,8 | 73,6 | 40,1 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 124 | 27,8 | 73,4 | 39,9 | 68,2 | 34,7 | 0,103 |
| 125 | 27,8 | 73,2 | 39,7 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 126 | 27,8 | 72,7 | 39,2 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 127 | 27,8 | 73,3 | 39,8 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 128 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 68,5 | 35 | 0,103 |
| 129 | 27,9 | 73,4 | 39,9 | 67,9 | 34,4 | 0,103 |
| 130 | 27,8 | 73,5 | 40 | 68 | 34,5 | 0,103 |
| 131 | 27,8 | 73,5 | 40 | 68,3 | 34,8 | 0,103 |
| 132 | 27,8 | 73,4 | 39,9 | 68,2 | 34,7 | 0,103 |
| 133 | 27,8 | 72,8 | 39,3 | 68,4 | 34,9 | 0,103 |
| 134 | 27,8 | 73,3 | 39,8 | 67,9 | 34,4 | 0,103 |
| 135 | 27,9 | 73,1 | 39,6 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |
| 136 | 27,9 | 73,2 | 39,7 | 68,1 | 34,6 | 0,103 |

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 280 Α με δύναμη σύσφιξης 18 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 29,2 | 76,7 | 46,2 | 70,8 | 40,3 | 0,104 |
| 47 | 29,2 | 76,8 | 46,3 | 71,2 | 40,7 | 0,104 |
| 48 | 29,3 | 77,2 | 46,7 | 71,3 | 40,8 | 0,105 |
| 49 | 29,2 | 77,2 | 46,7 | 71,2 | 40,7 | 0,104 |
| 50 | 29,3 | 76,8 | 46,3 | 71,6 | 41,1 | 0,105 |
| 51 | 29,2 | 77,2 | 46,7 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 52 | 29,2 | 77 | 46,5 | 72,3 | 41,8 | 0,104 |
| 53 | 29 | 77,5 | 47 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 54 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 71,4 | 40,9 | 0,104 |
| 55 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 56 | 29,2 | 77,5 | 47 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 57 | 29,2 | 78 | 47,5 | 72,8 | 42,3 | 0,104 |
| 58 | 29,2 | 77,7 | 47,2 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 59 | 29,2 | 78 | 47,5 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 60 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 61 | 29,3 | 78,1 | 47,6 | 71,6 | 41,1 | 0,105 |
| 62 | 29,2 | 77,3 | 46,8 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 63 | 29 | 78,1 | 47,6 | 73,4 | 42,9 | 0,104 |
| 64 | 29,3 | 77,6 | 47,1 | 72 | 41,5 | 0,105 |
| 65 | 29,2 | 77,4 | 46,9 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 66 | 29,2 | 78,4 | 47,9 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 67 | 29,2 | 78,2 | 47,7 | 71,2 | 40,7 | 0,104 |
| 68 | 28,9 | 77 | 46,5 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 69 | 29,1 | 77,4 | 46,9 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 70 | 29,1 | 77 | 46,5 | 71,6 | 41,1 | 0,104 |
| 71 | 29,1 | 77,4 | 46,9 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 72 | 29,1 | 77,9 | 47,4 | 72,3 | 41,8 | 0,104 |
| 73 | 29,2 | 76,8 | 46,3 | 72,3 | 41,8 | 0,104 |
| 74 | 29,3 | 78,5 | 48 | 71,7 | 41,2 | 0,105 |
| 75 | 29,2 | 77,5 | 47 | 72,1 | 41,6 | 0,104 |
| 76 | 29,3 | 77,5 | 47 | 72,2 | 41,7 | 0,105 |
| 77 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 78 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 79 | 29,2 | 77,9 | 47,4 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 80 | 29,2 | 78,3 | 47,8 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 81 | 29,2 | 77,9 | 47,4 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 82 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 83 | 29,2 | 78,1 | 47,6 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 84 | 29,1 | 77,9 | 47,4 | 71,4 | 40,9 | 0,104 |
| 85 | 29,2 | 77,8 | 47,3 | 71,6 | 41,1 | 0,104 |
| 86 | 29,2 | 78 | 47,5 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 87 | 29,1 | 77,8 | 47,3 | 72,4 | 41,9 | 0,104 |
| 88 | 29,2 | 77,5 | 47 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 89 | 29,1 | 77,7 | 47,2 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 90 | 29,1 | 78,2 | 47,7 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 91 | 29 | 78,1 | 47,6 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 30,5 | 0 | 30,5 | 0 | 0 |
| 1 | 26,3 | 32,5 | 2 | 33,3 | 2,8 | 0,094 |
| 2 | 26,5 | 34,1 | 3,6 | 35,9 | 5,4 | 0,095 |
| 3 | 26,5 | 36,8 | 6,3 | 38,3 | 7,8 | 0,095 |
| 4 | 26,5 | 38,9 | 8,4 | 40,6 | 10,1 | 0,095 |
| 5 | 26,6 | 40,9 | 10,4 | 42,4 | 11,9 | 0,095 |
| 6 | 27 | 43,2 | 12,7 | 44,9 | 14,4 | 0,096 |
| 7 | 27,1 | 45,5 | 15 | 46,3 | 15,8 | 0,097 |
| 8 | 27,2 | 47,3 | 16,8 | 48,2 | 17,7 | 0,097 |
| 9 | 26,9 | 49,3 | 18,8 | 50,2 | 19,7 | 0,096 |
| 10 | 27,9 | 51,5 | 21 | 51,5 | 21 | 0,100 |
| 11 | 27,7 | 53,4 | 22,9 | 52,9 | 22,4 | 0,099 |
| 12 | 27,6 | 54,7 | 24,2 | 54,2 | 23,7 | 0,099 |
| 13 | 28,1 | 55,9 | 25,4 | 55,8 | 25,3 | 0,100 |
| 14 | 28,1 | 58,1 | 27,6 | 56,7 | 26,2 | 0,100 |
| 15 | 28 | 59,4 | 28,9 | 58 | 27,5 | 0,100 |
| 16 | 28 | 60,5 | 30 | 58,9 | 28,4 | 0,100 |
| 17 | 28,4 | 61,7 | 31,2 | 60,3 | 29,8 | 0,101 |
| 18 | 28,3 | 62,8 | 32,3 | 61 | 30,5 | 0,101 |
| 19 | 28,5 | 64,2 | 33,7 | 61,5 | 31 | 0,102 |
| 20 | 28,4 | 64,7 | 34,2 | 62,6 | 32,1 | 0,101 |
| 21 | 28,5 | 65,5 | 35 | 63,5 | 33 | 0,102 |
| 22 | 28,7 | 66,4 | 35,9 | 63,5 | 33 | 0,103 |
| 23 | 28,8 | 67,6 | 37,1 | 63,6 | 33,1 | 0,103 |
| 24 | 28,7 | 67,9 | 37,4 | 65,6 | 35,1 | 0,103 |
| 25 | 28,8 | 68,8 | 38,3 | 65,1 | 34,6 | 0,103 |
| 26 | 28,8 | 69 | 38,5 | 65,9 | 35,4 | 0,103 |
| 27 | 28,8 | 70,5 | 40 | 65,9 | 35,4 | 0,103 |
| 28 | 28,8 | 70,6 | 40,1 | 66,1 | 35,6 | 0,103 |
| 29 | 28,9 | 71 | 40,5 | 67,2 | 36,7 | 0,103 |
| 30 | 28,9 | 72,2 | 41,7 | 67,4 | 36,9 | 0,103 |
| 31 | 29 | 72,6 | 42,1 | 67,9 | 37,4 | 0,104 |
| 32 | 28,9 | 73 | 42,5 | 68,5 | 38 | 0,103 |
| 33 | 28,9 | 72,7 | 42,2 | 68,9 | 38,4 | 0,103 |
| 34 | 28,9 | 73,8 | 43,3 | 68,9 | 38,4 | 0,103 |
| 35 | 29 | 74,3 | 43,8 | 69,6 | 39,1 | 0,104 |
| 36 | 29,1 | 75,1 | 44,6 | 69,3 | 38,8 | 0,104 |
| 37 | 29,2 | 74,7 | 44,2 | 70,1 | 39,6 | 0,104 |
| 38 | 29,2 | 74,7 | 44,2 | 70,3 | 39,8 | 0,104 |
| 39 | 29,1 | 75,2 | 44,7 | 69,8 | 39,3 | 0,104 |
| 40 | 29,2 | 75,8 | 45,3 | 70,6 | 40,1 | 0,104 |
| 41 | 29,2 | 76,2 | 45,7 | 70,2 | 39,7 | 0,104 |
| 42 | 29,3 | 75,8 | 45,3 | 70,6 | 40,1 | 0,105 |
| 43 | 29,2 | 76 | 45,5 | 70,5 | 40 | 0,104 |
| 44 | 29,3 | 76,4 | 45,9 | 71,8 | 41,3 | 0,105 |
| 45 | 29,3 | 76,4 | 45,9 | 71,5 | 41 | 0,105 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 29 | 78 | 47,5 | 71 | 40,5 | 0,104 |
| 138 | 28,9 | 78,1 | 47,6 | 71,9 | 41,4 | 0,103 |
| 139 | 29 | 78 | 47,5 | 71,4 | 40,9 | 0,104 |
| 140 | 29 | 77,3 | 46,8 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 141 | 28,9 | 77,6 | 47,1 | 71,9 | 41,4 | 0,103 |
| 142 | 28,9 | 77,7 | 47,2 | 72 | 41,5 | 0,103 |
| 143 | 29 | 78,3 | 47,8 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 144 | 29 | 77,8 | 47,3 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 145 | 29 | 77,7 | 47,2 | 73,1 | 42,6 | 0,104 |
| 146 | 29 | 77 | 46,5 | 73,1 | 42,6 | 0,104 |
| 147 | 29 | 78,3 | 47,8 | 71,6 | 41,1 | 0,104 |
| 148 | 28,9 | 77,9 | 47,4 | 72 | 41,5 | 0,103 |
| 149 | 29 | 78,1 | 47,6 | 72,6 | 42,1 | 0,104 |
| 150 | 29 | 78,2 | 47,7 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 151 | 28,9 | 76,9 | 46,4 | 72,7 | 42,2 | 0,103 |
| 152 | 29 | 78,1 | 47,6 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 153 | 29 | 78,5 | 48 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 154 | 29 | 77,2 | 46,7 | 72,4 | 41,9 | 0,104 |
| 155 | 28,8 | 78,1 | 47,6 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 156 | 28,9 | 77,7 | 47,2 | 72,2 | 41,7 | 0,103 |
| 157 | 28,9 | 78,5 | 48 | 71,5 | 41 | 0,103 |
| 158 | 28,9 | 77 | 46,5 | 72,7 | 42,2 | 0,103 |
| 159 | 28,9 | 78,1 | 47,6 | 72,6 | 42,1 | 0,103 |
| 160 | 28,9 | 78,2 | 47,7 | 72,1 | 41,6 | 0,103 |
| 161 | 29 | 78,6 | 48,1 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 162 | 28,9 | 77,4 | 46,9 | 72,7 | 42,2 | 0,103 |
| 163 | 29 | 78,4 | 47,9 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 164 | 28,8 | 78,1 | 47,6 | 72,2 | 41,7 | 0,103 |
| 165 | 29 | 78,5 | 48 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 166 | 29 | 78,4 | 47,9 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 167 | 28,9 | 78,2 | 47,7 | 72,2 | 41,7 | 0,103 |
| 168 | 28,9 | 78,8 | 48,3 | 72,1 | 41,6 | 0,103 |
| 169 | 28,6 | 78,1 | 47,6 | 71,9 | 41,4 | 0,102 |
| 170 | 28,8 | 78 | 47,5 | 71,7 | 41,2 | 0,103 |
| 171 | 28,8 | 77,4 | 46,9 | 72,6 | 42,1 | 0,103 |
| 172 | 28,9 | 78,6 | 48,1 | 71,4 | 40,9 | 0,103 |
| 173 | 28,9 | 77,5 | 47 | 72 | 41,5 | 0,103 |
| 174 | 28,8 | 77,8 | 47,3 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 175 | 28,9 | 78,1 | 47,6 | 71,7 | 41,2 | 0,103 |
| 176 | 28,6 | 78,3 | 47,8 | 71,8 | 41,3 | 0,102 |
| 177 | 28,9 | 76,7 | 46,2 | 72,3 | 41,8 | 0,103 |
| 178 | 28,8 | 77,9 | 47,4 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 179 | 28,9 | 77,6 | 47,1 | 72,2 | 41,7 | 0,103 |
| 180 | 28,9 | 77,8 | 47,3 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 29 | 77,2 | 46,7 | 73,4 | 42,9 | 0,104 |
| 93 | 29 | 78,1 | 47,6 | 71,6 | 41,1 | 0,104 |
| 94 | 28,9 | 77,4 | 46,9 | 72,2 | 41,7 | 0,103 |
| 95 | 29 | 78,5 | 48 | 73 | 42,5 | 0,104 |
| 96 | 29,1 | 78,3 | 47,8 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 97 | 29,2 | 78,1 | 47,6 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 98 | 29,1 | 78,6 | 48,1 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 99 | 29,2 | 77,6 | 47,1 | 71,1 | 40,6 | 0,104 |
| 100 | 29,1 | 77,9 | 47,4 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 101 | 29,2 | 78,1 | 47,6 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 102 | 29,1 | 78,1 | 47,6 | 72,5 | 42 | 0,104 |
| 103 | 29,1 | 78,1 | 47,6 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 104 | 29,1 | 77,9 | 47,4 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 105 | 29 | 78 | 47,5 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 106 | 29 | 77,7 | 47,2 | 72 | 41,5 | 0,104 |
| 107 | 29 | 77,5 | 47 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 108 | 28,9 | 78,5 | 48 | 71,9 | 41,4 | 0,103 |
| 109 | 29 | 78,5 | 48 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 110 | 29 | 77,8 | 47,3 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 111 | 29 | 77,9 | 47,4 | 71,8 | 41,3 | 0,104 |
| 112 | 29 | 78,4 | 47,9 | 71,7 | 41,2 | 0,104 |
| 113 | 29 | 77,2 | 46,7 | 72,7 | 42,2 | 0,104 |
| 114 | 29 | 78,1 | 47,6 | 72,5 | 42 | 0,104 |
| 115 | 29 | 77,9 | 47,4 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 116 | 29 | 78,3 | 47,8 | 71,9 | 41,4 | 0,104 |
| 117 | 29 | 77,2 | 46,7 | 72,3 | 41,8 | 0,104 |
| 118 | 28,9 | 78,3 | 47,8 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 119 | 29 | 77,5 | 47 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 120 | 29 | 78,2 | 47,7 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 121 | 29 | 78,2 | 47,7 | 71,4 | 40,9 | 0,104 |
| 122 | 29 | 78 | 47,5 | 71,2 | 40,7 | 0,104 |
| 123 | 28,9 | 77,7 | 47,2 | 72 | 41,5 | 0,103 |
| 124 | 28,9 | 77,7 | 47,2 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 125 | 29 | 78,3 | 47,8 | 72,2 | 41,7 | 0,104 |
| 126 | 28,9 | 77,9 | 47,4 | 72,1 | 41,6 | 0,103 |
| 127 | 28,9 | 78,6 | 48,1 | 71,5 | 41 | 0,103 |
| 128 | 28,9 | 77,8 | 47,3 | 71,8 | 41,3 | 0,103 |
| 129 | 28,8 | 78,5 | 48 | 72 | 41,5 | 0,103 |
| 130 | 28,9 | 78,3 | 47,8 | 71,4 | 40,9 | 0,103 |
| 131 | 29 | 78,1 | 47,6 | 71,5 | 41 | 0,104 |
| 132 | 28,9 | 78,6 | 48,1 | 71,5 | 41 | 0,103 |
| 133 | 28,9 | 77,9 | 47,4 | 71,4 | 40,9 | 0,103 |
| 134 | 28,9 | 78,7 | 48,2 | 70,9 | 40,4 | 0,103 |
| 135 | 28,9 | 78,4 | 47,9 | 71,5 | 41 | 0,103 |
| 136 | 28,9 | 77,9 | 47,4 | 71,4 | 40,9 | 0,103 |

Πίνακας 3 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 290 Α με δύναμη σύσφιξης 18 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 30,9 | 78,6 | 47,1 | 79,1 | 47,6 | 0,107 |
| 47 | 31 | 78,2 | 46,7 | 79,4 | 47,9 | 0,107 |
| 48 | 30,9 | 78,4 | 46,9 | 79,3 | 47,8 | 0,107 |
| 49 | 30,6 | 78,9 | 47,4 | 80,7 | 49,2 | 0,106 |
| 50 | 30,5 | 78,7 | 47,2 | 79,8 | 48,3 | 0,105 |
| 51 | 30,7 | 78,5 | 47 | 80,2 | 48,7 | 0,106 |
| 52 | 30,6 | 79,8 | 48,3 | 80,2 | 48,7 | 0,106 |
| 53 | 30,8 | 79,8 | 48,3 | 80,2 | 48,7 | 0,106 |
| 54 | 30,5 | 80 | 48,5 | 80,9 | 49,4 | 0,105 |
| 55 | 30,6 | 80 | 48,5 | 81 | 49,5 | 0,106 |
| 56 | 30,8 | 80,2 | 48,7 | 81,1 | 49,6 | 0,106 |
| 57 | 30,8 | 80,5 | 49 | 80,7 | 49,2 | 0,106 |
| 58 | 30,4 | 79,6 | 48,1 | 80,1 | 48,6 | 0,105 |
| 59 | 30,5 | 80,3 | 48,8 | 81,3 | 49,8 | 0,105 |
| 60 | 30,4 | 80,3 | 48,8 | 80,8 | 49,3 | 0,105 |
| 61 | 30,5 | 80,4 | 48,9 | 81,2 | 49,7 | 0,105 |
| 62 | 30,5 | 80,6 | 49,1 | 81 | 49,5 | 0,105 |
| 63 | 30,4 | 80,5 | 49 | 81,2 | 49,7 | 0,105 |
| 64 | 30,6 | 80,5 | 49 | 81,8 | 50,3 | 0,106 |
| 65 | 30,4 | 80,9 | 49,4 | 80,9 | 49,4 | 0,105 |
| 66 | 30,5 | 80,5 | 49 | 81,8 | 50,3 | 0,105 |
| 67 | 30,5 | 80,6 | 49,1 | 81,5 | 50 | 0,105 |
| 68 | 30,4 | 80,7 | 49,2 | 81 | 49,5 | 0,105 |
| 69 | 30,1 | 80,5 | 49 | 82 | 50,5 | 0,104 |
| 70 | 30,4 | 80,5 | 49 | 81,4 | 49,9 | 0,105 |
| 71 | 30,4 | 80,5 | 49 | 81,9 | 50,4 | 0,105 |
| 72 | 30,4 | 79,9 | 48,4 | 80,9 | 49,4 | 0,105 |
| 73 | 30,4 | 80 | 48,5 | 81,4 | 49,9 | 0,105 |
| 74 | 30,4 | 80,1 | 48,6 | 80,7 | 49,2 | 0,105 |
| 75 | 30,3 | 79,1 | 47,6 | 81 | 49,5 | 0,104 |
| 76 | 30,4 | 80,2 | 48,7 | 81,1 | 49,6 | 0,105 |
| 77 | 30,4 | 80,1 | 48,6 | 81,3 | 49,8 | 0,105 |
| 78 | 30,4 | 80,1 | 48,6 | 80,6 | 49,1 | 0,105 |
| 79 | 30,3 | 80,1 | 48,6 | 80,5 | 49 | 0,104 |
| 80 | 30,2 | 80,1 | 48,6 | 81,2 | 49,7 | 0,104 |
| 81 | 30,4 | 80,3 | 48,8 | 80,6 | 49,1 | 0,105 |
| 82 | 30,2 | 80,4 | 48,9 | 81 | 49,5 | 0,104 |
| 83 | 30,1 | 80,4 | 48,9 | 80,9 | 49,4 | 0,104 |
| 84 | 30,1 | 80,2 | 48,7 | 81,5 | 50 | 0,104 |
| 85 | 30,2 | 80,3 | 48,8 | 81,6 | 50,1 | 0,104 |
| 86 | 30,2 | 80,5 | 49 | 81 | 49,5 | 0,104 |
| 87 | 30,2 | 80,3 | 48,8 | 81,4 | 49,9 | 0,104 |
| 88 | 30,2 | 80,6 | 49,1 | 81 | 49,5 | 0,104 |
| 89 | 30,2 | 80,3 | 48,8 | 81,4 | 49,9 | 0,104 |
| 90 | 30,2 | 80,5 | 49 | 81 | 49,5 | 0,104 |
| 91 | 30,2 | 79,7 | 48,2 | 80,7 | 49,2 | 0,104 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 |
| 1 | 28,9 | 33,2 | 1,7 | 35,7 | 4,2 | 0,100 |
| 2 | 28,9 | 35,4 | 3,9 | 38,5 | 7 | 0,100 |
| 3 | 29,2 | 37,7 | 6,2 | 41,2 | 9,7 | 0,101 |
| 4 | 29,5 | 40,1 | 8,6 | 43,8 | 12,3 | 0,102 |
| 5 | 28,9 | 42,8 | 11,3 | 45,5 | 14 | 0,100 |
| 6 | 29,8 | 45,3 | 13,8 | 48,2 | 16,7 | 0,103 |
| 7 | 29,2 | 47,7 | 16,2 | 51,4 | 19,9 | 0,101 |
| 8 | 30,2 | 49,5 | 18 | 53,5 | 22 | 0,104 |
| 9 | 30 | 52,5 | 21 | 55,7 | 24,2 | 0,103 |
| 10 | 30,2 | 54,2 | 22,7 | 56,9 | 25,4 | 0,104 |
| 11 | 30,2 | 56,2 | 24,7 | 59,1 | 27,6 | 0,104 |
| 12 | 30,2 | 58,1 | 26,6 | 60,5 | 29 | 0,104 |
| 13 | 30,5 | 59,1 | 27,6 | 62 | 30,5 | 0,105 |
| 14 | 30,4 | 61,3 | 29,8 | 63,1 | 31,6 | 0,105 |
| 15 | 30,2 | 62,9 | 31,4 | 65 | 33,5 | 0,104 |
| 16 | 30,2 | 63,7 | 32,2 | 65,4 | 33,9 | 0,104 |
| 17 | 30,5 | 65,2 | 33,7 | 66,8 | 35,3 | 0,105 |
| 18 | 30,4 | 65,6 | 34,1 | 68,7 | 37,2 | 0,105 |
| 19 | 30,3 | 66,3 | 34,8 | 68,5 | 37 | 0,104 |
| 20 | 30,8 | 67,3 | 35,8 | 68,9 | 37,4 | 0,106 |
| 21 | 30,6 | 68,1 | 36,6 | 69,9 | 38,4 | 0,106 |
| 22 | 30,3 | 68,8 | 37,3 | 70,5 | 39 | 0,104 |
| 23 | 30,5 | 69,8 | 38,3 | 70,8 | 39,3 | 0,105 |
| 24 | 30,6 | 70,4 | 38,9 | 72,4 | 40,9 | 0,106 |
| 25 | 30,6 | 71 | 39,5 | 72 | 40,5 | 0,106 |
| 26 | 30,5 | 71,4 | 39,9 | 73 | 41,5 | 0,105 |
| 27 | 30,6 | 71,7 | 40,2 | 73,1 | 41,6 | 0,106 |
| 28 | 30,5 | 72,2 | 40,7 | 73,9 | 42,4 | 0,105 |
| 29 | 30,5 | 73,6 | 42,1 | 74,7 | 43,2 | 0,105 |
| 30 | 30,6 | 73,7 | 42,2 | 75 | 43,5 | 0,106 |
| 31 | 30,4 | 74,3 | 42,8 | 76,1 | 44,6 | 0,105 |
| 32 | 30,1 | 74,3 | 42,8 | 76 | 44,5 | 0,104 |
| 33 | 30,4 | 75,6 | 44,1 | 75,6 | 44,1 | 0,105 |
| 34 | 30,4 | 74,3 | 42,8 | 76,2 | 44,7 | 0,105 |
| 35 | 30,4 | 74,6 | 43,1 | 76,6 | 45,1 | 0,105 |
| 36 | 30,4 | 75 | 43,5 | 75,7 | 44,2 | 0,105 |
| 37 | 30,4 | 75,7 | 44,2 | 76 | 44,5 | 0,105 |
| 38 | 30,4 | 75,2 | 43,7 | 76,7 | 45,2 | 0,105 |
| 39 | 30,6 | 76,3 | 44,8 | 77,2 | 45,7 | 0,106 |
| 40 | 30,7 | 76,7 | 45,2 | 77,8 | 46,3 | 0,106 |
| 41 | 30,7 | 76,8 | 45,3 | 78,1 | 46,6 | 0,106 |
| 42 | 30,8 | 77,4 | 45,9 | 78,5 | 47 | 0,106 |
| 43 | 30,8 | 77,7 | 46,2 | 78,4 | 46,9 | 0,106 |
| 44 | 30,9 | 76,8 | 45,3 | 77,9 | 46,4 | 0,107 |
| 45 | 31 | 77,8 | 46,3 | 79,8 | 48,3 | 0,107 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 29,8 | 79,8 | 48,3 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 138 | 29,8 | 80,1 | 48,6 | 80,7 | 49,2 | 0,103 |
| 139 | 29,9 | 80 | 48,5 | 80,1 | 48,6 | 0,103 |
| 140 | 29,7 | 80,1 | 48,6 | 80,3 | 48,8 | 0,102 |
| 141 | 29,9 | 79,7 | 48,2 | 81,3 | 49,8 | 0,103 |
| 142 | 29,7 | 80,1 | 48,6 | 80,6 | 49,1 | 0,102 |
| 143 | 29,8 | 80 | 48,5 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 144 | 29,9 | 79,8 | 48,3 | 80,6 | 49,1 | 0,103 |
| 145 | 29,7 | 80 | 48,5 | 81,4 | 49,9 | 0,102 |
| 146 | 29,9 | 80,4 | 48,9 | 80,8 | 49,3 | 0,103 |
| 147 | 29,8 | 80,2 | 48,7 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 148 | 29,9 | 80,1 | 48,6 | 80,9 | 49,4 | 0,103 |
| 149 | 30 | 80,3 | 48,8 | 80,4 | 48,9 | 0,103 |
| 150 | 29,9 | 79,8 | 48,3 | 81,3 | 49,8 | 0,103 |
| 151 | 29,9 | 80,3 | 48,8 | 81,3 | 49,8 | 0,103 |
| 152 | 29,9 | 80,5 | 49 | 80,8 | 49,3 | 0,103 |
| 153 | 29,9 | 80,3 | 48,8 | 80,8 | 49,3 | 0,103 |
| 154 | 29,9 | 80,5 | 49 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 155 | 29,7 | 79,7 | 48,2 | 81,3 | 49,8 | 0,102 |
| 156 | 29,9 | 80 | 48,5 | 81,8 | 50,3 | 0,103 |
| 157 | 29,9 | 80,4 | 48,9 | 80,6 | 49,1 | 0,103 |
| 158 | 29,9 | 80,3 | 48,8 | 81 | 49,5 | 0,103 |
| 159 | 30 | 80,4 | 48,9 | 81,1 | 49,6 | 0,103 |
| 160 | 29,9 | 80,1 | 48,6 | 81,8 | 50,3 | 0,103 |
| 161 | 29,9 | 80,3 | 48,8 | 81,5 | 50 | 0,103 |
| 162 | 29,8 | 80,1 | 48,6 | 81,4 | 49,9 | 0,103 |
| 163 | 29,8 | 80,2 | 48,7 | 81,4 | 49,9 | 0,103 |
| 164 | 29,9 | 80 | 48,5 | 81,4 | 49,9 | 0,103 |
| 165 | 29,9 | 80,7 | 49,2 | 81 | 49,5 | 0,103 |
| 166 | 29,7 | 80,5 | 49 | 80,1 | 48,6 | 0,102 |
| 167 | 29,8 | 80,5 | 49 | 80,4 | 48,9 | 0,103 |
| 168 | 29,7 | 80 | 48,5 | 81,7 | 50,2 | 0,102 |
| 169 | 29,7 | 80,5 | 49 | 80,4 | 48,9 | 0,102 |
| 170 | 29,9 | 80,4 | 48,9 | 81,6 | 50,1 | 0,103 |
| 171 | 29,8 | 79,9 | 48,4 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 172 | 29,8 | 80,5 | 49 | 80,8 | 49,3 | 0,103 |
| 173 | 29,9 | 80,2 | 48,7 | 80,2 | 48,7 | 0,103 |
| 174 | 29,9 | 79,7 | 48,2 | 81,7 | 50,2 | 0,103 |
| 175 | 29,9 | 79,3 | 47,8 | 80,7 | 49,2 | 0,103 |
| 176 | 29,9 | 78,9 | 47,4 | 80,7 | 49,2 | 0,103 |
| 177 | 29,9 | 80 | 48,5 | 80,6 | 49,1 | 0,103 |
| 178 | 29,9 | 79,3 | 47,8 | 80,6 | 49,1 | 0,103 |
| 179 | 29,8 | 79,2 | 47,7 | 80 | 48,5 | 0,103 |
| 180 | 29,9 | 78,9 | 47,4 | 80,6 | 49,1 | 0,103 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 30,2 | 80,3 | 48,8 | 81,1 | 49,6 | 0,104 |
| 93 | 30,2 | 79,7 | 48,2 | 80,4 | 48,9 | 0,104 |
| 94 | 30,2 | 79,8 | 48,3 | 80,2 | 48,7 | 0,104 |
| 95 | 30,2 | 80,1 | 48,6 | 81,3 | 49,8 | 0,104 |
| 96 | 30,1 | 79,7 | 48,2 | 79,9 | 48,4 | 0,104 |
| 97 | 30 | 79,9 | 48,4 | 81,4 | 49,9 | 0,103 |
| 98 | 30 | 79,3 | 47,8 | 80,4 | 48,9 | 0,103 |
| 99 | 30 | 79,5 | 48 | 80,9 | 49,4 | 0,103 |
| 100 | 30 | 80,1 | 48,6 | 80 | 48,5 | 0,103 |
| 101 | 29,9 | 79,8 | 48,3 | 81 | 49,5 | 0,103 |
| 102 | 30 | 79,8 | 48,3 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 103 | 30 | 79,7 | 48,2 | 79,9 | 48,4 | 0,103 |
| 104 | 30 | 79,9 | 48,4 | 80 | 48,5 | 0,103 |
| 105 | 30 | 79,2 | 47,7 | 81,1 | 49,6 | 0,103 |
| 106 | 29,9 | 80,1 | 48,6 | 80,1 | 48,6 | 0,103 |
| 107 | 30 | 80 | 48,5 | 80 | 48,5 | 0,103 |
| 108 | 30 | 79,3 | 47,8 | 80 | 48,5 | 0,103 |
| 109 | 29,9 | 79 | 47,5 | 79,7 | 48,2 | 0,103 |
| 110 | 30 | 80,1 | 48,6 | 80,1 | 48,6 | 0,103 |
| 111 | 30 | 80 | 48,5 | 80,4 | 48,9 | 0,103 |
| 112 | 29,9 | 78,9 | 47,4 | 79,8 | 48,3 | 0,103 |
| 113 | 29,9 | 78,5 | 47 | 79,8 | 48,3 | 0,103 |
| 114 | 29,9 | 79,6 | 48,1 | 80,2 | 48,7 | 0,103 |
| 115 | 29,8 | 79,3 | 47,8 | 80,7 | 49,2 | 0,103 |
| 116 | 30 | 79,9 | 48,4 | 79,9 | 48,4 | 0,103 |
| 117 | 29,9 | 79,8 | 48,3 | 80,1 | 48,6 | 0,103 |
| 118 | 29,7 | 79,6 | 48,1 | 80,7 | 49,2 | 0,102 |
| 119 | 29,9 | 79,9 | 48,4 | 81 | 49,5 | 0,103 |
| 120 | 29,9 | 79,9 | 48,4 | 80,3 | 48,8 | 0,103 |
| 121 | 29,8 | 79,1 | 47,6 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 122 | 29,8 | 79,6 | 48,1 | 80,9 | 49,4 | 0,103 |
| 123 | 29,8 | 78,5 | 47 | 80,4 | 48,9 | 0,103 |
| 124 | 29,9 | 79,6 | 48,1 | 80,5 | 49 | 0,103 |
| 125 | 29,8 | 79,7 | 48,2 | 80,1 | 48,6 | 0,103 |
| 126 | 29,8 | 79,7 | 48,2 | 80,6 | 49,1 | 0,103 |
| 127 | 29,9 | 79,6 | 48,1 | 79,9 | 48,4 | 0,103 |
| 128 | 30 | 79,4 | 47,9 | 81 | 49,5 | 0,103 |
| 129 | 29,9 | 79,3 | 47,8 | 80,9 | 49,4 | 0,103 |
| 130 | 29,9 | 79,9 | 48,4 | 81 | 49,5 | 0,103 |
| 131 | 29,9 | 80,2 | 48,7 | 80,1 | 48,6 | 0,103 |
| 132 | 29,9 | 79 | 47,5 | 80,3 | 48,8 | 0,103 |
| 133 | 29,7 | 80,4 | 48,9 | 80,1 | 48,6 | 0,102 |
| 134 | 29,9 | 79,7 | 48,2 | 80,4 | 48,9 | 0,103 |
| 135 | 29,9 | 80,2 | 48,7 | 80 | 48,5 | 0,103 |
| 136 | 29,7 | 79,9 | 48,4 | 80,4 | 48,9 | 0,102 |

Πίνακας 4 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 300 Α με δύναμη σύσφιξης 18 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 31,9 | 86,2 | 53,2 | 88,2 | 55,2 | 0,106 |
| 47 | 32 | 86,3 | 53,3 | 88 | 55 | 0,107 |
| 48 | 32 | 85,8 | 52,8 | 88,3 | 55,3 | 0,107 |
| 49 | 31,8 | 85,8 | 52,8 | 88,4 | 55,4 | 0,106 |
| 50 | 31,9 | 85,9 | 52,9 | 88,4 | 55,4 | 0,106 |
| 51 | 31,9 | 85,9 | 52,9 | 88,4 | 55,4 | 0,106 |
| 52 | 32 | 86 | 53 | 88,4 | 55,4 | 0,107 |
| 53 | 31,9 | 86,3 | 53,3 | 88,1 | 55,1 | 0,106 |
| 54 | 31,9 | 86,2 | 53,2 | 88,4 | 55,4 | 0,106 |
| 55 | 32 | 86,2 | 53,2 | 88,3 | 55,3 | 0,107 |
| 56 | 31,9 | 86,4 | 53,4 | 88,3 | 55,3 | 0,106 |
| 57 | 32,2 | 86,2 | 53,2 | 88,4 | 55,4 | 0,107 |
| 58 | 32,2 | 86,5 | 53,5 | 88,4 | 55,4 | 0,107 |
| 59 | 32,1 | 86,5 | 53,5 | 87,6 | 54,6 | 0,107 |
| 60 | 32 | 86,5 | 53,5 | 87,6 | 54,6 | 0,107 |
| 61 | 31,8 | 85,8 | 52,8 | 88,4 | 55,4 | 0,106 |
| 62 | 32 | 85,8 | 52,8 | 88,5 | 55,5 | 0,107 |
| 63 | 31,9 | 85,9 | 52,9 | 87,3 | 54,3 | 0,106 |
| 64 | 32 | 85,9 | 52,9 | 87,3 | 54,3 | 0,107 |
| 65 | 32 | 86 | 53 | 87,3 | 54,3 | 0,107 |
| 66 | 32 | 85,9 | 52,9 | 87,2 | 54,2 | 0,107 |
| 67 | 31,9 | 86 | 53 | 87,8 | 54,8 | 0,106 |
| 68 | 31,8 | 86,2 | 53,2 | 87,6 | 54,6 | 0,106 |
| 69 | 32 | 85,2 | 52,2 | 86,8 | 53,8 | 0,107 |
| 70 | 32,1 | 84,9 | 51,9 | 86,8 | 53,8 | 0,107 |
| 71 | 32,1 | 85,1 | 52,1 | 87,1 | 54,1 | 0,107 |
| 72 | 31,9 | 84,7 | 51,7 | 86,4 | 53,4 | 0,106 |
| 73 | 31,6 | 85,1 | 52,1 | 86,8 | 53,8 | 0,105 |
| 74 | 32 | 84,9 | 51,9 | 86,8 | 53,8 | 0,107 |
| 75 | 31,9 | 84,7 | 51,7 | 86,1 | 53,1 | 0,106 |
| 76 | 31,9 | 85,4 | 52,4 | 86 | 53 | 0,106 |
| 77 | 31,8 | 84,4 | 51,4 | 87,1 | 54,1 | 0,106 |
| 78 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 86 | 53 | 0,106 |
| 79 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 85,8 | 52,8 | 0,106 |
| 80 | 31,6 | 84,3 | 51,3 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 81 | 31,8 | 84,3 | 51,3 | 86,4 | 53,4 | 0,106 |
| 82 | 31,8 | 84,1 | 51,1 | 86,5 | 53,5 | 0,106 |
| 83 | 31,8 | 84,9 | 51,9 | 86,1 | 53,1 | 0,106 |
| 84 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 85,6 | 52,6 | 0,106 |
| 85 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 86,3 | 53,3 | 0,106 |
| 86 | 31,8 | 84,9 | 51,9 | 85,9 | 52,9 | 0,106 |
| 87 | 31,9 | 85,1 | 52,1 | 86,4 | 53,4 | 0,106 |
| 88 | 31,8 | 84,6 | 51,6 | 87,1 | 54,1 | 0,106 |
| 89 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 86,4 | 53,4 | 0,106 |
| 90 | 31,9 | 84,7 | 51,7 | 85,9 | 52,9 | 0,106 |
| 91 | 31,8 | 84,4 | 51,4 | 86,7 | 53,7 | 0,106 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 32,7 | 0 | 32,7 | 0 | 0 |
| 1 | 29,5 | 35,3 | 2,3 | 36,7 | 3,7 | 0,098 |
| 2 | 30,1 | 37,3 | 4,3 | 40,7 | 7,7 | 0,100 |
| 3 | 29,8 | 39,9 | 6,9 | 43,9 | 10,9 | 0,099 |
| 4 | 30,2 | 43,1 | 10,1 | 46,5 | 13,5 | 0,101 |
| 5 | 30,9 | 45,6 | 12,6 | 49,8 | 16,8 | 0,103 |
| 6 | 30,7 | 48,8 | 15,8 | 52,3 | 19,3 | 0,102 |
| 7 | 30,3 | 51,2 | 18,2 | 55,3 | 22,3 | 0,101 |
| 8 | 31 | 53,8 | 20,8 | 57,9 | 24,9 | 0,103 |
| 9 | 31,1 | 56,4 | 23,4 | 60,1 | 27,1 | 0,104 |
| 10 | 30,9 | 58,5 | 25,5 | 62,5 | 29,5 | 0,103 |
| 11 | 30,9 | 61 | 28 | 64 | 31 | 0,103 |
| 12 | 31,3 | 63 | 30 | 66,2 | 33,2 | 0,104 |
| 13 | 31,3 | 65,1 | 32,1 | 68,1 | 35,1 | 0,104 |
| 14 | 31,1 | 66,9 | 33,9 | 70,5 | 37,5 | 0,104 |
| 15 | 31,5 | 68,5 | 35,5 | 72 | 39 | 0,105 |
| 16 | 31,8 | 70,2 | 37,2 | 73,2 | 40,2 | 0,106 |
| 17 | 31,8 | 71,4 | 38,4 | 75 | 42 | 0,106 |
| 18 | 31,8 | 73,1 | 40,1 | 76,3 | 43,3 | 0,106 |
| 19 | 31,7 | 74,5 | 41,5 | 77,2 | 44,2 | 0,106 |
| 20 | 31,7 | 75,8 | 42,8 | 78,6 | 45,6 | 0,106 |
| 21 | 31,7 | 76,6 | 43,6 | 79,5 | 46,5 | 0,106 |
| 22 | 31,6 | 77,7 | 44,7 | 80,4 | 47,4 | 0,105 |
| 23 | 31,6 | 79,3 | 46,3 | 80,8 | 47,8 | 0,105 |
| 24 | 31,6 | 79,7 | 46,7 | 82,2 | 49,2 | 0,105 |
| 25 | 31,5 | 80,5 | 47,5 | 83 | 50 | 0,105 |
| 26 | 31,9 | 81,3 | 48,3 | 83,3 | 50,3 | 0,106 |
| 27 | 31,8 | 81,4 | 48,4 | 83,9 | 50,9 | 0,106 |
| 28 | 31,7 | 82,5 | 49,5 | 84 | 51 | 0,106 |
| 29 | 31,8 | 82,5 | 49,5 | 85,1 | 52,1 | 0,106 |
| 30 | 31,9 | 82,6 | 49,6 | 85,5 | 52,5 | 0,106 |
| 31 | 31,7 | 83,1 | 50,1 | 85,1 | 52,1 | 0,106 |
| 32 | 31,7 | 83,7 | 50,7 | 85,1 | 52,1 | 0,106 |
| 33 | 31,7 | 83,9 | 50,9 | 86,3 | 53,3 | 0,106 |
| 34 | 31,6 | 84,4 | 51,4 | 86,7 | 53,7 | 0,105 |
| 35 | 31,7 | 84,4 | 51,4 | 86,7 | 53,7 | 0,106 |
| 36 | 31,8 | 85 | 52 | 86,9 | 53,9 | 0,106 |
| 37 | 32 | 85 | 52 | 86,8 | 53,8 | 0,107 |
| 38 | 31,7 | 85,7 | 52,7 | 86,7 | 53,7 | 0,106 |
| 39 | 32,1 | 85,9 | 52,9 | 87 | 54 | 0,107 |
| 40 | 32 | 85,8 | 52,8 | 88 | 55 | 0,107 |
| 41 | 32 | 85,7 | 52,7 | 87,9 | 54,9 | 0,107 |
| 42 | 31,9 | 86,2 | 53,2 | 87,7 | 54,7 | 0,106 |
| 43 | 31,9 | 86,4 | 53,4 | 88,1 | 55,1 | 0,106 |
| 44 | 31,9 | 86,2 | 53,2 | 88,6 | 55,6 | 0,106 |
| 45 | 31,8 | 86,2 | 53,2 | 88,3 | 55,3 | 0,106 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 31,5 | 84,2 | 51,2 | 86,5 | 53,5 | 0,105 |
| 138 | 31,6 | 84,8 | 51,8 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 139 | 31,5 | 83,9 | 50,9 | 86,6 | 53,6 | 0,105 |
| 140 | 31,5 | 84,3 | 51,3 | 85,7 | 52,7 | 0,105 |
| 141 | 31,6 | 83,9 | 50,9 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 142 | 31,5 | 83,9 | 50,9 | 85,6 | 52,6 | 0,105 |
| 143 | 31,5 | 83,7 | 50,7 | 85,4 | 52,4 | 0,105 |
| 144 | 31,5 | 83 | 50 | 85,1 | 52,1 | 0,105 |
| 145 | 31,4 | 83,9 | 50,9 | 85,2 | 52,2 | 0,105 |
| 146 | 31,6 | 83,6 | 50,6 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 147 | 31,4 | 83,3 | 50,3 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 148 | 31,6 | 83,2 | 50,2 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 149 | 31,5 | 83,3 | 50,3 | 85,1 | 52,1 | 0,105 |
| 150 | 31,6 | 83,2 | 50,2 | 85,1 | 52,1 | 0,105 |
| 151 | 31,5 | 83,1 | 50,1 | 84,7 | 51,7 | 0,105 |
| 152 | 31,4 | 82,8 | 49,8 | 85,4 | 52,4 | 0,105 |
| 153 | 31,5 | 82,6 | 49,6 | 85,3 | 52,3 | 0,105 |
| 154 | 31,4 | 83,2 | 50,2 | 85,2 | 52,2 | 0,105 |
| 155 | 31,4 | 83,9 | 50,9 | 84,5 | 51,5 | 0,105 |
| 156 | 31,4 | 83,3 | 50,3 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 157 | 31,4 | 83,8 | 50,8 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 158 | 31,5 | 83,9 | 50,9 | 85,2 | 52,2 | 0,105 |
| 159 | 31,5 | 83,9 | 50,9 | 85,4 | 52,4 | 0,105 |
| 160 | 31,5 | 83,9 | 50,9 | 85,8 | 52,8 | 0,105 |
| 161 | 31,4 | 84,3 | 51,3 | 85,6 | 52,6 | 0,105 |
| 162 | 31,4 | 84 | 51 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 163 | 31,3 | 84,4 | 51,4 | 85,5 | 52,5 | 0,104 |
| 164 | 31,5 | 84,5 | 51,5 | 86 | 53 | 0,105 |
| 165 | 31,5 | 84,5 | 51,5 | 85,8 | 52,8 | 0,105 |
| 166 | 31,3 | 83,9 | 50,9 | 86,5 | 53,5 | 0,104 |
| 167 | 31,4 | 84 | 51 | 85,8 | 52,8 | 0,105 |
| 168 | 31,5 | 83,7 | 50,7 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 169 | 31,6 | 84,1 | 51,1 | 86,1 | 53,1 | 0,105 |
| 170 | 31,5 | 84,2 | 51,2 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 171 | 31,5 | 84,1 | 51,1 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 172 | 31,5 | 83,9 | 50,9 | 85,8 | 52,8 | 0,105 |
| 173 | 31,4 | 83,9 | 50,9 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 174 | 31,6 | 83,4 | 50,4 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 175 | 31,6 | 83,9 | 50,9 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 176 | 31,6 | 83,5 | 50,5 | 84,9 | 51,9 | 0,105 |
| 177 | 31,5 | 83,4 | 50,4 | 85,7 | 52,7 | 0,105 |
| 178 | 31,5 | 83,5 | 50,5 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 179 | 31,6 | 83,8 | 50,8 | 84,9 | 51,9 | 0,105 |
| 180 | 31,6 | 83,3 | 50,3 | 85 | 52 | 0,105 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 86,5 | 53,5 | 0,106 |
| 93 | 31,7 | 84,7 | 51,7 | 86,7 | 53,7 | 0,106 |
| 94 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 86,4 | 53,4 | 0,106 |
| 95 | 31,8 | 84,8 | 51,8 | 86,7 | 53,7 | 0,106 |
| 96 | 31,6 | 84,2 | 51,2 | 86,4 | 53,4 | 0,105 |
| 97 | 31,7 | 84,1 | 51,1 | 86,5 | 53,5 | 0,106 |
| 98 | 31,7 | 84 | 51 | 86,4 | 53,4 | 0,106 |
| 99 | 31,6 | 85 | 52 | 85,9 | 52,9 | 0,105 |
| 100 | 31,8 | 84,3 | 51,3 | 86,2 | 53,2 | 0,106 |
| 101 | 31,8 | 84,7 | 51,7 | 86,9 | 53,9 | 0,106 |
| 102 | 31,8 | 85,2 | 52,2 | 86,2 | 53,2 | 0,106 |
| 103 | 31,8 | 85,1 | 52,1 | 86,8 | 53,8 | 0,106 |
| 104 | 31,7 | 85,5 | 52,5 | 86,5 | 53,5 | 0,106 |
| 105 | 31,8 | 84,9 | 51,9 | 87,3 | 54,3 | 0,106 |
| 106 | 31,7 | 85,1 | 52,1 | 87,6 | 54,6 | 0,106 |
| 107 | 31,7 | 85,1 | 52,1 | 87,4 | 54,4 | 0,106 |
| 108 | 31,7 | 85,7 | 52,7 | 86,7 | 53,7 | 0,106 |
| 109 | 31,7 | 85,4 | 52,4 | 86,9 | 53,9 | 0,106 |
| 110 | 31,7 | 86 | 53 | 86,8 | 53,8 | 0,106 |
| 111 | 31,7 | 85,9 | 52,9 | 87 | 54 | 0,106 |
| 112 | 31,6 | 85,5 | 52,5 | 87,1 | 54,1 | 0,105 |
| 113 | 31,6 | 85,6 | 52,6 | 86,8 | 53,8 | 0,105 |
| 114 | 31,6 | 85,4 | 52,4 | 87,2 | 54,2 | 0,105 |
| 115 | 31,4 | 85,2 | 52,2 | 86,9 | 53,9 | 0,105 |
| 116 | 31,5 | 85,7 | 52,7 | 86,8 | 53,8 | 0,105 |
| 117 | 31,5 | 85,5 | 52,5 | 87,2 | 54,2 | 0,105 |
| 118 | 31,6 | 85,9 | 52,9 | 87 | 54 | 0,105 |
| 119 | 31,6 | 85,6 | 52,6 | 87,2 | 54,2 | 0,105 |
| 120 | 31,5 | 85,1 | 52,1 | 87,2 | 54,2 | 0,105 |
| 121 | 31,4 | 84,9 | 51,9 | 87,2 | 54,2 | 0,105 |
| 122 | 31,4 | 85,1 | 52,1 | 86,6 | 53,6 | 0,105 |
| 123 | 31,6 | 85,3 | 52,3 | 86,8 | 53,8 | 0,105 |
| 124 | 31,6 | 85,1 | 52,1 | 87,1 | 54,1 | 0,105 |
| 125 | 31,6 | 84,7 | 51,7 | 87,2 | 54,2 | 0,105 |
| 126 | 31,6 | 85,7 | 52,7 | 86,6 | 53,6 | 0,105 |
| 127 | 31,4 | 85 | 52 | 87,1 | 54,1 | 0,105 |
| 128 | 31,5 | 85,6 | 52,6 | 86,6 | 53,6 | 0,105 |
| 129 | 31,4 | 85,8 | 52,8 | 86,4 | 53,4 | 0,105 |
| 130 | 31,6 | 85,4 | 52,4 | 86,5 | 53,5 | 0,105 |
| 131 | 31,4 | 85,5 | 52,5 | 87,1 | 54,1 | 0,105 |
| 132 | 31,5 | 85,1 | 52,1 | 86,7 | 53,7 | 0,105 |
| 133 | 31,5 | 84,4 | 51,4 | 87,1 | 54,1 | 0,105 |
| 134 | 31,3 | 84,7 | 51,7 | 87 | 54 | 0,104 |
| 135 | 31,6 | 84,7 | 51,7 | 86,2 | 53,2 | 0,105 |
| 136 | 31,6 | 84,3 | 51,3 | 86,8 | 53,8 | 0,105 |

Πίνακας 5 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 310 Α με δύναμη σύσφιξης 18 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 33 | 88,4 | 55,4 | 82,7 | 49,7 | 0,106 |
| 47 | 33,1 | 88,4 | 55,4 | 83,5 | 50,5 | 0,107 |
| 48 | 32,9 | 88,4 | 55,4 | 83,2 | 50,2 | 0,106 |
| 49 | 33 | 88,5 | 55,5 | 83,5 | 50,5 | 0,106 |
| 50 | 33 | 88,6 | 55,6 | 84 | 51 | 0,106 |
| 51 | 33 | 88,5 | 55,5 | 83,1 | 50,1 | 0,106 |
| 52 | 33,1 | 88,3 | 55,3 | 83,8 | 50,8 | 0,107 |
| 53 | 33,1 | 88,2 | 55,2 | 84,3 | 51,3 | 0,107 |
| 54 | 32,7 | 88,4 | 55,4 | 83,3 | 50,3 | 0,105 |
| 55 | 32,9 | 88,5 | 55,5 | 83,9 | 50,9 | 0,106 |
| 56 | 33 | 88,2 | 55,2 | 84,1 | 51,1 | 0,106 |
| 57 | 32,6 | 88,6 | 55,6 | 83,4 | 50,4 | 0,105 |
| 58 | 32,9 | 88 | 55 | 83,9 | 50,9 | 0,106 |
| 59 | 33 | 88,1 | 55,1 | 83,9 | 50,9 | 0,106 |
| 60 | 32,9 | 88,5 | 55,5 | 83,7 | 50,7 | 0,106 |
| 61 | 33,1 | 88,3 | 55,3 | 84,3 | 51,3 | 0,107 |
| 62 | 33 | 88,5 | 55,5 | 83,5 | 50,5 | 0,106 |
| 63 | 32,8 | 88,6 | 55,6 | 84,5 | 51,5 | 0,106 |
| 64 | 32,7 | 88,4 | 55,4 | 83,2 | 50,2 | 0,105 |
| 65 | 32,8 | 88,1 | 55,1 | 85,2 | 52,2 | 0,106 |
| 66 | 32,8 | 88,3 | 55,3 | 84,7 | 51,7 | 0,106 |
| 67 | 32,8 | 88,4 | 55,4 | 83,8 | 50,8 | 0,106 |
| 68 | 32,8 | 88,3 | 55,3 | 84,1 | 51,1 | 0,106 |
| 69 | 32,7 | 88,4 | 55,4 | 84,8 | 51,8 | 0,105 |
| 70 | 32,8 | 88,4 | 55,4 | 85,9 | 52,9 | 0,106 |
| 71 | 32,7 | 88,5 | 55,5 | 83,3 | 50,3 | 0,105 |
| 72 | 32,7 | 88,4 | 55,4 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 73 | 32,8 | 88,6 | 55,6 | 84,9 | 51,9 | 0,106 |
| 74 | 32,7 | 88,4 | 55,4 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 75 | 32,7 | 88,4 | 55,4 | 83,8 | 50,8 | 0,105 |
| 76 | 32,6 | 88,4 | 55,4 | 83,9 | 50,9 | 0,105 |
| 77 | 32,7 | 88,5 | 55,5 | 83,9 | 50,9 | 0,105 |
| 78 | 32,5 | 88,6 | 55,6 | 83,6 | 50,6 | 0,105 |
| 79 | 32,7 | 88,5 | 55,5 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 80 | 32,4 | 88,3 | 55,3 | 83,6 | 50,6 | 0,105 |
| 81 | 32,5 | 88,2 | 55,2 | 84,3 | 51,3 | 0,105 |
| 82 | 32,6 | 88,4 | 55,4 | 83 | 50 | 0,105 |
| 83 | 32,7 | 88,5 | 55,5 | 84,3 | 51,3 | 0,105 |
| 84 | 32,6 | 88,2 | 55,2 | 84,3 | 51,3 | 0,105 |
| 85 | 32,7 | 88,6 | 55,6 | 83,4 | 50,4 | 0,105 |
| 86 | 32,6 | 88 | 55 | 84,2 | 51,2 | 0,105 |
| 87 | 32,5 | 88,1 | 55,1 | 83,8 | 50,8 | 0,105 |
| 88 | 32,4 | 88,5 | 55,5 | 83,3 | 50,3 | 0,105 |
| 89 | 31,8 | 88,3 | 55,3 | 83,5 | 50,5 | 0,103 |
| 90 | 32 | 88,5 | 55,5 | 84 | 51 | 0,103 |
| 91 | 31,9 | 88,6 | 55,6 | 83 | 50 | 0,103 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 1 | 30,7 | 35 | 2 | 36,2 | 3,2 | 0,099 |
| 2 | 31,3 | 37,8 | 4,8 | 39,3 | 6,3 | 0,101 |
| 3 | 31,5 | 40,3 | 7,3 | 42,3 | 9,3 | 0,102 |
| 4 | 31,1 | 43,2 | 10,2 | 45,7 | 12,7 | 0,100 |
| 5 | 30,9 | 46,5 | 13,5 | 47,8 | 14,8 | 0,100 |
| 6 | 31,9 | 49,2 | 16,2 | 51 | 18 | 0,103 |
| 7 | 32 | 52,3 | 19,3 | 52,7 | 19,7 | 0,103 |
| 8 | 32 | 54,8 | 21,8 | 55,2 | 22,2 | 0,103 |
| 9 | 32,2 | 57,4 | 24,4 | 57,7 | 24,7 | 0,104 |
| 10 | 32,2 | 60,1 | 27,1 | 59,3 | 26,3 | 0,104 |
| 11 | 32,2 | 62,2 | 29,2 | 62,7 | 29,7 | 0,104 |
| 12 | 32,3 | 64,6 | 31,6 | 62,7 | 29,7 | 0,104 |
| 13 | 32,2 | 66,6 | 33,6 | 64,4 | 31,4 | 0,104 |
| 14 | 31,9 | 68,3 | 35,3 | 66,5 | 33,5 | 0,103 |
| 15 | 32,4 | 70,1 | 37,1 | 67,7 | 34,7 | 0,105 |
| 16 | 32,5 | 71,9 | 38,9 | 68,8 | 35,8 | 0,105 |
| 17 | 32,4 | 73,4 | 40,4 | 70,2 | 37,2 | 0,105 |
| 18 | 32,7 | 74,5 | 41,5 | 72,4 | 39,4 | 0,105 |
| 19 | 32,7 | 76 | 43 | 72,5 | 39,5 | 0,105 |
| 20 | 32,6 | 77,2 | 44,2 | 73,9 | 40,9 | 0,105 |
| 21 | 32,7 | 78,1 | 45,1 | 74,6 | 41,6 | 0,105 |
| 22 | 32,8 | 79,1 | 46,1 | 75,4 | 42,4 | 0,106 |
| 23 | 32,8 | 80,2 | 47,2 | 75,6 | 42,6 | 0,106 |
| 24 | 32,8 | 80,7 | 47,7 | 76,7 | 43,7 | 0,106 |
| 25 | 32,8 | 81,7 | 48,7 | 77,6 | 44,6 | 0,106 |
| 26 | 32,8 | 82,3 | 49,3 | 78,1 | 45,1 | 0,106 |
| 27 | 32,7 | 82,8 | 49,8 | 78,1 | 45,1 | 0,105 |
| 28 | 32,7 | 83,5 | 50,5 | 79,1 | 46,1 | 0,105 |
| 29 | 32,9 | 83,9 | 50,9 | 79,7 | 46,7 | 0,106 |
| 30 | 32,9 | 84,6 | 51,6 | 79,7 | 46,7 | 0,106 |
| 31 | 32,8 | 85 | 52 | 79,5 | 46,5 | 0,106 |
| 32 | 32,8 | 85,4 | 52,4 | 80,1 | 47,1 | 0,106 |
| 33 | 32,8 | 86 | 53 | 79,9 | 46,9 | 0,106 |
| 34 | 32,7 | 86,4 | 53,4 | 80,1 | 47,1 | 0,105 |
| 35 | 32,5 | 86,4 | 53,4 | 81 | 48 | 0,105 |
| 36 | 33,1 | 87 | 54 | 81,1 | 48,1 | 0,107 |
| 37 | 33,1 | 87 | 54 | 83,1 | 50,1 | 0,107 |
| 38 | 33 | 87,2 | 54,2 | 81,2 | 48,2 | 0,106 |
| 39 | 32,9 | 87,3 | 54,3 | 82,1 | 49,1 | 0,106 |
| 40 | 33,2 | 87,6 | 54,6 | 82,5 | 49,5 | 0,107 |
| 41 | 33,2 | 87,6 | 54,6 | 81,7 | 48,7 | 0,107 |
| 42 | 33,1 | 88 | 55 | 81,8 | 48,8 | 0,107 |
| 43 | 33,2 | 88 | 55 | 83,7 | 50,7 | 0,107 |
| 44 | 33,1 | 88,4 | 55,4 | 82,2 | 49,2 | 0,107 |
| 45 | 33,1 | 88,6 | 55,6 | 82,6 | 49,6 | 0,107 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 32,6 | 88 | 55 | 82,7 | 49,7 | 0,105 |
| 138 | 32,5 | 88,4 | 55,4 | 84,2 | 51,2 | 0,105 |
| 139 | 32,5 | 88,5 | 55,5 | 85,3 | 52,3 | 0,105 |
| 140 | 32,5 | 88,3 | 55,3 | 83,3 | 50,3 | 0,105 |
| 141 | 32,4 | 88,3 | 55,3 | 85,5 | 52,5 | 0,105 |
| 142 | 32,3 | 88,5 | 55,5 | 83,8 | 50,8 | 0,104 |
| 143 | 32,2 | 88,2 | 55,2 | 83,4 | 50,4 | 0,104 |
| 144 | 32 | 88,4 | 55,4 | 83,9 | 50,9 | 0,103 |
| 145 | 32,2 | 88,4 | 55,4 | 84,4 | 51,4 | 0,104 |
| 146 | 32,2 | 88,2 | 55,2 | 84,1 | 51,1 | 0,104 |
| 147 | 32,2 | 88,3 | 55,3 | 83,7 | 50,7 | 0,104 |
| 148 | 32,2 | 88,2 | 55,2 | 83 | 50 | 0,104 |
| 149 | 31,8 | 88 | 55 | 83,5 | 50,5 | 0,103 |
| 150 | 32,1 | 88,3 | 55,3 | 83,4 | 50,4 | 0,104 |
| 151 | 32,2 | 88,5 | 55,5 | 83,1 | 50,1 | 0,104 |
| 152 | 32,2 | 88,6 | 55,6 | 82,6 | 49,6 | 0,104 |
| 153 | 32,1 | 88,6 | 55,6 | 83,4 | 50,4 | 0,104 |
| 154 | 32 | 88,4 | 55,4 | 83,5 | 50,5 | 0,103 |
| 155 | 32,1 | 88,4 | 55,4 | 83,5 | 50,5 | 0,104 |
| 156 | 32,1 | 88,4 | 55,4 | 83,5 | 50,5 | 0,104 |
| 157 | 32,2 | 88,5 | 55,5 | 82,6 | 49,6 | 0,104 |
| 158 | 31,9 | 88,6 | 55,6 | 83,5 | 50,5 | 0,103 |
| 159 | 32,2 | 88,5 | 55,5 | 83,3 | 50,3 | 0,104 |
| 160 | 32,2 | 88,3 | 55,3 | 84,3 | 51,3 | 0,104 |
| 161 | 32 | 88,2 | 55,2 | 82,8 | 49,8 | 0,103 |
| 162 | 32,2 | 88,4 | 55,4 | 83,6 | 50,6 | 0,104 |
| 163 | 32,2 | 88,5 | 55,5 | 82,7 | 49,7 | 0,104 |
| 164 | 32 | 88,2 | 55,2 | 84 | 51 | 0,103 |
| 165 | 32,2 | 88,6 | 55,6 | 82,9 | 49,9 | 0,104 |
| 166 | 32,2 | 88 | 55 | 84,3 | 51,3 | 0,104 |
| 167 | 32,1 | 88,1 | 55,1 | 84,3 | 51,3 | 0,104 |
| 168 | 32,2 | 88,5 | 55,5 | 82,6 | 49,6 | 0,104 |
| 169 | 32,3 | 88,3 | 55,3 | 83,4 | 50,4 | 0,104 |
| 170 | 32,2 | 88,5 | 55,5 | 83,8 | 50,8 | 0,104 |
| 171 | 32,1 | 88,6 | 55,6 | 83,5 | 50,5 | 0,104 |
| 172 | 32,1 | 88,4 | 55,4 | 84,2 | 51,2 | 0,104 |
| 173 | 32,1 | 88,1 | 55,1 | 84,7 | 51,7 | 0,104 |
| 174 | 32,1 | 88,3 | 55,3 | 83,8 | 50,8 | 0,104 |
| 175 | 32,1 | 88,4 | 55,4 | 82,6 | 49,6 | 0,104 |
| 176 | 32,1 | 88,3 | 55,3 | 83 | 50 | 0,104 |
| 177 | 32,2 | 88,4 | 55,4 | 83,9 | 50,9 | 0,104 |
| 178 | 32,2 | 88,4 | 55,4 | 83 | 50 | 0,104 |
| 179 | 32,1 | 88,5 | 55,5 | 83,5 | 50,5 | 0,104 |
| 180 | 32,1 | 88,4 | 55,4 | 83,4 | 50,4 | 0,104 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 32,3 | 88,4 | 55,4 | 83 | 50 | 0,104 |
| 93 | 32,3 | 88,1 | 55,1 | 83,5 | 50,5 | 0,104 |
| 94 | 32,1 | 88,3 | 55,3 | 83 | 50 | 0,104 |
| 95 | 32,3 | 88,4 | 55,4 | 84,4 | 51,4 | 0,104 |
| 96 | 32,3 | 88,3 | 55,3 | 82,8 | 49,8 | 0,104 |
| 97 | 32,4 | 88,4 | 55,4 | 82,9 | 49,9 | 0,105 |
| 98 | 32,3 | 88,4 | 55,4 | 82,8 | 49,8 | 0,104 |
| 99 | 32,5 | 88,5 | 55,5 | 83 | 50 | 0,105 |
| 100 | 32,5 | 88,4 | 55,4 | 82 | 49 | 0,105 |
| 101 | 32,4 | 88,5 | 55,5 | 82,8 | 49,8 | 0,105 |
| 102 | 32,5 | 88,6 | 55,6 | 83,8 | 50,8 | 0,105 |
| 103 | 32,4 | 88,4 | 55,4 | 83,1 | 50,1 | 0,105 |
| 104 | 32,4 | 88,1 | 55,1 | 82,6 | 49,6 | 0,105 |
| 105 | 32,4 | 88,3 | 55,3 | 83,1 | 50,1 | 0,105 |
| 106 | 32,4 | 88,5 | 55,5 | 82,7 | 49,7 | 0,105 |
| 107 | 32,2 | 88,6 | 55,6 | 85,2 | 52,2 | 0,104 |
| 108 | 32,5 | 88,4 | 55,4 | 84,2 | 51,2 | 0,105 |
| 109 | 32,5 | 88,6 | 55,6 | 84 | 51 | 0,105 |
| 110 | 32,4 | 88,4 | 55,4 | 84,7 | 51,7 | 0,105 |
| 111 | 32,5 | 88,2 | 55,2 | 83,8 | 50,8 | 0,105 |
| 112 | 32,5 | 87,9 | 54,9 | 84,7 | 51,7 | 0,105 |
| 113 | 32,5 | 88,3 | 55,3 | 83,3 | 50,3 | 0,105 |
| 114 | 32,2 | 88,4 | 55,4 | 84,2 | 51,2 | 0,104 |
| 115 | 32,6 | 88 | 55 | 84,2 | 51,2 | 0,105 |
| 116 | 32,5 | 88 | 55 | 84 | 51 | 0,105 |
| 117 | 32,7 | 87,7 | 54,7 | 83,9 | 50,9 | 0,105 |
| 118 | 32,5 | 88,4 | 55,4 | 82,6 | 49,6 | 0,105 |
| 119 | 32,6 | 88,2 | 55,2 | 83,2 | 50,2 | 0,105 |
| 120 | 32,6 | 88,4 | 55,4 | 82,9 | 49,9 | 0,105 |
| 121 | 32,4 | 88,4 | 55,4 | 83,9 | 50,9 | 0,105 |
| 122 | 32,5 | 88,6 | 55,6 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 123 | 32,5 | 88,6 | 55,6 | 83,3 | 50,3 | 0,105 |
| 124 | 32,5 | 88,4 | 55,4 | 83,8 | 50,8 | 0,105 |
| 125 | 32,4 | 88,3 | 55,3 | 84,4 | 51,4 | 0,105 |
| 126 | 32,2 | 88,4 | 55,4 | 82,7 | 49,7 | 0,104 |
| 127 | 32,3 | 88,5 | 55,5 | 83,1 | 50,1 | 0,104 |
| 128 | 32,4 | 88,4 | 55,4 | 83 | 50 | 0,105 |
| 129 | 32,4 | 88,6 | 55,6 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 130 | 32,5 | 88,5 | 55,5 | 83 | 50 | 0,105 |
| 131 | 32,5 | 88,3 | 55,3 | 85 | 52 | 0,105 |
| 132 | 32,4 | 88,2 | 55,2 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 133 | 32,4 | 88,4 | 55,4 | 83,7 | 50,7 | 0,105 |
| 134 | 32,4 | 88,5 | 55,5 | 83,6 | 50,6 | 0,105 |
| 135 | 32,6 | 88,2 | 55,2 | 83,5 | 50,5 | 0,105 |
| 136 | 32,5 | 88,6 | 55,6 | 84,9 | 51,9 | 0,105 |

Πίνακας 6 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 310 Α με δύναμη σύσφιξης 10 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 37,8 | 89,4 | 57,9 | 89,7 | 58,2 | 0,122 |
| 47 | 37,8 | 89,7 | 58,2 | 90,1 | 58,6 | 0,122 |
| 48 | 37,8 | 90 | 58,5 | 90,5 | 59 | 0,122 |
| 49 | 37,7 | 90 | 58,5 | 90,2 | 58,7 | 0,122 |
| 50 | 37,7 | 90,4 | 58,9 | 90,2 | 58,7 | 0,122 |
| 51 | 37,6 | 90,7 | 59,2 | 90,4 | 58,9 | 0,121 |
| 52 | 37,5 | 90,2 | 58,7 | 90,8 | 59,3 | 0,121 |
| 53 | 37,5 | 90,4 | 58,9 | 90,8 | 59,3 | 0,121 |
| 54 | 37,5 | 91,1 | 59,6 | 90,5 | 59 | 0,121 |
| 55 | 37,5 | 91,1 | 59,6 | 90,6 | 59,1 | 0,121 |
| 56 | 37,4 | 90,6 | 60 | 90,9 | 59,4 | 0,121 |
| 57 | 37,5 | 91 | 60,2 | 91 | 59,5 | 0,121 |
| 58 | 37,5 | 90,9 | 60,3 | 90,8 | 59,3 | 0,121 |
| 59 | 37,4 | 90,7 | 60 | 90,8 | 59,3 | 0,121 |
| 60 | 37,4 | 91,3 | 60,5 | 90,7 | 59,2 | 0,121 |
| 61 | 37,5 | 91,2 | 60,7 | 91,5 | 60 | 0,121 |
| 62 | 37,6 | 91,7 | 61 | 91,2 | 59,7 | 0,121 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 |
| 1 | 35,6 | 33,5 | 2 | 35,4 | 3,9 | 0,115 |
| 2 | 36,2 | 36,4 | 4,9 | 39,2 | 7,7 | 0,117 |
| 3 | 36,4 | 39,3 | 7,8 | 42,6 | 11,1 | 0,117 |
| 4 | 37,3 | 42,4 | 10,9 | 46,3 | 14,8 | 0,120 |
| 5 | 36,7 | 45,7 | 14,2 | 49 | 17,5 | 0,118 |
| 6 | 36,9 | 48,6 | 17,1 | 52,5 | 21 | 0,119 |
| 7 | 36,5 | 51,2 | 19,7 | 54,7 | 23,2 | 0,118 |
| 8 | 36,2 | 53,7 | 22,2 | 57,5 | 26 | 0,117 |
| 9 | 37,7 | 56,6 | 25,1 | 60,3 | 28,8 | 0,122 |
| 10 | 37,3 | 58,9 | 27,4 | 62 | 30,5 | 0,120 |
| 11 | 37 | 61,8 | 30,3 | 64,5 | 33 | 0,119 |
| 12 | 38 | 63,5 | 32 | 66,3 | 34,8 | 0,123 |
| 13 | 37,8 | 65,1 | 33,6 | 68,1 | 36,6 | 0,122 |
| 14 | 38 | 67,5 | 36 | 70,3 | 38,8 | 0,123 |
| 15 | 37,7 | 69,7 | 38,2 | 71,4 | 39,9 | 0,122 |
| 16 | 37,5 | 71,6 | 40,1 | 73,1 | 41,6 | 0,121 |
| 17 | 37,6 | 72,4 | 40,9 | 74,7 | 43,2 | 0,121 |
| 18 | 37,5 | 74,2 | 42,7 | 75,6 | 44,1 | 0,121 |
| 19 | 38,3 | 75,5 | 44 | 77,2 | 45,7 | 0,124 |
| 20 | 38,2 | 75,9 | 44,4 | 77,6 | 46,1 | 0,123 |
| 21 | 38,1 | 77,1 | 45,6 | 78,9 | 47,4 | 0,123 |
| 22 | 38 | 78,3 | 46,8 | 80,1 | 48,6 | 0,123 |
| 23 | 37,9 | 79 | 47,5 | 80,9 | 49,4 | 0,122 |
| 24 | 37,9 | 79,4 | 47,9 | 81,6 | 50,1 | 0,122 |
| 25 | 37,8 | 80,7 | 49,2 | 82,1 | 50,6 | 0,122 |
| 26 | 37,7 | 81,8 | 50,3 | 83 | 51,5 | 0,122 |
| 27 | 38 | 82 | 50,5 | 83,8 | 52,3 | 0,123 |
| 28 | 37,8 | 83,4 | 51,9 | 83,7 | 52,2 | 0,122 |
| 29 | 37,7 | 83,9 | 52,4 | 84,7 | 53,2 | 0,122 |
| 30 | 37,6 | 83,3 | 51,8 | 84,8 | 53,3 | 0,121 |
| 31 | 37,7 | 83,5 | 52 | 85 | 53,5 | 0,122 |
| 32 | 37,7 | 83,9 | 52,4 | 84,9 | 53,4 | 0,122 |
| 33 | 37,6 | 84,4 | 52,9 | 85,2 | 53,7 | 0,121 |
| 34 | 37,9 | 84,7 | 53,2 | 86 | 54,5 | 0,122 |
| 35 | 37,9 | 85,2 | 53,7 | 86,4 | 54,9 | 0,122 |
| 36 | 38 | 86,1 | 54,6 | 86,9 | 55,4 | 0,123 |
| 37 | 38 | 86,8 | 55,3 | 87,3 | 55,8 | 0,123 |
| 38 | 38 | 87,1 | 55,6 | 87,9 | 56,4 | 0,123 |
| 39 | 38 | 87,2 | 55,7 | 88,4 | 56,9 | 0,123 |
| 40 | 38 | 88 | 56,5 | 89 | 57,5 | 0,123 |
| 41 | 37,9 | 88,2 | 56,7 | 88,8 | 57,3 | 0,122 |
| 42 | 37,9 | 89,3 | 57,8 | 89,1 | 57,6 | 0,122 |
| 43 | 37,9 | 89,3 | 57,8 | 89,3 | 57,8 | 0,122 |
| 44 | 37,8 | 89,4 | 57,9 | 89,7 | 58,2 | 0,122 |
| 45 | 37,8 | 89,7 | 58,2 | 90,1 | 58,6 | 0,122 |

Πίνακας 7 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 310 Α με δύναμη σύσφιξης 14 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 32,8 | 87,8 | 58,3 | 58,3 | 54,8 | 0,106 |
| 47 | 32,8 | 88,1 | 58,6 | 58,6 | 55,2 | 0,106 |
| 48 | 32,9 | 88,6 | 59,1 | 59,1 | 54,7 | 0,106 |
| 49 | 32,9 | 88,8 | 59,3 | 59,3 | 55 | 0,106 |
| 50 | 33 | 89,2 | 59,7 | 59,7 | 55,5 | 0,106 |
| 51 | 32,9 | 88,9 | 59,4 | 59,4 | 55,5 | 0,106 |
| 52 | 32,9 | 89,5 | 60 | 60 | 55,8 | 0,106 |
| 53 | 32,9 | 89,3 | 59,8 | 59,8 | 56,2 | 0,106 |
| 54 | 32,9 | 89,3 | 59,8 | 59,8 | 56,2 | 0,106 |
| 55 | 32,8 | 89,3 | 59,8 | 59,8 | 56 | 0,106 |
| 56 | 32,8 | 89,4 | 59,9 | 59,9 | 56,4 | 0,106 |
| 57 | 32,8 | 89,1 | 59,6 | 59,6 | 56,4 | 0,106 |
| 58 | 32,9 | 89,6 | 60,1 | 60,1 | 55,7 | 0,106 |
| 59 | 32,7 | 89,1 | 59,6 | 59,6 | 56,3 | 0,105 |
| 60 | 32,7 | 89,3 | 59,8 | 59,8 | 56,4 | 0,105 |
| 61 | 32,6 | 89,6 | 60,1 | 60,1 | 56,2 | 0,105 |
| 62 | 32,6 | 89,7 | 60,2 | 60,2 | 55,5 | 0,105 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 29,5 | 0 | 29,5 | 0 | 0 |
| 1 | 30,5 | 31,6 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 0,098 |
| 2 | 31,6 | 34,4 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 0,102 |
| 3 | 31,3 | 37,1 | 7,6 | 7,6 | 10 | 0,101 |
| 4 | 31,6 | 40,2 | 10,7 | 10,7 | 13,6 | 0,102 |
| 5 | 31,9 | 43,5 | 14 | 14 | 16,2 | 0,103 |
| 6 | 32 | 46,5 | 17 | 17 | 19,2 | 0,103 |
| 7 | 32,1 | 49,8 | 20,3 | 20,3 | 21,7 | 0,104 |
| 8 | 31,8 | 52,7 | 23,2 | 23,2 | 24,6 | 0,103 |
| 9 | 31,5 | 55 | 25,5 | 25,5 | 27,1 | 0,102 |
| 10 | 32 | 57,3 | 27,8 | 27,8 | 29,4 | 0,103 |
| 11 | 32,1 | 60,1 | 30,6 | 30,6 | 31,1 | 0,104 |
| 12 | 31,8 | 61,7 | 32,2 | 32,2 | 32,8 | 0,103 |
| 13 | 32,6 | 64,4 | 34,9 | 34,9 | 34,8 | 0,105 |
| 14 | 32,8 | 65,9 | 36,4 | 36,4 | 36,9 | 0,106 |
| 15 | 32,6 | 68,2 | 38,7 | 38,7 | 38,6 | 0,105 |
| 16 | 32,5 | 69,6 | 40,1 | 40,1 | 40 | 0,105 |
| 17 | 32,5 | 70,8 | 41,3 | 41,3 | 40,7 | 0,105 |
| 18 | 32,4 | 72,7 | 43,2 | 43,2 | 41,9 | 0,105 |
| 19 | 32,3 | 73,9 | 44,4 | 44,4 | 43,4 | 0,104 |
| 20 | 32,3 | 75,2 | 45,7 | 45,7 | 44 | 0,104 |
| 21 | 32,9 | 76,1 | 46,6 | 46,6 | 45,2 | 0,106 |
| 22 | 33 | 77,4 | 47,9 | 47,9 | 46 | 0,106 |
| 23 | 33 | 78,3 | 48,8 | 48,8 | 47,3 | 0,106 |
| 24 | 32,7 | 79,3 | 49,8 | 49,8 | 47,7 | 0,105 |
| 25 | 33,1 | 80,1 | 50,6 | 50,6 | 48,3 | 0,107 |
| 26 | 32,8 | 81 | 51,5 | 51,5 | 48,9 | 0,106 |
| 27 | 33 | 81,9 | 52,4 | 52,4 | 49,8 | 0,106 |
| 28 | 32,9 | 82,4 | 52,9 | 52,9 | 50,6 | 0,106 |
| 29 | 32,9 | 83,3 | 53,8 | 53,8 | 51,2 | 0,106 |
| 30 | 33 | 84 | 54,5 | 54,5 | 51,3 | 0,106 |
| 31 | 33,1 | 84,7 | 55,2 | 55,2 | 51,4 | 0,107 |
| 32 | 33,2 | 84,9 | 55,4 | 55,4 | 52,6 | 0,107 |
| 33 | 33,1 | 85,5 | 56 | 56 | 52,8 | 0,107 |
| 34 | 33 | 86,3 | 56,8 | 56,8 | 52,8 | 0,106 |
| 35 | 33,1 | 86 | 56,5 | 56,5 | 53,4 | 0,107 |
| 36 | 32,8 | 86,4 | 56,9 | 56,9 | 53,9 | 0,106 |
| 37 | 33 | 86,8 | 57,3 | 57,3 | 53,8 | 0,106 |
| 38 | 33 | 87,2 | 57,7 | 57,7 | 53,5 | 0,106 |
| 39 | 32,9 | 87,4 | 57,9 | 57,9 | 54 | 0,106 |
| 40 | 32,9 | 87,7 | 58,2 | 58,2 | 54,1 | 0,106 |
| 41 | 32,8 | 88 | 58,5 | 58,5 | 53,9 | 0,106 |
| 42 | 32,9 | 88 | 58,5 | 58,5 | 55,3 | 0,106 |
| 43 | 33 | 88,4 | 58,9 | 58,9 | 54,7 | 0,106 |
| 44 | 32,9 | 88,5 | 59 | 59 | 55,3 | 0,106 |
| 45 | 32,9 | 88 | 58,5 | 58,5 | 55,4 | 0,106 |

Πίνακας 8 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2013001 στα 310 Α με δύναμη σύσφιξης 20 Nt·m

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 33,8 | 82,8 | 51,3 | 84,5 | 53 | 0,109 |
| 47 | 33,5 | 83,9 | 52,4 | 84,4 | 52,9 | 0,108 |
| 48 | 33,4 | 83,4 | 51,9 | 84,9 | 53,4 | 0,108 |
| 49 | 33,3 | 82,1 | 50,6 | 84,9 | 53,4 | 0,107 |
| 50 | 33,3 | 84,5 | 53 | 85 | 53,5 | 0,107 |
| 51 | 33,4 | 84,6 | 53,1 | 85,1 | 53,6 | 0,108 |
| 52 | 33,3 | 83,5 | 52 | 85,1 | 53,6 | 0,107 |
| 53 | 33,1 | 85,1 | 53,6 | 84,8 | 53,3 | 0,107 |
| 54 | 33,2 | 84,8 | 53,3 | 84,9 | 53,4 | 0,107 |
| 55 | 32,9 | 85,1 | 53,6 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 56 | 33,2 | 83,9 | 52,4 | 84,8 | 53,3 | 0,107 |
| 57 | 33,3 | 84,4 | 52,9 | 85 | 53,5 | 0,107 |
| 58 | 33,2 | 85,1 | 53,6 | 84,6 | 53,1 | 0,107 |
| 59 | 33,1 | 85,1 | 53,6 | 84,4 | 52,9 | 0,107 |
| 60 | 33,1 | 85 | 53,5 | 84 | 52,5 | 0,107 |
| 61 | 33,1 | 83,9 | 52,4 | 84,6 | 53,1 | 0,107 |
| 62 | 33,1 | 84,5 | 53 | 84,9 | 53,4 | 0,107 |
| 63 | 33,1 | 85,1 | 53,6 | 84,9 | 53,4 | 0,107 |
| 64 | 33 | 85 | 53,5 | 85 | 53,5 | 0,106 |
| 65 | 33,1 | 85,1 | 53,6 | 85,1 | 53,6 | 0,107 |
| 66 | 33,2 | 85,1 | 53,6 | 85,1 | 53,6 | 0,107 |
| 67 | 33,2 | 85 | 53,5 | 84,9 | 53,4 | 0,107 |
| 68 | 33,1 | 84,8 | 53,3 | 84,9 | 53,4 | 0,107 |
| 69 | 32,7 | 84,8 | 53,3 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 70 | 33,1 | 85,1 | 53,6 | 85 | 53,5 | 0,107 |
| 71 | 33 | 85 | 53,5 | 84,6 | 53,1 | 0,106 |
| 72 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84,4 | 52,9 | 0,106 |
| 73 | 32,9 | 83,1 | 51,6 | 85 | 53,5 | 0,106 |
| 74 | 32,9 | 84,3 | 52,8 | 84,9 | 53,4 | 0,106 |
| 75 | 32,8 | 84,7 | 53,2 | 85 | 53,5 | 0,106 |
| 76 | 32,8 | 84,3 | 52,8 | 85,1 | 53,6 | 0,106 |
| 77 | 32,7 | 84,6 | 53,1 | 85,1 | 53,6 | 0,105 |
| 78 | 32,7 | 84,7 | 53,2 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 79 | 32,8 | 84,7 | 53,2 | 84,9 | 53,4 | 0,106 |
| 80 | 32,7 | 84,9 | 53,4 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 81 | 32,7 | 84,4 | 52,9 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 82 | 32,7 | 84,4 | 52,9 | 85 | 53,5 | 0,105 |
| 83 | 32,3 | 85,1 | 53,6 | 84,6 | 53,1 | 0,104 |
| 84 | 32,7 | 84,3 | 52,8 | 84,4 | 52,9 | 0,105 |
| 85 | 32,8 | 84,7 | 53,2 | 84 | 52,5 | 0,106 |
| 86 | 32,8 | 84 | 52,5 | 84,6 | 53,1 | 0,106 |
| 87 | 32,8 | 83,9 | 52,4 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 88 | 32,8 | 83,9 | 52,4 | 85 | 53,5 | 0,106 |
| 89 | 32,7 | 83,9 | 52,4 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 90 | 32,8 | 83,9 | 52,4 | 84,3 | 52,8 | 0,106 |
| 91 | 32,8 | 85,1 | 53,6 | 84,6 | 53,1 | 0,106 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 0 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 |
| 1 | 31,9 | 35 | 3,5 | 35,3 | 3,8 | 0,103 |
| 2 | 32,3 | 35,8 | 4,3 | 38,2 | 6,7 | 0,104 |
| 3 | 32,6 | 38,6 | 7,1 | 41,6 | 10,1 | 0,105 |
| 4 | 32,7 | 41,2 | 9,7 | 44,8 | 13,3 | 0,105 |
| 5 | 32,2 | 44,4 | 12,9 | 47,8 | 16,3 | 0,104 |
| 6 | 31,9 | 46,9 | 15,4 | 51 | 19,5 | 0,103 |
| 7 | 33 | 49,5 | 18 | 53,4 | 21,9 | 0,106 |
| 8 | 32,9 | 51,5 | 20 | 56,2 | 24,7 | 0,106 |
| 9 | 32,5 | 53,7 | 22,2 | 58,5 | 27 | 0,105 |
| 10 | 32,3 | 56,4 | 24,9 | 60 | 28,5 | 0,104 |
| 11 | 32,1 | 58,9 | 27,4 | 62 | 30,5 | 0,104 |
| 12 | 31,9 | 60,2 | 28,7 | 63,8 | 32,3 | 0,103 |
| 13 | 33,3 | 62,7 | 31,2 | 65,5 | 34 | 0,107 |
| 14 | 33,2 | 64 | 32,5 | 67,6 | 36,1 | 0,107 |
| 15 | 33,1 | 65,7 | 34,2 | 68,7 | 37,2 | 0,107 |
| 16 | 33,6 | 67 | 35,5 | 70,5 | 39 | 0,108 |
| 17 | 33,4 | 67,5 | 36 | 71,6 | 40,1 | 0,108 |
| 18 | 33,2 | 70,3 | 38,8 | 72,3 | 40,8 | 0,107 |
| 19 | 33,6 | 70,6 | 39,1 | 74,2 | 42,7 | 0,108 |
| 20 | 33,3 | 70,9 | 39,4 | 74,4 | 42,9 | 0,107 |
| 21 | 33,5 | 71,7 | 40,2 | 74,9 | 43,4 | 0,108 |
| 22 | 33,4 | 74,2 | 42,7 | 76,1 | 44,6 | 0,108 |
| 23 | 33,4 | 73,4 | 41,9 | 77 | 45,5 | 0,108 |
| 24 | 33,3 | 75,7 | 44,2 | 77,3 | 45,8 | 0,107 |
| 25 | 33,4 | 76,9 | 45,4 | 77,7 | 46,2 | 0,108 |
| 26 | 33,6 | 77,5 | 46 | 79 | 47,5 | 0,108 |
| 27 | 33,7 | 78,2 | 46,7 | 79,8 | 48,3 | 0,109 |
| 28 | 33,7 | 78,5 | 47 | 79,6 | 48,1 | 0,109 |
| 29 | 33,6 | 77 | 45,5 | 79,6 | 48,1 | 0,108 |
| 30 | 33,6 | 78,1 | 46,6 | 80,5 | 49 | 0,108 |
| 31 | 33,5 | 77,6 | 46,1 | 80,3 | 48,8 | 0,108 |
| 32 | 33,6 | 78,1 | 46,6 | 81,8 | 50,3 | 0,108 |
| 33 | 33,6 | 78,5 | 47 | 81,6 | 50,1 | 0,108 |
| 34 | 33,5 | 78,9 | 47,4 | 82 | 50,5 | 0,108 |
| 35 | 33,2 | 78,6 | 47,1 | 82,3 | 50,8 | 0,107 |
| 36 | 33,5 | 78,5 | 47 | 82,2 | 50,7 | 0,108 |
| 37 | 33 | 79,1 | 47,6 | 82,6 | 51,1 | 0,106 |
| 38 | 33,2 | 78,9 | 47,4 | 81,5 | 50 | 0,107 |
| 39 | 32,9 | 81,4 | 49,9 | 82,7 | 51,2 | 0,106 |
| 40 | 33 | 81,8 | 50,3 | 82,6 | 51,1 | 0,106 |
| 41 | 33,2 | 80,6 | 49,1 | 83 | 51,5 | 0,107 |
| 42 | 33,5 | 80 | 48,5 | 83 | 51,5 | 0,108 |
| 43 | 33,6 | 82,3 | 50,8 | 83,7 | 52,2 | 0,108 |
| 44 | 33,6 | 82,7 | 51,2 | 83,4 | 51,9 | 0,108 |
| 45 | 33,4 | 82,8 | 51,3 | 83,7 | 52,2 | 0,108 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 32,4 | 83,1 | 51,6 | 84 | 52,5 | 0,105 |
| 138 | 32,5 | 83,2 | 51,7 | 84,3 | 52,8 | 0,105 |
| 139 | 32,4 | 84,1 | 52,6 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 140 | 32,5 | 84,7 | 53,2 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 141 | 32,5 | 83,6 | 52,1 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 142 | 32,4 | 82,9 | 51,4 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 143 | 32,4 | 83,9 | 52,4 | 84,6 | 53,1 | 0,105 |
| 144 | 32,6 | 84,3 | 52,8 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 145 | 32,8 | 82,6 | 51,1 | 83,9 | 52,4 | 0,106 |
| 146 | 32,7 | 84,1 | 52,6 | 83,8 | 52,3 | 0,105 |
| 147 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 148 | 32,8 | 85 | 53,5 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 149 | 32,7 | 84,7 | 53,2 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 150 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84,5 | 53 | 0,106 |
| 151 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84,8 | 53,3 | 0,106 |
| 152 | 32,8 | 84,6 | 53,1 | 84,9 | 53,4 | 0,106 |
| 153 | 32,7 | 84,7 | 53,2 | 84,6 | 53,1 | 0,105 |
| 154 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 155 | 32,8 | 85,1 | 53,6 | 83,9 | 52,4 | 0,106 |
| 156 | 32,7 | 84,7 | 53,2 | 83,8 | 52,3 | 0,105 |
| 157 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84 | 52,5 | 0,106 |
| 158 | 32,8 | 84,8 | 53,3 | 84 | 52,5 | 0,106 |
| 159 | 32,8 | 84,9 | 53,4 | 84,3 | 52,8 | 0,106 |
| 160 | 32,7 | 83,3 | 51,8 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 161 | 32,4 | 83,5 | 52 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 162 | 32,2 | 83,1 | 51,6 | 84,9 | 53,4 | 0,104 |
| 163 | 32,3 | 83,2 | 51,7 | 84,6 | 53,1 | 0,104 |
| 164 | 32,3 | 84,1 | 52,6 | 84,7 | 53,2 | 0,104 |
| 165 | 32,3 | 84,7 | 53,2 | 83,9 | 52,4 | 0,104 |
| 166 | 32,4 | 83,6 | 52,1 | 83,8 | 52,3 | 0,105 |
| 167 | 32,3 | 82,9 | 51,4 | 84,7 | 53,2 | 0,104 |
| 168 | 32,4 | 83,9 | 52,4 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 169 | 32,4 | 84,3 | 52,8 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 170 | 32,4 | 82,6 | 51,1 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 171 | 32,3 | 84,1 | 52,6 | 84,8 | 53,3 | 0,104 |
| 172 | 32,3 | 81,6 | 50,1 | 84,9 | 53,4 | 0,104 |
| 173 | 32,4 | 81,7 | 50,2 | 84,6 | 53,1 | 0,105 |
| 174 | 32,3 | 83,5 | 52 | 84,7 | 53,2 | 0,104 |
| 175 | 32,3 | 81,7 | 50,2 | 83,9 | 52,4 | 0,104 |
| 176 | 32,4 | 82,1 | 50,6 | 83,8 | 52,3 | 0,105 |
| 177 | 32,3 | 81,6 | 50,1 | 84,8 | 53,3 | 0,104 |
| 178 | 32,3 | 82,1 | 50,6 | 84,9 | 53,4 | 0,104 |
| 179 | 32,3 | 83,2 | 51,7 | 84,6 | 53,1 | 0,104 |
| 180 | 32,3 | 81,3 | 49,8 | 84,8 | 53,3 | 0,104 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 ( oC ) | ΔΘ1 ( oC ) | Θ2 ( oC ) | ΔΘ2 ( oC ) | R (mΩ) |
| 92 | 32,7 | 84,7 | 53,2 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 93 | 32,5 | 81,7 | 50,2 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 94 | 32,9 | 83,7 | 52,2 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 95 | 32,9 | 83,5 | 52 | 84,9 | 53,4 | 0,106 |
| 96 | 32,8 | 84,7 | 53,2 | 84,3 | 52,8 | 0,106 |
| 97 | 32,7 | 84 | 52,5 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 98 | 32,7 | 84,6 | 53,1 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 99 | 32,6 | 84,7 | 53,2 | 84,6 | 53,1 | 0,105 |
| 100 | 32,6 | 85,1 | 53,6 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 101 | 32,5 | 84,9 | 53,4 | 83,9 | 52,4 | 0,105 |
| 102 | 32,5 | 85 | 53,5 | 83,8 | 52,3 | 0,105 |
| 103 | 32,5 | 84,6 | 53,1 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 104 | 32,7 | 85 | 53,5 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 105 | 32,5 | 84,3 | 52,8 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 106 | 32,7 | 85,1 | 53,6 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 107 | 32,9 | 85,1 | 53,6 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 108 | 32,8 | 84,6 | 53,1 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 109 | 32,7 | 84,8 | 53,3 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 110 | 32,6 | 84,5 | 53 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 111 | 32,6 | 84,7 | 53,2 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 112 | 32,5 | 84,9 | 53,4 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 113 | 32,5 | 84,5 | 53 | 84,6 | 53,1 | 0,105 |
| 114 | 32,4 | 84,7 | 53,2 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 115 | 32,4 | 85 | 53,5 | 83,9 | 52,4 | 0,105 |
| 116 | 32,2 | 84,4 | 52,9 | 83,8 | 52,3 | 0,104 |
| 117 | 32,5 | 83,9 | 52,4 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 118 | 32,6 | 83,9 | 52,4 | 84,7 | 53,2 | 0,105 |
| 119 | 32,6 | 84,4 | 52,9 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 120 | 32,6 | 84,1 | 52,6 | 84,5 | 53 | 0,105 |
| 121 | 32,6 | 84,1 | 52,6 | 84,8 | 53,3 | 0,105 |
| 122 | 32,6 | 84,3 | 52,8 | 84,9 | 53,4 | 0,105 |
| 123 | 32,4 | 84,7 | 53,2 | 84,6 | 53,1 | 0,105 |
| 124 | 33 | 83,9 | 52,4 | 84,7 | 53,2 | 0,106 |
| 125 | 33 | 84,1 | 52,6 | 83,9 | 52,4 | 0,106 |
| 126 | 33,1 | 84,1 | 52,6 | 83,8 | 52,3 | 0,107 |
| 127 | 33,1 | 84,8 | 53,3 | 83,9 | 52,4 | 0,107 |
| 128 | 33,1 | 84,6 | 53,1 | 83,8 | 52,3 | 0,107 |
| 129 | 33,2 | 84,8 | 53,3 | 84 | 52,5 | 0,107 |
| 130 | 33,1 | 85 | 53,5 | 84,3 | 52,8 | 0,107 |
| 131 | 34 | 84,7 | 53,2 | 84,5 | 53 | 0,110 |
| 132 | 33,7 | 84,8 | 53,3 | 84,5 | 53 | 0,109 |
| 133 | 33,3 | 84,8 | 53,3 | 84,2 | 52,7 | 0,107 |
| 134 | 33 | 84,9 | 53,4 | 84 | 52,5 | 0,106 |
| 135 | 32,4 | 83,3 | 51,8 | 83,9 | 52,4 | 0,105 |
| 136 | 32,4 | 83,5 | 52 | 83,8 | 52,3 | 0,105 |

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- R. Holm: Electric Contacts, Theory and Applications - Εκδόσεις Springer

- Karagiannopoulos C.G., Bourkas P.D., Dervos C.T.: “Measurements on contacts of no-load swithes, using different currents and clamping spring force values” Pro.Int.Applied Modeling and Simulations, Lugano, p.94-97 (1990)

- Κοντός Δημήτριος: Προστασία κτισμάτων & κατασκευών με την αρχή κλωβού Faraday και ακίδα Franklin - Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ

- Ι. Α. Σταθόπουλος: Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων - Εκδόσεις Συμεών

- Ι. Α. Σταθόπουλος: Υψηλές τάσεις Ι - Εκδόσεις Συμεών

- Αικατερίνη Πολυκράτη: Συμπεριφορά στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων υπό ταχέως μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές καταπονήσεις - Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

- Ψωμόπουλος Κων/νος: Μη γραμμικά φαινόμενα σε μονωτές και επαφές διακοπτών υψηλών τάσεων / ψηφιακών μετατροπέων - Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π

# Text boxes

Σχηματισμός

οξειδίου

Αύξηση της αντίστασης διάβασης

Αύξηση των απωλειών Joule

Αύξηση της θερμοκρασίας των επαφών

α)

β)

1

2

3

6

5

7

8

4