ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Ηλεκτρικων  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

και Συστηματων Αποφασεων

# Διερεύνηση της επίδρασης της ροπής σύσφιξης στην αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2005

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

# Διερεύνηση της επίδρασης της ροπής σύσφιξης στην αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 25η Φεβρουαρίου 2005.

(Υπογραφή)		         (Υπογραφή)		         (Υπογραφή)

...................................	         ...................................	         ...................................

Περικλής Δ. Μπούρκας	           Νικόλαος Ι. Θεοδώρου	           Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.                       Καθηγητής Ε.Μ.Π.		          Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2005

(Υπογραφή)

...................................

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

© 2005 – Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος……………………………………………………………………………...1

Περίληψη……………………………………………………………………………..2

Abstract……………………………………………………………………………….3

Εισαγωγή……………………………………………………………………………...4

1  Στατικές Ηλεκτρικές Επαφές………………….………………………………….6

1.1    Εισαγωγή………………………………………………………………………...6

1.2    Αντίσταση διάβασης ηλεκτρικών επαφών………………………………………7

1.2.1  Βασικοί όροι και έννοιες……………………………………………………...7

1.2.2  Αντίσταση στένωσης και αντίσταση στρώματος επικαθίσεων……………….8

1.2.3  Επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίσταση στένωσης……………………12

1.2.4  Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με την θερμοκρασία που αναπτύσσεται…………………………………………………………………………12

1.3    Χαρακτηριστικές καμπύλες αντίστασης-πτώσης τάσης και αντίστασης-     θερμοκρασίας………………………………………………………………………..14

1.4    Οξείδωση και επικαθίσεις στις ηλεκτρικές επαφές….………………………...17

1.5    Γαλβανική διάβρωση…………...….…………………………………………..19

1.6    Επίδραση της υγρασίας………………………………………………………...21

1.7    Σχηματική αναπαράσταση των παραγόντων που επιδρούν σε μία ηλεκτρική επαφή…………………………………………………………………………………22

2  Μη γραμμικά φαινόμενα στις ηλεκτρικές επαφές……………………………...24

2.1    Εισαγωγή……………………………………………………………………….24

2.2    Το φαινόμενο σήραγγος στις επαφές…………………………………………..25

2.3    Το μοντέλο εξομάλυνσης της επιφάνειας  των επαφών………………………..30

2.4    Φαινόμενα μεταφοράς στις στατικές επαφές…………………………………..31

2.5    Φαινόμενα διστάθειας………………………………………………………….38

2.6    Ισοδύναμο κύκλωμα για τις ηλεκτρικές επαφές…………………….………....40

2.7    Ηλεκτρομονωτική και αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών μιας στατικής ηλεκτρικής επαφής…………………………………………………………………...41

3  Διαδικασίες μετρήσεων επί ηλεκτρικών επαφών……………………………....42

3.1    Εισαγωγή……………………………………………………………………….42

3.2    Ηλεκτρικές μετρήσεις αξιολόγησης επαφών…………………………………..42

3.2.1  Δοκιμή υπερθέρμανσης….………………………………………………….43

3.2.2  Διηλεκτρικές δοκιμές………………………………………………………  44

3.2.3  Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα……………………………………...44

3.2.4  Υπολογισμός ρεύματος αξιολόγησης……………………………………….44

3.2.5  Δοκιμή αξιολόγησης των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το Ευρωπαικό πρότυπο Εn50164.1……………………………………………………..46

3.3   Μηχανικές μετρήσεις αξιολόγησης επαφών……………………………………46

3.3.1  Δοκιμή μηχανικής αντοχής………………………………………………… 46

3.3.2  Δοκιμή επίδρασης της δύναμης σύσφιξης…………………………………..47

3.3.3  Δοκιμή επίδρασης της επιφάνειας επαφής…………………………………..49

3.3.4  Δοκιμή επίδρασης της πίεσης της επαφής…………………………………..53

4  Αντικεραυνική προστασία……………………………………………………….54

4.1   Εισαγωγή………………………………………………………………………..54

4.2   Γενικά περι κεραυνού…………………………………………………………...54

4.2.1  Το ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο και οι μεταβολές του…………………...55

4.2.2  Μηχανισμοί διαχωρισμού ηλεκτρικών φορτίων εντός των νεφών………….55

4.2.2.1  Φαινόμενο διασποράς ……………………………………………………..55

4.2.2.2  Φαινόμενο ισχυράς ψύξεως……………………………………………………..56

4.2.2.3  Φαινόμενο διαρρήξεως……….……………………………………………57

4.3  Ορισμοί σχετικά με τα μεγέθη του κεραυνού…………………………………...58

4.4  Τύποι κεραυνικών εκκενώσεων…………………………………………………58

4.4.1  Κεραυνοί ανάμεσα σε σύννεφα και γη………………………………………59

4.4.2  Κεραυνοί μέσα στα σύννεφα………………………………………………...59

4.4.3  Κεραυνοί ανάμεσα στα σύννεφα…………………………………………….59

4.5  Ο μηχανισμός των ατμοσφαιρικών εκκενώσεων………………………………..59

4.5.1  Έναρξη της εκκένωσης κεραυνού-προεκκένωση…………………………...59

4.5.2  Φάση της εκκένωσης αντιθέτου φοράς……………………………………...60

4.5.3  Κύρια εκκένωση……………………………………………………………..60

4.6  Παράγοντες που επηρεάζουν τον κεραυνό……………………………………...61

4.7  Παράμετροι του κεραυνού………………………………………………………62

4.8  Συνέπειες της πτώσης κεραυνών………………………………………………..62

4.8.1  Θερμικές επιδράσεις……………………………………………………...…62

4.8.2  Υπερπήδηση κεραυνού……...………………………………………….…...63

4.8.3  Ηλεκτροδυναμικές επιδράσεις………………………………………………63

4.8.4  Ηλεκτροχημικές επιδράσεις…………………………………………….…...63

4.9  Σκοπός της αντικεραυνικής προστασίας………………………………………...63

4.9.1  Προστασία της ανθρώπινης ζωής……………………………………………64

4.9.2  Προστασία κτιρίων…………………………………………………………..65

4.9.3  Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων…………………………………….65

4.10 Βασικά στοιχεία διάταξης αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων……………….65

4.11 Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας ……………………………...68

5  Περιγραφή πειραματικού μέρους-Μετρήσεις…………………………………………....71

5.1  Εισαγωγή……………………………………………………………………………...71

5.2  Διαδικασία πειραματικών μετρήσεων…………………………………………...72

5.3  Κύκλωμα μέτρησης και αξιολόγησης των ηλεκτρικών επαφών………………...73

5.4  Τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων………………………………………….75

5.5  Λογισμικό μέτρησης μέσω του Η/Υ…………………………………………….75

5.6  Πίνακες πειραματικών μετρήσεων………………………………………………76

6  Επεξεργασία μετρήσεων-Συμπεράσματα.............................................................99

6.1  Εισαγωγή………………………………………………………………………...99

6.2  Δοκίμιο 1……………………………………………………………………….100

6.2.1  Μελέτη της διαφοράς θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου…………………...100

6.2.2  Μελέτη της πτώσης τάσης στο δοκίμιο……………………………………103

6.2.3  Επίδραση της ροπής σύσφιξης στην αντίσταση του συνδέσμου..................104

6.2.4  Επίδραση της ροπής σύσφιξης στην ανάπτυξη θερμοκρασίας στον σύνδεσμο……………………………………………………………………………107

6.3  Δοκίμιο 2……………………………………………………………………….108

6.3.1  Εύρεση ρεύματος αξιολόγησης……………………………………………109

6.3.2  Μελέτη της διαφοράς θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου…………………..110

6.3.3  Επίδραση της ροπής σύσφιξης στην ανάπτυξη θερμοκρασίας στον σύνδεσμο…………………………………………………………………………...114

6.4  Προσαρμογή πειραματικών δεδομένων σε καμπύλη…………………………115

6.5  Γενικά συμπεράσματα-Επόμενη μέρα………………………………………...120

7  Βιβλιογραφία……………………………………………………………………124

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της αξιοπιστίας των στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων. Στα πλαίσια αυτά εξετάστηκε η συμπεριφορά των συνδέσμων όσον αφορά την αντίσταση διάβασης και την ανύψωση της θερμοκρασίας κατά την μεταβολή της ροπής σύσφιξης τους. Ακόμα μελετήθηκε ένα ρεύμα που αντιστοιχεί στο ονομαστικό και ονομάζεται ρεύμα αξιολόγησης των συνδέσμων.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν σειρές μετρήσεων σε λυόμενους σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Καταγράφηκαν μεγέθη που σχετίζονται με την θερμική καταπόνηση των συνδέσμων.

Το πρώτο τμήμα της εργασίας αυτής περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την καλύτερη κατανόηση των παρουσιαζόμενων μετρήσεων. Επίσης περιλαμβάνει τις σχέσεις που διέπουν τα διάφορα υλικά με τη θερμοκρασία, την ειδική αντίσταση, την ένταση και τη διαφορά δυναμικού. Τα επόμενα κεφάλαια περιέχουν μία σύντομη θεωρία για την  δημιουργία του κεραυνού και τον τρόπο χρησιμοποίησης των λυόμενων συνδέσμων στην αντικεραυνική προστασία. Πριν τους πίνακες των πειραματικών μετρήσεων δίνονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των λυόμενων συνδέσμων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το κύκλωμα της πειραματικής διάταξης. Η παρουσίαση των μετρήσεων γίνεται στο κεφάλαιο 5. Στα επόμενα κεφάλαια και μετά την σχετική  επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις της διαφοράς της θερμοκρασίας του δοκιμίου, του αγωγού καθώς και της διαφοράς δυναμικού. Περιέχονται ακόμα συγκριτικοί πίνακες για τις διάφορες περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Μετά από μία συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Λέξεις Κλειδιά: <<Ηλεκτρικές επαφές, Στατικοί ηλεκτρικοί σύνδεσμοι, Ρεύμα αξιολόγησης, Ροπή σύσφιξης>>

Abstract

The aim of this diploma thesis is to investigate the behaviour of the stationary electrical couplings, concerning the temperature rise and the crossing resistance under different tightening torques. The torque is applied on the contacts between the coupling and the conductor. Also a current value similar to the nominal current of the contacts is determined, called evaluation current.

In order to examine the reasons which affect these phenomena, a number of experimental measurements on stationary electrical couplings of lightning protection systems are carried out.

The first part of this work refers to a theoretical background, necessary for a better understanding about the presentable measurements. It includes the relations between the materials and temperature, crossing resistance, intensity, and the potential across the contacting joins. Next chapters include a short theory of lightning creation, as well as the use of screw couplings on lightning protection systems. Before the measurements, the constructive characteristics of the couplings and description of the circuit are given. The measurements are presented in chapter 5 and analysed in further chapters. In addition figures have been drawn displaying the value of the coupling’s and conductor’s temperature, as well as the potential across the contacting joins as a function οf time. Finally in the last chapter, all the results are compared and discussed and some useful conclusions are given.

Keywords: <<Stationary electrical contacts, Evaluation current, Tightening torque>>

Εισαγωγή

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σε λυόμενους σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Μελετήθηκε και προσδιορίστηκε το ρεύμα αξιολόγησης των συνδέσμων σε σχέση με το θερμικό αποτέλεσμα που προκαλεί αυτό στους συνδέσμους. Το ρεύμα αξιολόγησης χαρακτηρίζει κάθε λυόμενο σύνδεσμο αντικεραυνικής προστασίας κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν του ονομαστικού ρεύματος των επαφών των διακόπτων. Από τα αποτελέσματα της διαδικασίας εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης φάνηκε πως ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν  την ανάπτυξη της θερμοκρασίας σ’ αυτούς είναι η ροπή σύσφιξης, που εφαρμόζεται στις επαφές του συνδέσμου με τους αγωγούς. Για να διερευνηθεί η επίδραση αυτή πραγματοποιήθηκαν σειρές πειραματικών μετρήσεων υπό διαφορετικές τιμές ροπής σύσφιξης αλλά για ίδιο ρεύμα και εξετάστηκαν τα θερμικά αποτελέσματα καθώς και η προκαλούμενη πτώση τάσης στον σύνδεσμο.

Κατά τη διάρθρωση της εργασίας αρχικά δίνεται το απαραίτητο  θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτρικών επαφών με αναφορές στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τις επαφές καθώς και στα φαινόμενα που έχουν εξεταστεί σε αυτές.  Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στις σχέσεις που διέπουν τα μη γραμμικά φαινόμενα που εμφανίζονται όσον αφορά μεγέθη όπως η θερμοκρασία, η ειδική αντίσταση, η ένταση και η διαφορά δυναμικού. Ακολούθως στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των ηλεκτρικών επαφών και στις διάφορες δοκιμές που διεξάγονται από τους ερευνητές.

Επειδή οι λυόμενοι σύνδεσμοι, στους  οποίους έγιναν οι πειραματικές  μετρήσεις, χρησιμοποιούνται κυρίως στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, στο κεφάλαιο 4 δίνεται η θεωρία της δημιουργίας του κεραυνού και αναλύονται τα φαινόμενα που προηγούνται των κεραυνικών εκκενώσεων, περιγράφονται επίσης και τα χαρακτηριστικά μεγέθη των κεραυνών αλλά και οι συνέπειές τους. Ακόμα στο κεφάλαιο αυτό  δίνονται τα βασικά στοιχεία της αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και γίνεται αναφορά στα πρότυπα που ισχύουν στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια δίνονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των λυόμενων συνδέσμων και περιγράφεται το κύκλωμα των πειραματικών μετρήσεων καθώς επίσης και το πρόγραμμα μετρήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε. Στο σημείο αυτό περιέχονται και οι αναλυτικοί πίνακες με τις  μετρήσεις που ελήφθησαν.

Ακολουθεί το κεφάλαιο 6 όπου παρουσιάζεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και οι γραφικές παραστάσεις διαφοράς θερμοκρασίας στο δοκίμιο, και στον αγωγού καθώς και της διαφοράς δυναμικού σε σχέση με τον χρόνο. Ακόμα έχουν σχεδιαστεί γραφικές παραστάσεις που αφορούν την μεταβολή της αντίστασης διάβασης του συνδέσμου και της ανύψωσης της θερμοκρασίας, με την ροπή σύσφιξης. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν και συγκριτικοί πίνακες για όλες τις περιπτώσεις. Τέλος υπάρχουν τα γενικά συμπεράσματα που απορρέουν από την εκπόνηση της εργασίας αυτής.

1

‘Αρχή παντός έργου μέγιστον’

Η αρχή κάθε έργου είναι το σημαντικότερο πράγμα

Πλάτων

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

## Εισαγωγή

Ο όρος ηλεκτρική επαφή σημαίνει μία σύνδεση μεταξύ δύο αγωγών η οποία έχει ως σκοπό της την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τμήματα των αγωγών  που συνδέονται ονομάζονται τμήματα της επαφής (contact members) ή απλούστερα επαφές (contacts). Συνήθως το τμήμα εκείνο της επαφής, το οποίο συνδέεται με τον θετικό πόλο της πηγής (εάν πρόκειται για συνεχές ρεύμα) ονομάζεται άνοδος και το άλλο τμήμα είναι η κάθοδος. Η δύναμη η οποία συγκρατεί τα δύο μέρη της επαφής μεταξύ τους καλείται δύναμη σύσφιξης των επαφών F.

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι αποτελούν βασικό τμήμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει ηλεκτρικούς συνδέσμους (κυρίως στους ηλεκτρικούς πίνακες και στα κυκλώματα των γειώσεων) η αξιοπιστία των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της.

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε μόνιμους και λυόμενους. Μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι είναι αυτοί που τα δύο μέρη τους συνδέονται μεταξύ τους σταθερά μέσω κοχλιών. Τέτοιοι σύνδεσμοι είναι οι συνδέσεις των καλωδίων μέσω των ακροδεκτών τους, οι συνδέσεις μεταξύ των ζυγών, οι συνδέσεις σε κυκλώματα γειώσεων. Λυόμενοι σύνδεσμοι είναι αυτοί που μπορεί κανείς να χειρισθεί μέσω εξωτερικά εφαρμοζόμενης δύναμης, όπως οι επαφές των διακοπτών γενικά καθώς και οι επαφές  των  ασφαλειοαποζευκτών.

Οι ηλεκτρικές επαφές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις στατικές ηλεκτρικές επαφές (stationary electrical contacts) και τις ηλεκτρικές επαφές που έχουν ισχύ διακοπής (switching electrical contacts). Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές, δηλαδή οι επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής, μπορεί κανείς να τις χειρισθεί μόνο όταν το κύκλωμα έχει τεθεί εκτός τάσης, μέσω π.χ. ενός διακόπτη φορτίου ή ισχύος, ανάλογα με το είδος παροχής της τάσης. Αντίθετα οι επαφές με ισχύ διακοπής χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να υφίστανται συνέπειες στη συμπεριφορά τους από το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται κατά το χειρισμό του φορτίου.

Τα μέταλλα από τα οποία κατασκευάζονται συνήθως οι στατικές ηλεκτρικές επαφές έχουν, για λόγους διευκόλυνσης της διάβασης του ρεύματος, μεγάλη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Για τον λόγο αυτό η σκληρότητα των μετάλλων αυτών δεν είναι μεγάλη και υπό την επίδραση των δυνάμεων σύσφιξης παραμορφώνονται ελαστικά και πλαστικά στις περιοχές, που εφάπτονται υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης. Αποτέλεσμα των παραμορφώσεων αυτών είναι η δημιουργία ορισμένων περιοχών πάνω στον λυόμενο σύνδεσμο, οι οποίες φέρουν το φορτίο σύσφιξης της επαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσω αυτών των περιοχών γίνεται διέλευση του ρεύματος.

## Η αντίσταση διάβασης των ηλεκτρικών επαφών

### Βασικοί όροι και έννοιες

Πριν αναφερθούμε στην αντίσταση που παρουσιάζουν οι επαφές κατά την διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει προηγουμένως να εξετάσουμε την επιφάνεια από την οποία διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα.

Από την επίδραση της δύναμης σύσφιξης δημιουργούνται παραμορφώσεις αποτέλεσμα των οποίων είναι η δημιουργία ορισμένων περιοχών πάνω στον λυόμενο σύνδεσμο, οι οποίες φέρουν το φορτίο σύσφιξης της επαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσω αυτών των περιοχών γίνεται διέλευση του ρεύματος. Το σύνολο των περιοχών αυτών δίνει την επιφάνεια σύσφιξης Ab. Υπάρχει μια εμπειρική σχέση που συνδέει την δύναμη σύσφιξης F με την επιφάνεια συσφιξης Ab η οποία είναι:

(1.1)

όπου Η είναι η σκληρότητα της επαφής  και ξ ένας συντελεστής αναλογίας που κυμαίνεται από 0.2 έως 1.

Η κατανομή των παραπάνω περιοχών είναι στατιστική και εξαρτάται κυρίως από το είδος των υλικών και την τραχύτητα των επιφανειών. Ως πραγματική επιφάνεια Αc (true contact area) μιας επαφής εννοούμε την επιφάνεια  μέσω της οποίας  γίνεται  τελικά η διέλευση του ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η επιφάνεια αυτή είναι, λόγω των ξένων επικαθίσεων στις επαφές (κυρίως οξείδια μετάλλων και σκόνη), μικρότερη από την Ab. Όταν παρατηρεί κανείς μια ηλεκτρική επαφή δημιουργείται η εντύπωση ότι τα δύο μέρη της εφάπτονται σε μια πολύ ευρύτερη επιφάνεια από το σύνολο των περιοχών επαφής Ab που προαναφέρθηκαν. Αυτή η μακροσκοπικά παρατηρούμενη επιφάνεια ονομάζεται φαινόμενη επιφάνεια επαφής Aα (apparent contact area) και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το σύνολο των επί μέρους επιφανειών πραγματικής επαφής Ac, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σχήμα 1.1: Κατανομή του ρεύματος σε μία πραγματική επιφάνεια.

### Αντίσταση στένωσης και αντίσταση στρώματος επικαθίσεων

Η αντίσταση που παρουσιάζει μία επαφή κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται αντίσταση διάβασης. Η αντίσταση διάβασης R περιλαμβάνει γενικά δύο όρους. Την αντίσταση στένωσης Rc, (constriction resistance) και την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf. Η αντίσταση στένωσης Rc, είναι αποτέλεσμα της εξαναγκασμένης ροής του ηλεκτρικού ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η αντίσταση στένωσης περιλαμβάνει εξ ορισμού, την αντίσταση και στα δύο μέρη της επαφής. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων οφείλεται στη δυσκολία των ηλεκτρικών φορέων να διαπεράσουν το στρώμα αυτό.

Η αντίσταση στένωσης Rc  για ένα μόνο σημείο (a-spot) έχει αποδειχθεί ότι δίνεται από την σχέση:

(1.2)

όπου ρ1 και ρ2 είναι οι ειδικές αντιστάσεις των μετάλλων που έρχονται σε επαφή, α είναι η ακτίνα της περιοχής επαφής μεταξύ των μετάλλων. Εάν τα δύο υλικά που έρχονται σε επαφή είναι τα ίδια τότε η παραπάνω σχέση γίνεται:

(1.3)

Σχήμα 1.2:Γραμμές ροής ρεύματος και δημιουργία της αντίστασης στένωσης Rc.

Στο παραπάνω σχήμα (1.2) δείχνονται οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος και οι ισοδυναμικές επιφάνειες δύο κυλίνδρων, που άγουν ηλεκτρικό ρεύμα κατά την διεύθυνση του άξονα συμμετρίας τους. Θεωρούμε ότι η μόνη θέση στην οποία είναι δυνατό λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας να διέλθει το ρεύμα είναι η ελλειπτική επιφάνεια Αc που έχει ως διαστάσεις τους ημιάξονες α και β. Στην περίπτωση αυτή η αντίσταση στένωσης θα οφείλεται στην εξαναγκασμένη συμπύκνωση των γραμμών ροής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όλες οι προσπάθειες υπολογισμού της Rc οι οποίες έχουν επιχειρηθεί έγιναν κάτω από τις ακόλουθες παραδοχές :

- το υλικό των επαφών ήταν το ίδιο και για τα δύο μέρη της επαφής

- το υλικό ήταν ισοτροπικό και η ειδική αντίσταση του σταθερή

- η θερμοκρασία είναι σταθερή σε όλα τα σημεία της επιφάνειας επαφής Ac  η οποία είναι ισοδυναμική επιφάνεια

- για τον υπολογισμό της αντίστασης μεταξύ διαδοχικών ισοδυναμικών επιφανειών ισχύει ΔΦ=0, όπου Φ το δυναμικό.

Κάνοντας χρήση του σχήματος (1.2) και των παραδοχών που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σύντομη απόδειξη της σχέσης που έχει δοθεί προηγουμένως για την Rc.

Έχουμε λοιπόν  σύμφωνα με τους Kottler και Smythe ότι η αντίσταση στένωσης θα δίνεται από την σχέση:

(1.4)

όπου α και β οι ημιάξονες της έλλειψης σε cm, ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και μ μια παράμετρος η οποία εξαρτάται από τον λόγο της επιφάνειας  Ac  προς την επιφάνεια   Aα. Για Ac<< Aα ισχύει

Στην περίπτωση που η περίμετρος της Ac  είναι περιφέρεια ακτίνας r τότε έχουμε στην παραπάνω σχέση α=β=r και επομένως η αντίσταση στένωσης είναι:

(1.5)

Για η σχέση γίνεται  όπως είχαμε αναφέρει και προηγουμένως.

Οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί για μία μόνο επιφάνεια Ac σε ολόκληρη την φαινόμενη επιφάνεια Aα. Στην περίπτωση  i αριθμού επιφανειών ισχύει η σχέση:

(1.6)

Πειραματικά αποτελέσματα από τους Holm και Stormer συμπίπτουν με τα υπολογιζόμενα από την σχέση (1.3). Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι σε περίπτωση που η περίμετρος της Ac έχει σχήμα έλλειψης τότε η σχέση (1.3) εκφράζει με ικανοποιητική ακρίβεια την αντίσταση στένωσης και μπορεί να χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς με ακρίβεια περίπου ±1,5%.

Επειδή τα μέταλλα δεν είναι τελείως καθαρά, η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζεται από στρώματα οξειδίων, θείου και άλλων ανόργανων στρωμάτων που πολύ συχνά συναντώνται στις επιφάνειες των μετάλλων. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf  δίνεται από την προσεγγιστική σχέση:

(1.7)

όπου σ είναι η ανά μονάδα επιφανείας αντίσταση του υλικού.

Κύριος μηχανισμός της διέλευσης του ρεύματος αποτελεί το φαινόμενο σήραγγος το οποίο εξετάζεται παρακάτω. Στις περισσότερες εφαρμογές η συνεισφορά των λεπτών στρωμάτων στην συνολική αντίσταση μπορεί να μην είναι ιδιαίτερης  σημασίας, αφού συνήθως τα σημεία ( a-spot) από τα οποία διέρχεται το ρεύμα δημιουργούνται από μηχανική διάτρηση των στρωμάτων επιφανείας στην επαφή.

Σχήμα 1.3: Σχηματική παράσταση σημείων επαφής (a-spot) μεταξύ επιφανειών.

Από την προηγούμενη ανάλυση είναι φανερό ότι οι οδοί διέλευσης του ρεύματος είναι λιγότερες από αυτές που φυσιολογικά αναμένονται και για τον λόγο αυτό θα υπάρχει και μία περισσότερο ανομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος.(βλέπε σχήμα 1.3).

### Επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίσταση στένωσης

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την τιμή της αντίστασης Rc είναι η θερμοκρασία. Όταν η αντίσταση στένωσης μιας επαφής θερμανθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα που τη διαπερνά, τότε η τιμή της δίνεται από τη σχέση :

(1.8)

όπου  Rc(Τ0) η τιμή της αντίστασης στένωσης σε θερμοκρασία  Τ0,  Rc(Τ) η τιμή της αντίστασης στένωσης σε θερμοκρασία Τ >Τ0 και αχ ο θερμικός συντελεστής μεταβολής της αντίστασης στένωσης. Θεωρητικοί υπολογισμοί επαληθεύουν τη σχέση (1.8) και προσδιορίζουν τον συντελεστή αχ ίσο προς τα 2/3 του θερμικού συντελεστή α του υλικού των επαφών. Έτσι η σχέση (1.8) γίνεται:

(1.9)

Οι σχέσεις (1.3) και (1.9) για τα συνήθη μέταλλα, που χρησιμοποιούνται στις επαφές, δίνουν τιμές της Rc οι οποίες είναι πολύ μικρές. Πειραματικά δεδομένα για συνήθεις επαφές των πρακτικών εφαρμογών δίνουν επίσης πολύ μικρές τιμές για την Rc, (της τάξης των 2·10-4 Ω). Οι τιμές αυτές της αντίστασης στένωσης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις συνήθεις (κατά τις προδιαγραφές) τιμές της πτώσης τάσης (π.χ. της τάξης των 55mV για διακόπτες του δικτύου ΧΤ). Γι' αυτό μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η αντίσταση λόγω των ξένων επικαθίσεων σε μία επαφή έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής της ολικής αντίστασης διάβασης.

### Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται

Η θερμική και η ηλεκτρική ροή υπακούουν σε παρεμφερείς νόμους. Η θερμική ενέργεια ρέει σε συνάρτηση με τις θερμοκρασιακές διαφορές και αντίστοιχα το ηλεκτρικό ρεύμα σε συνάρτηση προς την διαφορά δυναμικού. Σε συμμετρικά συστήματα ηλεκτρικών επαφών, η θερμική ροή ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου υπάρχει μία σχέση μεταξύ θερμοκρασιακής διαφοράς και διαφοράς δυναμικού. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε κάτω από διάφορες παραδοχές, όπως π.χ. ότι ο αγωγός (που συνδέεται με την επαφή) είναι μονωμένος θερμικά και ηλεκτρικά σε όλο το μήκος του.

Για την διατύπωση μίας ενεργειακής σχέσης, που διέπει μία επαφή, έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές:

- Σαν είσοδος του ηλεκτρικού ρεύματος νοείται η πραγματική επιφάνεια επαφής, και σαν έξοδος μία επιφάνεια αρκετά μακριά από την είσοδο ώστε η ροή σε αυτή να μην επηρεάζει την θερμική και ηλεκτρική ροή στο άμεσο περιβάλλον της επαφής.

- Το σύστημα των δύο μερών της ηλεκτρικής επαφής είναι συμμετρικό.

Η δεύτερη παραδοχή σημαίνει ότι τα δύο μέρη της επαφής είναι από το ίδιο υλικό, το οποίο  είναι  ισοτροπικό, δηλαδή ότι  η  ειδική αντίσταση ρ, και  ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (thermal conductivity), εξαρτώνται μόνο από την θερμοκρασία. Σημαίνει επίσης ότι η επιφάνεια επαφής είναι ισοθερμική και ισοδυναμική (ταυτόχρονα για τα δύο μέρη της επαφής) και ότι αυτή έχει την υψηλότερη θερμοκρασία του συστήματος, λόγω συμμετρίας του οποίου δεν συμβαίνει ροή της θερμότητας από το ένα μέρος της επαφής προς το άλλο.

Κάτω από αυτές τις παραδοχές ως συνάρτηση μεταξύ θερμοκρασίας Τ και τάσης U, για μία συμμετρική αντίσταση στένωσης, έχει προταθεί η σχέση :

(1.10)

όπου ΔΤ η διαφορά της θερμοκρασίας των σημείων επαφής από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εάν χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του γινομένου  τότε η σχέση 1.10 γίνεται:

(1.11)

ή

(1.12)

Η σχέση (1.12) δίνει τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί σε επαφές λόγω της αντίστασης στένωσης για δεδομένη πτώση τάσης.

Σε περίπτωση, που μέρος της παραγόμενης θερμότητας, διαφεύγει προς το περιβάλλον μέσο (όπως συμβαίνει στην πράξη), τότε η σχέση (1.10) γίνεται:

(1.13)

και

(1.14)

Θεωρώντας το νόμο των Wiedemann – Franz  κατά τον οποίο:

(1.15)

όπου L σταθερά ανεξάρτητη από το μέταλλο, τότε η σχέση (1.10) γίνεται:

(1.16)

ή

(1.17)

όπου Τ0 η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι σχέσεις (1.12), (1.14) και (1.17) παρέχουν την δυνατότητα του κατά προσέγγιση υπολογισμού της πτώσης τάσης σε επαφές χωρίς επικαθίσεις. Στις πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ελάχιστης τιμής της πτώσης τάσης σε καινούργιες επαφές.

## Χαρακτηριστικές καμπύλες αντίστασης-πτώσης τάσης και αντίστασης-θερμοκρασίας

Στη βιβλιογραφία δίνονται διαγράμματα που αφορούν στην αντίσταση διάβασης σε συνάρτηση με την πτώση τάσης ή τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον λυόμενο σύνδεσμο, ανάλογα με τη δύναμη σύσφιξης και την τιμή του ρεύματος. Μία τέτοια καμπύλη δίνεται στο σχήμα (1.4) από όπου φαίνεται ότι οι συναρτήσεις R=f(U) και R=f(Δθ) είναι αύξουσες στην περιοχή των πρακτικών εφαρμογών (Δθ < 50 °C ). Όπως φαίνεται στο σχήμα (1.4) οι χαρακτηριστικές αυτές σχεδιάζονται σε λογαριθμική κλίμακα. Στον άξονα των y δίνεται συνήθως η πτώση τάσης στην επαφή και ταυτόχρονα η διαφορά θερμοκρασίας (τα μεγέθη αυτά συνδέονται σύμφωνα με τη σχέση (1.17). Στον άξονα των y δίνεται  ο λόγος R(ρ,λ)/R0(ρ0,λ0), δηλαδή το πηλίκο της αντίστασης διάβασης R σε θερμοκρασία θ (όπου η ειδική αντίσταση έχει την τιμή ρ και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας έχει την τιμή λ) προς την αντίσταση διάβασης R0 σε θερμοκρασία χώρου θ0 (με ειδική αντίσταση ρ0 και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ0). Ο λόγος αυτός θα μπορούσε να γραφεί και ως R(θ)/R0(θ).

Στη χαρακτηριστική του σχήματος (1.4) διακρίνονται οι  περιοχές ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ και ΕΖ. Η σειρά των γραμμάτων αντικατοπτρίζει τη χρονική εξέλιξη της σχέσης.

Στο τμήμα ΑΒ η αντίσταση διάβασης αυξάνει με τη θερμοκρασία. Η αύξηση της αντίστασης διάβασης μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (1.9).

Σχήμα 1.4: Τυπική χαρακτηριστική R=f(U) ή R=f(Δθ) για μια συμμετρική καινούργια

επαφή από χαλκό με δύναμη σύσφιξης 100 gr. Γεωμετρία επαφής: κύλινδρος – κύλινδρος.

Στην περιοχή ΒΓ η αντίσταση διάβασης γίνεται μικρότερη. Η μείωση αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί από την αύξηση της επιφάνειας Ac (προς την οποία η R είναι αντιστρόφως ανάλογη), λόγω μείωσης της σκληρότητας του υλικού από την ανακρυστάλλωση, που υφίσταται κατά την ανόπτηση. Όπως φαίνεται από το σχήμα (1.4) η περιοχή της θερμοκρασίας ανόπτησης (περιοχή ΒΓ) για τον χαλκό είναι από 190°C έως 200°C. Η περιοχή αυτή είναι για τον άργυρο 180° C έως 185° C.

Στο τμήμα ΓΔ της χαρακτηριστικής R=f(Δθ) η επιφάνεια Ac φαίνεται ότι έχει σταθερή τιμή μετά την ανακρυστάλλωση και γι’ αυτό η αντίσταση διάβασης αυξάνει σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Το τμήμα  ΓΔ είναι πρακτικά παράλληλο προς το ΑΒ. Σε αρκετά υλικά επαφών η παραπάνω αύξηση είναι σύντομη ή δεν υπάρχει, γιατί συνεχίζεται η ανακρυστάλλωση με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Στο σημείο Δ της χαρακτηριστικής συμβαίνει η τήξη του υλικού (η θερμοκρασία τήξης του χαλκού είναι 1083°C). Η επιφάνεια Ac αυξάνει και υπάρχει μεταλλική συνέχεια μεταξύ των δύο μερών της επαφής, λόγω συγκόλλησης της. Η αύξηση της επιφάνειας Ac και η συγκόλληση των επαφών συνεπάγονται μείωση της αντίστασης διάβασης στην επαφή και αυτό φαίνεται στο τμήμα της καμπύλης ΔΕ.

Όταν από το σημείο Ε της χαρακτηριστικής μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η αντίσταση διάβασης γίνεται μικρότερη (τμήμα ΕΖ). Το τμήμα  ΕΖ είναι πρακτικά παράλληλο προς το ΑΒ.

Το τμήμα ΑΒ της χαρακτηριστικής αποδίδει την ιδανική συμπεριφορά των επαφών (σταθερή επιφάνειας Ac), τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρακτικά η επιφάνεια Ac δεν έχει σταθερή τιμή γιατί η σκληρότητα των υλικών της επαφής μεταβάλλεται από τις αυξομειώσεις της θερμότητας που παράγεται, σε συνδυασμό με τις θλιπτικές τάσεις.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις επαφών οι οποίες έχουν συγκολληθεί υπό την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας, το τμήμα ΕΖ στο σχήμα (1.4) είναι το ίδιο, τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος (η επιφάνεια Ac μένει σταθερή λόγω της συγκόλλησης). Στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία είναι μικρότερη από εκείνη του σημείου τήξης και βρίσκεται κοντά στη θερμοκρασία ανόπτησης, η χαρακτηριστική μπορεί να είναι η ίδια κατά την αύξηση ή μείωση της τιμής του ρεύματος, όπως αυτή που φαίνεται στο σχήμα (1.4) με διακεκομμένη γραμμή. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί από την ψυχρή συγκόλληση που συμβαίνει σε καινούργιες και καθαρές επαφές. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση οι επαφές πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν σχεδόν κολλήσει αν και η θερμοκρασία τους δεν έχει φθάσει στο σημείο τήξης.

Από τη χαρακτηριστική R=f(U) ή R=f(Δθ) του σχήματος (1.4) παρατηρείται ότι οι περιοχές τιμών της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης σε μια επαφή, που συνεπάγονται ανακρυστάλλωση στα υλικά των επαφών (περιοχή ΒΓ), αποτελεί την έναρξη της αποσταθεροποίησης της επαφής. Πέρα από αυτή την περιοχή οι επαφές που λειτουργούν υπό ονομαστικό ρεύμα, πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ουσιαστικά καταστραφεί. Η θεωρία που διατυπώθηκε για τη χαρακτηριστική του σχήματος (1.4) αφορά καθαρές επαφές χωρίς αξιόλογο στρώμα επικαθίσεων σε αυτές. Σε περιπτώσεις που το στρώμα των επικαθίσεων έχει σημαντικό πάχος και καλύπτει μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας Ac η χαρακτηριστική του σχήματος (1.4) δεν ισχύει και παρατηρείται εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.

Η επίδραση του θερμικού αποτελέσματος στην αντίσταση της επαφής φαίνεται και στο επόμενο σχήμα (1.5) για διαφορετικές τιμές ρεύματος. Για αρκετά μεγάλες τιμές ρεύματος χρειάζεται μικρότερος χρόνος για την αύξηση της αντίστασης της επαφής.

Σχήμα 1.5 : Μεταβολή της αντίστασης του συνδέσμου σε σχέση με τον χρόνο για διαφορετικές τιμές ρεύματος.

## Οξείδωση και επικαθίσεις  στις ηλεκτρικές επαφές

Oι επικαθίσεις σε μια ηλεκτρική επαφή είναι βασικότατη αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης και επομένως ο κύριος λόγος κακής λειτουργίας της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις επικαθίσεις σύμφωνα με την σύνθεσή τους, σε δυο κατηγορίες: σε χημικές ενώσεις (όπως π.χ. τα οξείδια του μετάλλου της επαφής) και σε διάφορα παρασιτικά στοιχεία (όπως η σκόνη, τα λιπαντικά και υδρατμοί). Η οξείδωση των μεταλλικών επαφών είναι ένας από τους σοβαρότερους μηχανισμούς που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά τους. Στην περίπτωση του χαλκού έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία του σε περιβάλλον με έντονες συνθήκες οξείδωσης μπορεί να προκαλέσει ραγδαία αύξηση της αντίστασης της επαφής σε μία σχετικά υψηλή τιμή μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Τα οξείδια του χαλκού αναπτύσσονται από την βάση του μετάλλου και συγκεκριμένα από τους 40ο C έως και τους 200ο C    υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη του . Σημειώνεται ότι η ειδική αντίσταση του είναι 1010 μΩcm.Τα οξείδια του χαλκού είναι πιο μαλακά σε σχέση με τα οξείδια του αλουμινίου με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η διάτρηση τους από την εφαρμοζόμενη δύναμη.

Ο ψευδάργυρος (Ζn) καλύπτεται από ένα προστατευτικό στρώμα που δρα μονωτικά και έχει χαμηλή σκληρότητα. Κατά την επαφή των δύο μερών το προστατευτικό αυτό στρώμα αποχωρίζεται από την επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγώγιμες περιοχές οι οποίες οξειδώνονται επίσης με τον χρόνο. Σε αυτή τη περίπτωση η αντίσταση διάβασης γίνεται μεγαλύτερη (και επομένως και η θερμοκρασία) και έτσι αυξάνει δευτερογενώς η οξείδωση. O ψευδάργυρος δεν είναι ιδανικό υλικό για επαφές και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν έχει ικανοποιητική σκληρότητα με αποτέλεσμα να αυξάνει η επιφάνεια Ac, υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης και να μειώνεται αντίστοιχα η πίεση, πράγμα που βοηθάει στην οξείδωση της επιφάνειάς του

Το βολφράμιο καλύπτεται από ένα στρώμα οξειδίου το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευτικό. Σε θερμοκρασία χώρου αυτό το οξείδιο παραμένει στο πάχος των περίπου 50Å. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μεγάλο ποσοστό αυτού του οξειδίου καταστρέφεται κατά την επαφή των δύο μερών, με αποτέλεσμα η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται στις περιοχές όπου έχει αποκολληθεί το οξείδιο. Η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της επαφής, όπου δεν έχουν αποκολληθεί τα λεπτά στρώματα του οξειδίου, έχει αποδοθεί στην εκδήλωση του φαινόμενου σήραγγoς. Παρεμφερή συμπεριφορά παρουσιάζει και το μολυβδαίνιο καθώς και οι καθαρές επαφές από χάλυβα.

Ο χρυσός δεν οξειδώνεται όπως είναι γνωστό στον αέρα. Προσβάλλεται όμως από το χλώριο στους l80οC περίπου και σχηματίζει υδατοδιαλυτό AuCl3. Η μόνη επικάθιση η οποία υπάρχει στην επιφάνεια επαφών από χρυσό είναι μία στοιβάδα ατόμων οξυγόνου (που υπάρχει και σε κάθε μέταλλο), η οποία όμως δεν αυξάνεται με το χρόνο και είναι διαπερατή στα ηλεκτρόνια λόγω του φαινόμενου σήραγγος. O χρυσός είναι άριστο υλικό επαφών αλλά με απαγορευτικό κόστος.

Ο άργυρος οξειδώνεται σε Ag2Ο σε θερμοκρασία χώρου, μόνο με την παρουσία του όζοντος. Το οξείδιο του αργύρου έχει χαμηλή σκληρότητα, αποχωρίζεται μηχανικά από το μέταλλο και αποσυντίθεται στους 200οC. Το παραπάνω οξείδιο δεν αυξάνει την αντίσταση διάβασης. Σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες ο άργυρος προσβάλλεται από ενώσεις του θείου και σχηματίζει ένα επιφανειακό ανθεκτικό στρώμα Ag2S το οποίο δεν είναι προστατευτικό. Το στρώμα Ag2S αυξάνεται αργά αλλά σταθερά γιατί η περιεκτικότητα γενικά του H2S στον αέρα είναι χαμηλή.

Με διακριτικό στοιχείο το πάχος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες επικαθίσεων :

- επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων (όπως ένα στρώμα μιας ή δύο στοιβάδων μορίων νερού)

- προστατευτικές επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, και οι οποίες δεν αυξάνονται όταν αποκτήσουν ένα μικρό πάχος. Οι επικαθίσεις αυτές θεωρείται ότι προστατεύουν την επιφάνεια της επαφής

- επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει το μέταλλο της επαφής, των οποίων το πάχος αυξάνει με το χρόνο

Ορισμένες χημικές ενώσεις στην επιφάνεια της επαφής αυξάνουν από 10 έως 100Å και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια των μετάλλων της επαφής από την επίδραση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας καθώς και από άλλα χημικά στοιχεία. Το ανοξείδωτο ατσάλι και το αλουμίνιο έχουν εξαιρετικά προστατευτικά οξείδια και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα οξείδια του χαλκού και του νικελίου δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα μέταλλα αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται αργά μεν αλλά συνεχώς στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.

## Γαλβανική διάβρωση

Σε διμεταλλικές επαφές που αποτελούνται από διαφορετικά μέταλλα εμφανίζεται το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης ως ένας μηχανισμός υποβάθμισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας της επαφής. Η διάβρωση που μπορεί να υποστεί ένα σύνδεσμος είναι δύο ειδών: ιδιοδιάβρωση και ηλεκτροχημική διάβρωση επαφής.

Ιδιοδιάβρωση έχουμε όταν ένα μέταλλο βρίσκεται μόνο του στο έδαφος. Το περιβάλλον μπορεί να αντιδράσει με το υλικό και να προκαλέσει βαθμιαία χημική διάβρωση, η οποία θα εξαρτάται από τον αερισμό του χώματος, την υγρασία του  και τον βαθμό ΡΗ.

Διάβρωση επαφής έχουμε όταν δύο μέταλλα είναι ενταφιασμένα ή όχι και ενώνονται μεταξύ τους. Κάθε μέταλλο αναπτύσσει ένα ηλεκτροχημικό δυναμικό, δηλαδή μία τάση  μεταξύ αυτού και της άπειρης γής. Το δυναμικό αυτό εξαρτάται από το μέταλλο και το περιβάλλον έδαφος. Αν ενωθούν δύο μέταλλα και υπάρχει διαφορά στην ηλεκτροχημική τους τάση, τότε ρέει ένα ρεύμα ιόντων από το αρνητικό στο θετικό ηλεκτρόδιο. Έτσι αφαιρείται υλικό από το ηλεκτραρνητικότερο μέταλλο. Σημειώνεται ότι ροή ιόντων μπορεί να υπάρξει και μεταξύ ίδιων μετάλλων που βρίσκονται σε διαφορετικό περιβάλλον π.χ. χάλυβας σε χώμα και χάλυβας σε σκυρόδεμα.

Σχήμα 1.6 : Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων σε διαφορετικό περιβάλλον.

Στην περίπτωση συνδέσεων από αλουμίνιο και χαλκό, το αλουμίνιο διαβρώνεται και εναποτίθεται στον χαλκό με την μορφή σύνθετων οξειδίων. Η παραπάνω διαδικασία θα συνεχίζεται έως του σημείου που παρευρίσκεται ηλεκτρολύτης ή έως όλα τα προϊόντα της διάβρωσης του αλουμινίου καλύψουν ολόκληρη την  επιφάνεια του χαλκού. Η τελική επίδραση της διάβρωσης στην επαφή  αλουμίνιου και χαλκού συντελείται τελικά με δύο τρόπους που είναι: είτε η δραστική μείωση της περιοχής επαφής που προκαλεί ηλεκτρική δυσλειτουργία είτε η μηχανική αστοχία λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης. Οι παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό του φαινομένου είναι αρκετοί και σύνθετοι αλλά ο πλέον σημαντικός είναι η υγρασία, η οποία αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο.

Στο  σχήμα (1.7) φαίνεται ότι ένας απλός τρόπος για να σταματήσει η αποδόμηση της επαφής είναι η ύπαρξη λιπαντικού ή γράσου στην διεπιφάνεια των υλικών η οποία τελικά οδηγεί σε ανοιχτοκύκλωμα. Στην αντίθετη περίπτωση η ύπαρξη ηλεκτρολύτη (π.χ. κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον) οδηγεί σε διάβρωση της επαφής αφού αντιστοιχεί σε κλειστό κύκλωμα.

Σχήμα 1.7 : Περίπτωση γαλβανικής διάβρωσης σε επαφή χαλκού-αλουμινίου (περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού κυκλώματος).

## Επίδραση της υγρασίας

Το πάχος του στρώματος της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα εξαρτάται από την τραχύτητα των επιφανειών της επαφής. Στον άργυρο, αυτό το στρώμα θεωρείται ότι είναι μικρότερο από 50Å. Στρώματα νερού του πάχους αυτού δεν αντέχουν την πίεση των δύο μερών της επαφής και γι' αυτό διατάσσονται περιφερειακά στην επιφάνεια Ac και στα πιθανά κενά που υπάρχουν. Έχει υποστηριχθεί ότι λεπτά στρώματα νερού, ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες αφ' ενός και οξείδια και άνθρακας αφ' ετέρου μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία με ηλεκτροχημική δράση οξειδώνουν τις επαφές. Αυτή η διεργασία χρειάζεται μικρότερο χρόνο από την οξείδωση της επαφής στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται μεγάλες ποσότητες υγρασίας (πάνω από 70%) και λεπτά ασυνεχή στρώματα νερού (που μπορούν με ιόντα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα), ή υγροσκοπικά τεμάχια σκόνης.

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη, ότι τα στρώματα του νερού και των στερεών λιπαντικών σε μία επαφή επηρεάζουν ελάχιστα την αντίσταση διάβασης γιατί ο κύριος όγκος τους απομακρύνεται με το κλείσιμο του λυόμενου συνδέσμου και μένουν μόνο απλές στοιβάδες ατόμων, οι οποίες είναι αγώγιμες λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος. Στερεά κατάλοιπα όμως μαύρου χρώματος και μικρού πάχους (έως 10Å), που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της επιφάνειας της επαφής παρουσιάζουν στην πράξη μεγάλη αντίσταση και μπορούν να γίνουν αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης. Μία ερμηνεία μπορεί να δοθεί από την μείωση των δυνατοτήτων απαγωγής θερμότητας, που έχουν γενικά οι επιφάνειες μαύρου χρώματος, συγκριτικά προς επιφάνειες με άλλη απόχρωση. Οι επικαθίσεις αυτές είναι συνήθως άμορφες οργανικές ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους, που προέρχονται από οργανικούς ατμούς, οι οποίοι παράγονται στους οργανικούς μονωτές που χρησιμοποιούνται στη στήριξη των ηλεκτρικών επαφών. O πολυμερισμός είναι πολύ διαδεδομένος στους υδρογονάνθρακες και έχει επισημανθεί ότι πάρα πολλά μονωτικά υλικά παράγουν ατμούς κατά τον πολυμερισμό τους. Ορισμένα υλικά επαφών όπως το  Pd,  Pt,  Ru, και το Cr δρουν καταλυτικά για την εναπόθεση οργανικών ουσιών σε αυτά και άλλα οχι, όπως π.χ.: Cu, Fe, W, Ag και το Ni. Τέλος όταν σε μια επαφή δημιουργούνται τοπικά μικρές ηλεκτρικές εκκενώσεις τότε τα οργανικά στρώματα, που προαναφέρθηκαν, απανθρακώνονται, με αποτέλεσμα από τα λεπτά στρώματα άνθρακα, να διευκολύνεται η εκδήλωση ηλεκτρικών εκκενώσεων μεγαλύτερης ενέργειας. Ο σχηματισμός γενικά των επικαθίσεων στις επαφές διέπεται από περίπλοκους μηχανισμούς, που δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως, παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

## Σχηματική αναπαράσταση των παραγόντων που επιδρούν σε μία ηλεκτρική επαφή

Παρακάτω θα δοθεί υπό την μορφή ενός σχηματικού διαγράμματος μία εικόνα των παραγόντων που επηρεάζουν γενικότερα μια ηλεκτρική επαφή. Οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης δεν είναι πλήρως διαχωρισμένοι ούτε και διακριτοί με αποτέλεσμα το επόμενο σχήμα να έχει αξία μόνο για μία γενικότερη κατανόηση της κατάστασης.

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην δημιουργία οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές παρουσιάζει ενδιαφέρον δεδομένου ότι το φαινόμενο ανακυκλώνεται κατά την σειρά που απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.

Μάλιστα το πάχος των οξειδίων του χαλκού που αναπτύσσεται σε μία επαφή μπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει της θερμοκρασίας σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:

(1.18)

όπου s το πάχος σε Å, t ο χρόνος σε ώρες και θ η θερμοκρασία σε Κ. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι μέχρι τους 400οC στην επιφάνεια του χαλκού δημιουργείται Cu2Ο και σε υψηλότερες θερμοκρασίες CuO. Όταν τα παραπάνω οξείδια έχουν πάχος μεγαλύτερο από 100Å τότε μειώνουν συνήθως ηλεκτρικά την επαφή. Παρεμφερής σχέση ισχύει για το πάχος NiO το οποίο σχηματίζεται σε θερμοκρασίες από 200oC έως 600oC

(1.19)

2

‘Φύσις δε κρύπτεσθαι φιλεί’

Η φύση συνηθίζει να κρύβεται

Ηράκλειτος

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

## Εισαγωγή

Σύμφωνα με την κλασική φυσική, επικαθίσεις πάχους λίγων Angstrom μονώνουν ηλεκτρικά τα δυο μέρη μιας επαφής. Αντίθετα όμως κατά την κβαντική θεώρηση τα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν λεπτά στρώματα μονωτικών υλικών ως κύματα De Broglie. Η δυνατότητα αυτή, που έχουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας να μπορούν να διαπεράσουν φράγματα δυναμικού τα οποία έχουν εισαχθεί από ένα λεπτό στρώμα μονωτικού υλικού, ονομάζεται φαινόμενο σήραγγος. Οι Sommerfeld και Bethe έκαναν πρώτοι μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος για μερικά mV πτώσης τάσης στα ηλεκτρόδια. Αργότερα ο R. Holm επεξέτεινε την θεωρία αυτή για μεγαλύτερες τιμές της πτώσης τάσης από προηγουμένως. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πάχος s του μονωτικού στρώματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων και από την τιμή του φράγματος δυναμικού που εισάγει το παραπάνω λεπτό μονωτικό στρώμα. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστά και οι διάφοροι υπολογισμοί έχουν γίνει με αρκετές απλουστεύσεις.

## Το φαινόμενο σήραγγος στις επαφές

Αν θεωρήσουμε μια επαφή με επίπεδες επιφάνειες από το ίδιο μέταλλο και με απόστασης μεταξύ των δυο μερών  της (λόγω των επικαθίσεων), τότε τα επίπεδα δυναμικού στην περιοχή της επαφής δίδονται στο σχήμα (2.1α). Τα επίπεδα Fermi των δυο μεταλλικών μερών της επαφής (Εf) συμπίπτουν, όταν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ τους. Τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια κάθε μέρους της επαφής επεκτείνονται στη μεταξύ τους απόσταση s και διαμορφώνουν το φράγμα δυναμικού μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Σε περίπτωση που η απόσταση s είναι αρκετά μεγάλη, η μέγιστη τιμή του ύψους του φράγματος δυναμικού φ0 της επαφής ισούται με το έργο εξόδου Φ του μετάλλου. Όταν το πλάτος s είναι μικρό τότε τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια των δύο μεταλλικών μερών της επαφής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μικρότερες τιμές με αποτέλεσμα η μέγιστη τιμή του φράγματος δυναμικού της επαφής να γίνεται μικρότερη από το έργο εξόδου Φ (φ0<Φ). Για ένα ηλεκτρόνιο μάζας m με ταχύτητα vx, το οποίο πλησιάζει το φράγμα δυναμικού του σχήματος 2.1α ισχύει η ακόλουθη σχέση:

(2.1)

όπου Εx το δυναμικό του ηλεκτρονίου και qe το φορτίο του. Σε περίπτωση που Εx>φ0 τότε το ηλεκτρόνιο θα βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής, όπου και θα αποδώσει το περίσσευμα της ενέργειάς του υπό μορφή ακτινοβολίας. Αυτό είναι γνωστό ως θερμιονική εκπομπή. Εάν το Εx<φ0 τότε κατά την κλασική φυσική ανακλάται το ηλεκτρόνιο πάνω στο φράγμα. Σύμφωνα όμως με την κβαντική θεωρία υπάρχει μια πιθανότητα το παραπάνω ηλεκτρόνιο να περάσει το φράγμα δυναμικού και να βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από έναν συντελεστή διάβασης D(Εx) για τον οποίο ισχύει η σχέση :

(2.2)

όπου h η σταθερά του Planck και φ(x) η συνάρτηση του φράγματος δυναμικού της επαφής.

Όταν το ηλεκτρόνιο διαπεράσει το φράγμα δυναμικού λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, τότε δεν χάνει την ενέργεια του (όπως συμβαίνει στην θερμιονική εκπομπή), αλλά αυτή παραμένει αμετάβλητη γιατί η συχνότητα de Broglie είναι σταθερά. Η ενέργεια όμως, που πιθανώς του δόθηκε από το πεδίο αποδίδεται στην άνοδο. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, που προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρόνια περνάνε το φράγμα δυναμικού από δεξιά προς αριστερά τόσο συχνά όσο και προς την αντίθετη διεύθυνση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρατηρηθεί ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι η απόσταση s μεταξύ των δυο μερών της επαφής είναι συνήθως ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του μετάλλου της επαφής. Αν μεταξύ των δύο μερών της επαφής του σχήματος (2.1α) υπάρχει μία διαφορά δυναμικού U, τότε όπως φαίνονται στο σχήμα (2.1b) οι στάθμες Fermi διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατά U, με αποτέλεσμα μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος από την επαφή με το υψηλό δυναμικό προς την επαφή με το χαμηλό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει γιατί το ρεύμα των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, δεν είναι ίδιο κατά τις δύο διευθύνσεις με αποτέλεσμα η διαφορά του αριθμού των φορέων μεταξύ των δυο μερών της επαφής να μπορεί να μετρηθεί ως ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις δύο σχέσεις (2.1) και (2.2) φαίνεται ότι μόνον η ταχύτητα του ηλεκτρονίου vx, που είναι κάθετη στο φράγμα δυναμικού, λαμβάνεται υπ' όψη στους υπολογισμούς του συντελεστή διάβασης D(Εx) και επομένως και στον προσδιορισμό της πυκνότητας ρεύματος. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα με συντεταγμένες x, y και z τα ηλεκτρόνια με υψηλές ταχύτητες vy στη διεύθυνση y και vz στη διεύθυνση z αλλά μικρή ταχύτητα vx στη διεύθυνση x έχουν μικρή πιθανότητα να διαπεράσουν το φράγμα δυναμικού, αν και έχουν υψηλή συνολική ενέργεια.

Σχήμα 2.1: Το φράγμα δυναμικού στο κενό s δύο επαφών (1 και 2) από το ίδιο υλικό.

α: χωρίς την επιβολή διαφοράς δυναμικού

b: με την επιβολή διαφοράς δυναμικού U

Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση τριών περιπτώσεων εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος σε ένα σύστημα μέταλλο – μονωτή – μέταλλο (ΜΙΜ) υπό την επίδραση συνεχούς τάσης.

- Η πρώτη περίπτωση αφορά πολύ μικρές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης U σε σχέση με το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0>>U>0. Το φαινόμενο θεωρείται ότι είναι ωμικό (η πυκνότητα ρεύματος J είναι ανάλογη της τάσης U).

- Στη δεύτερη περίπτωση η τιμή της εφαρμοζόμενης συνεχούς τάσης είναι μεγαλύτερη από προηγουμένως και ισχύει ότι φ0>U. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει μη γραμμικά σε σχέση με την τιμή της τάσης U.

- Η τρίτη περίπτωση (γνωστή από την βιβλιογραφία ως εκπομπή πεδίου) αφορά μεγαλύτερες τιμές της τάσης από προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει U>U0. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει απότομα με την αύξηση της τάσης U στο σύστημα. Στο σχήμα (2.2) φαίνονται οι ενεργειακές στάθμες που αφορούν την περίπτωση αυτή. Παρατηρούμε ότι το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0 είναι αρκετά μικρότερο από το έργο εξόδου Φ. Σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να μετακινούνται επάνω από φράγμα δυναμικού.

Σχήμα 2.2: Το φράγμα δυναμικού μεταξύ δύο όμοιων μεταλλικών ηλεκτροδίων που απέχουν μεταξύ τους κατά s, για U>Φ  (1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής).

Ως ειδική αντίσταση σήραγγος  (tunnel resistivity) του παραπάνω συστήματος των δυο ηλεκτροδίων έχει οριστεί το πηλίκο :

(2.3)

Το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το πάχος s, το έργο εξόδου Φ του μετάλλου των ηλεκτροδίων και την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr, των επικαθίσεων.  Η τιμή της ρT εξαρτάται επίσης από την  μορφή  που  έχει  το φράγμα δυναμικού. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι πρόκειται για μια συνάρτηση της μορφής:

(2.4)

Από τις σχέσεις (2.3) και (2.4) φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρεύματος J χρειάζεται να γίνει μια μαθηματική προσέγγιση για την συνάρτηση φ(x). Από τους ερευνητές, που ασχολήθηκαν με το θέμα, οι υπολογισμοί έγιναν με διάφορες παραδοχές. Κατά μία π.χ. προσέγγιση για μικρές τιμές του U και μεγάλο πάχος s θεωρείται η φ(x) ως τραπέζιο. Η προσέγγιση αυτή αν και αφορά χαμηλές θερμοκρασίες (Τ=0), δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε θερμοκρασίες χώρου. Σε μία άλλη προσεγγιστική μέθοδο θεωρείται η φ(x) ως παραβολή. Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπ' όψη η επίδραση της θερμοκρασίας, ανάλογα προς την οποία προκαλείται αύξηση της ενεργειακής στάθμης σημαντικού αριθμού ηλεκτρονίων πάνω από την στάθμη Fermi, γεγονός που βοηθά να διαπεράσουν οι φορείς αυτοί το φράγμα δυναμικού. Η παραπάνω προσέγγιση ενδείκνυται για μικρά πάχη s (τα μεγάλα πάχη επικαθίσεων δεν προσεγγίζονται ικανοποιητικά με παραβολή και είναι προτιμότερη η προσέγγιση τους με τραπέζιο).

Ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης σήραγγος επιχειρήθηκε από πολλούς ερευνητές σε συνδυασμό με πειραματικά δεδομένα. Το διάγραμμα που παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα δίνεται η ειδική αντίσταση σήραγγος ρτ συναρτήσει της τάσης U για διαφορετικές τιμές του πάχους s, της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς εr και του φράγματος δυναμικού φ0. Τα σημεία στα οποία οι καμπύλες είναι διακεκομμένες έχουμε διάσπαση του μονωτικού στρώματος. Σημειώνεται ότι στον κατακόρυφο άξονα παριστάνεται η λογάριθμος της ειδικής αντίστασης σήρραγος και στον οριζόντιο η τάση.

Σχήμα 2.3: Η ειδική αντίσταση σήραγγος ρτ σε μία επαφή σε σχέση με την πτώση τάσης U με παραμέτρους το πάχος s των επικαθίσεων, την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr και το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού.

Το φαινόμενο σήραγγος σε μία επαφή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης των επικαθίσεων Rf. Για μία π.χ. επαφή με μία μόνο επιφάνεια AC ακτίνας r η αντίσταση διάβασης θεωρείται ότι δίνεται από τη σχέση:

(2.5)

όπου ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και ρT η ειδική αντίσταση σήραγγος  μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, που έχει οριστεί παραπάνω  ως το πηλίκο της πτώσης τάσης U προς την πυκνότητα του ρεύματος J. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης (2.5) δίνει την αντίσταση στένωσης και ο δεύτερος την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων.

Ο επόμενος πίνακας δίνει για διάφορα υλικά επαφών την αντίσταση διάβασης σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

| Υλικό επαφών | Δύναμη σύσφιξης των επαφών F g | Ειδική αντίσταση σύραγγος | Αντίσταση στένωσης Rc=ρ/2r | Αντίσταση επικαθίσεων | Ολική αντίσταση διάβασης R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au-Au | 35 | 5 | 3,94 | 1,86 | 5,8 |
| Cu-Cu | 35 | 4,6 | 7 | 87 | 94,0 |
| Ni-Ni | 35 | 54 | 45 | 154 | 199,0 |

Πίνακας 2.1: Τιμές της αντίστασης διάβασης, της αντίστασης στένωσης και της

αντίστασης των επικαθίσεων για διάφορα υλικά επαφών.

## Το μοντέλο εξομάλυνσης της επιφάνειας των επαφών

Οι επιφάνειες των καθαρών μεταλλικών επαφών υφίστανται διάφορες παραμορφώσεις κάτω από την επίδραση της ροπής σύσφιξης. Επίσης  μία επιφάνεια τυχαίου σχήματος, από την οποία διέρχεται υψηλή πυκνότητα ρεύματος, θερμαίνεται και αλλάζει το σχήμα της προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την συνολική της ελεύθερη ενέργεια. Η μετακίνηση του υλικού προκειμένου να γίνει η αλλαγή σχήματος μπορεί να γίνει με τήξη, εξάτμιση διάχυση και ροή μάζας. Η σκληρότητα των μετάλλων εξαρτάται από την θερμοκρασία και τον χρόνο καταπόνησης. Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η αντίσταση στένωσης για καθαρές επαφές μειώνεται αργά με τον χρόνο λειτουργίας. Αυτή η μείωση αποδίδεται στην διεύρυνση της πραγματικής επιφάνειας επαφής λόγω της μείωσης της σκληρότητας σε υψηλές θερμοκρασίας.

Η εξομάλυνση μιας επιφάνειας είναι ικανή για να γίνει η αιτία γήρανσης των ηλεκτρικών επαφών, ειδικά στις επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πρακτικές εφαρμογές. Μια καλή ηλεκτρική επαφή διασφαλίζεται με την τραχύτητα των επιφανειών, γιατί κατά την επαφή των δύο μερών οι ανωμαλίες της επιφάνειας υφίστανται ελαστική ή πλαστική παραμόρφωση. Ακόμα επέρχεται πρόσθετη παραμόρφωση μετά την παρέλευση ικανού χρόνου λειτουργίας λόγω της  μηχανικής καταπόνησης, των ηλεκτροχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της επαφής. Η διάχυση των επικαθίσεων επαυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί να προέρχεται από τον κακό αερισμό στην περιοχή της επαφής κατά την αυξημένη συμπίεση του λυόμενου συνδέσμου.

Διαταραχές στην πραγματική επιφάνεια της επαφής μπορούν να μεταβάλλουν την αντίσταση διάβασης και συνεπώς την πτώση τάσης για μία σταθερή παροχή μεταφερόμενων φορτίων. Στo επόμενο σχήμα (2.4) φαίνονται μετρήσεις για την αντίσταση διάβασης που παρουσιάζουν έντονες μεταβολές οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν σε διάφορες αιτίες όπως οι αυξομειώσεις της ενεργού επιφάνειας επαφής, θερμικές αστάθειες, και ανομοιογενή κατανομή του πεδίου λόγω διελεύσεως φορέων μέσα από μικροδομές της μορφής μέταλλο-μονωτής-μέταλλο οι οποίες τελικά οδηγούν σε διαφοροποίηση του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.

Σχήμα 2.4: Ενεργός τιμή της πτώσης τάσης σε ένα λυόμενο σύνδεσμο συναρτήσει του χρόνου.

## Φαινόμενα μεταφοράς στις στατικές επαφές

Η μη γραμμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών έχει επεξηγηθεί ικανοποιητικά μέσω των παρακάτω μικροδομών:

- Τις μικροδομές ΜΜ (μέταλλο-μέταλλο)

- Τις μικροδομές ΜΙΜ (μέταλλο-μονωτής-μέταλλο)

- Τις μικροδομές ΜΟΜ (μέταλλο-οξείδιο μετάλλου-μέταλλο)

- Τις μικροδομές ΜGM (μέταλλο-μονωτικό περιβάλλον-μέταλλο)

Η κατανομή των παραπάνω μικροδομών είναι στατιστική. Η ροή του ρεύματος μέσω των μικροδομών ΜΙΜ σχετίζεται, κατά την βιβλιογραφία με την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος. Οι μικροδομές MGM συμπεριφέρονται ως ηλεκτρομονωτική διάταξη.

Οι φυσικές ερμηνείες που αφορούν τα προαναφερθέντα φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά των ηλεκτρικών φορέων μέσα από τις διάφορες περιοχές επαφής (Ac), οι οποίες διαπερνώνται από υψηλές πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια Ac) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια τωv δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Σχήμα 2.5: Μακροσκοπική απεικόνιση δύο μεταλλικών ηλεκτρικών επαφών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ακόλουθες μικροδομές.

- Ιδεατή επαφή μέταλλο – μέταλλο (Μ – Μ).

- Μικροδομή μέταλλο – μονωτής – μέταλλο (ΜΙΜ)

- Μικροδομή μέταλλο – οξείδιο – μέταλλο (ΜΟΜ)

d & e)  Μέταλλο – περιβάλλον υγρό ή αέριο μονωτικό – μέταλλο (MGM).

Αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν αγώγιμες πέραν μίας κρίσιμης

τιμής του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.J1, J2, J3, J4, J5: πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια Ac) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια των δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Το σχήμα (2.5) παρουσιάζει μακροσκοπικά τα δύο μέρη μίας επαφής. Οι περιοχές Μ - Μ οι οποίες εφάπτονται ιδανικά χωρίς την παρεμβολή άλλου μέσου (a) είναι διανεμημένες τυχαία ανάμεσα σε περιοχές οι οποίες άγουν δια του φαινομένου σήραγγος (b) και (c). Οι περιοχές (b) και (c) ορίζονται από την στατιστική κατανομή της ανάπτυξης οξειδίων του μετάλλου στην περιοχή της επαφής και συμπεριφέρονται σαν λεπτά υμένια υλικών τα οποία πρέπει να τα διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια προκειμένου να μεταφερθούν μέσα από την επαφή.

Οι περιοχές που άγουν δια του φαινομένου σήραγγος και έχουν πάχος της τάξης των 50Å ή και λιγότερο, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως μικροδομές μέταλλο -οξείδιο - μέταλλο (ΜΟΜ) ή μέταλλο - μονωτής - μέταλλο (ΜΙΜ). Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαφές των μετάλλων καλύπτονται αμέσως από λεπτό στρώμα οξειδίου (ή άλλων χημικών ενώσεων) πάχους 10÷50Å  μόλις έρθουν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Όταν το πάχος του οξειδίου είναι μικρότερο από τα 50Å το φαινόμενο σήραγγος λαμβάνει χώρα ακόμα και για φαινομενικά μικρές τιμές πτώσης τάσης (εντός των προδιαγραφών, δηλαδή <55mV) αφού το ηλεκτρικό πεδίο στις μικροδομές μπορεί να φτάσει μέχρι 1MV/cm. Αυτή η υψηλή τιμή πεδίου αναμένεται να αναπτύσσεται στις προαναφερθείσες μικροδομές των επαφών αφού σε πειραματικά αποτελέσματα κατά τη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι η πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών ήταν της τάξης των 50mV. Αυτή η πτώση τάσης δημιουργεί πεδία της τάξης των 0,1MV/cm έως 0,5MV/cm ή και περισσότερο (ανάλογα με το πάχος των επικαθίσεων) τα οποία έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ακόμη και συνθήκες εκπομπής πεδίου για τη μεταφορά των φορέων μεταξύ των συνδέσμων. Οι διάφορες θέσεις στην επαφή οι οποίες εγχέουν τα φορτία είναι τυχαία κατανεμημένες μέσα στην φαινόμενη περιοχή επαφής και ενεργοποιούνται μόλις το τοπικό πεδίο αναπτυχθεί σε τιμές 0,l MV/cm περίπου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και η κλασσική θεωρία εκπομπής πεδίου, όπως προτάθηκε από τους Fowler και Nordheim, προβλέπει πεδία της τάξεως των 40MV/cm, στην πράξη τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πεδία είναι σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία κατά πολύ μικρότερα. Αυτό έχει αποδοθεί σε ανομοιογένειες του πεδίου στην επιφάνεια των υλικών και την ύπαρξη παγιδευμένων φορτίων τα οποία δημιουργούν τοπικές συνθήκες επαύξησης του πεδίου.

Καθώς η ροή του ρεύματος διαμέσου των επαφών αυξάνει, τα φαινόμενα της επιφανειακής σκέδασης αρχίζουν να κυριαρχούν μόλις η διάβαση του φορτίου διαμέσου των ωμικών κέντρων (spots) φτάσει στον κορεσμό. Τότε η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM αυξάνει ραγδαία. Για μεγαλύτερες τιμές από μια κρίσιμη τιμή πεδίου, περιοχές της επαφής οι οποίες έχουν ένα σημαντικό πάχος επικαθίσεων μπορούν και αυτές να άγουν. Επίσης περιοχές της επαφής οι οποίες δεν έχουν επικαθίσεις αλλά χωρίζονται από διάκενο (στο οποίο έχει εισχωρήσει το υγρό ή αέριο μονωτικό μέσο που περιβάλλει την επαφή όπως αέρας, λάδι, SF6, κλπ) όπως φαίνεται στο σχήμα (2.5) (d) και (e) μπορούν επίσης να καταστούν αγώγιμες μόλις το πεδίο στα σημεία αυτά γίνει ικανό να εγχέει ηλεκτρόνια (εκπομπή πεδίου).  Ιδεατά αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να γίνουν ενεργές  για τιμές της έντασης ρεύματος  πέρα από το ονομαστικό ρεύμα της κάθε επαφής. Τον κύριο παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια αυτά (της εκπομπής πεδίου) αποδίδουν την επιπλέον ενέργεια τους μόλις προσκρούσουν στο θετικό ηλεκτρόδιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (10-12 sec τυπικά). Τέτοια φαινόμενα αυξάνουν έντονα τη θερμοκρασία των επαφών, ιονίζουν το διάκενο και αυξάνουν δραστικά την αγωγιμότητα, οδηγώντας στην ανεπιθύμητη δημιουργία τόξων.

Τα ηλεκτρόνια του φαινομένου σήραγγος μόλις μεταφερθούν στο άλλο μέρος του λυόμενου συνδέσμου αποδίδουν επιφανειακούς ρυθμούς ενεργειακών ταλαντώσεων που χαρακτηρίζονται από μη συγκεκριμένα ενεργειακά όρια. Οι ρυθμοί αυτοί με την παρουσία της επιφανειακής τραχύτητας μπορούν να μετατραπούν σε φωτόνιο. Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από την ενέργεια των ενεργειακών ταλαντώσεων που τα δημιούργησαν. Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποκτηθεί από ένα ηλεκτρόνιο που διαπερνά το φράγμα δυναμικού στο φαινόμενο σήραγγος ισοδυναμεί με το φορτίο του ηλεκτρονίου επί την διαφορά δυναμικού κατά μήκος του φράγματος (δηλαδή την τοπική πτώση τάσης μεταξύ των δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η πτώση τάσης στις μικροδομές που άγουν, έχει την ίδια τιμή με την συνολική πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών όταν παρατηρούνται τα μη γραμμικά φαινόμενα και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επαφής τα παραγόμενα φωτόνια έχουν μέση ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό συνεπάγεται φαινόμενα αυτοθέρμανσης (self heating) κατά την λειτουργία των επαφών. Πτώση τάσης μεγαλύτερη από αυτή που προαναφέρθηκε (σε περιπτώσεις λειτουργίας της επαφής εκτός των προδιαγραφών) συνεπάγεται κατά τη βιβλιογραφία εκπομπή ακτινοβολίας που επεκτείνεται μέχρι τις υπεριώδεις ακτίνες. Γενικά κάθε απόκλιση από τη γραμμικότητα έχει αποδοθεί στην επαύξηση του πεδίου και στην παράλληλη παρουσία των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM οι οποίες μπορούν να καταστούν αγώγιμες πέραν της κατωφλικής πεδιακής τιμής, διαμορφώνοντας την ενεργό διατομή της επαφής, AC, ανάλογα με την τοπική πεδιακή ένταση. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται και φαινόμενα διαφοράς φάσεως τα οποία οφείλονται στην χωρητική φύση των μικροδομών που ενεργοποιήθηκαν.

Ειδικότερα η συμπεριφορά μιας μικροδομής ΜΙΜ η οποία άγει πέρα από ένα κατώφλι εφαρμοζόμενου πεδίου, μπορεί να γίνει κατανοητή με την μελέτη του ενεργειακού διαγράμματος των εφαπτόμενων περιοχών κατά τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Συμμετρική μικροδομή ΜΙΜ κάτω από μηδενική διαφορά δυναμικού (Σχήμα2.6α). Το σύστημα δεν άγει λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 2.6b).

- Εφαρμογή μέτριας τιμής πεδίου. Το σύστημα δεν άγει ακόμα λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 2.6b)

- Εφαρμογή υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Η μονωτική ικανότητα (πάχος s) μεταξύ των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί και η μικροδομή άγει (Σχήμα 2.6c)

Σχήμα 2.6: Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας των ηλεκτρονίων για συμμετρική δομή ΜΙΜ και για διαφορετικές τιμές δυναμικού. Το πάχος s δεν επιτρέπει το φαινόμενο σήραγγος για μικρή διαφορά δυναμικού στα ηλεκτρόδια.(α) U=0. Η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική. Η επαφή δεν άγει.

(b) 0<U<φ0. Δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία διαφορά δυναμικού για την εκδήλωση του φαινομένου. Τυχόν ροή ρεύματος οφείλεται σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

(c) φ0<U. Η επαφή άγει δια του φαινομένου σήραγγος διότι το πάχος s έχει μειωθεί σε ds.

Η κλασική μαθηματική προσέγγιση για μία μεμονωμένη δομή ΜΙΜ εξετάζει την πυκνότητα του ρεύματος σήραγγος μέσα από ένα φράγμα δυναμικού με κλασσικά όρια x1, x2 κατά μήκος του άξονα των x. Η πυκνότητα ρεύματος J για δύο αγώγιμες περιοχές (ηλεκτρόδια) που διαχωρίζονται από ένα λεπτό φράγμα δυναμικού περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση, η οποία ισχύει για 0 Κ :

(2.6)

όπου                    όπου h η σταθερά του Planck

Οι παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πλάτος του φράγματος δυναμικού ds=x2-x1, το μέσο ύψος του φράγματος πάνω από την στάθμη Fermi φ, και ο τρόπος που τα παραπάνω μεγέθη αλλάζουν με την επιβολή ηλεκτρικού πεδίου. Στην περίπτωση του σχήματος (2.6α) όπου η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική το σχετικά μεγάλο πάχος των επικαθίσεων απαγορεύει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος.

Για μια πτώση τάσης μέσου μεγέθους κατά μήκος του φράγματος (διεύθυνση x) ισχύει (σχήμα 2.6b):

(2.7)

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορευτικές συνθήκες καθώς το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού έχει ελάχιστα μειωθεί, σύμφωνα με την σχέση :

(2.8)

Εάν υπάρξει ροή φορέων, αυτή έχει αποδοθεί μόνο σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

Όταν η διαφορά δυναμικού έχει πλέον αυξηθεί περισσότερο και ικανοποιείται η σχέση (σχήμα 2.6c):

(2.9)

το μέσο ύψος του φράγματος γίνεται:

(2.8)

και το πλάτος του φράγματος δυναμικού έχει μειωθεί σημαντικά, και δίνεται από τη σχέση:

(2.10)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όταν το φράγμα δυναμικού γίνει αρκετά λεπτό ώστε να επιτρέπει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος η αντίσταση στη διάβαση των ηλεκτρονίων μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους οπότε το ρεύμα αυξάνεται δραστικά. Τελικά, όταν η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος γίνει (όπου ΕF είναι η ενέργεια Fermi) :

(2.11)

η σχέση (2.11) τείνει στην γνωστή σχέση των Fowler – Nordheim. Πρόσφατες πειραματικές εργασίες, που αφορούν μικροδομές ΜΟΜ απέδειξαν ότι η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος δυναμικού προσδιορίζει κατά κύριο λόγο το χρώμα, του εκπεμπόμενου φωτός όταν η μικροδομή ΜΟΜ άγει.

Ειδικά μία ηλεκτρική επαφή των πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζει περιοχές (spots) στις οποίες η αγωγή ρεύματος γίνεται δια του φαινομένου σήραγγος και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Οι μικροδομές ΜΙΜ δημιουργούνται από τις επικαθίσεις στην μεταλλική επιφάνεια, οι οποίες επιφέρουν φράγματα δυναμικού, των οποίων το πάχος και  το ύψος  ποικίλει. Η  επίδραση  του  μη  ομοιόμορφου  πάχους  των  διηλεκτρικών στρωμάτων των επαφών στην πυκνότητα του ρεύματος δια μέσου περιοχών που άγουν με το φαινόμενο σήραγγος, καθώς και άλλων που παρουσιάζουν χωρητικότητα, διερευνήθηκε θεωρητικά από τον Hurysch.

## Φαινόμενα διστάθειας

Η αγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου των μικροδομών μπορεί να μελετηθεί συστηματικά εξετάζοντας διαγράμματα ρεύματος-τάσης. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε καταγράφοντας τις χαρακτηριστικές χρόνου u(t) και i(t) σε επαφές διακοπτών. Η απαλοιφή του χρόνου από τα προηγούμενα σήματα για μια περίοδο μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα διάγραμμα ρεύματος-τάσης(i-u). Το παλμογράφημα του σχήματος (2.7) αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας με μη γραμμική συμπεριφορά επαφών. Μια σύγκρισή με τα παλμογραφήματα επαφών που παρουσιάζουν γραμμική συμπεριφορά οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η διαφορά φάσεως μπορεί να αποδοθεί στην χωρητική σύζευξη των διαφόρων μικροδομών ΜΙΜ,ΜΟΜ, και MOM οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από το υψηλό ηλεκτρικό πεδίο.

- Οι μη γραμμικές χαρακτηριστικές i-u, σε επαφές διακοπτών υπο υψηλό ηλεκτρικό πεδίο, μπορούν να αποδοθούν στην εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, σε φαινόμενα νηματοειδούς κατανομής ρεύματος και στην ανάπτυξη διστάθειας κάτω από συνθήκες έντονης αυτοθέρμανσης.

Σχήμα 2.7: Τυπικό παλμογράφημα τάσης ρεύματος στις επαφές ενός αποζεύκτη 500V/100A με επάργυρες επαφές από χαλκό ο οποίος λειτουργεί υπό ονομαστικό ρεύμα 100Α.

Κλίμακα τάσης 20mV/div, κλίμακα ρεύματος 60Α/div, κλίμακα χρόνου 2ms/div.

Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στο σχήμα (2.7) οφείλονται σε μεταφορά φορέων(π.χ. φαινόμενο σήραγγος). Από την καμπύλη i-u του σχήματος (2.8) θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή η δράση της διστάθειας στις επαφές που λειτουργούν κάτω από συνθήκες υψηλής έγχυσης φορέων. Εκτιμάται ότι ο ρυθμός έγχυσης φορτίων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος των 100 Cb/mm2.To μέγεθος αυτό προκύπτει χρησιμοποιώντας τυπική τιμή ρεύματος 100 Α και συνολικό εμβαδόν φαινόμενης επιφάνειας (Aα) ίσο προς 1mm2. Στην πράξη οι ρυθμοί έγχυσης είναι πολύ μεγαλύτεροι επειδή η ενεργός επιφάνεια είναι μικρότερη κατά μία τάξη μεγέθους.

Σχήμα 2.8:Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης του παραπάνω παλμογραφήματος για μία ημιπερίοδο  λειτουργίας.

Με αιτία την χωρητική φύση τους, οι επαφές εμφανίζονται να έχουν αξιόλογη ροή ρεύματος υπό μηδενική τάση όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο σχήμα (2.7). Για τον ίδιο λόγο στην χαρακτηριστική i-u, τα φαινόμενα μη γραμμικής συμπεριφοράς δεν φαίνεται να αντιστρέφονται στον κλάδο του κατερχόμενου βρόχου πριν το σημείο μηδενικής τάσης. Από πειραματικά δεδομένα η παραπάνω επαφή σε χαμηλές τιμές τάσης παρουσιάζει καθαρά ωμική συμπεριφορά και πέρα από μία οριακή τιμή τάσης, η ανάπτυξη της διστάθειας επιφέρει φαινόμενα υστέρησης.

Συνθήκες για να εμφανιστεί διστάθεια συναντώνται στην πράξη όσον αφορά τα μέταλλα σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής φάσης από μία κατάσταση υψηλής αγωγιμότητας σε κατάσταση χαμηλής αγωγιμότητας. Παραδείγματα είναι η υπεραγωγιμότητα, η τήξη και η εξάχνωση. Συστήματα με πολλαπλά σημεία ευστάθειας έχουν δυνατότητα να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά όπως για παράδειγμα φαινόμενα υστέρησης, αρνητική διαφορική αντίσταση (NDR), άλματα δυναμικού.

## Ισοδύναμο κύκλωμα για τις ηλεκτρικές επαφές

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι για να καταλήξει κανείς, σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα θα πρέπει αυτό να αποδίδει την αντίσταση στένωσης, την μονωτική και την χωρητική συμπεριφορά των επικαθίσεων. Ένα τέτοιο κύκλωμα δίνεται στο επόμενο σχήμα. Οι τιμές C και  εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά της επαφής (αντίσταση στένωσης και χωρητική συμπεριφορά). Για τιμές ρεύματος οι οποίες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ισχυρά τοπικά πεδία στις μικροδομές ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ στο κύκλωμα εισάγεται η μη γραμμική αγωγιμότητα Z, πιθανώς η επαγωγή L και η μη γραμμική αντίσταση R(t) που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων. Σε συνδυασμό αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα απλό μη γραμμικό δυναμικό σύστημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει αρνητική διαφορική αντίσταση (ΝDR) όπου όμως η τιμή του ρεύματος έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων.

Σχήμα 2.9: Το προτεινόμενο ισοδύναμο κύκλωμα.

C: πυκνωτής που αποδίδει την χωρητική συμπεριφορά της επαφής,: γραμμική αντίσταση στένωσης,

Ζ: μη γραμμική αγωγιμότητα των επικαθίσεων, L: επαγωγή που αποδίδει την πιθανή επαγωγική συμπεριφορά επαφών, R(t) : αντίσταση που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων,

Ε : η πηγή, : το φορτίο

## Ηλεκτρομονωτική και  αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών  μίας στατικής ηλεκτρικής επαφής

Η μη ροή ηλεκτρικών φορτίων στις μικροδομές ΜΙΜ και ΜΜ (μίας στατικής επαφής εν λειτουργία) σημαίνει ότι αυτές έχουν ηλεκτρομονωτική συμπεριφορά, η οποία κατ' ουσία δημιουργεί ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Αυτό έχει παρασταθεί στο ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος (2.9) με τη χωρητικότητα C. Η μελέτη της συμπεριφοράς της ανωτέρω χωρητικότητας για τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αυτής σημαίνει αναίρεση της μονωτικής της ικανότητας, που αφορά, κατά τα γνωστά, την εξειδικευμένη περιοχή της ηλεκτρικής (ή διηλεκτρικής) συμπεριφοράς των μονώσεων. Η ροή ρεύματος μέσω της χωρητικότητας (του ισοδύναμου κυκλώματος) μπορεί να συμβεί με διάσπαση του διακένου ή εκδήλωση μερικών εκκενώσεων.

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ θα πρέπει να ερμηνεύεται από τη σχετική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών. Σύμφωνα με την ανωτέρω βιβλιογραφία, από μακροσκοπική άποψη θεωρείται ότι τα αίτια αναίρεσης του ηλεκτροστατικού πεδίου (μερικές εκκενώσεις και διάσπαση) είναι κυρίως: α)οι απώλειες Joule β)οι δυνάμεις Coulomb

γ)οι μερικές εκκενώσεις δ) η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται τα ανωτέρω αίτια και υποβοηθούνται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν, όπως μορφή του ηλεκτρικού, περιβάλλον μέσο κ.λ.π., έτσι ώστε η αγώγιμη κατάσταση στον πυκνωτή C να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμα τους.

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΟΜ μπορεί να επεξηγηθεί με τα προαναφερόμενα υπό την προϋπόθεση ότι τα οξείδια έχουν μονωτική συμπεριφορά. Σε περίπτωση ημιαγώγιμης συμπεριφοράς των οξειδίων θα πρέπει να ισχύουν για τη διέλευση του ρεύματος μέσω αυτών οι σχετικές θεωρίες περί ημιαγωγών.

Τέλος, η συμπεριφορά των μικροδομών ΜGΜ εξαρτάται από το μονωτικό περιβάλλον της επαφής. Έτσι, όταν πρόκειται π.χ. για περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, θα πρέπει να ισχύουν, λόγω του πολύ μικρού διακένου, η θεωρία Towsend και ο νόμος του Paschen.

2

‘Φύσις δε κρύπτεσθαι φιλεί’

Η φύση συνηθίζει να κρύβεται

Ηράκλειτος

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

## Εισαγωγή

Σύμφωνα με την κλασική φυσική, επικαθίσεις πάχους λίγων Angstrom μονώνουν ηλεκτρικά τα δυο μέρη μιας επαφής. Αντίθετα όμως κατά την κβαντική θεώρηση τα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν λεπτά στρώματα μονωτικών υλικών ως κύματα De Broglie. Η δυνατότητα αυτή, που έχουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας να μπορούν να διαπεράσουν φράγματα δυναμικού τα οποία έχουν εισαχθεί από ένα λεπτό στρώμα μονωτικού υλικού, ονομάζεται φαινόμενο σήραγγος. Οι Sommerfeld και Bethe έκαναν πρώτοι μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος για μερικά mV πτώσης τάσης στα ηλεκτρόδια. Αργότερα ο R. Holm επεξέτεινε την θεωρία αυτή για μεγαλύτερες τιμές της πτώσης τάσης από προηγουμένως. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πάχος s του μονωτικού στρώματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων και από την τιμή του φράγματος δυναμικού που εισάγει το παραπάνω λεπτό μονωτικό στρώμα. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστά και οι διάφοροι υπολογισμοί έχουν γίνει με αρκετές απλουστεύσεις.

## Το φαινόμενο σήραγγος στις επαφές

Αν θεωρήσουμε μια επαφή με επίπεδες επιφάνειες από το ίδιο μέταλλο και με απόστασης μεταξύ των δυο μερών  της (λόγω των επικαθίσεων), τότε τα επίπεδα δυναμικού στην περιοχή της επαφής δίδονται στο σχήμα (2.1α). Τα επίπεδα Fermi των δυο μεταλλικών μερών της επαφής (Εf) συμπίπτουν, όταν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ τους. Τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια κάθε μέρους της επαφής επεκτείνονται στη μεταξύ τους απόσταση s και διαμορφώνουν το φράγμα δυναμικού μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Σε περίπτωση που η απόσταση s είναι αρκετά μεγάλη, η μέγιστη τιμή του ύψους του φράγματος δυναμικού φ0 της επαφής ισούται με το έργο εξόδου Φ του μετάλλου. Όταν το πλάτος s είναι μικρό τότε τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια των δύο μεταλλικών μερών της επαφής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μικρότερες τιμές με αποτέλεσμα η μέγιστη τιμή του φράγματος δυναμικού της επαφής να γίνεται μικρότερη από το έργο εξόδου Φ (φ0<Φ). Για ένα ηλεκτρόνιο μάζας m με ταχύτητα vx, το οποίο πλησιάζει το φράγμα δυναμικού του σχήματος 2.1α ισχύει η ακόλουθη σχέση:

(2.1)

όπου Εx το δυναμικό του ηλεκτρονίου και qe το φορτίο του. Σε περίπτωση που Εx>φ0 τότε το ηλεκτρόνιο θα βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής, όπου και θα αποδώσει το περίσσευμα της ενέργειάς του υπό μορφή ακτινοβολίας. Αυτό είναι γνωστό ως θερμιονική εκπομπή. Εάν το Εx<φ0 τότε κατά την κλασική φυσική ανακλάται το ηλεκτρόνιο πάνω στο φράγμα. Σύμφωνα όμως με την κβαντική θεωρία υπάρχει μια πιθανότητα το παραπάνω ηλεκτρόνιο να περάσει το φράγμα δυναμικού και να βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από έναν συντελεστή διάβασης D(Εx) για τον οποίο ισχύει η σχέση :

(2.2)

όπου h η σταθερά του Planck και φ(x) η συνάρτηση του φράγματος δυναμικού της επαφής.

Όταν το ηλεκτρόνιο διαπεράσει το φράγμα δυναμικού λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, τότε δεν χάνει την ενέργεια του (όπως συμβαίνει στην θερμιονική εκπομπή), αλλά αυτή παραμένει αμετάβλητη γιατί η συχνότητα de Broglie είναι σταθερά. Η ενέργεια όμως, που πιθανώς του δόθηκε από το πεδίο αποδίδεται στην άνοδο. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, που προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρόνια περνάνε το φράγμα δυναμικού από δεξιά προς αριστερά τόσο συχνά όσο και προς την αντίθετη διεύθυνση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρατηρηθεί ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι η απόσταση s μεταξύ των δυο μερών της επαφής είναι συνήθως ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του μετάλλου της επαφής. Αν μεταξύ των δύο μερών της επαφής του σχήματος (2.1α) υπάρχει μία διαφορά δυναμικού U, τότε όπως φαίνονται στο σχήμα (2.1b) οι στάθμες Fermi διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατά U, με αποτέλεσμα μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος από την επαφή με το υψηλό δυναμικό προς την επαφή με το χαμηλό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει γιατί το ρεύμα των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, δεν είναι ίδιο κατά τις δύο διευθύνσεις με αποτέλεσμα η διαφορά του αριθμού των φορέων μεταξύ των δυο μερών της επαφής να μπορεί να μετρηθεί ως ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις δύο σχέσεις (2.1) και (2.2) φαίνεται ότι μόνον η ταχύτητα του ηλεκτρονίου vx, που είναι κάθετη στο φράγμα δυναμικού, λαμβάνεται υπ' όψη στους υπολογισμούς του συντελεστή διάβασης D(Εx) και επομένως και στον προσδιορισμό της πυκνότητας ρεύματος. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα με συντεταγμένες x, y και z τα ηλεκτρόνια με υψηλές ταχύτητες vy στη διεύθυνση y και vz στη διεύθυνση z αλλά μικρή ταχύτητα vx στη διεύθυνση x έχουν μικρή πιθανότητα να διαπεράσουν το φράγμα δυναμικού, αν και έχουν υψηλή συνολική ενέργεια.

Σχήμα 2.1: Το φράγμα δυναμικού στο κενό s δύο επαφών (1 και 2) από το ίδιο υλικό.

α: χωρίς την επιβολή διαφοράς δυναμικού

b: με την επιβολή διαφοράς δυναμικού U

Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση τριών περιπτώσεων εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος σε ένα σύστημα μέταλλο – μονωτή – μέταλλο (ΜΙΜ) υπό την επίδραση συνεχούς τάσης.

- Η πρώτη περίπτωση αφορά πολύ μικρές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης U σε σχέση με το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0>>U>0. Το φαινόμενο θεωρείται ότι είναι ωμικό (η πυκνότητα ρεύματος J είναι ανάλογη της τάσης U).

- Στη δεύτερη περίπτωση η τιμή της εφαρμοζόμενης συνεχούς τάσης είναι μεγαλύτερη από προηγουμένως και ισχύει ότι φ0>U. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει μη γραμμικά σε σχέση με την τιμή της τάσης U.

- Η τρίτη περίπτωση (γνωστή από την βιβλιογραφία ως εκπομπή πεδίου) αφορά μεγαλύτερες τιμές της τάσης από προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει U>U0. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει απότομα με την αύξηση της τάσης U στο σύστημα. Στο σχήμα (2.2) φαίνονται οι ενεργειακές στάθμες που αφορούν την περίπτωση αυτή. Παρατηρούμε ότι το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0 είναι αρκετά μικρότερο από το έργο εξόδου Φ. Σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να μετακινούνται επάνω από φράγμα δυναμικού.

Σχήμα 2.2: Το φράγμα δυναμικού μεταξύ δύο όμοιων μεταλλικών ηλεκτροδίων που απέχουν μεταξύ τους κατά s, για U>Φ  (1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής).

Ως ειδική αντίσταση σήραγγος  (tunnel resistivity) του παραπάνω συστήματος των δυο ηλεκτροδίων έχει οριστεί το πηλίκο :

(2.3)

Το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το πάχος s, το έργο εξόδου Φ του μετάλλου των ηλεκτροδίων και την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr, των επικαθίσεων.  Η τιμή της ρT εξαρτάται επίσης από την  μορφή  που  έχει  το φράγμα δυναμικού. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι πρόκειται για μια συνάρτηση της μορφής:

(2.4)

Από τις σχέσεις (2.3) και (2.4) φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρεύματος J χρειάζεται να γίνει μια μαθηματική προσέγγιση για την συνάρτηση φ(x). Από τους ερευνητές, που ασχολήθηκαν με το θέμα, οι υπολογισμοί έγιναν με διάφορες παραδοχές. Κατά μία π.χ. προσέγγιση για μικρές τιμές του U και μεγάλο πάχος s θεωρείται η φ(x) ως τραπέζιο. Η προσέγγιση αυτή αν και αφορά χαμηλές θερμοκρασίες (Τ=0), δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε θερμοκρασίες χώρου. Σε μία άλλη προσεγγιστική μέθοδο θεωρείται η φ(x) ως παραβολή. Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπ' όψη η επίδραση της θερμοκρασίας, ανάλογα προς την οποία προκαλείται αύξηση της ενεργειακής στάθμης σημαντικού αριθμού ηλεκτρονίων πάνω από την στάθμη Fermi, γεγονός που βοηθά να διαπεράσουν οι φορείς αυτοί το φράγμα δυναμικού. Η παραπάνω προσέγγιση ενδείκνυται για μικρά πάχη s (τα μεγάλα πάχη επικαθίσεων δεν προσεγγίζονται ικανοποιητικά με παραβολή και είναι προτιμότερη η προσέγγιση τους με τραπέζιο).

Ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης σήραγγος επιχειρήθηκε από πολλούς ερευνητές σε συνδυασμό με πειραματικά δεδομένα. Το διάγραμμα που παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα δίνεται η ειδική αντίσταση σήραγγος ρτ συναρτήσει της τάσης U για διαφορετικές τιμές του πάχους s, της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς εr και του φράγματος δυναμικού φ0. Τα σημεία στα οποία οι καμπύλες είναι διακεκομμένες έχουμε διάσπαση του μονωτικού στρώματος. Σημειώνεται ότι στον κατακόρυφο άξονα παριστάνεται η λογάριθμος της ειδικής αντίστασης σήρραγος και στον οριζόντιο η τάση.

Σχήμα 2.3: Η ειδική αντίσταση σήραγγος ρτ σε μία επαφή σε σχέση με την πτώση τάσης U με παραμέτρους το πάχος s των επικαθίσεων, την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr και το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού.

Το φαινόμενο σήραγγος σε μία επαφή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης των επικαθίσεων Rf. Για μία π.χ. επαφή με μία μόνο επιφάνεια AC ακτίνας r η αντίσταση διάβασης θεωρείται ότι δίνεται από τη σχέση:

(2.5)

όπου ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και ρT η ειδική αντίσταση σήραγγος  μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, που έχει οριστεί παραπάνω  ως το πηλίκο της πτώσης τάσης U προς την πυκνότητα του ρεύματος J. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης (2.5) δίνει την αντίσταση στένωσης και ο δεύτερος την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων.

Ο επόμενος πίνακας δίνει για διάφορα υλικά επαφών την αντίσταση διάβασης σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

| Υλικό επαφών | Δύναμη σύσφιξης των επαφών F g | Ειδική αντίσταση σύραγγος | Αντίσταση στένωσης Rc=ρ/2r | Αντίσταση επικαθίσεων | Ολική αντίσταση διάβασης R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au-Au | 35 | 5 | 3,94 | 1,86 | 5,8 |
| Cu-Cu | 35 | 4,6 | 7 | 87 | 94,0 |
| Ni-Ni | 35 | 54 | 45 | 154 | 199,0 |

Πίνακας 2.1: Τιμές της αντίστασης διάβασης, της αντίστασης στένωσης και της

αντίστασης των επικαθίσεων για διάφορα υλικά επαφών.

## Το μοντέλο εξομάλυνσης της επιφάνειας των επαφών

Οι επιφάνειες των καθαρών μεταλλικών επαφών υφίστανται διάφορες παραμορφώσεις κάτω από την επίδραση της ροπής σύσφιξης. Επίσης  μία επιφάνεια τυχαίου σχήματος, από την οποία διέρχεται υψηλή πυκνότητα ρεύματος, θερμαίνεται και αλλάζει το σχήμα της προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την συνολική της ελεύθερη ενέργεια. Η μετακίνηση του υλικού προκειμένου να γίνει η αλλαγή σχήματος μπορεί να γίνει με τήξη, εξάτμιση διάχυση και ροή μάζας. Η σκληρότητα των μετάλλων εξαρτάται από την θερμοκρασία και τον χρόνο καταπόνησης. Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η αντίσταση στένωσης για καθαρές επαφές μειώνεται αργά με τον χρόνο λειτουργίας. Αυτή η μείωση αποδίδεται στην διεύρυνση της πραγματικής επιφάνειας επαφής λόγω της μείωσης της σκληρότητας σε υψηλές θερμοκρασίας.

Η εξομάλυνση μιας επιφάνειας είναι ικανή για να γίνει η αιτία γήρανσης των ηλεκτρικών επαφών, ειδικά στις επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πρακτικές εφαρμογές. Μια καλή ηλεκτρική επαφή διασφαλίζεται με την τραχύτητα των επιφανειών, γιατί κατά την επαφή των δύο μερών οι ανωμαλίες της επιφάνειας υφίστανται ελαστική ή πλαστική παραμόρφωση. Ακόμα επέρχεται πρόσθετη παραμόρφωση μετά την παρέλευση ικανού χρόνου λειτουργίας λόγω της  μηχανικής καταπόνησης, των ηλεκτροχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της επαφής. Η διάχυση των επικαθίσεων επαυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί να προέρχεται από τον κακό αερισμό στην περιοχή της επαφής κατά την αυξημένη συμπίεση του λυόμενου συνδέσμου.

Διαταραχές στην πραγματική επιφάνεια της επαφής μπορούν να μεταβάλλουν την αντίσταση διάβασης και συνεπώς την πτώση τάσης για μία σταθερή παροχή μεταφερόμενων φορτίων. Στo επόμενο σχήμα (2.4) φαίνονται μετρήσεις για την αντίσταση διάβασης που παρουσιάζουν έντονες μεταβολές οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν σε διάφορες αιτίες όπως οι αυξομειώσεις της ενεργού επιφάνειας επαφής, θερμικές αστάθειες, και ανομοιογενή κατανομή του πεδίου λόγω διελεύσεως φορέων μέσα από μικροδομές της μορφής μέταλλο-μονωτής-μέταλλο οι οποίες τελικά οδηγούν σε διαφοροποίηση του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.

Σχήμα 2.4: Ενεργός τιμή της πτώσης τάσης σε ένα λυόμενο σύνδεσμο συναρτήσει του χρόνου.

## Φαινόμενα μεταφοράς στις στατικές επαφές

Η μη γραμμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών έχει επεξηγηθεί ικανοποιητικά μέσω των παρακάτω μικροδομών:

- Τις μικροδομές ΜΜ (μέταλλο-μέταλλο)

- Τις μικροδομές ΜΙΜ (μέταλλο-μονωτής-μέταλλο)

- Τις μικροδομές ΜΟΜ (μέταλλο-οξείδιο μετάλλου-μέταλλο)

- Τις μικροδομές ΜGM (μέταλλο-μονωτικό περιβάλλον-μέταλλο)

Η κατανομή των παραπάνω μικροδομών είναι στατιστική. Η ροή του ρεύματος μέσω των μικροδομών ΜΙΜ σχετίζεται, κατά την βιβλιογραφία με την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος. Οι μικροδομές MGM συμπεριφέρονται ως ηλεκτρομονωτική διάταξη.

Οι φυσικές ερμηνείες που αφορούν τα προαναφερθέντα φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά των ηλεκτρικών φορέων μέσα από τις διάφορες περιοχές επαφής (Ac), οι οποίες διαπερνώνται από υψηλές πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια Ac) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια τωv δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Σχήμα 2.5: Μακροσκοπική απεικόνιση δύο μεταλλικών ηλεκτρικών επαφών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ακόλουθες μικροδομές.

- Ιδεατή επαφή μέταλλο – μέταλλο (Μ – Μ).

- Μικροδομή μέταλλο – μονωτής – μέταλλο (ΜΙΜ)

- Μικροδομή μέταλλο – οξείδιο – μέταλλο (ΜΟΜ)

d & e)  Μέταλλο – περιβάλλον υγρό ή αέριο μονωτικό – μέταλλο (MGM).

Αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν αγώγιμες πέραν μίας κρίσιμης

τιμής του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.J1, J2, J3, J4, J5: πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια Ac) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια των δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Το σχήμα (2.5) παρουσιάζει μακροσκοπικά τα δύο μέρη μίας επαφής. Οι περιοχές Μ - Μ οι οποίες εφάπτονται ιδανικά χωρίς την παρεμβολή άλλου μέσου (a) είναι διανεμημένες τυχαία ανάμεσα σε περιοχές οι οποίες άγουν δια του φαινομένου σήραγγος (b) και (c). Οι περιοχές (b) και (c) ορίζονται από την στατιστική κατανομή της ανάπτυξης οξειδίων του μετάλλου στην περιοχή της επαφής και συμπεριφέρονται σαν λεπτά υμένια υλικών τα οποία πρέπει να τα διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια προκειμένου να μεταφερθούν μέσα από την επαφή.

Οι περιοχές που άγουν δια του φαινομένου σήραγγος και έχουν πάχος της τάξης των 50Å ή και λιγότερο, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως μικροδομές μέταλλο -οξείδιο - μέταλλο (ΜΟΜ) ή μέταλλο - μονωτής - μέταλλο (ΜΙΜ). Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαφές των μετάλλων καλύπτονται αμέσως από λεπτό στρώμα οξειδίου (ή άλλων χημικών ενώσεων) πάχους 10÷50Å  μόλις έρθουν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Όταν το πάχος του οξειδίου είναι μικρότερο από τα 50Å το φαινόμενο σήραγγος λαμβάνει χώρα ακόμα και για φαινομενικά μικρές τιμές πτώσης τάσης (εντός των προδιαγραφών, δηλαδή <55mV) αφού το ηλεκτρικό πεδίο στις μικροδομές μπορεί να φτάσει μέχρι 1MV/cm. Αυτή η υψηλή τιμή πεδίου αναμένεται να αναπτύσσεται στις προαναφερθείσες μικροδομές των επαφών αφού σε πειραματικά αποτελέσματα κατά τη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι η πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών ήταν της τάξης των 50mV. Αυτή η πτώση τάσης δημιουργεί πεδία της τάξης των 0,1MV/cm έως 0,5MV/cm ή και περισσότερο (ανάλογα με το πάχος των επικαθίσεων) τα οποία έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ακόμη και συνθήκες εκπομπής πεδίου για τη μεταφορά των φορέων μεταξύ των συνδέσμων. Οι διάφορες θέσεις στην επαφή οι οποίες εγχέουν τα φορτία είναι τυχαία κατανεμημένες μέσα στην φαινόμενη περιοχή επαφής και ενεργοποιούνται μόλις το τοπικό πεδίο αναπτυχθεί σε τιμές 0,l MV/cm περίπου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και η κλασσική θεωρία εκπομπής πεδίου, όπως προτάθηκε από τους Fowler και Nordheim, προβλέπει πεδία της τάξεως των 40MV/cm, στην πράξη τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πεδία είναι σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία κατά πολύ μικρότερα. Αυτό έχει αποδοθεί σε ανομοιογένειες του πεδίου στην επιφάνεια των υλικών και την ύπαρξη παγιδευμένων φορτίων τα οποία δημιουργούν τοπικές συνθήκες επαύξησης του πεδίου.

Καθώς η ροή του ρεύματος διαμέσου των επαφών αυξάνει, τα φαινόμενα της επιφανειακής σκέδασης αρχίζουν να κυριαρχούν μόλις η διάβαση του φορτίου διαμέσου των ωμικών κέντρων (spots) φτάσει στον κορεσμό. Τότε η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM αυξάνει ραγδαία. Για μεγαλύτερες τιμές από μια κρίσιμη τιμή πεδίου, περιοχές της επαφής οι οποίες έχουν ένα σημαντικό πάχος επικαθίσεων μπορούν και αυτές να άγουν. Επίσης περιοχές της επαφής οι οποίες δεν έχουν επικαθίσεις αλλά χωρίζονται από διάκενο (στο οποίο έχει εισχωρήσει το υγρό ή αέριο μονωτικό μέσο που περιβάλλει την επαφή όπως αέρας, λάδι, SF6, κλπ) όπως φαίνεται στο σχήμα (2.5) (d) και (e) μπορούν επίσης να καταστούν αγώγιμες μόλις το πεδίο στα σημεία αυτά γίνει ικανό να εγχέει ηλεκτρόνια (εκπομπή πεδίου).  Ιδεατά αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να γίνουν ενεργές  για τιμές της έντασης ρεύματος  πέρα από το ονομαστικό ρεύμα της κάθε επαφής. Τον κύριο παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια αυτά (της εκπομπής πεδίου) αποδίδουν την επιπλέον ενέργεια τους μόλις προσκρούσουν στο θετικό ηλεκτρόδιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (10-12 sec τυπικά). Τέτοια φαινόμενα αυξάνουν έντονα τη θερμοκρασία των επαφών, ιονίζουν το διάκενο και αυξάνουν δραστικά την αγωγιμότητα, οδηγώντας στην ανεπιθύμητη δημιουργία τόξων.

Τα ηλεκτρόνια του φαινομένου σήραγγος μόλις μεταφερθούν στο άλλο μέρος του λυόμενου συνδέσμου αποδίδουν επιφανειακούς ρυθμούς ενεργειακών ταλαντώσεων που χαρακτηρίζονται από μη συγκεκριμένα ενεργειακά όρια. Οι ρυθμοί αυτοί με την παρουσία της επιφανειακής τραχύτητας μπορούν να μετατραπούν σε φωτόνιο. Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από την ενέργεια των ενεργειακών ταλαντώσεων που τα δημιούργησαν. Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποκτηθεί από ένα ηλεκτρόνιο που διαπερνά το φράγμα δυναμικού στο φαινόμενο σήραγγος ισοδυναμεί με το φορτίο του ηλεκτρονίου επί την διαφορά δυναμικού κατά μήκος του φράγματος (δηλαδή την τοπική πτώση τάσης μεταξύ των δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η πτώση τάσης στις μικροδομές που άγουν, έχει την ίδια τιμή με την συνολική πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών όταν παρατηρούνται τα μη γραμμικά φαινόμενα και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επαφής τα παραγόμενα φωτόνια έχουν μέση ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό συνεπάγεται φαινόμενα αυτοθέρμανσης (self heating) κατά την λειτουργία των επαφών. Πτώση τάσης μεγαλύτερη από αυτή που προαναφέρθηκε (σε περιπτώσεις λειτουργίας της επαφής εκτός των προδιαγραφών) συνεπάγεται κατά τη βιβλιογραφία εκπομπή ακτινοβολίας που επεκτείνεται μέχρι τις υπεριώδεις ακτίνες. Γενικά κάθε απόκλιση από τη γραμμικότητα έχει αποδοθεί στην επαύξηση του πεδίου και στην παράλληλη παρουσία των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM οι οποίες μπορούν να καταστούν αγώγιμες πέραν της κατωφλικής πεδιακής τιμής, διαμορφώνοντας την ενεργό διατομή της επαφής, AC, ανάλογα με την τοπική πεδιακή ένταση. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται και φαινόμενα διαφοράς φάσεως τα οποία οφείλονται στην χωρητική φύση των μικροδομών που ενεργοποιήθηκαν.

Ειδικότερα η συμπεριφορά μιας μικροδομής ΜΙΜ η οποία άγει πέρα από ένα κατώφλι εφαρμοζόμενου πεδίου, μπορεί να γίνει κατανοητή με την μελέτη του ενεργειακού διαγράμματος των εφαπτόμενων περιοχών κατά τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Συμμετρική μικροδομή ΜΙΜ κάτω από μηδενική διαφορά δυναμικού (Σχήμα2.6α). Το σύστημα δεν άγει λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 2.6b).

- Εφαρμογή μέτριας τιμής πεδίου. Το σύστημα δεν άγει ακόμα λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 2.6b)

- Εφαρμογή υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Η μονωτική ικανότητα (πάχος s) μεταξύ των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί και η μικροδομή άγει (Σχήμα 2.6c)

Σχήμα 2.6: Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας των ηλεκτρονίων για συμμετρική δομή ΜΙΜ και για διαφορετικές τιμές δυναμικού. Το πάχος s δεν επιτρέπει το φαινόμενο σήραγγος για μικρή διαφορά δυναμικού στα ηλεκτρόδια.(α) U=0. Η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική. Η επαφή δεν άγει.

(b) 0<U<φ0. Δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία διαφορά δυναμικού για την εκδήλωση του φαινομένου. Τυχόν ροή ρεύματος οφείλεται σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

(c) φ0<U. Η επαφή άγει δια του φαινομένου σήραγγος διότι το πάχος s έχει μειωθεί σε ds.

Η κλασική μαθηματική προσέγγιση για μία μεμονωμένη δομή ΜΙΜ εξετάζει την πυκνότητα του ρεύματος σήραγγος μέσα από ένα φράγμα δυναμικού με κλασσικά όρια x1, x2 κατά μήκος του άξονα των x. Η πυκνότητα ρεύματος J για δύο αγώγιμες περιοχές (ηλεκτρόδια) που διαχωρίζονται από ένα λεπτό φράγμα δυναμικού περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση, η οποία ισχύει για 0 Κ :

(2.6)

όπου                    όπου h η σταθερά του Planck

Οι παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πλάτος του φράγματος δυναμικού ds=x2-x1, το μέσο ύψος του φράγματος πάνω από την στάθμη Fermi φ, και ο τρόπος που τα παραπάνω μεγέθη αλλάζουν με την επιβολή ηλεκτρικού πεδίου. Στην περίπτωση του σχήματος (2.6α) όπου η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική το σχετικά μεγάλο πάχος των επικαθίσεων απαγορεύει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος.

Για μια πτώση τάσης μέσου μεγέθους κατά μήκος του φράγματος (διεύθυνση x) ισχύει (σχήμα 2.6b):

(2.7)

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορευτικές συνθήκες καθώς το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού έχει ελάχιστα μειωθεί, σύμφωνα με την σχέση :

(2.8)

Εάν υπάρξει ροή φορέων, αυτή έχει αποδοθεί μόνο σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

Όταν η διαφορά δυναμικού έχει πλέον αυξηθεί περισσότερο και ικανοποιείται η σχέση (σχήμα 2.6c):

(2.9)

το μέσο ύψος του φράγματος γίνεται:

(2.8)

και το πλάτος του φράγματος δυναμικού έχει μειωθεί σημαντικά, και δίνεται από τη σχέση:

(2.10)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όταν το φράγμα δυναμικού γίνει αρκετά λεπτό ώστε να επιτρέπει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος η αντίσταση στη διάβαση των ηλεκτρονίων μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους οπότε το ρεύμα αυξάνεται δραστικά. Τελικά, όταν η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος γίνει (όπου ΕF είναι η ενέργεια Fermi) :

(2.11)

η σχέση (2.11) τείνει στην γνωστή σχέση των Fowler – Nordheim. Πρόσφατες πειραματικές εργασίες, που αφορούν μικροδομές ΜΟΜ απέδειξαν ότι η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος δυναμικού προσδιορίζει κατά κύριο λόγο το χρώμα, του εκπεμπόμενου φωτός όταν η μικροδομή ΜΟΜ άγει.

Ειδικά μία ηλεκτρική επαφή των πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζει περιοχές (spots) στις οποίες η αγωγή ρεύματος γίνεται δια του φαινομένου σήραγγος και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Οι μικροδομές ΜΙΜ δημιουργούνται από τις επικαθίσεις στην μεταλλική επιφάνεια, οι οποίες επιφέρουν φράγματα δυναμικού, των οποίων το πάχος και  το ύψος  ποικίλει. Η  επίδραση  του  μη  ομοιόμορφου  πάχους  των  διηλεκτρικών στρωμάτων των επαφών στην πυκνότητα του ρεύματος δια μέσου περιοχών που άγουν με το φαινόμενο σήραγγος, καθώς και άλλων που παρουσιάζουν χωρητικότητα, διερευνήθηκε θεωρητικά από τον Hurysch.

## Φαινόμενα διστάθειας

Η αγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου των μικροδομών μπορεί να μελετηθεί συστηματικά εξετάζοντας διαγράμματα ρεύματος-τάσης. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε καταγράφοντας τις χαρακτηριστικές χρόνου u(t) και i(t) σε επαφές διακοπτών. Η απαλοιφή του χρόνου από τα προηγούμενα σήματα για μια περίοδο μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα διάγραμμα ρεύματος-τάσης(i-u). Το παλμογράφημα του σχήματος (2.7) αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας με μη γραμμική συμπεριφορά επαφών. Μια σύγκρισή με τα παλμογραφήματα επαφών που παρουσιάζουν γραμμική συμπεριφορά οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η διαφορά φάσεως μπορεί να αποδοθεί στην χωρητική σύζευξη των διαφόρων μικροδομών ΜΙΜ,ΜΟΜ, και MOM οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από το υψηλό ηλεκτρικό πεδίο.

- Οι μη γραμμικές χαρακτηριστικές i-u, σε επαφές διακοπτών υπο υψηλό ηλεκτρικό πεδίο, μπορούν να αποδοθούν στην εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, σε φαινόμενα νηματοειδούς κατανομής ρεύματος και στην ανάπτυξη διστάθειας κάτω από συνθήκες έντονης αυτοθέρμανσης.

Σχήμα 2.7: Τυπικό παλμογράφημα τάσης ρεύματος στις επαφές ενός αποζεύκτη 500V/100A με επάργυρες επαφές από χαλκό ο οποίος λειτουργεί υπό ονομαστικό ρεύμα 100Α.

Κλίμακα τάσης 20mV/div, κλίμακα ρεύματος 60Α/div, κλίμακα χρόνου 2ms/div.

Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στο σχήμα (2.7) οφείλονται σε μεταφορά φορέων(π.χ. φαινόμενο σήραγγος). Από την καμπύλη i-u του σχήματος (2.8) θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή η δράση της διστάθειας στις επαφές που λειτουργούν κάτω από συνθήκες υψηλής έγχυσης φορέων. Εκτιμάται ότι ο ρυθμός έγχυσης φορτίων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος των 100 Cb/mm2.To μέγεθος αυτό προκύπτει χρησιμοποιώντας τυπική τιμή ρεύματος 100 Α και συνολικό εμβαδόν φαινόμενης επιφάνειας (Aα) ίσο προς 1mm2. Στην πράξη οι ρυθμοί έγχυσης είναι πολύ μεγαλύτεροι επειδή η ενεργός επιφάνεια είναι μικρότερη κατά μία τάξη μεγέθους.

Σχήμα 2.8:Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης του παραπάνω παλμογραφήματος για μία ημιπερίοδο  λειτουργίας.

Με αιτία την χωρητική φύση τους, οι επαφές εμφανίζονται να έχουν αξιόλογη ροή ρεύματος υπό μηδενική τάση όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο σχήμα (2.7). Για τον ίδιο λόγο στην χαρακτηριστική i-u, τα φαινόμενα μη γραμμικής συμπεριφοράς δεν φαίνεται να αντιστρέφονται στον κλάδο του κατερχόμενου βρόχου πριν το σημείο μηδενικής τάσης. Από πειραματικά δεδομένα η παραπάνω επαφή σε χαμηλές τιμές τάσης παρουσιάζει καθαρά ωμική συμπεριφορά και πέρα από μία οριακή τιμή τάσης, η ανάπτυξη της διστάθειας επιφέρει φαινόμενα υστέρησης.

Συνθήκες για να εμφανιστεί διστάθεια συναντώνται στην πράξη όσον αφορά τα μέταλλα σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής φάσης από μία κατάσταση υψηλής αγωγιμότητας σε κατάσταση χαμηλής αγωγιμότητας. Παραδείγματα είναι η υπεραγωγιμότητα, η τήξη και η εξάχνωση. Συστήματα με πολλαπλά σημεία ευστάθειας έχουν δυνατότητα να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά όπως για παράδειγμα φαινόμενα υστέρησης, αρνητική διαφορική αντίσταση (NDR), άλματα δυναμικού.

## Ισοδύναμο κύκλωμα για τις ηλεκτρικές επαφές

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι για να καταλήξει κανείς, σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα θα πρέπει αυτό να αποδίδει την αντίσταση στένωσης, την μονωτική και την χωρητική συμπεριφορά των επικαθίσεων. Ένα τέτοιο κύκλωμα δίνεται στο επόμενο σχήμα. Οι τιμές C και  εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά της επαφής (αντίσταση στένωσης και χωρητική συμπεριφορά). Για τιμές ρεύματος οι οποίες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ισχυρά τοπικά πεδία στις μικροδομές ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ στο κύκλωμα εισάγεται η μη γραμμική αγωγιμότητα Z, πιθανώς η επαγωγή L και η μη γραμμική αντίσταση R(t) που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων. Σε συνδυασμό αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα απλό μη γραμμικό δυναμικό σύστημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει αρνητική διαφορική αντίσταση (ΝDR) όπου όμως η τιμή του ρεύματος έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων.

Σχήμα 2.9: Το προτεινόμενο ισοδύναμο κύκλωμα.

C: πυκνωτής που αποδίδει την χωρητική συμπεριφορά της επαφής,: γραμμική αντίσταση στένωσης,

Ζ: μη γραμμική αγωγιμότητα των επικαθίσεων, L: επαγωγή που αποδίδει την πιθανή επαγωγική συμπεριφορά επαφών, R(t) : αντίσταση που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων,

Ε : η πηγή, : το φορτίο

## Ηλεκτρομονωτική και  αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών  μίας στατικής ηλεκτρικής επαφής

Η μη ροή ηλεκτρικών φορτίων στις μικροδομές ΜΙΜ και ΜΜ (μίας στατικής επαφής εν λειτουργία) σημαίνει ότι αυτές έχουν ηλεκτρομονωτική συμπεριφορά, η οποία κατ' ουσία δημιουργεί ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Αυτό έχει παρασταθεί στο ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος (2.9) με τη χωρητικότητα C. Η μελέτη της συμπεριφοράς της ανωτέρω χωρητικότητας για τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αυτής σημαίνει αναίρεση της μονωτικής της ικανότητας, που αφορά, κατά τα γνωστά, την εξειδικευμένη περιοχή της ηλεκτρικής (ή διηλεκτρικής) συμπεριφοράς των μονώσεων. Η ροή ρεύματος μέσω της χωρητικότητας (του ισοδύναμου κυκλώματος) μπορεί να συμβεί με διάσπαση του διακένου ή εκδήλωση μερικών εκκενώσεων.

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ θα πρέπει να ερμηνεύεται από τη σχετική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών. Σύμφωνα με την ανωτέρω βιβλιογραφία, από μακροσκοπική άποψη θεωρείται ότι τα αίτια αναίρεσης του ηλεκτροστατικού πεδίου (μερικές εκκενώσεις και διάσπαση) είναι κυρίως: α)οι απώλειες Joule β)οι δυνάμεις Coulomb

γ)οι μερικές εκκενώσεις δ) η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται τα ανωτέρω αίτια και υποβοηθούνται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν, όπως μορφή του ηλεκτρικού, περιβάλλον μέσο κ.λ.π., έτσι ώστε η αγώγιμη κατάσταση στον πυκνωτή C να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμα τους.

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΟΜ μπορεί να επεξηγηθεί με τα προαναφερόμενα υπό την προϋπόθεση ότι τα οξείδια έχουν μονωτική συμπεριφορά. Σε περίπτωση ημιαγώγιμης συμπεριφοράς των οξειδίων θα πρέπει να ισχύουν για τη διέλευση του ρεύματος μέσω αυτών οι σχετικές θεωρίες περί ημιαγωγών.

Τέλος, η συμπεριφορά των μικροδομών ΜGΜ εξαρτάται από το μονωτικό περιβάλλον της επαφής. Έτσι, όταν πρόκειται π.χ. για περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, θα πρέπει να ισχύουν, λόγω του πολύ μικρού διακένου, η θεωρία Towsend και ο νόμος του Paschen.

4

‘Το φέρον εκ Θεού καλώς φέρειν χρή’

Ότι προέχεται από το Θεό, πρέπει να το υπομένουμε καρτερικά

Σοφοκλής

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

## 4.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν οι βασικές χρήσεις των δοκιμίων που μελετήθηκαν στην εργασία, τα δοκίμια αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μίας μελέτης αντικεραυνικής προστασίας. Επίσης γίνεται μια αναφορά στην γένεση και τα χαρακτηριστικά των κεραυνών. Τέλος περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και τη είδη προστασίας μπορούν να συναντηθούν στην πράξη.

## 4.2 Γενικά περί κεραυνού

Η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ νέφους και γης λέγεται κεραυνός. Το φαινόμενο αυτό, αν και είναι τόσο παλαιό όσο και ο πλανήτης μας, μπόρεσε να εξηγηθεί μόνο κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Από το 1753 όπου ο B. Franklin απέδειξε την ύπαρξη ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού μέχρι σήμερα, με πολλές μοντέρνες μεθόδους και πειράματα έχει αποκτηθεί αρκετή γνώση επάνω στο φαινόμενο αυτό και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί αρκετά ασφαλείς τρόποι προστασίας από τους κινδύνους ενός κεραυνού.

### 4.2.1 Το ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο και οι μεταβολές του

Η ατμόσφαιρα παρουσιάζει μία μικρή αγωγιμότητα που οφείλεται στην ύπαρξη ιόντων μέσα σε αυτήν. Ο ιονισμός αυτός προκαλείται είτε από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιο, είτε από την κοσμική ακτινοβολία, είτε από ηλεκτρικά φαινόμενα, είτε από την ύπαρξη ραδιενεργών ουσιών που βρίσκονται στο έδαφος. Από τα ιόντα αυτά, τα αρνητικά σαν πιο ευκίνητα διέρχονται γρηγορότεραα προς το έδαφος.

Έτσι έχουμε την δημιουργία του ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου με κατεύθυνση από την ατμόσφαιρα προς την γη του οποίου η ένταση στην επιφάνεια του εδάφους έχει τιμές μεταξύ 100 και 400 V/m, και οι οποίες μειώνονται ταχύτατα όσο απομακρυνόμαστε από το έδαφος. Ισοδύναμη ποσότητα θετικού φορτίου παραμένει κατανεμημένη στην ατμόσφαιρα με μεγαλύτερη πυκνότητα στα μεγαλύτερα στρώματα. Η παρουσία του κατανεμημένου θετικού φορτίου  έχει σαν αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση του πεδίου της γης.

### 4.2.2 Μηχανισμοί διαχωρισμού ηλεκτρικών φορτίων εντός των νεφών

Τα σύννεφα παρότι παρουσιάζουν συνθήκες φόρτισης δεν προκαλούν όλα ηλεκτρικές εκκενώσεις. Στο εσωτερικό των νεφών εξελίσσονται σύνθετες και πολύπλοκες διεργασίες τρεις από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω και παίζουν σπουδαίο ρόλο.

#### Φαινόμενο διασποράς

Οι ποσότητες νερού που βρίσκονται στο εσωτερικό των νεφών καταιγίδας υπό την επίδραση των αναταράξεων που προκαλούνται από ανοδικά ρεύματα αέρος ταχύτητας 30 έως 40 m/s δίνουν σταγονίδια οδηγούμενα προς το άνω μέρος του νέφους, εμφανίζοντας ηλεκτρικό φορτίο. Με τον τρόπο αυτό το σύννεφο εμφανίζεται σαν ένα ηλεκτρικό δίπολο με το θετικό φορτίο στην κάτω περιοχή του όπως παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα(4.1).

Σχήμα 4.1: Φαινόμενο διασποράς.

Αν λάβουμε υπόψη ότι το 80% των κεραυνών που κατευθύνονται στη γη προέρχονται από σύννεφα που είναι αρνητικά φορτισμένα στην κάτω περιοχή τους και ακόμα ότι μια διασπορά σταγονιδίων νερού είναι δυνατή μόνο υπό θερμοκρασίες μεγαλύτερες των, οδηγούμαστε σε αμφιβολίες κατά πόσο ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να ερμηνεύσει ικανοποιητικά το διαχωρισμό των ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό του νέφους έστω και σε ποσοστό 20% του συνόλου.

#### 4.2.2.2 Φαινόμενο ισχυράς ψύξεως

Προκειμένου να γίνει κατανοητό το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται το πειραματικό του ανάλογο: σε πλάκα χαλκού σε θερμοκρασία -5 έως -30 και μονωμένη ηλεκτρικά έναντι του περιβάλλοντος πέφτουν σταγόνες νερού. Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας της αγώγιμης πλάκας, ένα μέρος του νερού στερεοποιείται άμεσα δημιουργώντας κρυστάλλους πάγου πάνω σε αυτήν, το υπόλοιπο δε μέρος του νερού εκτινάσσεται προς τα πάνω. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι η πλάκα του χαλκού εμφανίζει αρνητικό φορτίο ενώ τα προς τα άνω εκτινασσόμενα σταγονίδια νερού έχουν θετικό φορτίο.

Στην περίπτωση του διαχωρισμού των φορτιών στο εσωτερικό του σύννεφου, δεχόμαστε πως τον ρόλο της ψυχρής πλάκας αναλαμβάνουν κρύσταλλοι πάγου, οι οποίοι, κατευθυνόμενοι λόγω του βάρους τους προς τα κάτω μεταφέρουν προς την αντίστοιχη περιοχή του νέφους το αρνητικό τους φορτίο, ενώ τα προς τα άνω εκτινασσόμενα σωματίδια συμπαρασύρουν το θετικό τους φορτίο όπως φαίνεται στο  σχήμα (4.2). Κατά τον τρόπο αυτό εξηγείται ενδεχομένως η δημιουργία ηλεκτρικού δίπολου στο σύννεφο που παρουσιάζει αρνητικά φορτία στο κάτω μέρος του.

Σχήμα 4.2: Φαινόμενο ισχυράς ψύξεως.

#### Φαινόμενο διαρρήξεως

Ας θεωρήσουμε έναν κρύσταλλο πάγου του οποίου το εσωτερικό(πυρήνας) διατηρείται ακόμα σε υγρή κατάσταση (σχήμα 4.3). Λόγω της πτωτικής μεταβολής της θερμοκρασίας από τον πυρήνα προς το περίβλημα του κρυστάλλου, τα ιόντα Η+ (που είναι δέκα φορές πιο ευκίνητα από τα ιόντα ΟΗ-) κινούνται προς το περίβλημα, στο οποίο και προσδίδουν θετικό φορτίο. Τα σχετικά δυσκίνητα ιόντα ΟΗ- μένουν στον πυρήνα του κρυστάλλου, στον οποίο προκαλείται αύξηση του όγκου του, με συνέπεια τη διάρρηξη του περιβλήματος του κρυστάλλου, οπότε οι βαρείς πυρήνες  ΟΗ- πέφτουν προς τα κάτω, ενώ τα τεμαχίδια στα οποία διαρρηγνύεται η θετικά φορτισμένη επιφάνεια του κρυστάλλου λόγω των αναταράξεων που επικρατούν στο εσωτερικό του νέφους, μεταφέρονται προς τα ανώτερα στρώματα του.

Σχήμα 4.3: Φαινόμενο διαρρήξεως

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξηγηθεί η δημιουργία ηλεκτρικού διπόλου στο σύννεφο με τα αρνητικά φορτία στην κάτω περιοχή του. Σημειώνεται ότι η παραδοχή του ως άνω μηχανισμού οδηγεί σε υπολογισμό ποσοτήτων φορτίου συμβιβαζόμενων με τις μετρούμενες κατά την καταγραφή παραμέτρων ατμοσφαιρικών ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σχήμα 4.4: Κατανομή του φορτίου εντός του νέφους (Ηλεκτρικό πεδίο νέφους-γης).

## Ορισμοί σχετικά με τα μεγέθη του κεραυνού

Πολικότητα κεραυνού: Η εκκένωση ενός ‘αρνητικού νέφους’ προς τη γη γίνεται με ένα ‘αρνητικό κεραυνό’ και ενός ‘θετικού νέφους’ με ένα ‘θετικό κεραυνό’

Πολικότητα ρεύματος κεραυνού: Κατά την εκκένωση ενός ‘αρνητικού νέφους’ ρέει προς τη γη ένα ‘αρνητικό ρεύμα’ και αντίθετα.

Κατεύθυνση οχετού προεκκένωσης: Ένας ‘κατερχόμενος οχετός προεκκένωσης’ προχωρεί από το σύννεφο προς το έδαφος, ένας ‘ανερχόμενος οχετός προεκκένωσης’ προχωρεί από έδαφος προς το σύννεφο. Ένας ‘ανερχόμενος οχετός σύνδεσης’ είναι μία εκκένωση που ξεκινά από το έδαφος και συναντά σε μία ενδιάμεση θέση μεταξύ σύννεφου και εδάφους έναν κατερχόμενο οχετό.

Πολικότητα του οχετού προεκκένωσης: Η πολικότητα ενός οχετού προεκκένωσης ταυτίζεται με την πολικότητα του φορτίου της θέσης από την οποία ξεκινά. Έτσι από ένα θετικό σύννεφο ξεκινά ένας ‘θετικός οχετό προεκκένωσης’ και αντίθετα. Από μία προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα θετικό σύννεφο ξεκινά ένας ‘αρνητικός οχετός προεκκένωσης’.

## Τύποι κεραυνικών εκκενώσεων

Οι κεραυνικές εκκενώσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α)Μεταξύ σύννεφου και γης και αντίστροφα β)Εντός του ίδιου σύννεφου και γ)Μεταξύ των σύννεφων

### 4.4.1  Κεραυνοί ανάμεσα σε σύννεφα και γη

Οι κεραυνοί της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται όταν το ηλεκτρικό πεδίο πάρει την κρίσιμη τιμή πλησίον του νέφους, οπότε έχουμε κατερχόμενη εκκένωση, ή πλησίον της γης, οπότε έχουμε ανερχόμενη εκκένωση.

### Κεραυνοί μέσα στα σύννεφα

Από τις λίγες πληροφορίες που υπάρχουν, η εκκένωση συμβαίνει άμεσα στο ανώτερο θετικό και στο κατώτερο αρνητικό κέντρο του χωρικού φορτίου. Η διάρκεια της εκκένωσης είναι μεγάλη και το ρεύμα έχει τιμές μερικές εκατοντάδες Α έως kA.

    - Κεραυνοί ανάμεσα στα σύννεφα

Κεραυνοί ανάμεσα στα σύννεφα εμφανίζονται σε ύψος μεγαλύτερο του 1 km και μικρότερο των 12 km. Βασικό χαρακτηριστικό των κεραυνών αυτών είναι ότι έχουν μεγάλο μήκος κεραυνικού τόξου μέχρι και 40 km.

## 4.5 Ο μηχανισμός των ατμοσφαιρικών εκκενώσεων

### 4.5.1 Έναρξη της εκκένωσης κεραυνού-προεκκένωση

Το ηλεκτρισμένο νέφος λίγο πριν από μία κεραυνική εκκένωση, προερχόμενο από αυτό, εμφανίζεται μακροσκοπικά σαν ένα ηλεκτρικό δίπολο, εξαιτίας του οποίου επάγονται στο έδαφος πεδία με ένταση πάνω από 5 kV/m. Σε περιοχές του νέφους  με μεγάλη πυκνότητα φορτίου, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να πάρει αρκετά μεγάλες τιμές. Οι υψηλές αυτές εντάσεις, συνδυαζόμενες με την μικρή πυκνότητα του αέρα(λόγω του ύψους) και μερικούς άλλους παράγοντες που προκαλούν πρόσθετη τοπική ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου, μπορούν να προκαλέσουν έναρξη ιονισμού των μορίων του αέρα από κρούσεις ηλεκτρονίων. Ο ιονισμός αυτός αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας ηλεκτρικής εκκένωσης.

Το επόμενο βήμα είναι ο σχηματισμός ενός οχετού ο οποίος ακολουθεί τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου. Ο οχετός ακολουθεί την κατεύθυνση που θα προκαλέσει την ηλεκτρική σύνδεση και αλληλεξουδετέρωση των δύο ετερόσημων φορτίων. Η εξουδετέρωση αυτή συνοδεύεται από έντονη λάμψη(αστραπή) και δυνατό θόρυβο(βροντή), οι συνέπειες της οποίας στο έδαφος περιορίζονται σε μία παροδική διαταραχή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, που μπορεί να γίνει αισθητή στους δέκτες τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Όταν οι γραμμές πεδιακής έντασης κατευθύνονται προς το έδαφος, ο οχετός θα κατευθύνεται προς αυτό όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα (4.5).Η προεκκένωση ξεκινά από κάποια περιοχή του σύννεφου όπου το ηλεκτρικό πεδίο θα αποκτήσει πολύ μεγάλες τιμές της τάξεως μερικών εκατοντάδων V/m.

### 4.5.2  H φάση της εκκένωσης αντιθέτου φοράς

Η διαμήκη πτώση τάσης κατά μήκος του οχετού προεκκένωσης διαφέρει στις διάφορες θέσεις του, η μέση της όμως είναι μικρότερη από 0.1 kV/cm. Έτσι ο οχετός προεκκένωσης εμφανίζεται περίπου σαν μία μεταλλική προεξοχή που επεκτείνεται από το σύννεφο προς το έδαφος.

Σχήμα 4.5: Αρχικές φάσεις κεραυνικής εκκένωσης(Προεκκένωση και Εκκένωση αντίθετης φοράς).

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τον οχετό προεκκένωσης και κυρίως στο άκρο του προς το έδαφος είναι πολύ μεγάλη και υπερβαίνει κατά πολύ την πεδιακή ένταση που απαιτείται για τον ιονισμό του αέρα από κρούσεις. Καθώς ο οχετός κατέρχεται στη γη αυξάνει το ηλεκτρικό πεδίο της γης. Έτσι είναι δυνατό να δημιουργήσει ένα φαινόμενο τύπου Corona  το οποίο καταλήγει σε μία ανερχόμενη εκκένωση, η οποία τείνει να συναντήσει τον κατερχόμενο οχετό, οπότε έχουμε μία πλήρη γεφύρωση του διακένου αέρα.

### 4.5.3  Κύρια εκκένωση

Στη φάση αυτή, που εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχουμε γεφύρωση της απόστασης μεταξύ νέφους και γης. Τα κυκλοφορούντα ρεύματα δια μέσου του οχετού είναι της τάξης μερικών δεκάδων kA ενώ η διάρκεια ροής είναι της τάξης μερικών δεκάδων μs. To μήκος ενός κεραυνικού οχετού εξαρτάται από το ύψος που βρίσκεται το αντίστοιχο καταιγιδοφόρο νέφος, ενώ όταν πρόκειται για κεραυνό που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο νεφών εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των αντίστοιχων νεφών. Σε περίπτωση που έχουμε κεραυνοπληξία προς γη το μήκος των κεραυνικών οχετών είναι της τάξης λίγων χιλιομέτρων.

## 4.6  Παράγοντες που επηρεάζουν τον κεραυνό

Σε μία περιοχή με εύκρατο κλίμα τα χαρακτηριστικά του κεραυνού επηρεάζονται από την ορογραφική κατάσταση της περιοχή. Στις ορεινές περιοχές η ένταση του ρεύματος του κεραυνού όπως και το σχετικό φορτίο είναι μικρά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μικρή απόσταση γης-νέφους προκαλεί εκκένωση στη γη πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης του νέφους και στο ότι, το μικρό σχετικά μήκος του αγωγού του κεραυνού έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευση ενός μικρού μόνο φορτίου κατά μήκος αυτού.

Ο αριθμός των εκκενώσεων στις ορεινές περιοχές είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερος από εκείνον στις πεδινές. Στις πεδινές περιοχές όπου η απόσταση γης-νέφους είναι μεγαλύτερη σημειώνονται λιγότερες εκκενώσεις αλλά με υψηλή ένταση ρεύματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σπάνια το ηλεκτρικό πεδίο είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει κεραυνό νέφους-γης. Η μεγάλη ένταση ρεύματος οφείλεται στην παρουσία νεφών πολύ φορτισμένων και οχετών εκκενώσεων μεγάλου μήκους.

Επίσης σημαντικό ρόλο στην  δημιουργία κεραυνικών εκκενώσεων έχει και η εποχή. Το καλοκαίρι λόγω του σημαντικού ύψους των νεφών από το έδαφος, πολλές εκκενώσεις πραγματοποιούνται εντός του νέφους ή μεταξύ νεφών. Αυτό έχει ως συνέπεια μια απότομη μεταβολή στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν υπάρχει μια αιχμηρή κατασκευή, το πεδίο πλησίον του εδάφους μπορεί να γίνει τόσο έντονο, ώστε να δημιουργήσει μία ανερχόμενη εκκένωση.

Ο αριθμός των ανερχόμενων εκκενώσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνο των κατερχόμενων. Στο άλλο διάστημα του χρόνου τα νέφη κινούνται χαμηλότερα. Αυτό διευκολύνει την εκκένωση προς την γη πριν ακόμα η διαδικασία φόρτισης του νέφους ολοκληρωθεί, κάνοντας λιγότερο συχνές τις εκκενώσεις μεταξύ νεφών και περισσότερο συχνές τις εκκενώσεις μεταξύ νέφους και γης.

## 4.7  Παράμετροι του κεραυνού

Ο κεραυνός σαν ηλεκτρικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από ορισμένες παραμέτρους:

- Τη μέγιστη τιμή ρεύματος

- Τη μέγιστη κλίση μετώπου του ρεύματος (di/dt)max

- Το μεταφερόμενο φορτίο

- Το ολοκλήρωμα του τετραγώνου του ρεύματος , ποσότητα ανάλογη της εκλυόμενης ενέργειας από το κεραυνικό πλήγμα.

Η κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους έχει ενοχλητικές μέχρι και καταστροφικές συνέπειες για τις ανθρώπινες ζωές και τις τεχνικές εγκαταστάσεις. Έτσι σαν συνέπεια τις μέγιστης τιμής ρεύματος έχουμε υπερπήδηση μονωτήρων. Η μέγιστη κλίση μετώπου του κεραυνικού ρεύματος καθορίζει τις επαγόμενες τάσεις σε βρόχους κυκλωμάτων. Το μεταφερόμενο φορτίο προκαλεί τοπική τήξη και διάτρηση των μεταλλικών επιφανειών μικρού πάχους. Το ολοκλήρωμα του τετραγώνου του ρεύματος είναι ανάλογο της εκλυόμενης ενέργειας, η οποία προκαλεί θερμικά φαινόμενα.

## 4.8 Συνέπειες της πτώσης των κεραυνών

### 4.8.1 Θερμικές επιδράσεις

Η εκλυόμενη ενέργεια υπό μορφή θερμότητας κατά τη δίοδο κεραυνού δια αντιστάσεως R, σύμφωνα με το νόμο του Joule είναι:  .

Κατά συνέπεια ισχυρά θερμικά φαινόμενα θα αναπτυχθούν σε θέσεις μεγάλης ωμικής αντίστασης. Σε αγωγούς με μεγάλη διατομή τα φαινόμενα αυτά δεν γίνονται αισθητά. Υπερθερμάνσεις μέχρι θερμοκρασίας τήξεως παρουσιάζονται σε μικρές διατομές αγωγών ή σε αγωγούς μεγάλης ειδικής αντίστασης. Σε κακούς αγωγούς ή σε λυόμενους συνδέσμους που είναι χαλαρά τοποθετημένοι, εκλύεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας υπό μορφή θερμότητας.

### 4.8.2 Υπερπήδηση κεραυνού

Αυτή παρουσιάζεται αφενός μεν λόγω της μεγάλης πτώσης τάσης κατά τη διάβαση του κεραυνού προς τη γη και αφετέρου, κατά τη διέλευση του κεραυνού μέσω αγωγού μεγάλης αυτεπαγωγής, λόγω αδράνειας του μαγνητικού πεδίου που εξελίσσεται ταχύτατα.

### 4.8.3 Ηλεκτροδυναμικές επιδράσεις

Πολύ μεγάλες δυνάμεις αναπτύσσονται εκεί όπου τα δύο τμήματα της τροχιάς του κεραυνού βρίσκονται το ένα μέσα στο μαγνητικό πεδίο του άλλου. Όσο μικρότερες είναι ο αποστάσεις ανάμεσα στα εν λόγω τμήματα τόσο μεγαλύτερες είναι οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις.

Ενδεικτικά σε ένα δακτύλιο πάχους 8 mm και διαμέτρου 10 cm, για ρεύμα κεραυνού 100 kA δρά σε κάθε εκατοστό της περιφέρειας δύναμη 120 kP, ενώ για διάμετρο 1 m μόνο 14 kP.

### 4.8.4 Ηλεκτροχημικές επιδράσεις

Όσο αφορά τις ηλεκτροχημικές επιδράσεις το ρεύμα του κεραυνού ακολουθεί τους γενικούς κανόνες της ηλεκτροτεχνίας. Όλο το φορτίο του κεραυνού της τάξης των 100 As αντιστοιχεί σε μία ηλεκτρολυτική διάσπαση 30 mgr σιδήρου ή μιας ανάλογης ποσότητας ψευδαργύρου ή μολύβδου στην θέση εξόδου του ρεύματος.

## 4.9 Σκοπός της αντικεραυνικής προστασίας

Σκοπός της αντικεραυνικής προστασίας είναι η έναντι των κεραυνών προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κτιρίων και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο υπολογισμός  και η κατασκευή των αλεξικεραύνων πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Ηλεκτρική ασφάλεια

- Μηχανική αντοχή

- Προστασία έναντι των διαβρώσεων

- Αποφυγή υπερθερμάνσεων των αγωγών

- Προσαρμογή στις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις

Οι εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται σε ψηλά ή ευπαθή κτίρια στα οποία ενδεχόμενες ζημιές από κεραυνούς θα είχαν σοβαρές συνέπειες. Το πλήρες σύστημα που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ένα χώρο από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού καλείται Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

Το εάν απαιτείται ή όχι εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μία κατασκευή, και εάν ναι, σε ποια στάθμη προστασίας εντάσσεται, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η χρήση της κατασκευής, η γεωγραφική της -θέση, οι διαστάσεις της, κ.λ.π. Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 υπολογίζει διάφορους συντελεστές, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και αποφαίνεται εάν η εγκατάσταση είναι απαραίτητη. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας αναφέρονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1197

### 4.9.1 Προστασία της ανθρώπινης ζωής

Εάν ένα μέρος του ρεύματος του κεραυνού περάσει από το ανθρώπινο σώμα παρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα όταν το σώμα βρεθεί κάτω από διαφορά δυναμικού μιας συνηθισμένης ηλεκτρικής εγκαταστάσεως αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα κατά το ατύχημα της κεραυνοπληξίας παρατηρούνται σοβαρές οργανικές ανωμαλίες όπως καρδιακή μαρμαρυγή, απώλεια αισθήσεων, στάση της καρδιάς, shock με νευρική παράλυση, βαριά εγκαύματα κλπ.

Επικίνδυνη είναι επίσης η παρουσία ατόμου σε μέρος όπου κοντά πέφτει κεραυνός και  αυτό  γιατί το σώμα με την εκκένωση χάνει ξαφνικά το ηλεκτρικό φορτίο που είχε πάρει από επαγωγή από το νέφος, αλλά κυρίως διότι η βηματική τάση που αναπτύσσεται μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές.(βηματική τάση είναι η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ των πελμάτων, όταν αυτά απέχουν 1m μεταξύ τους, τη στιγμή εισόδου του ρεύματος του κεραυνού στο έδαφος).

Σε κλειστούς χώρους ο άνθρωπος είναι κατά μεγάλο ποσοστό εξασφαλισμένος   όταν το κτίσμα έχει καλή αντικεραυνική προστασία. Στο ύπαιθρο υπάρχει κίνδυνος όταν σε ώρα καταιγίδας σταθεί κανείς όρθιος σε ανοικτό πεδίο, εξαιτίας της αυξημένης πεδιακής εντάσεως που δημιουργείται πάνω από το σώμα του. Επικίνδυνη είναι επίσης και η παραμονή ατόμων κοντά σε δένδρα ή ψηλούς τοίχους, όπου κατά την κακοκαιρία τα άτομα καταφεύγουν για να προφυλαχθούν από τη βροχή. Οι τοίχοι είναι επικίνδυνοι γιατί είναι δυνατό κάπου κοντά να υπάρχει γείωση αλεξικεραύνου. Πρακτικά βρίσκεται κανείς σε ασφάλεια σε απόσταση 30 m από το σημείο εισόδου του κεραυνού στην γη.

### 4.9.2 Προστασία κτιρίων

Οι κίνδυνοι των κτιρίων συνίστανται κατά κύριο λόγο, στην πρόκληση πυρκαγιών αλλά και σε εκρηκτικά φαινόμενα που οφείλονται σε απότομη ατμοποίηση ποσοτήτων νερού. Τέτοιο κίνδυνο διατρέχουν οι στέγες, οι εξώστες και οι κεφαλές των καπνοδόχων. Πυρκαγιές από κεραυνούς σημειώνονται σε αγροτικά σπίτια με ελαφρές στέγες. Στον κίνδυνο της απότομης ατμοποιήσεως νερού είναι εκτεθειμένα τα αρχαιολογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά, άφθονα στη χώρα μας, βρίσκονται τις περισσότερες φορές πάνω σε υψώματα. Το πρόβλημα της προστασίας των μνημείων αυτών, έγκειται στην σχεδίαση αντικεραυνικής εγκαταστάσεως, αόρατης από τους επισκέπτες το οποίο παρουσιάζει σημαντική δυσκολία.

### 4.9.3  Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το τμήμα εκείνο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που υποφέρει άμεσα από τις πτώσεις κεραυνών, είναι τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα και οι υπαίθριες συσκευές, όπως μετασχηματιστές, διακόπτες, κλπ. καθώς και τα τηλεφωνικά δίκτυα, κεραίες, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ασύρματοι, γενικά ηλεκτρικές συσκευές, αναμεταδότες τηλεοράσεως, αντλιοστάσια, ηλεκτρικά μηχανήματα εγκαταστημένα στο ύπαιθρο κλπ. Τόσο από την απ' ευθείας πτώση κεραυνού πάνω σε στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και από τη διέλευση φορτισμένου νέφους πάνω από το δίκτυο δημιουργούνται υπερτάσεις με μορφή κρουστικών κυμάτων οι οποίες καταπονούν τα υπόλοιπα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

## 4.10  Βασικά στοιχεία διάταξης αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων

Τα βασικά στοιχεία διάταξης αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου είναι:

- Το σύστημα σύλληψης ή συλλογής κεραυνικών εκκενώσεων

- Το σύστημα αγωγών καθόδου

- Το σύστημα γειώσεων

Το σύστημα συλλογής έχει σκοπό να καθορίζει το σημείο κεραυνοπληξίας ώστε το υπό προστασία κτίριο να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας προστατευμένης περιοχής του χώρου καθοριζόμενης από την γωνία προστασίας. Το συλλεκτήριο σύστημα μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

- Ράβδων

- τεταμένων συρμάτων

- πλέγματος αγωγών (συνήθως αγωγοί κυκλικής διατομής που τοποθετούνται επί του δώματος ή επί της στέγης)

Οι ίδιες οι κατασκευές πάνω στη στέγη καθορίζουν τη θέση κεραυνοπληξίας π.χ. μία κεραία λειτουργεί ως ακίδα συλλογής, ενώ μία εναέρια ηλεκτρική γραμμή που βρίσκεται πάνω στη στέγη και οδεύει παράλληλα προς την πάνω ακμή λειτουργεί σαν αγωγός συλλογής.

Σχήμα 4.6: Τυπικές διατάξεις συλλογής.

Ο σχεδιασμός του συλλεκτήριου συστήματος βασίζεται στις παρακάτω μεθόδους, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό:

- γωνία προστασίας

- κυλιόμενης σφαίρας

- μέθοδος βρόχου

Η τοποθέτηση των στοιχείων του συλλεκτήριου συστήματος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να παρέχουν προστασία υπό μία γωνία, η οποία εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά μεταξύ αυτών και της υπό προστασία επιφάνειας καθώς και από τη στάθμη προστασίας, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Η στάθμη προστασίας είναι χαρακτηριστική της αποτελεσματικότητας ενός ΣΑΠ, η οποία μειώνεται από τη στάθμη Ι στη στάθμη IV. Οι μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι μέσω των οποίων γίνονται όλες οι συνδέσεις για τη σύνδεση των αγωγών απαγωγής του κεραυνικού πλήγματος προς τη γείωση στο σύστημα αυτό, αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

| Στάθμη προστασίας | Ακτίνα κυλιόμενης σφαίρας R(m) | Ύψος κατασκευής h(m) | Διαστάσεις βρόχων (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 30 | 45 | 60 |  |
|  |  | Γωνία προστασίας |  |
| Ι | 20 | 25° | * | * | * | 5 |
| II | 30 | 35° | 25° | * | * | 10 |
| III | 45 | 45ο | 35° | 25° | * | 15 |
| IV | 60 | 55° | 45ο | 35° | 25° | 20 |
| * Σ' αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας και των βρόχων. |

Πίνακας 4.1: Διαστασιολόγηση βρόχου σε σχέση με το ύψος κατασκευής και τη γωνία προστασίας.

Οι αγωγοί καθόδου είναι το τμήμα που χρησιμεύει για να διοχετεύει το ρεύμα του κεραυνού από το συλλεκτήριο σύστημα στο σύστημα γείωσης. Οι συνδέσεις γίνονται με μόνιμους ηλεκτρικούς συνδέσμους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης ως προς τη συμπεριφορά τους υπό κρουστικά κεραυνικά ρεύματα.

Οι αγωγοί καθόδου τοποθετούνται είτε περιμετρικά στις εξωτερικές παράπλευρες επιφάνειες του κτιρίου, είτε εγκιβωτισμένοι στο σκυρόδεμα των υποστηλωμάτων της κατασκευής, σε μέση απόσταση που δίνεται στον πίνακα 4.2 ανάλογα με την στάθμη προστασίας της εγκατάστασης.

| Στάθμη προστασίας | Μέση απόσταση αγωγών καθόδου |
| --- | --- |
| Ι | 10m |
| II | 15m |
| III | 20m |
| IV | 25m |

Πίνακας 4.2: Η μέση απόσταση αγωγών καθόδου σε σχέση με τη στάθμη προστασίας.

Ακόμη, για να μειώνεται η πιθανότητα επικίνδυνου σπινθήρα (μη αποδεκτή ηλεκτρική εκκένωση, μέσα στον προστατευόμενο χώρο, που προκαλείται από το ρεύμα του κεραυνού), οι αγωγοί καθόδου πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε σε σχέση με το σημείο πλήγματος μέχρι τη γη:

- να υπάρχουν αρκετές παράλληλες οδοί ροής του ρεύματος

- να είναι το μήκος των οδών ροής του ρεύματος το μικρότερο δυνατό

Το σύστημα γείωσης είναι το τμήμα εκείνο που χρησιμεύει στην επιτυχή διάχυση του κεραυνικού ρεύματος στο έδαφος. Η διάχυση αυτή πρέπει να γίνεται με ταχύτητα και ασφάλεια, ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις στον προστατευόμενο χώρο. Την επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά τόσο η τιμή της αντίστασης γείωσης όσο και η μορφή και οι διαστάσεις του συστήματος γείωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7  που ακολουθεί, που είναι ισοδύναμος του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 61024-1. Η κατασκευή του συστήματος γείωσης περιλαμβάνει είτε περιμετρική ή θεμελιακή γείωση είτε τοποθέτηση ηλεκτροδίων σε κάθε κάθοδο.

Σχήμα 4.7: Η ειδική αντίσταση ρ(Ωm) σε σχέση με το μήκος του ηλεκτροδίου.

## 4.11 Υλικά  κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να αντέχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές συνέπειες του ρεύματος του κεραυνού και στις ενδεχόμενες καταπονήσεις χωρίς να καταστρέφονται. Στην επιλογή του υλικού και των διαστάσεων του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόμενης κατασκευής όσο και του ΣΑΠ.

Στον πίνακα 4.3 δίνονται τα υλικά από τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται τα ΣΑΠ, όπως αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. Στον πίνακα 4.4 δίνονται οι ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ και στον πίνακα 4.5 οι ελάχιστες διαστάσεις των συνδετήριων αγωγών, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό πρότυπο. Στον πίνακα 4.6 δίνεται το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών φύλλων ή σωλήνων του συλλεκτήριου συστήματος και στον πίνακα 4.7 η διαστασιολόγηση των αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα.

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών γίνεται ανά 1m περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα μετά, με κατάλληλα στηρίγματα κατασκευασμένα κατά DIN. Το υλικό των στηριγμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο του αγωγού προκειμένου να αποφεύγονται γαλβανικά φαινόμενα, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διάβρωση είτε στον αγωγό είτε στο στήριγμα. Η ανωτέρω αρχή βρίσκει εφαρμογή και στα λοιπά υλικά της αντικεραυνικής προστασίας. Εάν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων του ιδίου υλικού, για την  αποφυγή  ηλεκτροχημικής  διάβρωσης  θα  πρέπει  να παρεμβάλλεται διμεταλλική επαφή ή αντίστοιχη μεταξύ διαφορετικών υλικών π.χ. χάλκινων και επιψευδαργυρωμένων. Στην περίπτωση των μη αγώγιμων κατασκευών (καμινάδες, δώμα κ.λ.π) τοποθετείται ακίδα επί της άνω επιφάνειας αυτών, η οποία γεφυρώνεται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα, μέσω σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων.

| Χρήση | Διάβρωση |
| --- | --- |
| Στον αέρα | Στο έδαφος | Στο σκυρόδεμα | Αντοχή | Κίνδυνος σε | Ηλεκτρολυτική με |

Υλικό : Χαλκός

| Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα | Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα |  | έναντι πολλών υλικών | μεγάλη συγκέντρωση χλωριδίων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | θειϊκές |  |
|  |  |  |  | ενώσεις |  |
|  |  |  |  | οργανικά υλικά |  |

Υλικό : Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ

| Συμπαγής | Συμπαγής | Συμπαγής | καλή ακόμη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πολύκλωνος |  |  | και σε |  |  |
|  |  |  | όξινα |  | χαλκό |
|  |  |  | εδάφη |  |  |
| Υλικό : Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Συμπαγής | Συμπαγής |  | έναντι | νερό με |  |
| Πολύκλωνος |  |  | πολλών | διαλυμένα |  |
|  |  |  | υλικών | χλωρίδια |  |
| Υλικό : Αλουμίνιο |
| Συμπαγής |  |  |  | βασικά | χαλκό |
| Πολύκλωνος |  |  |  | εδάφη |  |

Πίνακας 4.3: Υλικά του ΣΑΠ και συνθήκες χρησιμοποίησης τους.

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Συλλεκτήριο σύστημα () | Αγωγοί καθόδου () | Σύστημα γείωσης () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 35 | 16 | 50 |
|  | Αl | 70 | 25 | - |
|  | Fe | 50 | 50 | 80 |

Πίνακας 4.4: Ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ.

| Στάθμη προστασίας ΣτάΦμη προστασίας | Υλικό | Διατομή () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 16 |
|  | Αl | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 4.5: Ελάχιστες διαστάσεις συνδετήριων αγωγών.

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Πάχος () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 4 |
|  | Αl | 5 |
|  | Fe | 7 |

Πίνακας 4.6: Ελάχιστο πάχος μεταλλικών  φύλλων ή μεταλλικών  σωλήνων του συλλεκτήριου

συστήματος.

| Περιβάλλον | Yλικό Αγωγών | Διαστασιολόγηση αγωγών |
| --- | --- | --- |
| Ρυπογόνο Παραθαλάσσιο | Χαλκός Cu | Μονόκλωνος Φ8mm |
|  |  | Πολύκλωνος Φ50() |
| Ηπειρωτικά | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος (St/tΖη) | Φ8mm |
|  |  | Φ10mm |
|  | Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) | Φ8mm |
|  |  | Φ9mm |

Πίνακας 4.7: Διαστασιολόγηση αγωγών που  χρησιμοποιούνται στο  συλλεκτήριο σύστημα.

5

‘Εν ουδέν ούτω δύναμιν έχει παίδειον μάθημα μεγάλη ως η περί τους αριθμούς διατριβή’

Κανένα μάθημα για τα παιδιά δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή, όσο η ασχολία με τους αριθμούς

Πλάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

## Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μια περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε καθώς και της χρησιμοποιούμενης πειραματικής διάταξης. Θα δοθούν τα βασικά τμήματα του κυκλώματος μέτρησης και αξιολόγησης ηλεκτρικών επαφών μαζί με σχηματική κυκλωματική αναπαράσταση. Ακόμα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων που χρησιμοποιήθηκαν όπως το  υλικό κατασκευής τους, η γεωμετρία τους και το βάρος τους. Περιγράφεται ακόμα το λογισμικό με την βοήθεια του οποίου έγιναν όλες οι μετρήσεις που περιλαμβάνονται στην εργασία αυτή. Τέλος παρουσιάζονται οι αναλυτικοί πίνακες των πειραματικών μετρήσεων με βάση τους οποίους έγινε η επεξεργασία των μετρήσεων που ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο.

## Διαδικασία πειραματικών μετρήσεων

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του πειράματος ήταν απλή αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σχετικά χρονοβόρα. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν το ρεύμα αξιολόγησης και κατόπιν η επίδραση της ροπής σύσφιξης σε δύο διαφορετικούς συνδέσμους, έναν χάλκινο και έναν χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο που στην συνέχεια για λόγους ευκολίας θα αναφέρονται ως δοκίμια 1 και 2.

Το δοκίμιο 1 είχε μελετηθεί σε προηγούμενη εργασία και είχε βρεθεί ότι ρεύμα των 260 Α (ρεύμα αξιολόγησης)  μπορεί να καταπονεί θερμικά το δοκίμιο χωρίς να προκαλεί υπερθέρμανση άνω των 55oC (θερμοκρασιακή διαφορά ως προς το περιβάλλον). Αντίθετα το δοκίμιο 2 δεν είχε μελετηθεί ως προς το ρεύμα αξιολόγησης. Κανένα από τα παραπάνω δοκίμια δεν είχε μελετηθεί ως προς την επίδραση της ροπής σύσφιξης.

Για τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης γίνεται σύσφιξη των κοχλιών με την μέγιστη δυνατή ροπή. Ακολούθως τοποθετείται το δοκίμιο σε μία πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος με δυνατότητα ρύθμισης του ρεύματος που ρέει διαμέσου του δοκιμίου. Το ρεύμα εγχύεται σε μικρή απόσταση από το δοκίμιο και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 3 cm έτσι ώστε οι μετρήσεις της αντίστασης να αφορούν κατά το δυνατόν μόνο το δοκίμιο και όχι και τον αγωγό. Σημειώνεται ότι το ρεύμα μετράται με αμπεροτσιμπίδα δηλαδή με τρόπο επαγωγικό και όχι άμεσο επί του κυκλώματος πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή σοβαρού σφάλματος ειδικά στις μετρήσεις που έχουν να κάνουν με την υπολογιζόμενη αντίσταση του συνδέσμου. Για την μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται δύο θερμοστοιχεία τύπου Pt 100 ένα εκ των οποίων  τοποθετείται επί του κέντρου του δοκιμίου και το δεύτερο επί του αγωγού σε απόσταση 1,5 cm από τον σύνδεσμο. Στα σημεία έγχυσης του ρεύματος τοποθετούνται και οι ακροδέκτες ενός ψηφιακού βολτομέτρου το οποίο ρυθμίζεται να μετρά τάσεις της τάξης των mV.

Αρχικά λοιπόν δοκιμάζονται διάφορες τιμές ρεύματος με σημείο αναφοράς που εξαρτάται κυρίως από το υλικό και την μάζα του λυόμενου συνδέσμου. Όποιες μετρήσεις δεν προκαλέσουν διαφορά άνω των 55 oC για χρονικό διάστημα τριών ωρών είναι και υποψήφιες για τον καθορισμό του ρεύματος αξιολόγησης. Το ρεύμα αξιολόγησης του συνδέσμου ορίζεται όταν σταθεροποιείται η διαφορά θερμοκρασίας στους 55ºC. Η διαφορά θερμοκρασίας θεωρείται ότι σταθεροποιείται, όταν μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων που απέχουν μεταξύ τους  μία ώρα, η τιμή της δεν είναι μεγαλύτερη από 1ºC.

Όταν πλέον προσδιοριστεί το ρεύμα αξιολόγησης μπορεί να προχωρήσει η εξέλιξη του πειράματος όσον αφορά την επίδραση της ροπής σύσφιξης στον σύνδεσμο. Ξεκινάμε την σύσφιξη από υψηλές τιμές ροπής προς τις χαμηλές, (συγκεκριμένα από τα 23 Ntm έως τα 7 Ntm) καταγράφοντας ξανά τα μεγέθη της πτώσης τάσης στον σύνδεσμο, της θερμοκρασίας στο δοκίμιο και της θερμοκρασίας στον αγωγό. Οι μετρήσεις συνεχίζονται επί τρίωρο εάν δεν προκληθεί η προαναφερόμενη υπερθέρμανση, σε διαφορετική περίπτωση η μέτρηση διακόπτεται και το δοκίμιο αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

## Κύκλωμα μέτρησης και αξιολόγησης των ηλεκτρικών επαφών

Στο επόμενο σχήμα δίνεται το κύκλωμα μέτρησης για τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης  των λυόμενων συνδέσμων. Διευκρινίζεται ότι το κύκλωμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών για τη δοκιμή υπερθέρμανσης. Οι λυόμενοι σύνδεσμοι που μετρήθηκαν ήταν χάλκινοι και επιψευδαργυρωμένοι χαλύβδινοι.

Σχήμα 5.1: Κύκλωμα μέτρησης και αξιολόγησης ηλεκτρικών επαφών

- Πηγή  A/C τάσης

- Καταμεριστής τάσης (VARIAC)

- Μονοφασικός μετασχηματιστής (Μ/Σ)

- Αμπερoτσιμπίδα (μετασχηματιστής έντασης)

- Τα σημεία ΑΑ’ και ΒΒ’ αντιπροσωπεύουν ράβδους πάνω στις οποίες      τοποθετείται το δοκίμιο

- Δοκίμιο

- Ψηφιακό πολύμετρο

- Υπολογιστής

Σχήμα 5.2: Φωτογραφία της διάταξης μέτρησης (διακρίνονται οι αγωγοί έγχυσης του ρεύματος και οι αισθητήρες τάσης και θερμοκρασίας).

Σχήμα 5.3: Το ροπόκλειδο με το οποίο έγινε η ελεγχόμενη σύσφιξη την συνδέσμων.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων

| Δοκίμιο 1: 1103027 |  | Υλικό | Μάζα | Διαστάσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | 340 gr | 80x20x4 |

Χρησιμοποιήσαμε δύο λυόμενους συνδέσμους ένα χάλκινο και ένα επιψευδαργυρωμένο χαλύβδινο, έτσι ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο που παίζουν τα χαρακτηριστικά του υλικού. Οι σύνδεσμοι έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης αγωγών διατομής 8 και 10 mm2. Μία συνοπτική περιγραφή των τεχνικών  χαρακτηριστικών των δοκιμίων αυτών παρουσιάζονται στην συνέχεια (ονομασία, υλικό, μάζα και διαστάσεις).

| Δοκίμιο 2: 1114000 |  | Υλικό | Μάζα | Διαστάσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | St/tZn | 400 gr | 25/40x4 |

## Λογισμικό μέτρησης μέσω του Η/Υ

Τα θερμοστοιχεία καθώς και το βολτόμετρο συνδέθηκαν με ειδική κάρτα μετατροπής των αναλογικών σημάτων της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης στα άκρα του δοκιμίου, σε ψηφιακά. Έτσι, μέσω ειδικού λογισμικού έγινε η καταγραφή τους στον υπολογιστή. Καταχωρήθηκε, επίσης, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους αγωγούς, προκειμένου να εντοπισθεί η συνεισφορά τους στην θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους  λυόμενους συνδέσμους. Μετρήσεις λαμβάνονταν κάθε λεπτό και η θερμοκρασία μετρήθηκε με θερμοστοιχεία Pt100.

Στον υπολογιστή χρειάζεται να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις ώστε να γίνει  η καταγραφή των μετρήσεων. Στο επόμενο σχήμα (5.4) δίνεται η βασική οθόνη του προγράμματος.

Σχήμα 5.4: Εικόνα προγράμματος  μέτρησης

Αρχικά δίνουμε όνομα στο αρχείο που θα κρατήσει τα δεδομένα των μετρήσεων στο Data Name File και επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο θα φυλαχτεί με το browse που διατίθεται στην οθόνη αριστερά. Στο δεξιό μέρος της οθόνης δίνονται οι παράμετροι των μετρήσεων. Στο πεδίο Sampling Period καταχωρούμε τον χρόνο δειγματοληψίας σε sec  και στο πεδίο Sampling Time τον συνολικό χρόνο μέτρησης σε sec.

Στο πεδίο DME  υπάρχουν δύο κανάλια καταμέτρησης ,της πτώσης τάσης και του ρεύματος που ενεργοποιούνται επιλέγοντας τα με αριστερό κλικ του mouse στο αντίστοιχο πεδίο. Για την καταμέτρηση της θερμοκρασίας υπάρχουν επτά διαφορετικά κανάλια, τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα με την σύνδεση των θερμοστοιχείων στην ειδική κάρτα που συνδέεται με τον υπολογιστή.

Tο πρόγραμμα έχει ενδείξεις για τον αριθμό των δειγμάτων που έχουν ληφθεί στο πεδίο Sample Number, για τον χρόνο που απομένει για να ληφθεί κάθε μέτρηση στο πεδίο TTNS και για τον χρόνο που απομένει για να τελειώσουν όλες οι μετρήσει στο πεδίο Time to End .

Η διαδικασία των μετρήσεων ξεκινάει με το πλήκτρο Start Sampling και τελειώνει αυτόματα με την ολοκλήρωση του χρόνου μέτρησης που έχει δοθεί. Υπάρχει δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας μέτρησης στην περίπτωση που η διαφορά θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 55°C με το πλήκτρο Stop Sampling.

## Πίνακες πειραματικών μετρήσεων

Οι επόμενοι πίνακες αφορούν τις πειραματικές μετρήσεις που ελήφθησαν κατά την εκτέλεση των πειραμάτων. Οι πίνακες 5.1 έως 5.5 περιέχουν τις πειραματικές μετρήσεις που αφορούν το δοκίμιο 1 και περιλαμβάνουν δειγματοληψία ανά λεπτό για διάστημα 180 λεπτών, δηλαδή τριών ωρών. Στις στήλες των πινάκων περιλαμβάνονται τα εξής μεγέθη: Η πτώση τάσης επάνω στην επαφή, η θερμοκρασία στην επαφή (θ1) και η διαφορά θερμοκρασίας επαφής-περιβάλλοντος (Δθ1), η θερμοκρασία στον αγωγό (θ2) και η διαφορά θερμοκρασίας αγωγού-περιβάλλοντος (Δθ2). Ακολούθως υπάρχει η αντίστοιχη στήλη της υπολογισμένης αντίστασης διάβασης της επαφής σε mΩ.

Οι πίνακες 5.1 έως 5.5 αφορούν τις μεταβολές της ροπής σύσφιξης από τα 23 Ntm στα 7 Ntm και την καταγραφή των ανωτέρω περιγραφέντων μεγεθών. Ακολούθως οι πίνακες 5.6 έως 5.8 αφορούν την διαδικασία εύρεσης του ρεύματος αξιολόγησης για το δοκίμιο 2. Τέλος οι πίνακες 5.9 έως 5.13 αφορούν τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά την διεξαγωγή του πειράματος της μεταβολής της ροπής από τα 23 Ntm στα 7 Ntm για το δοκίμιο 2.

Παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι μετρήσεις που έγιναν με μικρές ροπές σύσφιξης δεν ολοκληρώνονται στο διάστημα των τριών ωρών, αλλά συντομότερα με αποτέλεσμα οι πίνακες να είναι μικρότεροι.

6

‘Felix qui potuit rerum cognoscere causas’

Είναι ευτυχής όποιος κατόρθωσε να γνωρίζει τις αιτίες των πραγμάτων

Βιργίλιος

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

## Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των μετρήσεων των πινάκων του προηγούμενου κεφαλαίου. Εξετάζονται χωριστά τα δύο δοκίμια ως προς την επίδραση της ροπής σύσφιξης και το ρεύμα αξιολόγησης όπου αυτό δεν ήταν γνωστό. Ακόμα έγινε μία προσπάθεια εξαγωγής μίας μαθηματικής σχέσης που αφορά την ανύψωση της θερμοκρασίας σε κάθε δοκίμιο σε σχέση με τον χρόνο. Για να εξακριβωθεί η ισχύς των προτεινόμενων σχέσεων έχουν δοθεί σε κοινό γράφημα οι καμπύλες των πειραματικών δεδομένων και της προτεινόμενης σχέσης. Από τις καμπύλες αυτές γίνεται φανερή η προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων. Στο τέλος σε συγκριτικούς πίνακες  επιχειρείται μια σύγκριση των δύο δοκιμίων και αναφέρονται συνοπτικά τα τελικά συμπεράσματα.

## Δοκίμιο 1

Οι μετρήσεις στο δοκίμιο 1 έγιναν με ρεύμα αξιολόγησης 260 Α το οποίο είχε βρεθεί σε προηγούμενη διπλωματική εργασία. Όλες οι μετρήσεις ξεκινούσαν από την ροπή των 23 Ntm κατόπιν 19, 15, 11 και 7 Ntm.

### Μελέτη της διαφοράς θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου

Από την διεξαγωγή των μετρήσεων διαπιστώθηκε ότι η θερμοκρασία στο δοκίμιο ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη του αγωγού για κάθε χρονική στιγμή και για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις των μετρήσεων. Μικρή διαφοροποίηση παρουσιάζεται στις μετρήσεις που έγιναν με ροπή σύσφιξης 15 Ntm όπου οι θερμοκρασίες είναι παραπλήσιες. Αυτό οφείλεται στο ότι η αντίσταση διάβασης του συνδέσμου ήταν σημαντικά υψηλότερη (ειδικά στις μικρές ροπές σύσφιξης) από την αντίσταση που παρουσιάζει ένα μικρό τμήμα του αγωγού που παρεμβάλλεται από το σημείο έγχυσης του ρεύματος μέχρι τον σύνδεσμο. Έτσι εκεί που παρουσιάζεται μεγαλύτερη αντίσταση θα παρατηρείται και μεγαλύτερη θερμοκρασιακή άνοδος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα γραφήματα (6.1) έως (6.5) που ακολουθούν.

Γράφημα 6.1: Διαφορά θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου συναρτήσει του χρόνου (23 Νtm).

Γράφημα 6.2: Διαφορά θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου συναρτήσει του χρόνου (19 Νtm).

Γράφημα 6.3: Διαφορά θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου συναρτήσει του χρόνου (15 Ntm).

Γράφημα 6.4: Διαφορά θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου συναρτήσει του χρόνου (11 Ntm).

Γράφημα 6.5: Διαφορά θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου συναρτήσει του χρόνου (7 Νtm).

Χαρακτηριστικό των παραπάνω μετρήσεων είναι ότι ο χρόνος που διήρκεσαν οι μετρήσεις ήταν μικρότερος όσο μικρότερη ήταν η ροπή σύσφιξης του συνδέσμου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι χρόνοι των μετρήσεων στον επόμενο πίνακα:

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Χρόνος ανύψωσης της θερμοκρασίας άνω των 55 οC [min] |
| --- | --- |
| 7 | 18 |
| 11 | 22 |
| 15 | -- |
| 19 | -- |
| 23 | -- |

Oι παύλες στον παραπάνω πίνακα σημαίνουν ότι κατά την εκτέλεση του πειράματος η διαφορά θερμοκρασίας ως προς το περιβάλλον για την διάρκεια των τριών ωρών δεν ξεπέρασαν το όριο των 55 οC. Παρατηρείται ακόμα ότι υπήρξε μία χρονική διαφορά 4 λεπτών για την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπτού ορίου θερμοκρασίας για τις ροπές 7 και 11 Ntm.

### Μελέτη της πτώσης τάσης στο δοκίμιο

Στην συνέχεια μελετάται η επίδραση της ροπής σύσφιξης στην πτώση τάσης που παρουσιάζει το δοκίμιο 1. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται με βάση τα πειραματικά δεδομένα ένα συγκριτικό διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει την πτώση τάσης συναρτήσει του χρόνου για τις διάφορες ροπές σύσφιξης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα παραπάνω φαίνονται στο γράφημα (6.6) στο οποίο μπορούμε καθαρά να δούμε ότι με μεγαλύτερη ροπή σύσφιξης η πτώση τάσης που παρουσιάζεται είναι συγκριτικά μικρότερη με τις άλλες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η μεγαλύτερη ροπή φέρνει σε καλύτερη επαφή τις επιφάνειες του συνδέσμου, μεγαλώνοντας έτσι την ενεργό επιφάνεια αγωγής του ρεύματος και μικραίνοντας την αντίσταση διάβασης. Σημειώνεται ότι οι παρακάνω μετρήσεις έγιναν με χρήση του ρεύματος αξιολόγησης του συγκεκριμένου δοκιμίου, που στην περίπτωση του δοκιμίου 1 ήταν 260Α.

Γράφημα 6.6: Πτώση τάσης στο δοκίμιο 1 συναρτήσει του χρόνου για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Παρατηρούμε λοιπόν την σπουδαιότητα της ροπής σύσφιξης αφού στην περίπτωση που παρουσιάζεται μεγάλη αντίσταση θα παρουσιάζεται ως επακόλουθο έντονο φαινόμενο Joule και τελικά μεγάλη ανύψωση της θερμοκρασίας πράγμα που γενικότερα δεν είναι επιθυμητό.  Η καμπύλη που αφορά την πτώση τάσης για ροπή σύσφιξης 11 Ntm δεν έχει καταγραφεί επί τρίωρο επειδή η προκαλούμενη ανύψωση της θερμοκρασίας ήταν αισθητά άνω των 55 οC οπότε και η μέτρηση διακόπηκε.

### Επίδραση της ροπής σύσφιξης στην αντίσταση του συνδέσμου

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται πόσο η αύξηση της ροπής σύσφιξης μειώνει την αντίσταση. Οι τιμές της αντίστασης διάβασης της επαφής εκφράζουν την μέση αντίσταση επαφής κατά την διάρκεια των μετρήσεων.

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Μέση αντίσταση διάβασης δοκιμίου 1 [mΩ] |
| --- | --- |
| 7 | 0.337 |
| 11 | 0.327 |
| 15 | 0.296 |
| 19 | 0.278 |
| 23 | 0.249 |

Σύμφωνα με τα προηγούμενα υπάρχει μία σημαντική ποσοστιαία διαφορά της αντίστασης διάβασης της τάξης του 35% κατά την  μεταβολή της ροπής από 23 Ntm στα 7 Ntm. Μεγαλύτερη αύξηση της ροπής δεν βελτιώνει αισθητά την αντίσταση διάβασης και παραμορφώνει τα υλικά άσκοπα. Τα αποτελέσματα της μεταβολής της αντίστασης με τιμές αναφοράς αυτές των 23 Ntm όπου και παρουσιάζεται η μικρότερη αντίσταση είναι:

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Μεταβολή μέσης αντίστασης διάβασης ως προς την ελάχιστη εμφανιζόμενη τιμή της |
| --- | --- |
| 7 | 35.34 % |
| 11 | 31.32 % |
| 15 | 18.87 % |
| 19 | 11.64 % |

Αν σχεδιαστεί η μεταβολή της μέσης αντίστασης της επαφής συναρτήσει της επιβαλλόμενης ροπής τότε θα πάρουμε το επόμενο γράφημα. Στο γράφημα αυτό φαίνονται τα συμπεράσματα που αναλύθηκαν παραπάνω αλλά με γραφικό τρόπο. Κατά αντίστοιχο τρόπο σχεδιάζεται και το γράφημα (6.8) στο οποίο εμφανίζεται η μέγιστη αντίσταση της επαφής για τις διάφορες ροπές που εφαρμόστηκαν.

Γράφημα 6.7: Μέση αντίσταση επαφής στο δοκίμιο 1 για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Γράφημα 6.8: Μέγιστη αντίσταση επαφής στο δοκίμιο 1 για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Με τρόπο όμοιο με τον παραπάνω συμπληρώθηκαν από τα πειραματικά δεδομένα οι μέγιστες αντιστάσεις της επαφής κατά την διάρκεια των μετρήσεων για τις διάφορες ροπές που χρησιμοποιήθηκαν. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση ήταν μικρότερη από την τιμή του 1 mΩ που ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο En50164.01, αυτό όμως δεν αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο ελέγχου του δοκιμίου. Στην περίπτωση των ροπών σύσφιξης 7 και 11 Ntm έχουμε υπερθέρμανση του δοκιμίου και υπέρβαση της θερμοκρασίας άνω των 55 οC οπότε δεν τηρείται το κριτήριο της μέγιστης θερμοκρασιακής διαφοράς.

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Μέγιστη αντίσταση διάβασης δοκιμίου 1 [mΩ] |
| --- | --- |
| 7 | 0.348 |
| 11 | 0.345 |
| 15 | 0.339 |
| 19 | 0.287 |
| 23 | 0.261 |

Ακολούθως παρουσιάζεται σε πίνακα η ποσοστιαία μεταβολή της αντίστασης διάβασης από την ελάχιστή της τιμή. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάζεται για τις μικρότερες ροπές σύσφιξης, όπου το ποσοστό αύξησης της αντίστασης είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να οδηγήσει την επαφή εκτός των ορίων που θέτει το πρότυπο Εn 50164.1.

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Μεταβολή μέγιστης αντίστασης διάβασης ως προς την ελάχιστη εμφανιζόμενη τιμή της |
| --- | --- |
| 7 | 33.33% |
| 11 | 32.18% |
| 15 | 29.88% |
| 19 | 9.96% |

### Επίδραση της ροπής σύσφιξης στην ανάπτυξη θερμοκρασίας στον σύνδεσμο

Σύμφωνα με τα προηγούμενα έχει γίνει αντιληπτό ότι η μειωμένη ροπή σύσφιξης στους λυόμενους συνδέσμους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σημαντικότερο αυτό της υπερθέρμανσης. Σε πολύ χαμηλές ροπές μπορεί να εκδηλωθεί κατά την κεραυνοπληξία ακόμα και το φαινόμενο της εκτόξευσης και διάλυσης των τμημάτων του λυόμενου συνδέσμου λόγω και των έντονων δυναμικών φαινομένων.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η ανύψωση της θερμοκρασίας που προκαλείται λόγω του θερμικού φαινομένου στο δοκίμιο 1. Από αυτό είναι εμφανές ότι η τελική θερμοκρασία αποκατάστασης κάθε φορά είναι μικρότερη όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή. Σαν απόλυτα μεγέθη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τελική θερμοκρασία και η ροπή σύσφιξης είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα.

Με τρόπο όμοιο με τον παραπάνω συμπληρώθηκαν από τα πειραματικά δεδομένα οι μέγιστες αντιστάσεις της επαφής κατά την διάρκεια των μετρήσεων για τις διάφορες ροπές που χρησιμοποιήθηκαν.

Γράφημα 6.9: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 1-περιβάλλοντος  συναρτήσει του χρόνου για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Σε πίνακα φαίνονται οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στο δοκίμιο 1 που καταμετρώνται κατά την διάρκεια του πειράματος με τις διάφορες ροπές σύσφιξης.

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Μέγιστη θερμοκρασιακή ανύψωση [°C] | Μεταβολή ως προς την ελάχιστη τιμή |
| --- | --- | --- |
| 11 | 58.3 | 49.87% |
| 15 | 55.5 | 42.67% |
| 19 | 47.9 | 23.13% |
| 23 | 38.9 | -- |

## Δοκίμιο 2

Οι μετρήσεις στο δοκίμιο 2 έγιναν με ρεύμα αξιολόγησης 150 Α το οποίο  βρέθηκε στην παρούσα εργασία. Δοκιμαστικά με αρχικό σημείο ρεύματος έγιναν για 150, 160 και 170 Α μετρήσεις για το ρεύμα αξιολόγησης οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Για την επίδραση της ροπής σύσφιξης έγιναν δοκιμές για 23 Ntm και στην συνέχεια για 19, 15, 11 και 7 Ntm.

### Εύρεση ρεύματος αξιολόγησης

Για την εύρεση του ρεύματος αξιολόγησης ακολουθείται η διαδικασία εύρεσης ενός ρεύματος το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί στο ονοματικό του συνδέσμου. Η εξακρίβωση της ικανότητας σε ονομαστικό ρεύμα ενός στατικού ηλεκτρικού συνδέσμου βασίζεται κυρίως κατά την ανωτέρω δοκιμή στη μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας (Δθ) ως προς το περιβάλλον, που αναπτύσσεται σε αυτόν. Το ρεύμα αξιολόγησης δεν πρέπει να προκαλεί στον σταθερό ηλεκτρικό σύνδεσμο μεγαλύτερη υπερθέρμανση από εκείνη που θα προκαλούσε αν επρόκειτο για το ονομαστικό ρεύμα πράγμα που ικανοποιείται από το κριτήριο της μέγιστης θερμοκρασίας των 55 ºC.

Επί της διαδικασίας δοκιμάστηκαν οι τιμές των 150, 160 και 170 Α και από αυτές μόνο η τιμή των 150 Α εκπλήρωσε το ανωτέρω κριτήριο οπότε και επιλέχθηκε ως ρεύμα αξιολόγησης του δοκιμίου 2.

Στο γράφημα (6.10) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν την ανύψωση της θερμοκρασίας στον σύνδεσμο υπό διαφορετικές τιμές ρευμάτων. Η μόνη ολοκληρωμένη μέτρηση επί τρίωρο ήταν και αυτή που επιλέχθηκε για την περαιτέρω συνέχιση των μετρήσεων.

Γράφημα 6.10: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2-περιβάλλοντος  συναρτήσει του χρόνου κατά τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης.

### Μελέτη της διαφοράς θερμοκρασίας αγωγού-δοκιμίου

Από την διεξαγωγή των μετρήσεων διαπιστώθηκε ότι η θερμοκρασία στο δοκίμιο ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη του αγωγού για κάθε χρονική στιγμή και για  όλες τις περιπτώσεις των μετρήσεων. Χαρακτηριστικό των πειραματικών αποτελεσμάτων ήταν ακόμα ότι στα 170 Α ο χρόνος που ‘άντεξε’ το δοκίμιο στην ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας ήταν μόλις 52-53 λεπτά έναντι των 80 λεπτών που διήρκεσε η μέτρηση για τα 160 Α. Γενικά η μετάδοση της θερμότητας από το δοκίμιο στον αγωγό γίνεται με αγωγή και ροή θερμότητας από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα και για τον λόγο αυτό βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες αγωγού και δοκιμίου τείνουν να εξισωθούν στην μόνιμη κατάσταση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μετρήσεις που ελήφθησαν όσον αφορά την μετάδοση της θερμότητας ήταν κατά το μεταβατικό κατάσταση αφού τόσο οι αγωγοί όσο και το δοκίμιο από την θερμοκρασία περιβάλλοντος θερμαίνονταν έως μία τελική θερμοκρασία.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την μετάδοση θερμότητας δίνεται παρακάτω η γενική διαφορική εξίσωση που διέπει το μεταβατικό πρόβλημα στις τρεις διαστάσεις.

όπου qo: η θερμότητα που παράγεται εντός της μάζας ανά μονάδα όγκου[W/m3] (όρος θερμικών πηγών)

k : η θερμική αγωγιμότητα

α : η θερμοκρασιακή αγωγιμότητα

Με την παραδοχή απουσίας θερμικών πηγών (qo=0) και σε ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις γεωμετρικής συμμετρίας η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται σημαντικά διότι η θερμοκρασιακή μεταβολή παρατηρείται κατά μήκος μόνο ενός άξονα και το πρόβλημα περιγράφεται σε μία διάσταση από την εξίσωση:

Όταν αναφερόμαστε σε συστήματα με κυλινδρική συμμετρία με τελείως ανάλογο τρόπο οι ανωτέρω εξισώσεις εκφράζονται σε κυλινδρικές συντεταγμένες (r,θ) και οι λύσεις δίνονται με την βοήθεια των συναρτήσεων Bessel.

Για λόγους ευκολίας επειδή αυτές οι λύσεις είναι δύσχρηστες για υπολογισμούς σε εφαρμογές, έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν κάποια νομογραφήματα για άμεση εφαρμογή. Αυτά είναι τα λεγόμενα διαγράμματα Heisler. Το διάγραμμα Heisler που αφορά την χρονική μεταβολή της θερμοκρασίας στον άξονα συμμετρίας συμπαγούς κυλίνδρου ακτίνας R (όπως ήταν και οι δικοί μας αγωγοί) δίνεται παρακάτω.

Σχήμα  6.1: Διάγραμμα Heisler για κύλινδρο

Γράφημα 6.11: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2-αγωγού  συναρτήσει του χρόνου(170 Α).

Γράφημα 6.12: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2-αγωγού  συναρτήσει του χρόνου(160 Α).

Γράφημα 6.13: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2-αγωγού  συναρτήσει του χρόνου(150 Α)

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται πλήρως αν σκεφτούμε ότι η αντίσταση διάβασης του δοκιμίου είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του μικρού τμήματος του αγωγού που μεσολαβεί. Έτσι το θερμικό αποτέλεσμα που προκαλείται από ρεύμα που διέρχεται είναι μεγαλύτερο επάνω στον σύνδεσμο παρά επάνω στον αγωγό. Το επόμενο σχηματικό διάγραμμα παρουσιάζει την μεταβολή της θερμοκρασίας από μία μέγιστη θερμοκρασία θο συναρτήσει της απόστασης. Στο αριστερό τμήμα όπου εισέρχεται ποσό θερμότητας Qo υποτίθεται ότι βρίσκεται ο σύνδεσμος, και το τμήμα δεξιά του παριστάνει τον αγωγό.

Αν θεωρήσουμε την ροή θερμότητας στον αγωγό διατομής f και περιμέτρου U τότε η θερμοκρασιακή κατανομή μεταβάλλεται με το μήκος του όπως φαίνεται παραπάνω. Έστω ότι η θερμοκρασία στον σύνδεσμο είναι θο, η ειδική αγωγιμότητα λ και ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας α1. Αν θεωρήσουμε ένα στοιχείο μήκους dx σε απόσταση x από τον σύνδεσμο τότε η εξίσωση θερμικής ισορροπίας στο στοιχείο αυτό είναι:

Σύμφωνα με τον νόμο του Fourier θα είναι:  και  οπότε η εξίσωση θερμικής ισορροπίας γίνεται: . Ακόμα

Εξισώνοντας τα παραπάνω παίρνουμε ότι:

όπου   [1/m] , αν το α1 δεν εξαρτάται από την απόσταση x τότε η λύση της παραπάνω γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δευτέρου βαθμού έχει την ακόλουθη γενική μορφή:   και οι τιμές των σταθερών C1 και C2 βρίσκονται από τις οριακές συνθήκες οι οποίες εξαρτώνται από το μήκος της ράβδου.

Αν υποτεθεί αγωγός απείρου μήκους τότε θα ισχύουν οι εξής συνθήκες: Σε  θ=θο και θο=C1+C2. Σε , θ=0 και  ή  αυτό ισχύει μόνο αν . Άρα

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω γενική μορφή προκύπτει ότι:  εξίσωση που ικανοποιεί απόλυτα την προηγούμενη μορφή της θερμοκρασιακής κατανομής που δόθηκε αλλά και τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων. Έτσι όπως φαίνεται η θερμοκρασία είναι μια σύνθετη συνάρτηση της μορφής

Αν παρατηρήσουμε ότι ο εκθέτης mx είναι αδιάστατος τότε η λύση της διαφορικής εξίσωσης μπορεί να δοθεί και μία άλλη αδιάστατη μορφή:  όπου  και  η παράμετρος αυτή καθορίζει τη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος του αγωγού.

### Επίδραση της ροπής σύσφιξης στην ανάπτυξη θερμοκρασίας στον σύνδεσμο

Όπως και προηγουμένως θα εξεταστεί η επίδραση της ροπής σύσφιξης του δοκιμίου στην ανάπτυξη της θερμοκρασίας του. Συγκεκριμένα μελετάται η μέγιστη εμφανιζόμενη θερμοκρασία του δοκιμίου συναρτήσει της ροπής σε Ntm.

Γράφημα 6.13: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2 σε συνάρτηση με την ροπή σύσφιξης.

Από το γράφημα (6.13) παρατηρούμε ότι το μέγιστο θερμοκρασιακό όριο των 55οC εμφανίζεται με διακεκομμένη γραμμή. Ακόμα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σημαντικό συμπέρασμα που έχει να κάνει με μία προτεινόμενη ροπή σύσφιξης για τον συγκεκριμένο σύνδεσμο κάτω από την οποία δεν θα πρέπει να γίνεται σύσφιξη αφού θα δημιουργείται πρόβλημα υπερθέρμανσης. Έτσι από το σημείο τομής της διακεκομμένης γραμμής και της καμπύλης βρίσκεται η οριακή τιμή της ροπής στα 15 Ntm περίπου. Έτσι πρέπει να συνιστάται σύσφιξη του δοκιμίου 2 με ροπές άνω των  15 Ntm σε κάθε περίπτωση σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά θερμοκρασίας του συνδέσμου ως προς το περιβάλλον θα υπερβαίνει του 55οC πράμα που είναι ανεπιθύμητο.

## Προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων σε καμπύλη

Κατά την εκτέλεση των πειραματικών μετρήσεων ιδιαίτερα κατά τις περιπτώσεις που γινόταν μέτρηση θερμοκρασιών το σύστημα του θερμαινόμενου αγωγού-δοκιμίου  επέδειξε μια σταθερότητα όσον αφορά τις μορφές των χαρακτηριστικών θερμοκρασίας-χρόνου που έδινε ως απόκριση. Έτσι προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε μία μαθηματική συνάρτηση η οποία θα μπορεί να αναπαράγει καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία άπειρη ποικιλία συναρτήσεων που μπορούν να προσομοιώσουν οποιοδήποτε σύνολο πειραματικών δεδομένων, αλλά από αυτές επιθυμούμε τον προσδιορισμό μιας συνάρτησης που κατά κάποιο τρόπο είναι μοναδική αλλά και εύχρηστη.

Από την μορφή των διαγραμμάτων φάνηκε εξ’ αρχής ότι η συνάρτηση που προσεγγίζει το φαινόμενο της ανάπτυξης θερμοκρασίας με τον χρόνο είναι η αντίστροφη εκθετική. Η συνάρτηση αυτή ξεκινά από μηδενική τιμή και τείνει σε μία σταθερή τιμή μετά την πάροδο αρκετού χρόνου(μόνιμη κατάσταση). Η μορφή της γενικά είναι: . Στην περίπτωση μας η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο χρόνος t σε λεπτά και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η διαφορά θερμοκρασίας Δθ(t). Το Α εκφράζει την μέγιστη τιμή που φθάνει η συνάρτηση μετά από πολύ χρόνο και Β είναι ο ρυθμός ανύψωσης της συνάρτησης. Συνοψίζοντας  λοιπόν  η ζητούμενη συνάρτηση είναι .

Από ανασκόπηση της θεωρίας συστημάτων ελέγχου μπορούμε να διαπιστώσουμε   ότι η απόκριση του συστήματος μας είναι ίδια με την απόκριση ενός γραμμικού συστήματος πρώτης τάξης με διέγερση την μοναδιαία βηματική συνάρτηση (αυτό ισχύει καθώς η έγχυση του ρεύματος ξεκινά απότομα). Είναι φανερό ότι η κυματομορφή της Δθ(t) επηρεάζεται ιδιαίτερα από την σταθερά χρόνου Β. Όσο πιο μικρή είναι η σταθερά χρόνου τόσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα απόκρισης του συστήματος. Ως ταχύτητα απόκρισης ορίζουμε τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η διαφορά θερμοκρασίας στο 63.78% της τελικής της τιμής.

Έτσι η διαδικασία που ακολουθείται στην  παράγραφο αυτή είναι η εξής: Αρχικά ευρίσκεται από την χαρακτηριστική διαφοράς θερμοκρασίας-χρόνου η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας Τmax  (δηλαδή η θερμοκρασία που σταθεροποιείται το δοκίμιο μετά από παρέλευση αρκετού χρόνου) στην συνέχεια βρίσκουμε τον χρόνο τ1 που χρειάζεται για να φτάσει η θερμοκρασία στο 63.78% της μέγιστης τιμής. Το αντίστροφο του χρόνου αυτού μας δίνει την σταθερά Β σε λεπτά.

Ενδεικτικά θα εξεταστούν δύο περιπτώσεις. Η μία αφορά το δοκίμιο 2 κατά το πείραμα με ροπή σύσφιξης 19 Ntm. Χαράχθηκε η καμπύλη διαφοράς θερμοκρασίας-χρόνου και βρέθηκε ότι η μέγιστη τιμή της ήταν οι 45οC. Το 63.78% της παραπάνω τιμής εμφανίζεται σε 14 λεπτά, οπότε 1/14=0.0714. Αν σχεδιαστεί επομένως η καμπύλη τότε λαμβάνεται το επόμενο γράφημα (6.14).

Γράφημα 6.14: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2 με βάση τα πειραματικά δεδομένα και την καμπύλη προσαρμογής.(19Νtm)

Από το προηγούμενο γράφημα βλέπουμε ότι η προσαρμογή είναι αρκετά επιτυχής και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει την ανύψωση της θερμοκρασίας με τον χρόνο για ροπή σύσφιξης είναι η παρακάτω:

το t σε min

Εξετάζεται ακόμα μία περίπτωση για ροπή σύσφιξης 23 Ntm για την οποία ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως προηγουμένως. Έχουμε συγκεκριμένα μέγιστη τιμή τους 42οC. Το 63.78% της παραπάνω τιμής εμφανίζεται σε 10 λεπτά, οπότε 1/10=0.1. Αν σχεδιαστεί επομένως η καμπύλη τότε λαμβάνεται το επόμενο γράφημα (6.15) στο οποίο εύκολα παρατηρεί κανείς πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο καμπύλες (πειραματική και προσαρμογή) σε κάθε χρονική στιγμή. Έτσι η μαθηματική συνάρτηση που εκφράζει την ανύψωση της θερμοκρασίας στο δοκίμιο θα είναι η επόμενη:

το t σε min

Γράφημα 6.15: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2 με βάση τα πειραματικά δεδομένα και την καμπύλη προσαρμογής. (23Νtm)

Γράφημα 6.16: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 2 με βάση τα πειραματικά δεδομένα και την καμπύλη προσαρμογής. (15Νtm)

Για το γράφημα που αντιστοιχεί σε ροπή 15Νtm (6.16) βρίσκουμε ως αντίστοιχη εξίσωση την: . Συγκρίνοντας τις τρεις εξισώσεις που βρέθηκαν για την ανύψωση της θερμοκρασίας κάτω από διαφορετικές ροπές σύσφιξης μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η ροπή σύσφιξης. Αντίστοιχα όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή προκύπτει ότι τόσο μεγαλύτερος είναι και ο ρυθμός ανύψωσης της θερμοκρασίας Β χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι φτάνουμε και σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες όπως τονίζεται παραπάνω, απλά αποκαθίσταται συντομότερα η τελική κατάσταση θερμοκρασιακής ισορροπίας. Τα παραπάνω φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

| Τιμή ροπής σύσφιξης δοκιμίου 2 [Ntm] | Σταθερά Β χαρακτηριστικής εξίσωσης [min-1] |
| --- | --- |
| 23 | 0.1 |
| 19 | 0.0714 |
| 15 | 0.0700 |

Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και για το δοκίμιο 1 για τις διάφορες ροπές σύσφιξης του. Ακολουθούν τα γραφήματα όπου φαίνονται οι πειραματικές καμπύλες μαζί με τις καμπύλες προσαρμογής σχεδιασμένες στο ίδιο διάγραμμα έτσι ώστε να φαίνεται η πιστότητα της προσαρμογής.

Γράφημα 6.17: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 1 με βάση τα πειραματικά δεδομένα και την καμπύλη προσαρμογής. (23Νtm)

Γράφημα 6.18: Διαφορά θερμοκρασίας δοκιμίου 1 με βάση τα πειραματικά δεδομένα και την καμπύλη προσαρμογής. (19Νtm)

Οι εξισώσεις που περιγράφουν την παραπάνω ανύψωση της θερμοκρασίας είναι οι εξής για κάθε περίπτωση ροπής σύσφιξης.

για ροπή 23 Ntm

για ροπή 19 Νtm

Παρατηρούμε ξανά ότι με μεγαλύτερη ροπή σύσφιξης παρουσιάζεται μικρότερη μέγιστη τιμή θερμοκρασίας αλλά μεγαλύτερη σταθερά Β δηλαδή γρηγορότερος  ρυθμός ανύψωσης της θερμοκρασίας. Όπως τονίζεται και προηγουμένως η μικρότερη σταθερά Β σημαίνει ότι η τελική θερμοκρασία (που είναι και η μεγαλύτερη) παρουσιάζεται συντομότερα άρα το θερμικό σύστημα δοκιμίου-αγωγού φθάνει συντομότερα στην  μόνιμη κατάσταση.

## Γενικά συμπεράσματα-Επόμενη μέρα

Στον πρώτο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μετρήσεις που αφορούν την εύρεση του ρεύματος αξιολόγησης για το δοκίμιο 2 (1114000). Σε αυτόν καταγράφονται η μέση και η μέγιστη τιμή των εξής μεγεθών: τάση, αντίσταση και διαφορά θερμοκρασίας ως προς το περιβάλλον για τον αγωγό και το δοκίμιο. Η πρώτη γραμμή του πίνακα αυτού έχει και επισήμανση καθώς αφορά το ρεύμα αξιολόγησης που τελικά χρησιμοποιήθηκε στην συνέχιση των πειραμάτων μας.

| Δοκίμιο | [Α] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ2 [°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μέγιστη | Μέση | Mέγιστη | Μέση | Mέγιστη | Μέση | Mέγιστη | Μέση |
| 1114000 | 150 | 47 | 42.72 | 40.30 | 36.48 | 113.1 | 111.5 | 0.754 | 0.743 |
|  | 160 | 56.80 | 48.06 | 56.60 | 45.88 | 160.1 | 152.5 | 1.000 | 0.953 |
|  | 170 | 58.40 | 43.56 | 48.40 | 37.19 | 134.6 | 129.2 | 0.791 | 0.760 |

Η διαδικασία μέτρησης του ρεύματος αξιολόγησης των λυόμενων συνδέσμων που προτείνεται είναι αρκετά απλή, εύκολα εφαρμόσιμη και εφικτή σε κάθε εργαστήριο αφού απαιτεί πολύ βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Η διαδικασία αυτή εφαρμόσθηκε σε συνδέσμους διαφορετικών υλικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών για λόγους σύγκρισης.

Στις μετρήσεις που έγιναν στο χάλκινο δοκίμιο το ρεύμα αξιολόγησης είναι αρκετά μεγαλύτερο, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι μικρότερη και έχει μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με το χαλύβδινο δοκίμιο. Αυτό οφείλεται στο  ότι ο χαλκός έχει καλύτερο συντελεστή αγωγιμότητας οπότε μπορεί να θεωρηθεί ως καταλληλότερο υλικό για χρήση στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων.

Η μάζα του δοκιμίου δεν είναι ένας απόλυτος παράγοντας για την τιμή του ρεύματος αξιολόγησης. Δοκίμια με μεγαλύτερες μάζες δεν σημαίνει ότι έχουν και μεγαλύτερο ρεύμα αξιολόγησης. Πράγματι, το μεγαλύτερο ρεύμα αξιολόγησης, 260 Α, σημειώθηκε στο δοκίμιο 1 που έχει μάζα 340 gr ενώ το δοκίμιο 2 με μάζα 400 gr  έχει ρεύμα αξιολόγησης 150 Α. Αυτή η διαφορά φαίνεται ότι προέρχεται κυρίως από την διαφοροποίηση του υλικού.

Στο δεύτερο πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα  αποτελέσματα των χαρακτηριστικών τιμών των δοκιμίων κατά την επίδραση της δύναμης σύσφιξης στην συμπεριφορά του δοκιμίου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται τα δοκίμια και μία ενδεικτική φωτογραφία τους, καθώς και τα μέσα και μέγιστα μεγέθη για την τάση, την αντίσταση και την διαφορά θερμοκρασίας στον αγωγό και στο δοκίμιο. Η διάκριση των μετρήσεων γίνεται σε κάθε γραμμή με βάση την διαφορετική ροπή σύσφιξης κάθε φορά. Χρησιμοποιήθηκαν ίδιες τιμές και για τα δύο δοκίμια οι οποίες ήταν 7, 11, 15, 19 και 23 Ntm.

| Δοκίμιο | [Α] | Τ [Ntm] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ1 [°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Μέγιστη | Μέση | Mέγιστη | Μέση | Mέγιστη | Μέση | Mέγιστη | Μέση |
| 1103027 | 260 | 7 | 56.30 | 40.72 | 50.10 | 35.88 | 90.4 | 87.64 | 0.348 | 0.337 |
|  |  | 11 | 58.30 | 40.35 | 47.50 | 32.57 | 89.7 | 84.93 | 0.345 | 0.327 |
|  |  | 15 | 55.50 | 48.39 | 54.10 | 48.28 | 88.2 | 76.92 | 0.339 | 0.296 |
|  |  | 19 | 47.90 | 43.16 | 45.20 | 40.73 | 74.6 | 72.15 | 0.287 | 0.278 |
|  |  | 23 | 38.90 | 35.20 | 37.50 | 34.04 | 67.9 | 64.61 | 0.261 | 0.249 |
| 1114000 | 150 | 7 | 58.60 | 44.05 | 51.40 | 34.75 | 172 | 169.06 | 1.147 | 1.127 |
|  |  | 11 | 58.50 | 41.83 | 49.50 | 33.32 | 148.2 | 135.99 | 0.988 | 0.907 |
|  |  | 15 | 55.70 | 48.49 | 48.90 | 42.48 | 134.2 | 129.3 | 0.895 | 0.862 |
|  |  | 19 | 47.40 | 42.10 | 44.90 | 39.70 | 135.4 | 133.78 | 0.903 | 0.892 |
|  |  | 23 | 44.30 | 39.90 | 41.80 | 36.59 | 135.9 | 133.2 | 0.906 | 0.889 |

Σημαντική παρατήρηση πάντως είναι ότι η απαίτηση του προτύπου για αντίσταση κάτω του 1mΩ τηρείται σε αρκετές από τις μετρήσεις. Υπάρχει σημαντική επίδραση της ροπής σύσφιξης στην τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Συγκεκριμένα από τον προηγούμενο συγκεντρωτικό πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στο δοκίμιο 2 στην περίπτωση σύσφιξης με ροπή 7 Ntm η αντίσταση διάβασης που παρουσιάστηκε ήταν μεγαλύτερη του 1 mΩ ενώ παράλληλα δεν ίσχυε και το κριτήριο του μέγιστου θερμοκρασιακού ορίου των 55 οC. Σημειώνεται ότι και η περίπτωση των 11 Ntm ήταν οριακή όσον αφορά την τιμή της αντίστασης διάβασης. Έτσι ο έλεγχος της αξιοπιστίας των δοκιμίων γενικά πρέπει να γίνεται και με βάση το θερμοκρασιακό όριο αλλά και με βάση το όριο της αντίστασης διάβασης.

Σε αρκετές  γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι κατά την σταθεροποίηση της διαφοράς της θερμοκρασίας αυτή δεν παραμένει αυστηρά σε μία μόνο τιμή αλλά λόγω διαφόρων εξωγενών ως προς την μέτρηση παραγόντων μεταβάλλεται ελαφρά (μικρές αυξομειώσεις).

Η κατασκευή των ηλεκτρικών στατικών επαφών στην πράξη θα πρέπει να βασίζεται  στην κατασκευή ενός δοκιμίου, μέσω του οποίου επιδιώκεται η μείωση της αντίστασης διάβασης έτσι, ώστε κατά τη λειτουργία των επαφών αυτών να επιτυγχάνεται η αξιόπιστη λειτουργία τους. Η τιμή της αντίστασης διάβασης επηρεάζεται κυρίως από το είδος των υλικών, τη δύναμη σύσφιξης των επαφών και γενικά από τη γεωμετρία του λυομένου συνδέσμου, από την οποία εξαρτάται η απαγωγή της θερμότητας Joule. Πολύ μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης διάβασης έχουν οι ξένες επικαθίσεις σε αυτές, οι οποίες μπορεί να είναι χημικές ενώσεις όπως οξείδια, οργανικές ουσίες, σκόνη κ.λ.π

Σε μελλοντικές εργασίες θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να βρεθεί μια μαθηματική έκφραση της ανύψωσης της θερμοκρασίας η οποία θα περιέχει και τον όρο της ροπής ή της δύναμης σύσφιξης ως μεταβλητή. Ακόμα μπορεί να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων κάτω από την επίδραση έντονου οξειδωτικού περιβάλλοντος και δημιουργίας στρωμάτων επικαθίσεων τα οποία στην πράξη δημιουργούνται από την πάροδο του χρόνου.

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 1 | 66.3 | 35.6 | 3.6 | 34.7 | 2.7 | 0.255 |
| 2 | 67.9 | 38.2 | 6.2 | 37.4 | 5.4 | 0.261 |
| 3 | 67 | 41 | 9 | 39.9 | 7.9 | 0.257 |
| 4 | 66.2 | 42.8 | 10.8 | 42.1 | 10.1 | 0.254 |
| 5 | 65.4 | 44.8 | 12.8 | 44.2 | 12.2 | 0.251 |
| 6 | 64.9 | 46.7 | 14.7 | 45.7 | 13.7 | 0.249 |
| 7 | 64.3 | 48.8 | 16.8 | 47.6 | 15.6 | 0.247 |
| 8 | 63.9 | 50.2 | 18.2 | 49.4 | 17.4 | 0.245 |
| 9 | 63.5 | 51.3 | 19.3 | 51 | 19 | 0.244 |
| 10 | 67.6 | 52.5 | 20.5 | 51.6 | 19.6 | 0.260 |
| 11 | 67 | 54.6 | 22.6 | 53.6 | 21.6 | 0.257 |
| 12 | 66.3 | 56.2 | 24.2 | 54.9 | 22.9 | 0.255 |
| 13 | 66.6 | 57.1 | 25.1 | 56.4 | 24.4 | 0.256 |
| 14 | 66.2 | 58.3 | 26.3 | 56.9 | 24.9 | 0.254 |
| 15 | 65.9 | 58.8 | 26.8 | 58.2 | 26.2 | 0.253 |
| 16 | 64.4 | 59.9 | 27.9 | 58.8 | 26.8 | 0.247 |
| 17 | 65.5 | 60.8 | 28.8 | 59.8 | 27.8 | 0.251 |
| 18 | 65.3 | 61.5 | 29.5 | 60.6 | 28.6 | 0.251 |
| 19 | 65.8 | 61.3 | 29.3 | 60.1 | 28.1 | 0.253 |
| 20 | 65.7 | 61.5 | 29.5 | 61.1 | 29.1 | 0.252 |
| 21 | 65.3 | 63.7 | 31.7 | 62.2 | 30.2 | 0.251 |
| 22 | 65.6 | 64.1 | 32.1 | 62.4 | 30.4 | 0.252 |
| 23 | 67.1 | 64.8 | 32.8 | 63.2 | 31.2 | 0.258 |
| 24 | 66.7 | 65.1 | 33.1 | 64.1 | 32.1 | 0.256 |
| 25 | 66.7 | 65.8 | 33.8 | 63.8 | 31.8 | 0.256 |
| 26 | 66.7 | 66.5 | 34.5 | 64.6 | 32.6 | 0.256 |
| 27 | 64.7 | 66.5 | 34.5 | 65.5 | 33.5 | 0.248 |
| 28 | 66.2 | 66.1 | 34.1 | 65.6 | 33.6 | 0.254 |
| 29 | 66.1 | 67.3 | 35.3 | 65.6 | 33.6 | 0.254 |
| 30 | 66.1 | 67.7 | 35.7 | 66.9 | 34.9 | 0.254 |
| 31 | 65.7 | 67.4 | 35.4 | 66.1 | 34.1 | 0.252 |
| 32 | 65.9 | 68.3 | 36.3 | 66.6 | 34.6 | 0.253 |
| 33 | 65.7 | 68.1 | 36.1 | 67.4 | 35.4 | 0.252 |
| 34 | 65.8 | 68.4 | 36.4 | 66.8 | 34.8 | 0.253 |
| 35 | 65.8 | 68.1 | 36.1 | 65.9 | 33.9 | 0.253 |
| 36 | 65.7 | 68.7 | 36.7 | 66.9 | 34.9 | 0.252 |
| 37 | 65.6 | 68.3 | 36.3 | 67.1 | 35.1 | 0.252 |
| 38 | 65.7 | 67.3 | 35.3 | 66 | 34 | 0.252 |
| 39 | 65.9 | 68.9 | 36.9 | 67.4 | 35.4 | 0.253 |
| 40 | 65.8 | 69.2 | 37.2 | 67.5 | 35.5 | 0.253 |
| 41 | 65.7 | 69.4 | 37.4 | 68.1 | 36.1 | 0.252 |
| 42 | 65.7 | 69.4 | 37.4 | 68 | 36 | 0.252 |
| 43 | 65.7 | 69.2 | 37.2 | 67 | 35 | 0.252 |
| 44 | 65.7 | 68.1 | 36.1 | 67.3 | 35.3 | 0.252 |
| 45 | 64.2 | 67.9 | 35.9 | 67.3 | 35.3 | 0.246 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 65.6 | 69.8 | 37.8 | 68.5 | 36.5 | 0.252 |
| 47 | 65.2 | 69.7 | 37.7 | 68.4 | 36.4 | 0.250 |
| 48 | 65.4 | 67.9 | 35.9 | 68.2 | 36.2 | 0.251 |
| 49 | 65.2 | 69.6 | 37.6 | 68.5 | 36.5 | 0.250 |
| 50 | 64.5 | 69.5 | 37.5 | 68.2 | 36.2 | 0.248 |
| 51 | 64.4 | 69.5 | 37.5 | 67.9 | 35.9 | 0.247 |
| 52 | 64.9 | 68.8 | 36.8 | 67.8 | 35.8 | 0.249 |
| 53 | 65 | 69.3 | 37.3 | 68.5 | 36.5 | 0.250 |
| 54 | 64.9 | 68.9 | 36.9 | 68.4 | 36.4 | 0.249 |
| 55 | 65.1 | 69.8 | 37.8 | 68 | 36 | 0.250 |
| 56 | 65.1 | 68.9 | 36.9 | 68.5 | 36.5 | 0.250 |
| 57 | 65 | 69.8 | 37.8 | 68.5 | 36.5 | 0.250 |
| 58 | 64.8 | 69.3 | 37.3 | 68.7 | 36.7 | 0.249 |
| 59 | 63.6 | 68.9 | 36.9 | 68.1 | 36.1 | 0.244 |
| 60 | 64.5 | 69.3 | 37.3 | 67.7 | 35.7 | 0.248 |
| 61 | 64.3 | 69.6 | 37.6 | 68.1 | 36.1 | 0.247 |
| 62 | 64.5 | 69.3 | 37.3 | 68.5 | 36.5 | 0.248 |
| 63 | 64.2 | 68.9 | 36.9 | 68.3 | 36.3 | 0.246 |
| 64 | 64.4 | 69.6 | 37.6 | 68.6 | 36.6 | 0.247 |
| 65 | 64.4 | 68.5 | 36.5 | 67.8 | 35.8 | 0.247 |
| 66 | 64.2 | 69.5 | 37.5 | 69.2 | 37.2 | 0.246 |
| 67 | 64.1 | 69.5 | 37.5 | 68.6 | 36.6 | 0.246 |
| 68 | 65.3 | 69.3 | 37.3 | 68.4 | 36.4 | 0.251 |
| 69 | 65.4 | 69.7 | 37.7 | 68.1 | 36.1 | 0.251 |
| 70 | 65.3 | 70.1 | 38.1 | 68.3 | 36.3 | 0.251 |
| 71 | 65.3 | 70.2 | 38.2 | 69.1 | 37.1 | 0.251 |
| 72 | 65.2 | 69.9 | 37.9 | 69 | 37 | 0.250 |
| 73 | 65.2 | 70.1 | 38.1 | 68.1 | 36.1 | 0.250 |
| 74 | 65 | 70.1 | 38.1 | 68.6 | 36.6 | 0.250 |
| 75 | 64.8 | 68.9 | 36.9 | 67.8 | 35.8 | 0.249 |
| 76 | 65.3 | 70.2 | 38.2 | 68.3 | 36.3 | 0.251 |
| 77 | 64.9 | 69.4 | 37.4 | 68.9 | 36.9 | 0.249 |
| 78 | 65.1 | 70.5 | 38.5 | 68.4 | 36.4 | 0.250 |
| 79 | 64.9 | 70.6 | 38.6 | 68.7 | 36.7 | 0.249 |
| 80 | 64.9 | 69.8 | 37.8 | 69.4 | 37.4 | 0.249 |
| 81 | 64.9 | 70.2 | 38.2 | 68.3 | 36.3 | 0.249 |
| 82 | 64.9 | 70.3 | 38.3 | 68.4 | 36.4 | 0.249 |
| 83 | 64.9 | 70.9 | 38.9 | 68.9 | 36.9 | 0.249 |
| 84 | 64.8 | 68.2 | 36.2 | 68.9 | 36.9 | 0.249 |
| 85 | 64.9 | 69.7 | 37.7 | 69.1 | 37.1 | 0.249 |
| 86 | 64.8 | 70.6 | 38.6 | 68.7 | 36.7 | 0.249 |
| 87 | 64.8 | 69.3 | 37.3 | 68.5 | 36.5 | 0.249 |
| 88 | 64.7 | 70 | 38 | 69.5 | 37.5 | 0.248 |
| 89 | 64.7 | 69.7 | 37.7 | 67.7 | 35.7 | 0.248 |
| 90 | 64.6 | 70.2 | 38.2 | 69.1 | 37.1 | 0.248 |
| 91 | 64.7 | 70.2 | 38.2 | 69.1 | 37.1 | 0.248 |

Πίνακας5.1 :Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 1 στα 260 Α με ροπή σύσφιξης 23Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 64.6 | 68.2 | 36.2 | 67.3 | 35.3 | 0.248 |
| 93 | 64.5 | 70 | 38 | 68.7 | 36.7 | 0.248 |
| 94 | 64.5 | 68.9 | 36.9 | 68 | 36 | 0.248 |
| 95 | 64.5 | 70.1 | 38.1 | 68.1 | 36.1 | 0.248 |
| 96 | 64.5 | 70.1 | 38.1 | 67.9 | 35.9 | 0.248 |
| 97 | 64.5 | 69.5 | 37.5 | 68.5 | 36.5 | 0.248 |
| 98 | 64.3 | 70 | 38 | 69 | 37 | 0.247 |
| 99 | 64.4 | 70.3 | 38.3 | 69 | 37 | 0.247 |
| 100 | 64.4 | 69.9 | 37.9 | 69.1 | 37.1 | 0.247 |
| 101 | 64 | 69.7 | 37.7 | 68.3 | 36.3 | 0.246 |
| 102 | 64.3 | 70.1 | 38.1 | 68.9 | 36.9 | 0.247 |
| 103 | 64.2 | 69.7 | 37.7 | 68.7 | 36.7 | 0.246 |
| 104 | 64.3 | 69.3 | 37.3 | 68.2 | 36.2 | 0.247 |
| 105 | 64.1 | 70.2 | 38.2 | 69.4 | 37.4 | 0.246 |
| 106 | 63.9 | 69.9 | 37.9 | 68.5 | 36.5 | 0.245 |
| 107 | 64.1 | 70.2 | 38.2 | 68.9 | 36.9 | 0.246 |
| 108 | 64.2 | 70.2 | 38.2 | 68.6 | 36.6 | 0.246 |
| 109 | 64.2 | 70.6 | 38.6 | 68.8 | 36.8 | 0.246 |
| 110 | 64.3 | 70.5 | 38.5 | 68.6 | 36.6 | 0.247 |
| 111 | 64.2 | 68.9 | 36.9 | 67.9 | 35.9 | 0.246 |
| 112 | 64.3 | 69.5 | 37.5 | 68.5 | 36.5 | 0.247 |
| 113 | 64.2 | 69.8 | 37.8 | 67.6 | 35.6 | 0.246 |
| 114 | 64.3 | 69.6 | 37.6 | 68.2 | 36.2 | 0.247 |
| 115 | 64.2 | 70.3 | 38.3 | 69.1 | 37.1 | 0.246 |
| 116 | 64.2 | 69.7 | 37.7 | 68.1 | 36.1 | 0.246 |
| 117 | 64.2 | 70.2 | 38.2 | 69.3 | 37.3 | 0.246 |
| 118 | 64.1 | 70 | 38 | 68.5 | 36.5 | 0.246 |
| 119 | 64.2 | 69.9 | 37.9 | 68.8 | 36.8 | 0.246 |
| 120 | 64.2 | 70.2 | 38.2 | 67.3 | 35.3 | 0.246 |
| 121 | 64.1 | 69.5 | 37.5 | 69.1 | 37.1 | 0.246 |
| 122 | 63.9 | 70.2 | 38.2 | 68.6 | 36.6 | 0.245 |
| 123 | 64.1 | 70.1 | 38.1 | 68.6 | 36.6 | 0.246 |
| 124 | 64 | 69.3 | 37.3 | 68.5 | 36.5 | 0.246 |
| 125 | 63.9 | 68.1 | 36.1 | 67.5 | 35.5 | 0.245 |
| 126 | 63.9 | 70.1 | 38.1 | 68.7 | 36.7 | 0.245 |
| 127 | 63.9 | 68.1 | 36.1 | 68.2 | 36.2 | 0.245 |
| 128 | 63.9 | 70.1 | 38.1 | 68.5 | 36.5 | 0.245 |
| 129 | 63.9 | 68.9 | 36.9 | 68 | 36 | 0.245 |
| 130 | 63.8 | 69.1 | 37.1 | 68.8 | 36.8 | 0.245 |
| 131 | 63.7 | 69.7 | 37.7 | 68 | 36 | 0.245 |
| 132 | 63.8 | 69.8 | 37.8 | 68.3 | 36.3 | 0.245 |
| 133 | 63.8 | 69.3 | 37.3 | 68.2 | 36.2 | 0.245 |
| 134 | 63.8 | 68.9 | 36.9 | 68.3 | 36.3 | 0.245 |
| 135 | 63.7 | 69.7 | 37.7 | 67.6 | 35.6 | 0.245 |
| 136 | 63.8 | 69.7 | 37.7 | 68.9 | 36.9 | 0.245 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 63.8 | 69.6 | 37.6 | 68.5 | 36.5 | 0.245 |
| 138 | 63.8 | 67.1 | 35.1 | 67 | 35 | 0.245 |
| 139 | 63.9 | 68.1 | 36.1 | 67.1 | 35.1 | 0.245 |
| 140 | 63.8 | 69.1 | 37.1 | 68 | 36 | 0.245 |
| 141 | 64 | 68.5 | 36.5 | 68.1 | 36.1 | 0.246 |
| 142 | 64 | 68.5 | 36.5 | 67.8 | 35.8 | 0.246 |
| 143 | 63.9 | 68.9 | 36.9 | 67.9 | 35.9 | 0.245 |
| 144 | 63.9 | 69 | 37 | 68.2 | 36.2 | 0.245 |
| 145 | 63.8 | 68.2 | 36.2 | 68.8 | 36.8 | 0.245 |
| 146 | 63.7 | 68.6 | 36.6 | 68.2 | 36.2 | 0.245 |
| 147 | 63.7 | 69.3 | 37.3 | 68.5 | 36.5 | 0.245 |
| 148 | 63.5 | 68.5 | 36.5 | 67.9 | 35.9 | 0.244 |
| 149 | 63.7 | 69.1 | 37.1 | 68.3 | 36.3 | 0.245 |
| 150 | 63.1 | 69.1 | 37.1 | 68.2 | 36.2 | 0.242 |
| 151 | 63.5 | 68.9 | 36.9 | 67.7 | 35.7 | 0.244 |
| 152 | 63.6 | 69 | 37 | 68 | 36 | 0.244 |
| 153 | 63.7 | 68.3 | 36.3 | 67.7 | 35.7 | 0.245 |
| 154 | 63.6 | 68.8 | 36.8 | 67.8 | 35.8 | 0.244 |
| 155 | 62.2 | 69.3 | 37.3 | 67.7 | 35.7 | 0.239 |
| 156 | 63.6 | 69 | 37 | 67.9 | 35.9 | 0.244 |
| 157 | 63.6 | 68.3 | 36.3 | 66.4 | 34.4 | 0.244 |
| 158 | 64.1 | 68.8 | 36.8 | 66.7 | 34.7 | 0.246 |
| 159 | 64.2 | 68.3 | 36.3 | 68.1 | 36.1 | 0.246 |
| 160 | 64 | 68.6 | 36.6 | 67.2 | 35.2 | 0.246 |
| 161 | 63.3 | 69.2 | 37.2 | 68 | 36 | 0.243 |
| 162 | 62.7 | 68.9 | 36.9 | 67.7 | 35.7 | 0.241 |
| 163 | 62.5 | 69.3 | 37.3 | 68.5 | 36.5 | 0.240 |
| 164 | 64 | 68.1 | 36.1 | 66.7 | 34.7 | 0.246 |
| 165 | 62.7 | 68.5 | 36.5 | 68.2 | 36.2 | 0.241 |
| 166 | 62.7 | 68.5 | 36.5 | 66.5 | 34.5 | 0.241 |
| 167 | 63.9 | 68.4 | 36.4 | 66.7 | 34.7 | 0.245 |
| 168 | 64 | 68.6 | 36.6 | 67.3 | 35.3 | 0.246 |
| 169 | 64.1 | 68.4 | 36.4 | 68.2 | 36.2 | 0.246 |
| 170 | 63.9 | 69.2 | 37.2 | 68.6 | 36.6 | 0.245 |
| 171 | 64 | 69.1 | 37.1 | 67.4 | 35.4 | 0.246 |
| 172 | 63.9 | 69.5 | 37.5 | 68.2 | 36.2 | 0.245 |
| 173 | 64 | 69.6 | 37.6 | 67.5 | 35.5 | 0.246 |
| 174 | 64 | 70 | 38 | 68.2 | 36.2 | 0.246 |
| 175 | 64 | 70 | 38 | 68.8 | 36.8 | 0.246 |
| 176 | 63.9 | 69.3 | 37.3 | 68.6 | 36.6 | 0.245 |
| 177 | 63.7 | 69.7 | 37.7 | 68.3 | 36.3 | 0.245 |
| 178 | 63.9 | 70 | 38 | 68.4 | 36.4 | 0.245 |
| 179 | 63.9 | 69.7 | 37.7 | 68.3 | 36.3 | 0.245 |
| 180 | 63.1 | 68.9 | 36.9 | 67.9 | 35.9 | 0.242 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 |
| 1 | 71.7 | 36.1 | 4.6 | 35 | 3.5 | 0.275 |
| 2 | 70.8 | 39.1 | 7.6 | 37.4 | 5.9 | 0.272 |
| 3 | 68.8 | 42.1 | 10.6 | 40.1 | 8.6 | 0.264 |
| 4 | 69.7 | 44.1 | 12.6 | 42.6 | 11.1 | 0.268 |
| 5 | 73.5 | 47.2 | 15.7 | 44.8 | 13.3 | 0.282 |
| 6 | 72.9 | 49.5 | 18 | 47.6 | 16.1 | 0.280 |
| 7 | 72.3 | 51.7 | 20.2 | 49.5 | 18 | 0.278 |
| 8 | 72 | 53.5 | 22 | 51.4 | 19.9 | 0.276 |
| 9 | 73.8 | 55.6 | 24.1 | 53.2 | 21.7 | 0.283 |
| 10 | 73.2 | 57.7 | 26.2 | 55.1 | 23.6 | 0.281 |
| 11 | 74.6 | 57.5 | 26 | 55.8 | 24.3 | 0.286 |
| 12 | 74.4 | 59.6 | 28.1 | 57.3 | 25.8 | 0.286 |
| 13 | 74.1 | 61 | 29.5 | 59.4 | 27.9 | 0.285 |
| 14 | 73.7 | 63.3 | 31.8 | 60.7 | 29.2 | 0.285 |
| 15 | 73.7 | 64.7 | 33.2 | 62 | 30.5 | 0.283 |
| 16 | 74.4 | 65.8 | 34.3 | 63.3 | 31.8 | 0.286 |
| 17 | 74 | 65.2 | 33.7 | 63.4 | 31.9 | 0.284 |
| 18 | 73.8 | 67.6 | 36.1 | 65.1 | 33.6 | 0.283 |
| 19 | 73.5 | 68.6 | 37.1 | 65.8 | 34.3 | 0.282 |
| 20 | 73.4 | 67.6 | 36.1 | 65.6 | 34.1 | 0.282 |
| 21 | 73.3 | 69.9 | 38.4 | 67.5 | 36 | 0.281 |
| 22 | 73 | 70.4 | 38.9 | 67.6 | 36.1 | 0.280 |
| 23 | 73 | 71.4 | 39.9 | 68.3 | 36.8 | 0.280 |
| 24 | 72.8 | 71.4 | 39.9 | 69 | 37.5 | 0.280 |
| 25 | 72.8 | 72.3 | 40.8 | 69.3 | 37.8 | 0.277 |
| 26 | 72.7 | 72.7 | 41.2 | 69.8 | 38.3 | 0.279 |
| 27 | 72.8 | 72.8 | 41.3 | 70.2 | 38.7 | 0.280 |
| 28 | 74 | 73.5 | 42 | 71 | 39.5 | 0.284 |
| 29 | 73.8 | 74.3 | 42.8 | 71.3 | 39.8 | 0.283 |
| 30 | 73.8 | 72.8 | 41.3 | 71 | 39.5 | 0.283 |
| 31 | 72.6 | 74.6 | 43.1 | 71.8 | 40.3 | 0.279 |
| 32 | 73.8 | 73.1 | 41.6 | 71.4 | 39.9 | 0.283 |
| 33 | 73.6 | 73.8 | 42.3 | 71.6 | 40.1 | 0.283 |
| 34 | 73.5 | 72.7 | 41.2 | 71.5 | 40 | 0.282 |
| 35 | 73.9 | 75.1 | 43.6 | 72.6 | 41.1 | 0.284 |
| 36 | 73.9 | 73.8 | 42.3 | 71.6 | 40.1 | 0.284 |
| 37 | 73.6 | 74.3 | 42.8 | 72.2 | 40.7 | 0.283 |
| 38 | 72.7 | 75.9 | 44.4 | 72.9 | 41.4 | 0.279 |
| 39 | 72.9 | 74.9 | 43.4 | 72.3 | 40.8 | 0.280 |
| 40 | 73.1 | 76.3 | 44.8 | 73.7 | 42.2 | 0.281 |
| 41 | 73.1 | 75.9 | 44.4 | 73.2 | 41.7 | 0.281 |
| 42 | 72.9 | 76.4 | 44.9 | 73.5 | 42 | 0.280 |
| 43 | 72.9 | 76.8 | 45.3 | 73.5 | 42 | 0.280 |
| 44 | 72.7 | 76 | 44.5 | 73.6 | 42.1 | 0.279 |
| 45 | 72.8 | 75.2 | 43.7 | 73.4 | 41.9 | 0.280 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 72.6 | 74.9 | 43.4 | 72.9 | 41.4 | 0.279 |
| 47 | 72.8 | 74.6 | 43.1 | 72.2 | 40.7 | 0.280 |
| 48 | 73.1 | 74 | 42.5 | 72.2 | 40.7 | 0.281 |
| 49 | 73.2 | 74.1 | 42.6 | 72 | 40.5 | 0.281 |
| 50 | 73.1 | 74.5 | 43 | 73.1 | 41.6 | 0.281 |
| 51 | 73.1 | 75.5 | 44 | 72.3 | 40.8 | 0.281 |
| 52 | 73 | 76 | 44.5 | 72.7 | 41.2 | 0.280 |
| 53 | 72.9 | 76.8 | 45.3 | 73.5 | 42 | 0.280 |
| 54 | 72.7 | 74.8 | 43.3 | 73.4 | 41.9 | 0.279 |
| 55 | 72.9 | 74 | 42.5 | 72.6 | 41.1 | 0.280 |
| 56 | 72.7 | 76.3 | 44.8 | 73.6 | 42.1 | 0.279 |
| 57 | 72.7 | 76.8 | 45.3 | 73.8 | 42.3 | 0.279 |
| 58 | 72.7 | 76.7 | 45.2 | 73.5 | 42 | 0.279 |
| 59 | 72.5 | 75.5 | 44 | 73.6 | 42.1 | 0.278 |
| 60 | 72.6 | 74.1 | 42.6 | 73.1 | 41.6 | 0.279 |
| 61 | 72.5 | 74.5 | 43 | 73 | 41.5 | 0.278 |
| 62 | 72.4 | 74.4 | 42.9 | 73.1 | 41.6 | 0.278 |
| 63 | 72.6 | 76.4 | 44.9 | 73.8 | 42.3 | 0.279 |
| 64 | 72.7 | 77 | 45.5 | 74.5 | 43 | 0.279 |
| 65 | 72.8 | 77.1 | 45.6 | 74.5 | 43 | 0.280 |
| 66 | 72.8 | 76.6 | 45.1 | 74.2 | 42.7 | 0.280 |
| 67 | 72.8 | 75.9 | 44.4 | 73.9 | 42.4 | 0.280 |
| 68 | 72.7 | 74.9 | 43.4 | 73.5 | 42 | 0.279 |
| 69 | 73 | 75.8 | 44.3 | 73.6 | 42.1 | 0.280 |
| 70 | 72.8 | 77.6 | 46.1 | 74.4 | 42.9 | 0.280 |
| 71 | 72.9 | 78.1 | 46.6 | 74.4 | 42.9 | 0.280 |
| 72 | 72.8 | 78.1 | 46.6 | 75.6 | 44.1 | 0.280 |
| 73 | 72.8 | 78.3 | 46.8 | 75.5 | 44 | 0.280 |
| 74 | 72.8 | 78.5 | 47 | 75.3 | 43.8 | 0.280 |
| 75 | 72.9 | 78.5 | 47 | 75.3 | 43.8 | 0.280 |
| 76 | 72.8 | 77.8 | 46.3 | 75.6 | 44.1 | 0.280 |
| 77 | 72.7 | 78.7 | 47.2 | 75.7 | 44.2 | 0.279 |
| 78 | 72.6 | 76.7 | 45.2 | 75.2 | 43.7 | 0.279 |
| 79 | 72.6 | 78.4 | 46.9 | 76 | 44.5 | 0.279 |
| 80 | 72.7 | 78.7 | 47.2 | 75.6 | 44.1 | 0.279 |
| 81 | 72.4 | 79 | 47.5 | 76 | 44.5 | 0.278 |
| 82 | 72.4 | 78.7 | 47.2 | 75.6 | 44.1 | 0.278 |
| 83 | 72.4 | 78.7 | 47.2 | 76 | 44.5 | 0.278 |
| 84 | 72.4 | 78.9 | 47.4 | 76.3 | 44.8 | 0.278 |
| 85 | 72.4 | 78.9 | 47.4 | 76 | 44.5 | 0.278 |
| 86 | 72.5 | 79.1 | 47.6 | 75.9 | 44.4 | 0.278 |
| 87 | 72.4 | 79.2 | 47.7 | 75.8 | 44.3 | 0.278 |
| 88 | 72.2 | 79 | 47.5 | 75.8 | 44.3 | 0.277 |
| 89 | 72.3 | 78.8 | 47.3 | 76 | 44.5 | 0.278 |
| 90 | 72.5 | 78.9 | 47.4 | 76 | 44.5 | 0.278 |
| 91 | 72.3 | 79 | 47.5 | 76.4 | 44.9 | 0.278 |

Πίνακας 5.2:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 1 στα 260 Α με ροπή σύσφιξης 19Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 72.3 | 78.8 | 47.3 | 76.1 | 44.6 | 0.278 |
| 93 | 72.3 | 79.3 | 47.8 | 76 | 44.5 | 0.278 |
| 94 | 72.3 | 78.7 | 47.2 | 75.7 | 44.2 | 0.278 |
| 95 | 72.3 | 78.9 | 47.4 | 76.3 | 44.8 | 0.278 |
| 96 | 72.4 | 77.9 | 46.4 | 76.4 | 44.9 | 0.278 |
| 97 | 72.3 | 79 | 47.5 | 76.7 | 45.2 | 0.278 |
| 98 | 72.2 | 79.2 | 47.7 | 76.1 | 44.6 | 0.277 |
| 99 | 72.3 | 78.7 | 47.2 | 76.1 | 44.6 | 0.278 |
| 100 | 72.2 | 79.4 | 47.9 | 75.9 | 44.4 | 0.277 |
| 101 | 72.2 | 76.3 | 44.8 | 75.5 | 44 | 0.277 |
| 102 | 71.9 | 76.3 | 44.8 | 75 | 43.5 | 0.276 |
| 103 | 71.9 | 78.9 | 47.4 | 76 | 44.5 | 0.276 |
| 104 | 71.8 | 78.1 | 46.6 | 75.6 | 44.1 | 0.276 |
| 105 | 71.8 | 77.3 | 45.8 | 75.6 | 44.1 | 0.276 |
| 106 | 71.9 | 78.9 | 47.4 | 75.6 | 44.1 | 0.276 |
| 107 | 71.9 | 78.5 | 47 | 76 | 44.5 | 0.276 |
| 108 | 71.8 | 76.7 | 45.2 | 74.7 | 43.2 | 0.276 |
| 109 | 71.7 | 78.5 | 47 | 75.6 | 44.1 | 0.275 |
| 110 | 71.8 | 78.4 | 46.9 | 75.8 | 44.3 | 0.276 |
| 111 | 71.8 | 78.3 | 46.8 | 76 | 44.5 | 0.276 |
| 112 | 71.9 | 78.8 | 47.3 | 76 | 44.5 | 0.276 |
| 113 | 71.8 | 78.9 | 47.4 | 76.1 | 44.6 | 0.276 |
| 114 | 71.9 | 78 | 46.5 | 75 | 43.5 | 0.276 |
| 115 | 71.7 | 78 | 46.5 | 75.8 | 44.3 | 0.275 |
| 116 | 71.7 | 78.5 | 47 | 75.7 | 44.2 | 0.275 |
| 117 | 71.9 | 78.5 | 47 | 75.9 | 44.4 | 0.276 |
| 118 | 71.9 | 78.3 | 46.8 | 75.6 | 44.1 | 0.276 |
| 119 | 72 | 78.6 | 47.1 | 75.9 | 44.4 | 0.276 |
| 120 | 71.7 | 78.5 | 47 | 75.8 | 44.3 | 0.275 |
| 121 | 71.7 | 78.2 | 46.7 | 75.8 | 44.3 | 0.275 |
| 122 | 71.6 | 78.4 | 46.9 | 76.1 | 44.6 | 0.275 |
| 123 | 71.5 | 78.1 | 46.6 | 75.2 | 43.7 | 0.275 |
| 124 | 71.5 | 77.2 | 45.7 | 75.6 | 44.1 | 0.275 |
| 125 | 71.6 | 78.5 | 47 | 75.7 | 44.2 | 0.275 |
| 126 | 71.1 | 78.2 | 46.7 | 75.7 | 44.2 | 0.273 |
| 127 | 71.4 | 78.5 | 47 | 75.8 | 44.3 | 0.274 |
| 128 | 71.4 | 78.2 | 46.7 | 76 | 44.5 | 0.274 |
| 129 | 71.3 | 78.2 | 46.7 | 76.2 | 44.7 | 0.274 |
| 130 | 71.5 | 78.6 | 47.1 | 75.6 | 44.1 | 0.275 |
| 131 | 71.4 | 78.7 | 47.2 | 75.8 | 44.3 | 0.274 |
| 132 | 70.1 | 78.1 | 46.6 | 75.4 | 43.9 | 0.269 |
| 133 | 71.6 | 78.1 | 46.6 | 75.3 | 43.8 | 0.275 |
| 134 | 71.5 | 77.1 | 45.6 | 75.1 | 43.6 | 0.275 |
| 135 | 71.5 | 78.4 | 46.9 | 75.6 | 44.1 | 0.275 |
| 136 | 71.4 | 78.5 | 47 | 75.7 | 44.2 | 0.274 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 69.8 | 78.2 | 46.7 | 76.2 | 44.7 | 0.268 |
| 138 | 71.5 | 78.4 | 46.9 | 76.1 | 44.6 | 0.275 |
| 139 | 71.4 | 78.2 | 46.7 | 76.2 | 44.7 | 0.274 |
| 140 | 71.5 | 78.4 | 46.9 | 76.2 | 44.7 | 0.275 |
| 141 | 71.2 | 77.9 | 46.4 | 75.3 | 43.8 | 0.273 |
| 142 | 71.3 | 78.4 | 46.9 | 76.2 | 44.7 | 0.274 |
| 143 | 71.4 | 76.1 | 44.6 | 75.2 | 43.7 | 0.274 |
| 144 | 71.3 | 76.1 | 44.6 | 74.4 | 42.9 | 0.274 |
| 145 | 71.3 | 78 | 46.5 | 75.7 | 44.2 | 0.274 |
| 146 | 70 | 76.8 | 45.3 | 75 | 43.5 | 0.269 |
| 147 | 71.1 | 77.3 | 45.8 | 75.2 | 43.7 | 0.273 |
| 148 | 71.1 | 77.6 | 46.1 | 75.2 | 43.7 | 0.273 |
| 149 | 71 | 76.2 | 44.7 | 74.6 | 43.1 | 0.273 |
| 150 | 71.1 | 77.9 | 46.4 | 75.3 | 43.8 | 0.273 |
| 151 | 71.2 | 78.1 | 46.6 | 75.6 | 44.1 | 0.273 |
| 152 | 71.2 | 76.8 | 45.3 | 74.9 | 43.4 | 0.273 |
| 153 | 71.2 | 76.8 | 45.3 | 74.7 | 43.2 | 0.273 |
| 154 | 71 | 77.7 | 46.2 | 75.2 | 43.7 | 0.273 |
| 155 | 71.1 | 78.4 | 46.9 | 75.2 | 43.7 | 0.273 |
| 156 | 71.2 | 78.4 | 46.9 | 75.2 | 43.7 | 0.273 |
| 157 | 71.2 | 76.6 | 45.1 | 74.3 | 42.8 | 0.273 |
| 158 | 71.3 | 77.9 | 46.4 | 75 | 43.5 | 0.274 |
| 159 | 71.2 | 78.1 | 46.6 | 75.6 | 44.1 | 0.273 |
| 160 | 71.4 | 78.1 | 46.6 | 75.7 | 44.2 | 0.274 |
| 161 | 71.3 | 78.2 | 46.7 | 74.8 | 43.3 | 0.274 |
| 162 | 71.2 | 77.3 | 45.8 | 74.5 | 43 | 0.273 |
| 163 | 71.2 | 75.9 | 44.4 | 74.5 | 43 | 0.273 |
| 164 | 71.2 | 78.2 | 46.7 | 75.7 | 44.2 | 0.273 |
| 165 | 71.1 | 78.5 | 47 | 75.6 | 44.1 | 0.273 |
| 166 | 71 | 78.2 | 46.7 | 75.5 | 44 | 0.273 |
| 167 | 70.9 | 78.1 | 46.6 | 75.9 | 44.4 | 0.272 |
| 168 | 70.9 | 78.4 | 46.9 | 75.6 | 44.1 | 0.272 |
| 169 | 70.9 | 78.2 | 46.7 | 75.9 | 44.4 | 0.272 |
| 170 | 70.9 | 78.9 | 47.4 | 76 | 44.5 | 0.272 |
| 171 | 71 | 78.7 | 47.2 | 76 | 44.5 | 0.273 |
| 172 | 70.9 | 77.7 | 46.2 | 75.2 | 43.7 | 0.272 |
| 173 | 70.8 | 76.4 | 44.9 | 74.7 | 43.2 | 0.272 |
| 174 | 70.5 | 75.5 | 44 | 74.3 | 42.8 | 0.271 |
| 175 | 71.1 | 77.1 | 45.6 | 74.7 | 43.2 | 0.273 |
| 176 | 71 | 76 | 44.5 | 73.9 | 42.4 | 0.273 |
| 177 | 70.9 | 77.7 | 46.2 | 75.3 | 43.8 | 0.272 |
| 178 | 71.1 | 78.1 | 46.6 | 75.7 | 44.2 | 0.273 |
| 179 | 71 | 77.2 | 45.7 | 74.8 | 43.3 | 0.273 |
| 180 | 71.1 | 77.6 | 46.1 | 75.3 | 43.8 | 0.273 |

Πίνακας 5.3:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 1στα 260 Α με ροπή σύσφιξης 15 Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 87.8 | 34.2 | 4.2 | 34.9 | 4.9 | 0.337 |
| 2 | 88.2 | 38.3 | 8.3 | 40 | 10 | 0.339 |
| 3 | 86.6 | 42.1 | 12.1 | 43.8 | 13.8 | 0.333 |
| 4 | 85.1 | 45.3 | 15.3 | 46.6 | 16.6 | 0.327 |
| 5 | 83.7 | 48.4 | 18.4 | 49.2 | 19.2 | 0.321 |
| 6 | 86.6 | 51.2 | 21.2 | 52.3 | 22.3 | 0.333 |
| 7 | 85.2 | 54.9 | 24.9 | 54.8 | 24.8 | 0.327 |
| 8 | 84 | 55.7 | 25.7 | 57 | 27 | 0.323 |
| 9 | 83 | 58.1 | 28.1 | 59.4 | 29.4 | 0.319 |
| 10 | 84.4 | 61.9 | 31.9 | 62.3 | 32.3 | 0.324 |
| 11 | 83.7 | 61.9 | 31.9 | 63 | 33 | 0.321 |
| 12 | 84.2 | 63.5 | 33.5 | 64.6 | 34.6 | 0.323 |
| 13 | 83.8 | 64.9 | 34.9 | 66.1 | 36.1 | 0.322 |
| 14 | 83.1 | 65.7 | 35.7 | 67.4 | 37.4 | 0.319 |
| 15 | 82.6 | 67 | 37 | 67.9 | 37.9 | 0.317 |
| 16 | 83 | 68 | 38 | 68.8 | 38.8 | 0.319 |
| 17 | 82.5 | 71.5 | 41.5 | 71.8 | 41.8 | 0.317 |
| 18 | 81.9 | 70.3 | 40.3 | 71.7 | 41.7 | 0.315 |
| 19 | 81.3 | 72.9 | 42.9 | 74.1 | 44.1 | 0.312 |
| 20 | 80.9 | 75.2 | 45.2 | 74.9 | 44.9 | 0.311 |
| 21 | 80.4 | 72.6 | 42.6 | 74.3 | 44.3 | 0.309 |
| 22 | 79.9 | 72 | 42 | 74.1 | 44.1 | 0.307 |
| 23 | 80.3 | 76 | 46 | 75.8 | 45.8 | 0.308 |
| 24 | 80.2 | 74.4 | 44.4 | 75 | 45 | 0.308 |
| 25 | 79.7 | 73.4 | 43.4 | 75.6 | 45.6 | 0.306 |
| 26 | 80.1 | 74.3 | 44.3 | 76.2 | 46.2 | 0.308 |
| 27 | 79.7 | 77.9 | 47.9 | 77.7 | 47.7 | 0.306 |
| 28 | 79.3 | 78.8 | 48.8 | 77.6 | 47.6 | 0.305 |
| 29 | 79.2 | 79.7 | 49.7 | 78.1 | 48.1 | 0.304 |
| 30 | 79 | 80.1 | 50.1 | 78.5 | 48.5 | 0.303 |
| 31 | 78.9 | 79.3 | 49.3 | 78.4 | 48.4 | 0.303 |
| 32 | 78.9 | 76.4 | 46.4 | 77.6 | 47.6 | 0.303 |
| 33 | 79 | 78.9 | 48.9 | 79 | 49 | 0.303 |
| 34 | 78.7 | 81 | 51 | 79 | 49 | 0.302 |
| 35 | 78.6 | 80.3 | 50.3 | 80.2 | 50.2 | 0.302 |
| 36 | 78.8 | 81.4 | 51.4 | 79.6 | 49.6 | 0.303 |
| 37 | 79.4 | 77.8 | 47.8 | 80 | 50 | 0.305 |
| 38 | 79.3 | 81.2 | 51.2 | 81.2 | 51.2 | 0.305 |
| 39 | 79.4 | 78.6 | 48.6 | 80.1 | 50.1 | 0.305 |
| 40 | 79.4 | 78.9 | 48.9 | 79.2 | 49.2 | 0.305 |
| 41 | 79.3 | 81.8 | 51.8 | 80.6 | 50.6 | 0.305 |
| 42 | 79 | 83.3 | 53.3 | 81.4 | 51.4 | 0.303 |
| 43 | 79.3 | 83 | 53 | 82.2 | 52.2 | 0.305 |
| 44 | 79.3 | 83.3 | 53.3 | 83 | 53 | 0.305 |
| 45 | 79.4 | 84.3 | 54.3 | 82.6 | 52.6 | 0.305 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 78.9 | 82.9 | 52.9 | 83 | 53 | 0.303 |
| 47 | 80.7 | 80.7 | 50.7 | 81.7 | 51.7 | 0.310 |
| 48 | 79.7 | 84.5 | 54.5 | 82.4 | 52.4 | 0.306 |
| 49 | 79 | 84.7 | 54.7 | 83.2 | 53.2 | 0.303 |
| 50 | 78.9 | 83.7 | 53.7 | 83.7 | 53.7 | 0.303 |
| 51 | 78.6 | 83.9 | 53.9 | 82.8 | 52.8 | 0.302 |
| 52 | 78.5 | 83 | 53 | 83 | 53 | 0.301 |
| 53 | 78.2 | 84.4 | 54.4 | 84.1 | 54.1 | 0.300 |
| 54 | 78.5 | 84.1 | 54.1 | 83.9 | 53.9 | 0.301 |
| 55 | 78.3 | 85 | 55 | 83.5 | 53.5 | 0.301 |
| 56 | 78.4 | 85.5 | 55.5 | 83.9 | 53.9 | 0.301 |
| 57 | 78.4 | 85.4 | 55.4 | 83.5 | 53.5 | 0.301 |
| 58 | 78.5 | 82.1 | 52.1 | 82.7 | 52.7 | 0.301 |
| 59 | 78.6 | 84.2 | 54.2 | 82.7 | 52.7 | 0.302 |
| 60 | 77.8 | 84.3 | 54.3 | 83.9 | 53.9 | 0.299 |
| 61 | 77.9 | 85.4 | 55.4 | 83 | 53 | 0.299 |
| 62 | 78.2 | 83.1 | 53.1 | 83.5 | 53.5 | 0.300 |
| 63 | 78.3 | 83.7 | 53.7 | 83 | 53 | 0.301 |
| 64 | 77.2 | 83 | 53 | 83.1 | 53.1 | 0.296 |
| 65 | 78.9 | 80.3 | 50.3 | 83.1 | 53.1 | 0.303 |
| 66 | 78.1 | 82.7 | 52.7 | 83.8 | 53.8 | 0.300 |
| 67 | 77.2 | 81.2 | 51.2 | 82.9 | 52.9 | 0.296 |
| 68 | 77.1 | 83 | 53 | 82.6 | 52.6 | 0.296 |
| 69 | 77.2 | 84.7 | 54.7 | 82.9 | 52.9 | 0.296 |
| 70 | 77.1 | 83.3 | 53.3 | 83 | 53 | 0.296 |
| 71 | 76.9 | 80.1 | 50.1 | 82 | 52 | 0.295 |
| 72 | 77 | 81.7 | 51.7 | 83.4 | 53.4 | 0.296 |
| 73 | 77 | 83.6 | 53.6 | 82.1 | 52.1 | 0.296 |
| 74 | 76.9 | 83.5 | 53.5 | 82 | 52 | 0.295 |
| 75 | 76.5 | 84 | 54 | 82.9 | 52.9 | 0.294 |
| 76 | 76.9 | 83.1 | 53.1 | 83.5 | 53.5 | 0.295 |
| 77 | 76.9 | 83.9 | 53.9 | 83.4 | 53.4 | 0.295 |
| 78 | 77 | 83.9 | 53.9 | 82.5 | 52.5 | 0.296 |
| 79 | 76.1 | 83.6 | 53.6 | 82.8 | 52.8 | 0.292 |
| 80 | 76.1 | 83.4 | 53.4 | 82.2 | 52.2 | 0.292 |
| 81 | 75.9 | 83.9 | 53.9 | 83.1 | 53.1 | 0.291 |
| 82 | 75.9 | 83.9 | 53.9 | 82.5 | 52.5 | 0.291 |
| 83 | 75.9 | 83.3 | 53.3 | 83.3 | 53.3 | 0.291 |
| 84 | 75.8 | 83.4 | 53.4 | 82.6 | 52.6 | 0.291 |
| 85 | 75.7 | 81.6 | 51.6 | 82.3 | 52.3 | 0.291 |
| 86 | 75.4 | 83.2 | 53.2 | 81.7 | 51.7 | 0.290 |
| 87 | 73.9 | 82.2 | 52.2 | 82.1 | 52.1 | 0.284 |
| 88 | 75.6 | 83 | 53 | 81 | 51 | 0.290 |
| 89 | 75.3 | 78.2 | 48.2 | 80.4 | 50.4 | 0.289 |
| 90 | 75 | 81.8 | 51.8 | 81.5 | 51.5 | 0.288 |
| 91 | 73.7 | 82.1 | 52.1 | 81.7 | 51.7 | 0.283 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 75.4 | 82.7 | 52.7 | 80.5 | 50.5 | 0.290 |
| 93 | 75.3 | 81.5 | 51.5 | 80.5 | 50.5 | 0.289 |
| 94 | 75.4 | 82.9 | 52.9 | 80.5 | 50.5 | 0.290 |
| 95 | 75.5 | 82.9 | 52.9 | 81.5 | 51.5 | 0.290 |
| 96 | 75.5 | 82.6 | 52.6 | 80.9 | 50.9 | 0.290 |
| 97 | 75.4 | 83.1 | 53.1 | 81.8 | 51.8 | 0.290 |
| 98 | 73.9 | 81.2 | 51.2 | 79.9 | 49.9 | 0.284 |
| 99 | 75.1 | 81.9 | 51.9 | 80.6 | 50.6 | 0.288 |
| 100 | 73.5 | 82.6 | 52.6 | 81.8 | 51.8 | 0.282 |
| 101 | 75.1 | 79.4 | 49.4 | 79.9 | 49.9 | 0.288 |
| 102 | 75.2 | 80 | 50 | 81.7 | 51.7 | 0.289 |
| 103 | 75.1 | 81.7 | 51.7 | 81.5 | 51.5 | 0.288 |
| 104 | 75.2 | 82.1 | 52.1 | 81.4 | 51.4 | 0.289 |
| 105 | 75.2 | 78.5 | 48.5 | 79.6 | 49.6 | 0.289 |
| 106 | 75.1 | 79.6 | 49.6 | 80.2 | 50.2 | 0.288 |
| 107 | 75 | 77.6 | 47.6 | 80.5 | 50.5 | 0.288 |
| 108 | 75 | 80.1 | 50.1 | 80.3 | 50.3 | 0.288 |
| 109 | 74.9 | 81.5 | 51.5 | 79.7 | 49.7 | 0.288 |
| 110 | 74.7 | 80.9 | 50.9 | 80.2 | 50.2 | 0.287 |
| 111 | 74.8 | 80.6 | 50.6 | 80.6 | 50.6 | 0.287 |
| 112 | 75 | 80.5 | 50.5 | 81.2 | 51.2 | 0.288 |
| 113 | 74.9 | 81.1 | 51.1 | 80.3 | 50.3 | 0.288 |
| 114 | 74.7 | 78.4 | 48.4 | 79.7 | 49.7 | 0.287 |
| 115 | 74.7 | 78.5 | 48.5 | 80.9 | 50.9 | 0.287 |
| 116 | 74.8 | 81.8 | 51.8 | 79.7 | 49.7 | 0.287 |
| 117 | 74.7 | 81.8 | 51.8 | 80.7 | 50.7 | 0.287 |
| 118 | 74.8 | 77.5 | 47.5 | 78.8 | 48.8 | 0.287 |
| 119 | 74.9 | 80.2 | 50.2 | 80 | 50 | 0.288 |
| 120 | 74.2 | 79.6 | 49.6 | 78.4 | 48.4 | 0.285 |
| 121 | 74.7 | 77 | 47 | 77.9 | 47.9 | 0.287 |
| 122 | 74.6 | 76.9 | 46.9 | 77.7 | 47.7 | 0.286 |
| 123 | 74.6 | 79.7 | 49.7 | 78.8 | 48.8 | 0.286 |
| 124 | 74.5 | 77 | 47 | 79.2 | 49.2 | 0.286 |
| 125 | 74.4 | 77.3 | 47.3 | 78.5 | 48.5 | 0.286 |
| 126 | 74.2 | 79 | 49 | 79.9 | 49.9 | 0.285 |
| 127 | 74.2 | 80.6 | 50.6 | 78.9 | 48.9 | 0.285 |
| 128 | 74.4 | 80.5 | 50.5 | 80.1 | 50.1 | 0.286 |
| 129 | 74.4 | 81.5 | 51.5 | 79.3 | 49.3 | 0.286 |
| 130 | 74.5 | 81.4 | 51.4 | 79.2 | 49.2 | 0.286 |
| 131 | 74.5 | 81.8 | 51.8 | 79.8 | 49.8 | 0.286 |
| 132 | 74.4 | 77.1 | 47.1 | 78.6 | 48.6 | 0.286 |
| 133 | 72.9 | 81.1 | 51.1 | 79.4 | 49.4 | 0.280 |
| 134 | 74.4 | 80.3 | 50.3 | 79.7 | 49.7 | 0.286 |
| 135 | 72.8 | 81.7 | 51.7 | 80.4 | 50.4 | 0.280 |
| 136 | 74.2 | 79.8 | 49.8 | 79.5 | 49.5 | 0.285 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 74.4 | 77.2 | 47.2 | 80 | 50 | 0.286 |
| 138 | 72.7 | 80 | 50 | 79.7 | 49.7 | 0.279 |
| 139 | 74.3 | 81.2 | 51.2 | 80.6 | 50.6 | 0.285 |
| 140 | 74.4 | 81.4 | 51.4 | 80 | 50 | 0.286 |
| 141 | 74 | 80.9 | 50.9 | 80.3 | 50.3 | 0.284 |
| 142 | 73.4 | 81.8 | 51.8 | 80.7 | 50.7 | 0.282 |
| 143 | 74.5 | 78.1 | 48.1 | 79.7 | 49.7 | 0.286 |
| 144 | 74.5 | 80.6 | 50.6 | 79.7 | 49.7 | 0.286 |
| 145 | 74.6 | 80.6 | 50.6 | 80.3 | 50.3 | 0.286 |
| 146 | 74.6 | 81.7 | 51.7 | 80.9 | 50.9 | 0.286 |
| 147 | 74.6 | 81.9 | 51.9 | 81.1 | 51.1 | 0.286 |
| 148 | 74.6 | 80.1 | 50.1 | 79.9 | 49.9 | 0.286 |
| 149 | 74.5 | 78 | 48 | 80.1 | 50.1 | 0.286 |
| 150 | 74.4 | 79.3 | 49.3 | 80.5 | 50.5 | 0.286 |
| 151 | 74.4 | 80.5 | 50.5 | 80.5 | 50.5 | 0.286 |
| 152 | 74.6 | 81 | 51 | 80.5 | 50.5 | 0.286 |
| 153 | 74.4 | 81.9 | 51.9 | 80.7 | 50.7 | 0.286 |
| 154 | 74.6 | 81.8 | 51.8 | 80.5 | 50.5 | 0.286 |
| 155 | 73 | 81.1 | 51.1 | 80.8 | 50.8 | 0.280 |
| 156 | 74.3 | 81 | 51 | 80.6 | 50.6 | 0.285 |
| 157 | 74.6 | 81.3 | 51.3 | 80.2 | 50.2 | 0.286 |
| 158 | 72.8 | 79.4 | 49.4 | 79.7 | 49.7 | 0.280 |
| 159 | 74.4 | 79.3 | 49.3 | 78.7 | 48.7 | 0.286 |
| 160 | 73.9 | 79.6 | 49.6 | 79.4 | 49.4 | 0.284 |
| 161 | 74.3 | 79.5 | 49.5 | 79.5 | 49.5 | 0.285 |
| 162 | 74.4 | 81.3 | 51.3 | 79.7 | 49.7 | 0.286 |
| 163 | 74.3 | 80.1 | 50.1 | 81 | 51 | 0.285 |
| 164 | 74.4 | 82 | 52 | 79.7 | 49.7 | 0.286 |
| 165 | 74 | 82 | 52 | 80.9 | 50.9 | 0.284 |
| 166 | 74.5 | 79.7 | 49.7 | 79.8 | 49.8 | 0.286 |
| 167 | 74.4 | 81.4 | 51.4 | 80.2 | 50.2 | 0.286 |
| 168 | 74.3 | 80.7 | 50.7 | 80.4 | 50.4 | 0.285 |
| 169 | 74.4 | 77.9 | 47.9 | 80.1 | 50.1 | 0.286 |
| 170 | 74.2 | 80.1 | 50.1 | 80.5 | 50.5 | 0.285 |
| 171 | 74.2 | 80.1 | 50.1 | 79.6 | 49.6 | 0.285 |
| 172 | 74.2 | 80.6 | 50.6 | 79.5 | 49.5 | 0.285 |
| 173 | 73.8 | 80.2 | 50.2 | 80.5 | 50.5 | 0.283 |
| 174 | 74.4 | 81.8 | 51.8 | 80.7 | 50.7 | 0.286 |
| 175 | 74.2 | 79.5 | 49.5 | 79.9 | 49.9 | 0.285 |
| 176 | 73.9 | 78.5 | 48.5 | 79.9 | 49.9 | 0.284 |
| 177 | 74.3 | 79.5 | 49.5 | 79.5 | 49.5 | 0.285 |
| 178 | 74.2 | 77.4 | 47.4 | 79.2 | 49.2 | 0.285 |
| 179 | 74.3 | 77.3 | 47.3 | 78.8 | 48.8 | 0.285 |
| 180 | 74.1 | 80.7 | 50.7 | 80.2 | 50.2 | 0.285 |

Πίνακας5.4:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 1 στα 260 Α με ροπή σύσφιξης 11 Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 87.3 | 36.5 | 5.5 | 34.8 | 3.8 | 0.335 |
| 2 | 86.2 | 41.5 | 10.5 | 38.6 | 7.6 | 0.331 |
| 3 | 89.7 | 46.5 | 15.5 | 42.7 | 11.7 | 0.345 |
| 4 | 88.1 | 51 | 20 | 46.4 | 15.4 | 0.338 |
| 5 | 87.4 | 55.3 | 24.3 | 50.3 | 19.3 | 0.336 |
| 6 | 86.9 | 58.9 | 27.9 | 53.9 | 22.9 | 0.334 |
| 7 | 87.2 | 62.7 | 31.7 | 56.5 | 25.5 | 0.335 |
| 8 | 85.9 | 65.7 | 34.7 | 58.5 | 27.5 | 0.330 |
| 9 | 84.7 | 67.8 | 36.8 | 61.4 | 30.4 | 0.325 |
| 10 | 83.9 | 70.7 | 39.7 | 63.4 | 32.4 | 0.322 |
| 11 | 85.6 | 73.1 | 42.1 | 65.2 | 34.2 | 0.329 |
| 12 | 85.5 | 75.6 | 44.6 | 66.9 | 35.9 | 0.328 |
| 13 | 84.7 | 76.9 | 45.9 | 67.9 | 36.9 | 0.325 |
| 14 | 83.7 | 78.9 | 47.9 | 70.1 | 39.1 | 0.321 |
| 15 | 83.2 | 80.2 | 49.2 | 72 | 41 | 0.320 |
| 16 | 82.7 | 82.2 | 51.2 | 72.1 | 41.1 | 0.318 |
| 17 | 80.9 | 82.5 | 51.5 | 73.4 | 42.4 | 0.311 |
| 18 | 81.6 | 83.4 | 52.4 | 73.1 | 42.1 | 0.313 |
| 19 | 84.6 | 84.7 | 53.7 | 73.7 | 42.7 | 0.325 |
| 20 | 84.1 | 85.8 | 54.8 | 74.7 | 43.7 | 0.323 |
| 21 | 83.8 | 86.9 | 55.9 | 77.3 | 46.3 | 0.322 |
| 22 | 83.7 | 88 | 57 | 77.2 | 46.2 | 0.321 |
| 23 | 83.7 | 88.5 | 57.5 | 77.3 | 46.3 | 0.321 |
| 24 | 83.3 | 89.3 | 58.3 | 78.5 | 47.5 | 0.320 |

Πίνακας 5.5:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 1 στα 260 Α με ροπή σύσφιξης 7 Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 88.1 | 38.3 | 8.3 | 38.1 | 8.1 | 0.338 |
| 2 | 89.1 | 43.2 | 13.2 | 42.2 | 12.2 | 0.342 |
| 3 | 88 | 47.6 | 17.6 | 45.8 | 15.8 | 0.338 |
| 4 | 90.4 | 52.1 | 22.1 | 49.2 | 19.2 | 0.347 |
| 5 | 89 | 55.6 | 25.6 | 53 | 23 | 0.342 |
| 6 | 88 | 59 | 29 | 56.1 | 26.1 | 0.338 |
| 7 | 90.2 | 62.4 | 32.4 | 58.9 | 28.9 | 0.346 |
| 8 | 89.8 | 65.4 | 35.4 | 60.6 | 30.6 | 0.345 |
| 9 | 88.9 | 68 | 38 | 63 | 33 | 0.341 |
| 10 | 87.7 | 70.3 | 40.3 | 65.3 | 35.3 | 0.337 |
| 11 | 89.9 | 72.7 | 42.7 | 67.2 | 37.2 | 0.345 |
| 12 | 88.9 | 74.5 | 44.5 | 69.2 | 39.2 | 0.341 |
| 13 | 88.2 | 76.2 | 46.2 | 71.1 | 41.1 | 0.339 |
| 14 | 87.5 | 78.2 | 48.2 | 72.3 | 42.3 | 0.336 |
| 15 | 87.6 | 79.4 | 49.4 | 73.6 | 43.6 | 0.336 |
| 16 | 87.2 | 80.6 | 50.6 | 74.7 | 44.7 | 0.335 |
| 17 | 86.5 | 81.8 | 51.8 | 76.1 | 46.1 | 0.332 |
| 18 | 85.8 | 83 | 53 | 75.5 | 45.5 | 0.330 |
| 19 | 85.3 | 83.3 | 53.3 | 77 | 47 | 0.328 |
| 20 | 85 | 83.8 | 53.8 | 77.2 | 47.2 | 0.326 |
| 21 | 86.1 | 85.1 | 55.1 | 77.4 | 47.4 | 0.331 |
| 22 | 85.6 | 84.6 | 54.6 | 78.7 | 48.7 | 0.329 |
| 23 | 85.3 | 85.9 | 55.9 | 79 | 49 | 0.328 |
| 24 | 85.3 | 86.3 | 56.3 | 80.1 | 50.1 | 0.328 |
| 25 | 84.9 | 87.2 | 57.2 | 79.4 | 49.4 | 0.326 |
| 26 | 85.1 | 87.5 | 57.5 | 80.2 | 50.2 | 0.327 |
| 27 | 87.2 | 88.1 | 58.1 | 81 | 51 | 0.335 |
| 28 | 86.9 | 88.5 | 58.5 | 81.7 | 51.7 | 0.334 |
| 29 | 86.7 | 86.1 | 56.1 | 79.5 | 49.5 | 0.333 |
| 30 | 88 | 89.5 | 59.5 | 82 | 52 | 0.338 |

Πίνακας5.6:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 150 Α για ρεύμα αξιολόγησης

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 107.9 | 38.8 | 7.8 | 41.6 | 10.6 | 0.719 |
| 2 | 107.9 | 41.3 | 10.3 | 44 | 13 | 0.719 |
| 3 | 107.9 | 43.2 | 12.2 | 46 | 15 | 0.719 |
| 4 | 107.7 | 45.3 | 14.3 | 46.9 | 15.9 | 0.718 |
| 5 | 108.1 | 47.3 | 16.3 | 48.9 | 17.9 | 0.720 |
| 6 | 108.3 | 49.1 | 18.1 | 49.8 | 18.8 | 0.722 |
| 7 | 108.2 | 51 | 20 | 52.1 | 21.1 | 0.721 |
| 8 | 108.1 | 52.5 | 21.5 | 53.5 | 22.5 | 0.720 |
| 9 | 108.3 | 54.1 | 23.1 | 55.1 | 24.1 | 0.722 |
| 10 | 108.1 | 55.3 | 24.3 | 55.5 | 24.5 | 0.720 |
| 11 | 108 | 56.9 | 25.9 | 56.5 | 25.5 | 0.720 |
| 12 | 108 | 58.5 | 27.5 | 57.8 | 26.8 | 0.720 |
| 13 | 107.9 | 59.5 | 28.5 | 59 | 28 | 0.719 |
| 14 | 108.1 | 60.2 | 29.2 | 56.4 | 25.4 | 0.720 |
| 15 | 108.4 | 61.6 | 30.6 | 59.4 | 28.4 | 0.722 |
| 16 | 108.6 | 62.6 | 31.6 | 60.2 | 29.2 | 0.724 |
| 17 | 111.4 | 63 | 32 | 60.1 | 29.1 | 0.742 |
| 18 | 111.6 | 64.1 | 33.1 | 60.9 | 29.9 | 0.744 |
| 19 | 111.9 | 65.4 | 34.4 | 62.2 | 31.2 | 0.746 |
| 20 | 112 | 65.6 | 34.6 | 62.7 | 31.7 | 0.746 |
| 21 | 112.1 | 66.8 | 35.8 | 62.7 | 31.7 | 0.747 |
| 22 | 112.2 | 67.7 | 36.7 | 63.8 | 32.8 | 0.748 |
| 23 | 112.4 | 68.1 | 37.1 | 64.2 | 33.2 | 0.749 |
| 24 | 112.3 | 69.2 | 38.2 | 65.2 | 34.2 | 0.748 |
| 25 | 112.3 | 69.6 | 38.6 | 65 | 34 | 0.748 |
| 26 | 112.4 | 70.2 | 39.2 | 64.6 | 33.6 | 0.749 |
| 27 | 112.3 | 70.3 | 39.3 | 64.1 | 33.1 | 0.748 |
| 28 | 112.4 | 71.2 | 40.2 | 66.8 | 35.8 | 0.749 |
| 29 | 112.2 | 70.9 | 39.9 | 64.6 | 33.6 | 0.748 |
| 30 | 112.1 | 72 | 41 | 67.1 | 36.1 | 0.747 |
| 31 | 112 | 72.3 | 41.3 | 67.8 | 36.8 | 0.746 |
| 32 | 112.1 | 73 | 42 | 67.1 | 36.1 | 0.747 |
| 33 | 111.9 | 73.5 | 42.5 | 68.5 | 37.5 | 0.746 |
| 34 | 112 | 73.9 | 42.9 | 68.5 | 37.5 | 0.746 |
| 35 | 111.9 | 73.7 | 42.7 | 68.1 | 37.1 | 0.746 |
| 36 | 112.1 | 74.3 | 43.3 | 69.1 | 38.1 | 0.747 |
| 37 | 112.5 | 74.9 | 43.9 | 69.1 | 38.1 | 0.750 |
| 38 | 112.6 | 74.8 | 43.8 | 69.4 | 38.4 | 0.750 |
| 39 | 112.6 | 75.4 | 44.4 | 69.2 | 38.2 | 0.750 |
| 40 | 112.8 | 75.2 | 44.2 | 68.9 | 37.9 | 0.752 |
| 41 | 112.8 | 75.8 | 44.8 | 69.6 | 38.6 | 0.752 |
| 42 | 112.6 | 75.8 | 44.8 | 69.9 | 38.9 | 0.750 |
| 43 | 113.1 | 75.3 | 44.3 | 66.8 | 35.8 | 0.754 |
| 44 | 113 | 75.3 | 44.3 | 67.5 | 36.5 | 0.753 |
| 45 | 112.9 | 75.2 | 44.2 | 66.7 | 35.7 | 0.752 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 112.9 | 75.2 | 44.2 | 67.1 | 36.1 | 0.752 |
| 47 | 112.7 | 75.2 | 44.2 | 67.7 | 36.7 | 0.751 |
| 48 | 112.8 | 76 | 45 | 69.8 | 38.8 | 0.752 |
| 49 | 112.7 | 76.3 | 45.3 | 70 | 39 | 0.751 |
| 50 | 112.6 | 76 | 45 | 69.4 | 38.4 | 0.750 |
| 51 | 112.4 | 76.6 | 45.6 | 70.4 | 39.4 | 0.749 |
| 52 | 112.3 | 76.7 | 45.7 | 69.4 | 38.4 | 0.748 |
| 53 | 112.2 | 76 | 45 | 67.2 | 36.2 | 0.748 |
| 54 | 112.3 | 76.6 | 45.6 | 69.3 | 38.3 | 0.748 |
| 55 | 112.3 | 76.1 | 45.1 | 69.1 | 38.1 | 0.748 |
| 56 | 112.7 | 76.6 | 45.6 | 68.9 | 37.9 | 0.751 |
| 57 | 112.9 | 76.1 | 45.1 | 66.6 | 35.6 | 0.752 |
| 58 | 113 | 76.3 | 45.3 | 69.2 | 38.2 | 0.753 |
| 59 | 112.8 | 76 | 45 | 67.8 | 36.8 | 0.752 |
| 60 | 112.8 | 76.7 | 45.7 | 69.9 | 38.9 | 0.752 |
| 61 | 112.2 | 76.7 | 45.7 | 68.6 | 37.6 | 0.748 |
| 62 | 112.8 | 76.6 | 45.6 | 69.6 | 38.6 | 0.752 |
| 63 | 112.8 | 76.4 | 45.4 | 67.9 | 36.9 | 0.752 |
| 64 | 112.8 | 76.7 | 45.7 | 69.6 | 38.6 | 0.752 |
| 65 | 112.8 | 77.2 | 46.2 | 70.6 | 39.6 | 0.752 |
| 66 | 112.7 | 76.7 | 45.7 | 69.5 | 38.5 | 0.751 |
| 67 | 112.8 | 77.3 | 46.3 | 71 | 40 | 0.752 |
| 68 | 112.7 | 77.2 | 46.2 | 70.7 | 39.7 | 0.751 |
| 69 | 112.3 | 77.5 | 46.5 | 70.3 | 39.3 | 0.748 |
| 70 | 112.2 | 76.7 | 45.7 | 68.3 | 37.3 | 0.748 |
| 71 | 112.1 | 76.7 | 45.7 | 69.3 | 38.3 | 0.747 |
| 72 | 112.2 | 77.4 | 46.4 | 70.7 | 39.7 | 0.748 |
| 73 | 112.3 | 77 | 46 | 70.2 | 39.2 | 0.748 |
| 74 | 112.2 | 77.5 | 46.5 | 71.1 | 40.1 | 0.748 |
| 75 | 112.1 | 76.8 | 45.8 | 68.5 | 37.5 | 0.747 |
| 76 | 112.2 | 77.2 | 46.2 | 69.1 | 38.1 | 0.748 |
| 77 | 112.7 | 76.8 | 45.8 | 70.1 | 39.1 | 0.751 |
| 78 | 112.8 | 76.9 | 45.9 | 69.1 | 38.1 | 0.752 |
| 79 | 112.8 | 76 | 45 | 67.1 | 36.1 | 0.752 |
| 80 | 112.7 | 76.8 | 45.8 | 68 | 37 | 0.751 |
| 81 | 112.7 | 76.6 | 45.6 | 68.7 | 37.7 | 0.751 |
| 82 | 112.6 | 75.9 | 44.9 | 67.1 | 36.1 | 0.750 |
| 83 | 112.7 | 76.3 | 45.3 | 68.3 | 37.3 | 0.751 |
| 84 | 112.5 | 77 | 46 | 70.2 | 39.2 | 0.750 |
| 85 | 112.5 | 77.4 | 46.4 | 71 | 40 | 0.750 |
| 86 | 112.6 | 76.9 | 45.9 | 70.9 | 39.9 | 0.750 |
| 87 | 112.4 | 77.1 | 46.1 | 70.6 | 39.6 | 0.749 |
| 88 | 111.9 | 76.8 | 45.8 | 68.6 | 37.6 | 0.746 |
| 89 | 111.5 | 76.8 | 45.8 | 69 | 38 | 0.743 |
| 90 | 111.3 | 76.2 | 45.2 | 67.3 | 36.3 | 0.742 |
| 91 | 111.5 | 76 | 45 | 67.6 | 36.6 | 0.743 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 111.4 | 76.8 | 45.8 | 70.9 | 39.9 | 0.742 |
| 93 | 111.3 | 76 | 45 | 67.3 | 36.3 | 0.742 |
| 94 | 111.4 | 76.5 | 45.5 | 69.3 | 38.3 | 0.742 |
| 95 | 111.3 | 76 | 45 | 68.6 | 37.6 | 0.742 |
| 96 | 112 | 76.8 | 45.8 | 69.6 | 38.6 | 0.746 |
| 97 | 111.9 | 76.4 | 45.4 | 69.4 | 38.4 | 0.746 |
| 98 | 111.6 | 76.4 | 45.4 | 68.9 | 37.9 | 0.744 |
| 99 | 111.7 | 75.5 | 44.5 | 67.3 | 36.3 | 0.744 |
| 100 | 111.7 | 76.8 | 45.8 | 69.3 | 38.3 | 0.744 |
| 101 | 111.7 | 76 | 45 | 67.6 | 36.6 | 0.744 |
| 102 | 111.7 | 76.7 | 45.7 | 69.8 | 38.8 | 0.744 |
| 103 | 111.9 | 76.4 | 45.4 | 69.2 | 38.2 | 0.746 |
| 104 | 111.7 | 76.7 | 45.7 | 70.3 | 39.3 | 0.744 |
| 105 | 111.7 | 76.2 | 45.2 | 68.9 | 37.9 | 0.744 |
| 106 | 111.6 | 76.3 | 45.3 | 68.9 | 37.9 | 0.744 |
| 107 | 111.8 | 77.1 | 46.1 | 70.7 | 39.7 | 0.745 |
| 108 | 111.6 | 77.2 | 46.2 | 70.6 | 39.6 | 0.744 |
| 109 | 111.3 | 77.2 | 46.2 | 70.9 | 39.9 | 0.742 |
| 110 | 111.2 | 77 | 46 | 70.6 | 39.6 | 0.741 |
| 111 | 111.1 | 76.8 | 45.8 | 70.2 | 39.2 | 0.740 |
| 112 | 111.1 | 77 | 46 | 70.9 | 39.9 | 0.740 |
| 113 | 111.2 | 76.8 | 45.8 | 69.6 | 38.6 | 0.741 |
| 114 | 111.2 | 76.9 | 45.9 | 68.9 | 37.9 | 0.741 |
| 115 | 111.4 | 76.7 | 45.7 | 69.1 | 38.1 | 0.742 |
| 116 | 111.5 | 76.5 | 45.5 | 69 | 38 | 0.743 |
| 117 | 111.9 | 76.1 | 45.1 | 68.3 | 37.3 | 0.746 |
| 118 | 111.8 | 76.2 | 45.2 | 68.7 | 37.7 | 0.745 |
| 119 | 111.3 | 76.6 | 45.6 | 69.2 | 38.2 | 0.742 |
| 120 | 111.7 | 76.6 | 45.6 | 69.3 | 38.3 | 0.744 |
| 121 | 111.8 | 76.4 | 45.4 | 69.5 | 38.5 | 0.745 |
| 122 | 111.8 | 76.4 | 45.4 | 69.3 | 38.3 | 0.745 |
| 123 | 111.8 | 76.7 | 45.7 | 68.1 | 37.1 | 0.745 |
| 124 | 111.8 | 77.2 | 46.2 | 70.6 | 39.6 | 0.745 |
| 125 | 111.7 | 77 | 46 | 69.6 | 38.6 | 0.744 |
| 126 | 111.9 | 76.8 | 45.8 | 70.2 | 39.2 | 0.746 |
| 127 | 111.6 | 77.2 | 46.2 | 70.6 | 39.6 | 0.744 |
| 128 | 111.6 | 77.2 | 46.2 | 70.9 | 39.9 | 0.744 |
| 129 | 111.4 | 77.2 | 46.2 | 70.3 | 39.3 | 0.742 |
| 130 | 111.3 | 77.5 | 46.5 | 71 | 40 | 0.742 |
| 131 | 111.3 | 77.2 | 46.2 | 70.5 | 39.5 | 0.742 |
| 132 | 111.2 | 77.5 | 46.5 | 70.2 | 39.2 | 0.741 |
| 133 | 111 | 77.8 | 46.8 | 71 | 40 | 0.740 |
| 134 | 111.1 | 77.5 | 46.5 | 71 | 40 | 0.740 |
| 135 | 111.3 | 77.3 | 46.3 | 70.5 | 39.5 | 0.742 |
| 136 | 111.6 | 77.4 | 46.4 | 71.1 | 40.1 | 0.744 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 111.9 | 77.7 | 46.7 | 71.2 | 40.2 | 0.746 |
| 138 | 111.7 | 77.8 | 46.8 | 71 | 40 | 0.744 |
| 139 | 111.6 | 77.7 | 46.7 | 71.1 | 40.1 | 0.744 |
| 140 | 111.5 | 77.5 | 46.5 | 70.1 | 39.1 | 0.743 |
| 141 | 111.7 | 77 | 46 | 69.1 | 38.1 | 0.744 |
| 142 | 111.6 | 76.9 | 45.9 | 68.5 | 37.5 | 0.744 |
| 143 | 111.6 | 76.8 | 45.8 | 68.2 | 37.2 | 0.744 |
| 144 | 111.7 | 75.9 | 44.9 | 67.2 | 36.2 | 0.744 |
| 145 | 111.6 | 76 | 45 | 68.2 | 37.2 | 0.744 |
| 146 | 110.3 | 77 | 46 | 69 | 38 | 0.735 |
| 147 | 110.3 | 76.4 | 45.4 | 69.8 | 38.8 | 0.735 |
| 148 | 109.9 | 76.6 | 45.6 | 69.8 | 38.8 | 0.732 |
| 149 | 111.1 | 76.3 | 45.3 | 67.7 | 36.7 | 0.740 |
| 150 | 111.1 | 76.3 | 45.3 | 68.5 | 37.5 | 0.740 |
| 151 | 111.2 | 76.5 | 45.5 | 69.6 | 38.6 | 0.741 |
| 152 | 110 | 76.8 | 45.8 | 69.7 | 38.7 | 0.733 |
| 153 | 110.8 | 76.4 | 45.4 | 69.7 | 38.7 | 0.738 |
| 154 | 110.9 | 76 | 45 | 67.7 | 36.7 | 0.739 |
| 155 | 110.1 | 76.4 | 45.4 | 68.3 | 37.3 | 0.734 |
| 156 | 111 | 75.5 | 44.5 | 67.5 | 36.5 | 0.740 |
| 157 | 110.9 | 75.8 | 44.8 | 67.8 | 36.8 | 0.739 |
| 158 | 110.9 | 76.5 | 45.5 | 70.1 | 39.1 | 0.739 |
| 159 | 111.5 | 76.3 | 45.3 | 69.3 | 38.3 | 0.743 |
| 160 | 111.7 | 76.3 | 45.3 | 70 | 39 | 0.744 |
| 161 | 111.6 | 76.6 | 45.6 | 69.4 | 38.4 | 0.744 |
| 162 | 111.6 | 76.4 | 45.4 | 69.8 | 38.8 | 0.744 |
| 163 | 111.8 | 77 | 46 | 71 | 40 | 0.745 |
| 164 | 111.8 | 76.8 | 45.8 | 70.8 | 39.8 | 0.745 |
| 165 | 111.8 | 76.9 | 45.9 | 70.6 | 39.6 | 0.745 |
| 166 | 111.7 | 77 | 46 | 69.2 | 38.2 | 0.744 |
| 167 | 111.9 | 77.3 | 46.3 | 70.6 | 39.6 | 0.746 |
| 168 | 110.7 | 77.2 | 46.2 | 70.5 | 39.5 | 0.738 |
| 169 | 111.5 | 77.5 | 46.5 | 70.6 | 39.6 | 0.743 |
| 170 | 110.8 | 77.9 | 46.9 | 71.1 | 40.1 | 0.738 |
| 171 | 111.5 | 77.6 | 46.6 | 71.3 | 40.3 | 0.743 |
| 172 | 111.2 | 77.2 | 46.2 | 70.4 | 39.4 | 0.741 |
| 173 | 111.3 | 77.8 | 46.8 | 71.3 | 40.3 | 0.742 |
| 174 | 111.4 | 77.3 | 46.3 | 71.1 | 40.1 | 0.742 |
| 175 | 111 | 78 | 47 | 71.1 | 40.1 | 0.740 |
| 176 | 111.3 | 77.6 | 46.6 | 71.1 | 40.1 | 0.742 |
| 177 | 111.2 | 77.2 | 46.2 | 70 | 39 | 0.741 |
| 178 | 111.8 | 77.6 | 46.6 | 71.1 | 40.1 | 0.745 |
| 179 | 110.7 | 77.3 | 46.3 | 68.9 | 37.9 | 0.738 |
| 180 | 112 | 76.7 | 45.7 | 68.7 | 37.7 | 0.746 |

Πίνακας5 .7 : Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 160 Α για ρεύμα αξιολόγησης

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 140.4 | 32.1 | 2.1 | 38.2 | 8.2 | 0.877 |
| 2 | 140.2 | 34.7 | 4.7 | 42.1 | 12.1 | 0.876 |
| 3 | 139.6 | 37.5 | 7.5 | 45 | 15 | 0.872 |
| 4 | 140 | 39.9 | 9.9 | 47.8 | 17.8 | 0.875 |
| 5 | 139.3 | 42.3 | 12.3 | 50 | 20 | 0.870 |
| 6 | 138 | 45.1 | 15.1 | 52.1 | 22.1 | 0.862 |
| 7 | 139.4 | 47.1 | 17.1 | 54.1 | 24.1 | 0.871 |
| 8 | 148.3 | 49.7 | 19.7 | 56.7 | 26.7 | 0.926 |
| 9 | 147.8 | 51.7 | 21.7 | 59.3 | 29.3 | 0.923 |
| 10 | 148.1 | 54.1 | 24.1 | 60.9 | 30.9 | 0.925 |
| 11 | 148.3 | 56.4 | 26.4 | 63 | 33 | 0.926 |
| 12 | 150 | 58.1 | 28.1 | 64.6 | 34.6 | 0.937 |
| 13 | 149.8 | 60.2 | 30.2 | 66.1 | 36.1 | 0.936 |
| 14 | 150.1 | 62 | 32 | 67.5 | 37.5 | 0.938 |
| 15 | 150.6 | 63.6 | 33.6 | 68.7 | 38.7 | 0.941 |
| 16 | 150.6 | 64.8 | 34.8 | 70.2 | 40.2 | 0.941 |
| 17 | 150.6 | 66.5 | 36.5 | 71.2 | 41.2 | 0.941 |
| 18 | 150.7 | 67.7 | 37.7 | 72.2 | 42.2 | 0.941 |
| 19 | 150.8 | 68.3 | 38.3 | 73.1 | 43.1 | 0.942 |
| 20 | 150.1 | 70.1 | 40.1 | 73.9 | 43.9 | 0.938 |
| 21 | 150.7 | 71.2 | 41.2 | 74.4 | 44.4 | 0.941 |
| 22 | 151.1 | 72.1 | 42.1 | 75 | 45 | 0.944 |
| 23 | 151.2 | 73 | 43 | 75.6 | 45.6 | 0.945 |
| 24 | 151.1 | 73.1 | 43.1 | 76.6 | 46.6 | 0.944 |
| 25 | 150.4 | 74.8 | 44.8 | 77.5 | 47.5 | 0.940 |
| 26 | 149.9 | 75.1 | 45.1 | 77.6 | 47.6 | 0.936 |
| 27 | 150.6 | 75.8 | 45.8 | 78 | 48 | 0.941 |
| 28 | 150.7 | 76.4 | 46.4 | 78.4 | 48.4 | 0.941 |
| 29 | 150.4 | 76.6 | 46.6 | 78.7 | 48.7 | 0.940 |
| 30 | 150.6 | 77.3 | 47.3 | 78.9 | 48.9 | 0.941 |
| 31 | 150.6 | 77.2 | 47.2 | 79.2 | 49.2 | 0.941 |
| 32 | 151.4 | 77.5 | 47.5 | 79.4 | 49.4 | 0.946 |
| 33 | 151.3 | 78.5 | 48.5 | 79.9 | 49.9 | 0.945 |
| 34 | 151.1 | 78.4 | 48.4 | 80.1 | 50.1 | 0.944 |
| 35 | 151.1 | 78.9 | 48.9 | 80.3 | 50.3 | 0.944 |
| 36 | 152.4 | 78.6 | 48.6 | 80.5 | 50.5 | 0.952 |
| 37 | 152.3 | 79.3 | 49.3 | 80.6 | 50.6 | 0.951 |
| 38 | 152.1 | 79.7 | 49.7 | 80.8 | 50.8 | 0.950 |
| 39 | 151.8 | 79.8 | 49.8 | 81 | 51 | 0.948 |
| 40 | 151.9 | 79.7 | 49.7 | 80.7 | 50.7 | 0.949 |
| 41 | 151.6 | 80.2 | 50.2 | 81.4 | 51.4 | 0.947 |
| 42 | 151.8 | 80.4 | 50.4 | 81.8 | 51.8 | 0.948 |
| 43 | 151.6 | 80.5 | 50.5 | 81.6 | 51.6 | 0.947 |
| 44 | 151.9 | 80.9 | 50.9 | 81.3 | 51.3 | 0.949 |
| 45 | 152 | 80.5 | 50.5 | 81.8 | 51.8 | 0.950 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 150.8 | 81.3 | 51.3 | 81.9 | 51.9 | 0.942 |
| 47 | 151.9 | 80.5 | 50.5 | 82 | 52 | 0.949 |
| 48 | 150 | 80.8 | 50.8 | 82.1 | 52.1 | 0.937 |
| 49 | 151.3 | 81.5 | 51.5 | 82.3 | 52.3 | 0.945 |
| 50 | 151.1 | 81.4 | 51.4 | 81.4 | 51.4 | 0.944 |
| 51 | 154.7 | 81.6 | 51.6 | 82.7 | 52.7 | 0.966 |
| 52 | 154.4 | 81.5 | 51.5 | 82.8 | 52.8 | 0.965 |
| 53 | 154.7 | 82.2 | 52.2 | 83.3 | 53.3 | 0.966 |
| 54 | 154.7 | 82.6 | 52.6 | 83 | 53 | 0.966 |
| 55 | 154.6 | 82.4 | 52.4 | 83.5 | 53.5 | 0.966 |
| 56 | 155 | 82.7 | 52.7 | 83.5 | 53.5 | 0.968 |
| 57 | 155.2 | 82 | 52 | 83.6 | 53.6 | 0.970 |
| 58 | 155.5 | 82.6 | 52.6 | 84.3 | 54.3 | 0.971 |
| 59 | 155.2 | 83.4 | 53.4 | 83.7 | 53.7 | 0.970 |
| 60 | 155.4 | 83.3 | 53.3 | 83.9 | 53.9 | 0.971 |
| 61 | 154.9 | 83.1 | 53.1 | 84.4 | 54.4 | 0.968 |
| 62 | 156.2 | 83.5 | 53.5 | 84.5 | 54.5 | 0.976 |
| 63 | 154.8 | 83.7 | 53.7 | 84.4 | 54.4 | 0.967 |
| 64 | 156.4 | 83.5 | 53.5 | 84.3 | 54.3 | 0.977 |
| 65 | 156 | 84 | 54 | 84.7 | 54.7 | 0.975 |
| 66 | 155.9 | 83.2 | 53.2 | 85 | 55 | 0.974 |
| 67 | 155.6 | 83.6 | 53.6 | 84.8 | 54.8 | 0.972 |
| 68 | 155.6 | 84.3 | 54.3 | 84.7 | 54.7 | 0.972 |
| 69 | 155.9 | 83.9 | 53.9 | 84.4 | 54.4 | 0.974 |
| 70 | 155.9 | 83.9 | 53.9 | 84.7 | 54.7 | 0.974 |
| 71 | 155.8 | 84.5 | 54.5 | 84.8 | 54.8 | 0.973 |
| 72 | 156.4 | 84.4 | 54.4 | 84.9 | 54.9 | 0.977 |
| 73 | 156.2 | 84.7 | 54.7 | 85.1 | 55.1 | 0.976 |
| 74 | 155.9 | 84.3 | 54.3 | 84.8 | 54.8 | 0.974 |
| 75 | 155.7 | 83.5 | 53.5 | 84.7 | 54.7 | 0.973 |
| 76 | 155.7 | 84.3 | 54.3 | 84.9 | 54.9 | 0.973 |
| 77 | 155.4 | 84.4 | 54.4 | 85.3 | 55.3 | 0.971 |
| 78 | 155.5 | 85.2 | 55.2 | 85.4 | 55.4 | 0.971 |
| 79 | 155.6 | 84.7 | 54.7 | 85.7 | 55.7 | 0.972 |
| 80 | 155.6 | 85 | 55 | 85.8 | 55.8 | 0.972 |
| 81 | 155.7 | 85 | 55 | 85.4 | 55.4 | 0.973 |
| 82 | 156.7 | 84.3 | 54.3 | 85.4 | 55.4 | 0.979 |
| 83 | 156.8 | 85.1 | 55.1 | 86.1 | 56.1 | 0.980 |
| 84 | 157 | 85.1 | 55.1 | 85.6 | 55.6 | 0.981 |
| 85 | 156.8 | 85.1 | 55.1 | 85.7 | 55.7 | 0.980 |
| 86 | 156.5 | 84.6 | 54.6 | 85.1 | 55.1 | 0.978 |
| 87 | 156.8 | 85.4 | 55.4 | 85.5 | 55.5 | 0.980 |
| 88 | 156.5 | 84.9 | 54.9 | 86.1 | 56.1 | 0.978 |
| 89 | 158.9 | 85.1 | 55.1 | 85.5 | 55.5 | 0.993 |
| 90 | 159 | 85.4 | 55.4 | 86.4 | 56.4 | 0.993 |
| 91 | 158.2 | 85.7 | 55.7 | 86.1 | 56.1 | 0.988 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 158.4 | 85.2 | 55.2 | 86.3 | 56.3 | 0.990 |
| 93 | 157.1 | 85.8 | 55.8 | 86.3 | 56.3 | 0.981 |
| 94 | 157.3 | 85.9 | 55.9 | 86.4 | 56.4 | 0.983 |
| 95 | 160.1 | 86.4 | 56.4 | 86.4 | 56.4 | 1.000 |
| 96 | 160 | 86.6 | 56.6 | 86.8 | 56.8 | 1.000 |

Πίνακας 5 .8: Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 170 Α για ρεύμα αξιολόγησης

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 123.4 | 34.5 | 4.5 | 37.2 | 7.2 | 0.725 |
| 2 | 123.9 | 37.8 | 7.8 | 39.9 | 9.9 | 0.728 |
| 3 | 123.8 | 40.5 | 10.5 | 43 | 13 | 0.728 |
| 4 | 124 | 43.6 | 13.6 | 45.5 | 15.5 | 0.729 |
| 5 | 124 | 45.7 | 15.7 | 47 | 17 | 0.729 |
| 6 | 124.5 | 48.1 | 18.1 | 49.7 | 19.7 | 0.732 |
| 7 | 124.8 | 50.8 | 20.8 | 51.9 | 21.9 | 0.734 |
| 8 | 124.9 | 53.1 | 23.1 | 53.9 | 23.9 | 0.734 |
| 9 | 124.8 | 55.2 | 25.2 | 55.3 | 25.3 | 0.734 |
| 10 | 124.9 | 56.8 | 26.8 | 55.6 | 25.6 | 0.734 |
| 11 | 124.7 | 59 | 29 | 57.2 | 27.2 | 0.733 |
| 12 | 124.6 | 60.7 | 30.7 | 59.4 | 29.4 | 0.732 |
| 13 | 124.7 | 62.7 | 32.7 | 60.6 | 30.6 | 0.733 |
| 14 | 124.7 | 64.1 | 34.1 | 61.6 | 31.6 | 0.733 |
| 15 | 124.6 | 65.4 | 35.4 | 59.9 | 29.9 | 0.732 |
| 16 | 124.8 | 66.2 | 36.2 | 61.7 | 31.7 | 0.734 |
| 17 | 125 | 67.8 | 37.8 | 62.1 | 32.1 | 0.735 |
| 18 | 124.9 | 68.5 | 38.5 | 63.5 | 33.5 | 0.734 |
| 19 | 124.9 | 69.8 | 39.8 | 66.1 | 36.1 | 0.734 |
| 20 | 125 | 70.9 | 40.9 | 65.5 | 35.5 | 0.735 |
| 21 | 125 | 71.7 | 41.7 | 65.2 | 35.2 | 0.735 |
| 22 | 125.1 | 72.6 | 42.6 | 66.8 | 36.8 | 0.735 |
| 23 | 124.9 | 73.2 | 43.2 | 66.5 | 36.5 | 0.734 |
| 24 | 125.7 | 73.8 | 43.8 | 68.4 | 38.4 | 0.739 |
| 25 | 125.7 | 75.2 | 45.2 | 67.7 | 37.7 | 0.739 |
| 26 | 126.4 | 75.2 | 45.2 | 68.5 | 38.5 | 0.743 |
| 27 | 130.8 | 75.2 | 45.2 | 67 | 37 | 0.769 |
| 28 | 130.9 | 76.9 | 46.9 | 70 | 40 | 0.770 |
| 29 | 130.9 | 77 | 47 | 70.2 | 40.2 | 0.770 |
| 30 | 130.5 | 77.2 | 47.2 | 70.4 | 40.4 | 0.767 |
| 31 | 130.4 | 78.4 | 48.4 | 69.7 | 39.7 | 0.767 |
| 32 | 130.4 | 77.9 | 47.9 | 67.7 | 37.7 | 0.767 |
| 33 | 130.2 | 79.2 | 49.2 | 71.4 | 41.4 | 0.765 |
| 34 | 129.6 | 79.7 | 49.7 | 70.2 | 40.2 | 0.762 |
| 35 | 129.8 | 80.5 | 50.5 | 72.3 | 42.3 | 0.763 |
| 36 | 130.2 | 81 | 51 | 73.5 | 43.5 | 0.765 |
| 37 | 130.1 | 81.3 | 51.3 | 71.8 | 41.8 | 0.765 |
| 38 | 130 | 81 | 51 | 71.5 | 41.5 | 0.764 |
| 39 | 129.6 | 81.8 | 51.8 | 74.7 | 44.7 | 0.762 |
| 40 | 133.2 | 82.2 | 52.2 | 73.5 | 43.5 | 0.783 |
| 41 | 133 | 82.4 | 52.4 | 74 | 44 | 0.782 |
| 42 | 133.2 | 83.2 | 53.2 | 74.3 | 44.3 | 0.783 |
| 43 | 133.2 | 82.6 | 52.6 | 71.5 | 41.5 | 0.783 |
| 44 | 133.7 | 83.7 | 53.7 | 73.6 | 43.6 | 0.786 |
| 45 | 133.7 | 84.5 | 54.5 | 75.6 | 45.6 | 0.786 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 133.7 | 85.1 | 55.1 | 74.4 | 44.4 | 0.786 |
| 47 | 133.9 | 85.2 | 55.2 | 76 | 46 | 0.787 |
| 48 | 134.1 | 85.3 | 55.3 | 76.1 | 46.1 | 0.788 |
| 49 | 134 | 85.6 | 55.6 | 77.2 | 47.2 | 0.788 |
| 50 | 133.9 | 86.3 | 56.3 | 77.1 | 47.1 | 0.787 |
| 51 | 134 | 86.4 | 56.4 | 78.4 | 48.4 | 0.788 |
| 52 | 134.1 | 85.5 | 55.5 | 76 | 46 | 0.788 |
| 53 | 133.6 | 86.3 | 56.3 | 76.8 | 46.8 | 0.785 |
| 54 | 133.7 | 85.5 | 55.5 | 75.3 | 45.3 | 0.786 |
| 55 | 133.4 | 87.2 | 57.2 | 77.1 | 47.1 | 0.784 |
| 56 | 134.2 | 87.3 | 57.3 | 78.3 | 48.3 | 0.789 |
| 57 | 134.6 | 87.3 | 57.3 | 76.8 | 46.8 | 0.791 |
| 58 | 134.5 | 86.8 | 56.8 | 76.4 | 46.4 | 0.791 |
| 59 | 134.3 | 88.2 | 58.2 | 77.4 | 47.4 | 0.790 |
| 60 | 133.9 | 88.2 | 58.2 | 77.1 | 47.1 | 0.787 |
| 61 | 134.2 | 87.9 | 57.9 | 76.9 | 46.9 | 0.789 |
| 62 | 134.4 | 88.4 | 58.4 | 76.3 | 46.3 | 0.790 |

Πίνακας5 .9:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 150Α με ροπή σύσφιξης 23 Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 129 | 39 | 8 | 34.1 | 3.1 | 0.860 |
| 2 | 129.5 | 42.4 | 11.4 | 36.5 | 5.5 | 0.863 |
| 3 | 130.1 | 44.9 | 13.9 | 38.6 | 7.6 | 0.867 |
| 4 | 130.6 | 47.1 | 16.1 | 40.9 | 9.9 | 0.871 |
| 5 | 129.4 | 48.9 | 17.9 | 42.8 | 11.8 | 0.863 |
| 6 | 129.3 | 50.9 | 19.9 | 44.5 | 13.5 | 0.862 |
| 7 | 128.9 | 53.1 | 22.1 | 46.4 | 15.4 | 0.859 |
| 8 | 129.7 | 54 | 23 | 48.1 | 17.1 | 0.865 |
| 9 | 129.7 | 56.6 | 25.6 | 50.1 | 19.1 | 0.865 |
| 10 | 130.6 | 57.3 | 26.3 | 51.2 | 20.2 | 0.871 |
| 11 | 130.4 | 58.6 | 27.6 | 53.2 | 22.2 | 0.869 |
| 12 | 129.9 | 59.8 | 28.8 | 54.4 | 23.4 | 0.866 |
| 13 | 128.9 | 60.3 | 29.3 | 54.9 | 23.9 | 0.859 |
| 14 | 129.6 | 62.7 | 31.7 | 56.8 | 25.8 | 0.864 |
| 15 | 130 | 61.9 | 30.9 | 57 | 26 | 0.867 |
| 16 | 129.1 | 64.3 | 33.3 | 59 | 28 | 0.861 |
| 17 | 130.2 | 63.3 | 32.3 | 59 | 28 | 0.868 |
| 18 | 129.6 | 65.5 | 34.5 | 60.2 | 29.2 | 0.864 |
| 19 | 130.9 | 66 | 35 | 61.1 | 30.1 | 0.873 |
| 20 | 130.7 | 66.5 | 35.5 | 61.8 | 30.8 | 0.871 |
| 21 | 130.5 | 66 | 35 | 62.3 | 31.3 | 0.870 |
| 22 | 130.7 | 66.9 | 35.9 | 62.6 | 31.6 | 0.871 |
| 23 | 130.8 | 67.7 | 36.7 | 63.8 | 32.8 | 0.872 |
| 24 | 131 | 67.5 | 36.5 | 63.2 | 32.2 | 0.873 |
| 25 | 130.4 | 68.2 | 37.2 | 64.8 | 33.8 | 0.869 |
| 26 | 130.6 | 68.4 | 37.4 | 64.4 | 33.4 | 0.871 |
| 27 | 131.4 | 68.6 | 37.6 | 65.2 | 34.2 | 0.876 |
| 28 | 131.4 | 68.9 | 37.9 | 65.1 | 34.1 | 0.876 |
| 29 | 131.4 | 71 | 40 | 66.5 | 35.5 | 0.876 |
| 30 | 131.4 | 69.2 | 38.2 | 65.7 | 34.7 | 0.876 |
| 31 | 131.2 | 69.9 | 38.9 | 67.1 | 36.1 | 0.875 |
| 32 | 131 | 69.8 | 38.8 | 66.3 | 35.3 | 0.873 |
| 33 | 132 | 70.2 | 39.2 | 66.9 | 35.9 | 0.880 |
| 34 | 131.6 | 69.4 | 38.4 | 66.8 | 35.8 | 0.877 |
| 35 | 131.1 | 69.8 | 38.8 | 67.3 | 36.3 | 0.874 |
| 36 | 132.1 | 71.3 | 40.3 | 68.4 | 37.4 | 0.881 |
| 37 | 131.6 | 70.1 | 39.1 | 67.4 | 36.4 | 0.877 |
| 38 | 130.8 | 70.8 | 39.8 | 67.4 | 36.4 | 0.872 |
| 39 | 131.7 | 71 | 40 | 67.5 | 36.5 | 0.878 |
| 40 | 131.9 | 71 | 40 | 68 | 37 | 0.879 |
| 41 | 129.8 | 70.9 | 39.9 | 67.7 | 36.7 | 0.865 |
| 42 | 131.5 | 71.1 | 40.1 | 67.7 | 36.7 | 0.877 |
| 43 | 132 | 71.2 | 40.2 | 67.8 | 36.8 | 0.880 |
| 44 | 130.6 | 71.7 | 40.7 | 68.1 | 37.1 | 0.871 |
| 45 | 130.9 | 71.9 | 40.9 | 69.3 | 38.3 | 0.873 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 131.2 | 71.1 | 40.1 | 68.1 | 37.1 | 0.875 |
| 47 | 130.9 | 71.2 | 40.2 | 68.1 | 37.1 | 0.873 |
| 48 | 130.7 | 71 | 40 | 68.3 | 37.3 | 0.871 |
| 49 | 130.2 | 71.3 | 40.3 | 68.3 | 37.3 | 0.868 |
| 50 | 130.4 | 70.8 | 39.8 | 68.2 | 37.2 | 0.869 |
| 51 | 130.2 | 71.2 | 40.2 | 68.9 | 37.9 | 0.868 |
| 52 | 130.3 | 71 | 40 | 68.9 | 37.9 | 0.869 |
| 53 | 130.1 | 71 | 40 | 68.5 | 37.5 | 0.867 |
| 54 | 130.6 | 71.7 | 40.7 | 68.6 | 37.6 | 0.871 |
| 55 | 130.5 | 70.8 | 39.8 | 68.5 | 37.5 | 0.870 |
| 56 | 130.4 | 71 | 40 | 69.1 | 38.1 | 0.869 |
| 57 | 135.2 | 70.2 | 39.2 | 67.6 | 36.6 | 0.901 |
| 58 | 135.2 | 73.1 | 42.1 | 69.8 | 38.8 | 0.901 |
| 59 | 135 | 72.9 | 41.9 | 69.8 | 38.8 | 0.900 |
| 60 | 135.4 | 73.5 | 42.5 | 69.8 | 38.8 | 0.903 |
| 61 | 135.3 | 72.7 | 41.7 | 70 | 39 | 0.902 |
| 62 | 135.4 | 72.8 | 41.8 | 70 | 39 | 0.903 |
| 63 | 134.5 | 74.7 | 43.7 | 70.6 | 39.6 | 0.897 |
| 64 | 135.4 | 73 | 42 | 70.2 | 39.2 | 0.903 |
| 65 | 135.6 | 73.4 | 42.4 | 70.7 | 39.7 | 0.904 |
| 66 | 135.7 | 75.2 | 44.2 | 71.9 | 40.9 | 0.905 |
| 67 | 135.9 | 73.8 | 42.8 | 70.8 | 39.8 | 0.906 |
| 68 | 135.6 | 73.5 | 42.5 | 70.7 | 39.7 | 0.904 |
| 69 | 135.7 | 73.1 | 42.1 | 70.6 | 39.6 | 0.905 |
| 70 | 135 | 73.3 | 42.3 | 70.3 | 39.3 | 0.900 |
| 71 | 135.5 | 74.7 | 43.7 | 71.2 | 40.2 | 0.903 |
| 72 | 135.6 | 73.6 | 42.6 | 70.7 | 39.7 | 0.904 |
| 73 | 135.1 | 73.1 | 42.1 | 70.6 | 39.6 | 0.901 |
| 74 | 135.3 | 73.5 | 42.5 | 70.4 | 39.4 | 0.902 |
| 75 | 135.7 | 73.1 | 42.1 | 70.6 | 39.6 | 0.905 |
| 76 | 135.4 | 73.3 | 42.3 | 70.7 | 39.7 | 0.903 |
| 77 | 134.9 | 73.7 | 42.7 | 70.9 | 39.9 | 0.899 |
| 78 | 133.9 | 73.8 | 42.8 | 70.6 | 39.6 | 0.893 |
| 79 | 134 | 73.9 | 42.9 | 71 | 40 | 0.893 |
| 80 | 134.7 | 73.5 | 42.5 | 70.6 | 39.6 | 0.898 |
| 81 | 134.8 | 73.1 | 42.1 | 70.6 | 39.6 | 0.899 |
| 82 | 134.6 | 73.5 | 42.5 | 70.5 | 39.5 | 0.897 |
| 83 | 135.2 | 73.4 | 42.4 | 70.1 | 39.1 | 0.901 |
| 84 | 135.3 | 73.5 | 42.5 | 70.5 | 39.5 | 0.902 |
| 85 | 135.4 | 72.9 | 41.9 | 70.4 | 39.4 | 0.903 |
| 86 | 135.1 | 73.5 | 42.5 | 70.2 | 39.2 | 0.901 |
| 87 | 135.2 | 73.8 | 42.8 | 70.6 | 39.6 | 0.901 |
| 88 | 135.3 | 73.5 | 42.5 | 70.7 | 39.7 | 0.902 |
| 89 | 134.8 | 74.7 | 43.7 | 71 | 40 | 0.899 |
| 90 | 134.7 | 75.4 | 44.4 | 71.9 | 40.9 | 0.898 |
| 91 | 134.9 | 73.4 | 42.4 | 70.9 | 39.9 | 0.899 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 135 | 73.9 | 42.9 | 71.2 | 40.2 | 0.900 |
| 93 | 134.2 | 73.4 | 42.4 | 70.8 | 39.8 | 0.895 |
| 94 | 135 | 73.2 | 42.2 | 70.7 | 39.7 | 0.900 |
| 95 | 134.8 | 73.5 | 42.5 | 70.2 | 39.2 | 0.899 |
| 96 | 134.7 | 74 | 43 | 70.9 | 39.9 | 0.898 |
| 97 | 134.3 | 75.3 | 44.3 | 71.3 | 40.3 | 0.895 |
| 98 | 134.7 | 76.3 | 45.3 | 72.1 | 41.1 | 0.898 |
| 99 | 135.1 | 73.9 | 42.9 | 70.7 | 39.7 | 0.901 |
| 100 | 135.1 | 73.7 | 42.7 | 71 | 40 | 0.901 |
| 101 | 134.9 | 73.4 | 42.4 | 70.6 | 39.6 | 0.899 |
| 102 | 134.8 | 73.1 | 42.1 | 70.8 | 39.8 | 0.899 |
| 103 | 134.8 | 73.6 | 42.6 | 71 | 40 | 0.899 |
| 104 | 134.8 | 73.4 | 42.4 | 70.6 | 39.6 | 0.899 |
| 105 | 134.5 | 73.9 | 42.9 | 70.7 | 39.7 | 0.897 |
| 106 | 134.5 | 73.5 | 42.5 | 70.7 | 39.7 | 0.897 |
| 107 | 134.6 | 73.2 | 42.2 | 70.5 | 39.5 | 0.897 |
| 108 | 134.6 | 73.2 | 42.2 | 70.6 | 39.6 | 0.897 |
| 109 | 134.5 | 75.7 | 44.7 | 71.8 | 40.8 | 0.897 |
| 110 | 134.2 | 73.2 | 42.2 | 70.5 | 39.5 | 0.895 |
| 111 | 134.3 | 73.1 | 42.1 | 70.4 | 39.4 | 0.895 |
| 112 | 134.4 | 73.5 | 42.5 | 70.4 | 39.4 | 0.896 |
| 113 | 134.4 | 73 | 42 | 70.6 | 39.6 | 0.896 |
| 114 | 134.3 | 72.8 | 41.8 | 70.4 | 39.4 | 0.895 |
| 115 | 134 | 73.2 | 42.2 | 70.3 | 39.3 | 0.893 |
| 116 | 134.4 | 72.8 | 41.8 | 70.5 | 39.5 | 0.896 |
| 117 | 134.1 | 73.1 | 42.1 | 70.2 | 39.2 | 0.894 |
| 118 | 133.5 | 73.7 | 42.7 | 70.6 | 39.6 | 0.890 |
| 119 | 133.7 | 72.8 | 41.8 | 70.2 | 39.2 | 0.891 |
| 120 | 133.9 | 73.3 | 42.3 | 70 | 39 | 0.893 |
| 121 | 133.8 | 73.1 | 42.1 | 70.3 | 39.3 | 0.892 |
| 122 | 134.6 | 73.9 | 42.9 | 70.1 | 39.1 | 0.897 |
| 123 | 134.4 | 73.3 | 42.3 | 69.9 | 38.9 | 0.896 |
| 124 | 134.7 | 73.7 | 42.7 | 69.9 | 38.9 | 0.898 |
| 125 | 134.6 | 73.5 | 42.5 | 69.9 | 38.9 | 0.897 |
| 126 | 134.1 | 73.6 | 42.6 | 70 | 39 | 0.894 |
| 127 | 134.7 | 73.6 | 42.6 | 70.4 | 39.4 | 0.898 |
| 128 | 134.7 | 73.3 | 42.3 | 70.3 | 39.3 | 0.898 |
| 129 | 134.5 | 73.9 | 42.9 | 70.4 | 39.4 | 0.897 |
| 130 | 134.8 | 73.3 | 42.3 | 70.2 | 39.2 | 0.899 |
| 131 | 134 | 73.6 | 42.6 | 70.1 | 39.1 | 0.893 |
| 132 | 134.3 | 73.9 | 42.9 | 69.8 | 38.8 | 0.895 |
| 133 | 134.3 | 73.3 | 42.3 | 70.2 | 39.2 | 0.895 |
| 134 | 134.5 | 73.2 | 42.2 | 70.2 | 39.2 | 0.897 |
| 135 | 134.4 | 73.9 | 42.9 | 70.2 | 39.2 | 0.896 |
| 136 | 134.3 | 73.6 | 42.6 | 70.1 | 39.1 | 0.895 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 134.3 | 73.3 | 42.3 | 70.2 | 39.2 | 0.895 |
| 138 | 134.3 | 73.5 | 42.5 | 70.2 | 39.2 | 0.895 |
| 139 | 134.3 | 73.7 | 42.7 | 70 | 39 | 0.895 |
| 140 | 134.5 | 73.3 | 42.3 | 70.1 | 39.1 | 0.897 |
| 141 | 133.9 | 73.1 | 42.1 | 69.9 | 38.9 | 0.893 |
| 142 | 133.9 | 73.1 | 42.1 | 70.2 | 39.2 | 0.893 |
| 143 | 134.5 | 72.8 | 41.8 | 70.1 | 39.1 | 0.897 |
| 144 | 134.8 | 73.1 | 42.1 | 69.9 | 38.9 | 0.899 |
| 145 | 134.7 | 73.4 | 42.4 | 69.7 | 38.7 | 0.898 |
| 146 | 134 | 73.1 | 42.1 | 69.8 | 38.8 | 0.893 |
| 147 | 134.5 | 73.2 | 42.2 | 70.2 | 39.2 | 0.897 |
| 148 | 134.6 | 73.5 | 42.5 | 69.9 | 38.9 | 0.897 |
| 149 | 134.7 | 73.3 | 42.3 | 69.9 | 38.9 | 0.898 |
| 150 | 134.4 | 73.1 | 42.1 | 70 | 39 | 0.896 |
| 151 | 134.3 | 73.6 | 42.6 | 69.9 | 38.9 | 0.895 |
| 152 | 134 | 73.1 | 42.1 | 70 | 39 | 0.893 |
| 153 | 134.3 | 73.1 | 42.1 | 69.9 | 38.9 | 0.895 |
| 154 | 134 | 72.9 | 41.9 | 69.8 | 38.8 | 0.893 |
| 155 | 133.7 | 73 | 42 | 70 | 39 | 0.891 |
| 156 | 133.4 | 74.1 | 43.1 | 71.2 | 40.2 | 0.889 |
| 157 | 133.9 | 74 | 43 | 70.6 | 39.6 | 0.893 |
| 158 | 133.7 | 74.3 | 43.3 | 70.6 | 39.6 | 0.891 |
| 159 | 133.5 | 74.7 | 43.7 | 70.6 | 39.6 | 0.890 |
| 160 | 133.8 | 73.2 | 42.2 | 70.3 | 39.3 | 0.892 |
| 161 | 134.3 | 73.5 | 42.5 | 70.9 | 39.9 | 0.895 |
| 162 | 134.3 | 73.5 | 42.5 | 70.6 | 39.6 | 0.895 |
| 163 | 134 | 73.7 | 42.7 | 70.5 | 39.5 | 0.893 |
| 164 | 134.4 | 73.9 | 42.9 | 70.6 | 39.6 | 0.896 |
| 165 | 134.6 | 73.3 | 42.3 | 70.4 | 39.4 | 0.897 |
| 166 | 134.4 | 73.5 | 42.5 | 70.5 | 39.5 | 0.896 |
| 167 | 134.5 | 74 | 43 | 70.3 | 39.3 | 0.897 |
| 168 | 134.4 | 73.7 | 42.7 | 70.7 | 39.7 | 0.896 |
| 169 | 133.2 | 74.5 | 43.5 | 71.4 | 40.4 | 0.888 |
| 170 | 134.1 | 73.1 | 42.1 | 71.3 | 40.3 | 0.894 |
| 171 | 133.1 | 73.1 | 42.1 | 70.6 | 39.6 | 0.887 |
| 172 | 134.2 | 73.8 | 42.8 | 71 | 40 | 0.895 |
| 173 | 132.8 | 76 | 45 | 72 | 41 | 0.885 |
| 174 | 134 | 76 | 45 | 72.8 | 41.8 | 0.893 |
| 175 | 134.2 | 74 | 43 | 71.5 | 40.5 | 0.895 |
| 176 | 133.2 | 73.4 | 42.4 | 71.1 | 40.1 | 0.888 |
| 177 | 134 | 75.1 | 44.1 | 71.6 | 40.6 | 0.893 |
| 178 | 134.3 | 76.2 | 45.2 | 72.3 | 41.3 | 0.895 |
| 179 | 134.3 | 74.4 | 43.4 | 71 | 40 | 0.895 |
| 180 | 134.5 | 73.9 | 42.9 | 71 | 40 | 0.897 |

Πίνακας5.10:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 150Α με ροπή σύσφιξης 19Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1 | 130.1 | 33 | 3 | 36.9 | 6.9 | 0.867 |
| 2 | 131.5 | 35.3 | 5.3 | 40.5 | 10.5 | 0.877 |
| 3 | 130.5 | 37.4 | 7.4 | 43.2 | 13.2 | 0.870 |
| 4 | 129.5 | 39.8 | 9.8 | 45.4 | 15.4 | 0.863 |
| 5 | 129.6 | 42 | 12 | 47.1 | 17.1 | 0.864 |
| 6 | 130.4 | 44.4 | 14.4 | 49 | 19 | 0.869 |
| 7 | 129.2 | 46.7 | 16.7 | 50.8 | 20.8 | 0.861 |
| 8 | 130.3 | 48.3 | 18.3 | 52.7 | 22.7 | 0.869 |
| 9 | 130.6 | 50.1 | 20.1 | 53.5 | 23.5 | 0.871 |
| 10 | 130.3 | 52.2 | 22.2 | 55.7 | 25.7 | 0.869 |
| 11 | 130.3 | 54.3 | 24.3 | 57.6 | 27.6 | 0.869 |
| 12 | 130.3 | 55.2 | 25.2 | 57.3 | 27.3 | 0.869 |
| 13 | 131 | 56.9 | 26.9 | 58.3 | 28.3 | 0.873 |
| 14 | 130.9 | 58.6 | 28.6 | 60.5 | 30.5 | 0.873 |
| 15 | 131 | 59.3 | 29.3 | 61.1 | 31.1 | 0.873 |
| 16 | 131.1 | 60.8 | 30.8 | 61.9 | 31.9 | 0.874 |
| 17 | 131.1 | 62.2 | 32.2 | 63.8 | 33.8 | 0.874 |
| 18 | 131.2 | 62.9 | 32.9 | 64.3 | 34.3 | 0.875 |
| 19 | 131.2 | 64.3 | 34.3 | 65.6 | 35.6 | 0.875 |
| 20 | 131.4 | 65.2 | 35.2 | 64.6 | 34.6 | 0.876 |
| 21 | 131.6 | 66.1 | 36.1 | 65.2 | 35.2 | 0.877 |
| 22 | 131.5 | 66.7 | 36.7 | 65.3 | 35.3 | 0.877 |
| 23 | 131.6 | 67.5 | 37.5 | 67.7 | 37.7 | 0.877 |
| 24 | 134.7 | 68.1 | 38.1 | 66.4 | 36.4 | 0.898 |
| 25 | 134 | 68.4 | 38.4 | 66.8 | 36.8 | 0.893 |
| 26 | 134.6 | 69 | 39 | 67.4 | 37.4 | 0.897 |
| 27 | 134.5 | 69.6 | 39.6 | 67.3 | 37.3 | 0.897 |
| 28 | 134.5 | 70.2 | 40.2 | 68.5 | 38.5 | 0.897 |
| 29 | 134.3 | 71.1 | 41.1 | 69.3 | 39.3 | 0.895 |
| 30 | 134.4 | 70.9 | 40.9 | 68.1 | 38.1 | 0.896 |
| 31 | 133.5 | 71.4 | 41.4 | 68.5 | 38.5 | 0.890 |
| 32 | 134.7 | 72.7 | 42.7 | 71.4 | 41.4 | 0.898 |
| 33 | 134.6 | 72.7 | 42.7 | 70.4 | 40.4 | 0.897 |
| 34 | 134.8 | 72.5 | 42.5 | 68.9 | 38.9 | 0.899 |
| 35 | 134.7 | 73 | 43 | 70.3 | 40.3 | 0.898 |
| 36 | 133.9 | 73.4 | 43.4 | 69.8 | 39.8 | 0.893 |
| 37 | 134.8 | 73.4 | 43.4 | 70.1 | 40.1 | 0.899 |
| 38 | 135.2 | 73.7 | 43.7 | 70.4 | 40.4 | 0.901 |
| 39 | 135 | 73.5 | 43.5 | 70.3 | 40.3 | 0.900 |
| 40 | 135 | 73.9 | 43.9 | 72.3 | 42.3 | 0.900 |
| 41 | 134.9 | 74.2 | 44.2 | 71.6 | 41.6 | 0.899 |
| 42 | 135.4 | 74.3 | 44.3 | 71 | 41 | 0.903 |
| 43 | 134.8 | 74.4 | 44.4 | 71.4 | 41.4 | 0.899 |
| 44 | 135.2 | 74.5 | 44.5 | 70.6 | 40.6 | 0.901 |
| 45 | 135.2 | 74.5 | 44.5 | 71.2 | 41.2 | 0.901 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 135.2 | 74.4 | 44.4 | 70.7 | 40.7 | 0.901 |
| 47 | 135 | 74.6 | 44.6 | 70.2 | 40.2 | 0.900 |
| 48 | 135.4 | 74.8 | 44.8 | 72 | 42 | 0.903 |
| 49 | 135 | 74.4 | 44.4 | 71.7 | 41.7 | 0.900 |
| 50 | 135 | 74.5 | 44.5 | 71.6 | 41.6 | 0.900 |
| 51 | 135 | 74.7 | 44.7 | 71.4 | 41.4 | 0.900 |
| 52 | 134.3 | 74.6 | 44.6 | 71.8 | 41.8 | 0.895 |
| 53 | 134.5 | 74.8 | 44.8 | 71.1 | 41.1 | 0.897 |
| 54 | 134.4 | 74.6 | 44.6 | 71.1 | 41.1 | 0.896 |
| 55 | 134.2 | 75 | 45 | 71.3 | 41.3 | 0.895 |
| 56 | 134.4 | 75 | 45 | 70.9 | 40.9 | 0.896 |
| 57 | 134.7 | 74.5 | 44.5 | 71.4 | 41.4 | 0.898 |
| 58 | 134.7 | 74.6 | 44.6 | 71.5 | 41.5 | 0.898 |
| 59 | 134.8 | 74.6 | 44.6 | 71.9 | 41.9 | 0.899 |
| 60 | 134.9 | 74.4 | 44.4 | 71.3 | 41.3 | 0.899 |
| 61 | 134.9 | 74.7 | 44.7 | 71.4 | 41.4 | 0.899 |
| 62 | 135 | 75 | 45 | 71.5 | 41.5 | 0.900 |
| 63 | 134.9 | 74.9 | 44.9 | 72.9 | 42.9 | 0.899 |
| 64 | 134.8 | 74.9 | 44.9 | 71.8 | 41.8 | 0.899 |
| 65 | 134.9 | 74.7 | 44.7 | 71.8 | 41.8 | 0.899 |
| 66 | 134.9 | 74.7 | 44.7 | 71.8 | 41.8 | 0.899 |
| 67 | 134.9 | 74.8 | 44.8 | 71.6 | 41.6 | 0.899 |
| 68 | 134.9 | 74.8 | 44.8 | 70.6 | 40.6 | 0.899 |
| 69 | 134.7 | 74.5 | 44.5 | 71.1 | 41.1 | 0.898 |
| 70 | 134.6 | 75.6 | 45.6 | 72.7 | 42.7 | 0.897 |
| 71 | 134.5 | 74.6 | 44.6 | 71.4 | 41.4 | 0.897 |
| 72 | 134.6 | 74.8 | 44.8 | 72.2 | 42.2 | 0.897 |
| 73 | 134.4 | 74.7 | 44.7 | 71.5 | 41.5 | 0.896 |
| 74 | 134.5 | 74.7 | 44.7 | 71.1 | 41.1 | 0.897 |
| 75 | 135 | 74.7 | 44.7 | 72.1 | 42.1 | 0.900 |
| 76 | 134.8 | 74.9 | 44.9 | 71.9 | 41.9 | 0.899 |
| 77 | 134.5 | 74.8 | 44.8 | 72.2 | 42.2 | 0.897 |
| 78 | 134.2 | 74.9 | 44.9 | 71.6 | 41.6 | 0.895 |
| 79 | 134.4 | 74.8 | 44.8 | 71.5 | 41.5 | 0.896 |
| 80 | 134 | 74.8 | 44.8 | 71.5 | 41.5 | 0.893 |
| 81 | 134.1 | 74.8 | 44.8 | 71.2 | 41.2 | 0.894 |
| 82 | 133.8 | 75.1 | 45.1 | 71.6 | 41.6 | 0.892 |
| 83 | 133.9 | 74.7 | 44.7 | 71.4 | 41.4 | 0.893 |
| 84 | 134.1 | 74.7 | 44.7 | 71 | 41 | 0.894 |
| 85 | 134.4 | 74.9 | 44.9 | 71.1 | 41.1 | 0.896 |
| 86 | 134.3 | 75.4 | 45.4 | 71.7 | 41.7 | 0.895 |
| 87 | 134.6 | 75.3 | 45.3 | 73.1 | 43.1 | 0.897 |
| 88 | 134.1 | 74.9 | 44.9 | 71.8 | 41.8 | 0.894 |
| 89 | 134.3 | 74.7 | 44.7 | 72 | 42 | 0.895 |
| 90 | 134.4 | 74.9 | 44.9 | 70.6 | 40.6 | 0.896 |
| 91 | 134.1 | 74.7 | 44.7 | 71.8 | 41.8 | 0.894 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 134.1 | 74.8 | 44.8 | 72 | 42 | 0.894 |
| 93 | 134.1 | 74.7 | 44.7 | 71.9 | 41.9 | 0.894 |
| 94 | 134.2 | 74.7 | 44.7 | 71.5 | 41.5 | 0.895 |
| 95 | 134.2 | 74.8 | 44.8 | 71.5 | 41.5 | 0.895 |
| 96 | 134.3 | 74.6 | 44.6 | 71 | 41 | 0.895 |
| 97 | 134.2 | 75.1 | 45.1 | 71.4 | 41.4 | 0.895 |
| 98 | 134.4 | 74.7 | 44.7 | 71 | 41 | 0.896 |
| 99 | 134.2 | 74.7 | 44.7 | 71 | 41 | 0.895 |
| 100 | 134.2 | 74.7 | 44.7 | 70.8 | 40.8 | 0.895 |
| 101 | 134 | 74.7 | 44.7 | 71 | 41 | 0.893 |
| 102 | 133.7 | 74.4 | 44.4 | 71.1 | 41.1 | 0.891 |
| 103 | 134.2 | 75.2 | 45.2 | 72.2 | 42.2 | 0.895 |
| 104 | 134.4 | 74.9 | 44.9 | 70.8 | 40.8 | 0.896 |
| 105 | 134.2 | 74.8 | 44.8 | 71.4 | 41.4 | 0.895 |
| 106 | 134.3 | 74.6 | 44.6 | 71.6 | 41.6 | 0.895 |
| 107 | 133.8 | 74.8 | 44.8 | 71.4 | 41.4 | 0.892 |
| 108 | 134.1 | 74.5 | 44.5 | 70.5 | 40.5 | 0.894 |
| 109 | 133.9 | 75.2 | 45.2 | 72.5 | 42.5 | 0.893 |
| 110 | 133.8 | 75.1 | 45.1 | 71.6 | 41.6 | 0.892 |
| 111 | 133.5 | 75.1 | 45.1 | 72.7 | 42.7 | 0.890 |
| 112 | 133.8 | 74.9 | 44.9 | 71.8 | 41.8 | 0.892 |
| 113 | 133.7 | 75.1 | 45.1 | 71.9 | 41.9 | 0.891 |
| 114 | 134.2 | 75.3 | 45.3 | 72 | 42 | 0.895 |
| 115 | 134.3 | 74.7 | 44.7 | 70.6 | 40.6 | 0.895 |
| 116 | 134.7 | 76.2 | 46.2 | 73.9 | 43.9 | 0.898 |
| 117 | 133.6 | 75.6 | 45.6 | 72.4 | 42.4 | 0.891 |
| 118 | 134.7 | 75.8 | 45.8 | 72 | 42 | 0.898 |
| 119 | 133.4 | 75.6 | 45.6 | 71.9 | 41.9 | 0.889 |
| 120 | 134.6 | 75.3 | 45.3 | 71.6 | 41.6 | 0.897 |
| 121 | 134.2 | 75.6 | 45.6 | 71.8 | 41.8 | 0.895 |
| 122 | 134.4 | 75.2 | 45.2 | 71.3 | 41.3 | 0.896 |
| 123 | 134 | 75.8 | 45.8 | 72.7 | 42.7 | 0.893 |
| 124 | 134.3 | 75.5 | 45.5 | 72.2 | 42.2 | 0.895 |
| 125 | 134.4 | 75.5 | 45.5 | 72 | 42 | 0.896 |
| 126 | 134.3 | 75.3 | 45.3 | 72.3 | 42.3 | 0.895 |
| 127 | 134.4 | 76.1 | 46.1 | 73.4 | 43.4 | 0.896 |
| 128 | 134.4 | 75.4 | 45.4 | 72.2 | 42.2 | 0.896 |
| 129 | 133.7 | 75.2 | 45.2 | 71.7 | 41.7 | 0.891 |
| 130 | 133.9 | 75.1 | 45.1 | 71.5 | 41.5 | 0.893 |
| 131 | 133.8 | 75 | 45 | 71.8 | 41.8 | 0.892 |
| 132 | 133.2 | 75.1 | 45.1 | 70.7 | 40.7 | 0.888 |
| 133 | 133.7 | 75.2 | 45.2 | 70.9 | 40.9 | 0.891 |
| 134 | 133.5 | 75 | 45 | 71.3 | 41.3 | 0.890 |
| 135 | 133.6 | 74.9 | 44.9 | 71.4 | 41.4 | 0.891 |
| 136 | 133.6 | 74.5 | 44.5 | 70.7 | 40.7 | 0.891 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 133 | 74.6 | 44.6 | 71.4 | 41.4 | 0.887 |
| 138 | 132.5 | 74.5 | 44.5 | 71.1 | 41.1 | 0.883 |
| 139 | 133.4 | 75.7 | 45.7 | 73.4 | 43.4 | 0.889 |
| 140 | 133.4 | 74.7 | 44.7 | 71.3 | 41.3 | 0.889 |
| 141 | 133.3 | 75.2 | 45.2 | 72.2 | 42.2 | 0.889 |
| 142 | 132.9 | 75.2 | 45.2 | 70.6 | 40.6 | 0.886 |
| 143 | 132.9 | 75.2 | 45.2 | 71.8 | 41.8 | 0.886 |
| 144 | 133.2 | 74.9 | 44.9 | 71.4 | 41.4 | 0.888 |
| 145 | 133.2 | 75.2 | 45.2 | 71.2 | 41.2 | 0.888 |
| 146 | 133.8 | 75.3 | 45.3 | 72 | 42 | 0.892 |
| 147 | 133.7 | 75.3 | 45.3 | 72.3 | 42.3 | 0.891 |
| 148 | 133.7 | 75.1 | 45.1 | 71.3 | 41.3 | 0.891 |
| 149 | 133.5 | 75.5 | 45.5 | 71.9 | 41.9 | 0.890 |
| 150 | 133.6 | 74.8 | 44.8 | 71.2 | 41.2 | 0.891 |
| 151 | 133.5 | 74.9 | 44.9 | 71.1 | 41.1 | 0.890 |
| 152 | 133.3 | 75.1 | 45.1 | 71.5 | 41.5 | 0.889 |
| 153 | 133.4 | 75.4 | 45.4 | 72.4 | 42.4 | 0.889 |
| 154 | 133.8 | 75.2 | 45.2 | 71.8 | 41.8 | 0.892 |
| 155 | 134.1 | 75.7 | 45.7 | 73.5 | 43.5 | 0.894 |
| 156 | 139 | 75.1 | 45.1 | 71.6 | 41.6 | 0.927 |
| 157 | 138.9 | 75.8 | 45.8 | 74.3 | 44.3 | 0.926 |
| 158 | 139.1 | 75.5 | 45.5 | 73 | 43 | 0.927 |
| 159 | 139 | 76 | 46 | 73.1 | 43.1 | 0.927 |
| 160 | 139 | 76.1 | 46.1 | 73.1 | 43.1 | 0.927 |
| 161 | 139.2 | 76.2 | 46.2 | 73.4 | 43.4 | 0.928 |
| 162 | 139.6 | 76.1 | 46.1 | 73.7 | 43.7 | 0.931 |
| 163 | 139.4 | 76.4 | 46.4 | 73.1 | 43.1 | 0.929 |
| 164 | 139 | 76.4 | 46.4 | 74.6 | 44.6 | 0.927 |
| 165 | 139.1 | 76.7 | 46.7 | 73.9 | 43.9 | 0.927 |
| 166 | 139.3 | 76.6 | 46.6 | 73.9 | 43.9 | 0.929 |
| 167 | 139.2 | 76.9 | 46.9 | 74.1 | 44.1 | 0.928 |
| 168 | 139.1 | 76.7 | 46.7 | 74.3 | 44.3 | 0.927 |
| 169 | 138.8 | 76.9 | 46.9 | 74.1 | 44.1 | 0.925 |
| 170 | 138.9 | 76.5 | 46.5 | 73.6 | 43.6 | 0.926 |
| 171 | 139 | 76.6 | 46.6 | 74.6 | 44.6 | 0.927 |
| 172 | 138.8 | 76.9 | 46.9 | 73.8 | 43.8 | 0.925 |
| 173 | 138.9 | 77 | 47 | 74.4 | 44.4 | 0.926 |
| 174 | 139 | 77 | 47 | 74.8 | 44.8 | 0.927 |
| 175 | 139.1 | 77.4 | 47.4 | 74.6 | 44.6 | 0.927 |
| 176 | 138.7 | 77.1 | 47.1 | 73.9 | 43.9 | 0.925 |
| 177 | 138.6 | 77.1 | 47.1 | 74.1 | 44.1 | 0.924 |
| 178 | 138.3 | 77.3 | 47.3 | 74.9 | 44.9 | 0.922 |
| 179 | 138.2 | 76.9 | 46.9 | 74.3 | 44.3 | 0.921 |
| 180 | 138.4 | 77.2 | 47.2 | 74.8 | 44.8 | 0.923 |

Πίνακας5.11:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 150Α με ροπή σύσφιξης 15Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 |
| 1 | 112.2 | 33.2 | 1.7 | 32.8 | 1.3 | 0.748 |
| 2 | 121.6 | 40.7 | 9.2 | 34.5 | 3 | 0.811 |
| 3 | 121.8 | 44.4 | 12.9 | 37 | 5.5 | 0.812 |
| 4 | 121.9 | 47.2 | 15.7 | 39.7 | 8.2 | 0.813 |
| 5 | 122.2 | 50.4 | 18.9 | 41.9 | 10.4 | 0.815 |
| 6 | 121.7 | 52.8 | 21.3 | 44 | 12.5 | 0.811 |
| 7 | 122.3 | 54.3 | 22.8 | 45.9 | 14.4 | 0.815 |
| 8 | 122.4 | 56.5 | 25 | 48.3 | 16.8 | 0.816 |
| 9 | 123.8 | 58.4 | 26.9 | 50 | 18.5 | 0.825 |
| 10 | 123.9 | 59.8 | 28.3 | 51.5 | 20 | 0.826 |
| 11 | 124.1 | 61.6 | 30.1 | 53.6 | 22.1 | 0.827 |
| 12 | 124.4 | 62.3 | 30.8 | 55.1 | 23.6 | 0.829 |
| 13 | 124.4 | 65 | 33.5 | 56.7 | 25.2 | 0.829 |
| 14 | 124.8 | 66.7 | 35.2 | 58.4 | 26.9 | 0.832 |
| 15 | 125.1 | 67.3 | 35.8 | 59.2 | 27.7 | 0.834 |
| 16 | 125.4 | 69.2 | 37.7 | 61 | 29.5 | 0.836 |
| 17 | 125.5 | 68.6 | 37.1 | 61.3 | 29.8 | 0.837 |
| 18 | 125.5 | 71.1 | 39.6 | 62.8 | 31.3 | 0.837 |
| 19 | 126.3 | 71.6 | 40.1 | 63.9 | 32.4 | 0.842 |
| 20 | 126.2 | 71.3 | 39.8 | 64.7 | 33.2 | 0.841 |
| 21 | 126.6 | 73.5 | 42 | 65.8 | 34.3 | 0.844 |
| 22 | 126.8 | 74.7 | 43.2 | 67.3 | 35.8 | 0.845 |
| 23 | 126.8 | 74.7 | 43.2 | 67.7 | 36.2 | 0.845 |
| 24 | 126.8 | 74.2 | 42.7 | 68 | 36.5 | 0.845 |
| 25 | 126.9 | 76.3 | 44.8 | 69 | 37.5 | 0.846 |
| 26 | 127.2 | 75.6 | 44.1 | 69.8 | 38.3 | 0.848 |
| 27 | 127.1 | 76.7 | 45.2 | 70.1 | 38.6 | 0.847 |
| 28 | 127.2 | 76.4 | 44.9 | 70.4 | 38.9 | 0.848 |
| 29 | 127.6 | 78.5 | 47 | 71.3 | 39.8 | 0.851 |
| 30 | 127.8 | 77.2 | 45.7 | 71.3 | 39.8 | 0.852 |
| 31 | 128.1 | 77.3 | 45.8 | 71.8 | 40.3 | 0.854 |
| 32 | 127.9 | 77.6 | 46.1 | 71.9 | 40.4 | 0.853 |
| 33 | 127.1 | 80 | 48.5 | 72.9 | 41.4 | 0.847 |
| 34 | 127.2 | 77.2 | 45.7 | 72.6 | 41.1 | 0.848 |
| 35 | 127.3 | 78.2 | 46.7 | 73.1 | 41.6 | 0.849 |
| 36 | 126.6 | 77.6 | 46.1 | 72.9 | 41.4 | 0.844 |
| 37 | 126.8 | 79.8 | 48.3 | 73.9 | 42.4 | 0.845 |
| 38 | 126.7 | 79.3 | 47.8 | 73.1 | 41.6 | 0.845 |
| 39 | 127.1 | 79.3 | 47.8 | 73.6 | 42.1 | 0.847 |
| 40 | 126.8 | 78.1 | 46.6 | 73.5 | 42 | 0.845 |
| 41 | 126.9 | 80.9 | 49.4 | 74.4 | 42.9 | 0.846 |
| 42 | 127.2 | 80.8 | 49.3 | 74.9 | 43.4 | 0.848 |
| 43 | 127.1 | 81.2 | 49.7 | 74.8 | 43.3 | 0.847 |
| 44 | 127.2 | 81 | 49.5 | 74.7 | 43.2 | 0.848 |
| 45 | 127.4 | 79.9 | 48.4 | 74.7 | 43.2 | 0.849 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 46 | 127.6 | 81.7 | 50.2 | 75.4 | 43.9 | 0.851 |
| 47 | 127.4 | 80.5 | 49 | 75.2 | 43.7 | 0.849 |
| 48 | 127.7 | 81.9 | 50.4 | 75.6 | 44.1 | 0.851 |
| 49 | 127.4 | 81 | 49.5 | 75.2 | 43.7 | 0.849 |
| 50 | 127.7 | 81.4 | 49.9 | 75.7 | 44.2 | 0.851 |
| 51 | 126.5 | 81.6 | 50.1 | 75.5 | 44 | 0.843 |
| 52 | 126.7 | 81.9 | 50.4 | 76 | 44.5 | 0.845 |
| 53 | 127 | 81.2 | 49.7 | 75.7 | 44.2 | 0.847 |
| 54 | 126.2 | 81.2 | 49.7 | 76.2 | 44.7 | 0.841 |
| 55 | 126 | 82.2 | 50.7 | 76.7 | 45.2 | 0.840 |
| 56 | 126.2 | 82.2 | 50.7 | 76.6 | 45.1 | 0.841 |
| 57 | 126 | 82.2 | 50.7 | 76.8 | 45.3 | 0.840 |
| 58 | 126.7 | 82.2 | 50.7 | 76.6 | 45.1 | 0.845 |
| 59 | 126.6 | 79.6 | 48.1 | 75.6 | 44.1 | 0.844 |
| 60 | 126.7 | 82.7 | 51.2 | 76.6 | 45.1 | 0.845 |
| 61 | 126.9 | 82.4 | 50.9 | 76.8 | 45.3 | 0.846 |
| 62 | 126.8 | 82.1 | 50.6 | 76.4 | 44.9 | 0.845 |
| 63 | 126.6 | 82.2 | 50.7 | 76.5 | 45 | 0.844 |
| 64 | 126.7 | 81 | 49.5 | 75.7 | 44.2 | 0.845 |
| 65 | 126.8 | 80.1 | 48.6 | 75.8 | 44.3 | 0.845 |
| 66 | 126.7 | 81.8 | 50.3 | 75.8 | 44.3 | 0.845 |
| 67 | 126.7 | 79.7 | 48.2 | 75.5 | 44 | 0.845 |
| 68 | 126.6 | 82.1 | 50.6 | 76.3 | 44.8 | 0.844 |
| 69 | 126.7 | 81.4 | 49.9 | 75.5 | 44 | 0.845 |
| 70 | 126.7 | 81 | 49.5 | 76 | 44.5 | 0.845 |
| 71 | 126.6 | 82.1 | 50.6 | 76.1 | 44.6 | 0.844 |
| 72 | 126.6 | 82.1 | 50.6 | 75.7 | 44.2 | 0.844 |
| 73 | 126.6 | 82.4 | 50.9 | 76.3 | 44.8 | 0.844 |
| 74 | 126.7 | 81.6 | 50.1 | 76.8 | 45.3 | 0.845 |
| 75 | 126.4 | 82.6 | 51.1 | 76.5 | 45 | 0.843 |
| 76 | 125.4 | 82.2 | 50.7 | 76.9 | 45.4 | 0.836 |
| 77 | 126.8 | 81.9 | 50.4 | 76.8 | 45.3 | 0.845 |
| 78 | 126.8 | 82.6 | 51.1 | 76.8 | 45.3 | 0.845 |
| 79 | 126.5 | 80.3 | 48.8 | 76 | 44.5 | 0.843 |
| 80 | 126.6 | 80.9 | 49.4 | 76.2 | 44.7 | 0.844 |
| 81 | 126.5 | 82 | 50.5 | 76.8 | 45.3 | 0.843 |
| 82 | 126.5 | 82.3 | 50.8 | 76.4 | 44.9 | 0.843 |
| 83 | 126.3 | 82.2 | 50.7 | 76 | 44.5 | 0.842 |
| 84 | 126.5 | 82.6 | 51.1 | 76.8 | 45.3 | 0.843 |
| 85 | 126.4 | 82.5 | 51 | 77.2 | 45.7 | 0.843 |
| 86 | 126.3 | 81.8 | 50.3 | 76.2 | 44.7 | 0.842 |
| 87 | 126.4 | 82.2 | 50.7 | 76.8 | 45.3 | 0.843 |
| 88 | 126.6 | 82.7 | 51.2 | 76.8 | 45.3 | 0.844 |
| 89 | 126.4 | 82.5 | 51 | 77 | 45.5 | 0.843 |
| 90 | 126.1 | 82.4 | 50.9 | 76.8 | 45.3 | 0.841 |
| 91 | 126.7 | 80.5 | 49 | 76.1 | 44.6 | 0.845 |

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 131.9 | 81.4 | 49.9 | 76 | 44.5 | 0.879 |
| 93 | 131.6 | 82.9 | 51.4 | 76.6 | 45.1 | 0.879 |
| 94 | 131.8 | 83.9 | 52.4 | 77.2 | 45.7 | 0.879 |
| 95 | 132 | 84.1 | 52.6 | 77.5 | 46 | 0.879 |
| 96 | 131.7 | 82.3 | 50.8 | 76.8 | 45.3 | 0.879 |
| 97 | 131.8 | 82.2 | 50.7 | 76.8 | 45.3 | 0.879 |
| 98 | 131.9 | 83.6 | 52.1 | 77.9 | 46.4 | 0.880 |
| 99 | 131.8 | 84 | 52.5 | 78 | 46.5 | 0.880 |
| 100 | 131.8 | 82.2 | 50.7 | 77.3 | 45.8 | 0.881 |
| 101 | 131.8 | 82.5 | 51 | 76.7 | 45.2 | 0.879 |
| 102 | 131.9 | 84.4 | 52.9 | 78.1 | 46.6 | 0.878 |
| 103 | 132 | 83.5 | 52 | 78.4 | 46.9 | 0.880 |
| 104 | 132 | 83.2 | 51.7 | 78.2 | 46.7 | 0.881 |
| 105 | 132.1 | 82.9 | 51.4 | 78.1 | 46.6 | 0.880 |
| 106 | 131.9 | 82.7 | 51.2 | 78.2 | 46.7 | 0.881 |
| 107 | 131.7 | 83.3 | 51.8 | 78.3 | 46.8 | 0.881 |
| 108 | 132 | 82.6 | 51.1 | 78.2 | 46.7 | 0.876 |
| 109 | 132.1 | 84.2 | 52.7 | 78.6 | 47.1 | 0.883 |
| 110 | 132 | 84 | 52.5 | 78.3 | 46.8 | 0.880 |
| 111 | 132.1 | 83.5 | 52 | 78.5 | 47 | 0.881 |
| 112 | 132.2 | 84.4 | 52.9 | 78.3 | 46.8 | 0.881 |
| 113 | 131.4 | 82.2 | 50.7 | 78 | 46.5 | 0.881 |
| 114 | 132.4 | 83.5 | 52 | 78.1 | 46.6 | 0.880 |
| 115 | 132 | 84.7 | 53.2 | 78.9 | 47.4 | 0.883 |
| 116 | 132.2 | 83 | 51.5 | 77.9 | 46.4 | 0.883 |
| 117 | 132.2 | 85.3 | 53.8 | 78.6 | 47.1 | 0.881 |
| 118 | 132.1 | 84.3 | 52.8 | 78.4 | 46.9 | 0.882 |
| 119 | 132 | 83.7 | 52.2 | 77.7 | 46.2 | 0.884 |
| 120 | 132.5 | 85 | 53.5 | 78.9 | 47.4 | 0.883 |
| 121 | 132.4 | 83.6 | 52.1 | 78.3 | 46.8 | 0.884 |
| 122 | 132.2 | 85.1 | 53.6 | 78.7 | 47.2 | 0.883 |
| 123 | 132.3 | 84.3 | 52.8 | 77.9 | 46.4 | 0.885 |
| 124 | 132.6 | 85 | 53.5 | 78.9 | 47.4 | 0.882 |
| 125 | 132.5 | 85.6 | 54.1 | 78.5 | 47 | 0.884 |
| 126 | 132.6 | 83.3 | 51.8 | 78.1 | 46.6 | 0.885 |
| 127 | 132.5 | 85.9 | 54.4 | 79 | 47.5 | 0.885 |
| 128 | 132.7 | 85.6 | 54.1 | 79.1 | 47.6 | 0.883 |
| 129 | 132.3 | 85.9 | 54.4 | 79.2 | 47.7 | 0.884 |
| 130 | 132.6 | 85.2 | 53.7 | 79.3 | 47.8 | 0.883 |
| 131 | 132.7 | 85.9 | 54.4 | 79.1 | 47.6 | 0.885 |
| 132 | 132.8 | 85.1 | 53.6 | 79.2 | 47.7 | 0.879 |
| 133 | 132.5 | 83 | 51.5 | 78.1 | 46.6 | 0.879 |
| 134 | 132.6 | 83.2 | 51.7 | 78.1 | 46.6 | 0.879 |
| 135 | 132.5 | 83.2 | 51.7 | 78 | 46.5 | 0.879 |
| 136 | 132.7 | 85.1 | 53.6 | 79.6 | 48.1 | 0.879 |
| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| 137 | 133 | 84.2 | 52.7 | 78.3 | 46.8 | 0.887 |
| 138 | 132.6 | 83.9 | 52.4 | 78.2 | 46.7 | 0.884 |
| 139 | 133.1 | 83.1 | 51.6 | 78.5 | 47 | 0.887 |
| 140 | 133 | 86 | 54.5 | 79.3 | 47.8 | 0.887 |
| 141 | 132.9 | 83.4 | 51.9 | 77.9 | 46.4 | 0.886 |
| 142 | 132.9 | 84.8 | 53.3 | 78.5 | 47 | 0.886 |
| 143 | 132.9 | 83.5 | 52 | 78.3 | 46.8 | 0.886 |
| 144 | 132.9 | 83.3 | 51.8 | 78.1 | 46.6 | 0.886 |
| 145 | 133.1 | 84.3 | 52.8 | 78.2 | 46.7 | 0.887 |
| 146 | 133.2 | 83.5 | 52 | 77.9 | 46.4 | 0.888 |
| 147 | 133.3 | 83.5 | 52 | 78 | 46.5 | 0.889 |
| 148 | 133.5 | 83.7 | 52.2 | 78.4 | 46.9 | 0.890 |
| 149 | 133.1 | 85.9 | 54.4 | 78.9 | 47.4 | 0.887 |
| 150 | 133.3 | 84.6 | 53.1 | 78.3 | 46.8 | 0.889 |
| 151 | 133.7 | 83.9 | 52.4 | 78.7 | 47.2 | 0.891 |
| 152 | 133.8 | 83.5 | 52 | 78.1 | 46.6 | 0.892 |
| 153 | 133.8 | 85.9 | 54.4 | 78.5 | 47 | 0.892 |
| 154 | 133.6 | 85.7 | 54.2 | 79.2 | 47.7 | 0.891 |
| 155 | 134 | 84.1 | 52.6 | 78.5 | 47 | 0.893 |
| 156 | 132.3 | 85.5 | 54 | 78.4 | 46.9 | 0.882 |
| 157 | 132.4 | 84.7 | 53.2 | 78.1 | 46.6 | 0.883 |
| 158 | 132.8 | 85.1 | 53.6 | 78.5 | 47 | 0.885 |
| 159 | 132.8 | 86.5 | 55 | 79.2 | 47.7 | 0.885 |
| 160 | 133 | 83.9 | 52.4 | 78.2 | 46.7 | 0.887 |
| 161 | 133.1 | 86.4 | 54.9 | 79.7 | 48.2 | 0.887 |
| 162 | 133.2 | 86.7 | 55.2 | 79.5 | 48 | 0.888 |
| 163 | 133 | 86.8 | 55.3 | 79.9 | 48.4 | 0.887 |
| 164 | 133.1 | 85.3 | 53.8 | 80.3 | 48.8 | 0.887 |
| 165 | 133.3 | 85.3 | 53.8 | 79.1 | 47.6 | 0.889 |
| 166 | 133.2 | 86.4 | 54.9 | 80 | 48.5 | 0.888 |
| 167 | 133.4 | 85.5 | 54 | 80 | 48.5 | 0.889 |
| 168 | 133.6 | 86.1 | 54.6 | 80.4 | 48.9 | 0.891 |
| 169 | 133.8 | 85.5 | 54 | 80.2 | 48.7 | 0.892 |
| 170 | 133.6 | 85.7 | 54.2 | 79.8 | 48.3 | 0.891 |
| 171 | 133.6 | 85.3 | 53.8 | 79.4 | 47.9 | 0.891 |
| 172 | 133.7 | 85.5 | 54 | 79.5 | 48 | 0.891 |
| 173 | 133.7 | 86.3 | 54.8 | 79.3 | 47.8 | 0.891 |
| 174 | 134 | 87.2 | 55.7 | 80 | 48.5 | 0.893 |
| 175 | 134 | 85.2 | 53.7 | 79.2 | 47.7 | 0.893 |
| 176 | 134.1 | 86.9 | 55.4 | 79.7 | 48.2 | 0.894 |
| 177 | 134.2 | 86.6 | 55.1 | 80.1 | 48.6 | 0.895 |
| 178 | 133.2 | 86.3 | 54.8 | 79.8 | 48.3 | 0.888 |
| 179 | 133 | 86.4 | 54.9 | 80.1 | 48.6 | 0.887 |
| 180 | 133.2 | 84.7 | 53.2 | 79.3 | 47.8 | 0.888 |

Πίνακας  5.12:Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 150 Α με ροπή σύσφιξης

11 Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 1 | 125.8 | 40.7 | 10.7 | 34.4 | 5.4 | 0.839 |
| 2 | 125.3 | 44.8 | 14.8 | 36 | 7 | 0.835 |
| 3 | 124.3 | 47.4 | 17.4 | 38.1 | 9.1 | 0.829 |
| 4 | 129.4 | 50.2 | 20.2 | 40.3 | 11.3 | 0.863 |
| 5 | 129.5 | 53.6 | 23.6 | 42.7 | 13.7 | 0.863 |
| 6 | 129.7 | 55.5 | 25.5 | 44.5 | 15.5 | 0.865 |
| 7 | 129.8 | 56.9 | 26.9 | 46.5 | 17.5 | 0.865 |
| 8 | 129.6 | 59.4 | 29.4 | 48.6 | 19.6 | 0.864 |
| 9 | 130.1 | 60.6 | 30.6 | 50.2 | 21.2 | 0.867 |
| 10 | 130.3 | 61.9 | 31.9 | 51.1 | 22.1 | 0.869 |
| 11 | 130.4 | 65 | 35 | 53.5 | 24.5 | 0.869 |
| 12 | 129.5 | 65.6 | 35.6 | 55.2 | 26.2 | 0.863 |
| 13 | 130.4 | 66 | 36 | 56.2 | 27.2 | 0.869 |
| 14 | 130.6 | 67 | 37 | 57.4 | 28.4 | 0.871 |
| 15 | 130.9 | 69.6 | 39.6 | 59.3 | 30.3 | 0.873 |
| 16 | 131.2 | 69.5 | 39.5 | 59.8 | 30.8 | 0.875 |
| 17 | 131 | 71.7 | 41.7 | 61.3 | 32.3 | 0.873 |
| 18 | 131.2 | 72.5 | 42.5 | 62.3 | 33.3 | 0.875 |
| 19 | 130.2 | 73.4 | 43.4 | 63.6 | 34.6 | 0.868 |
| 20 | 131.4 | 71.7 | 41.7 | 63.8 | 34.8 | 0.876 |
| 21 | 136.5 | 71.1 | 41.1 | 63.2 | 34.2 | 0.910 |
| 22 | 136.6 | 73.9 | 43.9 | 64.4 | 35.4 | 0.911 |
| 23 | 136.9 | 76.8 | 46.8 | 66.8 | 37.8 | 0.913 |
| 24 | 136.7 | 75.9 | 45.9 | 66.3 | 37.3 | 0.911 |
| 25 | 137.2 | 76.6 | 46.6 | 67.6 | 38.6 | 0.915 |
| 26 | 137.3 | 78.6 | 48.6 | 69 | 40 | 0.915 |
| 27 | 137.2 | 77.6 | 47.6 | 68.7 | 39.7 | 0.915 |
| 28 | 137.6 | 78.9 | 48.9 | 70.8 | 41.8 | 0.917 |
| 29 | 139.3 | 78 | 48 | 69.9 | 40.9 | 0.929 |
| 30 | 140.2 | 79 | 49 | 71 | 42 | 0.935 |
| 31 | 140.1 | 81.3 | 51.3 | 71.7 | 42.7 | 0.934 |
| 32 | 140.3 | 79.8 | 49.8 | 71.8 | 42.8 | 0.935 |
| 33 | 140.5 | 82.2 | 52.2 | 73.9 | 44.9 | 0.937 |
| 34 | 144 | 83.8 | 53.8 | 74.2 | 45.2 | 0.960 |
| 35 | 143.9 | 82.5 | 52.5 | 73.1 | 44.1 | 0.959 |
| 36 | 144.1 | 84.7 | 54.7 | 75.1 | 46.1 | 0.961 |
| 37 | 144 | 85.1 | 55.1 | 75.1 | 46.1 | 0.960 |
| 38 | 147.1 | 84 | 54 | 76.3 | 47.3 | 0.981 |
| 39 | 147.2 | 83.5 | 53.5 | 76.1 | 47.1 | 0.981 |
| 40 | 147.2 | 87.4 | 57.4 | 76.8 | 47.8 | 0.981 |
| 41 | 147.5 | 88.3 | 58.3 | 78.5 | 49.5 | 0.983 |
| 42 | 147.6 | 88.5 | 58.5 | 77.3 | 48.3 | 0.984 |
| 43 | 148.2 | 88.3 | 58.3 | 77.6 | 48.6 | 0.988 |

Πίνακας 5.13 : Αποτελέσματα μετρήσεων του Δοκιμίου 2 στα 150 Α με ροπή σύσφιξης 7Ntm

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (oC) | ΔΘ1 (oC) | Θ2 (oC) | ΔΘ2 (oC) | R (mΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 1 | 164.2 | 42.4 | 11.4 | 34.2 | 3.2 | 1.095 |
| 2 | 164.9 | 48.2 | 17.2 | 36.7 | 5.7 | 1.099 |
| 3 | 165.3 | 51.1 | 20.1 | 39.7 | 8.7 | 1.102 |
| 4 | 165.8 | 55.7 | 24.7 | 42.8 | 11.8 | 1.105 |
| 5 | 166.3 | 57.7 | 26.7 | 45.5 | 14.5 | 1.109 |
| 6 | 166.3 | 61 | 30 | 48.7 | 17.7 | 1.109 |
| 7 | 166.5 | 63.9 | 32.9 | 51.5 | 20.5 | 1.110 |
| 8 | 167 | 64.6 | 33.6 | 53.1 | 22.1 | 1.113 |
| 9 | 167.4 | 67.9 | 36.9 | 56 | 25 | 1.116 |
| 10 | 167.4 | 67.9 | 36.9 | 57.5 | 26.5 | 1.116 |
| 11 | 167.8 | 71.1 | 40.1 | 59.4 | 28.4 | 1.119 |
| 12 | 168.1 | 73.2 | 42.2 | 61.5 | 30.5 | 1.121 |
| 13 | 168.5 | 72.9 | 41.9 | 62.5 | 31.5 | 1.123 |
| 14 | 168.5 | 76 | 45 | 65 | 34 | 1.123 |
| 15 | 169 | 76.4 | 45.4 | 65.8 | 34.8 | 1.127 |
| 16 | 169.2 | 76.9 | 45.9 | 67.6 | 36.6 | 1.128 |
| 17 | 169.3 | 78.9 | 47.9 | 69.7 | 38.7 | 1.129 |
| 18 | 169.2 | 79.8 | 48.8 | 70.8 | 39.8 | 1.128 |
| 19 | 169.5 | 78.5 | 47.5 | 70.6 | 39.6 | 1.130 |
| 20 | 170 | 79.8 | 48.8 | 71.6 | 40.6 | 1.133 |
| 21 | 169.9 | 81.4 | 50.4 | 73.1 | 42.1 | 1.133 |
| 22 | 169.8 | 81.1 | 50.1 | 73.8 | 42.8 | 1.132 |
| 23 | 169.8 | 81.8 | 50.8 | 74.4 | 43.4 | 1.132 |
| 24 | 170.4 | 84.1 | 53.1 | 76.5 | 45.5 | 1.136 |
| 25 | 170.4 | 82.2 | 51.2 | 75 | 44 | 1.136 |
| 26 | 170.7 | 83.9 | 52.9 | 76.8 | 45.8 | 1.138 |
| 27 | 171.3 | 86.3 | 55.3 | 78.5 | 47.5 | 1.142 |
| 28 | 171.7 | 87.1 | 56.1 | 79.2 | 48.2 | 1.145 |
| 29 | 171.8 | 86.2 | 55.2 | 78.6 | 47.6 | 1.145 |
| 30 | 171.8 | 87.2 | 56.2 | 80.1 | 49.1 | 1.145 |
| 31 | 171.8 | 86.4 | 55.4 | 79.7 | 48.7 | 1.145 |
| 32 | 171.8 | 87.4 | 56.4 | 79.6 | 48.6 | 1.145 |
| 33 | 172 | 88.9 | 57.9 | 81.7 | 50.7 | 1.147 |
| 34 | 172 | 89.4 | 58.4 | 81.8 | 50.8 | 1.147 |
| 35 | 171.9 | 89.6 | 58.6 | 82.4 | 51.4 | 1.146 |

# Text boxes

Συμπεριφορά και ιδιότητες υλικών

Σκληρότητα

Οξείδωση

Εσωτερικές τάσεις

Ολκιμότητα

Συνθήκες Περιβάλλοντος

Θερμοκρασία

Υγρασία

Ηλεκτροχημικά δυναμικά

Λίπανση

Συνθήκες Επαφής

Ηλεκτρικό φορτίο(ρεύμα)

Μηχανικό φορτίο(ροπή σύσφιξης)

Σχεδίαση (υλικό)

Μάζα

Μηχανισμοί Διάβρωσης

Σχηματισμός

οξειδίου

Αύξηση της αντίστασης διάβασης

Αύξηση των απωλειών Joule

Αύξηση της θερμοκρασίας των επαφών

4

8

1

5

7

3

2