Εθνικό Μετσοβιο Πολυτεχνείο

Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων Και Μηχανικων Υπολογιστων

Τομεασ Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων Και

Συστημάτων Αποφάσεων

Μετρήσεις Λυόμενων Συνδέσμων

σε Κυκλώματα Γειώσεων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιβλέπων :  	Π. Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2005

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μετρήσεις Λυόμενων Συνδέσμων

σε Κυκλώματα Γειώσεων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιβλέπων :  	Π. Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 3η Μαρτίου 2005.

(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)

Π. Δ. Μπούρκας	Ν. Ι. Θεοδώρου	Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2005

Ευχαριστώ τον καθηγητή μου κ. Π. Μπούρκα για τη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχε καθ’ όλη την διάρκεια ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας. Ακόμα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Κ. Πολυκράτη για την άριστη και πολύτιμη συνεργασία μας.

# 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## 1.1.1 ΟΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές, δηλαδή οι επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής, μπορούν να χειρίζονται μόνο όταν το κύκλωμα έχει τεθεί εκτός τάσης μέσω ενός διακόπτη φορτίου ή ισχύος, ανάλογα με το είδος παροχής της τάσης. Επαφές αυτού του τύπου, που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως “stationary contacts”, χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε βιομηχανικές εφαρμογές σαν αποζεύκτες, γειωτές και ασφαλειοθήκες. Ως στατικές επαφές θεωρούνται επίσης και οι επαφές των αυτομάτων διακοπτών, των ασφαλειοαποζευκτών και των διακοπτών φορτίου (δηλαδή όλων των διακοπτών που έχουν ισχύ διακοπής) όταν όμως αυτές βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στη θέση εντός.

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται βασικοί όροι και έννοιες που διέπουν κατά τη βιβλιογραφία τις στατικές ηλεκτρικές επαφές και θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα κεφάλαια. Στη συνέχεια αναφέρονται περιληπτικά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά την λειτουργία των στατικών επαφών και δίνονται βασικές σχέσεις, που τις χαρακτηρίζουν.

### 1.1.1.1  Καθορισμός όρων και εννοιών.

Ως ηλεκτρική επαφή ορίζεται μια λυόμενη σύνδεση δύο αγωγών η οποία έχει τη δυνατότητα να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η παραπάνω λυόμενη σύνδεση αποτελείται από δύο μέρη, την κινητή και την σταθερή επαφή.

Ως ανοικτή επαφή θεωρείται όχι μόνο αυτή, που έχει τεθεί, λόγω χειρισμού, στη θέση εκτός, αλλά και εκείνη στην οποία τα δυο μέρη έχουν μονωθεί ηλεκτρικά λόγω ξένων επικαθίσεων.

Η δύναμη η οποία συγκρατεί τα δύο μέρη της επαφής μεταξύ τους καλείται δύναμη σύσφιξης των επαφών F.

Τα μέταλλα από τα οποία κατασκευάζονται συνήθως οι επαφές έχουν, για λόγους διευκόλυνσης της διάβασης του ρεύματος, μεγάλη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Για το λόγο αυτό η σκληρότητα των μετάλλων αυτών δεν είναι μεγάλη, και υπό την επίδραση των δυνάμεων σύσφιξης παραμορφώνονται ελαστικά και πλαστικά στις περιοχές, που εφάπτονται υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης. Αποτέλεσμα των παραμορφώσεων αυτών είναι η δημιουργία ορισμένων περιοχών πάνω στον λυόμενο σύνδεσμο, οι οποίες φέρουν το φορτίο σύσφιξης της επαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσω αυτών των περιοχών γίνεται διέλευση του ρεύματος. Το σύνολο των περιοχών αυτών δίνει την επιφάνεια σύσφιξης Ab (load bearing area). Η κατανομή των παραπάνω περιοχών είναι στατιστική και εξαρτάται κυρίως από το είδος των υλικών και την τραχύτητα των επιφανειών.

Ως πραγματική επιφάνεια Αc (true contact area) μιας επαφής εννοούμε την επιφάνεια μέσω της οποίας γίνεται τελικά η διέλευση του ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η επιφάνεια αυτή είναι, λόγω των ξένων επικαθίσεων στις επαφές (κυρίως οξείδια μετάλλων και σκόνη), μικρότερη από την Ab. Όταν παρατηρεί κανείς μια ηλεκτρική επαφή νομίζει ότι τα δύο μέρη της εφάπτονται σε μια πολύ ευρύτερη επιφάνεια από το σύνολο των περιοχών επαφής Ab που προαναφέρθηκαν. Αυτή η μακροσκοπικά παρατηρούμενη επιφάνεια ονομάζεται φαινόμενη επιφάνεια επαφής Aα (apparent contact area) και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το σύνολο των επί μέρους επιφανειών πραγματικής επαφής Ac, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Γενικά ισχύει:

Aα > Ab > Ac

Ο όρος αντίσταση διάβασης ο οποίος θα χρησιμοποιείται στην συνέχεια αφορά την αντίσταση που παρουσιάζει μία επαφή κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αντίσταση διάβασης R (contact resistance) περιλαμβάνει γενικά δύο όρους. Την αντίσταση στένωσης Rc (constriction resistance) και την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf (film resistance). Η αντίσταση στένωσης Rc, είναι αποτέλεσμα της εξαναγκασμένης ροής του ηλεκτρικού ρεύματος από την επιφάνεια Ac. Η αντίσταση στένωσης περιλαμβάνει εξ ορισμού, την αντίσταση και στα δύο μέρη της επαφής. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων οφείλεται στην δυσκολία των ηλεκτρικών φορέων να διαπεράσουν το στρώμα αυτό.

### 1.2  Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.

Η θερμική και η ηλεκτρική ροή υπακούουν σε παρεμφερείς νόμους. Η θερμική ενέργεια ρέει σε συνάρτηση με τις θερμοκρασιακές διαφορές και αντίστοιχα το ηλεκτρικό ρεύμα σε συνάρτηση προς την διαφορά δυναμικού. Σε συμμετρικά συστήματα ηλεκτρικών επαφών, η θερμική ροή ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου υπάρχει μία σχέση μεταξύ θερμοκρασιακής διαφοράς και διαφοράς δυναμικού. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε κάτω από διάφορες παραδοχές, όπως π.χ. ότι ο αγωγός (που συνδέεται με την επαφή) είναι μονωμένος θερμικά και ηλεκτρικά σε όλο το μήκος του.

Για την διατύπωση μίας ενεργειακής σχέσης, που διέπει μία επαφή, έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές:

- Σαν είσοδος του ηλεκτρικού ρεύματος νοείται η πραγματική επιφάνεια επαφής, και σαν έξοδος μία επιφάνεια αρκετά μακριά από την είσοδο ώστε η ροή σε αυτή να μην επηρεάζει την θερμική και ηλεκτρική ροή στο άμεσο περιβάλλον της επαφής.

- Το σύστημα των δύο μερών της ηλεκτρικής επαφής είναι συμμετρικό.

Η δεύτερη παραδοχή σημαίνει ότι τα δύο μέρη της επαφής είναι από το ίδιο υλικό, το οποίο είναι ισοτροπικό, δηλαδή ότι η ειδική αντίσταση ρ (constant resistivity), και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λθ (thermal conductivity), εξαρτώνται μόνο από την θερμοκρασία. Σημαίνει επίσης ότι η επιφάνεια επαφής είναι ισοθερμική και ισοδυναμική (ταυτόχρονα για τα δύο μέρη της επαφής) και ότι αυτή έχει την υψηλότερη θερμοκρασία του συστήματος, λόγω συμμετρίας του οποίου δεν συμβαίνει ροή της θερμότητας από το ένα μέρος της επαφής προς το άλλο.

Κάτω από αυτές τις παραδοχές ως συνάρτηση μεταξύ θερμοκρασίας Τ και τάσης U, για μία συμμετρική αντίσταση στένωσης, έχει προταθεί η σχέση :

(1.2-1)

όπου ΔΤ η διαφορά της θερμοκρασίας των σημείων επαφής από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Εάν χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του γινομένου  τότε η σχέση 2.2-1 γίνεται:

(1.2-2)

ή

(1.2-3)

Η σχέση 1.2-3 δίνει τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί σε επαφές λόγω της αντίστασης στένωσης για δεδομένη πτώση τάσης.

Σε περίπτωση, που μέρος της παραγόμενης θερμότητας, διαφεύγει προς το περιβάλλον μέσο (όπως συμβαίνει στην πράξη), τότε η σχέση 1.1.2-1 γίνεται:

(1.2-4)

και

(1.2-5)

Θεωρώντας το νόμο των Wiedemann – Franz – Lorenz, κατά τον οποίο:

(1.2-6)

όπου L σταθερά ανεξάρτητη από το μέταλλο , τότε η σχέση 1.2-1 γίνεται:

(1.2-7)

ή

(1.2-8)

όπου Τ0 η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι σχέσεις 1.1.2-3, 1.1.2-5 και 1.1.2-8 παρέχουν την δυνατότητα του κατά προσέγγιση υπολογισμού της πτώσης τάσης σε επαφές χωρίς επικαθίσεις. Στις πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ελάχιστης τιμής της πτώσης τάσης σε καινούργιες επαφές.

### 1.3. Οξείδια σε επαφές διακοπτών και η σημασία της θερμοκρασίας στην αύξηση του πάχους τους.

Οι επικαθίσεις σε μια επαφή είναι, όπως προαναφέρθηκε αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης και επομένως ο κύριος λόγος κακής λειτουργίας της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις επικαθίσεις σύμφωνα με την σύνθεσή τους, σε δυο κατηγορίες: σε χημικές ενώσεις (όπως π.χ. τα οξείδια του μετάλλου της επαφής) και σε διάφορα παρασιτικά στοιχεία (όπως η σκόνη, τα λιπαντικά και υδρατμοί). Με διακριτικό στοιχείο το πάχος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες επικαθίσεων :

- επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων (όπως ένα στρώμα μιας ή δύο στοιβάδων μορίων νερού).

- προστατευτικές επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, και οι οποίες δεν αυξάνονται όταν αποκτήσουν ένα μικρό πάχος. Οι επικαθίσεις αυτές θεωρείται ότι προστατεύουν την επιφάνεια της επαφής, και

- επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει το μέταλλο της επαφής, των οποίων το πάχος αυξάνει με το χρόνο.

Για τις επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων γίνεται διάκριση, σε αυτές που τα άτομα τους ενώνονται με το μέταλλο της επαφής μέσω δυνάμεων Van der Waals και δεσμούς της τάξης των 0,05eV και εκείνες που ενώνονται με ελεύθερους δεσμούς ατόμων της επιφάνειας του μετάλλου με ενέργεια από 1eV έως 8eV. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις χημικές ενώσεις που σχηματίζονται στην επιφάνεια των μετάλλων, που χρησιμοποιούνται στις επαφές.

Ορισμένες χημικές ενώσεις στην επιφάνεια της επαφής αυξάνουν από 10 έως 100Å και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια των μετάλλων της επαφής από την επίδραση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας καθώς και από άλλα χημικά στοιχεία. Το ανοξείδωτο ατσάλι και το αλουμίνιο έχουν εξαιρετικά προστατευτικά οξείδια και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα οξείδια του χαλκού και του νικελίου δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα μέταλλα αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται αργά μεν αλλά συνεχώς στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ειδικά στο Ni το NiO σε ξηρή ατμόσφαιρα με σχετική υγρασία μικρότερη του 25% είναι προστατευτικό της επιφάνειας του μετάλλου αυτού, αλλά σε υγρή ατμόσφαιρα η οξείδωση προχωράει με αξιόλογο ρυθμό ιδίως όταν υπάρχει σκόνη. Το NiO είναι σκληρό όπως το νικέλιο και σπάνια αποκολλάται από την επιφάνεια της επαφής με τους χειρισμούς. Έχει επίσης μονωτικές ιδιότητες παρά τον αργό σχηματισμό του.

Ο ψευδάργυρος καλύπτεται από ένα προστατευτικό στρώμα που δρα μονωτικά και έχει χαμηλή σκληρότητα. Κατά την επαφή των δύο μερών το προστατευτικό αυτό στρώμα αποχωρίζεται από την επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγώγιμες περιοχές οι οποίες οξειδώνονται επίσης με τον χρόνο. Σε αυτή τη περίπτωση η αντίσταση διάβασης γίνεται μεγαλύτερη (και επομένως και η θερμοκρασία) και έτσι αυξάνει δευτερογενώς η οξείδωση. O ψευδάργυρος δεν είναι ιδανικό υλικό για επαφές και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν έχει ικανοποιητική σκληρότητα με αποτέλεσμα να αυξάνει η επιφάνεια AC, υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης και να μειώνεται αντίστοιχα η πίεση, πράγμα που βοηθάει στην οξείδωση της επιφάνειάς του.

Ο μπρούντζος είναι ένα γενικώς αποδεκτό υλικό επαφών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εμφανίζει παρεμφερή συμπεριφορά με τον χαλκό, με τη διαφορά ότι τα οξείδια του, που αυξάνουν με σταθερό ρυθμό, δεν αποτελούν προστατευτικό στρώμα, όπως συμβαίνει με το οξείδιο του χαλκού.

Το βολφράμιο καλύπτεται από ένα στρώμα οξειδίου το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευτικό. Σε θερμοκρασία χώρου αυτό το οξείδιο παραμένει στο πάχος των περίπου 50Å. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μεγάλο ποσοστό αυτού του οξειδίου καταστρέφεται κατά την επαφή των δύο μερών, με αποτέλεσμα η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται στις περιοχές όπου έχει αποκολληθεί το οξείδιο. Η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της επαφής, όπου δεν έχουν αποκολληθεί τα λεπτά στρώματα του οξειδίου, έχει αποδοθεί στην εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος. Παρεμφερή συμπεριφορά παρουσιάζει και το μολυβδαίνιο καθώς και οι καθαρές επαφές από χάλυβα.

Ο χρυσός δεν οξειδώνεται όπως είναι γνωστό στον αέρα. Προσβάλλεται όμως από το χλώριο στους l80οC περίπου και σχηματίζει υδατοδιαλυτό AuCl3. Η μόνη επικάθιση η οποία υπάρχει στην επιφάνεια επαφών από χρυσό είναι μία στοιβάδα ατόμων οξυγόνου (που υπάρχει και σε κάθε μέταλλο), η oποία όμως δεν αυξάνεται με το χρόνο και είναι διαπερατή στα ηλεκτρόνια λόγω του φαινομένου σήραγγος. O χρυσός είναι άριστο υλικό επαφών αλλά με απαγορευτικό κόστος.

Ο άργυρος οξειδώνεται σε Ag2Ο σε θερμοκρασία χώρου, μόνο με την παρουσία του όζοντος. Το οξείδιο του αργύρου έχει χαμηλή σκληρότητα, αποχωρίζεται μηχανικά από το μέταλλο και αποσυντίθεται στους 200οC. Το παραπάνω οξείδιο δεν αυξάνει την αντίσταση διάβασης. Σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες ο άργυρος προσβάλλεται από ενώσεις του θείου και σχηματίζει ένα επιφανειακό ανθεκτικό στρώμα Ag2S το οποίο δεν είναι προστατευτικό. Το στρώμα Ag2S αυξάνεται αργά αλλά σταθερά γιατί η περιεκτικότητα γενικά του H2S στον αέρα είναι χαμηλή. Περιεκτικότητα σε H2S μεγαλύτερη από 1/10-9 στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι καταστροφική για τις επαφές.

Η ρύπανση γενικά του ατμοσφαιρικού αέρα, σε περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, καταστρέφει τις επαφές από άργυρο. Η ειδική αντίσταση του Ag2S κυμαίνεται από 105 Ωm έως 1010 Ωm ανάλογα με την κρυσταλλική δομή του. Αυτή είναι περίπου και η ειδική αντίσταση του οξειδίου τον χαλκού. Ορατά στρώματα του σουλφιδίου δρουν πρακτικά σαν μονωτές για τις επαφές. Δεδομένου ότι ο άργυρος είναι άριστο υλικό επαφών, έχει διερευνηθεί σε βάθος η προσβολή του σε Ag2S και έχουν προταθεί διάφορα κράματα για πρακτικές εφαρμογές καθώς και η δυνατότητα επιχρύσωσής του για μικροεπαφές.

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην δημιουργία οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές παρουσιάζει ενδιαφέρον δεδομένου ότι το φαινόμενο ανακυκλώνεται κατά την σειρά που απεικονίζεται στο σχήμα 1.3-1. Ως παράδειγμα εξετάζονται παρακάτω επαφές από Cu ή Ni.

Σχήμα 1.3-1: Απλοποιημένη παράσταση της επίδρασης της θερμοκρασίας στη δημιουργία οξειδίων.

Όσον αφορά τον χαλκό, ο Rοnnquist διερεύνησε το πάχος του Cu2Ο και CuO, σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, και του χρόνου, και διατύπωσε την σχέση:                                                       			         (1.3-1)

όπου s το πάχος σε Å, t ο χρόνος σε ώρες και Τ η θερμοκρασία σε οΚ. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι μέχρι τους 400οC στην επιφάνεια του χαλκού δημιουργείται Cu2Ο και σε υψηλότερες θερμοκρασίες CuO. Όταν τα παραπάνω οξείδια έχουν πάχος μεγαλύτερο από 100Å τότε μειώνουν συνήθως ηλεκτρικά την επαφή.

Παρεμφερής σχέση ισχύει για το πάχος NiO το οποίο σχηματίζεται σε θερμοκρασίες από 200oC έως 600oC :

(1.3-2)

### 1.4. Η επίδραση της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα στην οξείδωση των επαφών.

Το πάχος του στρώματος της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα εξαρτάται από την τραχύτητα των επιφανειών της επαφής. Στον άργυρο, αυτό το στρώμα θεωρείται ότι είναι μικρότερο από 50Å. Στρώματα νερού του πάχους αυτού δεν αντέχουν την πίεση των δύο μερών της επαφής και γι' αυτό διατάσσονται περιφερειακά στην επιφάνεια AC και στα πιθανά κενά που υπάρχουν. Έχει υποστηριχθεί ότι λεπτά στρώματα νερού, ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες αφ' ενός και οξείδια και άνθρακας αφ' ετέρου μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία με ηλεκτροχημική δράση οξειδώνουν τις επαφές. Αυτή η διεργασία χρειάζεται μικρότερο χρόνο από την οξείδωση της επαφής στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται μεγάλες ποσότητες υγρασίας (πάνω από 70%) και λεπτά ασυνεχή στρώματα νερού (που μπορούν με ιόντα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα), ή υγροσκοπικά τεμάχια σκόνης.

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη, ότι τα στρώματα του νερού και των στερεών λιπαντικών σε μία επαφή επηρεάζουν ελάχιστα την αντίσταση διάβασης γιατί ο κύριος όγκος τους απομακρύνεται με το κλείσιμο του λυόμενου συνδέσμου και μένουν μόνο απλές στοιβάδες ατόμων, οι οποίες είναι αγώγιμες λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος. Στερεά κατάλοιπα όμως μαύρου χρώματος και μικρού πάχους (έως 10Å), που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της επιφάνειας της επαφής παρουσιάζουν στην πράξη μεγάλη αντίσταση και μπορούν να γίνουν αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης.

Μία ερμηνεία μπορεί να δοθεί από την μείωση των δυνατοτήτων απαγωγής θερμότητας, που έχουν γενικά οι επιφάνειες μαύρου χρώματος, συγκριτικά προς επιφάνειες με άλλη απόχρωση. Οι επικαθίσεις αυτές είναι συνήθως άμορφες οργανικές ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους, που προέρχονται από οργανικούς ατμούς, οι οποίοι παράγονται στους οργανικούς μονωτές που χρησιμοποιούνται στη στήριξη των ηλεκτρικών επαφών. 0 πολυμερισμός είναι πολύ διαδεδομένος στους υδρογονάνθρακες και έχει επισημανθεί ότι πάρα πολλά μονωτικά υλικά παράγουν ατμούς κατά τον πολυμερισμό τους. Ορισμένα υλικά επαφών όπως το Pd, Pt, Ru, Μο και το Cr δρουν καταλυτικά για την εναπόθεση οργανικών ουσιών σε αυτά και άλλα. Όχι, όπως π.χ.: Cu, Fe, W, Ag και το Ni. Τέλος όταν σε μια επαφή δημιουργούνται τοπικά μικρές ηλεκτρικές εκκενώσεις τότε τα οργανικά στρώματα, που προαναφέρθηκαν, απανθρακώνονται, με αποτέλεσμα από τα λεπτά στρώματα άνθρακα, να διευκολύνεται η εκδήλωση ηλεκτρικών εκκενώσεων μεγαλύτερης ενέργειας.

Ο σχηματισμός γενικά των επικαθίσεων στις επαφές διέπεται από περίπλοκους μηχανισμούς, που δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως, παρά τις εκτεταμένες έρευνες. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των παραπάνω επικαθίσεων σχετικά με τις δυνατότητες τους να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

### 1.5. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος στις επαφές.

Σύμφωνα με την κλασική φυσική, επικαθίσεις πάχους λίγων Angstrom μονώνουν ηλεκτρικά τα δυο μέρη μιας επαφής. Αντίθετα όμως κατά την κβαντική θεώρηση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να περάσουν λεπτά στρώματα μονωτικών υλικών ως κύματα De Broglie. Αυτή η δυνατότητα, που έχουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας να μπορούν να διαπεράσουν φράγματα δυναμικού τα οποία έχουν εισαχθεί από ένα λεπτό στρώμα μονωτικού υλικού, ονομάζεται φαινόμενο σήραγγος. Οι Sommerfeld και Bethe έκαναν πρώτοι μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος για μερικά mV πτώσης τάσης στα ηλεκτρόδια. Αργότερα ο R. Holm επεξέτεινε την θεωρία αυτή για μεγαλύτερες τιμές της πτώσης τάσης από προηγουμένως. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πάχος s του μονωτικού στρώματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων και από την τιμή του φράγματος δυναμικού που εισάγει το παραπάνω λεπτό μονωτικό στρώμα. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστά και οι διάφοροι υπολογισμοί έχουν γίνει με απλουστευτικές παραδοχές. Σημασία σε μία επαφή φαίνεται ότι έχει η πυκνότητα ρεύματος, που συνεπάγεται η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος σε αυτή. Το θέμα αυτό εξετάζεται παρακάτω.

Αν θεωρήσουμε μια επαφή με επίπεδες επιφάνειες από το ίδιο μέταλλο και με απόσταση s μεταξύ των δυο μερών της (λόγω των επικαθίσεων), τότε τα επίπεδα δυναμικού στην περιοχή της επαφής δίδονται στο σχήμα 2.5-1α. Τα επίπεδα Fermi των δυο μεταλλικών μερών της επαφής (Εf) συμπίπτουν, όταν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ τους. Τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια κάθε μέρους της επαφής επεκτείνονται στη μεταξύ τους απόσταση s και διαμορφώνουν το φράγμα δυναμικού μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Σε περίπτωση που η απόσταση s είναι αρκετά μεγάλη, η μέγιστη τιμή του ύψους του φράγματος δυναμικού φ0 της επαφής ισούται με το έργο εξόδου Φ του μετάλλου (οι μονάδες μέτρησης των οποίων δίνονται συνήθως σε eV ή σε V). Όταν το πλάτος s είναι μικρό τότε τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια των δύο μεταλλικών μερών της επαφής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μικρότερες τιμές με αποτέλεσμα η μέγιστη τιμή του φράγματος δυναμικού της επαφής να γίνεται μικρότερη από το έργο εξόδου Φ (φ0<Φ).

Για ένα ηλεκτρόνιο μάζας m με ταχύτητα vx, το οποίο πλησιάζει το φράγμα δυναμικού του σχήματος 1.5-1α ισχύει η ακόλουθη σχέση:

(1.5-1)

όπου φx το δυναμικό του ηλεκτρονίου και qe το φορτίο του. Σε περίπτωση που φx>φ0 τότε το ηλεκτρόνιο θα βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής, όπου και θα αποδώσει το περίσσευμα της ενέργειάς του υπό μορφή ακτινοβολίας. Αυτό είναι γνωστό ως θερμιονική εκπομπή. Εάν το φx<φ0 τότε κατά την κλασική φυσική ανακλάται το ηλεκτρόνιο πάνω στο φράγμα. Σύμφωνα όμως με την κβαντική θεωρία υπάρχει μια πιθανότητα το παραπάνω ηλεκτρόνιο να περάσει το φράγμα δυναμικού και να βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από έναν συντελεστή διάβασης D(φx) για τον οποίο ισχύει η σχέση :

(1.5-2)

όπου h η σταθερά του Planck και φ(x) η συνάρτηση του φράγματος δυναμικού της επαφής. Η παραπάνω σχέση βασίζεται στην κατά προσέγγιση λύση της εξίσωσης Schrödinger, όπως αυτή έγινε από τους Brillouin - Wentzel - Kramer.

Όταν το ηλεκτρόνιο διαπεράσει το φράγμα δυναμικού λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, τότε δεν χάνει την ενέργεια του (όπως συμβαίνει στην θερμιονική εκπομπή), αλλά αυτή παραμένει αμετάβλητη γιατί η συχνότητα de Broglie είναι σταθερά. Η ενέργεια όμως, που πιθανώς του δόθηκε από το πεδίο αποδίδεται στην άνοδο. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, που προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρόνια περνάνε το φράγμα δυναμικού από δεξιά προς αριστερά τόσο συχνά όσο και προς την αντίθετη διεύθυνση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρατηρηθεί ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Επισημαίνεται ότι η απόσταση s μεταξύ των δυο μερών της επαφής είναι συνήθως ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του μετάλλου της επαφής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.5. Αν μεταξύ των δύο μερών της επαφής του σχήματος 1.5-1α υπάρχει μία διαφορά δυναμικού U, τότε όπως φαίνονται στο σχήμα 1.5-1b οι στάθμες Fermi διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατά U, με αποτέλεσμα μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος από την επαφή με το υψηλό δυναμικό προς την επαφή με το χαμηλό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει γιατί το ρεύμα των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, δεν είναι ίσο και κατά τις δύο διευθύνσεις με αποτέλεσμα η διαφορά του αριθμού των φορέων μεταξύ των δυο μερών της επαφής να μπορεί να μετρηθεί ως ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις δύο σχέσεις 1.5-1 και 1.5-2 φαίνεται ότι μόνον η ταχύτητα του ηλεκτρονίου vx, που είναι κάθετη στο φράγμα δυναμικού, λαμβάνεται υπ' όψιν στους υπολογισμούς του συντελεστή διάβασης D(φx) και επομένως και στον προσδιορισμό της πυκνότητας ρεύματος. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα με συντεταγμένες x, y και z τα ηλεκτρόνια με υψηλές ταχύτητες vy στη διεύθυνση y και vz στη διεύθυνση z αλλά μικρή ταχύτητα vx στη διεύθυνση x έχουν μικρή πιθανότητα να διαπεράσουν το φράγμα δυναμικού, αν και έχουν υψηλή συνολική ενέργεια.

Σχήμα 1.5-1: Το φράγμα δυναμικού στο κενό s δύο επαφών από το ίδιο υλικό.

1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής

α: χωρίς την επιβολή διαφοράς δυναμικού

b: με την επιβολή διαφοράς δυναμικού U

Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση τριών περιπτώσεων εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος σε ένα σύστημα μέταλλο – μονωτή – μέταλλο (ΜΙΜ) υπό την επίδραση συνεχούς τάσης.

- Η πρώτη περίπτωση αφορά πολύ μικρές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης U σε σχέση με το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0>>U>0. Το φαινόμενο θεωρείται ότι είναι ωμικό (η πυκνότητα ρεύματος J είναι ανάλογη της τάσης U).

- Στη δεύτερη περίπτωση η τιμή της εφαρμοζόμενης συνεχούς τάσης είναι μεγαλύτερη από προηγουμένως και ισχύει ότι φ0>U. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει μη γραμμικά σε σχέση με την τιμή της τάσης U.

- Η τρίτη περίπτωση (γνωστή από την βιβλιογραφία ως εκπομπή πεδίου) αφορά μεγαλύτερες τιμές της τάσης από προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει U>U0. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει απότομα με την αύξηση της τάσης U στο σύστημα. Στο σχήμα 1.5-2 φαίνονται οι ενεργειακές στάθμες που αφορούν την περίπτωση αυτή. Παρατηρούμε ότι το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0 είναι αρκετά μικρότερο από το έργο εξόδου Φ. Σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να μετακινούνται επάνω από φράγμα δυναμικού.

Σχήμα 1.5-2: Το φράγμα δυναμικού μεταξύ δύο ομοίων μεταλλικών ηλεκτροδίων που απέχουν μεταξύ τους κατά s για U>Φ. – 1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής

Ως ειδική αντίσταση σήραγγος ρΤ (tunnel resistivity) του παραπάνω συστήματος των δυο ηλεκτροδίων έχει οριστεί το πηλίκο :

(συνήθως σε Ωm2)                            				                    (1.5-3)

Το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το πάχος s, το έργο εξόδου Φ του μετάλλου των ηλεκτροδίων (όταν πρόκειται για το ίδιο υλικό) και την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr, των επικαθίσεων. Η τιμή ρT εξαρτάται επίσης από την μορφή που έχει το φράγμα δυναμικού. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ισχύει γενικά:

(1.5-4)

Από τις σχέσεις 1.5-3 και 1.5-4 φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρεύματος J χρειάζεται να γίνει μια μαθηματική προσέγγιση για την συνάρτηση φ(x). Από τους ερευνητές, που ασχολήθηκαν με το θέμα, οι υπολογισμοί έγιναν με διάφορες παραδοχές. Κατά μία π.χ. προσέγγιση για μικρές τιμές του U και μεγάλο πάχος s θεωρείται η φ(x) ως τραπέζιο. Η προσέγγιση αυτή αν και αφορά χαμηλές θερμοκρασίες (Τ=0), δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε θερμοκρασίες χώρου. Σε μία άλλη προσεγγιστική μέθοδο θεωρείται η φ(x) ως παραβολή. Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπ' όψη η επίδραση της θερμοκρασίας, ανάλογα προς την οποία προκαλείται αύξηση της ενεργειακής στάθμης σημαντικού αριθμού ηλεκτρονίων πάνω από την στάθμη Fermi, γεγονός που βοηθά να διαπεράσουν οι φορείς αυτοί το φράγμα δυναμικού. Η παραπάνω προσέγγιση ενδείκνυται για μικρά πάχη s (τα μεγάλα πάχη επικαθίσεων δεν προσεγγίζονται ικανοποιητικά με παραβολή και είναι προτιμότερη η προσέγγιση τους με τραπέζιο).

Ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης σήραγγος επιχειρήθηκε από ερευνητές σε συνδυασμό με πειραματικά δεδομένα.

Το φαινόμενο σήραγγας σε μία επαφή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης των επικαθίσεων Rf. Για μία π.χ. επαφή με μία μόνο επιφάνεια AC ακτίνας r η αντίσταση διάβασης θεωρείται ότι δίνεται από τη σχέση:

(1.5-5)

όπου ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και ρT η ειδική αντίσταση σήραγγας (tunnel sistivity) μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, που ορίζεται ως το πηλίκο της πτώσης τάσης U προς την πυκνότητα του ρεύματος J. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης 1.5-5 δίνει την αντίσταση στένωσης και ο δεύτερος την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων.

Ο πίνακας 1.5-1 δίνει για διάφορα υλικά επαφών την αντίσταση διάβασης σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

| Υλικό επαφών | Δύναμη σύσφιξης των επαφών F g | Ειδική αντίσταση σύραγγος | Αντίσταση στένωσης Rc=ρ/2r | Αντίσταση επικαθίσεων | Ολική αντίσταση διάβασης R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au-Au | 35 | 5 | 3,94 | 1,86 | 5,8 |
| Cu-Cu | 35 | 4,6 | 7 | 87 | 94,0 |
| Ni-Ni | 35 | 54 | 45 | 154 | 199,0 |

Πίνακας 1.5-1: Τιμές της αντίστασης διάβασης, της αντίστασης στένωσης και της

αντίστασης των επικαθίσεων για διάφορα υλικά επαφών

### 1.6. Η φυσική διερεύνηση των φαινομένων μεταφοράς στις επαφές.

Η δοκιμή υπερθέρμανσης χρησιμοποιείται στην πράξη για τον προσδιορισμό του ονομαστικού ρεύματος των επαφών. Η μετρούμενη πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών σχετίζεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λυομένου συνδέσμου καθώς επίσης και με την θερμοκρασία λειτουργίας του. Αν και η δοκιμή υπερθέρμανσης εφαρμόζεται για την τεχνικοοικονομική μελέτη και τον έλεγχο των επαφών διακοπτών δεν δίνει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά την φυσική ερμηνεία φαινομένων που αναπτύσσονται κατά την μεταφορά των ηλεκτρικών φορέων μεταξύ των δύο μέρων μιας επαφής.

| Τύπος επαφής | Υλικό επαφών | Με θερμική καταπόνηση | Χωρίς θερμική καταπόνηση | Γραμμική παρεμβολή στις τιμές Ι* , ΔU* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ι [Α] | ΔU [mV] | Ι* [Α] | ΔU* [mV] | Ι*’ [Α] | ΔU*’ [mV] |
| αποζεύκτης 500V/100Α | Άργυρος | 37 | 19 | 44 | 21 | 37 | 17,6 |
| αποζεύκτης 500V/100Α | Χαλκός | 26 | 13 | 36 | 16 | 26 | 11,5 |
| αποζεύκτης 20kV/200Α | Χαλκός | 48 | 21 | 52 | 22 | 48 | 20,3 |
| Ασφαλειοθήκη 20kV/100Α | Ορείχαλκος | 67 | 24 | 73 | 24 | 67 | 22,0 |

Πίνακας 1.6-1: Μετρήσεις σε επαφές εμπορίου που αφορούν τον προσδιορισμό τιμών ρεύματος και πτώσης τάσης πέραν των οποίων αναπτύσσεται μη γραμμική συμπεριφορά.

Οι φυσικές ερμηνείες που αφορούν τα προαναφερθέντα φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά των ηλεκτρικών φορέων μέσα από τις διάφορες περιοχές επαφής (AC), οι οποίες διαπερνώνται από υψηλές πυκνότητες ρεύματος. Η παρατηρούμενη μείωση της οριακής (κατωφλικής) τιμής της τάσης, για την ανάπτυξη μη γραμμικών φαινομένων στον πίνακα    1.6-1, πριν και μετά τη γήρανση των επαφών φαινομενικά δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε τρόπους ηλεκτρονικής αγωγιμότητας διαμέσου λεπτών στρωμάτων οξειδίων, και γενικά επικαθίσεων.

Αυτό γιατί μετά την γήρανση των επαφών το πάχος του οξειδίου αποκτά μεγαλύτερο εύρος και συνεπώς χρειάζεται μεγαλύτερη πεδιακή ένταση προκειμένου να υπάρξει ανάλογη πυκνότητα ρεύματος. Για να γίνει όμως μία λεπτομερής περιγραφή προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, απαιτούνται όμοιες εντάσεις ρεύματος και για τις δύο περιπτώσεις (πριν και μετά την γήρανση). Για μια δομή Μέταλλο – Μονωτής – Μέταλλο (ΜΙΜ) η παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί με την αναλυτική έκφραση για την ένταση ρεύματος (φαινομένου σήραγγος) η οποία είναι μη γραμμική συνάρτηση αμφοτέρων των μεταβλητών, δηλαδή και της πυκνότητας ρεύματος και του επιβαλλομένου δυναμικού ΔU.

Σχήμα 1.6-1. Μακροσκοπική απεικόνιση δύο μεταλλικών ηλεκτρικών επαφών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ακόλουθες μικροδομές.

- Ιδεατή επαφή μέταλλο – μέταλλο (Μ – Μ).

- Μικροδομή μέταλλο – μονωτής – μέταλλο (ΜΙΜ)

- Μικροδομή μέταλλο – οξείδιο – μέταλλο (ΜΟΜ)

- & e)  Μέταλλο – περιβάλλον υγρό ή αέριο μονωτικό – μέταλλο (MGM). Αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν αγώγιμες πέραν μίας κρίσιμης τιμής του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.

J1, J2, J3, J4, J5: πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια AC) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια τωv δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής (depletion–inversion) των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Το σχήμα 1.6-1 παρουσιάζει μακροσκοπικά τα δύο μέρη μίας επαφής. Οι περιοχές Μ – Μ οι οποίες εφάπτονται ιδανικά χωρίς την παρεμβολή άλλου μέσου (a) είναι διανεμημένες τυχαία ανάμεσα σε περιοχές οι οποίες άγουν δια του φαινομένου σήραγγος (b) και (c). Οι περιοχές (b) και (c) ορίζονται από την στατιστική κατανομή της ανάπτυξης οξειδίων του μετάλλου στην περιοχή της επαφής και συμπεριφέρονται σαν λεπτά υμένια υλικών τα οποία πρέπει να τα διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια προκειμένου να μεταφερθούν μέσα από την επαφή.

Οι περιοχές που άγουν δια του φαινομένου σήραγγος και έχουν πάχος της τάξης των 50Å ή και λιγότερο, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως μικροδομές μέταλλο – οξείδιο – μέταλλο (ΜΟΜ) ή μέταλλο – μονωτής – μέταλλο (ΜΙΜ). Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαφές των μετάλλων καλύπτονται αμέσως από λεπτό στρώμα οξειδίου (ή άλλων χημικών ενώσεων) πάχους 10÷50Å μόλις έρθουν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Όταν το πάχος του οξειδίου είναι μικρότερο από τα 50Å το φαινόμενο σήραγγος λαμβάνει χώρα ακόμα και για φαινομενικά μικρές τιμές πτώσης τάσης (εντός των προδιαγραφών, δηλαδή <55mV) αφού το ηλεκτρικό πεδίο στις μικροδομές μπορεί να φτάσει μέχρι 1MV/cm. Αυτή η υψηλή τιμή πεδίου αναμένεται να αναπτύσσεται στις προαναφερθείσες μικροδομές των επαφών αφού σε πειραματικά αποτελέσματα κατά τη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι η πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών ήταν της τάξης των 50mV (σχήμα 1.5-1). Αυτή η πτώση τάσης δημιουργεί πεδία της τάξης των 0,1MV/cm έως 0,5MV/cm ή και περισσότερο (ανάλογα με το πάχος των επικαθίσεων) τα οποία έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ακόμη και συνθήκες εκπομπής πεδίου για τη μεταφορά των φορέων μεταξύ των συνδέσμων. Οι διάφορες θέσεις στην επαφή οι οποίες εγχέουν τα φορτία είναι τυχαία κατανεμημένες μέσα στην φαινόμενη περιοχή επαφής και ενεργοποιούνται μόλις το τοπικό πεδίο αναπτυχθεί σε τιμές 0,l MV/cm περίπου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και η κλασσική θεωρία εκπομπής πεδίου, όπως προτάθηκε από τους Fowler και Nordheim, προβλέπει πεδία της τάξεως των 40 MV/cm, στην πράξη τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πεδία είναι σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία κατά πολύ μικρότερα. Αυτό έχει αποδοθεί σε ανομοιογένειες του πεδίου στην επιφάνεια των υλικών και την ύπαρξη παγιδευμένων φορτίων τα οποία δημιουργούν τοπικές συνθήκες επαύξησης του πεδίου.

Καθώς η ροή του ρεύματος διαμέσου των επαφών αυξάνει, τα φαινόμενα της επιφανειακής σκέδασης αρχίζουν να κυριαρχούν μόλις η διάβαση του φορτίου διαμέσου των ωμικών κέντρων (spots) φτάσει στον κορεσμό. Τότε η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM αυξάνει ραγδαία. Για μεγαλύτερες τιμές από μια κρίσιμη τιμή πεδίου, περιοχές της επαφής οι οποίες έχουν ένα σημαντικό πάχος επικαθίσεων μπορούν και αυτές να άγουν. Επίσης περιοχές της επαφής οι οποίες δεν έχουν επικαθίσεις αλλά χωρίζονται από διάκενο (στο οποίο έχει εισχωρήσει το υγρό ή αέριο μονωτικό μέσο που περιβάλλει την επαφή όπως αέρας, λάδι, SF6, κλπ) όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6-1 (d) και (e) μπορούν επίσης να καταστούν αγώγιμες μόλις το πεδίο στα σημεία αυτά γίνει ικανό να εγχέει ηλεκτρόνια (εκπομπή πεδίου). Ιδεατά αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να γίνουν ενεργές για τιμές της έντασης ρεύματος πέρα από το ονομαστικό ρεύμα της κάθε επαφής. Τον κύριο παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια αυτά (της εκπομπής πεδίου) αποδίδουν την επιπλέον ενέργεια τους μόλις προσκρούσουν στο θετικό ηλεκτρόδιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (10-12 sec τυπικά). Τέτοια φαινόμενα αυξάνουν έντονα τη θερμοκρασία των επαφών, ιονίζουν το διάκενο και αυξάνουν δραστικά την αγωγιμότητα, οδηγώντας στην ανεπιθύμητη δημιουργία τόξων.

Τα ηλεκτρόνια του φαινομένου σήραγγος μόλις μεταφερθούν στο άλλο μέρος του λυόμενου συνδέσμου αποδίδουν επιφανειακούς ρυθμούς ενεργειακών ταλαντώσεων που χαρακτηρίζονται από μη συγκεκριμένα ενεργειακά όρια (Surface plasmon polaritons). Οι ρυθμοί αυτοί με την παρουσία της επιφανειακής τραχύτητας μπορούν να μετατραπούν σε φωτόνιο. Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από την ενέργεια των ενεργειακών ταλαντώσεων που τα δημιούργησαν.

Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποκτηθεί από ένα ηλεκτρόνιο που διαπερνά το φράγμα δυναμικού στο φαινόμενο σήραγγος ισοδυναμεί με το φορτίο του ηλεκτρονίου επί την διαφορά δυναμικού κατά μήκος του φράγματος (δηλαδή την τοπική πτώση τάσης μεταξύ των δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η πτώση τάσης στις μικροδομές που άγουν, έχει την ίδια τιμή με την συνολική πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών όταν παρατηρούνται τα μη γραμμικά φαινόμενα και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επαφής τα παραγόμενα φωτόνια έχουν μέση ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό συνεπάγεται φαινόμενα αυτοθέρμανσης (self heating) κατά την λειτουργία των επαφών. Πτώση τάσης μεγαλύτερη από αυτή που προαναφέρθηκε (σε περιπτώσεις λειτουργίας της επαφής εκτός των προδιαγραφών) συνεπάγεται κατά τη βιβλιογραφία εκπομπή ακτινοβολίας που επεκτείνεται μέχρι τις υπεριώδεις ακτίνες. Γενικά κάθε απόκλιση από τη γραμμικότητα έχει αποδοθεί στην επαύξηση του πεδίου και στην παράλληλη παρουσία των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM οι οποίες μπορούν να καταστούν αγώγιμες πέραν της κατωφλικής πεδιακής τιμής, διαμορφώνοντας την ενεργό διατομή της επαφής, AC, ανάλογα με την τοπική πεδιακή ένταση. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται και φαινόμενα διαφοράς φάσεως τα οποία οφείλονται στην χωρητική φύση των μικροδομών που ενεργοποιήθηκαν.

Σχήμα 1.6-2: Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας των ηλεκτρονίων για συμμετρική δομή ΜΙΜ και για διαφορετικές τιμές δυναμικού. Το πάχος s δεν επιτρέπει το φαινόμενο σήραγγος για μικρή διαφορά δυναμικού στα ηλεκτρόδια.

(α) U=0. Η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική. Η επαφή δεν άγει.

(b) 0<U<φ0. Δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία διαφορά δυναμικού για την εκδήλωση του φαινομένου. Τυχόν ροή ρεύματος οφείλεται σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

(c) φ0<U. Η επαφή άγει δια του φαινομένου σήραγγος διότι το πάχος s έχει μειωθεί σε ds.

Ειδικότερα η συμπεριφορά μιας μικροδομής ΜΙΜ η οποία άγει πέρα από ένα κατώφλι εφαρμοζόμενου πεδίου, μπορεί να γίνει κατανοητή με την μελέτη του ενεργειακού διαγράμματος των εφαπτόμενων περιοχών κατά τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Συμμετρική μικροδομή ΜΙΜ κάτω από μηδενική διαφορά δυναμικού (Σχήμα 1.6-2α). Το σύστημα δεν άγει λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 1.6-2b).

- Εφαρμογή μέτριας τιμής πεδίου. Το σύστημα δεν άγει ακόμα λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 1.6-2b)

- Εφαρμογή υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Η μονωτική ικανότητα (πάχος s) μεταξύ των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί και η μικροδομή άγει (Σχήμα 1.6-2c)

Η κλασική μαθηματική προσέγγιση για μία μεμονωμένη δομή ΜΙΜ εξετάζει την πυκνότητα του ρεύματος σήραγγος μέσα από ένα φράγμα δυναμικού με κλασσικά όρια x1, x2 κατά μήκος του άξονα των x. Η πυκνότητα ρεύματος J για δύο αγώγιμες περιοχές (ηλεκτρόδια) που διαχωρίζονται από ένα λεπτό φράγμα δυναμικού περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση, η οποία ισχύει για 0 Κ :

(1.6-1)

όπου

(1.6-2)                                                                       		         (1.6-3)

h είναι η σταθερά του Planck και m η μάζα του ηλεκτρονίου.

Οι παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πλάτος του φράγματος δυναμικού, ds=x2-x1 το μέσο ύψος του φράγματος πάνω από τη στάθμη Fermi φ, και ο τρόπος που τα παραπάνω μεγέθη αλλάζουν με την επιβολή του ηλεκτρικού πεδίου. Για την περίπτωση της μηδενικής διαφοράς δυναμικού (σχήμα 1.6-2α) οι συνθήκες που απαγορεύουν την εκδήλωση φαινομένου σήραγγος είναι το σχετικά μεγάλο πάχος του στρώματος των επικαθίσεων (s). Το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού (φ=φ0) προσδιορίζεται από το έργο εξόδου του μετάλλου και την σχετική θέση των επιπέδων Fermi.

Για μια πτώση τάσης μέσου μεγέθους κατά μήκος του φράγματος (διεύθυνση x) οπότε ισχύει (σχήμα 1.6-2b):

0<U<φ0                                                                       				         (1.6-4)

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορευτικές συνθήκες καθ' όσον το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού έχει ελάχιστα μειωθεί, σύμφωνα με την σχέση :

(1.6-5)

Εάν υπάρξει ροή φορέων, αυτή έχει αποδοθεί μόνο σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

Όταν η διαφορά δυναμικού έχει πλέον αυξηθεί περισσότερο και ικανοποιείται η σχέση (σχήμα 1.6-2c):

(1.6-6)

το μέσο ύψος του φράγματος γίνεται:

(1.6-7)

και το πλάτος του φράγματος δυναμικού έχει μειωθεί σημαντικά, και δίνεται από τη σχέση:

(1.6-8)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όταν το φράγμα δυναμικού γίνει αρκετά λεπτό ώστε να επιτρέπει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος η αντίσταση στη διάβαση των ηλεκτρονίων μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους οπότε το ρεύμα αυξάνεται δραστικά. Τελικά, όταν η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος γίνει (όπου ΕF είναι η ενέργεια Fermi) :

(1.6-9)

η σχέση (2.6-1) τείνει στην γνωστή σχέση των Fowler – Nordheim. Πρόσφατες πειραματικές εργασίες της βιβλιογραφίας, που αφορούν μικροδομές ΜΟΜ απέδειξαν ότι η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος δυναμικού προσδιορίζει κατά κύριο λόγο το χρώμα, του εκπεμπόμενου φωτός όταν η μικροδομή ΜΟΜ άγει.

Σχήμα 1.6-3: Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης σε ένα αποζεύκτη 500V/100A με επαφές από χαλκό για μια περίοδο λειτουργίας.

Ενεργός τιμή του ρεύματος : 100Α

Δύναμη σύσφιξης επαφών : 200p

u : στιγμιαία τιμή της τάσης.

i : στιγμιαία τιμή του ρεύματος

Ειδικά μία ηλεκτρική επαφή των πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζει περιοχές (spots) στις οποίες η αγωγή ρεύματος γίνεται δια του φαινομένου σήραγγος και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Οι μικροδομές ΜΙΜ δημιουργούνται από τις επικαθίσεις στην μεταλλική επιφάνεια, οι οποίες επιφέρουν φράγματα δυναμικού, των οποίων το πάχος και το ύψος ποικίλει. Η επίδραση του μη ομοιόμορφου πάχους των διηλεκτρικών στρωμάτων των επαφών στην πυκνότητα του ρεύματος δια μέσου περιοχών που άγουν με το φαινόμενο σήραγγος, καθώς και άλλων που παρουσιάζουν χωρητικότητα, διερευνήθηκε θεωρητικά από τον Hurysch. Γενικά μία εις βάθος φυσική προσέγγιση απαιτεί την εξέταση της ροής θερμών ηλεκτρονίων σε μία ανομοιογενή κατανομή πεδίου.

Οι μη γραμμικές χαρακτηριστικές που φαίνονται στα σχήματα 1.6-3 και 1.6-4 έχουν αποδοθεί κατά τη βιβλιογραφία στα φαινόμενα μεταφοράς φορτίου διαμέσου λεπτών μονωτικών στρωμάτων (πρωτεύον φαινόμενο), και παρατηρήθηκαν σε μια περίοδο 50Hz.

Σχήμα 1.6-4: α) Τυπικό παλμογράφημα τάσης ρεύματος στις επαφές ενός αποζεύκτη 500V/100A με επάργυρες επαφές από χαλκό ο οποίος λειτουργεί υπό ονομαστικό ρεύμα 100Α. Κλίμακα τάσης 20mV/div, κλίμακα ρεύματος 60Α/div, κλίμακα χρόνου 2ms/div.

β) Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης του παραπάνω παλμογραφήματος για μία ημιπερίοδο (50Ηz) λειτουργίας.

Δύναμη σύσφιξης των επαφών : 400p.

### 1.7. Οι επαφές σαν ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα

Η μη γραμμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εξηγείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους συνολικά ή μέρος από αυτές:

- Τις μικροδομές ΜΜ, ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜΟΜ συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους (§1.6).

- Την στατιστική φύση των μικροδομών των οξειδίων στην φαινόμενη επιφάνεια της επαφής, δηλαδή τις μικροδομές ΜΟΜ και την δράση του φαινομένου σήραγγος.

- Την εκπομπή πεδίου στις προηγούμενες μικροδομές.

- Την ανάπτυξη πέρα από ένα όριο, ενός μηχανισμού σκέδασης (π.χ. σκέδαση στην επιφάνεια), ο οποίος θα μπορούσε πιθανώς να προκαλέσει απρόσμενες διακυμάνσεις της ειδικής αντίστασης διάβασης της επαφής, με αποτέλεσμα χαοτικά φαινόμενα.

- Την πιθανή μαγνητική φύση των επικαθίσεων στην επαφή και γύρω από αυτή, οι οποίες θα έφταναν στον κόρο όταν το τοπικό μαγνητικό πεδίο περάσει μία συγκεκριμένη τιμή.

Όπως και άλλα κυκλώματα οι επαφές οι οποίες λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου έχουν μοντελοποιηθεί από μία διαφορική εξίσωση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Αυτή προσδιορίζει την συμπεριφορά των χαρακτηριστικών ποσοτήτων (αγνώστων) όπως το ρεύμα και η τάση σε συνάρτηση με το χρόνο. Εξ αιτίας της μη γραμμικής φύσης ενός τουλάχιστον στοιχείου του κυκλώματος, ως ανωτέρω ανεφέρθη, επαφές που λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου εκλαμβάνονται ως μη γραμμικά δυναμικά συστήματα. Τέτοια συστήματα μπορούν να επιδεικνύουν διαφορετική απόκριση ανάλογα με τις αρχικές τους συνθήκες. Μπορούν ακόμα να περνούν από τη μία κατάσταση στην άλλη με αφορμή μία μικρή αλλαγή σε μία από τις παραμέτρους τους. Το απλούστερο μη γραμμικό δυναμικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία για την περίπτωση των ηλεκτρικών επαφών που δεν έχουν ισχύ διακοπής, όταν λειτουργούν σε υψηλή πυκνότητα ρεύματος, αποτελείται από μία πηγή ημιτονοειδούς τάσης, μία χωρητικότητα προερχομένη από την παρουσία επιφανειακών οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές και μία μη γραμμική αντίσταση σε συνδυασμό με μία επαγωγή που να προσομοιώνει την έγχυση φορτίων διαμέσου μικροεπαφών (που έχουν ενεργοποιηθεί) και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι συνδεδεμένα σε σειρά, και μόνον ο πυκνωτής παράλληλα.

Εάν η καμπύλη κόρου (ρεύμα σαν συνάρτηση της μαγνητικής ροής) της επαγωγής αποδίδεται από μία κυβική σχέση, τότε η διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού που αποδίδει το σύστημα είναι του ακόλουθου τύπου :

(1.7-1)

όπου η παράμετρος b χαρακτηρίζει την πηγή τάσης και η παράμετρος k τις απώλειες της αντιστάσεως στο κύκλωμα. Για ορισμένες τιμές των παραμέτρων b και k οι επαφές χωρίς ισχύ διακοπής έχουν επιδείξει κατά τη βιβλιογραφία, χαοτικά φαινόμενα ικανά να εισάγουν μη προβλέψιμη συμπεριφορά του δυναμικού συστήματος μετά από μακρά λειτουργία.

Για λόγους καλύτερης κατανόησης, η συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων συνήθως παρατηρείται σε διάγραμμα ενός φασικού χώρου. Για την κάθε στιγμή η κατάσταση λειτουργίας αντιστοιχεί σε ένα σημείο που έχει συντεταγμένες τις μεταβλητές που το προσδιορίζουν (διέγερση – απόκριση συστήματος). Σε αυτό το διάγραμμα η απόκριση του συστήματος, όταν αυτό ενεργοποιείται από μία εξωτερική πηγή δείχνεται από μία τροχιά σημείων (τουλάχιστον για ένα κλασικό φυσικό σύστημα). Στην περίπτωση ενός συστήματος που ενεργοποιείται από μία περιοδική πηγή, η απόκριση του συστήματος είναι γενικά περιοδική, και η αντίστοιχη τροχιά των προαναφερθέντων σημείων είναι μία κλειστή καμπύλη. Συστήματα που παρουσιάζουν συνολικά τυχαία συμπεριφορά τείνουν να γεμίσουν το σύνολο του χώρου παρατήρησης του διαγράμματος από σημεία που παρουσιάζουν την κατάσταση μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Εξάλλου στην περίπτωση των συστημάτων με χαοτική συμπεριφορά οι τροχιές των σημείων περιβάλλονται από συγκεκριμένες περιβάλλουσες (όρια) με περίπλοκη γεωμετρία, γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως "strange attractors". Σε μαθηματικούς όρους είναι αντικείμενα

φραγής που χαρακτηρίζονται από μη ακέραιες ευκλείδειες διαστάσεις.

Η μαθηματική θεωρία της διστάθειας (bifurcation theory) έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μελετηθεί και να κατανοηθεί η απόκριση αυτών των συστημάτων.

Τα διαγράμματα διστάθειας βοηθούν στην απεικόνιση των σταθερών και ασταθών καταστάσεων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με πολλά σημεία λειτουργίας (σταθερότητας). Στην προκειμένη περίπτωση τα διαγράμματα της σχετικής βιβλιογραφίας παρουσιάζουν μία παράμετρο διέγερσης του κυκλώματος (το ρεύμα της πηγής) και μία παράμετρο απόκρισης που χαρακτηρίζει την επαφή, την πτώση τάσης σε έναν κύκλο 50Hz. Η ανάπτυξη της διστάθειας μπορεί να διερευνηθεί συστηματικά με την μεταβολή μιας ακόμα φυσικής παραμέτρου. Στην περίπτωση των επαφών τέτοιες παράμετροι είναι κατά τη βιβλιογραφία, η δύναμη σύσφιξης, ή η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία. Σαν μία γενική παρατήρηση, έχει λεχθεί ότι για μία δεδομένη ένταση ρεύματος υψηλότερες τιμές για την δύναμη σύσφιξης των επαφών τείνουν να αποκαταστήσουν γραμμική συμπεριφορά παρά το γεγονός ότι η πολυστάθεια είναι προφανής κατά τις μέγιστες τιμές ρεύματος σε όλες τις περιπτώσεις.

### 1.8. Ένα ισοδύναμο κύκλωμα νια την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένων στις επαφές.

Ένα ισοδύναμο κύκλωμα που κατά τη βιβλιογραφία ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται στο σχήμα 1.8-1. Πρόκειται για μία συμπλήρωση του ισοδύναμου κυκλώματος των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff, όπου όμως η τιμή του ρεύματος έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων. Οι τιμές C και G εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά της επαφής (αντίσταση στένωσης και χωρητική συμπεριφορά).

Για τιμές ρεύματος (μικρότερες του ονομαστικού) οι οποίες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ισχυρά τοπικά πεδία στις μικροδομές ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜΟΜ διασπάται ο σπινθηριστής Sp και στο κύκλωμα εισάγεται ο πυκνωτής ΔC, η μη γραμμική αγωγιμότητα ΔG, και πιθανώς η επαγωγή L.

Σε συνδυασμό αυτά τα στοιχεία είναι ένα απλό μη γραμμικό δυναμικό σύστημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει αρνητική διαφορική αντίσταση (ΝDR).

Σχήμα 1.8-1: Το προτεινόμενο ισοδύναμο κύκλωμα.

C: Πυκνωτής που αποδίδει την χωρητική συμπεριφορά της επαφής

G: Η γραμμική αγωγιμότητα στένωσης

Sp: Σπινθηριστής

ΔC: Η αύξηση της χωρητικής συμπεριφοράς αφού διασπασθεί η σπινθηριστής Sp

ΔG:Η μη γραμμική αγωγιμότητα των επικαθίσεων

L: Επαγωγή που αποδίδει την πιθανή επαγωγική συμπεριφορά επαφών, την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος καθώς και την πιθανή εκδήλωση της αρνητικής διαφορικής αντίστασης.

## 2.1  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα εξαρτήματα που μετρήθηκαν κατά την διαδικασία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μίας μελέτης αντικεραυνικής προστασίας. Γι’ αυτό στην συνέχεια γίνεται μία αναφορά στην θεωρία που διέπει την δημιουργία του κεραυνού και στα συστήματα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις.

### 2.1.1.  Γενικά περί κεραυνού

Η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ σύννεφα και γης λέγεται κεραυνός. Εκκενώσεις παρατηρούνται επίσης και ανάμεσα ή και μέσα στα σύννεφα. Το φαινόμενο αυτό, αν και είναι τόσο παλαιό όσο και ο πλανήτης μας, μπόρεσε να εξηγηθεί μόνο κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Από το 1753 όπου ο B. Franklin απέδειξε την ύπαρξη ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού μέχρι σήμερα, με πολλές μοντέρνες μεθόδους και πειράματα έχει αποκτηθεί αρκετή γνώση επάνω στο φαινόμενο αυτό και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί αρκετά ασφαλείς τρόποι προστασίας από τους κινδύνους ενός κεραυνού.

Όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα θα εξηγήσουμε παρακάτω τη δημιουργία της καταιγίδας, των ηλεκτρικών φορτίων που δημιουργούνται από αυτήν, όπως και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που μπορεί να προέλθουν από αυτά.

### 2.2. Η Δημιουργία της καταιγίδας και των ηλεκτρικών φορτίων από αυτή

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας καταιγίδας είναι τα ανοδικά ρεύματα και η υγρασία. Μόνο όταν συνυπάρξουν οι δύο αυτοί παράγοντες σε κατάλληλη «ποσότητα» και αναλογία έχουμε καταιγίδα με επακόλουθα ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τα ανοδικά ρεύματα είναι η πρώτη προϋπόθεση. Τέτοια ρεύματα δημιουργούνται κατά διαφόρους τρόπους. Το καλοκαίρι, π.χ., η επιφάνεια του εδάφους που θερμαίνεται μεταδίδει ένα μέρος της θερμότητάς της στο κατώτερο στρώμα του αέρα. Ο αέρας αυτός διαστέλλεται, γίνεται ελαφρότερος και ανεβαίνει στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Έτσι δημιουργούνται ανοδικά ρεύματα τα οποία εύκολα αναγνωρίζονται επειδή σχηματίζουν σύννεφα τύπου «σωρείτη» ή «σωρειτομελανία». Άλλος τρόπος δημιουργίας ανοδικών ρευμάτων είναι η εισβολή ψυχρού ανέμου μέσα σε όγκο ζεστού αέρα ο οποίος εξαναγκάζεται σε άνοδο.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η υγρασία. Υγρασία δημιουργείται με συνεχή εξάτμιση νερού που ευρίσκεται στην επιφάνεια της γης. Ο ζεστός αέρας που ανέρχεται με ανοδικό ρεύμα στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας ψύχεται, (η θερμοκρασιακή πτώση είναι ευθύγραμμη συνάρτηση του ύψους), έτσι αυξάνει η σχετική υγρασία. Υπάρχει λοιπόν κάποιο ύψος όπου η κατάσταση του αέρα έχει φθάσει το σημείο δρόσου (ύψος συμπυκνώσεως). Από την επίδραση δε άλλων παραγόντων, όπως θερμοκρασία και ταχύτητα ανέμου, εξαρτάται ο σχηματισμός νέφους καταιγίδας, δημιουργία βροχής, ή χάλαζας.

Οι καταιγίδες διακρίνονται κυρίως σε καταιγίδες θερμότητας ή θερμικές και σε υφεσιακές ή κυκλωνικές. Οι πρώτες συμβαίνουν κυρίως κατά τους θερινούς μήνες πάνω από θερμές περιοχές και οφείλονται στην αστάθεια της ατμόσφαιρας, εξαιτίας των δημιουργούμενων ανοδικών ρευμάτων, οι δε κυκλωνικές είναι συνέπεια των υφέσεων ή κυκλώνων και παρατηρούνται σε μέρη όπου λαμβάνουν χώρα ταχείες ανοδικές κινήσεις όπως π.χ. στα εμπρόσθια μέρη ψυχρών μετώπων.

Σχήμα 2.2-1: Σχηματική διανομή ηλεκτρικών φορτίων και θερμοκρασίας πάνω σε νέφος καταιγίδας.

Οι καταιγίδες θερμότητας έχουν συνήθως μικρή έκταση και δημιουργούνται πάνω από ηπείρους και κυρίως σε θερμές περιοχές (τροπικές). Οι κυκλωνικές καταιγίδες έχουν συνήθως μεγάλη έκταση, επειδή συνοδεύουν κυκλώνες σε μεγάλα τμήματα της τροχιάς τους. Ηλεκτρικά φορτία στα σύννεφα δημιουργούνται ή δια της τριβής των εσωτερικών ρευμάτων ή δια της τριβής των σταγονιδίων βροχής, χιονιού ή χάλαζας που πέφτουν μέσα στο νέφος. Το σχήμα 2.2-1 δείχνει ένα τυπικό παράδειγμα φορτισμένου νέφους όπου επάνω σε αυτό φαίνονται η διανομή της θερμοκρασίας και των ηλεκτρικών φορτίων.

Το κάτω μέρος του νέφους είναι σχεδόν ολόκληρο φορτισμένο αρνητικά, γι' αυτό κατά τους περισσότερους κεραυνούς μεταφέρεται αρνητικό φορτίο από τα νέφη προς τη γη. Η απόσταση της βάσεως των νεφών από το έδαφος κυμαίνεται από 0,5 έως 2 km, η δε διάμετρός τους κυμαίνεται από 4 έως 10 km.

### 2.3. Προστασία της ανθρώπινης ζωής

Εάν ένα μέρος του ρεύματος του κεραυνού περάσει από το ανθρώπινο σώμα παρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα όταν το σώμα βρεθεί κάτω από διαφορά δυναμικού μιας συνηθισμένης ηλεκτρικής εγκαταστάσεως αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα κατά το ατύχημα της κεραυνοπληξίας παρατηρούνται σοβαρές οργανικές ανωμαλίες όπως καρδιακή μαρμαρυγή, απώλεια αισθήσεων, στάση της καρδιάς, shock με νευρική παράλυση, βαριά εγκαύματα κλπ.

Σχήμα 2.3-1: Μεταβολή της συχνότητας καταιγίδων κατά την διάρκεια της ημέρας (πάνω) και κατά την διάρκειας του έτους (κάτω).

Στην περίπτωση όπου το ατύχημα της κεραυνοπληξίας δεν έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα εμφανίζονται κατά κανόνα παραλύσεις νεύρων ή μυών χωρίς παρενέργειες. Μέσα σε μερικές ώρες ή το πολύ μέσα σε μερικές μέρες επανέρχεται η φυσιολογική τους λειτουργία.

Επικίνδυνη είναι επίσης η παρουσία ατόμου σε μέρος όπου κοντά πέφτει κεραυνός και αυτό γιατί το σώμα με την εκκένωση χάνει ξαφνικά το ηλεκτρικό φορτίο που είχε πάρει από επαγωγή από το νέφος, αλλά κυρίως διότι η βηματική τάση που αναπτύσσεται μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές.

- Σε κλειστούς χώρους ο άνθρωπος είναι κατά μεγάλο ποσοστό εξασφαλισμένος όταν το κτίσμα έχει καλή αντικεραυνική προστασία.

- Στο ύπαιθρο υπάρχει κίνδυνος όταν σε ώρα καταιγίδας σταθεί κανείς όρθιος σε ανοικτό πεδίο, εξαιτίας της αυξημένης πεδιακής εντάσεως που δημιουργείται πάνω από το σώμα του. Επικίνδυνη είναι επίσης και η παραμονή ατόμων κοντά σε δένδρα ή ψηλούς τοίχους, όπου κατά την κακοκαιρία τα άτομα καταφεύγουν για να προφυλαχθούν από τη βροχή. Οι τοίχοι είναι επικίνδυνοι γιατί είναι δυνατό κάπου κοντά να υπάρχει γείωση αλεξικεραύνου. Πρακτικά βρίσκεται κανείς σε ασφάλεια σε απόσταση 30 m από το σημείο εισόδου του κεραυνού στην γη.

Επίσης όταν κανείς στέκεται σε ώρα κακοκαιρίας πρέπει να έχει τα πόδια του κλειστά, για να αποφύγει τη δημιουργία βηματικής τάσεως (βηματική τάση είναι η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ των πελμάτων, όταν αυτά απέχουν 1m μεταξύ τους, τη στιγμή εισόδου του ρεύματος του κεραυνού στο έδαφος). Στην πράξη πρέπει να έχει ο καθένας υπ' όψη του ότι όταν η χρονική διαφορά μεταξύ κεραυνού και βροντής είναι μικρότερη από 10 δευτερόλεπτα, τότε η καταιγίδα βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 3 χιλιομέτρων και από τη στιγμή εκείνη βρίσκεται σε περιοχή αυξημένου κινδύνου.

### 2.4. Προστασία κτιρίων

Οι κίνδυνοι των κτιρίων συνίστανται κατά κύριο λόγο, στην πρόκληση πυρκαγιών αλλά και σε εκρηκτικά φαινόμενα που οφείλονται σε απότομη ατμοποίηση ποσοτήτων νερού. Τέτοιο κίνδυνο διατρέχουν οι στέγες, οι εξώστες και οι κεφαλές των καπνοδόχων. Πυρκαγιές από κεραυνούς σημειώνονται σε αγροτικά σπίτια με ελαφρές στέγες. Στον κίνδυνο της απότομης ατμοποιήσεως νερού είναι εκτεθειμένα τα αρχαιολογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά, άφθονα στη χώρα μας, βρίσκονται τις περισσότερες φορές πάνω σε υψώματα. Το πρόβλημα της προστασίας των μνημείων αυτών, έγκειται στην σχεδίαση αντικεραυνικής εγκαταστάσεως, αόρατης από τους επισκέπτες το οποίο παρουσιάζει σημαντική δυσκολία.

### 2.5. Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το τμήμα εκείνο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που υποφέρει άμεσα από τις πτώσεις κεραυνών, είναι τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα και οι υπαίθριες συσκευές, όπως μετασχηματιστές, διακόπτες, κλπ. καθώς και τα τηλεφωνικά δίκτυα, κεραίες, τηλεοράσεις, VIDEO, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ασύρματοι, γενικά ηλεκτρικές συσκευές, αναμεταδότες τηλεοράσεως, αντλιοστάσια, ηλεκτρικά μηχανήματα εγκαταστημένα στο ύπαιθρο κλπ. Τόσο από την απ' ευθείας πτώση κεραυνού πάνω σε στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και από τη διέλευση φορτισμένου νέφους πάνω από το δίκτυο δημιουργούνται υπερτάσεις με μορφή κρουστικών κυμάτων οι οποίες καταπονούν τα υπόλοιπα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα μέσα για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών είναι :

- Γειώσεις στύλων και ιστών γραμμής.

- Γραμμές ή αγωγοί γης.

- Σπινθηριστές.

- Αλεξικέραυνα τύπου βαλβίδας ή μη γραμμικής αντιστάσεως και τύπου ιονισμού.

### 2.6. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ)

Προκειμένου να αποφανθούμε εάν απαιτείται η εγκατάσταση ενός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σε μια κατασκευή και εάν απαιτείται σε ποια Στάθμη Προστασίας θα πρέπει να εντάξουμε τον σχεδιασμό της, θα πρέπει να συμβουλευθούμε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412. Στο συγκεκριμένο Πρότυπο δίδοντας δεδομένα όπως, την χρήση της κατασκευής, τις διαστάσεις της, την γεωγραφική της θέση κ.λ.π και λαμβάνοντας διάφορες παραμέτρους βαρύτητας από αντίστοιχους πίνακες, εξάγεται κάποιο αποτέλεσμα με την βοήθεια του οποίου τεκμηριώνεται η τελική απόφαση.

Αφού έχουμε κατατάξει την υποψήφια κατασκευή σε κάποια εκ των Σταθμών Προστασίας ξεκινώντας από την πιο αυστηρή ( Ι ), προβαίνουμε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εγκατάστασης του ΣΑΠ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1197 ή το Ευρωπαϊκό ENV61024-1.
Σύμφωνα με το παραπάνω Πρότυπο το ΣΑΠ, αποτελείται από το Εξωτερικό ΣΑΠ και το Εσωτερικό ΣΑΠ.

#### 2.6.1. Εξωτερικό ΣΑΠ

Το Εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από το Συλλεκτήριο Σύστημα, τους Aγωγούς Καθόδου και το Σύστημα Γείωσης.

##### 2.6.1.1. Συλλεκτήριο σύστημα

Το συλλεκτήριο σύστημα σκοπό έχει να συλλέξει το κεραυνικό ρεύμα και να το διοχετεύσει μέσω των αγωγών καθόδου στο σύστημα γείωσης με ασφάλεια. Μπορεί να σχεδιασθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους:

- Γωνία προστασίας

- Κυλιόμενης σφαίρας

- Βρόχου

Το συλλεκτήριο σύστημα μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων :

- Ράβδων
Η τοποθέτησή τους γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν προστασία υπό μία γωνία η οποία εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά μεταξύ αυτών και της υπό προστασία επιφάνειας και της στάθμης προστασίας όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Υπάρχουν κατά DIN τυποποιημένα μεγέθη αυτών.

- Τεταμένων συρμάτων
Ισχύουν ανάλογα με τα των μεταλλικών ράβδων

- Πλέγματος αγωγών

Πλέγμα, από αγωγούς συνήθως κυκλικής διατομής, οι οποίοι τοποθετούνται επί του δώματος ή επί της στέγης. Η διαστασιολόγηση του βρόχου εξαρτάται από την στάθμη προστασίας σύμφωνα με τον Πίνακα 2.6.1.1-1  που ακολουθεί.

| Στάθμη προστασίας | Ακτίνα κυλιόμενης σφαίρας R(m) | Ύψος κατασκευής h(m) | Διαστάσεις βρόχων (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 30 | 45 | 60 |  |
|  |  | Γωνία Προστασίας |  |
| Ι | 20 | 250 | * | * | * | 5 |
| II | 30 | 350 | 250 | * | * | 10 |
| III | 45 | 450 | 350 | 250 | * | 15 |
| IV | 60 | 550 | 450 | 350 | 250 | 20 |
| * Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας και των βρόχων. |

Πίνακας 2.6.1.1-1: Διαστασιολόγηση βρόχου σε σχέση με το ύψος κατασκευής και τη γωνία προστασίας.

Στον Πίνακα 2.6.1.1-2 που ακολουθεί δίδεται η διαστασιολόγηση των αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα (έχει τυποποιηθεί προς διευκόλυνση της εγκατάστασης) και ταυτόχρονα προτείνεται για κάθε περιβάλλον το κατάλληλο υλικό.

| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Ρυπογόνο Παραθαλάσσιο | Χαλκός (Cu) | Μονόκλωνος Φ8mm |
|  |  | Πολύκλωνος 50mm² |
| Ηπειρωτικά | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) | Φ8mm |
|  |  | Φ10mm |
|  | Κράμα Αλουμινίου(AlMgSi) Κράμα Αλουμινίου(ALMgSi) | Φ8mm |
|  |  | Φ9mm |

Πίνακας 2.6.1.1-1: Διαστασιολόγηση αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα.

Ο αγωγός χαλκού θα μπορέσει να έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας παρέχοντας μεγαλύτερη μακροζωία στο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών γίνεται ανά 1m περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα μετά, με κατάλληλα στηρίγματα κατασκευασμένα κατά DIN.

Η επιλογή του υλικού των στηριγμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο του αγωγού προκειμένου να αποφεύγονται γαλβανικά φαινόμενα, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διάβρωση είτε στον αγωγό είτε στο στήριγμα. Η ανωτέρω αρχή βρίσκει εφαρμογή και στα λοιπά υλικά της αντικεραυνικής προστασίας. Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στη σωστή επιλογή των στηριγμάτων τα οποία τοποθετούνται στο δώμα. Θα πρέπει να αποφεύγονται όσα απαιτούν για την στήριξή τους άνοιγμα οπής. Εάν παρ’ όλα αυτά απαιτηθεί το άνοιγμα οπής θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης της στεγανότητας εκεί όπου τοποθετήθηκε το στήριγμα

Στην περίπτωση των μη αγώγιμων κατασκευών (καμινάδες, δώμα κ.λ.π) είτε τοποθετείται ακίδα επί της άνω επιφάνειας αυτών η οποία γεφυρώνεται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα, μέσω αγωγού ιδίων διαστάσεων και υλικού με τους αγωγούς του κύριου συλλεκτηρίου συστήματος, είτε δημιουργούνται βρόχοι οι οποίοι μέσω τουλάχιστον δύο αγωγών καθόδου συνδέονται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα επίσης.

Εάν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων του ιδίου υλικού, για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης θα πρέπει να παρεμβάλλεται διμεταλλική επαφή Cupal ή αντίστοιχη μεταξύ διαφορετικών υλικών πχ χάλκινων και επιψευδαργυρωμένων.

##### 2.6.1.2. Αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου σκοπό έχουν να οδηγήσουν το κεραυνικό ρεύμα από το συλλεκτήριο, με ασφάλεια στο σύστημα γείωσης.

Τοποθετούνται είτε περιμετρικά στις εξωτερικές παράπλευρες επιφάνειες του κτιρίου, είτε εγκιβωτισμένοι στο σκυρόδεμα των υποστυλωμάτων της κατασκευής , σε μέση απόσταση που δίδεται στον Πίνακα 2.6.1.2-1, ανάλογα με την κατάταξη της στάθμης προστασίας της κατασκευής.

| ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ |
| --- | --- |
| Ι | 10m |
| ΙΙ | 15m |
| ΙΙΙ | 20m |
| ΙV | 25m |

Πίνακας 2.6.1.2-1: Η μέση απόσταση αγωγών καθόδου σε σχέση με τη στάθμη προστασίας

##### 2.6.1.3. Σύστημα γείωσης

Σκοπός του συστήματος γείωσης είναι να επιτυγχάνει τη διάχυση του κεραυνικού ρεύματος μέσα στη γη, με ταχύτητα και ασφάλεια χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις στο χώρο όπου είναι κατασκευασμένη. Η απαίτηση της τιμής της αντίστασης του συστήματος γείωσης είναι, είτε κάτω από 10Ω, είτε ένα ελάχιστο μήκος γειωτή όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.6.1.3-1 που ακολουθεί που είναι ισοδύναμος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ENV 61024-1.

Πίνακας 2.6.1.3-1: Η ειδική αντίσταση ρ(Ωm) σε σχέση με το μήκος του ηλεκτροδίου.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν είτε τοποθετώντας σε κάθε κάθοδο ηλεκτρόδια όπως :

- ραβδοειδείς (σταυρού θερμά επιψευδαργυρωμένα, κυκλικής διατομής ηλεκτρολυτικώς επιχαλκωμένα)

- πλάκες θερμά επιψευδαργυρωμένες ή χάλκινες

- ταινίες θερμά επιψευδαργυρωμένες ή χάλκινες

- γειωτές τύπου “Ε” θερμά επιψευδαργυρωμένοι ή χάλκινοι

είτε κατασκευάζοντας Περιμετρική ή Θεμελιακή γείωση.

#### 2.6.2. Εσωτερικό ΣΑΠ

Το Εσωτερικό ΣΑΠ σκοπό έχει την μείωση των τάσεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια κεραυνικού πλήγματος επί της κατασκευής ή πλησίον αυτής, στις ηλεκτρικά αγώγιμες εγκαταστάσεις της, σε αποδεκτά επίπεδα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης επικίνδυνων σπινθήρων ή τάσεων επαφής. Η μείωση των τάσεων επιτυγχάνεται με Ισοδυναμικές Συνδέσεις και τους Απαγωγούς Κρουστικών Υπερτάσεων.

##### 2.6.2.1. Ισοδυναμικές συνδέσεις

Ο σκοπός των ισοδυναμικών συνδέσεων είναι να μειώσουν τις διαφορές δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών μερών και εγκαταστάσεων στο εσωτερικό του υπό προστασία χώρου και να μειώσουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται κατά την άμεση ή έμμεση κεραυνοπληξία, εντός αυτού. Ο εσωτερικός χώρος του υπό προστασία χώρου πρέπει να διαιρεθεί σε Ζώνες Αντικεραυνικής Προστασίας (ΖΑΠ) προκειμένου να ορισθούν χώροι διαφορετικής επίδρασης κεραυνικής ηλεκτρομαγνητικής κρούσης σύμφωνα με το IEC 61312-1

| Ζ.Α.Π. ΟΑ | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη, υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα, και συνεπώς μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουν το πλήρες κεραυνικό ρεύμα. Σ’ αυτή τη ζώνη το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν είναι ασθενές. |
| --- | --- |
| Ζ.Α.Π. OΒ | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη,δεν υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επίσης δεν είναι ασθενές. |
| Ζ.Α.Π. 1 | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη, δεν υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και όπου τα ρεύματα σε όλα τα αγώγιμα μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη ζώνη είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με τα ρεύματα των ζωνών ΟΒ. Σε αυτή τη ζώνη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να είναι ασθενές ανάλογα με τα μέτρα θωράκισης |

Πίνακας 2.6.2.1-1: Ορισμοί Ζωνών Αντικεραυνικής Προστασίας.

Εάν απαιτείται μία επιπλέον μείωση των επαγόμενων ρευμάτων και/ή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πρέπει να δημιουργούνται συμπληρωματικές ζώνες. Στα όρια των ΖΑΠ τοποθετούνται Ισοδυναμικοί Ζυγοί (ΙΖ) πάνω στους οποίους γεφυρώνονται τα μεταλλικά μέρη και οι εγκαταστάσεις που διασχίζουν τα όρια των Ζωνών (μεταλλικές σωλήνες, καλωδιώσεις κ.λ.π) με τη χρήση κατάλληλων περιλαιμίων και συνδέσμων. Προτείνεται ο ισοδυναμικός ζυγός σχήματος ταινίας για την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών κρούσεων.

Οι ισοδυναμικές συνδέσεις πραγματοποιούνται είτε μέσω γυμνών αγωγών είτε μέσω καλωδίων και εάν είναι απαραίτητο μέσω απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων και υπερεντάσεων. Η διατομή των αγωγών των ισοδυναμικών συνδέσεων δίδονται από τον Πίνακα 2.6.2.1-2 του ΕΛΟΤ 1197. Για την περίπτωση όπου οι παραπάνω αγωγοί διαρρέονται από μεγάλο μέρος του ρεύματος του κεραυνού (Ik) (>=25% x Ik ). Για την περίπτωση όπου οι παραπάνω αγωγοί διαρρέονται από μικρό μέρος του ρεύματος του κεραυνού (Ik) (<25% x Ik) οι απαιτούμενες διατομές δίδονται από τον Πίνακα 2.6.2.1-3 του ΕΛΟΤ 1197.

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm²) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και ΙV | Cu | 16 |
|  | Al | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 2.6.2.1-2: Διατομές αγωγών σε σχέση με το υλικό (για μεγάλο ρεύμα κεραυνού).

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm²) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και ΙV | Cu | 6 |
|  | Al | 10 |
|  | Fe | 16 |

Πίνακας 2.6.2.1-3: Διατομές αγωγών σε σχέση με το υλικό (για μικρό ρεύμα κεραυνού).

Στον ισοδυναμικό ζυγό μπορούν να απολήξουν διαφορετικές γειώσεις όπως Ηλεκτρολογική, "Καθαρή" κ.λ.π είτε απ’ ευθείας είτε μέσω Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων και Σπινθηριστών στην περίπτωση που επιθυμούμε τον διαχωρισμό τους. Χρήση των τελευταίων γίνεται κατά την περίπτωση όπως η σύνδεση σωλήνων ή μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται υπό καθοδική προστασία, ή σε ειδικές περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η άμεση ηλεκτρική σύνδεση γειώσεων που εξυπηρετούν διαφορετικές εγκαταστάσεις.

##### 2.6.2.2. Απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων – υπερεντάσεων

Οι Απαγωγείς Κρουστικών Υπερτάσεων είναι διατάξεις προστασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έναντι κρουστικών υπερτάσεων οι οποίες μειώνουν τις υπερτάσεις αυτές που δημιουργούνται από φυσικές ή τεχνητές πηγές, όπως κεραυνοί, αστραπές, ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις, χειρισμοί διακοπτών και βραχυκυκλωμάτων, σε ασφαλή επίπεδα.

### 3.1.  Σκοπός της εργασίας.

Στα πλαίσια  προηγούμενης διπλωματικής εργασίας είχαν πραγματοποιηθεί πειραματικές μετρήσεις και η εξαγωγή συμπερασμάτων απ’ αυτές σε ένα αριθμό λυόμενων σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούσαν στον καθορισμό

α) του  ρεύματος αξιολόγησης του κάθε λυόμενου συνδέσμου,

β) στον υπολογισμό της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται σ’ αυτούς όταν εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση για μεγάλο χρονικό διάστημα και

γ) της αντίστασης διάβασης R που υπάρχει στις επαφές.

Σκοπός  αυτής   της  διπλωματικής εργασίας είναι η πραγματοποίηση  μιας σειράς μετρήσεων για να καταγραφεί ο ρόλος που παίζει η δύναμη σύσφιξης F των συνδέσμων, στην διαφορά θερμοκρασίας (δοκιμίου με το περιβάλλον), στην αντίσταση διάβασης και κατά συνέπεια στην πτώση τάσης του συνδέσμου.   Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνδέθηκε με το κύκλωμα και η σύσφιξη  των συνδέσμων και των επαφών έγινε  με δυναμόκλειδο.

3.2 Μετρήσεις.

### 3.2.1 Ορισμοί

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι στη συνέχεια θα ονομάζονται δοκίμια. Όλα τα δοκίμια διαφέρουν  μεταξύ τους και σε κάθε ένα θα αντιστοιχεί μία ονομασία, στην οποία θα αναφερόμαστε. Η αντιστοίχιση αυτή παρουσιάζεται στην συνέχεια με μία συνοπτική περιγραφή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών.

### 3.2.2  Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων

Οι μετρήσεις των λυόμενων συνδέσμων θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω δοκίμια και το κάθε δοκίμιο εμφανίζεται στους επόμενους πίνακες. Με τους πίνακες αυτούς ορίζεται μία ονομασία στο κάθε δοκίμιο και επίσης αναφέρονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

| Σύνδεσμος αγωγών κυκλικής διατομής τριών πλακιδίων (ενδιάμεσο πλακίδιο 2mm) DIN 48845K. Μορφής σύνδεσης |
| --- |
| 2212021 |  | Υλικό | Μάζα | Διαστάσεις |
|  |  | Cu | 200γρ | 50x50x4mm |
| 2001010 |  | Υλικό | Μάζα | Διαστάσεις |
|  |  | Cu | 480γρ | 60x60x4mm |

Πίνακας 3.2.2-1 : Τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων

### 3.2.3  Κύκλωμα μέτρησης

Το κύκλωμα μέτρησης των δοκιμίων είναι το παρακάτω :

Σχήμα 3.2.3-1 : Το κύκλωμα μέτρησης

- Πηγή  A/C τάσης

- Καταμεριστής τάσης (VARIAC)

- Μονοφασικός μετασχηματιστής (Μ/Σ)

- Αμπερόμετρο (μετράει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δοκίμιο)

- Υπολογιστής

- Δοκίμιο

- Θερμοστοιχεία

- Ψηφιακό πολύμετρο

### 3.2.4  Περιγραφή διεξαγωγής των μετρήσεων – Παρατηρήσεις

Η διαδικασία διεξαγωγής των μετρήσεων είναι η παρακάτω :

Τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας στον χώρο του εργαστηρίου συνδέουμε το δοκίμιο με τους ράβδους με δύναμη σύσφιξης F (επιλέγουμε , 75%, 50%) και  στην συνέχεια το συνδέουμε με το υπόλοιπο κύκλωμα . Το επόμενο βήμα είναι  η τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης. Ποιο συγκεκριμένα επικολλάμε δυο  θερμοστοιχεία  PT100 , το ένα στο  κέντρο του δοκιμίου και το άλλο στον αγωγό (ράβδο) σε απόσταση 1,5 cm από το δοκίμιο. Τα θερμοστοιχεία συνδέονται με τον υπολογιστή.  Τέλος  τοποθετούμε τα καλώδια  τα οποία διαμέσων του ψηφιακού πολύμετρου συνδέονται με τον υπολογιστή.

3.2.5 Λειτουργία προγράμματος

Στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Sampling   θα γίνει  η καταγραφή των μετρήσεων .

Σχήμα 3.2.5 -1: Πρόγραμμα Sampling

Εισάγουμε την ονομασία του εκάστοτε δοκιμίου στο Data Name File. Θέτοντας ως περίοδο μέτρησης 1 min και ως συνολικό χρόνο μέτρησης για το κάθε δοκίμιο τις τρεις ώρες   στο  Sampling Period εισάγουμε 60 [sec] και Sampling Time 10800 [sec] . Τροφοδοτούμε το δοκίμιο με μια προκαθορισμένη τιμή ρεύματος και πατάμε  το Start Sampling για να αρχίσει η καταγραφή των μετρήσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όταν η διαφορά θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από 55°C τότε σταματάει η διαδικασία των μετρήσεων Κάθε μέτρηση διαρκεί τρεις ώρες και είναι συνεχόμενη. Μεταξύ των μετρήσεων το δοκίμιο θα πρέπει να κρυώνει (θερμοκρασία περιβάλλοντος) αφήνοντας το για ένα εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς τάση. Ορίζουμε μέγιστη δύναμη σύσφιξης , την τιμή της δύναμης λίγο πριν την  θραύση του κοχλία.

## 3.3 Υπολογισμοί και γραφικές παραστάσεις.

3.3.1  Υπολογισμοί

Από τις μετρήσεις βρέθηκε η διαφορά της θερμοκρασίας του δοκιμίου με το περιβάλλον, η διαφορά της θερμοκρασίας του αγωγού με το περιβάλλον και η αντίσταση διάβασης R, για διάφορες τιμές της δύναμης σύσφιξης. Το ρεύμα αξιολόγησης   του δοκιμίου ορίζεται όταν σταθεροποιείται η θερμοκρασία.

Η διαφορά θερμοκρασίας ορίζεται από τον τύπο :

Δθ = Θδοκ - Θπερ                                                      				      (3.3.1-1)

και η αντίσταση διάβασης R στα άκρα του δοκιμίου δίνεται από τον τύπο :

(3.3.1-2)

### 3.3.2  Γραφικές Παραστάσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις γραφικές  παραστάσεις για το κάθε δοκίμιο. Στην πρώτη η  διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου για διάφορες τιμές της δύναμης σύσφιξης F (, 75%, 50%) στο πιθανό ρεύμα αξιολόγησης  . Στην δεύτερη η  διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού για διάφορες τιμές της δύναμης σύσφιξης F (, 75%, 50%) στο ρεύμα αξιολόγησης.  Στην τρίτη η μεταβολή της διαφοράς δυναμικού για διάφορες τιμές της δύναμης σύσφιξης F (, 75%, 50%)  στο ρεύμα αξιολόγησης. Στην τέταρτη η μεταβολή της αντίστασης για διάφορες τιμές της δύναμης σύσφιξης F (, 75%, 50%) επίσης στο ρεύμα αξιολόγησης.

Γραφ. Παρ.3.3.2  – 1 : Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου 2001010

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 2 : Διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού στο δοκίμιο 2001010

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 3 : Η πτώση τάσης στο δοκίμιο 2001010

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 4 : Αντίσταση διάβασης στο δοκίμιο 2001010

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 5  : Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου 2212021

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 6 : Διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού στο δοκίμιο 2212021

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 7 : Η πτώση τάσης στο δοκίμιο 2212021

Γραφ. Παρ. 3.3.2  – 8 : Αντίσταση διάβασης στο δοκίμιο 2212021

3.4  Συμπεράσματα.

### 3.4.1  Συνοπτικά αποτελέσματα

Παρακάτω παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι χαρακτηριστικές τιμές κάθε τύπου δοκιμίου, οι οποίες βρέθηκαν μετά από τις μετρήσεις και την επεξεργασία αυτών. Οι γραμμοσκιασμένες τιμές στους πίνακες 3.4.1 και 3.4.2 αναφέρονται  στο ρεύμα αξιολόγησης για μέγιστη δύναμη σύσφιξης . Οι τιμές με κόκκινο χρώμα αναφέρονται σε προηγούμενα πειράματα με άγνωστη δύναμη σύσφιξης. Οι ονομαστικές αυτές τιμές βρέθηκαν (θεωρείται αυτή που η διαφορά θερμοκρασίας δεν ξεπέρασε τους 55°C και δεν μεταβλήθηκε πάνω από ένα βαθμό Κελσίου μετά την πάροδο μίας ώρας) από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάσθηκαν παραπάνω.

| Χάλκινοι Αγωγοί Cu | F [Ntm] | IΜ [A] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ2 [°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | aver | max | aver | max | aver | max | aver |
| 2212021 | ? 5 | 320 330 | 50.6 55,6 | 45.54 - | 36.5 53,5 | 31.87 - | 20.6 34,6 | 19.59 - | 0.064 0,10485 | 0.0612 - |
|  | ? 8 | 330 330 | 53.4 56,7 | 48.32 - | 42.4 54,7 | 37.44 - | 20.1 34,6 | 19.60 - | 0.06 0,10485 | 0.059 - |
|  | ? 11 | 340 330 | 56.7 51,2 | 41.41 44,22 | 44.9 51,5 | 32.81 44,52 | 21 33,5 | 19.94 29,26 | 0.061 0,10152 | 0.0586 0,08867 |

Πίνακας 3.4.1 : Συνοπτικά αποτελέσματα για το δοκίμιο 2212021

| Χάλκινοι Αγωγοί Cu | F [Ntm] | IΜ [A] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ2[°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | aver | max | aver | max | Aver | max | aver |
| III-2001010 | ? 13 | 300 350 | 44.9 57 | 38.57 - | 36.7 58.2 | 28.66 - | 27 26.3 | 26.37 - | 0.09 0.0751 | 0.087 - |
|  | ? 19 19 | 340 340 350 | 53.1 42.3 49.4 | 47.78 37.2 44.47 | 41.5 41.2 50.3 | 36.08 36.49 44.96 | 28.1 27.8 21.8 | 27.47 25.99 20.47 | 0.082 0.0817 0.0623 | 0.08 0.0734 0.0585 |
|  | ? 25 | 350 350 | 59.6 46.8 | 42.81 41.27 | 45.2 50.3 | 27.26 43.61 | 29.4 20.3 | 27.89 19.64 | 0.084 0.058 | 0.079 0.0561 |

Πίνακας 3.4.1 : Συνοπτικά αποτελέσματα για το δοκίμιο 2212021

Παρατήρηση :

Στη γραφική παράσταση 3.3.2 – 7 και 3.3.2 – 8   που φαίνεται αντίστοιχα η πτώση τάσης και η αντίσταση διάβασης στο δοκίμιο 2212021 βλέπουμε μια απότομη μείωση. Αυτό πιθανός είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων . Αφ’ ενός μικρή μάζα του συνδέσμου σε συνδυασμό με την μεγάλη θερμική αγωγιμότητα τον κάνουν πολύ ευάλωτο στις μεταβολές. Αφ’ ετέρου  διαστολή του χαλκού που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δύναμης σύσφιξης εφ’ όσον έχει περιθώρια.

### 3.4.2  Παρουσίαση συμπερασμάτων

3.4.2.1 Ορίζουμε την διαδικασία προσδιορισμού ρεύματος αξιολόγησης ΙΜ στους λυόμενους συνδέσμους σε συστήματα γειώσεων.

Για την αξιολόγηση των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων σε κυκλώματα γείωσης αντικεραυνικής προστασίας προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο η δοκιμή τύπου υπό κεραυνικό ρεύμα. Οι περισσότεροι κατασκευαστές των εν λόγω συνδέσμων δεν διαθέτουν γεννήτρια για την παραγωγή κεραυνικών ρευμάτων. Γι’ αυτό θα ήταν χρήσιμο να γίνονται έλεγχοι κατά την παραγωγική διαδικασία, ώστε να αυξάνει η πιθανότητα για την επιτυχή διεξαγωγή των μετρήσεων κατά το πρότυπο ΕΝ50164.1, οι οποίες ως γνωστό πραγματοποιούνται σε έτοιμα προς διάθεση προϊόντα. Ακόμη σκόπιμη είναι η πραγματοποίηση δοκιμών με μέσα που συνήθως υπάρχουν σε ένα εργοστάσιο (ή που μπορεί εύκολα να αποκτηθούν λόγω του πολύ μικρού κόστους τους).

Οι σταθεροί ηλεκτρικοί σύνδεσμοι σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας έχουν την ιδιαιτερότητα ως προς τις στατικές επαφές των διακοπτών και ασφαλειοθηκών ότι δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο ονομαστικό ρεύμα. Επίσης η μηχανική και θερμική τους καταπόνηση δεν προέρχεται από ρεύματα βραχυκύκλωσης  (όπως συμβαίνει με τις στατικές επαφές των διακοπτών και ασφαλειοθηκών) αλλά από τα κεραυνικά ρεύματα. Έτσι υιοθετείτε ο ορισμός του ρεύματος αξιολόγησης  ΙΜ. Το ρεύμα αξιολόγησης  ΙΜ  αντιστοιχεί στο ονομαστικό ρεύμα ΙΝ  των στατικών ηλεκτρικών επαφών των διακοπτών και των ασφαλειών, σαν να πρόκειται δηλαδή για συνεχή λειτουργία του εν λόγω συνδέσμου υπό ρεύμα ΙΜ .

Το ρεύμα αξιολόγησης δεν πρέπει να προκαλεί στον σταθερό σύνδεσμο μεγαλύτερη υπερθέρμανση από εκείνη που θα προκαλούσε αν επρόκειτο για το ονομαστικό ρεύμα μίας στατικής επαφής διακόπτη ή ασφαλειοθήκης. Αν η τιμή ΙΜ  έχει προσδιοριστεί με μετρήσεις σε δοκίμια που έχουν υποστεί επιτυχώς τις δοκιμές κατά το πρότυπο ΕΝ50164.1, τότε είναι φανερό ότι η εξακρίβωση της τιμής αυτής σε δοκίμια που έχουν παραχθεί μαζί με τα προηγούμενα είναι ένα σημαντικό κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης. Επίσης, ο έλεγχος αυτός σε δοκίμια μίας άλλης παραγωγικής σειράς (παρτίδας) είναι μία ένδειξη για αυξημένη πιθανότητα επιτυχούς διεξαγωγής των μετρήσεων κατά το ανωτέρω πρότυπο. Πρόκειται επομένως για μία μέτρηση, που θεωρείται σκόπιμο να καθιερωθεί κατά την παραγωγική διαδικασία και η οποία σε συνδυασμό με το σωστό βάρος του συνδέσμου και την μικρή αντίσταση διάβασής του (μικρότερη από 1mΩ υπό 10Α ) θα συμβάλλεί στην αύξηση της αξιοπιστίας των παραγόμενων υλικών και κατ’ επέκταση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Στο σχήμα 2.1-1 δίνεται το κύκλωμα μέτρησης για τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης ΙΜ των λυόμενων συνδέσμων. Το κύκλωμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών για την δοκιμή υπερθέρμανσης.

Η προτεινόμενη διαδικασία υπολογισμού του ρεύματος αξιολόγησης ΙΜ μετά από  πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο είναι η παρακάτω.

● Υπολογισμός της μέγιστης δύναμης σύσφιξης επαφών .

● Συνδέουμε τον σύνδεσμο με τους αγωγούς τους οποίους προβλέπει ο  κατασκευαστής, και εφαρμόζουμε δύναμη σύσφιξης  .

● Υπολογίζουμε το ρεύμα αξιολόγησης έτσι ώστε η διαφορά θερμοκρασίας του συνδέσμου να μην ξεπεράσει τους 55°C και να μην μεταβληθεί πάνω από ένα βαθμό Κελσίου μετά την πάροδο μίας ώρας.

● Για το ρεύμα αξιολόγησης που βρήκαμε υπολογίζουμε την αντίσταση διάβασης

● Μετά το τέλος του πειράματος παρατηρούμε το σύνδεσμο για τυχόν αλλοιώσεις της επιφανείας του.

Παρατήρηση :

Ορίζουμε ρεύμα αξιολόγησης για μέγιστη τιμή της δύναμης σύσφιξης λόγο του ότι ο τεχνικός – εγκαταστάτης του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας  θα εφαρμόσει στο πλήθος των περιπτώσεων δύναμη σύσφιξης κοντά στην μέγιστη .

3.4.2.2 Επίδραση της δύναμης σύσφιξης στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συνδέσμου.

Αυξάνοντας τη δύναμη σύσφιξης στον σύνδεσμο αυτός παραμορφώνεται ελαστικά και πλαστικά. Αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης είναι :

● Αυξάνεται η πραγματική επιφάνεια , επιφάνεια μέσω της οποίας γίνεται τελικά η διέλευση του ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Έτσι η αντίσταση διάβασης  μικραίνει.

● Αυξάνεται η απαγωγή θερμότητας από τον σύνδεσμο, αφού υπάρχει καλύτερη μεταφορά θερμότητας από το μέρος της επαφής στο άλλο (ο αέρας που εγκλωβίζεται ανάμεσα στις επαφές παίζει το ρόλο θερμικού μονωτή).

Από τα πειράματα στο εργαστήριο παρατηρήσαμε ότι για αύξηση  στο δοκίμιο 2001010, ποσοστό αύξησης περίπου 25% της μέγιστης είχαμε για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συνδέσμου :

| Μέγεθος | Από → | Σε | Ποσοστό μεταβολής |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέγιστη τιμή της αντίστασης διάβασης Rmax | 0,0623 | 0,058 | Μείωση 6,9% |
| Μέση τιμή της αντίστασης διάβασης RAV | 0,0585 | 0,0561 | Μείωση 4,1% |
| Μέγιστη τιμή της πτώσης τάσης ΔVmax | 21,8 | 20,3 | Μείωση 6,9% |
| Μέση τιμή της πτώσης τάσης ΔVAV | 20,47 | 19,64 | Μείωση 4,1% |
| Μέγιστη τιμή της διαφοράς θερμοκρασίας του δοκιμίου ΔΘmax | 49,4 | 46,8 | Μείωση 5,26% |
| Μέση τιμή της διαφοράς θερμοκρασίας του δοκιμίου ΔΘAV | 44,47 | 41,27 | Μείωση 7,19% |

3.4.2.3  Υπολογισμός μαθηματικής σχέσης για την στιγμιαία διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου ΔΘmax συναρτήσει  του  χρόνου  και της δύναμης σύσφιξης .

Η μεταβολή της θερμοκρασίας του δοκιμίου με το χρόνο περιγράφεται από την συνάρτηση μεταφοράς :

: η στιγμιαία διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου με το περιβάλλον

: η μέγιστη θερμοκρασία του δοκιμίου

: η ενίσχυση του συστήματος (στο σύστημα του δοκιμίου Κ=1)

: η σταθερά χρόνου του συστήματος

Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα καθυστέρησης 3ης τάξης όπως συναντώνται αυτού του είδους τα  συστήματα σε όλες τις θερμικές διεργασίες.

Η απόκριση ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται παρακάτω.

Σχήμ. 3.4.2.3  – 1 : Βηματική απόκριση συστημάτων 3ης τάξης

Η παράμετρος  ονομάζεται χρόνος υστέρησης ενώ η παράμετρος  χρόνος εξισορρόπησης. Οι δύο αυτοί χρόνοι εξαρτιόνται μόνο από το σύστημα και ο λόγος τους  προσδιορίζει την τάξη του σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

|  | n (τάξη συστήματος) |
| --- | --- |
| 0,104 | 2 |
| 0,223 | 3 |
| 0,319 | 4 |
| 0,409 | 5 |
| 0,492 | 6 |
| 0,571 | 7 |
| 0,641 | 8 |
| 0,709 | 9 |
| 0,813 | 10 |

Στο δοκίμιο 2001010 με ρεύμα αξιολόγησης 350Α και δύναμη σύσφιξης 25Ntm η απόκριση του συστήματος φαίνεται στο σχήμα 1.2.3 – 2.

Σχήμ. 3.4.2.3  – 2 : Βηματική απόκριση δοκιμίου 2001010

Από την βηματική απόκριση του δοκιμίου 2001010 υπολογίζουμε και τα χαρακτηριστικά του.

και  με

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για σύστημα δεύτερης τάξης.

Όμως τα δοκίμια είναι χάλκινα και ο χαλκός είναι υλικό με πολύ μεγάλη θερμική αγωγιμότητα δηλαδή μεταφέρει τη θερμότητα πολύ εύκολα στα σώματα με τα οποία έρχεται σε επαφή και συγκεκριμένα με τον αέρα. Εξίσου γρήγορα μπορεί να μεταβάλει και τη θερμοκρασία του.

Αυτό το διαπιστώσαμε στο ότι  ο χρόνος υστέρησης ήταν πολύ μικρός. Μπορούμε να πούμε ότι σε ένα δοκίμιο με μικρότερη μάζα όπως στο 2212021 είναι μηδενικός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να προσομοιάσουμε το σύστημα με ένα πρώτης τάξης που είναι εύκολο να περιγραφεί με απλά μαθηματικά.

Η συνάρτηση μεταφοράς ενός τέτοιου συστήματος είναι :

όπου  το κέρδος του συστήματος και  η σταθερά χρόνου

Η βηματική απόκριση του συστήματος μετά από αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace είναι η ακόλουθη :

Η παράμετρος    υπολογίζεται από τον τύπο :

Για την παράμετρο  από το διάγραμμα θερμοκρασίας υπολογίζουμε το 63% της μέγιστης θερμοκρασίας και από την τιμή αυτή φέρνουμε παράλληλη στον άξονα του χρόνου. Από το σημείο τομής της παράλληλης με την καμπύλη παίρνουμε κάθετη στον άξονα του χρόνου. Ο χρόνος από την αρχή μέχρι το σημείο της κατακόρυφης είναι ίσος με την σταθερά χρόνου.

Από το διάγραμμα θερμοκρασίας του δοκιμίου 2001010 υπολογίσαμε

,  και χαράξαμε την θεωρητική καμπύλη του   σχήματος 1.2.3 – 3 , με τύπο

Σχήμ. 3.4.2.3  – 3 : Βηματική απόκριση δοκιμίου 2001010

Για τη δύναμη σύσφιξης για καθαρό σύνδεσμο ισχύει ο παρακάτω τύπος:

όπου :  μια σταθερά που εξαρτάται από την γεωμετρία του συνδέσμου και το

ποσοστό των ξένων επικαθίσεων,

είναι η ειδική αγωγιμότητα του υλικού,

είναι η δύναμη σύσφιξης μεταξύ των δύο μερών του συνδέσμου (κινητό και

ακίνητο μέρος),

είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία του συνδέσμου και

παίρνει τιμές μεταξύ 0,5 και 1,0.

Στην συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες των  μετρήσεων  που πραγματοποιήθηκαν για όλα τα δοκίμια . Στις στήλες των πινάκων εμφανίζονται κατά σειρά ο χρόνος μέτρησης t , η διαφορά δυναμικού ΔV ,η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε στο δοκίμιο Θ1 , η αντίστοιχη διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ1 , η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε στον αγωγό Θ2 , η αντίστοιχη διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ2 και τέλος η  αντίσταση διάβασης  R .

Η διαφορά θερμοκρασίας ορίζεται από τον τύπο :

Δθ = Θδοκ - Θπερ

και η αντίσταση διάβασης του δοκιμίου δίνεται από τον τύπο :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας   1 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2212021 στα 330 Α με 5Ntm

| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 033,1 | 33,3 | 3,3 | 34,1 | 4,6 | 0,1003 |
| 2 | 034,2 | 37,3 | 7,3 | 38,2 | 8,7 | 0,10364 |
| 3 | 034,6 | 41,5 | 11,5 | 41,5 | 12 | 0,10485 |
| 4 | 034,4 | 45,4 | 15,4 | 44,8 | 15,3 | 0,10424 |
| 5 | 0345 | 49 | 19 | 47,8 | 18,3 | 0,10455 |
| 6 | 034,1 | 52,8 | 22,8 | 52,4 | 22,9 | 0,10333 |
| 7 | 033,7 | 56 | 26 | 55,3 | 25,8 | 0,10212 |
| 8 | 033,5 | 58,8 | 28,8 | 58 | 28,5 | 0,10152 |
| 9 | 033,5 | 60,6 | 30,6 | 58,4 | 28,9 | 0,10152 |
| 10 | 032,9 | 64,2 | 34,2 | 63,1 | 33,6 | 0,0997 |
| 11 | 033,0 | 66,5 | 36,5 | 63,5 | 34 | 0,1 |
| 12 | 032,6 | 68,8 | 38,8 | 67,1 | 37,6 | 0,09879 |
| 13 | 032,6 | 70,9 | 40,9 | 68,9 | 39,4 | 0,09879 |
| 14 | 032,2 | 72,7 | 42,7 | 70,4 | 40,9 | 0,09758 |
| 15 | 032,0 | 74,1 | 44,1 | 71,8 | 42,3 | 0,09697 |
| 16 | 032,3 | 75,3 | 45,3 | 71,1 | 41,6 | 0,09788 |
| 17 | 032,0 | 76,9 | 46,9 | 75,1 | 45,6 | 0,09697 |
| 18 | 032,0 | 78,1 | 48,1 | 73,9 | 44,4 | 0,09697 |
| 19 | 031,8 | 79,3 | 49,3 | 76,6 | 47,1 | 0,09636 |
| 20 | 031,9 | 78,8 | 48,8 | 74,4 | 44,9 | 0,09667 |
| 21 | 031,7 | 80,7 | 50,7 | 77,4 | 47,9 | 0,09606 |
| 22 | 031,6 | 82 | 52 | 77,5 | 48 | 0,09576 |
| 23 | 031,5 | 82,6 | 52,6 | 79,1 | 49,6 | 0,09545 |
| 24 | 031,4 | 83,7 | 53,7 | 79,6 | 50,1 | 0,09515 |
| 25 | 031,2 | 83,9 | 53,9 | 80,6 | 51,1 | 0,09455 |
| 26 | 031,1 | 83,8 | 53,8 | 81,4 | 51,9 | 0,09424 |
| 27 | 031,2 | 84,8 | 54,8 | 80,9 | 51,4 | 0,09455 |
| 28 | 031,2 | 85,5 | 55,5 | 81,8 | 52,3 | 0,09455 |
| 29 | 031,0 | 85,1 | 55,1 | 83 | 53,5 | 0,09394 |
| 30 | 031,1 | 85,6 | 55,6 | 82,5 | 53 | 0,09424 |

Πίνακας   2 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2212021  στα 330 Α με 8Ntm

| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 034,0 | 32,4 | 2,4 | 32,8 | 2,8 | 0,10303 |
| 2 | 034,1 | 35,6 | 5,6 | 35,3 | 5,3 | 0,10333 |
| 3 | 034,3 | 38,9 | 8,9 | 38,7 | 8,7 | 0,10394 |
| 4 | 034,4 | 42 | 12 | 41,1 | 11,1 | 0,10424 |
| 5 | 034,6 | 45,2 | 15,2 | 43,8 | 13,8 | 0,10485 |
| 6 | 033,9 | 48,5 | 18,5 | 48 | 18 | 0,10273 |
| 7 | 034,2 | 51 | 21 | 50,9 | 20,9 | 0,10364 |
| 8 | 034,1 | 53,5 | 23,5 | 51,9 | 21,9 | 0,10333 |
| 9 | 034,3 | 56,5 | 26,5 | 54,8 | 24,8 | 0,10394 |
| 10 | 033,7 | 59,2 | 29,2 | 57,9 | 27,9 | 0,10212 |
| 11 | 034,0 | 61 | 31 | 57,9 | 27,9 | 0,10303 |
| 12 | 033,8 | 63,1 | 33,1 | 62,7 | 32,7 | 0,10242 |
| 13 | 033,9 | 64,8 | 34,8 | 62,3 | 32,3 | 0,10273 |
| 14 | 033,7 | 66,5 | 36,5 | 62,7 | 32,7 | 0,10212 |
| 15 | 033,6 | 67,9 | 37,9 | 66,1 | 36,1 | 0,10182 |
| 16 | 033,3 | 69,8 | 39,8 | 67,3 | 37,3 | 0,10091 |
| 17 | 033,4 | 70,8 | 40,8 | 70,3 | 40,3 | 0,10121 |
| 18 | 033,3 | 72 | 42 | 69,3 | 39,3 | 0,10091 |
| 19 | 033,2 | 73,6 | 43,6 | 72,7 | 42,7 | 0,10061 |
| 20 | 033,3 | 74,3 | 44,3 | 71,3 | 41,3 | 0,10091 |
| 21 | 033,1 | 75,2 | 45,2 | 71,8 | 41,8 | 0,1003 |
| 22 | 033,0 | 76,4 | 46,4 | 75 | 45 | 0,1 |
| 23 | 033,0 | 76,6 | 46,6 | 71,7 | 41,7 | 0,1 |
| 24 | 032,9 | 78 | 48 | 76,4 | 46,4 | 0,0997 |
| 25 | 032,8 | 77,6 | 47,6 | 76 | 46 | 0,09939 |
| 26 | 032,7 | 78,9 | 48,9 | 77,4 | 47,4 | 0,09909 |
| 27 | 032,6 | 79,5 | 49,5 | 77,6 | 47,6 | 0,09879 |
| 28 | 032,7 | 79,5 | 49,5 | 76,4 | 46,4 | 0,09909 |
| 29 | 032,5 | 80,9 | 50,9 | 79,1 | 49,1 | 0,09848 |
| 30 | 032,4 | 79,8 | 49,8 | 79,1 | 49,1 | 0,09818 |
| 31 | 032,3 | 80,4 | 50,4 | 79,5 | 49,5 | 0,09788 |
| 32 | 032,4 | 81,2 | 51,2 | 77,2 | 47,2 | 0,09818 |
| 33 | 032,4 | 81 | 51 | 75,4 | 45,4 | 0,09818 |
| 34 | 032,2 | 81 | 51 | 79,7 | 49,7 | 0,09758 |
| 35 | 032,2 | 79,7 | 49,7 | 76,1 | 46,1 | 0,09758 |
| 36 | 032,1 | 80,4 | 50,4 | 74,7 | 44,7 | 0,09727 |
| 37 | 032,2 | 81,4 | 51,4 | 75,2 | 45,2 | 0,09758 |
| 38 | 032,2 | 80,9 | 50,9 | 75,7 | 45,7 | 0,09758 |
| 39 | 032,2 | 81,7 | 51,7 | 76,2 | 46,2 | 0,09758 |
| 40 | 032,2 | 82,2 | 52,2 | 80,7 | 50,7 | 0,09758 |
| 41 | 031,7 | 83,1 | 53,1 | 77,6 | 47,6 | 0,09606 |
| 42 | 032,3 | 83,2 | 53,2 | 78,5 | 48,5 | 0,09788 |
| 43 | 032,2 | 83,6 | 53,6 | 81,3 | 51,3 | 0,09758 |
| 44 | 032,1 | 83,6 | 53,6 | 78,2 | 48,2 | 0,09727 |
| 45 | 032,0 | 84,7 | 54,7 | 81 | 51 | 0,09697 |
| 46 | 032,0 | 84,7 | 54,7 | 81,8 | 51,8 | 0,09697 |
| 47 | 031,9 | 84,3 | 54,3 | 78,4 | 48,4 | 0,09667 |
| 48 | 031,5 | 84,5 | 54,5 | 79,6 | 49,6 | 0,09545 |
| 49 | 031,8 | 84,3 | 54,3 | 78,5 | 48,5 | 0,09636 |
| 50 | 031,8 | 84,4 | 54,4 | 79,7 | 49,7 | 0,09636 |
| 51 | 031,2 | 84,6 | 54,6 | 79,1 | 49,1 | 0,09455 |
| 52 | 031,7 | 84,1 | 54,1 | 78,6 | 48,6 | 0,09606 |
| 53 | 031,6 | 85,1 | 55,1 | 79,7 | 49,7 | 0,09576 |
| 54 | 031,7 | 85,1 | 55,1 | 81,4 | 51,4 | 0,09606 |
| 55 | 031,8 | 85,9 | 55,9 | 82,4 | 52,4 | 0,09636 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 56 | 031,7 | 86,5 | 56,5 | 84,7 | 54,7 | 0,09606 |
| 57 | 031,7 | 86,7 | 56,7 | 83,8 | 53,8 | 0,09606 |

Πίνακας   3 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 2212021  στα 330 Α με 11Ntm

| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32,7 | 35,4 | 2,4 | 35,4 | 2,7 | 0,09909 |
| 2 | 33,5 | 37,9 | 4,9 | 37,9 | 5,2 | 0,10152 |
| 3 | 32,8 | 41,1 | 8,1 | 41,1 | 8,4 | 0,09939 |
| 4 | 33 | 44,1 | 11,1 | 44,1 | 11,4 | 0,1 |
| 5 | 33,2 | 47,1 | 14,1 | 47,1 | 14,4 | 0,10061 |
| 6 | 32,4 | 49 | 16 | 49 | 16,3 | 0,09818 |
| 7 | 33,2 | 52,1 | 19,1 | 52,1 | 19,4 | 0,10061 |
| 8 | 32,6 | 54,4 | 21,4 | 54,4 | 21,7 | 0,09879 |
| 9 | 32,2 | 56,9 | 23,9 | 56,9 | 24,2 | 0,09758 |
| 10 | 31,8 | 59,4 | 26,4 | 59,4 | 26,7 | 0,09636 |
| 11 | 32,6 | 61,7 | 28,7 | 61,7 | 29 | 0,09879 |
| 12 | 32,3 | 63,3 | 30,3 | 63,3 | 30,6 | 0,09788 |
| 13 | 32 | 65,1 | 32,1 | 65,1 | 32,4 | 0,09697 |
| 14 | 32,4 | 63,5 | 30,5 | 63,5 | 30,8 | 0,09818 |
| 15 | 32,2 | 68,4 | 35,4 | 68,4 | 35,7 | 0,09758 |
| 16 | 32 | 70,2 | 37,2 | 70,2 | 37,5 | 0,09697 |
| 17 | 31,7 | 69,7 | 36,7 | 69,7 | 37 | 0,09606 |
| 18 | 32,1 | 68,3 | 35,3 | 68,3 | 35,6 | 0,09727 |
| 19 | 32 | 73,5 | 40,5 | 73,5 | 40,8 | 0,09697 |
| 20 | 31,8 | 72,2 | 39,2 | 72,2 | 39,5 | 0,09636 |
| 21 | 31,7 | 74,3 | 41,3 | 74,3 | 41,6 | 0,09606 |
| 22 | 31,6 | 73,1 | 40,1 | 73,1 | 40,4 | 0,09576 |
| 23 | 31,7 | 75,5 | 42,5 | 75,5 | 42,8 | 0,09606 |
| 24 | 31,7 | 71,5 | 38,5 | 71,5 | 38,8 | 0,09606 |
| 25 | 31,4 | 78,2 | 45,2 | 78,2 | 45,5 | 0,09515 |
| 26 | 31,4 | 76,7 | 43,7 | 76,7 | 44 | 0,09515 |
| 27 | 31,2 | 75,2 | 42,2 | 75,2 | 42,5 | 0,09455 |
| 28 | 31,1 | 77 | 44 | 77 | 44,3 | 0,09424 |
| 29 | 31,3 | 76,5 | 43,5 | 76,5 | 43,8 | 0,09485 |
| 30 | 31,2 | 79,2 | 46,2 | 79,2 | 46,5 | 0,09455 |
| 31 | 31,1 | 78,7 | 45,7 | 78,7 | 46 | 0,09424 |
| 32 | 31 | 77,5 | 44,5 | 77,5 | 44,8 | 0,09394 |
| 33 | 30,9 | 77,2 | 44,2 | 77,2 | 44,5 | 0,09364 |
| 34 | 30,9 | 78,8 | 45,8 | 78,8 | 46,1 | 0,09364 |
| 35 | 30,5 | 78,1 | 45,1 | 78,1 | 45,4 | 0,09242 |
| 36 | 30,6 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,09273 |
| 37 | 30,6 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,09273 |
| 38 | 30,5 | 80,1 | 47,1 | 80,1 | 47,4 | 0,09242 |
| 39 | 30,4 | 76,8 | 43,8 | 76,8 | 44,1 | 0,09212 |
| 40 | 29,7 | 80,1 | 47,1 | 80,1 | 47,4 | 0,09 |
| 41 | 29,5 | 79,1 | 46,1 | 79,1 | 46,4 | 0,08939 |
| 42 | 29,3 | 78,1 | 45,1 | 78,1 | 45,4 | 0,08879 |
| 43 | 29,6 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,0897 |
| 44 | 29,5 | 78,9 | 45,9 | 78,9 | 46,2 | 0,08939 |
| 45 | 29,5 | 78 | 45 | 78 | 45,3 | 0,08939 |
| 46 | 30,1 | 77,9 | 44,9 | 77,9 | 45,2 | 0,09121 |
| 47 | 30,1 | 78,7 | 45,7 | 78,7 | 46 | 0,09121 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 48 | 30,1 | 81,4 | 48,4 | 81,4 | 48,7 | 0,09121 |
| 49 | 30 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,09091 |
| 50 | 29,9 | 76,4 | 43,4 | 76,4 | 43,7 | 0,09061 |
| 51 | 29,9 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,09061 |
| 52 | 29,8 | 77,6 | 44,6 | 77,6 | 44,9 | 0,0903 |
| 53 | 29,8 | 82 | 49 | 82 | 49,3 | 0,0903 |
| 54 | 29,8 | 77,7 | 44,7 | 77,7 | 45 | 0,0903 |
| 55 | 29,8 | 78,6 | 45,6 | 78,6 | 45,9 | 0,0903 |
| 56 | 29,7 | 79 | 46 | 79 | 46,3 | 0,09 |
| 57 | 29,7 | 79,7 | 46,7 | 79,7 | 47 | 0,09 |
| 58 | 29,7 | 78,1 | 45,1 | 78,1 | 45,4 | 0,09 |
| 59 | 29,7 | 80,8 | 47,8 | 80,8 | 48,1 | 0,09 |
| 60 | 29,5 | 80,7 | 47,7 | 80,7 | 48 | 0,08939 |
| 61 | 29,5 | 79,7 | 46,7 | 79,7 | 47 | 0,08939 |
| 62 | 29,5 | 78,4 | 45,4 | 78,4 | 45,7 | 0,08939 |
| 63 | 29,4 | 82,2 | 49,2 | 82,2 | 49,5 | 0,08909 |
| 64 | 29,4 | 80,7 | 47,7 | 80,7 | 48 | 0,08909 |
| 65 | 29,4 | 83,1 | 50,1 | 83,1 | 50,4 | 0,08909 |
| 66 | 29,4 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,08909 |
| 67 | 29,3 | 83,8 | 50,8 | 83,8 | 51,1 | 0,08879 |
| 68 | 29,3 | 83,3 | 50,3 | 83,3 | 50,6 | 0,08879 |
| 69 | 29,3 | 82 | 49 | 82 | 49,3 | 0,08879 |
| 70 | 29,4 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,08909 |
| 71 | 29,4 | 82,7 | 49,7 | 82,7 | 50 | 0,08909 |
| 72 | 29,3 | 80,4 | 47,4 | 80,4 | 47,7 | 0,08879 |
| 73 | 29,3 | 79 | 46 | 79 | 46,3 | 0,08879 |
| 74 | 29,2 | 82,9 | 49,9 | 82,9 | 50,2 | 0,08848 |
| 75 | 29,2 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08848 |
| 76 | 29,1 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,08818 |
| 77 | 29,1 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08818 |
| 78 | 29 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,08788 |
| 79 | 29,1 | 77,6 | 44,6 | 77,6 | 44,9 | 0,08818 |
| 80 | 28,9 | 78,4 | 45,4 | 78,4 | 45,7 | 0,08758 |
| 81 | 28,8 | 77,6 | 44,6 | 77,6 | 44,9 | 0,08727 |
| 82 | 28,9 | 78,8 | 45,8 | 78,8 | 46,1 | 0,08758 |
| 83 | 28,8 | 78,4 | 45,4 | 78,4 | 45,7 | 0,08727 |
| 84 | 28,7 | 78,3 | 45,3 | 78,3 | 45,6 | 0,08697 |
| 85 | 28,8 | 79,5 | 46,5 | 79,5 | 46,8 | 0,08727 |
| 86 | 28,8 | 79,6 | 46,6 | 79,6 | 46,9 | 0,08727 |
| 87 | 28,6 | 77,6 | 44,6 | 77,6 | 44,9 | 0,08667 |
| 88 | 28,7 | 77,8 | 44,8 | 77,8 | 45,1 | 0,08697 |
| 89 | 28,6 | 77,2 | 44,2 | 77,2 | 44,5 | 0,08667 |
| 90 | 28,6 | 77,5 | 44,5 | 77,5 | 44,8 | 0,08667 |
| 91 | 28,5 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,08636 |
| 92 | 28,7 | 77,7 | 44,7 | 77,7 | 45 | 0,08697 |
| 93 | 28,6 | 76,7 | 43,7 | 76,7 | 44 | 0,08667 |
| 94 | 28,6 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08667 |
| 95 | 28,5 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,08636 |
| 96 | 28,5 | 78,4 | 45,4 | 78,4 | 45,7 | 0,08636 |
| 97 | 28,5 | 82 | 49 | 82 | 49,3 | 0,08636 |
| 98 | 28,5 | 77,2 | 44,2 | 77,2 | 44,5 | 0,08636 |
| 99 | 28,5 | 78,8 | 45,8 | 78,8 | 46,1 | 0,08636 |
| 100 | 28,5 | 79,7 | 46,7 | 79,7 | 47 | 0,08636 |
| 101 | 28,4 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,08606 |
| 102 | 28,3 | 79,7 | 46,7 | 79,7 | 47 | 0,08576 |
| 103 | 28,4 | 81,1 | 48,1 | 81,1 | 48,4 | 0,08606 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 104 | 28,3 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,08576 |
| 105 | 28,4 | 80,2 | 47,2 | 80,2 | 47,5 | 0,08606 |
| 106 | 28,4 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,08606 |
| 107 | 28,4 | 83,2 | 50,2 | 83,2 | 50,5 | 0,08606 |
| 108 | 28,4 | 83,5 | 50,5 | 83,5 | 50,8 | 0,08606 |
| 109 | 28,4 | 83,9 | 50,9 | 83,9 | 51,2 | 0,08606 |
| 110 | 28,4 | 83 | 50 | 83 | 50,3 | 0,08606 |
| 111 | 28,4 | 83,8 | 50,8 | 83,8 | 51,1 | 0,08606 |
| 112 | 28,4 | 84,2 | 51,2 | 84,2 | 51,5 | 0,08606 |
| 113 | 28,2 | 81,2 | 48,2 | 81,2 | 48,5 | 0,08545 |
| 114 | 28,3 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,08576 |
| 115 | 28,4 | 81,4 | 48,4 | 81,4 | 48,7 | 0,08606 |
| 116 | 28,4 | 81,8 | 48,8 | 81,8 | 49,1 | 0,08606 |
| 117 | 28,3 | 80,1 | 47,1 | 80,1 | 47,4 | 0,08576 |
| 118 | 28,2 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08545 |
| 119 | 28,2 | 77,8 | 44,8 | 77,8 | 45,1 | 0,08545 |
| 120 | 28,3 | 79,6 | 46,6 | 79,6 | 46,9 | 0,08576 |
| 121 | 28,3 | 77,6 | 44,6 | 77,6 | 44,9 | 0,08576 |
| 122 | 28,2 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08545 |
| 123 | 28,3 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08576 |
| 124 | 28,2 | 80,2 | 47,2 | 80,2 | 47,5 | 0,08545 |
| 125 | 28,2 | 80,4 | 47,4 | 80,4 | 47,7 | 0,08545 |
| 126 | 28,3 | 79,2 | 46,2 | 79,2 | 46,5 | 0,08576 |
| 127 | 28,3 | 78,8 | 45,8 | 78,8 | 46,1 | 0,08576 |
| 128 | 28,2 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,08545 |
| 129 | 28,2 | 78,3 | 45,3 | 78,3 | 45,6 | 0,08545 |
| 130 | 28,2 | 78,5 | 45,5 | 78,5 | 45,8 | 0,08545 |
| 131 | 28,2 | 81,8 | 48,8 | 81,8 | 49,1 | 0,08545 |
| 132 | 28,2 | 79,2 | 46,2 | 79,2 | 46,5 | 0,08545 |
| 133 | 28,1 | 80,1 | 47,1 | 80,1 | 47,4 | 0,08515 |
| 134 | 28,1 | 83 | 50 | 83 | 50,3 | 0,08515 |
| 135 | 28,1 | 81,8 | 48,8 | 81,8 | 49,1 | 0,08515 |
| 136 | 28,1 | 83 | 50 | 83 | 50,3 | 0,08515 |
| 137 | 28,1 | 80,7 | 47,7 | 80,7 | 48 | 0,08515 |
| 138 | 28,2 | 78,6 | 45,6 | 78,6 | 45,9 | 0,08545 |
| 139 | 28,2 | 78 | 45 | 78 | 45,3 | 0,08545 |
| 140 | 28,1 | 78,1 | 45,1 | 78,1 | 45,4 | 0,08515 |
| 141 | 28,1 | 79 | 46 | 79 | 46,3 | 0,08515 |
| 142 | 28,1 | 78,1 | 45,1 | 78,1 | 45,4 | 0,08515 |
| 143 | 28,1 | 80,1 | 47,1 | 80,1 | 47,4 | 0,08515 |
| 144 | 28 | 81 | 48 | 81 | 48,3 | 0,08485 |
| 145 | 28,1 | 81 | 48 | 81 | 48,3 | 0,08515 |
| 146 | 28 | 81,7 | 48,7 | 81,7 | 49 | 0,08485 |
| 147 | 28 | 81,8 | 48,8 | 81,8 | 49,1 | 0,08485 |
| 148 | 28 | 79 | 46 | 79 | 46,3 | 0,08485 |
| 149 | 28 | 81,7 | 48,7 | 81,7 | 49 | 0,08485 |
| 150 | 27,9 | 80,6 | 47,6 | 80,6 | 47,9 | 0,08455 |
| 151 | 28 | 78,3 | 45,3 | 78,3 | 45,6 | 0,08485 |
| 152 | 28 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,08485 |
| 153 | 28 | 81,8 | 48,8 | 81,8 | 49,1 | 0,08485 |
| 154 | 27,9 | 77,9 | 44,9 | 77,9 | 45,2 | 0,08455 |
| 155 | 28 | 78,9 | 45,9 | 78,9 | 46,2 | 0,08485 |
| 156 | 28 | 77,3 | 44,3 | 77,3 | 44,6 | 0,08485 |
| 157 | 27,9 | 78,1 | 45,1 | 78,1 | 45,4 | 0,08455 |
| 158 | 27,9 | 79,1 | 46,1 | 79,1 | 46,4 | 0,08455 |
| 159 | 27,9 | 81,1 | 48,1 | 81,1 | 48,4 | 0,08455 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 160 | 27,8 | 79,9 | 46,9 | 79,9 | 47,2 | 0,08424 |
| 161 | 27,8 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,08424 |
| 162 | 27,8 | 81,2 | 48,2 | 81,2 | 48,5 | 0,08424 |
| 163 | 27,9 | 81 | 48 | 81 | 48,3 | 0,08455 |
| 164 | 27,8 | 82,6 | 49,6 | 82,6 | 49,9 | 0,08424 |
| 165 | 27,7 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,08394 |
| 166 | 27,8 | 82,7 | 49,7 | 82,7 | 50 | 0,08424 |
| 167 | 27,8 | 81,2 | 48,2 | 81,2 | 48,5 | 0,08424 |
| 168 | 27,8 | 82,7 | 49,7 | 82,7 | 50 | 0,08424 |
| 169 | 27,8 | 81,1 | 48,1 | 81,1 | 48,4 | 0,08424 |
| 170 | 27,8 | 81,6 | 48,6 | 81,6 | 48,9 | 0,08424 |
| 171 | 27,7 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08394 |
| 172 | 27,8 | 83 | 50 | 83 | 50,3 | 0,08424 |
| 173 | 27,7 | 80,3 | 47,3 | 80,3 | 47,6 | 0,08394 |
| 174 | 27,8 | 79,5 | 46,5 | 79,5 | 46,8 | 0,08424 |
| 175 | 27,7 | 79,4 | 46,4 | 79,4 | 46,7 | 0,08394 |
| 176 | 27,7 | 79,7 | 46,7 | 79,7 | 47 | 0,08394 |
| 177 | 27,6 | 79,2 | 46,2 | 79,2 | 46,5 | 0,08364 |
| 178 | 27,6 | 79,8 | 46,8 | 79,8 | 47,1 | 0,08364 |
| 179 | 27,5 | 76,2 | 43,2 | 76,2 | 43,5 | 0,08333 |
| 180 | 27,6 | 80,5 | 47,5 | 80,5 | 47,8 | 0,08364 |

Πίνακας   4 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 221010  στα 350 με  13 Ntm

| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,3 | 35,8 | 0,8 | 36,9 | 2,4 | 0,07514 |
| 2 | 25,5 | 37,9 | 2,9 | 39,6 | 5,1 | 0,07286 |
| 3 | 25,9 | 40,7 | 5,7 | 42,7 | 8,2 | 0,074 |
| 4 | 25,7 | 43,6 | 8,6 | 45,5 | 11 | 0,07343 |
| 5 | 25,2 | 46,1 | 11,1 | 48,4 | 13,9 | 0,072 |
| 6 | 24,7 | 48,8 | 13,8 | 51 | 16,5 | 0,07057 |
| 7 | 26 | 51,5 | 16,5 | 53,2 | 18,7 | 0,07429 |
| 8 | 25,5 | 54,4 | 19,4 | 56 | 21,5 | 0,07286 |
| 9 | 25,3 | 56,4 | 21,4 | 57,7 | 23,2 | 0,07229 |
| 10 | 25 | 59 | 24 | 60,8 | 26,3 | 0,07143 |
| 11 | 25,3 | 61,1 | 26,1 | 63,5 | 29 | 0,07229 |
| 12 | 25,1 | 63,5 | 28,5 | 65,3 | 30,8 | 0,07171 |
| 13 | 25,2 | 65,4 | 30,4 | 67,2 | 32,7 | 0,072 |
| 14 | 25,1 | 67,7 | 32,7 | 69,3 | 34,8 | 0,07171 |
| 15 | 25,4 | 69,2 | 34,2 | 71,1 | 36,6 | 0,07257 |
| 16 | 25,3 | 71 | 36 | 72,7 | 38,2 | 0,07229 |
| 17 | 25,3 | 72,3 | 37,3 | 74,7 | 40,2 | 0,07229 |
| 18 | 25,1 | 74 | 39 | 76,1 | 41,6 | 0,07171 |
| 19 | 25 | 75,6 | 40,6 | 77,2 | 42,7 | 0,07143 |
| 20 | 25 | 76,9 | 41,9 | 78,5 | 44 | 0,07143 |
| 21 | 24,8 | 78,1 | 43,1 | 79,8 | 45,3 | 0,07086 |
| 22 | 25,1 | 79 | 44 | 80,3 | 45,8 | 0,07171 |
| 23 | 25,1 | 80,2 | 45,2 | 82,2 | 47,7 | 0,07171 |
| 24 | 24,9 | 81 | 46 | 83 | 48,5 | 0,07114 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 25 | 24,8 | 82 | 47 | 83,7 | 49,2 | 0,07086 |
| 26 | 24,9 | 83,5 | 48,5 | 84,7 | 50,2 | 0,07114 |
| 27 | 24,9 | 83,5 | 48,5 | 85,3 | 50,8 | 0,07114 |
| 28 | 25 | 84,4 | 49,4 | 86,5 | 52 | 0,07143 |
| 29 | 24,9 | 85 | 50 | 86,8 | 52,3 | 0,07114 |
| 30 | 25 | 85,8 | 50,8 | 87,7 | 53,2 | 0,07143 |
| 31 | 24,8 | 86,4 | 51,4 | 88,2 | 53,7 | 0,07086 |
| 32 | 24,9 | 86,8 | 51,8 | 88,9 | 54,4 | 0,07114 |
| 33 | 24,8 | 87,3 | 52,3 | 89,7 | 55,2 | 0,07086 |
| 34 | 24,7 | 87,6 | 52,6 | 89,4 | 54,9 | 0,07057 |
| 35 | 24,7 | 88,2 | 53,2 | 90,3 | 55,8 | 0,07057 |
| 36 | 24,6 | 88,4 | 53,4 | 90,5 | 56 | 0,07029 |
| 37 | 24,6 | 89,4 | 54,4 | 90,5 | 56 | 0,07029 |
| 38 | 24,6 | 89,7 | 54,7 | 91,1 | 56,6 | 0,07029 |
| 39 | 24,6 | 89,4 | 54,4 | 91,3 | 56,8 | 0,07029 |
| 40 | 24,5 | 89,7 | 54,7 | 91,7 | 57,2 | 0,07 |
| 41 | 24,5 | 90,1 | 55,1 | 91,8 | 57,3 | 0,07 |
| 42 | 24,5 | 90,2 | 55,2 | 92,5 | 58 | 0,07 |
| 43 | 24,5 | 90,7 | 55,7 | 92,6 | 58,1 | 0,07 |
| 44 | 24,4 | 91 | 56 | 92,9 | 58,4 | 0,06971 |
| 45 | 24,3 | 90,9 | 55,9 | 93 | 58,5 | 0,06943 |
| 46 | 24,2 | 91,1 | 56,1 | 92,9 | 58,4 | 0,06914 |
| 47 | 24,2 | 91,2 | 56,2 | 93,4 | 58,9 | 0,06914 |
| 48 | 24,1 | 91,7 | 56,7 | 93,2 | 58,7 | 0,06886 |
| 49 | 24,1 | 91,5 | 56,5 | 93,3 | 58,8 | 0,06886 |
| 50 | 24,1 | 91,3 | 56,3 | 93,4 | 58,9 | 0,06886 |
| 51 | 24,1 | 92 | 57 | 93,4 | 58,9 | 0,06886 |

Πίνακας   5 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 221010  στα 350 με  19 Ntm

| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,8 | 35,7 | 1,5 | 37,1 | 2,9 | 0,05943 |
| 2 | 21,5 | 37,5 | 3,3 | 39,4 | 5,2 | 0,06143 |
| 3 | 21 | 39,6 | 5,4 | 42 | 7,8 | 0,06 |
| 4 | 21,7 | 41,9 | 7,7 | 44,2 | 10 | 0,062 |
| 5 | 21,7 | 44,3 | 10,1 | 47,3 | 13,1 | 0,062 |
| 6 | 21,8 | 46,8 | 12,6 | 49,8 | 15,6 | 0,06229 |
| 7 | 21,7 | 49 | 14,8 | 51,8 | 17,6 | 0,062 |
| 8 | 21,5 | 51,5 | 17,3 | 54 | 19,8 | 0,06143 |
| 9 | 21,6 | 53,3 | 19,1 | 55,7 | 21,5 | 0,06171 |
| 10 | 21,6 | 54,9 | 20,7 | 57,4 | 23,2 | 0,06171 |
| 11 | 21,5 | 57,3 | 23,1 | 59,6 | 25,4 | 0,06143 |
| 12 | 21,4 | 59,2 | 25 | 61,3 | 27,1 | 0,06114 |
| 13 | 21,5 | 60,2 | 26 | 62,5 | 28,3 | 0,06143 |
| 14 | 21,3 | 62,7 | 28,5 | 64,4 | 30,2 | 0,06086 |
| 15 | 21,2 | 63,4 | 29,2 | 65,2 | 31 | 0,06057 |
| 16 | 21,4 | 65,6 | 31,4 | 68,2 | 34 | 0,06114 |
| 17 | 21,2 | 66,6 | 32,4 | 68,1 | 33,9 | 0,06057 |
| 18 | 21,3 | 68 | 33,8 | 69 | 34,8 | 0,06086 |
| 19 | 21,2 | 69,2 | 35 | 70,6 | 36,4 | 0,06057 |
| 20 | 21 | 69,1 | 34,9 | 71,8 | 37,6 | 0,06 |
| 21 | 21,3 | 71 | 36,8 | 71,5 | 37,3 | 0,06086 |
| 22 | 21,1 | 72,1 | 37,9 | 73 | 38,8 | 0,06029 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 23 | 21 | 72,4 | 38,2 | 73,4 | 39,2 | 0,06 |
| 24 | 21 | 73,8 | 39,6 | 74,6 | 40,4 | 0,06 |
| 25 | 21,2 | 75,1 | 40,9 | 76,5 | 42,3 | 0,06057 |
| 26 | 21,1 | 75,2 | 41 | 75,2 | 41 | 0,06029 |
| 27 | 21,1 | 75,6 | 41,4 | 75,7 | 41,5 | 0,06029 |
| 28 | 21 | 75,7 | 41,5 | 76,5 | 42,3 | 0,06 |
| 29 | 21 | 76,3 | 42,1 | 76,4 | 42,2 | 0,06 |
| 30 | 21 | 77,1 | 42,9 | 77,6 | 43,4 | 0,06 |
| 31 | 21 | 77,8 | 43,6 | 79,3 | 45,1 | 0,06 |
| 32 | 20,9 | 78,6 | 44,4 | 78,3 | 44,1 | 0,05971 |
| 33 | 20,9 | 78,8 | 44,6 | 78,9 | 44,7 | 0,05971 |
| 34 | 20,9 | 78,9 | 44,7 | 80,8 | 46,6 | 0,05971 |
| 35 | 21 | 78,1 | 43,9 | 78,9 | 44,7 | 0,06 |
| 36 | 20,9 | 79,3 | 45,1 | 79,1 | 44,9 | 0,05971 |
| 37 | 20,9 | 80,1 | 45,9 | 80 | 45,8 | 0,05971 |
| 38 | 21 | 79,7 | 45,5 | 80,1 | 45,9 | 0,06 |
| 39 | 20,9 | 80,4 | 46,2 | 81 | 46,8 | 0,05971 |
| 40 | 20,9 | 80,5 | 46,3 | 80,5 | 46,3 | 0,05971 |
| 41 | 20,9 | 81 | 46,8 | 81,4 | 47,2 | 0,05971 |
| 42 | 20,9 | 80,9 | 46,7 | 80,7 | 46,5 | 0,05971 |
| 43 | 20,8 | 80,6 | 46,4 | 81 | 46,8 | 0,05943 |
| 44 | 20,8 | 81,5 | 47,3 | 81,5 | 47,3 | 0,05943 |
| 45 | 20,8 | 81,3 | 47,1 | 81,6 | 47,4 | 0,05943 |
| 46 | 20,8 | 80,4 | 46,2 | 81,4 | 47,2 | 0,05943 |
| 47 | 20,8 | 81 | 46,8 | 81,6 | 47,4 | 0,05943 |
| 48 | 20,8 | 81 | 46,8 | 81,4 | 47,2 | 0,05943 |
| 49 | 20,7 | 81,9 | 47,7 | 82,2 | 48 | 0,05914 |
| 50 | 20,8 | 81,4 | 47,2 | 80,9 | 46,7 | 0,05943 |
| 51 | 20,8 | 81,7 | 47,5 | 81,8 | 47,6 | 0,05943 |
| 52 | 20,5 | 82,8 | 48,6 | 82,8 | 48,6 | 0,05857 |
| 53 | 20,6 | 81,4 | 47,2 | 81,4 | 47,2 | 0,05886 |
| 54 | 20,6 | 81,8 | 47,6 | 82,2 | 48 | 0,05886 |
| 55 | 20,7 | 81,8 | 47,6 | 82,7 | 48,5 | 0,05914 |
| 56 | 20,6 | 82,6 | 48,4 | 82,8 | 48,6 | 0,05886 |
| 57 | 20,6 | 82,5 | 48,3 | 82,3 | 48,1 | 0,05886 |
| 58 | 20,6 | 83,1 | 48,9 | 83,6 | 49,4 | 0,05886 |
| 59 | 20,6 | 82,8 | 48,6 | 83,9 | 49,7 | 0,05886 |
| 60 | 20,6 | 83 | 48,8 | 82,6 | 48,4 | 0,05886 |
| 61 | 20,6 | 82,6 | 48,4 | 82,2 | 48 | 0,05886 |
| 62 | 20,6 | 82,5 | 48,3 | 82,4 | 48,2 | 0,05886 |
| 63 | 20,6 | 82,8 | 48,6 | 81,9 | 47,7 | 0,05886 |
| 64 | 20,6 | 81,9 | 47,7 | 83,1 | 48,9 | 0,05886 |
| 65 | 20,5 | 82,2 | 48 | 81,4 | 47,2 | 0,05857 |
| 66 | 20,6 | 82,2 | 48 | 82,9 | 48,7 | 0,05886 |
| 67 | 20,6 | 82,8 | 48,6 | 83,1 | 48,9 | 0,05886 |
| 68 | 20,5 | 82,4 | 48,2 | 84,5 | 50,3 | 0,05857 |
| 69 | 20,5 | 83,5 | 49,3 | 82,5 | 48,3 | 0,05857 |
| 70 | 20,5 | 82,2 | 48 | 82,2 | 48 | 0,05857 |
| 71 | 20,5 | 82,7 | 48,5 | 82,9 | 48,7 | 0,05857 |
| 72 | 20,5 | 82,9 | 48,7 | 82,7 | 48,5 | 0,05857 |
| 73 | 20,5 | 82 | 47,8 | 82,3 | 48,1 | 0,05857 |
| 74 | 20,4 | 81,8 | 47,6 | 82,6 | 48,4 | 0,05829 |
| 75 | 20,5 | 82,4 | 48,2 | 83,5 | 49,3 | 0,05857 |
| 76 | 20,5 | 82,5 | 48,3 | 83,2 | 49 | 0,05857 |
| 77 | 20,3 | 81,9 | 47,7 | 83,4 | 49,2 | 0,058 |
| 78 | 20,4 | 81,8 | 47,6 | 83,6 | 49,4 | 0,05829 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 79 | 20,4 | 83,2 | 49 | 82,9 | 48,7 | 0,05829 |
| 80 | 20,4 | 83,1 | 48,9 | 83 | 48,8 | 0,05829 |
| 81 | 20,4 | 82,6 | 48,4 | 82,6 | 48,4 | 0,05829 |
| 82 | 20,4 | 82,9 | 48,7 | 82,3 | 48,1 | 0,05829 |
| 83 | 20,4 | 82,5 | 48,3 | 82,2 | 48 | 0,05829 |
| 84 | 20,4 | 82 | 47,8 | 82,8 | 48,6 | 0,05829 |
| 85 | 20,4 | 82,2 | 48 | 82,8 | 48,6 | 0,05829 |
| 86 | 20,4 | 83,6 | 49,4 | 83,8 | 49,6 | 0,05829 |
| 87 | 20,4 | 82,6 | 48,4 | 82,5 | 48,3 | 0,05829 |
| 88 | 20,4 | 82 | 47,8 | 82,8 | 48,6 | 0,05829 |
| 89 | 20,4 | 81,8 | 47,6 | 82,4 | 48,2 | 0,05829 |
| 90 | 20,4 | 83,2 | 49 | 82,5 | 48,3 | 0,05829 |
| 91 | 20,4 | 82,4 | 48,2 | 82,6 | 48,4 | 0,05829 |
| 92 | 20,5 | 82,2 | 48 | 82,5 | 48,3 | 0,05857 |
| 93 | 20,5 | 83 | 48,8 | 83,3 | 49,1 | 0,05857 |
| 94 | 20,5 | 82,9 | 48,7 | 83,3 | 49,1 | 0,05857 |
| 95 | 20,4 | 82,9 | 48,7 | 82,8 | 48,6 | 0,05829 |
| 96 | 20,5 | 83 | 48,8 | 82,6 | 48,4 | 0,05857 |
| 97 | 20,4 | 83,5 | 49,3 | 83,2 | 49 | 0,05829 |
| 98 | 20,4 | 81,6 | 47,4 | 82,4 | 48,2 | 0,05829 |
| 99 | 20,4 | 82,1 | 47,9 | 82,6 | 48,4 | 0,05829 |
| 100 | 20,4 | 82,3 | 48,1 | 82,2 | 48 | 0,05829 |
| 101 | 20,4 | 82,9 | 48,7 | 81,9 | 47,7 | 0,05829 |
| 102 | 20,3 | 82,6 | 48,4 | 82,9 | 48,7 | 0,058 |
| 103 | 20,4 | 83 | 48,8 | 83,5 | 49,3 | 0,05829 |
| 104 | 20,4 | 82,1 | 47,9 | 83 | 48,8 | 0,05829 |
| 105 | 20,4 | 82,6 | 48,4 | 83,5 | 49,3 | 0,05829 |
| 106 | 20,3 | 83 | 48,8 | 83 | 48,8 | 0,058 |
| 107 | 20,2 | 83 | 48,8 | 83,2 | 49 | 0,05771 |
| 108 | 20,2 | 83,4 | 49,2 | 82,2 | 48 | 0,05771 |
| 109 | 20,1 | 82,6 | 48,4 | 82,9 | 48,7 | 0,05743 |
| 110 | 20,2 | 82,8 | 48,6 | 82,8 | 48,6 | 0,05771 |
| 111 | 20,3 | 83,4 | 49,2 | 83,5 | 49,3 | 0,058 |
| 112 | 20,2 | 81,9 | 47,7 | 82,7 | 48,5 | 0,05771 |
| 113 | 20,3 | 83,1 | 48,9 | 83,4 | 49,2 | 0,058 |
| 114 | 20,2 | 83,5 | 49,3 | 82,3 | 48,1 | 0,05771 |
| 115 | 20,2 | 82,6 | 48,4 | 83,4 | 49,2 | 0,05771 |
| 116 | 20,2 | 83,3 | 49,1 | 84 | 49,8 | 0,05771 |
| 117 | 20,2 | 82,7 | 48,5 | 82,7 | 48,5 | 0,05771 |
| 118 | 20,2 | 82,6 | 48,4 | 82,3 | 48,1 | 0,05771 |
| 119 | 20 | 83,3 | 49,1 | 82,7 | 48,5 | 0,05714 |
| 120 | 20 | 82,4 | 48,2 | 83 | 48,8 | 0,05714 |
| 121 | 19,6 | 82,6 | 48,4 | 82,4 | 48,2 | 0,056 |
| 122 | 19,7 | 82,6 | 48,4 | 81,9 | 47,7 | 0,05629 |
| 123 | 19,9 | 82,6 | 48,4 | 83,2 | 49 | 0,05686 |
| 124 | 20,1 | 82,3 | 48,1 | 81,9 | 47,7 | 0,05743 |
| 125 | 20 | 82,4 | 48,2 | 81,8 | 47,6 | 0,05714 |
| 126 | 20 | 81,8 | 47,6 | 81,8 | 47,6 | 0,05714 |
| 127 | 20 | 81,5 | 47,3 | 82,2 | 48 | 0,05714 |
| 128 | 19,9 | 82,3 | 48,1 | 82,9 | 48,7 | 0,05686 |
| 129 | 19,9 | 81,5 | 47,3 | 81,7 | 47,5 | 0,05686 |
| 130 | 20 | 81,6 | 47,4 | 82,8 | 48,6 | 0,05714 |
| 131 | 20 | 81,8 | 47,6 | 82,2 | 48 | 0,05714 |
| 132 | 20 | 81,6 | 47,4 | 81,5 | 47,3 | 0,05714 |
| 133 | 20 | 81,9 | 47,7 | 81,8 | 47,6 | 0,05714 |
| 134 | 20 | 81,7 | 47,5 | 82,4 | 48,2 | 0,05714 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 135 | 20 | 81,5 | 47,3 | 82,5 | 48,3 | 0,05714 |
| 136 | 20 | 82,5 | 48,3 | 82,2 | 48 | 0,05714 |
| 137 | 20 | 81,4 | 47,2 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 138 | 20 | 82,6 | 48,4 | 82,8 | 48,6 | 0,05714 |
| 139 | 20 | 81,6 | 47,4 | 83,7 | 49,5 | 0,05714 |
| 140 | 20 | 82,3 | 48,1 | 81,9 | 47,7 | 0,05714 |
| 141 | 20 | 83 | 48,8 | 83,2 | 49 | 0,05714 |
| 142 | 20,1 | 83 | 48,8 | 83,2 | 49 | 0,05743 |
| 143 | 20,1 | 82,6 | 48,4 | 82,9 | 48,7 | 0,05743 |
| 144 | 20,1 | 81,5 | 47,3 | 82 | 47,8 | 0,05743 |
| 145 | 20,1 | 82,2 | 48 | 81,8 | 47,6 | 0,05743 |
| 146 | 20,1 | 82,2 | 48 | 82,5 | 48,3 | 0,05743 |
| 147 | 20 | 81,8 | 47,6 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 148 | 20,1 | 82,3 | 48,1 | 82,2 | 48 | 0,05743 |
| 149 | 19,6 | 81,9 | 47,7 | 83,2 | 49 | 0,056 |
| 150 | 19,8 | 82,6 | 48,4 | 82,4 | 48,2 | 0,05657 |
| 151 | 20,1 | 82,7 | 48,5 | 83,7 | 49,5 | 0,05743 |
| 152 | 20 | 83,2 | 49 | 82,4 | 48,2 | 0,05714 |
| 153 | 20 | 81,8 | 47,6 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 154 | 19,9 | 81,8 | 47,6 | 82,3 | 48,1 | 0,05686 |
| 155 | 20 | 82 | 47,8 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 156 | 20 | 82,5 | 48,3 | 83,2 | 49 | 0,05714 |
| 157 | 20 | 82,2 | 48 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 158 | 20 | 82,4 | 48,2 | 83,6 | 49,4 | 0,05714 |
| 159 | 20 | 82,1 | 47,9 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 160 | 20,1 | 81,8 | 47,6 | 83 | 48,8 | 0,05743 |
| 161 | 20 | 82,9 | 48,7 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 162 | 20 | 82,2 | 48 | 82,6 | 48,4 | 0,05714 |
| 163 | 20 | 82,4 | 48,2 | 82,4 | 48,2 | 0,05714 |
| 164 | 20 | 82,8 | 48,6 | 82,9 | 48,7 | 0,05714 |
| 165 | 20 | 83,3 | 49,1 | 83,3 | 49,1 | 0,05714 |
| 166 | 20 | 83 | 48,8 | 82 | 47,8 | 0,05714 |
| 167 | 19,9 | 82,1 | 47,9 | 82,6 | 48,4 | 0,05686 |
| 168 | 20 | 82,2 | 48 | 83 | 48,8 | 0,05714 |
| 169 | 19,9 | 81,9 | 47,7 | 82,5 | 48,3 | 0,05686 |
| 170 | 20 | 82,5 | 48,3 | 82,2 | 48 | 0,05714 |
| 171 | 20 | 82 | 47,8 | 82,5 | 48,3 | 0,05714 |
| 172 | 20,1 | 82,3 | 48,1 | 82,6 | 48,4 | 0,05743 |
| 173 | 20,1 | 83 | 48,8 | 83,6 | 49,4 | 0,05743 |
| 174 | 20 | 83,4 | 49,2 | 83 | 48,8 | 0,05714 |
| 175 | 20 | 82 | 47,8 | 83 | 48,8 | 0,05714 |
| 176 | 20,1 | 82,3 | 48,1 | 82,3 | 48,1 | 0,05743 |
| 177 | 20 | 82,7 | 48,5 | 83 | 48,8 | 0,05714 |
| 178 | 20,1 | 82,8 | 48,6 | 83,1 | 48,9 | 0,05743 |
| 179 | 20,1 | 82,6 | 48,4 | 82,4 | 48,2 | 0,05743 |
| 180 | 20 | 82,4 | 48,2 | 82,2 | 48 | 0,05714 |

Πίνακας   6 : Αποτελέσματα μετρήσεων του 221010  στα 350 με  25 Ntm

| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,5 | 36,6 | 1,1 | 33,2 | 1,7 | 0,05571 |
| 2 | 19,5 | 38,4 | 2,9 | 35,7 | 4,2 | 0,05571 |
| 3 | 19,8 | 40,2 | 4,7 | 38,3 | 6,8 | 0,05657 |
| 4 | 19,9 | 42,2 | 6,7 | 41 | 9,5 | 0,05686 |
| 5 | 19,7 | 44,4 | 8,9 | 42,6 | 11,1 | 0,05629 |
| 6 | 19,4 | 46,7 | 11,2 | 45 | 13,5 | 0,05543 |
| 7 | 19,1 | 49 | 13,5 | 46,1 | 14,6 | 0,05457 |
| 8 | 20,1 | 50,6 | 15,1 | 48,6 | 17,1 | 0,05743 |
| 9 | 20,1 | 53,2 | 17,7 | 50,2 | 18,7 | 0,05743 |
| 10 | 20 | 54,7 | 19,2 | 51,5 | 20 | 0,05714 |
| 11 | 20,2 | 56,3 | 20,8 | 53,7 | 22,2 | 0,05771 |
| 12 | 20 | 59,5 | 24 | 54,4 | 22,9 | 0,05714 |
| 13 | 20,2 | 60,2 | 24,7 | 56,9 | 25,4 | 0,05771 |
| 14 | 20,1 | 61,8 | 26,3 | 57,6 | 26,1 | 0,05743 |
| 15 | 20,1 | 62 | 26,5 | 60,1 | 28,6 | 0,05743 |
| 16 | 20,2 | 63,8 | 28,3 | 60,2 | 28,7 | 0,05771 |
| 17 | 20,1 | 64,4 | 28,9 | 61 | 29,5 | 0,05743 |
| 18 | 20 | 64,8 | 29,3 | 63,1 | 31,6 | 0,05714 |
| 19 | 20,3 | 66,6 | 31,1 | 62,8 | 31,3 | 0,058 |
| 20 | 20,3 | 66,8 | 31,3 | 65,6 | 34,1 | 0,058 |
| 21 | 20,3 | 68 | 32,5 | 66,3 | 34,8 | 0,058 |
| 22 | 20,3 | 69 | 33,5 | 66,9 | 35,4 | 0,058 |
| 23 | 20,3 | 69,6 | 34,1 | 68,8 | 37,3 | 0,058 |
| 24 | 20,2 | 70,2 | 34,7 | 70,4 | 38,9 | 0,05771 |
| 25 | 20,2 | 71,4 | 35,9 | 70,8 | 39,3 | 0,05771 |
| 26 | 20,2 | 72,3 | 36,8 | 71,4 | 39,9 | 0,05771 |
| 27 | 20,1 | 72,5 | 37 | 72,3 | 40,8 | 0,05743 |
| 28 | 20,1 | 73,5 | 38 | 72,7 | 41,2 | 0,05743 |
| 29 | 20,1 | 74,5 | 39 | 71,4 | 39,9 | 0,05743 |
| 30 | 20,1 | 74,4 | 38,9 | 74,3 | 42,8 | 0,05743 |
| 31 | 20 | 75,4 | 39,9 | 74 | 42,5 | 0,05714 |
| 32 | 20,1 | 75,5 | 40 | 75 | 43,5 | 0,05743 |
| 33 | 20,1 | 75,5 | 40 | 73,9 | 42,4 | 0,05743 |
| 34 | 20,1 | 76,6 | 41,1 | 76,3 | 44,8 | 0,05743 |
| 35 | 20 | 77,2 | 41,7 | 75,6 | 44,1 | 0,05714 |
| 36 | 20 | 77,3 | 41,8 | 75,9 | 44,4 | 0,05714 |
| 37 | 20 | 77,6 | 42,1 | 76,2 | 44,7 | 0,05714 |
| 38 | 20 | 78,3 | 42,8 | 77,2 | 45,7 | 0,05714 |
| 39 | 20 | 78,5 | 43 | 76,8 | 45,3 | 0,05714 |
| 40 | 20 | 78,1 | 42,6 | 78,4 | 46,9 | 0,05714 |
| 41 | 20 | 78,6 | 43,1 | 78,4 | 46,9 | 0,05714 |
| 42 | 20 | 78,3 | 42,8 | 77,6 | 46,1 | 0,05714 |
| 43 | 19,9 | 78,9 | 43,4 | 79 | 47,5 | 0,05686 |
| 44 | 20 | 79,1 | 43,6 | 78,1 | 46,6 | 0,05714 |
| 45 | 20 | 79,5 | 44 | 78,5 | 47 | 0,05714 |
| 46 | 20 | 79,1 | 43,6 | 77 | 45,5 | 0,05714 |
| 47 | 19,9 | 79,1 | 43,6 | 80,2 | 48,7 | 0,05686 |
| 48 | 20 | 79,7 | 44,2 | 77,4 | 45,9 | 0,05714 |
| 49 | 19,9 | 79,8 | 44,3 | 78,1 | 46,6 | 0,05686 |
| 50 | 19,9 | 79,3 | 43,8 | 78,8 | 47,3 | 0,05686 |
| 51 | 19,9 | 80,1 | 44,6 | 79,8 | 48,3 | 0,05686 |
| 52 | 19,8 | 79,7 | 44,2 | 78,9 | 47,4 | 0,05657 |
| 53 | 19,8 | 79,6 | 44,1 | 80,3 | 48,8 | 0,05657 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 54 | 19,8 | 79,8 | 44,3 | 79,3 | 47,8 | 0,05657 |
| 55 | 19,8 | 79,9 | 44,4 | 79,7 | 48,2 | 0,05657 |
| 56 | 19,7 | 79,9 | 44,4 | 79,2 | 47,7 | 0,05629 |
| 57 | 19,8 | 80,1 | 44,6 | 79,5 | 48 | 0,05657 |
| 58 | 19,7 | 79,8 | 44,3 | 80,1 | 48,6 | 0,05629 |
| 59 | 19,8 | 80,6 | 45,1 | 79,3 | 47,8 | 0,05657 |
| 60 | 19,8 | 80,5 | 45 | 79,6 | 48,1 | 0,05657 |
| 61 | 19,9 | 79,6 | 44,1 | 80 | 48,5 | 0,05686 |
| 62 | 19,9 | 81 | 45,5 | 79,1 | 47,6 | 0,05686 |
| 63 | 19,8 | 81,3 | 45,8 | 78,9 | 47,4 | 0,05657 |
| 64 | 19,8 | 81 | 45,5 | 77,6 | 46,1 | 0,05657 |
| 65 | 19,9 | 80 | 44,5 | 79,8 | 48,3 | 0,05686 |
| 66 | 19,9 | 81,4 | 45,9 | 78,5 | 47 | 0,05686 |
| 67 | 19,9 | 80,6 | 45,1 | 80,2 | 48,7 | 0,05686 |
| 68 | 19,9 | 80,6 | 45,1 | 80,6 | 49,1 | 0,05686 |
| 69 | 19,9 | 81,1 | 45,6 | 80,6 | 49,1 | 0,05686 |
| 70 | 19,9 | 81,3 | 45,8 | 80,1 | 48,6 | 0,05686 |
| 71 | 19,8 | 81,6 | 46,1 | 79,2 | 47,7 | 0,05657 |
| 72 | 19,8 | 81,4 | 45,9 | 81,3 | 49,8 | 0,05657 |
| 73 | 19,8 | 81,2 | 45,7 | 80,5 | 49 | 0,05657 |
| 74 | 19,8 | 81,8 | 46,3 | 80,5 | 49 | 0,05657 |
| 75 | 19,8 | 81,5 | 46 | 80,4 | 48,9 | 0,05657 |
| 76 | 19,7 | 81,1 | 45,6 | 81,4 | 49,9 | 0,05629 |
| 77 | 19,8 | 82,1 | 46,6 | 80,3 | 48,8 | 0,05657 |
| 78 | 19,7 | 82,2 | 46,7 | 77,7 | 46,2 | 0,05629 |
| 79 | 19,7 | 81,8 | 46,3 | 79,1 | 47,6 | 0,05629 |
| 80 | 19,7 | 81 | 45,5 | 78,7 | 47,2 | 0,05629 |
| 81 | 149,8 | 81,3 | 45,8 | 80,4 | 48,9 | 0,05657 |
| 82 | 19,7 | 81 | 45,5 | 81,5 | 50 | 0,05629 |
| 83 | 19,8 | 80,9 | 45,4 | 81 | 49,5 | 0,05657 |
| 84 | 19,7 | 81,7 | 46,2 | 79,8 | 48,3 | 0,05629 |
| 85 | 19,8 | 81,1 | 45,6 | 80,1 | 48,6 | 0,05657 |
| 86 | 19,8 | 81,5 | 46 | 79,9 | 48,4 | 0,05657 |
| 87 | 19,7 | 81,8 | 46,3 | 79,5 | 48 | 0,05629 |
| 88 | 19,7 | 81,9 | 46,4 | 79,8 | 48,3 | 0,05629 |
| 89 | 19,7 | 81,9 | 46,4 | 81,1 | 49,6 | 0,05629 |
| 90 | 19,6 | 82,1 | 46,6 | 80,5 | 49 | 0,056 |
| 91 | 19,6 | 82,3 | 46,8 | 79,7 | 48,2 | 0,056 |
| 92 | 19,6 | 81,8 | 46,3 | 78 | 46,5 | 0,056 |
| 93 | 19,6 | 81,4 | 45,9 | 78,5 | 47 | 0,056 |
| 94 | 19,5 | 81,7 | 46,2 | 77,3 | 45,8 | 0,05571 |
| 95 | 19,5 | 81,3 | 45,8 | 78,1 | 46,6 | 0,05571 |
| 96 | 19,5 | 81,2 | 45,7 | 79,9 | 48,4 | 0,05571 |
| 97 | 19,4 | 81 | 45,5 | 78,1 | 46,6 | 0,05543 |
| 98 | 19,5 | 80,8 | 45,3 | 79,7 | 48,2 | 0,05571 |
| 99 | 19,4 | 80,7 | 45,2 | 81,8 | 50,3 | 0,05543 |
| 100 | 19,4 | 80,4 | 44,9 | 78,1 | 46,6 | 0,05543 |
| 101 | 19,4 | 81 | 45,5 | 79,2 | 47,7 | 0,05543 |
| 102 | 19,5 | 80,6 | 45,1 | 79 | 47,5 | 0,05571 |
| 103 | 19,5 | 80,7 | 45,2 | 77,3 | 45,8 | 0,05571 |
| 104 | 19,5 | 79,6 | 44,1 | 80,1 | 48,6 | 0,05571 |
| 105 | 19,5 | 80,7 | 45,2 | 77,3 | 45,8 | 0,05571 |
| 106 | 19,5 | 80,1 | 44,6 | 79,7 | 48,2 | 0,05571 |
| 107 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 79,6 | 48,1 | 0,05543 |
| 108 | 19,5 | 80,1 | 44,6 | 81,5 | 50 | 0,05571 |
| 109 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 80,1 | 48,6 | 0,05543 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 110 | 19,5 | 80 | 44,5 | 79,5 | 48 | 0,05571 |
| 111 | 19,5 | 80,5 | 45 | 78,1 | 46,6 | 0,05571 |
| 112 | 19,5 | 80,3 | 44,8 | 78,4 | 46,9 | 0,05571 |
| 113 | 19,4 | 80,2 | 44,7 | 79 | 47,5 | 0,05543 |
| 114 | 19,4 | 80,7 | 45,2 | 78,5 | 47 | 0,05543 |
| 115 | 19,5 | 80,3 | 44,8 | 79 | 47,5 | 0,05571 |
| 116 | 19,5 | 79,7 | 44,2 | 80,5 | 49 | 0,05571 |
| 117 | 19,5 | 80,1 | 44,6 | 80,8 | 49,3 | 0,05571 |
| 118 | 19,5 | 81 | 45,5 | 77,6 | 46,1 | 0,05571 |
| 119 | 19,4 | 80,2 | 44,7 | 78 | 46,5 | 0,05543 |
| 120 | 19,4 | 80,3 | 44,8 | 79,7 | 48,2 | 0,05543 |
| 121 | 19,4 | 80,7 | 45,2 | 77,6 | 46,1 | 0,05543 |
| 122 | 19,4 | 79,7 | 44,2 | 80,7 | 49,2 | 0,05543 |
| 123 | 19,5 | 80,5 | 45 | 77,6 | 46,1 | 0,05571 |
| 124 | 19,5 | 80,1 | 44,6 | 79,2 | 47,7 | 0,05571 |
| 125 | 19,4 | 80 | 44,5 | 79,7 | 48,2 | 0,05543 |
| 126 | 19,5 | 80,4 | 44,9 | 78,5 | 47 | 0,05571 |
| 127 | 19,4 | 80,6 | 45,1 | 78,9 | 47,4 | 0,05543 |
| 128 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 79 | 47,5 | 0,05543 |
| 129 | 19,4 | 80,5 | 45 | 79,8 | 48,3 | 0,05543 |
| 130 | 19,4 | 81 | 45,5 | 77,6 | 46,1 | 0,05543 |
| 131 | 19,4 | 80,3 | 44,8 | 79,1 | 47,6 | 0,05543 |
| 132 | 19,4 | 80,3 | 44,8 | 78 | 46,5 | 0,05543 |
| 133 | 19,4 | 80,5 | 45 | 77,8 | 46,3 | 0,05543 |
| 134 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 79,8 | 48,3 | 0,05543 |
| 135 | 19,4 | 79,7 | 44,2 | 78,8 | 47,3 | 0,05543 |
| 136 | 19,4 | 80,6 | 45,1 | 78,2 | 46,7 | 0,05543 |
| 137 | 19,4 | 80,6 | 45,1 | 77,9 | 46,4 | 0,05543 |
| 138 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 77,7 | 46,2 | 0,05543 |
| 139 | 19,4 | 80,4 | 44,9 | 77,2 | 45,7 | 0,05543 |
| 140 | 19,4 | 80,5 | 45 | 77,2 | 45,7 | 0,05543 |
| 141 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 77,4 | 45,9 | 0,05543 |
| 142 | 19,4 | 80,3 | 44,8 | 78,5 | 47 | 0,05543 |
| 143 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 78,8 | 47,3 | 0,05543 |
| 144 | 19,4 | 80,2 | 44,7 | 78,1 | 46,6 | 0,05543 |
| 145 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 79,2 | 47,7 | 0,05543 |
| 146 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 78,5 | 47 | 0,05543 |
| 147 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 78,3 | 46,8 | 0,05543 |
| 148 | 19,4 | 79,7 | 44,2 | 79 | 47,5 | 0,05543 |
| 149 | 19,4 | 79,8 | 44,3 | 79,2 | 47,7 | 0,05543 |
| 150 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 80,2 | 48,7 | 0,05543 |
| 151 | 19,3 | 80,7 | 45,2 | 77,1 | 45,6 | 0,05514 |
| 152 | 19,4 | 80 | 44,5 | 80,3 | 48,8 | 0,05543 |
| 153 | 19,4 | 80,1 | 44,6 | 77,6 | 46,1 | 0,05543 |
| 154 | 19,3 | 80,5 | 45 | 77,2 | 45,7 | 0,05514 |
| 155 | 19,3 | 80,1 | 44,6 | 77,1 | 45,6 | 0,05514 |
| 156 | 19,3 | 80 | 44,5 | 77,6 | 46,1 | 0,05514 |
| 157 | 19,3 | 79,8 | 44,3 | 77,7 | 46,2 | 0,05514 |
| 158 | 19,3 | 80,9 | 45,4 | 77 | 45,5 | 0,05514 |
| 159 | 19,3 | 80,1 | 44,6 | 77,6 | 46,1 | 0,05514 |
| 160 | 19,3 | 80,3 | 44,8 | 77,1 | 45,6 | 0,05514 |
| 161 | 19,3 | 80,2 | 44,7 | 76,8 | 45,3 | 0,05514 |
| 162 | 19,3 | 79,4 | 43,9 | 77,6 | 46,1 | 0,05514 |
| 163 | 19,3 | 79,5 | 44 | 78,9 | 47,4 | 0,05514 |
| 164 | 19,3 | 79,7 | 44,2 | 77,2 | 45,7 | 0,05514 |
| 165 | 19,3 | 80 | 44,5 | 80,1 | 48,6 | 0,05514 |
| t [min] | ΔV | Θ1 | ΔΘ1 | Θ2 | ΔΘ2 | R |
| 166 | 19,2 | 79,7 | 44,2 | 78,2 | 46,7 | 0,05486 |
| 167 | 19,3 | 80 | 44,5 | 77,6 | 46,1 | 0,05514 |
| 168 | 19,3 | 79,6 | 44,1 | 77,4 | 45,9 | 0,05514 |
| 169 | 19,2 | 80,2 | 44,7 | 76,5 | 45 | 0,05486 |
| 170 | 19,1 | 80 | 44,5 | 76,4 | 44,9 | 0,05457 |
| 171 | 19,2 | 80,1 | 44,6 | 76,1 | 44,6 | 0,05486 |
| 172 | 19,2 | 79,3 | 43,8 | 77,4 | 45,9 | 0,05486 |
| 173 | 19,2 | 79,3 | 43,8 | 77,9 | 46,4 | 0,05486 |
| 174 | 19,1 | 79,7 | 44,2 | 76,6 | 45,1 | 0,05457 |
| 175 | 19,1 | 79,5 | 44 | 76,6 | 45,1 | 0,05457 |
| 176 | 19,1 | 79,7 | 44,2 | 76,6 | 45,1 | 0,05457 |
| 177 | 19,1 | 78,8 | 43,3 | 77,7 | 46,2 | 0,05457 |
| 178 | 19,1 | 79,7 | 44,2 | 77,3 | 45,8 | 0,05457 |
| 179 | 19 | 79,7 | 44,2 | 76,4 | 44,9 | 0,05429 |
| 180 | 19 | 79,5 | 44 | 75,7 | 44,2 | 0,05429 |

- R. Holm: Electric Contacts, Theory and Applications - Εκδόσεις Springer

- Karagiannopoulos C.G., Bourkas P.D., Dervos C.T.: “Measurements on contacts of no-load swithes, using different currents and clamping spring force values” Pro.Int.Applied Modeling and Simulations, Lugano, p.94-97 (1990)

- Κοντός Δημήτριος: Προστασία κτισμάτων & κατασκευών με την αρχή κλωβού Faraday και ακίδα Franklin - Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ

- Ι. Α. Σταθόπουλος: Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων - Εκδόσεις Συμεών

- Ι. Α. Σταθόπουλος: Υψηλές τάσεις Ι - Εκδόσεις Συμεών

- Αικατερίνη Πολυκράτη: Συμπεριφορά στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων υπό ταχέως μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές καταπονήσεις - Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

- Ψωμόπουλος Κων/νος: Μη γραμμικά φαινόμενα σε μονωτές και επαφές διακοπτών υψηλών τάσεων / ψηφιακών μετατροπέων - Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π

# Text boxes

Σχηματισμός

οξειδίου

Αύξηση της αντίστασης διάβασης

Αύξηση των απωλειών Joule

Αύξηση της θερμοκρασίας των επαφών

β)

α)

C

G

Sp

ΔC

L

ΔG

Θmax

63%Θmax

T