εθνικο  μετσοβιο  πολυτεχνειο

σχολη  ηλεκτρολογων  μηχανικων και  μηχανικων  υπολογιστων

τομεασ  ηλεκτρικών  βιομηχανικων  διαταξεων  και  συστηματων  αποφασεων

Μελέτη Φωτισμού, Θέρμανσης, Κλιματισμού Του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νικόλαος Φ. Γαβράς                                                                                                                                                                                                                           Χαράλαμπος Α. Ζέκιος

# Επιβλέπων:   Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Ιούλιος 2005

εθνικο μετσοβιο  πολυτεχνειο

σχολη  ηλεκτρολογων  μηχανικων και  μηχανικων  υπολογιστων

τομεασ  ηλεκτρικών  βιομηχανικων  διαταξεων  και  συστηματων  αποφασεων

Μελέτη Φωτισμού,Θέρμανσης, Κλιματισμού Του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νικόλαος Φ. Γαβράς

Χαράλαμπος Α. Ζέκιος

# Επιβλέπων:  Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 4η Ιουλίου 2005.

………………….                                   ……………..….                               ..……………………

Π.Μπούρκας                                            Ν.Θεοδώρου                                     Κ.Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π                                     Καθηγήτης Ε.Μ.Π                             Αν.Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Ιούλιος  2005

………………………                                      ……………………...
 Νικόλαος Φ. Γαβράς                                       Χαράλαμπος Α. Ζέκιος

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Νικόλαος Φ. Γαβράς
                     Χαράλαμπος Α. Ζέκιος

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αll  rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η  παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη της απαιτούμενης φωτεινής ροής και των φορτίων θέρμανσης και κλιματισμού ενός τμήματος του νέου κτιρίου ηλεκτρολόγων. Στην εργασία παρατίθενται, κατά κύριο λόγο, πίνακες μέσα στους οποίους δίνονται προτάσεις εφαρμογών του φωτισμού, υπολογίζονται αναλυτικά τα παραπάνω μεγέθη καθώς και στοιχεία βάσει των οποίων συγκρίνονται τα αποτελέσματα μιας αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού του φορτίου κλιματισμού με πιο πρακτικές τεχνικές. Τέλος, οι εκτιμητικές μέθοδοι καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με την ορθότητα μιας ηλεκτρολογικής μελέτης με τη βοήθεια πιο εμπειρικών τεχνικών, ανάλογα με το χώρο, όπου επίκεινται να εφαρμοστούν, και τις εκάστοτε ιδιάζουσες συνθήκες που ενδεχομένως να επικρατούν σε αυτόν.

Λέξεις Κλειδιά

Φωτεινή Ροή, Φωτισμός, Θέρμανση, Κλιματισμός, Φορτία, Εφαρμογή, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αναλυτική Μέθοδος, Συμπεράσματα.

Abstract

The present work constitutes a study of required luminous flow and burdens of hiting and air-conditioning for a department of the electricians’ new building.In this work tables are mainly listed,in which proposals of applications of lighting are given,above sizes are calculated in detail,as well as data by which the results of the calculation of the air-conditioning burden with an analytic method and more practical techniques are compared.Finally, the methods of assessment lead to conclusions with regard to the correctness of an electrological study with the employment of more empirical techniques,depending om the area where they are to be applied,and the particular conditions of this area.

Key-words

Luminous low,Illumination,Heating,

Air-conditioning,Burdens,Applications,Electricians’ building,Analytic method,Conclusions

Περιεχόμενα

Εισαγωγή………………………………………………………σελ 8

Αρχιτεκτονικά σχέδια…………………………………………σελ 9

Θεωρία Φωτισμού……………………………………………..σελ 15

Πίνακες Φωτισμού…………………………………………...σελ 24

Φωτισμός Ισογείου…………………………………………σελ 24

Φωτισμός Α Ορόφου ……………………………………….σελ 37

Φωτισμός Β Ορόφου………………………………………..σελ 49

Φωτισμός Γ Ορόφου………………………………………..σελ 61

Φωτισμός Δ Ορόφου………………………………………..σελ 73

Φωτισμός Υπογείου..………………………………………..σελ 76

Θεωρία Θέρμανσης……………………………………………σελ 81

Πίνακες Θέρμανσης………………………………………….σελ 85

Θέρμανση Ισογείου………………………………………...σελ 85

Θέρμανση Α Ορόφου………………………………………σελ 91

Θέρμανση Β Ορόφου………………………………………σελ 97

Θέρμανση Γ Ορόφου………………………………………σελ 103

Θέρμανση Δ Ορόφου………………………………………σελ 108

Θεωρία Κλιματισμού………………………………………….σελ 110

Πίνακες Κλιματισμού………………………………………..σελ 123

Κλιματισμός Ισογείου……………………………………...σελ 123

Κλιματισμός Α Ορόφου.…………………………………...σελ 135

Κλιματισμός Β Ορόφου….………………………………...σελ 146

Κλιματισμός Γ Ορόφου….………………………………...σελ 158

Κλιματισμός Δ Ορόφου.…………………………………...σελ 167

Συνολικά φορτία Θέρμανσης-Κλιματισμού…………………..σελ 169

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…………………………………………..σελ 170

Διαγράμματα σύγκρισης του φορτίου του καλοκαιριού

για ΔΘ=9 και για ΔΘ μεταβλητό…………………………..σελ 171

Συμπεράσματα σύγκρισης του φορτίου του καλοκαιριού

για ΔΘ=9 και για ΔΘ μεταβλητό…………………….…..σελ 174

Διαγράμματα των Εμβαδών των χώρων ως συνάρτηση

του λόγου του φορτίου καλοκαιριού προς το φορτίο

χειμώνα ……………………………………………………σελ 175

Συμπεράσματα για τα διαγράμματα……………………...σελ 178

Διαγράμματα του λόγου των ατόμων προς τον όγκο

των χώρων ως συνάρτηση του λόγου του φορτίου

καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα……………………..σελ 179

Συμπεράσματα επί των διαγραμμάτων………………….σελ 182

Γενικά συμπεράσματα……………………………………….σελ 183

Βιβλιογραφία…………………………………………………σελ 184

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο υπολογισμός του φωτισμού, της θέρμανσης και του κλιματισμού μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αποτελεί την υποδομή για μια ολοκληρωμένη μελέτη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα να προσεγγίσουμε τη μελέτη του φωτισμού, της θέρμανσης και του κλιματισμού ενός κτιριακού συγκροτήματος που αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου έργου.

Στη μελέτη του φωτισμού έχει πραγματοποιηθεί διερεύνηση για τη μέγιστη και ελάχιστη πιθανή στάθμη φωτισμού των χώρων εργασίας καθώς και πρόταση ρευματοδοτών και λαμπτήρων.

Στη μελέτη θέρμανσης γίνεται χρήση των αναλυτικών μεθόδων υπολογισμού ανά χώρο, ενώ στη μελέτη του κλιματισμού επεκτείνεται ο υπολογισμός σε μία σύγκριση με τον πρακτικό υπολογισμό που χρησιμοποιεί σταθερά ΔΘ=9ºC.

Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση με άλλους τρόπους υπολογισμού και ορίζεται πότε μπορούν αυτοί να εφαρμοστούν, ανάλογα με τα άτομα και τον όγκο του κάθε χώρου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο  φωτισμός ενός χώρου εξαρτάται από τη φωτεινή ισχύ  (Φ) των λαμπτήρων που διαθέτει.  Οταν πρόκειται να τοποθετηθούν φωτιστικά  λαμπτήρων ερυθροπυρωμένου νήματος, τότε δεν  υπάρχει  πρακτικά θέμα  μελέτης του  φωτισμού, γιατί  αρκεί ανάλογα με την  επιθυμητή στάθμη φωτισμού να τοποθετηθούν  λυχνίες μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλεκτρικής ισχύος. Στην περίπτωση όμως που προβλέπεται να εγκατασταθούν  φωτιστικά λυχνιών  φθορισμού, τότε πρέπει να γίνει φωτοτεχνική μελέτη του χώρου, γιατί τα φωτιστικά  αυτά είναι τυποποιημένα  ως προς τον αριθμό των λαμπτήρων, το μήκος και τη φωτεινή ισχύ τους.

Για την πραγματοποίηση γενικά  μιάς μελέτης  φωτισμού έχει σημασία η μελλοντική χρήση του χώρου, οι χρωματισμοί των  επιφανειών του  και η διεύθυνση της φωτεινής δέσμης των φωτιστικών. Γιά τους λόγους αυτούς έχουν καθορισθεί έννοιες, που θα αναφέρουμε αναλυτικά  παρακάτω, με τις οποίες λαμβάνονται υπ'όψη στη μελέτη όλες οι ιδιαιτερότητες του χώρου.

# ΙΣΟΓΕΙΟ

| Κωδικός χώρου | I.1 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 54% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:14.800 Max:29.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:6 Max:12 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,475 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.2-I.3-I.4-I.5-I.6-I.7-I.8-I.9 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.600 Max:25.200 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,263 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.10 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,85 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.700 Max:25.400 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,275 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.11-I.13-I.14 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,35 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 7,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 63% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:126.000 Max:252.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:36 Max:73 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,834 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.12-I.15 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,35 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 7,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 64% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:126.500 Max:253.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:36 Max:73 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,87 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.16 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,94 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 1,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 6.290 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 4 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ W.C |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,95 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.17-I.19 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 6 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,87 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 7.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 5 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C (ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ) |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,092 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.18 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 2,4 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 43% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 1.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 1 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C ΑΜΚ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,7 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.20 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 39 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 65% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 24.800 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 28 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.650 |
| Είδος χώρου | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,937 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.21 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 56% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 11.970 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 8 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,575 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.22 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 5,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 57% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 13.720 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,76 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | I.23-I.24 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,75 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 8,7 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 66% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:71.600 Max:143.200 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:29 Max:58 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 149 ΘΕΣΕΩΝ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 3,16 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

# Α ΌΡΟΦΟΣ

| Κωδικός χώρου | A.1 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 54% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:14.800 Max:29.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:6 Max:12 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,475 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.2-A.3-A.4-A.5-A.6-A.7-A.8-A.9 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.600 Max:25.200 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,263 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.10 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,85 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.700 Max:25.400 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,275 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.11-A.13-A.14 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,35 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 7,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 63% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:126.000 Max:252.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:36 Max:73 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,834 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.12-A.15 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,35 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 7,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 64% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:126.500 Max:253.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:36 Max:73 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,87 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.16 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,94 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 1,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 6290 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 4 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ W.C |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,95 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.17-A.19 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 6 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,87 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 7.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 5 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C (ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ) |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,092 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.18 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 2,4 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 43% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 1.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 1 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C ΑΜΚ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,7 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.20 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 39 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 65% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 24.820 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 28 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.650 |
| Είδος χώρου | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,937 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.21 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 56% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 12.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 8 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,575 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | A.22 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 5,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 57% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 13.700 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,76 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

Β ΌΡΟΦΟΣ

| Κωδικός χώρου | B.1 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 54% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:14.800 Max:29.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:6 Max:12 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,475 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.2-B.3-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.600 Max:25.200 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,263 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.10 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,85 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.700 Max:25.400 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,275 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.11-B.13-B.14 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,35 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 7,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 63% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:126.000 Max:252.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:36 Max:73 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,834 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.12-B.15 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,35 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 7,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 64% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:126.500 Max:253.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:36 Max:73 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,87 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.16 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,94 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 1,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 6.300 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 4 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ W.C |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,95 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.17-B.19 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 6 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,87 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 7.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 5 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C (ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ) |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,092 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.18 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 2,4 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 43% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 1.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 1 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C ΑΜΚ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,7 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.20 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 39 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 65% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 24.800 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 28 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.650 |
| Είδος χώρου | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,937 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.21 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 56% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 12.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 8 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,575 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | B.22 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 5,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 57% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 13.700 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,76 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

## Γ ΌΡΟΦΟΣ

| Κωδικός χώρου | Γ.1 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,65 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 54% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:14.800 Max:29.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:6 Max:12 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,475 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.2-Γ.3-Γ.4-Γ.5-Γ.6-Γ.7 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.600 Max:25.200 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,263 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.8 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,85 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 52% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:12.700 Max:25.400 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:5 Max:10 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 26 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.450 |
| Είδος χώρου | ΓΡΑΦΕΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:250 Max:500 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,275 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.9 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,45 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 8,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 56% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:157.000 Max:314.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:46 Max:90 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,66 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.10 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 15,55 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 8,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 57% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | Min:155.000 Max:310.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | Min:45 Max:90 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | Min:500 Max:1000 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,7 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.11 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,94 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 1,8 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 6.300 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 4 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ W.C |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,95 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.12-Γ.14 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 6 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,87 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 47% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 7.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 5 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C (ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ) |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,092 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.13 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 2,4 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2,2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 43% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 1.600 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 1 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | W.C ΑΜΚ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 0,7 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.15 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 39 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 2 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 65% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 24.800 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 28 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 2.650 |
| Είδος χώρου | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 2,937 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.16 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 56% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 12.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 8 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,575 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Γ.17 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 5,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 57% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 13.700 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,76 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

# Δ ΌΡΟΦΟΣ

| Κωδικός χώρου | Δ.2 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 5,25 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 57% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 13.700 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,76 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Δ.1 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 7,2 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 4,5 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 56% |
| Ύψος χώρου (m) | 4 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 12.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,2 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 8 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,575 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

# ΥΠΟΓΕΙΟ

| Κωδικός χώρου | Υ.1 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 39 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 23,45 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 70% |
| Ύψος χώρου (m) | 3,30 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 269.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,1 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 78 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1 |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 4,56 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Υ.2 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 13,5 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 8,92 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 59% |
| Ύψος χώρου (m) | 3,30 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 42.007 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,1 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 12 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2 |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,68 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Υ.3 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 17,40 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 8,88 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 58% |
| Ύψος χώρου (m) | 3,30 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 55.181 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,1 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 16 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 36 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 3.450 |
| Είδος χώρου | ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3 |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,89 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

| Κωδικός χώρου | Υ.4 |  | Ποσοστό ανάκλασης οροφής (%) | 75% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος χώρου (m) | 8,92 |  | Ποσοστό ανάκλασης τοίχων (%) | 30% |
| Πλάτος χώρου (m) | 3,4 |  | Βαθμός απόδοσης n (κλάσμα) | 48% |
| Ύψος χώρου (m) | 3,30 |  | Απαιτούμενη φωτεινή ισχύς (Lm) Min: Max: | 13.000 |
| Ύψος φωτιστικού (m) | 3,1 |  | Αριθμός ρευματοδοτών |  |
| Είδος φωτισμού | ΑΜΕΣΟΣ |  | Αριθμός λαμπτήρων | 9 |
| Καθαρότητα χώρου | ΚΑΘΑΡΟΣ |  | Είδος λαμπτήρων | TLD 84 |
| Χρωματισμός οροφής | ΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Ηλεκτρική ισχύς ανά λαμπτήρα (Watt) | 18 |
| Χρωματισμός τοίχων | ΗΜΙΑΝΟΙΚΤΟΣ |  | Φωτεινή ισχύς ανά λαμπτήρα (Lm) | 1.450 |
| Είδος χώρου | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ |  | Απορροφώμενη ένταση λαμπτήρων (Α) |  |
| Στάθμη φωτισμού (LUX) Min: Max: | 150 |  |  |  |
| Συντελεστής χώρου κ | 1,05 |  |  |  |
| Συντελεστής ελάττωσης ν | 0,725 |  |  |  |

## ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εγκαταστάσεις θέρμανσης

Θέρμανση με ζεστό νερό (καλοριφέρ)

1) Θερμικές απώλειες επιφανειών

Οι θερμικές απώλειες μιας επιφάνειας υπολογίζονται από τη σχέση:

Q = A∙K∙Δθ∙z               σε kcal/h

όπου:

Α= η επιφάνεια σε m².

K= o συντελεστής θερμοπερατότητας σε kcal/m²hºC

Δθ= η διαφορά θερμοκρασίας: Δθ=θx – θo σε ºC.

Θx = η θερμοκρασία χώρου σε ºC.

Θo = η θερμοκρασία περιβάλλοντος

z = Ένας συντελεστής, ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας και τον προσανατολισμό του χώρου.

Οι τιμές Κ και θo για δάπεδα επί του εδάφους και τοίχους, που εγγίζουν στο έδαφος είναι:

Δάπεδο επί εδάφους:                           Κ=2·2  kcal/m²hºC και θo = 13 ºC.

Τοίχος που εγγίζει στο έδαφος:          Κ =2·2  kcal/m²hºC και θo = 10ºC.

Ο υπολογισμός γενικά της τιμής Κ για μια επιφάνεια με διάφορα δομικά στοιχεία γίνεται από τη σχέση:

όπου: α1:  ο συντελεστής εξωτερικής επιφάνειας,

α2:  ο συντελεστής εσωτερικής επιφάνειας,

λ1:   ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των διαφορών               στοιχείων

δ1:   το πάχος των διαφορών στοιχείων

2) Απώλειες αερισμού κουφωμάτων

Q= α · Lολ    σε kcal/h

Όπου α ένας συντελεστής (α=15) και Lol  το συνολικό μήκος των χαραμάδων του κουφώματος.

3) Πίνακας υπολογισμού των απωλειών ενός χώρου

Από τις παραπάνω σχέσεις και τους πίνακες που ακολουθούν υπολογίζονται οι απώλειες στο χώρο.

| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Κ σε kcal/m²hºC |
| --- | --- |
| Μπατικός εξωτερικός τοίχος | 1,93 |
| » εσωτερικός » | 1,3 |
| Δρομικός » » | 1,8 |
| Διπλός δρομικός τοίχος με ενδιάμεσο κενό – συνολικό πάχος τοίχου 28cm | 1,4 |
| Διπλός δρομικός τοίχος με μόνωση από υαλοβάμβακα η διογκωμένη πολυστερίνη | 0,65 |
| Οροφή από σκυρόδεμα (χωρίς μόνωση) | 2,2 |
| Οροφή με μόνωση (διογκωμένη πολυστερίνη και επικάλυψη με κισσιροσιμεντόπλακες) | 0,42 |
| Εξωτερικά ξύλινα συνήθη κουφώματα | 4 |
| Εξωτερικά μεταλλικά συνήθη κουφώματα | 5 |

Πίνακας 1: Ορισμένες προσεγγιστικές τιμές του συντελεστή Κ.

| ΠΟΛΗ Θ σε ºC | ΠΟΛΗ Θ σε ºC |
| --- | --- |
| Αγρίνιο -3 | Κόνιτσα -8 |
| Αθήνα 0 | Κόρινθος 0 |
| Αίγιο 0 | Κύθηρα +3 |
| Αλεξανδρούπολη -8 | Κύμη 0 |
| Άνδρος 0 | Κυπαρισσία +2 |
| Αντίπαρος +3 | Κως 0 |
| Αργοστόλι +1 | Λαμία -3 |
| Άρτα -2 | Λάρισα -9 |
| Βόλος -3 | Λευκάδα -1 |
| Βυτίνα -12 | Λήμνος -1,5 |
| Διδυμότειχο -12,5 | Μεγαλόπολη -4,5 |
| Δράμα +8,5 | Μέγαρα 0 |
| Ζάκυνθος +2 | Μεθώνη -1 |
| Ηράκλειο +3 | Μεσολόγγι 0 |
| Θεσσαλονίκη -7 | Μήλος +2 |
| Ικαρία +2 | Μυτιλήνη 0 |
| Ιωάννινα -7 | Νάξος +3,5 |
| Καβάλα -8 | Ναύπλιο -1 |
| Καλάβρυτα -7,5 | Ορεστιάδα -12 |
| Καλαμάτα 0 | Πάτρα -2,5 |
| Κάρπαθος +4,5 | Πρέβεζα 0 |
| Κάρυστος 0 | Πύργος -1 |
| Καστοριά -15 | Ρόδος 0 |
| Κατερίνη -6 | Σέρρες -9 |
| Κέρκυρα 0 | Σπάρτη 0 |
| Κοζάνη -10 | Τρίκαλα -7,5 |
| Κομοτηνή -7,5 | Φλώρινα -15 |

Πίνακας 2: Ορισμένες κατά προσέγγιση τιμές της μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας του αέρα. (Σημείωση: Οι ακριβείς τιμές θα πρέπει να αναζητούνται στην Ε.Μ.Υ.)

| Προσανατολισμός επιφάνειας | Προσαύξηση λειτουργίας | Προσαύξηση πολλών επιφανειών |
| --- | --- | --- |
| Β. ΒΔ. ΒΑ 5% Ν. ΝΔ. ΝΑ -5% Δ. Α. 0% | 20% + 30% | 5% |

Πίνακας 3: Προσαυξήσεις για τον υπολογισμό του συντελεστή z.

Στην ακόλουθη μελέτη χρησιμοποιήσαμε

Κ=2 για τους τοίχους και το δάπεδο

Κ=5 για τα τζάμια και τις πόρτες

Κ=1 για την οροφή

Ο υπολογισμός των απωλειών αερισμού έγινε βάσει του τύπου Q=15*lολ

Η προσαύξηση που χρησιμοποιήθηκε ήταν z=1,05 για κάθε προσανατολισμό εξωτερικής επιφάνειας.

Ως εξωτερική θερμοκρασία χρησιμοποιήθηκε η Θο=0ºC

Ως επιθυμητή θερμοκρασία • χώρων εργασίας  θεωρήθηκε Θ=22°C

•  διαδρόμων,W.C.,χώρων αναμονής   Θ=18°C

•   γκαράζ θεωρήθηκε  Θ=15ºC

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οσοι χώροι είναι με το συμβολο (+) σημαίνει ότι το φορτίο που υπολογίστηκε είναι το άθροισμα αυτών.Όλοι οι υπόλοιποι χώροι που βρίσκονται στον ιδιο πίνακα απλα έχουν το ίδιο φορτίο

### ΙΣΟΓΕΙΟ

| I10(Γραφείο 5*3.85) | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 6 | 8.63 | 2 | 380 | 1.05 | 399 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 836 | 1.05 | 878 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 2.4 | 12.23 | 2 | 98 | 1 | 198 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδα | 3.85 | 5 | 19.3 |  | 19.3 | 2 | 270 | 1 | 270 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2633 |

| I20 Διάδρομος (39*2) | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δάπεδα | 39 | 2 | 78 |  | 78 | 2 | 468 | 1 | 468 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 2 | 3.8 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 2 | 187 | 1.05 | 197 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 216 | 1.05 | 227 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 |

| I11 Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.5 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 15 | 13.5 | 2 | 594 | 1.05 | 624 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 15.35 | 3.8 | 58.33 |  | 58.33 | 2 | 2567 | 1.05 | 2695 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 2 | 598 | 1 | 598 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδο | 15.35 | 7.5 | 115.13 |  | 115.13 | 2 | 1612 | 1 | 1612 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 8040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I12Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 15 | 14.1 | 2 | 619 | 1.05 | 650 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 14.9 | 14.2 | 2 | 114 | 1 | 114 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδο | 15.35 | 7.65 | 117.4 |  | 117.4 | 2 | 1644 | 1 | 1644 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 4919 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I13,I14 Ερευνητικά Εργαστήρια 15.35*7.5 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 15 | 13.5 | 2 | 594 | 1.05 | 624 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 2 | 598 | 1 | 598 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδο | 15.35 | 7.5 | 115.13 |  | 115.13 | 2 | 1612 | 1 | 1612 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 5345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I15Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 15 | 14.1 | 2 | 619 | 1.05 | 650 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί 2 | 7.8 | 3.8 | 29.64 |  | 29.64 | 2 | 1304 | 1.05 | 1370 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί 1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 14.9 | 14.2 | 2 | 114 | 1.05 | 120 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί 2 | 7.55 | 3.8 | 28.69 |  | 28.69 | 2 | 230 | 1 | 230 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδο | 15.35 | 7.65 | 117.4 |  | 117.4 | 2 | 1644 | 1 | 1644 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 6525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I16+I17+I18+I19 W.C Ανδρών-Γυναικών-Α.Μ.Κ-Προθάλαμος W.C 8*8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 1.2 | 2.5 | 3 |  | 3 | 5 | 270 | 1.05 | 284 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 8 | 3.8 | 30.4 | 3 | 27.4 | 2 | 987 | 1.05 | 1036 |
| Δάπεδα | 8 | 8 | 64 |  | 64 | 2 | 384 | 1 | 384 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1815 |

| I21+I22 (10.2*7.2) | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δάπεδο | 10.2 | 7.2 | 73.44 |  | 73.44 | 2 | 441 | 1 | 441 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.2 | 3.8 | 27.36 |  | 27.36 | 2 | 985 | 1.05 | 1034 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 2.2 | 3.8 | 8.36 |  | 8.36 | 2 | 301 | 1.05 | 316 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1791 |

| I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9 Γραφεια 5*3.8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 6 | 8.44 | 2 | 371 | 1.05 | 390 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 2.4 | 12 | 2 | 96 | 1 | 96 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδα | 3.8 | 5 | 19 |  | 19 | 2 | 266 | 1 | 266 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640 |

| I23,I24 Αμφιθέατρα 15.75*8.7 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά1 | 4 | 2.5 | 10 |  | 10 | 5 | 1100 | 1.05 | 1155 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 8.7 | 3.8 | 33.1 | 13.36 | 19.7 | 2 | 867 | 1.05 | 910 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 15.75 | 3.8 | 59.85 | 20 | 39.85 | 2 | 1754 | 1.05 | 1841 |
| Πόρτα | 1.4 | 2.4 | 3.36 |  | 3.36 | 5 | 370 | 1.05 | 388 |
| Δάπεδο | 15.75 | 8.7 | 137.07 |  | 137.07 | 2 | 1919 | 1 | 1919 |
| Πόρτα | 2 | 2.4 | 4.8 |  | 4.8 | 5 | 96 | 1 | 96 |
| Παράθυρα Εξωτερικά2 | 8 | 2.5 | 20 |  | 20 | 5 | 2200 | 1.05 | 1310 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί3 | 8.7 | 3.8 | 33.1 | 4.8 | 28.3 | 2 | 227 | 1.05 | 238 |
| Απώλειες Οροφής | 15.75 | 8.7 | 137.07 |  | 137.07 | 1 | 3016 | 1 | 3016 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 11383 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I1(Γραφείο 5*4.65) | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 6 | 11.67 | 2 | 514 | 1.05 | 540 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 152 | 1 | 160 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί2 | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 2.4 | 15.27 | 2 | 122 | 1 | 122 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Δάπεδα | 5 | 4.65 | 23.25 |  | 23.25 | 2 | 326 | 1 | 326 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036 |

### Α΄ΟΡΟΦΟΣ

| A1 Γραφείο 5*4.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 6 | 11.67 | 2 | 514 | 1.05 | 540 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 152 | 1 | 152 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί2 | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 2.4 | 15.27 | 2 | 122 | 1 | 122 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702 |

| A1.Α2.Α3.Α4.Α5.Α6.Α7.Α8.Α9 Γραφεία 5*3.8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 6 | 8.44 | 2 | 371 | 1.05 | 390 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 2.4 | 12 | 2 | 96 | 1 | 96 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |

| A10 Γραφείο 5*3.85 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 6 | 8.63 | 2 | 380 | 1.05 | 399 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 836 | 1.05 | 878 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 2.4 | 12.23 | 2 | 98 | 1 | 98 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2263 |

| A20 Διάδρομος 39*2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 2 | 3.8 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 2 | 187 | 1.05 | 197 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 216 | 1.05 | 227 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |

| A11 Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.5 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 15 | 13.5 | 2 | 594 | 1.05 | 624 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 2 | 598 | 1 | 598 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 15.35 | 3.8 | 58.33 |  | 58.33 | 2 | 2567 | 1.05 | 2695 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 6428 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Α12Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 15 | 14.1 | 2 | 619 | 1.05 | 650 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί 1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 14.9 | 14.2 | 2 | 114 | 1. | 114 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 3275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A13.Α14 Ερευνητικά Εργαστήρια 15.35*7.5 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 15 | 13.5 | 2 | 594 | 1.05 | 624 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 2 | 598 | 1 | 598 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 3733 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A15 Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 15 | 14.1 | 2 | 619 | 1.05 | 650 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 14.9 | 14.2 | 2 | 114 | 1 | 114 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 7.8 | 3.8 | 29.64 |  | 29.64 | 2 | 1304 | 1.05 | 1370 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί2 | 7.55 | 3.8 | 28.69 |  | 28.69 | 2 | 230 | 1 | 230 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 4875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A16+A17+A18+.A19 W.Cανδρών-Γυναικών-Α.Μ.Κ-Προθάλαμος W.C 8*8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 1.2 | 2.5 | 3 |  | 3 | 5 | 270 | 1.05 | 284 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 8 | 3.8 | 3.04 | 3 | 27.4 | 2 | 987 | 1.05 | 1036 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431 |

| A21+Α22 Προθάλαμοι Ανελκυστήρα Κλιμακοστασιου 10.2*7.2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.2 | 3.8 | 27.36 |  | 27.36 | 2 | 985 | 1.05 | 1034 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 2.2 | 3.8 | 8.36 |  | 8.36 | 2 | 301 | 1.05 | 316 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |

### Β΄ΟΡΟΦΟΣ

| B1 Γραφείο 5*4.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 6 | 11.67 | 2 | 514 | 1.05 | 540 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 152 | 1 | 152 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί2 | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 2.4 | 15.27 | 2 | 122 | 1 | 122 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702 |

| B2.B3.B4.B5.B6.B7.B8Γραφεία 5*3.8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 6 | 8.44 | 2 | 371 | 1.05 | 390 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 2.4 | 12 | 2 | 96 | 1 | 96 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |

| Β10 Γραφείο 5*3.85 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 6 | 8.63 | 2 | 380 | 1.05 | 399 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 836 | 1.05 | 878 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 2.4 | 12.23 | 2 | 98 | 1 | 98 |
| Απώλειες Οροφής | 5 | 3.85 | 19.3 |  | 19.3 | 1 | 425 | 1 | 425 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2688 |

| Β9 Γραφείο 5*3.8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 6 | 8.44 | 2 | 371 | 1.05 | 390 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 2.4 | 12 | 2 | 96 | 1 | 96 |
| Απώλειες Οροφής | 3.8 | 5 | 19 |  | 19 | 1 | 418 | 1 | 418 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792 |

| B11 Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.5 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 15 | 13.5 | 2 | 594 | 1.05 | 624 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 2 | 598 | 1 | 598 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 15.35 | 3.8 | 58.33 |  | 58.33 | 2 | 2567 | 1.05 | 2695 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| Απώλειες Οροφής | 15.35 | 7.5 | 115.13 |  | 115.13 | 1 | 2533 | 1 | 2533 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 8961 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Β12Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 15 | 14.1 | 2 | 619 | 1.05 | 650 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί 1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 14.9 | 14.2 | 2 | 114 | 1. | 114 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| Απώλειες Οροφής | 7.55 | 7.65 | 57.7 |  | 57.7 | 1 | 1269 | 1 | 1269 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 4544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Β13.Β14 Ερευνητικά Εργαστήρια 15.35*7.5 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 15 | 13.5 | 2 | 594 | 1.05 | 624 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 14.9 | 13.6 | 2 | 598 | 1 | 598 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| Απώλειες Οροφής | 7.55 | 7.5 | 56.625 |  | 56.625 | 1 | 1246 | 1 | 1246 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 4979 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Β15 Ερευνητικό Εργαστήριο 15.35*7.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 6 | 2.5 | 15 |  | 15 | 5 | 1650 | 1.05 | 1733 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 15 | 14.1 | 2 | 619 | 1.05 | 650 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί1 | 7.65 | 3.8 | 29.1 | 14.9 | 14.2 | 2 | 114 | 1 | 114 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 5 | 250 | 1 | 250 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 7.8 | 3.8 | 29.64 |  | 29.64 | 2 | 1304 | 1.05 | 1370 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί2 | 7.55 | 3.8 | 28.69 |  | 28.69 | 2 | 230 | 1 | 230 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| Απώλειες Οροφής | 7.55 | 7.65 | 57.7 |  | 57.7 | 1 | 1269 | 1 | 1269 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 6144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Β16+Β17+Β18+Β19 W.Cανδρών-Γυναικών-Α.Μ.Κ-Προθάλαμος W.C 8*8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 1.2 | 2.5 | 3 |  | 3 | 5 | 270 | 1.05 | 284 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 8 | 3.8 | 3.04 | 3 | 27.4 | 2 | 987 | 1.05 | 1036 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431 |

| Β21+Β22 Προθάλαμοι Ανελκυστήρα Κλιμακοστασιου 10.2*7.2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.2 | 3.8 | 27.36 |  | 27.36 | 2 | 985 | 1.05 | 1034 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 2.2 | 3.8 | 8.36 |  | 8.36 | 2 | 301 | 1.05 | 316 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |

| Β20 Διάδρομος 39*2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 2 | 3.8 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 2 | 187 | 1.05 | 197 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 216 | 1.05 | 227 |
| Απώλειες Οροφής | 8 | 2 | 16 |  | 16 | 1 | 352 | 1 | 352 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |

### Γ΄ΟΡΟΦΟΣ

| Γ1 Γραφείο 5*4.65 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 6 | 11.67 | 2 | 514 | 1.05 | 540 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 152 | 1 | 152 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί2 | 4.65 | 3.8 | 17.67 | 2.4 | 15.27 | 2 | 122 | 1 | 122 |
| Απώλειες Oροφής | 5 | 4.65 | 23.25 |  | 23.25 | 1 | 512 | 1 | 512 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2214 |

| Γ2.Γ3.Γ4.Γ5 .Γ6.Γ7 Γραφεία 5*3.8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 | 6 | 8.44 | 2 | 371 | 1.05 | 390 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.8 | 3.8 | 14.44 |  | 12 | 2 | 96 | 1.05 | 101 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1.05 | 50 |
| Απώλειες Οροφής | 3.8 | 5 | 19 |  | 19 | 1 | 418 | 1 | 418 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1799 |

| Γ8 Γραφείο 5*3.85 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα | 2.4 | 2.5 | 6 |  | 6 | 5 | 660 | 1.05 | 693 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 6 | 8.63 | 2 | 380 | 1.05 | 399 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 5 | 3.8 | 19 |  | 19 | 2 | 836 | 1.05 | 878 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 48 | 1 | 48 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 3.85 | 3.8 | 14.63 | 2.4 | 12.23 | 2 | 98 | 1 | 98 |
| Απώλειες Οροφής | 5 | 3.85 | 19.3 |  | 19.3 | 1 | 425 | 1 | 425 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2688 |

| Γ15 Διάδρομος 31*2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 2 | 3.8 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 2 | 187 | 1.05 | 197 |
| Πόρτα | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 5 | 216 | 1.05 | 227 |
| Απώλειες Οροφής | 31 | 2 | 62 |  | 62 | 1 | 1364 | 1 | 1364 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |

| Γ9 Ερευνητικό Εργαστήριο 15.45*8.25 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 12 | 2.5 | 30 |  | 30 | 5 | 3300 | 1.05 | 3465 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 15.45 | 3.8 | 58.71 | 30 | 28.71 | 2 | 1263 | 1.05 | 1326 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί | 15.45 | 3.8 | 58.71 | 2.4 | 56.31 | 2 | 450 | 1 | 450 |
| Πόρτα | 2 | 2.4 | 4.8 |  | 4.8 | 5 | 96 | 1 | 96 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 10 | 2.5 | 25 |  | 25 | 5 | 500 | 1 | 500 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 8.25 | 3.8 | 31.35 |  | 31.35 | 2 | 1379 | 1.05 | 1448 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| Απώλειες Οροφής | 15.45 | 8.25 | 127.46 |  | 127.46 | 1 | 2804 | 1 | 2804 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 10989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Γ10Ερευνητικό Εργαστήριο 15.55*8.25 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 12 | 2.5 | 30 |  | 30 | 5 | 3300 | 1.05 | 3465 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 15.55 | 3.8 | 59.09 | 30 | 29.09 | 2 | 1280 | 1.05 | 1344 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί 1 | 15.55 | 3.8 | 59.09 | 2.4 | 56.69 | 2 | 454 | 1. | 454 |
| Πόρτα | 2 | 2.4 | 4.8 |  | 4.8 | 5 | 96 | 1 | 96 |
| Παράθυρα Εσωτερικά | 10 | 2.5 | 25 |  | 25 | 5 | 500 | 1 | 500 |
| Απώλειες Αερισμού 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| Απώλειες Αερισμού 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| Απώλειες Οροφής | 15.55 | 8.25 | 128 |  | 128 | 1 | 2822 | 1 | 2822 |
| Τοίχοι Εσωτερικοί 2 | 8.25 | 3.8 | 31.35 |  | 31.35 | 2 | 251 | 1. | 251 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 9832 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Γ11+Γ12+Γ13+Γ14 W.Cανδρών-Γυναικών-Α.Μ.Κ-Προθάλαμος W.C 8*8 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράθυρα Εξωτερικά | 1.2 | 2.5 | 3 |  | 3 | 5 | 270 | 1.05 | 284 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί | 8 | 3.8 | 3.04 | 3 | 27.4 | 2 | 987 | 1.05 | 1036 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| Απώλειες Οροφής | 8 | 8 | 64 |  | 64 | 1 | 1408 | 1 | 1408 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 2839 |

| Γ16+Γ17 Προθάλαμοι Ανελκυστήρα Κλιμακοστασιου 10.2*7.2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.2 | 3.8 | 27.36 |  | 27.36 | 2 | 985 | 1.05 | 1034 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 2.2 | 3.8 | 8.36 |  | 8.36 | 2 | 301 | 1.05 | 316 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί3 | 2.2 | 3.8 | 8.36 |  | 8.36 | 2 | 301 | 1.05 | 316 |
| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666 |

### Δ΄ΟΡΟΦΟΣ

| Δ1+Δ2 Προθάλαμοι Ανελκυστήρα Κλιμακοστασιου 10.2*7.2 | L(m) | H(m) | A1 | A2 | A | k | A*k*ΔΘ(kcal/h) | z | Q(kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοίχοι Εξωτερικοί1 | 7.2 | 3.8 | 27.36 |  | 27.36 | 2 | 1204 | 1.05 | 1264 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί2 | 21.2 | 3.8 | 80.56 |  | 80.56 | 2 | 3545 | 1.05 | 3722 |
| Τοίχοι Εξωτερικοί3 | 7.2 | 3.8 | 27.36 | 4.8 | 22.56 | 2 | 993 | 1.05 | 1042 |
| Πόρτα | 2 | 2.4 | 4.8 |  | 4.8 | 5 | 528 | 1.05 | 554 |
| Απώλειες Αερισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| Απώλειες Οροφής | 10.2 | 7.2 | 73.44 |  | 73.44 | 1 | 1616 | 1 | 1616 |

| Ολικές Απώλειες |  |  |  |  |  |  |  |  | 8402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

# Η μελέτη κλιματισμού

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται περιληπτικά πληροφορίες για την πραγματοποίηση μιας μελέτης κλιματισμού. Γι’ αυτό, η θεωρητική επεξήγηση των διαφόρων θεμάτων είναι περιορισμένη σε βαθμό, που να γίνεται κατανοητή η διαδικασία της μελέτης η οποία βασίζεται κυρίως στη τελευταία μέθοδο υπολογισμού κατά ASHRAE. Οι διάφοροι πίνακες τιμών, που δίνονται (όπως π.χ. οι τιμές της διαφοράς θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος της επιφάνειας, ο προσανατολισμός των εξωτερικών επιφανειών, κ.λ.π.) είναι περιορισμένοι σε συνήθεις περιπτώσεις κατασκευών. Περισσότερες πληροφορίες για πίνακες τιμών πρέπει να αναζητηθούν σε ειδική βιβλιογραφία.

Επιδίωξη του κλιματισμού είναι η δημιουργία ομοιόμορφων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας (σε ανεκτή στάθμη θορύβου), ανάλογα με τον σκοπό της εγκατάστασης. Για παράδειγμα, μια κατοικία πρέπει να έχει περίπου το καλοκαίρι θερμοκρασία 24(C και σχετική υγρασία (ΣΥ) 40%, ενώ ένας χώρος αποθήκευσης ή επεξεργασίας καπνού χρειάζεται σχετική υγρασία  περίπου 75%.

## Είδη κλιματισμού

Ως προς τον σκοπό                                                   Ως προς την κλιματιστική

του κλιματισμού                                                                εγκατάστασης

ψύξη

ευχάριστο περιβάλλον                 θέρμανση

κατοικίες, γραφεία	                            ψύξη κ θέρμανση	κεντρική

ξενοδοχεία, αμφιθέατρα                                                                    (όλο το κτίριο)

βιβλιοθήκες κ.λ.π.

ημικεντρική

αντιβακτηριακός

κλιματισμός σε	                               ψύξη και θέρμανση		τοπική

ειδικούς νοσοκομειακούς                                                                     (κλιματιστικά

χώρους                                                                                                 δωματίου)

χειρουργεία, μονάδες εντατικής

θεραπείας, αποστείρωση κ.λ.π.	διαιρούμενου

τύπου (aplit

ρύθμιση της περιοχής της                                                                          system)

θερμοκρασίας του χώρου	μη διαιρού-

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                                                 μενου τύπου

υψηλής τεχνολογίας                                                                                  (room unit)

συγκροτήματα κεντρικών ηλεκτρονικών

υπολογιστών, τομογράφοι κ.λ.π.

για λόγους παραγωγικής διαδικασίας

ή αποθήκευσης προϊόντων

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα οι συνήθεις εφαρμογές κλιματισμού μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο βασικά είδη.

Οι κεντρικές μονάδες ψύξης έχουν υδρόψυκτο συμπιεστή και διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

α) Εγκατάσταση ψύξης με κυκλοφορία ψυχρού νερού

Περιλαμβάνει κυρίως:

  - Τον ψύκτη του νερού (Chiller): ψύχει το νερό, που θα ψύξει τον αέρα.

  - Την μονάδα ή τις μονάδες κλιματισμού που δέχονται το ψυχρό νερό (από το Chiller) για να κλιματίσουν τον αέρα. Διακρίνει κανείς τις παρακάτω περιπτώσεις:

    - κεντρική κλιματιστική μονάδα ή τοπικές μονάδες (fan coils) ή κεντρική μονάδα προκλιματισμού του αέρα σε συνδυασμό με τοπικές μονάδες (induction units) στις οποίες γίνεται ο πλήρης κλιματισμός του αέρα.

    - τον πύργο ψύξης: ψύχει το νερό του υδρόψυκτου συμπυκνωτή.

    - το δίκτυο των σωλήνων του πύργου ψύξης (αναχώρηση και επιστροφή) και τον κυκλοφορητή, που χρειάζεται για την κυκλοφορία του νερού προς και από τον πύργο ψύξης.

    - το δίκτυο των σωλήνων και τον κυκλοφορητή προς την κλιματιστική μονάδα ή μονάδες.

    - τους απαιτούμενους αυτοματισμούς.

β) Εγκατάσταση ψύξης με κυκλοφορία ψυκτικού υγρού

Περιλαμβάνει κυρίως:

- τον ψύκτη

- τον πύργο ψύξης: ψύχει το νερό του υδρόψυκτου συμπυκνωτή.

- το δίκτυο των σωλήνων του πύργου ψύξης (αναχώρηση και επιστροφή) και τον κυκλοφορητή, που χρειάζεται για την κυκλοφορία του νερού προς  και από τον πύργο ψύξης.

- το δίκτυο των σωλήνων του ψυκτικού μέσου και τον κυκλοφορητή προς τις κλιματιστικές μονάδες, στις οποίες γίνεται η εκτόνωση του ψυκτικού μέσου.

- τους απαιτούμενους αυτοματισμούς.

γ) Εγκατάσταση ψύξης μέσω αυτόνομης μονάδας κλιματισμού, που έχει τα απαιτούμενα στοιχεία επεξεργασίας του αέρα.

Περιλαμβάνει κυρίως:

- υδρόψυκτη αυτοδύναμη κλιματιστική μονάδα με στοιχεία επεξεργασίας του αέρα.

- τον πύργο ψύξης της παραπάνω μονάδας

- το δίκτυο των σωλήνων του πύργου ψύξης (αναχώρηση και επιστροφή) και τον κυκλοφορητή του νερού στην επιστροφή του δικτύου συτού.

- το δίκτυο των αεραγωγών.

- τους απαιτούμενους αυτοματισμούς.

Οι ημικεντρικές μονάδες ψύξης είναι με υδρόψυκτο ή αερόψυκτο συμπυκνωτή. Έχουν αυτόνομη λειτουργία και χρησιμοποιούνται για τον κλιματισμό μεγάλων χώρων ενός κτιρίου. Πρόκειται για μονάδες, που συνδυάζονται με δίκτυο αεραγωγών, ή που είναι εγκατεστημένες εντός του κλιματιζόμενου χώρου. Ο κλιματισμός π.χ. των αιθουσών των χειρουργείων ενός συγκροτήματος χειρουργείων είναι μια ημικεντρική μονάδα με δίκτυο αεραγωγών. Ημικεντρικός μπορεί να είναι ο κλιματισμός σε μεγάλες αίθουσες τραπεζών, καταστημάτων κ.λ.π.).

Οι τοπικές μονάδες κλιματισμού (room unit ή split system) έχουν μικρό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, συγκριτικά με την κεντρική ή ημικεντρική εγκατάσταση κλιματισμού. Ενδείκνυται κυρίως για μικρούς χώρους (π.χ. κλιματισμός ενός γραφείου ή ενός δωματίου). Διατίθεται πάντως και σε BTU/h, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κλιματισμού και μεγαλύτερων χώρων.

Παρακάτω εξετάζεται ο κλιματισμός με αυτόνομη κλιματιστική μονάδα. Οι πίνακες τιμών για τους υπολογισμούς των ψυκτικών αναγκών αφορούν συνήθεις χώρους (κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, βιβλιοθήκες, εστιατόρια, καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης κ.λ.π.)

Η μελέτη αυτή αφορά κυρίως:

- τα θερμικά φορτία κατά το χειμώνα και κατά το καλοκαίρι.

- τα στοιχεία επεξεργασίας του αέρα, ανάλογα με την περίπτωση (θερμαντικό στοιχείο, ψυκτικό στοιχείο, υγραντής και μεταθερμαντικό στοιχείο)

- το δίκτυο των αεραγωγών

- τον πύργο ψύξης (σε περίπτωση υδροψυκτών συμπιεστών)

- τους σωλήνες και κυκλοφορητές.

- Τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

# Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία για τους υπολογισμούς

- Εξωτερικές συνθήκες:

α) τον χειμώνα:   0(C και 70% + 80% σχετική υγρασία και

β) το καλοκαίρι:  35(C και 35% + 40% σχετική υγρασία

2)  α) το χειμώνα:     20(C + 22(C και σχετική υγρασία 40% και,

β) το καλοκαίρι:  23(C + 26(C και σχετική υγρασία 50%.

# Το θερμικό φορτίο χειμώνα και το θερμικό φορτίο καλοκαιριού

Ο υπολογισμός των συνολικών απωλειών θέρμανσης (Qx) ενός χώρου βασίζεται στις απώλειες των διαφόρων επιφανειών του και στις απώλειες αερισμού. Στη μελέτη θέρμανσης δε λαμβάνονται δηλαδή υπ’ όψη οι διάφορες θερμικές απολαβές στο χώρο (όπως π.χ. από την ηλιακή ακτινοβολία, τον αριθμό των ατόμων, τους λαμπτήρες φωτισμού, τις απώλειες των ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π.). Κατά τον τρόπο αυτό υπάρχει έμμεσα ένας συντελεστής ασφαλείας στους υπολογισμούς, αφού οι θερμικές αυτές πηγές συνεισφέρουν στην αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου.

Στον υπολογισμό των ψυκτικών αναγκών ενός χώρου δεν αρκεί μόνο ο υπολογισμός των θερμικών φορτίων λόγω αγωγιμότητας και αερισμού. Πρέπει να πάρει κανείς υπ΄ όψη όλες τις θερμικές πηγές στο χώρο για να μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτές από την κλιματιστική μονάδα (ή μονάδες), ώστε να επικρατούν στον αέρα οι επιθυμητές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, ανάλογα με το είδος του κλιματιζόμενου χώρου (κατοικία, βιβλιοθήκη, θέατρο, τράπεζα, χειρουργείο, μονάδα κεντρικής θεραπείας κ.λ.π.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική θερμική ισχύς ενός χώρου υπολογίζεται διαφορετικά για το χειμώνα απ’ ότι για το καλοκαίρι. Στο διάγραμμα που ακολουθεί δείχνεται η διαφορά αυτή για τη μελέτη του θερμικού φορτίου χειμώνα Qx ( δηλαδή την θερμική ισχύ π.χ. σε kcal/h, η οποία πρέπει να προσφερθεί στο χώρο) και του θερμικού φορτίου καλοκαιριού Qκ (δηλαδή τη σχέση π.χ. σε kcal/h, που απαιτείται για την ψύξη καλοκαιριού ισχύει η σχέση:

Qκ = Qα1 + Qλ

# Υπολογισμός του θερμικού φορτίου καλοκαιριού

1) Θερμικά Φορτία από οροφές, εξωτερικούς τοίχους και τζάμια

Ο υπολογισμός γίνεται με την σχέση:

Q = AּKּΔΘ         σε kcal/h

Όπου: Α η επιφάνεια σε m², K ο συντελεστής θερμοπερατότητας σε kcal/m² hºC και ΔΘ η θερμικρασιακή διαφορά ψυκτικού φορτίου κατά ASHREA σε ºC (διαφορά θερμοκρασίας του χώρου ως προς το περιβάλλον, στην οποία λαμβάνονται υπ’ όψη πολλοί παράγοντες, όπως το γεωγραφικό πλάτος, ο μήνας και η ώρα, ο προσανατολισμός και το χρώμα της επιφάνειας).

Για διαφορετικές συνθήκες από:

1) βόρειο γεωγραφικό πλάτος 40ºC

2) εσωτερική θερμοκρασία 25,5ºC

3) εξωτερική θερμοκρασία 29,4ºC (με ημερήσια διακύμανση 11,6ºC), η ΔΘ υπολογίζεται γενικά για την 21 Ιουλίου από τις παρακάτω σχέσεις:

για οροφές:            ΔΘ = {(ΔΘ1 + α)β + (25,5 – Θx) + (Θo – 29,4)} γ

για εξωτ. τοίχους:  ΔΘ = (ΔΘ1 +α)β + (25,5 - Θx) + (Θo - 29,4)

για τζάμια:             ΔΘ = ΔΘ1 + (25,5 – Θx) + (Θo – 29,4)

όπου: Θx : η θερμοκρασία του χώρου

Θo : η μέση ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία την 21 Ιουλίου

ΔΘ : η τιμή ΔΘ σε περίπτωση που στην περιοχή υπολογισμού του κλιματισμού ισχύουν την 21 Ιουλίου οι συνθήκες που προαναφέρθηκαν.

α: συντελεστής, που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος, το μήνα και τον προσανατολισμό (συμβολίζεται ως LM στους πίνακες της ASHRAE).

β: συντελεστής, που εξαρτάται από το χρώμα της επιφάνειας (συμβολίζεται ως Κ στους πίνακες ASHRAE), και

γ: συντελεστής, που αφορά τη ροή του αέρα μέσω της οροφής (συμβολίζεται ως f στους πίνακες της ASHRAE).

ΩΡΑ

| Είδος επιφάνειας | Κ kcal/m²hºC | προσα-νατολισμός | 08.00 | 10.00 | 12.00 ΔΘ1 σε ºC | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εξωτερικός Τοίχος | 0,85 έως 1,47 | Β | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| » | » | ΒΑ | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| » | » | Α | 7 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| » | » | ΝΑ | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| » | » | Ν | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| » | » | ΝΔ | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| » | » | Δ | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 |
| » | » | ΒΔ | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 |
| Τζάμια | 5,1 | - | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| Οροφή | 0,57 | - | 8 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 |

Πίνακας 4: Τιμές ΔΘ (η CLTD κατά ASHRAE) για συνήθεις εξωτερικούς τοίχους, συνήθεις οροφές χωρίς σκίαση και συνήθη τζάμια (με τις τιμές Κ, που δίνονται στον πίνακα).

Στους πίνακες 4 και 5 δίνονται ορισμένες τιμές ΔΘ1 και α καθώς και τιμές των

συντελεστών β και γ. Περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να αναζητηθούν στους σχετικούς πίνακες της ASHRAE.

Σημείωση:

- Οι τιμές για τον τοίχο και την οροφή αφορούν την 21 Ιουλίου για βόρειο γεωγραφικό πλάτος 40ºC, εξωτερική θερμοκρασία 29,4ºC με ημερήσια διακύμανση 11,6ºC και εσωτερική θερμοκρασία 25,5ºC.

(Για διαφορετικά στοιχεία από τα παραπάνω και λεπτομερέστερους προσανατολισμούς θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες στους πίνακες της ASHRAE).

- Οι τιμές για τα τζάμια αφορούν εξωτερική θερμοκρασία 29,4ºC με ημερήσια διακύμανση 11,6ºC και εσωτερική θερμοκρασία 25,5ºC.

| Προσανατολισμός | Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, ΝΔ, Δ, Β Ν |
| --- | --- |
| α (21 Ιουλίου – γεωγραφικό ΤΟΙΧΟΣ πλάτος 40ºC) ΟΡΟΦΗ | 0,0 0,5 0,5 |

γ για οροφές

με ροή αέρα μέσω της οροφής: γ=1

Χωρίς ροή αέρα μέσω της οροφής: γ = 0,5

| Εξωτερική επιφάνεια | β Χρώμα ανοικτό | Χρώμα σκούρο |
| --- | --- | --- |
| Οροφή | 0,5 | 1 |
| Τοίχος | 0,65 | 1 |

Πίνακας 5: Τιμές των συντελεστών α, β, γ

α: συντελεστής, που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος, το μήνα και τον προσανατολισμό (συμβολίζεται ως LM στους πίνακες της ASHRAE)

β: συντελεστής, που εξαρτάται από το χρώμα της επιφάνειας (συμβολίζεται ως Κ στους πίνακες της ASHRAE).

γ: συντελεστής, που αφορά τη ροή του αέρα μέσω της οροφής (συμβολίζεται ως f στους πίνακες της ASHRAE)

Σημείωση:  1) οι τιμές του α (ή LM) για διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος και μήνα θα πρέπει να αναζητηθούν στους πίνακες της ASHRAE. Ο σχετικός πίνακας της ASHRAE δίνει τις τιμές αυτές για τα γεωγραφικά πλάτη: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 και 64º.

2) η Αθήνα έχει γεωγραφικό πλάτος 37º 58΄

Η Αθήνα έχει βόρειο γεωγραφικό πλάτος 37º 58΄. Την 21 Ιουλίου η μέση εξωτερική θερμοκρασία στην Αθήνα είναι περίπου Θο = 32,2ºC  2ºC. Επομένως, για Θx = 24ºC ισχύει για την Αθήνα ο παρακάτω πίνακας:

| Επιφάνεια στην ΑΘΗΝΑ | Προσανατολισμός Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, ΝΔ, Δ ΚΑΙ ΒΔ Ν |
| --- | --- |
| Τοίχος εξωτερικός | ΔΘ = ΔΘ1· β + 3,7 ΔΘ1 = (ΔΘ1 – 0,5)β + 3,7 |
| Οροφή | ΔΘ1 = {( ΔΘ1 + 0,5)β + 3,7}γ |
| Τζάμι | ΔΘ = ΔΘ1 +3,7 |

Πίνακας 6: Σχέσεις υπολογισμού της ΔΘ για την Αθήνα.

2) Αισθητό θερμικό φορτίο από γειτονικούς τοίχους

Το αισθητό θερμικό φορτίο ως προς γειτονικούς μη κλιματιζόμενους χώρους υπολογίζεται από τη σχέση:

Qa1 = A· K (Θγ – Θx)

Όπου: Α η επιφάνεια, Κ ο συντελεστής θερμοπερατότητας του εσωτερικού τοίχου, Θγ  η θερμοκρασία του γειτονικού χώρου και Θx  η θερμοκρασία του χώρου. Συνήθως είναι : Θγ – Θx = 6 ÷ 8 º C.

##### 3) Αισθητό θερμικό φορτίο από το δάπεδο

Διακρίνονται δυο περιπτώσεις:

α) για δάπεδα μεταξύ ορόφων ισχύει η σχέση: Qa1 = A· K (Θγ – Θx)

β) για δάπεδα επί του εδάφους ισχύει Qa1 = 0

4) Αισθητό θερμικό φορτίο λόγω διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας από τα τζάμια

Ισχύει η σχέση:    Qa1 = A·δ· ε· z

Όπου: Α: η επιφάνεια τζαμιού

δ: ο συντελεστής λόγω ηλιακής ακτινοβολίας ανάλογα με το γεωγραφικό  πλάτος και το μήνα.

ε: ο συντελεστής σκίασης του τζαμιού, και

z: ο συντελεστής ψυκτικού φορτίου

Ορισμένες τιμές των συντελεστών αυτών δίνονται στον πίνακα 7.

| Προσανατολισμός | Β | ΒΑ Ή ΒΔ | Α ή Δ | ΝΑ ή ΝΔ | Ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ σε kcal/m²h (21 Ιούλιος, βόρειο γεωγραφικό πλάτος 40ºC) | 112,7 | 125,3 | 128,0 | 115,0 | 111,5 |
| ε | Για εσωτερική σκίαση τζαμιών: ε= 0,64 Για εξωτερική σκίαση τζαμιών: ε= 0,15 |

z   (για συνήθεις χώρους)

###### ΏΡΑ

| Προσανα-τολισμός | 08.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β | 0,46 | 0,59 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,50 |
| ΒΑ | 0,44 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,15 |
| Α | 0,44 | 0,51 | 0,46 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,15 |
| ΝΑ | 0,38 | 0,54 | 0,51 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
| Ν | 0,14 | 0,31 | 0,32 | 0,58 | 0,53 | 0,47 | 0,36 | 0,29 |
| ΝΔ | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,33 |
| Δ | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,29 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,33 |
| ΒΔ | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,42 | 0,54 | 0,32 |

Πίνακας 7: Τιμές των συντελεστών δ, ε και z (ή αντίστοιχα κατά ΑSHRAE HGFmax, SC & CLF) για συνήθεις χώρους. Για μεγάλους και μικρούς χώρους και λεπτομερέστερους προσανατολισμούς θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες στους πίνακες της ASHRAE.

5) Αισθητό θερμικό φορτίο από τους λαμπτήρες φωτισμού του χώρου.

Το θερμικό φορτίο σε kcal/h από λαμπήρα πυράκρωσης μέχρι Ρ= 100W είναι περίπου ίσο με 0,85.Ρ, ενώ για λαμπτήρα φθορισμού περίπου 1,1.Ρ. Οι τιμές αυτές είναι εμπειρικές. Για ακριβέστερες τιμές θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες σε ειδική βιβλιογραφία.

6) Αισθητό θερμικό φορτίο από κινητήρες

Για ονομαστική συνεχή λειτουργία ισχύει περίπου:

- Για κινητήρες 1/4 ΗP             : 1000 kcal/HP.h

- Για κινητήρες 1/2 ΗP ÷  5 HP: 850   kcal/HP.h

- Για κινητήρες πάνω από 5 ΗP: 750   kcal/HP.h

Για τις ακριβέστερες τιμές θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες σε ειδική βιβλιογραφία.

Στους κινητήρες λαμβάνεται υπ’ όψη και εκείνος της προσαγωγής του αέρα.

7) Αισθητό και λανθάνον θερμικό φορτίο από ηλεκτρικές συσκευές

Για το συνολικό θερμικό φορτίο μιας ηλεκτρικής συσκευής ισχύει:

Qa1 + Qλ = 1,15.Ρ σε kcal/h

όπου Ρ η ισχύς σε W.

Ορισμένες προσεγγιστικές τιμές ανάλογα με το είδος της συσκευής, δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Για λεπτομερέστερες τιμές (και στοιχεία για άλλες συσκευές) θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες σε ειδική βιβλιογραφία.

| Ηλεκτρική συσκευή | Qa1 kcal/h | Qλ kcal/h |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικός φούρνος με τρία μάτια και με απορροφητήρα | 910 | - |
| Τοστιέρα | 1230 | 230 |
| Καφετιέρα | 60 | 15 |
| Ηλεκτρικό τηγάνι καταστήματος (με απορροφητήρα) | 1250 | - |
| Ηλεκτρική συσκευή για σουβλάκια και μπιφτέκια α) με απορροφητήρα β) χωρίς απορροφητήρα | 675 1350 | - 730 |
| Αθροιστική μηχανή καταστήματος | 200 | - |
| Προσωπικός υπολογιστής | 200 |  |

Πίνακας 8: Ορισμένα αισθητά και λανθάνοντα θερμικά φορτίο από ηλεκτρικές συσκευές.

8) Αισθητό και λανθάνον θερμικό φορτίο από άτομα στο χώρο

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένες προσεγγιστικές τιμές.

| Πως εργάζεται το άτομο | Θερμικό φορτίο σε kcal/h αισθητό | Θερμικό φορτίο σε kcal/h λανθάνον |
| --- | --- | --- |
| άτομο που εργάζεται χωρίς πολλές μετακινήσεις | 126 | 62 |
| άτομο που εργάζεται με πολλές μετακινήσεις (π.χ. σερβιτόρος) | 250 | 80 |
| άτομο που εργάζεται καθισμένο | 100 | 40 |
| άτομο που κάθεται | 88 | 30 |
| άτομο όρθιο | 110 | 57 |
| αθλητής | 350 | 112 |
| επιπλέον φορτίο για πελάτες εστιατορίου | 9 | 9 |

Πίνακας 9: Προσεγγιστικές τιμές αισθητού και λανθάνοντος θερμικού φορτίου από άτομα.

9) Αισθητό και λανθάνον θερμικό φορτίο λόγω αερισμού του χώρου

Η ανανέωση του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους γίνεται σκόπιμα με άμεσο τρόπο ή μέσω εγκατάστασης κλιματισμού, ανάλογα με τον σκοπό της εγκατάστασης. Για τις ανάγκες αερισμού ανά άτομο (σε συνήθεις χώρους) ισχύει γενικά:

-  για χώρους χωρίς κάπνισμα :    9 ÷ 12,6  m³/ h και άτομο

-  για χώρους με κάπνισμα      :  43 ÷ 72     m³/ h και άτομο

Με βάση τις παραπάνω τιμές μπορεί να γίνει ένας πίνακας τιμών ανάλογα νε το είδος του χώρου (κατοικία, κατάστημα, μπαρ, κ.λ.π.) με εκτίμηση του κατά πόσο υπάρχουν  καπνίζοντες ή όχι. Στη βιβλιογραφία δίνονται διάφοροι πίνακες τιμών ανάλογα με τον κλιματιζόμενο χώρο. Ο πίνακας 10 δίνει περιοχές τιμών, οι οποίες εκτιμήθηκαν (με βάση τις ανωτέρω τιμές) για τα ελληνικά δεδομένα. Στον πίνακα 10 δίνονται επίσης οι απαιτούμενες εναλλαγές του αέρα ανά ώρα (κατά τη βιβλιογραφία) για ειδικούς νοσοκομειακούς χώρους.

| Κλιματιζόμενος χώρος | m³/ h και άτομο περιοχή τόμων | προτεινόμενη τιμή |
| --- | --- | --- |
| Διαμέρισμα | 18 ÷ 36 | 27 |
| Τράπεζες Γραφεία δημοσίου Εμπορικά καταστήματα Κομμωτήρια | 13 ÷ 18 | 16 |
| Ιδιωτικά γραφεία | 20 ÷ 35 | 28 |
| Εστιατόρια | 20 ÷ 35 | 28 |
| Μεγάλοι χώροι αναμονής | 36 ÷ 72 | 54 |
| Ταβέρνες Μπαρ | 43 ÷ 72 | 58 |

| Ειδικοί νοσοκομειακοί χώροι | Εναλλαγές του αέρα ανά ώρα |
| --- | --- |
| Αίθουσες χειρουργείων Ανάνηψη Βοηθητικοί χώροι χειρουργείων | 20 20 10 |
| Αποστείρωση | 20 |
| Μονάδα εντατικής θεραπείας | 20 |

Πίνακας 10: ανάγκες αερισμού σε ορισμένους κλιματιζόμενους χώρους.

Σημείωση: 1) Οι τιμές για τους ειδικούς νοσοκομειακούς χώρους προέρχονται από τη βιβλιογραφία.

2) Οι τιμές για τους υπόλοιπους χώρους είναι μια εκτίμηση για τα ελληνικά δεδομένα.

Μετά από τον καθορισμό των αναγκών αερισμού ανά άτομο ή των εναλλαγών του αέρα για τους νοσοκομειακούς χώρους (η και άλλους χώρους από πίνακες που δίνονται στη βιβλιογραφία) το απαιτούμενο αισθητό και λανθάνον θερμικό φορτίο για τον νωπό αέρα υπολογίζονται (σε περίπτωση, που η παραγωγή του δεν γίνεται μέσω της κλιματιστικής συσκευής) ως ακολούθως:

α) Αισθητό θερμικό φορτίο (Qa1)

Για το αισθητό φορτίο ισχύει η σχέση:

Qa1 = Μ . Cp(Θο -  Θx)

όπου Μ η μάζα του αέρα, Cp η ειδική θερμότητα του υπό σταθερή πίεση, Θο η θερμοκρασία περιβάλλοντος και Θx η θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου. Έτσι με :

ρ = Μ/V = 0,001293 gr/cm³

(όπου V ο απαιτούμενος όγκος του αέρα, η τιμή του οποίου προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα και τον αριθμό των ατόμων)

και

Cp = 0,24 cal/gr.grad

έχουμε:

Qa1 = 0,31V (Θο -  Θx) σε kcal/h

Όπου V σε m³/h,  Θο και Θx σε  º C.

β) Λανθάνον θερμικό φορτίο (Qλ)

Για το λανθάνον θερμικό φορτίο ισχύει:

Qλ = g.q.V(wx – wo)

Όπου g το ειδικό βάρος του αέρα, q η λανθάνουσα θερμότητα του νερού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, wo η ειδική υγρασίας του αέρα του περιβάλλοντος και wx η υγρασία του αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο. Επομένως έχουμε:

Qλ =1.2.584 V (wx – wo) 10ˉ ³ kcal/h

ή

Qλ = 0,708. V (wx – wo)  σε kcal/h

όπου V σε m³/h , wx και wo σε gr/kg

10) Αισθητό θερμικό φορτίο από απώλειες αεραγωγών

Υπολογίζεται ως προσαύξηση του συνολικού αισθητού θερμικού φορτίου:

- για μεγάλα μήκη αεραγωγών

- για μικρά μήκη αεραγωγών προσαύξηση 2%

11) Αισθητό και λανθάνον θερμικό φορτίο από διείσδυση αέρα μέσω των χαραμάδων των κουφωμάτων

Οι υπολογισμοί βασίζονται στις σχέσεις:

Qa1 = 0,31V (Θο -  Θx) σε kcal/h    και    Qλ = 0,708. V (wx – wo)  σε kcal/h

Με μια προσαύξηση στον όγκο του κλιματιζόμενου αέρα:

- για χώρους, που από τη χρήση τους διεισδύει νωπός αέρας (καταστήματα, είσοδος ξενοδοχείου, κ.λ.π.) γίνεται προσαύξηση του όγκου του αέρα κατά 10%.

- για χώρους με κουφώματα σε δυο εξωτερικούς τοίχους η προσαύξηση της τιμής V γίνεται κατά 5%.

Στην εργασία που ακολουθεί χρησιμοποιήσαμε :

γ =1  για τις οροφές

κ=0,57 για τις οροφές

κ=0,85 για τους τοίχους

κ=5,1 για τζάμια και πόρτες

ΔΘ=6°C για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδο που βρίσκεται πάνω από γκαράζ

ΔΘ=9°C για το αισθητό θερμικό φορτίο λόγω αερισμού

Δw=1,5 gr/kg για το λανθάνον θερμικό φορτίο λόγω αερισμού

Ακόμη, οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την 21 Ιουλίου για ώρα 15:00 και αφορούν την Αθήνα (γεωγραφικό πλάτος 37°58’)

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οσοι χώροι είναι με το συμβολο (+) σημαίνει ότι το φορτίο που υπολογίστηκε είναι το άθροισμα αυτών.Όλοι οι υπόλοιποι χώροι που βρίσκονται στον ιδιο πίνακα απλα έχουν το ίδιο φορτίο

ΙΣΟΓΕΙΟ

| I.1 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 11,67 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 92 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 23,25 | 0,85 |  |  |  | 6 | 119 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 19 | 0,85 |  |  |  | 6 | 97 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 15,27 | 0,85 |  |  |  | 6 | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1623 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 82 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1705 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1775

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1842

| Ι.2-Ι.3-Ι.4-Ι.5-Ι.6-Ι.7-Ι.8-Ι.9 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 8,44 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 66 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 19 | 0,85 |  |  |  | 6 | 97 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 12 | 0,85 |  |  |  | 6 | 61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1461 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 73 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1534 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1604

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1604

| I.10 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Ν | 8,63 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 68 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 19,3 | 0,85 |  |  |  | 6 | 98 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12,23 | 0,85 |  |  |  | 6 | 62 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 19 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1693 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 85 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1778 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1848

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1666

| I.11 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 13,5 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 87 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 19,3 | 0,85 |  |  |  | 6 | 98 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 13,6 | 0,85 |  |  |  | 6 | 69 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 58,33 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14 | 694 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2636 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8813 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 441 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 9254 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

10091

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

10375

| I.12 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 14,1 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 91 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 117,4 | 0,85 |  |  |  | 6 | 599 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 14,2 | 0,85 |  |  |  | 6 | 72 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1961 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8138 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 407 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8545 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9382

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9935

| I.13-Ι.14 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 13,5 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 87 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 115,13 | 0,85 |  |  |  | 6 | 587 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 13,6 | 0,85 |  |  |  | 6 | 69 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1942 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8119 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 406 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8525 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9362

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9907

| I.15 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 14,1 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 91 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 117,4 | 0,85 |  |  |  | 6 | 599 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 28,69 | 0,85 |  |  |  | 6 | 146 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 29,64 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 224 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 14,2 | 0,85 |  |  |  | 6 | 72 | ΣΥΝΟΛΟ 2331 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8508 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 425 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8933 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9770

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9770

| I.16+Ι.17+Ι.18+Ι.19 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 27,4 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 177 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 3 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 148 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 64 | 0,85 |  |  |  | 6 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 651 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 3 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 38 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 16*1,1*18W=317 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΙ | 10*110 | ΣΥΝΟΛΟ 1100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 10*0,31*28*9=781 | ΣΥΝΟΛΟ 781 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 2887 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 144 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3031 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 10*57=570 | 10*28*1,5*0,708=297 | 867 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

3898

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

4094

| I.23 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 39,85 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 257 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ1 | Α | 10 | 5,1 |  |  | 16 | 19,7 | 1005 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 137,07 | 0,85 |  |  |  | 6 | 699 |  |
| ΠΟΡΤΑ1 |  | 3,36 | 5,1 |  |  |  | 9 | 154 |  |
| ΠΟΡΤΑ2 |  | 4,8 | 5,1 |  |  |  | 9 | 220 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3 | Δ | 28,3 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 214 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 19,7 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 236 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ2 | Β | 20 | 5,1 |  |  | 9 | 9,7 | 990 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 137,07 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 1012 | ΣΥΝΟΛΟ 4787 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΖΑΜ 1 | Α | 10 | 128 | 0,15 | 0,29 | 56 | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΖΑΜ 2 | Β | 20 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 250 | 306 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 62*1,1*26W=1773 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=1973 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ | 150*88 | ΣΥΝΟΛΟ 13200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 150*0,31*28*9=11718 | ΣΥΝΟΛΟ 11718 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 31984 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1600 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 33584 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 150*30=4500 | 0,708*150*28*1,5=4460 | 8956 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

42540

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

41897

| I.20 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Α | 5,2 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 62 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 9 | 110 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 78 | 0,85 |  |  |  | 6 | 398 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 570 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 10*1,1*28W=308 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 878 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 44 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 922 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

922

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1108

| I.21+I.22 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | N | 27,36 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 215 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 63 |  |
| ΔΑΠΕΔΟ |  | 73,44 | 0,85 |  |  |  | 6 | 375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 653 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 18*1,1*18W=356 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1009 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 51 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1060 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1060

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1251

Α’ΟΡΟΦΟΣ

| Α.1 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 11,67 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 92 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 19 | 0,85 |  |  |  | 6 | 97 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 15,27 | 0,85 |  |  |  | 6 | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1504 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 75 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1579 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1649

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1656

| Α.2-Α.3-Α.4-Α.5-Α.6-Α.7-Α.8-Α.9 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 8,44 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 66 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12 | 0,85 |  |  |  | 6 | 61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1364 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 68 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1432 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1502

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1452

| Α.10 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Ν | 8,63 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 68 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12,23 | 0,85 |  |  |  | 6 | 62 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 19 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1595 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 80 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1675 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1745

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1511

| Α.11 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 13,5 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 87 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 13,6 | 0,85 |  |  |  | 6 | 69 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 58,33 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14 | 694 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2049 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8226 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 411 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8637 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9474

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9450

| Α.12 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 14,1 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 91 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 14,2 | 0,85 |  |  |  | 6 | 72 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 7539 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 377 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 7916 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

8753

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

8992

| Α.13-Α.14 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 13,5 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 87 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 13,6 | 0,85 |  |  |  | 6 | 69 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 7532 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 377 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 7909 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

8746

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

8982

| Α.15 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 14,1 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 91 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 28,69 | 0,85 |  |  |  | 6 | 146 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 29,64 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 224 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 14,2 | 0,85 |  |  |  | 6 | 72 | ΣΥΝΟΛΟ 1732 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 7909 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 395 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8304 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9141

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9461

| Α.16+Α.17+Α.18+Α.19 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 27,4 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 177 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 3 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 148 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 325 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 3 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 38 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 16*1,1*18W=317 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΙ | 10*110 | ΣΥΝΟΛΟ 1100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 10*0,31*28*9=781 | ΣΥΝΟΛΟ 781 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 2561 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 128 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2689 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 10*57=570 | 10*28*1,5*0,708=297 | 867 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

3556

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

3580

| Α.20 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Α | 5,2 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 62 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 9 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 172 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 10*1,1*28W=308 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 480 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 24 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 504 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

504

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

481

| Α.21+Α.22 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | N | 27,36 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 215 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 63 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3 | Α | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 378 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 18*1,1*18W=356 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 734 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 37 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 771 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

771

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

728

Β΄ΟΡΟΦΟΣ

| Β.1 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 11,67 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 92 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 19 | 0,85 |  |  |  | 6 | 97 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 15,27 | 0,85 |  |  |  | 6 | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1504 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 75 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1579 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1649

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1656

| Β.2-Β.3-Β.4-Β.5-Β.6-Β.7-Β.8 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 8,44 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 66 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12 | 0,85 |  |  |  | 6 | 61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1364 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 68 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1432 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1502

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1452

| Β.9 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 8,66 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 66 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12 | 0,85 |  |  |  | 6 | 62 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 19 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1504 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 75 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1579 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1649

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1554

| Β.10 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Ν | 8,63 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 68 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12,23 | 0,85 |  |  |  | 6 | 62 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 19 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14 | 228 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 19,3 | 0,57 | 0,5 |  | 18 | 12,95 | 142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1737 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 87 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1824 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1894

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1615

| Β.11 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 13,5 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 87 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 13,6 | 0,85 |  |  |  | 6 | 69 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 58,33 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14 | 694 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 115,13 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 850 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2899 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 9076 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 454 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 9530 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

10369

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

10070

| Β.12 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 14,1 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 91 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 14,2 | 0,85 |  |  |  | 6 | 72 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 57,7 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1788 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 7965 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 398 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8363 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

8121

| Β.13-Β.14 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 13,5 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 87 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 13,6 | 0,85 |  |  |  | 6 | 69 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 56,63 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1773 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 7950 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 398 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8348 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9185

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9287

| Β.15 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 14,1 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 91 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 15 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 742 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 28,69 | 0,85 |  |  |  | 6 | 146 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ |  | 12,5 | 5,1 |  |  |  | 6 | 383 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 29,64 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 224 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 14,2 | 0,85 |  |  |  | 6 | 72 | ΣΥΝΟΛΟ 2158 |
| ΟΡΟΦΗ |  | 57,7 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 426 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 15 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 188 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 8335 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 417 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 8752 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

9589

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

9772

| Β.16+Β.17+Β.18+Β.19 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 27,4 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 177 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 3 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 148 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 325 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 3 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 38 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 16*1,1*18W=317 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΙ | 10*110 | ΣΥΝΟΛΟ 1100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 10*0,31*28*9=781 | ΣΥΝΟΛΟ 781 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 2561 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 128 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2689 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 10*57=570 | 10*28*1,5*0,708=297 | 867 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

3556

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

3580

| Β.20 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Α | 5,2 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 62 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 9 | 110 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 16 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 118 | ΣΥΝΟΛΟ 290 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 10*1,1*28W=308 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 598 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 628 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

628

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

567

| Β.21+Β.22 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | N | 27,36 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 215 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 63 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3 | Α | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 378 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 18*1,1*18W=356 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 734 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 37 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 771 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

771

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

728

Γ΄ΟΡΟΦΟΣ

| Γ.1 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 11,67 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 92 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 19 | 0,85 |  |  |  | 6 | 97 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 15,27 | 0,85 |  |  |  | 6 | 78 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 23,25 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 172 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1676 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 84 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1760 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1830

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1780

| Γ.2-Γ.3-Γ.4-Γ.5-Γ.6-Γ.7 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Ν | 8,44 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 66 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12 | 0,85 |  |  |  | 6 | 61 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 19 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΙ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1504 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 75 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1579 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1649

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1554

| Γ.8 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Ν | 8,63 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 68 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Ν | 6 | 5,1 |  |  | 9 | 12,7 | 389 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 6 | 74 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 12,23 | 0,85 |  |  |  | 6 | 62 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 19 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14 | 228 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 19,3 | 0,57 | 0,5 |  | 18 | 12,95 | 142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Ν | 6 | 111,5 | 0,15 | 0,53 | 53 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 12*1,1*26 W=343 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*1=200 ΣΥΝΟΛΟ=543 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 1*100 | ΣΥΝΟΛΟ 100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 1*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 78 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1737 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 87 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1824 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 1*40=40 | 0,708*1*28*1,5=30 | 70 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

1894

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

1615

| Γ.9 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | Β | 28,71 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 185 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ | Β | 30 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 1484 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 4,8 | 5,1 |  |  |  | 6 | 148 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |  | 56,31 | 0,85 |  |  |  | 6 | 287 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Α | 31,35 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14 | 376 |  |
| ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ |  | 25 | 5,1 |  |  |  | 6 | 766 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 127,46 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 941 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4185 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 30 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 376 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=78 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 10550 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 528 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 11078 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

11915

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

12025

| Γ.10 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 29,09 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 185 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 30 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 1484 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 4,8 | 5,1 |  |  |  | 6 | 148 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 |  | 56,69 | 0,85 |  |  |  | 6 | 287 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ |  | 25 | 5,1 |  |  |  | 6 | 766 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 |  | 31,35 | 0,85 |  |  |  | 6 | 160 | ΣΥΝΟΛΟ 3969 |
| ΟΡΟΦΗ |  | 128 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 941 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 30 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 376 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 72*1,1*36 W=2851 | Π.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:200*5=1000 ΣΥΝΟΛΟ=3851 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤ/ΣΕΙΣ | 12*100 | ΣΥΝΟΛΟ 1200 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 12*0,31*28*9=938 | ΣΥΝΟΛΟ 938 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 10334 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 517 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10851 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 12*40=480 | 0,708*12*28*1,5=357 | 837 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

11688

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

12025

| Γ.11+Γ.12 +Γ.13+ Γ.14 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Β | 27,4 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 177 |  |
| ΤΖΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | Β | 3 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 148 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 64 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 472 | ΣΥΝΟΛΟ 797 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες | Β | 3 | 112,7 | 0,15 | 0,74 | 38 | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 16*1,1*18W=317 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΙ | 10*110 | ΣΥΝΟΛΟ 1100 |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

| 10*0,31*28*9=781 | ΣΥΝΟΛΟ 781 |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 3033 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 152 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3185 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |
| 10*57=570 | 10*28*1,5*0,708=297 | 867 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

4052

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

3925

| Γ.15 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | Α | 5,2 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 62 |  |
| ΠΟΡΤΑ |  | 2,4 | 5,1 |  |  |  | 9 | 110 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 62 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 458 | ΣΥΝΟΛΟ 630 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνήθες |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 9*1,1*28W=277 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟΙ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 907 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 45 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 952 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

952

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

782

| Γ.16+Γ.17 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | N | 27,36 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 215 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 63 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3 | Α | 8,36 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 378 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 18*1,1*18W=356 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 734 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 37 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 771 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

771

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

728

Δ΄ΟΡΟΦΟΣ

| Δ.1+Δ.2 | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

| ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟ Α | κ | β | γ | Δθ1 | Δθ | Q=Α*κ*Δθ (kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 | N | 27,36 | 0,85 | 0,65 |  | 9 | 9,23 | 215 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2 | Δ | 40,28 | 0,85 | 0,65 |  | 8 | 8,9 | 305 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3 | Β | 22,56 | 0,85 | 0,65 |  | 6 | 7,6 | 146 |  |
| ΤΟΙΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 4 | Α | 40,28 | 0,85 | 0,65 |  | 16 | 14,1 | 483 |  |
| ΠΟΡΤΑ | Β | 4,8 | 5,1 |  |  | 6 | 9,7 | 237 |  |
| ΟΡΟΦΗ |  | 73,44 | 0,57 | 0,5 | 1 | 18 | 12,95 | 542 | ΣΥΝΟΛΟ 1928 |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | ΠΡΟΣ/ΜΟΣ | ΕΜΒΑΔΟΑ | δ | ε | z | Q=Α*δ*ε*z(kcal/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΗΛ/ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ:ΤΕΜΑΧΙΑ 18*1,1*18W=356 |  |

ΑΙΣΘΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ

| ΑΤΟΜΑ |  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

|  | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 2284 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 114 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2398 |

| ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ | ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ:

2398

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΘ=9(ΣΤΑΘΕΡΟ):

2049

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| ΧΩΡΟΙ | ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ(kcal/h) | ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ(kcal/h) |
| --- | --- | --- |
|  | ΔΘ=9 | ΔΘ μεταβλητο |  |
| Ισόγειο | 156481 | 155684 | 75384 |
| Α Όροφος | 65439 | 65101 | 42027 |
| Β Όροφος | 66401 | 68189 | 49552 |
| Γ Όροφος | 42204 | 42996 | 42918 |
| Δ Όροφος | 2049 | 2398 | 8402 |

λΙΣΟΓΕΙΟΥ =  8,195 BTU/kcal/h

λΑ ΟΡΟΦΟΥ = 6.146 BTU/kcal/h

λΒ ΟΡΟΦΟΥ = 5.461 BTU/kcal/h

λΓ ΟΡΟΦΟΥ =  3.975 BTU/kcal/h

λΔ ΟΡΟΦΟΥ =  1.133 BTU/kcal/h

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι πίνακες της θέρμανσης και του κλιματισμού είναι δυνατό να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα εφαρμογής απλούστερων μεθόδων υπολογισμού των φορτίων καλοκαιριού. Η πλέον πρακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ο πολλαπλασιασμός του φορτίου χειμώνα (σε kcal/h) επί 4 οπότε προκύπτει το φορτίο καλοκαιριού (σε BTU).  Στα διαγράμματα που ακολουθούν διαφαίνεται πώς συσχετίζεται ο λόγος του φορτίου καλοκαιριού (σε BTU) προς το φορτίο χειμώνα (σε kcal/h) με τα εμβαδα των χώρων και με το λόγο των ατόμων προς τον όγκο των χώρων. Έπειτα γίνεται η σύγκριση των τιμών αυτών με το λόγο BTU/ kcal/h και προκύπτουν συμπεράσματα για τη χρήση της εμπειρικής μεθόδου όπου αρμόζει. Πρώτα ωστόσο παρατίθενται τα διαγράμματα από τα οποία συγκρίνεται το αποτέλεσμα της αναλυτικής μεθόδου που λαμβάνει υπ’ όψιν τους προσανατολισμούς σε σχέση με τα αποτελέσματα του πιο εύχρηστου τύπου:

Q = A· K· ΔΘ  με Α:    το εμβαδόν της επιφάνειας

Κ:     ο συντελεστής θερμοπερατότητας της επιφάνειας

ΔΘ = 9 σταθερό

Όλα τα συμπεράσματα που προκύπτουν αποτελούν μια προσπάθεια συσχέτισης ενός πολυπαραγοντικού προβλήματος, πράγμα που τα καθιστά επισφαλή. Ωστόσο είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως μοντέλα εφαρμογών σε χώρους που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις όπως στοιχειοθετείται στα τελικά συμπεράσματα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΔΘ=9 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΘ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ.

Διάγραμμα 1: Σύγκριση φορτίων Ισογείου.

Διάγραμμα 2: Σύγκριση φορτίων Α Ορόφου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΔΘ=9 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΘ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ.

Διάγραμμα 3: Σύγκριση φορτίων Β Ορόφου

Διάγραμμα 4: Σύγκριση φορτίων Γ Ορόφου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΔΘ=9 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΘ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ.

Διάγραμμα 5: Σύγκριση φορτίων Δ Ορόφου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΔΘ=9 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΘ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ.

Από τα διαγράμματα όλων των ορόφων γίνεται εύληπτο πως οι διαφορές υπολογισμού μεταξύ των 2 μεθόδων είναι ήσσονος σημασίας. Με εξαίρεση τον τέταρτο όροφο που λόγω της κλίμακας διαφαίνεται μια απόκλιση, οι υπόλοιποι όροφοι δίνουν παραπλήσια αποτελέσματα.

Ειδικότερα, στα γραφεία των ορόφων η απόκλιση είναι γύρω στο 3,3%, ενώ μειώνεται αμυδρά στα εργαστήρια στο 2,7% περίπου, ενώ στα αμφιθέατρα αυξάνεται εκ νέου. Τα εργαστήρια λόγω προσανατολισμού δίνουν μικρότερο φορτίο για μεταβλητό ΔΘ ενώ τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι τους δίνουν επίσης αποτελέσματα μέσα στα όρια του 3,5% περίπου. Τέλος, οι διάδρομοι και οι προθάλαμοι ανελκυστήρα έχουν αποκλίσεις της τάξης του 5%. Οι αποκλίσεις αυξάνονται κατ’ εξαίρεση στους χώρους Ι10, Α10, Β10, Γ10, Ι11, Α11, Β11, Γ8 λόγω του ανατολικού προσανατολισμού.

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να αποφανθούμε πως η μέθοδος υπολογισμού του φορτίου καλοκαιριού με σταθερό ΔΘ = 9 είναι αξιόπιστη, όμως προτείνεται να χρησιμοποιείται σε χώρους των οποίων οι επιφάνειες γειτνιάζουν με άλλους χώρους των οποίων η θερμοκρασία δεν επηρεάζεται από τους προσανατολισμούς. Η μέθοδος αποδίδει θαυμάσια για χώρους με ελάχιστους εξωτερικούς τοίχους ή σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στις οποίες οι προσανατολισμοί των επιφανειών είναι ασήμαντοι λόγω ύπαρξης άλλων οικοδομημάτων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Διάγραμμα 6: Εμβαδόν Ισογείου σε συνάρτηση με το λόγο του φορτίου καλοκαιριού

προς το φορτίο χειμώνα.

Διάγραμμα 7: Εμβαδόν Α Ορόφου σε συνάρτηση με το λόγο του φορτίου

καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Διάγραμμα 8: Εμβαδόν Β Ορόφου σε συνάρτηση με το λόγο του φορτίου

καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα.

Διάγραμμα 9: Εμβαδόν Γ Ορόφου σε συνάρτηση με το λόγο του φορτίου

καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Διάγραμμα 10: Εμβαδόν Δ Ορόφου σε συνάρτηση με το λόγο του φορτίου

καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Τα διαγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να καταδείξουν πώς επηρεάζεται ο λόγος του φορτίου καλοκαιριού (σε BTU) προς το φορτίο χειμώνα (σε kcal/h) σε σχέση με το εμβαδόν του κάθε χώρου. Εκείνο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα είναι κατά πόσο ο λόγος λ=4 αποτελεί μια καλή προσέγγιση για το κλάσμα του φορτίου καλοκαιριού (σε BTU) προς τις απώλειες θέρμανσης (σε kcal/h).

Ειδικότερα, παρατηρούμε πως σε μικρούς χώρους -γύρω στα 19 m²- όπως τα γραφεία, έχουμε απόκλιση στην τιμή του λόγου λ σε σχέση με την τιμή λ=4 της τάξης του 3%. Σε χώρους με εμβαδά γύρω στα 120 m², όπως τα εργαστήρια, έχουμε αποκλίσεις που κυμαίνονται από 24% ως 89%. Τα στοιχεία αυτά όμως επηρεάζονται σημαντικά από τα αυξημένα φορτία του καλοκαιριού λόγω ατόμων και συσκευών (κυρίως Η/Υ). Σε χώρους με εμβαδά γύρω στα 64 m² που χρησιμοποιούνται ως W.C. η απόκλιση του λόγου λ αγγίζει το 48%, στους διαδρόμους με εμβαδόν

78 m², η απόκλιση δεν υπερβαίνει το 8%, ενώ στον προθάλαμο του ανελκυστήρα και στο κλιμακοστάσιο με εμβαδόν 74 m² η απόκλιση του λόγου λ από την τιμή λ=4 είναι 41% περίπου. Η μεγαλύτερη απόκλιση, ωστόσο, από την τιμή λ=4 παρατηρείται στα αμφιθέατρα με εμβαδόν 140 m² και απόκλιση 270%.Η αιτία αυτής της απόκλισης είναι ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζουν τα αισθητά φορτία από άτομα, τα αισθητά φορτία λόγω αερισμού και τα αντίστοιχα λανθάνοντα φορτία του συνολικού φορτίου καλοκαιριού. Οι διαφορές μεταξύ των λόγων λ των αντίστοιχων χώρων ανά όροφο, είναι αμελητέες και οφείλονται  στις μειωμένες απώλειες χειμώνα των ορόφων Α και Β λόγω γειτνίασης της οροφής και του δαπέδου με θερμαινόμενους χώρους.

Ως τελικό συμπέρασμα της παρούσης σύγκρισης, θα λέγαμε πως η εμπειρική μέθοδος του πολλαπλασιασμού των απωλειών θέρμανσης επί 4 είναι σχετικά ασφαλής μόνο σε χώρους γύρω στα 20 m² ή σε χώρους στους οποίους τα άτομα που παρευρίσκονται είναι ολιγάριθμα -περισσότερα αναφορικά με τα άτομα προκύπτουν στο επόμενο διάγραμμα – ή σε χώρους οι οποίοι δεν επιβαρύνονται ιδιαίτερα από ηλεκτρικές συσκευές και γειτνιάζουν με κλιματιζόμενους χώρους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Διάγραμμα 11: Λόγος ατόμων προς το λόγο των χώρων σε συνάρτηση με το λόγο του

φορτίου  καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα στο Ισόγειο.

Διάγραμμα 12: Λόγος ατόμων προς το λόγο των χώρων σε συνάρτηση με το λόγο του

φορτίου  καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα στον Α Όροφο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Διάγραμμα 13: Λόγος ατόμων προς το λόγο των χώρων σε συνάρτηση με το λόγο του

φορτίου  καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα στον Β Όροφο.

Διάγραμμα 14: Λόγος ατόμων προς το λόγο των χώρων σε συνάρτηση με το λόγο του

φορτίου  καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα στον Γ Όροφο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Διάγραμμα 15: Λόγος ατόμων προς το λόγο των χώρων σε συνάρτηση με το λόγο του

φορτίου  καλοκαιριού προς το φορτίο χειμώνα στον Δ Όροφο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΕ                                                                        ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Από τα διαγράμματα που προηγήθηκαν προκύπτουν συμπεράσματα που συνδέουν το λόγο του φορτίου κλιματισμού (σε BTU) προς τις απώλειες θέρμανσης (σε kcal/h) με το λόγο των ατόμων προς τον όγκο των χώρων (σε m³) στους οποίους τα άτομα παρευρίσκονται. Γενικά θα λέγαμε πως όσο αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων προς τον όγκο των χώρων, τόσο αυξάνεται η απόκλιση του λόγου λ από την τιμή λ=4.

Συγκεκριμένα, για τα γραφεία στα οποία το κλάσμα των ατόμων προς τον όγκο (σε m³) δεν υπερβαίνει τα 0,011 άτομα/m³  η απόκλιση του λόγου λ από την τιμή λ=4 είναι γύρω στο 3%. Παρατηρούμε ότι στα εργαστήρια που ο λόγος λ αποκλίνει περισσότερο από 25% ως 70% περίπου, το κλάσμα των ατόμων προς τον όγκο αγγίζει τα 0,027 άτομα/m³, ενώ στις τουαλέτες και στους προθάλαμούς τους, που η απόκλιση κινείται στο 48%, ο λόγος των ατόμων προς τον όγκο ξεπερνά τα 0,041 άτομα/m³. Η πιο εμφανής επιρροή, όμως, στο λόγο λ και στην απόκλισή του καταδεικνύεται στα αμφιθέατρα, όπου ο λόγος λ αποκλίνει κατά 270% κυρίως εξαιτίας του λόγου ατόμων προς τον όγκο ο οποίος εδώ υπερβαίνει τα 0,28 άτομα/m³.

Σα συμπέρασμα, θα λέγαμε πως η εφαρμογή του πρακτικού τύπου :

Απώλειες Θέρμανσης =Φορτίο Κλιματισμού x 4 δε μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους που ο λόγος τον ατόμων προς τον όγκο του χώρου (σε άτομα/m³) υπερβαίνει τα 0,012 άτομα/m³. Θα μπορούσαμε μάλιστα να αποφανθούμε πως το κριτήριο αυτό είναι απ’ τα σημαντικότερα κι ασφαλέστερα.

Οι διαφορές μεταξύ των ορόφων δεν υπάρχουν στο κλάσμα των ατόμων προς τους όγκους λόγω πανομοιότυπων χώρων, αλλά εμφανίζονται στους λόγους λ λόγω των προσανατολισμών και των εξωτερικών επιφανειών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τους πίνακες και τις συγκρίσεις για τα φορτία κλιματισμού είναι πως οι μέθοδοι, πέρα από την αναλυτική, μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρους που ικανοποιούν ορισμένες συνθήκες.

Η μέθοδος του τύπου Q=A*k*ΔΘ με ΔΘ=9 (σταθερό), μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη πλειονότητα των χώρον ,οι οποίοι είναι γειτονικοί με κλιματιζόμενους χώρους ή βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.Δέν ενδείκνυται για νοσοκομεία  ή χώρους των οποίων ο κλιματισμός πρέπει να ρυθμίζεται με ακρίβεια,αλλά μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί σε διαμερίσματα και γραφεία πολυκατοικιών.

Η μέθοδος πολλαπλασιασμού του φορτίου χειμώνα (σε kcal/h) επί 4 ώστε να προκύψει το φορτίο καλοκαιριού είναι σχετικά επισφαλής και δεν προτείνεται για χώρους με μεγάλα εμβαδά, όπως αίθουσες συνεδριάσεων, θέατρα, κινηματογράφους ,κ.τ.λ.Επίσης αντενδείκνυται για χώρους μεγάλης προσέλευσης ατόμων, όπως καταστήματα, προθάλαμοι ιατρίων, σχολικές αίθουσες, αμφιθέατρα και δημόσιες υπηρεσίες.Η εμπειρική αυτή μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους οι οποίοι έχουν μικρά εμβαδά, δεν χρησιμοποιούνται πολλές ηλεκτρικές συσκευές, γειτνιάζουν με κλιματιζόμενους χώρους και ο αριθμός των ατόμων που παρευρίσκονται είναι μικρός.Έτσι, θα μπορούσε να προταθεί μόνο για γραφεία και διαμερίσματα καθώς και για δωμάτια ξενοδοχείων.

Βιβλιογραφία

Μπούρκας Π.Δ. : Εφαρμογές κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Αθήνα 1998.

Τοπαλής Φ.Β. : Φωτοτεχνία, Βασικές αρχές φωτομετρίας και μελέτες, Αθήνα 1994.

Μπούρκας Π.Δ. : Εισαγωγή στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο, Αθήνα 1998.

Μπούρκας Π.Δ. : Εφαρμογές εγκαταστάσεων σε νοσοκομεία (Σημειώσεις), Αθήνα 1999.

Τουλόγλου Σ., Στεργίου Β. : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (επίτομο), Εκδόσεις Ίων, 2003.

Ηλεκτρολογία, Βιβλιοθήκη του Ηλεκτρολόγου, εκδόσεις Ίων, 2000.

# Footnotes

α) στη βιβλιογραφία δίνονται συχνά οι τιμές της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρεναϊτ (F). Για την αντιστοιχία μεταξύ βαθμών Φαρενάϊτ και βαθμών Κελσίου ισχύουν οι σχέσεις C= (F-32)/1,8 και F= (9(C/5)+32

β) σχετική υγρασία (ΣΥ)= ποσοστό υγρασίας στον αέρα / ποσοστό υγρασίας στον κορεσμένο αέρα.

γ) ειδική υγρασία w: ποσότητα της υγρασίας σε gr σε 1 kg αέρα.

Ο υπολογισμός του θερμικού φορτίου από οροφές, εξωτερικούς τοίχους και τζάμια (παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες) μπορεί να γίνει προσεγγιστικά με τη μέθοδο, που εφαρμόζεται στη μελέτη θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε για την τιμή ΔΘ  στη σχέση:

- Για εξωτερικές επιφάνειες (με θερμοκρασία χώρου 23ºC): ΔΘ = 9ºC