Εθνικό Μετσοβιο Πολυτεχνείο

Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων & Μηχανικων Υπολογιστων

Τομεασ Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων &

Συστημάτων Αποφάσεων

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

των

Γριτσοπούλου Στυλιανή & Θωμοπούλου Ανδριάννα

Επιβλέπων :  	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2005

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

των

Γριτσοπούλου Στυλιανή & Θωμοπούλου Ανδριάννα

Επιβλέπων :  	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 4η Ιουλίου 2005.

ή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφή)

Π. Δ. Μπούρκας	Ν. Ι. Θεοδώρου	Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2005

...........................................                                                    ................................................

Γριτσοπούλου Στυλιανή                                          Θωμοπούλου Ανδριάννα

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών ΕΜΠ

Copyright © Στυλιανή Παύλου Γριτσοπούλου, Ανδριάννα Κων/νου Θωμοπούλου, 2005

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογος........................................................................................................................7

ΠΕΡΙΛΗΨH……………………………………………………………………........................…………..8

SUMMARY………………………………………………………………………………..........................9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………....10

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ.............................................12

1.1.Βασικοί όροι και έννοιες..............................................................................................12

1.2.Η πτώση τάσης σε μια επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που  αναπτύσσεται........14

1.3. Οξείδια και επικαθίσεις στις επαφές διακοπτών.........................................................17

1.4. Επίδραση της υγρασίας στην οξείδωση των επαφών.....................................................17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΠΑΦΩΝ...................................................................................................................................19

2.1. Οι επαφές ως ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα.......................................................19

2.2. Ενα ισοδύναμο κύκλωμα για την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένω στις επαφές.............. .................................................................................................................21

2.3. Οι διατάξεις μέτρησης και αξιολόγησης των στατικών επαφών.................................22

2.3.1. Δοκιμή υπερθέρμανσης.................................................................................................23

2.3.2. Διηλεκτρικές δοκιμές διακοπτών.................................................................................24

2.3.3.Δοκιμή μηχανικής αντοχής............................................................................ ........24

2.3.4. Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα..................................................................24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ............................................................26

3.1.Γενικά περι κεραυνού........................................................................................................26

3.2. Η δημιουργία της καταιγίδας και των ηλεκτρικών φορτίων από αυτή…………….29

3.3. Προστασία της ανθρώπινης ζωής………………………………………………….30

3.4. Προστασία κτιρίων...................................................................................................31

3.5.Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων....................................................................32

3.6. Σχεδιασμός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας...............................................32

3.7.Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας.......................................................32

3.8.Δοκιμή αξιολόγησης σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το ευρωπαïκό πρότυπο Εn50164.1..........................................................................................................................36

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.................39

4.1.Εισαγωγή...............................................................................................................................39

4.2. Σκοπός εργασίας........................................................................................................39

4.3 Διαδικασία...................................................................................................................41

4.4 Κύκλωμα μέτρησης και αξιολόγησης ηλεκτρικών συνδέσμων..................................43

4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά δοκιμίων..............................................................................44

4.6 Λογισμικό μέτρησης μέσω Η/Υ..................................................................................46

4.7.Πίνακες πειραματικών μετρήσεων..............................................................................47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..........................................................................................................82

5.1. Εισαγωγή.....................................................................................................................82

5.2. Εύρεση ισοδύναμου κεραυνικού ρεύματος για κάθε σύνδεσμο.................................83

5.2.1 Σύνδεσμος 2012001..................................................................................................83

5.2.2. Σύνδεσμος 2011012....................................................................................................... ....84

5.2.3. Σύνδεσμος 1103027.................................................................................................86

5.3. Σύγκριση θεωρητικού τύπου για το φορτίο του κεραυνικού ρεύματος με τα πειραματικά αποτελέσματα................................................................................................87

5.4. Σύγκριση θεωρητικού τύπου για τη σχέση θερμοκρασίας πτώσης τάσης με τα πειραματικά αποτελέσματα................................................................................................89

5.5 Γενικά συμπεράσματα-Παρατηρήσεις........................................................................ 92

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................95

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον Καθηγητή μας κ.Περικλή Μπουρκα για την εμπιστοσύνη του κατά την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας,μας πρόσφερε ανεκτίμητες συμβουλές καθώς και επιστημονική και ηθική υποστήριξη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Αικατερίνη Πολυκράτη για την πολύτιμη βοήθειά της,την συμπαράστασή της και την διαμόρφωση ενός άριστου κλίματος καθ’όλη τη διάρκεια της διπλωματικής μας εργασίας.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τριμελή επιτροπή και ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ.Καραγιαννόπουλο για την βοήθεια που μας παρείχε κατά το πειραματικό μέρος της εργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θεωρητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας προέρχεται από την βιβλιογραφία που αναφέρεται στο τέλος.

Σ.Π. Γριτσοπούλου

Α.Κ. Θωμοπούλου

Αθήνα,  Ιούλιος 2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μια σειρά από πειραματικές μετρήσεις σε λυόμενους σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της αξιοπιστίας των συνδέσμων αυτών.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ένα εναλλασσόμενο ρεύμα  ισοδύναμο θερμικά του κεραυνικού ρεύματος κάποιων συνδέσμων υπό την επίδραση συγκεκριμένης ροπής σύσφιξης και εξετάζονται τα θερμικά αποτελέσματα καθώς και η προκαλούμενη πτώση τάσης στον κάθε σύνδεσμο. Το ισοδύναμο αυτό ρεύμα συγκρίνεται με τα αποτελέσματα που προκαλούνται στους συνδέσμους κατά την καταπόνησή τους με κεραυνικό.

Το πρώτο τμήμα της εργασίας αυτής περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την καλύτερη κατανόηση των παρουσιαζόμενων μετρήσεων. Γίνεται αναφορά στις ηλεκτρικές επαφές με έμφαση στους λυόμενους συνδέσμους. Επίσης περιλαμβάνεται μια σύντομη θεωρία για την δημιουργία του κεραυνού και τον τρόπο χρησιμοποίησης των λυόμενων συνδέσμων στην αντικεραυνική προστασία.

Όσον αφορά το πειραματικό μέρος της εργασίας δίνονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συνδέσμων που χρησιμοποιήθηκαν, το κύκλωμα των πειραματικών μετρήσεων καθώς και το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε. Ακολουθεί η παρουσίαση των μετρήσεων και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις διαφοράς θερμοκρασίας και πτώσης τάσης για τις διάφορες περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Μετά από μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

SUMMARY

This diploma thesis involves a series of experimental measurements on stationary electrical contacts of lightning protection systems. The aim was to determine the behaviour of the stationary electrical couplings.

Besides, a current value, which is called equivalent lightning current is determined under the effect of a specific tightening torque. Also the thermic results as well as the caused voltage in each coupling are examined.

The first part of this report includes a theoretical background, essential for a better understanding of the presented measurements.Moreover a short theory of lightning creation and the use of screw couplings on ligtning protection systems are included in the next chapter.

As far as the experimental part of the report is concerned, the constructive characteristics of the electrical couplings that were used, are given. Furthermore the circuit of experimental measurements as well as the program of the computer are described. The steps followed are analytically defined. The measurements are presented and analysed in further chapters. In addition charts have been drawn displaying the value of the coupling’s temperature as well as the voltage, developed across the contacting joins as a function of time. Finally, the thesis concludes with the required results and some useful conclusions.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σε λυόμενους σταθερούς ηλεκτρικούς συνδέσμους συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Σε αυτήν την εργασία γίνεται προσπάθεια  να βρούμε το θερμικά ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος συνδέσμων που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, υπό την επίδραση συγκεκριμένης ροπής σύσφιξης και εξετάστηκαν τα θερμικά αποτελέσματα καθώς και η προκαλούμενη πτώση τάσης στον σύνδεσμο.

Κατά τη διάρθρωση της εργασίας αρχικά δίνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτρικών επαφών με αναφορές στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους (κεφάλαιο 1). Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια ανασκόπηση στις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των επαφών και στις διάφορες δοκιμές που διεξάγονται από τους ερευνητές. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά τα μη γραμμικά φαινόμενα στις επαφές.

Στη συνέχεια επειδή οι λυόμενοι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται κυρίως στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, δίνεται η θεωρία δημιουργίας του κεραυνού, τα χαρακτηριστικά μεγέθη του και οι συνέπειές του. Τέλος δίνονται τα βασικά στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και γίνεται αναφορά στα πρότυπα που ισχύουν στην Ελλάδα (κεφάλαιο 3).

Όσον αφορά το πειραματικό μέρος δίνονται τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των λυόμενων συνδέσμων, περιγράφεται το κύκλωμα των πειραματικών μετρήσεων καθώς και το πρόγραμμα μετρήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε. Ορίζονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Στο σημείο αυτό περιέχονται και οι αναλυτικοί πίνακες με τις μετρήσεις που ελήφθησαν (κεφάλαιο 4).

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και οι σχετικές γραφικές παραστάσεις. Ακόμα υπάρχουν κάποια γενικά συμπεράσματα που απορρέουν από την εκπόνηση της εργασίας αυτής.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

1.1 Βασικοί όροι και έννοιες

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι (μόνιμοι σύνδεσμοι και επαφές) αποτελούν βασικό τμήμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει ηλεκτρικούς συνδέσμους (κυρίως στους ηλεκτρικούς πίνακες και στα κυκλώματα των γειώσεων) η αξιοπιστία των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της.

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι μεταξύ των ρευματοφόρων μερών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε μόνιμους και λυόμενους. Μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι είναι αυτοί που τα δύο μέρη τους συνδέονται μεταξύ τους σταθερά μέσω κοχλιών. Τέτοιοι σύνδεσμοι είναι οι συνδέσεις των καλωδίων μέσω των ακροδεκτών τους, οι συνδέσεις μεταξύ των ζυγών, οι συνδέσεις σε κυκλώματα γειώσεων, κ.λ.π. Λυόμενοι σύνδεσμοι είναι αυτοί που μπορεί κανείς να χειρισθεί μέσω εξωτερικά εφαρμοζόμενης δύναμης, όπως οι επαφές των διακοπτών γενικά καθώς και οι επαφές μεταξύ ασφαλειών και ασφαλειοθηκών.

Ως ηλεκτρική επαφή ορίζεται μία λυόμενη σύνδεση δύο αγωγών η οποία έχει τη δυνατότητα να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η παραπάνω λυόμενη σύνδεση αποτελείται από δύο μέρη, την κινητή και τη σταθερή επαφή. Ως ανοικτή επαφή θεωρείται όχι μόνο αυτή, που έχει τεθεί λόγω χειρισμού στη θέση εκτός, αλλά και εκείνη στην οποία τα δύο μέρη έχουν μονωθεί ηλεκτρικά λόγω ξένων επικαθίσεων (κυρίως σκόνη και οξείδια). Η δύναμη η οποία συγκρατεί τα δύο μέρη της επαφής μεταξύ τους καλείται δύναμη σύσφιξης των επαφών F.

Οι ηλεκτρικές επαφές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις στατικές ηλεκτρικές επαφές (stationary electrical contacts) και τις ηλεκτρικές επαφές που έχουν ισχύ διακοπής (switching electrical contacts). Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές, δηλαδή οι επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής, μπορεί κανείς να τις χειρισθεί μόνο όταν το κύκλωμα έχει τεθεί εκτός τάσης, μέσω π.χ. ενός διακόπτη φορτίου ή ισχύος, ανάλογα με το είδος παροχής της τάσης.

Επαφές αυτού του τύπου, αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως “stationary contacts”. Οι αποζεύκτες, γειωτές, ασφαλειοαποζεύκτες και ασφαλειοθήκες θεωρούνται στατικές ηλεκτρικές επαφές. Ως στατικές επαφές θεωρούνται επίσης και οι επαφές των αυτομάτων διακοπτών, των διακοπτών φορτίου καθώς και γενικά όλων των διακοπτών που έχουν ισχύ διακοπής όταν όμως αυτές βρίσκονται στη στατική τους κατάσταση (διακόπτης στη θέση εντός).

Αντίθετα, οι επαφές με ισχύ διακοπής χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να υφίστανται συνέπειες στη συμπεριφορά τους από το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται κατά το χειρισμό του φορτίου.

Τα μέταλλα από τα οποία κατασκευάζονται συνήθως οι επαφές έχουν, για λόγους διευκόλυνσης της διάβασης του ρεύματος, μεγάλη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Για τον λόγο αυτό η σκληρότητα των μετάλλων αυτών δεν είναι μεγάλη και υπό την επίδραση των δυνάμεων σύσφιξης παραμορφώνονται ελαστικά και πλαστικά στις περιοχές, που εφάπτονται υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης. Αποτέλεσμα των παραμορφώσεων αυτών είναι η δημιουργία ορισμένων περιοχών πάνω στον λυόμενο σύνδεσμο, οι οποίες φέρουν το φορτίο σύσφιξης της επαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσω αυτών των περιοχών γίνεται διέλευση του ρεύματος. Το σύνολο των περιοχών αυτών δίνει την επιφάνεια σύσφιξης Ab. Η κατανομή των παραπάνω περιοχών είναι στατιστική και εξαρτάται κυρίως από το είδος των υλικών και την τραχύτητα των επιφανειών.

Ως πραγματική επιφάνεια Αc (true contact area) μίας επαφής εννοούμε την επιφάνεια  μέσω της οποίας  γίνεται  τελικά η διέλευση του ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η επιφάνεια αυτή είναι, λόγω των ξένων επικαθίσεων στις επαφές (κυρίως οξείδια μετάλλων και σκόνη), μικρότερη από την Ab. Όταν παρατηρεί κανείς μία ηλεκτρική επαφή νομίζει ότι τα δύο μέρη της εφάπτονται σε μία πολύ ευρύτερη επιφάνεια από το σύνολο των περιοχών επαφής Ab που προαναφέρθηκαν. Αυτή η μακροσκοπικά παρατηρούμενη επιφάνεια ονομάζεται φαινόμενη επιφάνεια επαφής Aα (apparent contact area) και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το σύνολο των επί μέρους επιφανειών πραγματικής επαφής Ac, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Γενικά ισχύει :

Aα > Ab > Ac                                                                                                                                                                           1.1-1

Ο όρος αντίσταση διάβασης αφορά την αντίσταση που παρουσιάζει μία επαφή κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αντίσταση διάβασης R περιλαμβάνει γενικά δύο όρους. Την αντίσταση στένωσης Rc, (constriction resistance) και την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf. Η αντίσταση στένωσης Rc, είναι αποτέλεσμα της εξαναγκασμένης ροής του ηλεκτρικού ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η αντίσταση στένωσης περιλαμβάνει εξ ορισμού, την αντίσταση και στα δύο μέρη της επαφής. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων οφείλεται στη δυσκολία των ηλεκτρικών φορέων να διαπεράσουν το στρώμα αυτό.

Η κατασκευή των ηλεκτρικών στατικών επαφών στην πράξη βασίζεται συνήθως στην κατασκευή ενός δοκιμίου, μέσω του οποίου επιδιώκεται η μείωση της αντίστασης διάβασης έτσι, ώστε κατά τη λειτουργία των επαφών αυτών υπό ονομαστικό ρεύμα να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των δοκιμών υπερθέρμανσης μηχανικής αντοχής και αντοχής στο ρεύμα βραχυκύκλωσης. Η τιμή της αντίστασης διάβασης επηρεάζεται κυρίως από το είδος των υλικών, τη δύναμη σύσφιξης των επαφών και γενικά από τη γεωμετρία του λυομένου συνδέσμου, από την οποία εξαρτάται η απαγωγή της θερμότητας Joule. Μεγάλη σημασία για τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης διάβασης έχουν οι ξένες επικαθίσεις σε αυτές, οι οποίες μπορεί να είναι χημικές ενώσεις όπως οξείδια, οργανικές ουσίες, σκόνη κ.λ.π.

Όλες οι προσπάθειες υπολογισμού της Rc οι οποίες έχουν επιχειρηθεί έγιναν κάτω από τις ακόλουθες παραδοχές :

- το υλικό των επαφών ήταν το ίδιο και για τα δύο μέρη της επαφής.

- το υλικό ήταν ισοτροπικό και η ειδική αντίσταση του σταθερή.

- η θερμοκρασία είναι σταθερή σε όλα τα σημεία της επιφάνειας επαφής Ac  η οποία είναι ισοδυναμική επιφάνεια.

- για τον υπολογισμό της αντίστασης μεταξύ διαδοχικών ισοδυναμικών επιφανειών ισχύει ΔΦ=0, όπου Φ το δυναμικό.

Η ακόλουθη σχέση (ii) δίνει την αντίσταση στένωσης για επιφάνεια Ac κυκλικής διατομής σε συνάρτηση με την ειδική αντίσταση του υλικού ρ και την ακτίνα r.

Rc	= ρ r / Ac							                  1.1-2

### 1.2 Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.

Η θερμική και η ηλεκτρική ροή υπακούουν σε παρεμφερείς νόμους. Η θερμική ενέργεια ρέει σε συνάρτηση με τις θερμοκρασιακές διαφορές και αντίστοιχα το ηλεκτρικό ρεύμα σε συνάρτηση προς την διαφορά δυναμικού. Σε συμμετρικά συστήματα ηλεκτρικών επαφών, η θερμική ροή ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου, υπάρχει μία σχέση μεταξύ θερμοκρασιακής διαφοράς και διαφοράς δυναμικού. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε κάτω από διάφορες παραδοχές, όπως π.χ. ότι ο αγωγός (που συνδέεται με την επαφή) είναι μονωμένος θερμικά και ηλεκτρικά σε όλο το μήκος του.

Για την διατύπωση μίας ενεργειακής σχέσης, που διέπει μία επαφή, έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές:

- Ως είσοδος του ηλεκτρικού ρεύματος νοείται η πραγματική επιφάνεια επαφής, και ως έξοδος μία επιφάνεια αρκετά μακριά από την είσοδο ώστε η ροή σε αυτή να μην επηρεάζει την θερμική και ηλεκτρική ροή στο άμεσο περιβάλλον της επαφής.

- Το σύστημα των δύο μερών της ηλεκτρικής επαφής είναι συμμετρικό.

Με τη δεύτερη παραδοχή εννοούμε ότι τα δύο μέρη της επαφής είναι από το ίδιο υλικό, το οποίο είναι ισοτροπικό, δηλαδή ότι η ειδική αντίσταση ρ (constant

resistivity), και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λθ (thermal conductivity), εξαρτώνται μόνο από την θερμοκρασία. Εννοούμε επίσης ότι η επιφάνεια επαφής είναι ισοθερμική και ισοδυναμική (ταυτόχρονα για τα δύο μέρη της επαφής) και ότι αυτή έχει την υψηλότερη θερμοκρασία του συστήματος, λόγω συμμετρίας του οποίου δεν συμβαίνει ροή της θερμότητας από το ένα μέρος της επαφής προς το άλλο.

Κάτω από αυτές τις παραδοχές ως συνάρτηση μεταξύ θερμοκρασίας Τ και τάσης U, για μία συμμετρική αντίσταση στένωσης, έχει προταθεί η σχέση :

(1.2- 1)

όπου ΔΤ η διαφορά της θερμοκρασίας των σημείων επαφής από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Εάν χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του γινομένου  τότε η σχέση 1.2-1 γίνεται:

(1.2- 2)

ή

(1.2- 3)

Η σχέση 1.2-3 δίνει τη μέγιστη θερμοκρασiα που μπορεi να αναπτυχθεί σε επαφές λόγω της αντίστασης στένωσης για δεδομένη πτώση τάσης.

Σε περίπτωση, που μέρος της παραγόμενης θερμότητας, διαφεύγει προς το περιβάλλον (όπως συμβαίνει στην πράξη), τότε η σχέση 1.2-1 γίνεται:

(1.2- 4)

και

(1.2- 5)

Θεωρώντας το νόμο των Wiedemann – Franz – Lorenz, κατά τον οποίο:

(1.2- 6)

όπου L σταθερά ανεξάρτητη από το μέταλλο , τότε η σχέση 1.2-1 γίνεται:

(1.2- 7)

ή

(1.2- 8)

όπου Τ0 η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι σχέσεις 1.2-3, 1.2-5 και 1.2-8 παρέχουν την δυνατότητα του κατά προσέγγιση υπολογισμού της πτώσης τάσης σε επαφές χωρίς επικαθίσεις. Στις πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι ανωτέρω σχέσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης τιμής της πτώσης τάσης σε καινούργιες επαφές.

### 1.3 Οξείδια και επικαθίσεις στις επαφές διακοπτών

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι επικαθίσεις σε μια ηλεκτρική επαφή είναι βασική αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης και επομένως ο κύριος λόγος κακής λειτουργίας της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις επικαθίσεις σύμφωνα με την σύνθεσή τους, σε δύο κατηγορίες: σε χημικές ενώσεις (όπως π.χ. τα οξείδια του μετάλλου της επαφής) και σε διάφορα παρασιτικά στοιχεία (όπως η σκόνη, τα λιπαντικά και υδρατμοί). Με διακριτικό στοιχείο το πάχος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες επικαθίσεων :

- επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων (όπως ένα στρώμα μιας ή δύο στοιβάδων μορίων νερού).

- προστατευτικές επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, και οι οποίες δεν αυξάνονται όταν αποκτήσουν ένα μικρό πάχος. Οι επικαθίσεις αυτές θεωρείται ότι προστατεύουν την επιφάνεια της επαφής.

- επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει το μέταλλο της επαφής, των οποίων το πάχος αυξάνει με το χρόνο.

### 1.4 Επίδραση της υγρασίας  στην οξείδωση των επαφών.

Το πάχος του στρώματος της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα εξαρτάται από την τραχύτητα των επιφανειών της επαφής. Στον άργυρο, αυτό το στρώμα θεωρείται ότι είναι μικρότερο από 50Å. Στρώματα νερού του πάχους αυτού δεν αντέχουν την πίεση των δύο μερών της επαφής και γι' αυτό διατάσσονται περιφερειακά στην επιφάνεια AC και στα πιθανά κενά που υπάρχουν. Έχει υποστηριχθεί ότι λεπτά στρώματα νερού, ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες αφ' ενός και οξείδια και άνθρακας αφ' ετέρου μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία με ηλεκτροχημική δράση οξειδώνουν τις επαφές. Αυτή η διεργασία χρειάζεται μικρότερο χρόνο από την οξείδωση της επαφής στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται μεγάλες ποσότητες υγρασίας (πάνω από 70%) και λεπτά ασυνεχή στρώματα νερού (που μπορούν με ιόντα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα), ή υγροσκοπικά τεμάχια σκόνης.

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη, ότι τα στρώματα του νερού και των στερεών λιπαντικών σε μία επαφή επηρεάζουν ελάχιστα την αντίσταση διάβασης γιατί ο κύριος όγκος τους απομακρύνεται με το κλείσιμο του λυόμενου συνδέσμου και μένουν μόνο απλές στοιβάδες ατόμων, οι οποίες είναι αγώγιμες λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος. Στερεά κατάλοιπα όμως μαύρου χρώματος και μικρού πάχους (έως 10Å), που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της επιφάνειας της επαφής παρουσιάζουν στην πράξη μεγάλη αντίσταση και μπορούν να γίνουν αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης. Μία ερμηνεία μπορεί να δοθεί από την μείωση των δυνατοτήτων απαγωγής θερμότητας, που έχουν γενικά οι επιφάνειες μαύρου χρώματος, συγκριτικά προς επιφάνειες με άλλη απόχρωση. Οι επικαθίσεις αυτές είναι συνήθως άμορφες οργανικές ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους, που προέρχονται από οργανικούς ατμούς, οι οποίοι παράγονται στους οργανικούς μονωτές που χρησιμοποιούνται στη στήριξη των ηλεκτρικών επαφών. O πολυμερισμός είναι πολύ διαδεδομένος στους υδρογονάνθρακες και έχει επισημανθεί ότι πάρα πολλά μονωτικά υλικά παράγουν ατμούς κατά τον πολυμερισμό τους. Ορισμένα υλικά επαφών όπως το  Pd,  Pt,  Ru, Μο και το Cr δρουν καταλυτικά για την εναπόθεση οργανικών ουσιών σε αυτά και άλλα. Όχι, όπως π.χ.: Cu, Fe, W, Ag και το Ni. Τέλος όταν σε μία επαφή δημιουργούνται τοπικά μικρές ηλεκτρικές εκκενώσεις τότε τα οργανικά στρώματα, που προαναφέρθηκαν, απανθρακώνονται, με αποτέλεσμα από τα λεπτά στρώματα άνθρακα, να διευκολύνεται η εκδήλωση ηλεκτρικών εκκενώσεων μεγαλύτερης ενέργειας.

Ο σχηματισμός γενικά των επικαθίσεων στις επαφές διέπεται από περίπλοκους μηχανισμούς, που δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως, παρά τις εκτεταμένες έρευνες. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των παραπάνω επικαθίσεων σχετικά με τις δυνατότητες τους να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΠΑΦΩΝ

2.1 Οι επαφές ως ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα

Η μη γραμμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εξηγείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους συνολικά ή μέρος από αυτές:

- Τις μικροδομές ΜΜ(μέταλλο-μέταλλο),ΜΙΜ(μέταλλο-μονωτής-μέταλλο), ΜΟΜ(μέταλλο-οξείδιο-μέταλλο) και ΜGΜ(μέταλλο-περιβάλλον υγρό ή αέριο μονωτικό-μέταλλο) συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους, οι οποίες συναντόνται στη μακροσκοπική απεικόνιση δύο μεταλλικών ηλεκτρικών επαφών.

- Την στατιστική φύση των μικροδομών των οξειδίων στην φαινόμενη επιφάνεια της επαφής, δηλαδή τις μικροδομές ΜΟΜ και την δράση του φαινομένου σήραγγος.

- Την εκπομπή πεδίου στις προηγούμενες μικροδομές.

- Την ανάπτυξη πέρα από ένα όριο, ενός μηχανισμού σκέδασης (π.χ. σκέδαση στην επιφάνεια), ο οποίος θα μπορούσε πιθανώς να προκαλέσει απρόσμενες διακυμάνσεις της ειδικής αντίστασης διάβασης της επαφής, με αποτέλεσμα χαοτικά φαινόμενα.

- Την πιθανή μαγνητική φύση των επικαθίσεων στην επαφή και γύρω από αυτή, οι οποίες θα έφταναν στον κόρο όταν το τοπικό μαγνητικό πεδίο περάσει μία συγκεκριμένη τιμή.

Όπως και άλλα κυκλώματα οι επαφές οι οποίες λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου έχουν μοντελοποιηθεί από μία διαφορική εξίσωση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Αυτή προσδιορίζει την συμπεριφορά των χαρακτηριστικών ποσοτήτων (αγνώστων) όπως το ρεύμα και η τάση σε συνάρτηση με το χρόνο. Εξαιτίας της μη γραμμικής φύσης ενός τουλάχιστον στοιχείου του κυκλώματος, ως ανωτέρω ανεφέρθη, επαφές που λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου εκλαμβάνονται ως μη γραμμικά δυναμικά συστήματα. Τέτοια συστήματα μπορούν να επιδεικνύουν διαφορετική απόκριση ανάλογα με τις αρχικές τους συνθήκες.  Μπορούν ακόμα να  περνούν από τη  μία κατάσταση στην άλλη με αφορμή μία μικρή αλλαγή σε μία από τις παραμέτρους τους. Το απλούστερο μη γραμμικό δυναμικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία για την περίπτωση των ηλεκτρικών επαφών που δεν έχουν ισχύ διακοπής, όταν λειτουργούν σε υψηλή πυκνότητα ρεύματος, αποτελείται από μία πηγή ημιτονοειδούς τάσης, μία χωρητικότητα προερχομένη από την παρουσία επιφανειακών οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές και μία μη γραμμική αντίσταση σε συνδυασμό με μία επαγωγή που να προσομοιώνει την έγχυση φορτίων διαμέσου μικροεπαφών (που έχουν ενεργοποιηθεί) και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι συνδεδεμένα σε σειρά, και μόνο ο πυκνωτής παράλληλα.

Εάν η καμπύλη κόρου (ρεύμα σαν συνάρτηση της μαγνητικής ροής) της επαγωγής αποδίδεται από μία κυβική σχέση, τότε η διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού που αποδίδει το σύστημα είναι του ακόλουθου τύπου :

(2.1- 1)

όπου η παράμετρος b χαρακτηρίζει την πηγή τάσης και η παράμετρος k τις απώλειες της αντιστάσεως στο κύκλωμα. Για ορισμένες τιμές των παραμέτρων b και k οι επαφές χωρίς ισχύ διακοπής έχουν επιδείξει κατά τη βιβλιογραφία, χαοτικά φαινόμενα ικανά να εισάγουν μη προβλέψιμη συμπεριφορά του δυναμικού συστήματος μετά από μακρά λειτουργία.

Για λόγους καλύτερης κατανόησης, η συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων συνήθως παρατηρείται σε διάγραμμα ενός φασικού χώρου. Για την κάθε στιγμή η κατάσταση λειτουργίας αντιστοιχεί σε ένα σημείο που έχει συντεταγμένες τις μεταβλητές που το προσδιορίζουν (διέγερση - απόκριση συστήματος). Σε αυτό το διάγραμμα η απόκριση του συστήματος, όταν αυτό ενεργοποιείται από μία εξωτερική πηγή δείχνεται από μία τροχιά σημείων (τουλάχιστον για ένα κλασικό φυσικό σύστημα). Στην περίπτωση ενός συστήματος που ενεργοποιείται από μία περιοδική πηγή, η απόκριση του συστήματος είναι γενικά περιοδική, και η αντίστοιχη τροχιά των προαναφερθέντων σημείων είναι μία κλειστή καμπύλη. Συστήματα που παρουσιάζουν συνολικά τυχαία συμπεριφορά τείνουν να γεμίσουν το σύνολο του χώρου παρατήρησης του διαγράμματος από σημεία που παρουσιάζουν την κατάσταση μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Εξάλλου στην περίπτωση των συστημάτων με χαοτική συμπεριφορά οι τροχιές των σημείων περιβάλλονται από συγκεκριμένες περιβάλλουσες (όρια) με περίπλοκη γεωμετρία, γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως "strange attractors". Σε μαθηματικούς όρους είναι αντικείμενα φραγής που χαρακτηρίζονται από μη ακέραιες ευκλείδειες διαστάσεις. Η μαθηματική θεωρία της διστάθειας (bifurcation theory) έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μελετηθεί και να κατανοηθεί η απόκριση αυτών των συστημάτων.

Τα διαγράμματα διστάθειας βοηθούν στην απεικόνιση των σταθερών και ασταθών καταστάσεων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με πολλά σημεία λειτουργίας (σταθερότητας). Στην προκειμένη περίπτωση τα διαγράμματα της σχετικής βιβλιογραφίας παρουσιάζουν μία παράμετρο διέγερσης του κυκλώματος (το ρεύμα της πηγής) και μία παράμετρο απόκρισης που χαρακτηρίζει την επαφή, την πτώση τάσης σε έναν κύκλο 50Hz. Η ανάπτυξη της διστάθειας μπορεί να διερευνηθεί συστηματικά με την μεταβολή μιας ακόμα φυσικής παραμέτρου. Στην περίπτωση των επαφών τέτοιες παράμετροι είναι κατά τη βιβλιογραφία, η δύναμη σύσφιξης, ή η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία. Σαν μία γενική παρατήρηση, έχει λεχθεί ότι για μία δεδομένη ένταση ρεύματος υψηλότερες τιμές για την δύναμη σύσφιξης των επαφών τείνουν να αποκαταστήσουν γραμμική συμπεριφορά παρά το γεγονός ότι η πολυστάθεια είναι προφανής κατά τις μέγιστες τιμές ρεύματος σε όλες τις περιπτώσεις.

### 2.2 Ένα ισοδύναμο κύκλωμα για την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένων στις επαφές.

Ένα ισοδύναμο κύκλωμα που κατά τη βιβλιογραφία ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται στο σχήμα 2.2-1.

Οι τιμές C και  εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά της επαφής (αντίσταση στένωσης και χωρητική συμπεριφορά). Για τιμές ρεύματος οι οποίες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ισχυρά τοπικά πεδία στις μικροδομές ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ στο κύκλωμα εισάγεται η μη γραμμική αγωγιμότητα Z, πιθανώς η επαγωγή L και η μη γραμμική αντίσταση R(t) που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων. Σε συνδυασμό αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα απλό μη γραμμικό δυναμικό σύστημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει αρνητική διαφορική αντίσταση (ΝDR) όπου όμως η τιμή του ρεύματος έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων.

Σχήμα 2.2-1: Το ισοδύναμο κύκλωμα.

C: πυκνωτής που αποδίδει την χωρητική συμπεριφορά της επαφής,

: γραμμική αντίσταση στένωσης,

Ζ: μη γραμμική αγωγιμότητα των επικαθίσεων,

L: επαγωγή που αποδίδει την πιθανή επαγωγική συμπεριφορά επαφών,

R(t) : αντίσταση που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων,

Ε : η πηγή,

: το φορτίο

2.3  Οι διατάξεις μέτρησης και αξιολόγησης των στατικών ηλεκτρικών επαφών.

Για την αξιολόγηση των στατικών ηλεκτρικών επαφών και τη διερεύνηση των φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε αυτές, έχουν γίνει κυρίως μετρήσεις με εναλλασσόμενη τάση 230V/50Ηz. Οι μετρήσεις αφορούν βασικά :

- στο αρχικό στάδιο λειτουργίας των επαφών και ειδικότερα τη διαχρονική διερεύνηση της πτώσης τάσης και της αντίστασης διάβασης σε διάφορες τιμές της θερμοκρασίας υπό σταθερή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και

- στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας των επαφών, για διάφορες τιμές του ρεύματος που διαρρέει τον λυόμενο σύνδεσμο και ειδικότερα την ενεργό τιμή της πτώσης τάσης στα πλαίσια μίας περιόδου λειτουργίας (50Hz).

Η αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών επαφών βασίζεται σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου, ανάλογα με το ονομαστικό τους ρεύμα. Το προαναφερθέν μέγεθος είναι τυποποιημένο και αντικατοπτρίζει τη δοκιμή υπερθέρμανσης.

2.3.1 Δοκιμή υπερθέρμανσης

Η δοκιμή υπερθέρμανσης (ή ανύψωσης της θερμοκρασίας) αφορά την εξακρίβωση του ονομαστικού ρεύματος (μέγιστο ρεύμα συνεχούς λειτουργίας) μίας κατασκευής μέχρι τα προγραμματισμένα όρια συντήρησης. Η τιμή αυτή δε μπορεί να είναι τυχαία, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεται σε προδιαγεγραμμένες τιμές ρεύματος (π.χ.: 10Α, 200Α, 400Α κ.λ.π.). Η δοκιμή διαρκεί συνήθως αρκετές ώρες. Στους μετασχηματιστές π.χ. ελαίου του δικτύου διανομής είναι της τάξης των 24 ωρών και θεωρείται ότι είναι επιτυχής, όταν η θερμοκρασία δεν υπερβεί κάποιο συγκεκριμένο κατά τις προδιαγραφές όριο (για χαλκό εντός μονωτικού ελαίου η μέγιστη θερμοκρασίας είναι κατά VDE 0670 80°C και η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας, ως προς τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, 40°C ).

Η εξακρίβωση της ικανότητας σε ονομαστικό ρεύμα ενός στατικού ηλεκτρικού συνδέσμου βασίζεται κυρίως, κατά τη δοκιμή υπερθέρμανσης, στη μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας Δθ ως προς το περιβάλλον, που αναπτύσσεται σε αυτόν. Η τιμή Δθ θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί όταν μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων, που απέχουν μεταξύ τους μία ώρα, η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη από 1°C. Στην πράξη συμβαίνει αυτό συνήθως για Δθ  περίπου 55°C. Η τιμή του ρεύματος, κατά την οποία επιτυγχάνεται η ανωτέρω σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, ονομάζεται ονομαστικό ρεύμα  της επαφής.

2.3.2 Διηλεκτρικές δοκιμές διακοπτών

Οι διηλεκτρικές δοκιμές στοχεύουν στην εξακρίβωση της ικανότητας μόνωσης. Η ονομαστική τάση (ή τάση σειράς) κάθε κατασκευής δεν μπορεί να είναι μία τυχαία τιμή, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγεγραμμένη διαβάθμιση των τάσεων, που είναι π.χ.: 0,4kV, 6,6 kV, 15 kV, 20 kV, 150 kV, κ.λ.π. Συνήθως γίνεται αναφορά, εκτός από την ονομαστική τάση (ή τάση σειράς), στη στάθμη μόνωσης της κατασκευής (μέγιστη τάση λειτουργίας), που είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τάση (π.χ.: για ονομαστική τάση 20 kV η στάθμη μόνωσης είναι 24 kV). Οι μετρήσεις, που γίνονται για τον έλεγχο της ικανότητας μόνωσης, αφορούν κυρίως τις μέγιστες λειτουργικές καταστάσεις της κατασκευής (κυρίως υπερτάσεις από κεραυνούς και χειρισμούς), από τις οποίες επιβεβαιώνεται η στάθμη μόνωσης.

2.3.3 Δοκιμή μηχανικής αντοχής

Η δοκιμή μηχανικής αντοχής αφορά βασικά την ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα των στατικών επαφών μετά από ένα μεγάλο αριθμό χειρισμών, ενώ παράλληλα ελέγχεται η στιβαρότητα της κατασκευής (ενδεχομένως παραμορφώσεις των επαφών ή τυχόν αποσυναρμολογήσεις ή ακατάλληλα ελατήρια κλπ). Ένας αποζεύκτης π.χ. 20 kV / 400Α θα πρέπει να έχει μετά από 1000 πλήρεις κύκλους χειρισμών την ίδια ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα (400 Α). Μετά το πέρας δηλαδή της δοκιμής αυτής, θα πρέπει να γίνει η δοκιμή υπερθέρμανσης.

    - Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα

Με τη δοκιμή σε τριπολικό βραχυκύκλωμα ελέγχεται η καταπόνηση μίας κατασκευής από τις μεγάλες δυνάμεις και θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το βραχυκύκλωμα. Η δοκιμή διαρκεί 1s, αρκετό δηλαδή χρόνο, ως προς εκείνον ενεργοποίησης  των  μέσων  προστασίας  του  δικτύου.  Κατά τη  δοκιμή  μετρώνται οι συνιστώσες του ρεύματος βραχυκύκλωσης, ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ βραχυκύκλωσης, που καθορίζεται από τη θέση της κατασκευής στο δίκτυο. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν, μετά το πέρας της, δεν έχουν αναιρεθεί η στάθμη μόνωσης και η ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα (δηλαδή, στη συνέχεια πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο δοκίμιο οι διηλεκτρικές δοκιμές και η δοκιμή υπερθέρμανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα εξαρτήματα που μετρήθηκαν κατά την διαδικασία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μίας μελέτης αντικεραυνικής προστασίας. Γι’ αυτό στην συνέχεια γίνεται μία αναφορά στην θεωρία που διέπει την δημιουργία του κεραυνού και στα συστήματα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις.

### 3.1 Γενικά περί κεραυνού

Η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ νέφους και γης λέγεται κεραυνός. Το φαινόμενο αυτό, αν και είναι τόσο παλιό όσο και ο πλανήτης μας, μπόρεσε να εξηγηθεί μόνο κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Από το 1753 όπου ο B. Franklin απέδειξε την ύπαρξη ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού μέχρι σήμερα, με πολλές μοντέρνες μεθόδους και πειράματα έχει αποκτηθεί αρκετή γνώση επάνω στο φαινόμενο αυτό και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί αρκετά ασφαλείς τρόποι προστασίας από τους κινδύνους ενός κεραυνού.

Μία τυπική μορφή κρουστικού ρεύματος δίνεται στο σχήμα 3.1-1. Το κρουστικό ρεύμα χαρακτηρίζεται κατά τους κανονισμούς (VDE, ΙΕC, κ.λ.π.) από τη διάρκεια μετώπου Ts, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φθάσει η τιμή του ρεύματος το 90 % της μέγιστης τιμής του Imax και τη διάρκεια ημίσεως εύρους της ουράς Tr, που είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η τιμή του ρεύματος επιστρέφει από τη μέγιστη τιμή της στο μισό της (50% του Imax). Η αναφορά στο κρουστικό ρεύμα γίνεται με τις τιμές των δύο αυτών χρόνων μετρούμενων σε μs με τη μορφή Ts/Tr, π.χ. 1,2/50. Χαρακτηριστικά ακόμη του κρουστικού ρεύματος είναι η μέγιστη τιμή του Imax  καθώς και η συνολική ενέργεια W/R που εκλύεται από αυτό.

Σχήμα 3.1-1: Τυπική μορφή κρουστικού ρεύματος.

Τs : χρόνος μετώπου,

Tr : χρόνος ημίσεως εύρους

Ο φυσικός κεραυνός προσομοιώνεται με κρουστική τάση 1,2/50 μs έχει δηλαδή: Τs=1,1μs και Tr=50μs. Για τις εργαστηριακές μετρήσεις προσομοίωσης του κεραυνικού ρεύματος χρησιμοποιείται η μορφή 10/350 μs.

Μία μαθηματική σχέση που προσομοιώνει το κρουστικό ρεύμα δίνεται στη σχέση:

(3.1- 1)

όπου Imax η κορυφή του κεραυνικού ρεύματος, η συντελεστής διόρθωσης κορυφής, Τ και τ χρονικές σταθερές κορυφής και ουράς αντίστοιχα.

Πολύ συχνά το κεραυνικό ρεύμα προσομοιώνεται μαθηματικά και με διπλοεκθετική εξίσωση για ένα παλμό:

(3.1- 2)

όπου η μέγιστη τιμή του ρεύματος του πρώτου παλμού, Β η μέγιστη τιμή του ρεύματος (κατά πολύ μικρότερη της ) του παλμού που ακολουθεί τον πρώτο με χρονικό μεσοδιάστημα της  τάξεως των ms και  λ1,  λ3  και  λ2,  λ4  χρονικές σταθερές της κορυφής και της ουράς αντίστοιχα. Στην πράξη το κεραυνικό ρεύμα προσομοιώνεται μόνο με το πρώτο μέρος της εξίσωσης 3.1-2 (που εκφράζει τον κύριο πρώτο παλμό). Έτσι η 3.1-2 γίνεται:

(3.1- 3)

όπου η μέγιστη τιμή του ρεύματος  έχει αντικατασταθεί με τον λόγο Imax/n για αντιστοιχία με τη σχέση 3.1-1.

Ένας τρόπος υπολογισμού των χρονικών συντελεστών λ1 και λ2 είναι μέσω διαγραμμάτων που δίνονται στη βιβλιογραφία. Ένα τέτοιο διάγραμμα δίνεται στο σχήμα 3.1-2 όπου ο λόγος Τ2/Τ1  αντιστοιχεί στον λόγο του χρόνου μετώπου προς τον χρόνο ημίσεως εύρους Ts /Tr και α και β στις χρονικές σταθερές λ1 και λ2 αντίστοιχα.

Σχήμα 3.1-2: Διάγραμμα για τον υπολογισμό των χρονικών σταθερών του κρουστικού ρεύματος.

Τ1 : χρόνος μετώπου,

Τ2 : χρόνος ημίσεως εύρους

Όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα θα εξηγήσουμε παρακάτω τη δημιουργία της καταιγίδας, των ηλεκτρικών φορτίων που δημιουργούνται από αυτήν, όπως και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που μπορεί να προέλθουν από αυτά.

### 3.2 Η Δημιουργία της καταιγίδας και των ηλεκτρικών φορτίων από αυτή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μίας καταιγίδας είναι τα ανοδικά ρεύματα και η υγρασία. Μόνο όταν συνυπάρξουν οι δύο αυτοί παράγοντες σε κατάλληλη «ποσότητα» και αναλογία έχουμε καταιγίδα με επακόλουθα ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τα ανοδικά ρεύματα είναι η πρώτη προϋπόθεση. Τέτοια ρεύματα δημιουργούνται κατά διαφόρους τρόπους. Το καλοκαίρι, π.χ., η επιφάνεια του εδάφους που θερμαίνεται μεταδίδει ένα μέρος της θερμότητάς της στο κατώτερο στρώμα του αέρα. Ο αέρας αυτός διαστέλλεται, γίνεται ελαφρύτερος και ανεβαίνει στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Έτσι δημιουργούνται ανοδικά ρεύματα τα οποία εύκολα αναγνωρίζονται επειδή σχηματίζουν σύννεφα τύπου «σωρείτη» ή «σωρειτομελανία». Άλλος τρόπος δημιουργίας ανοδικών ρευμάτων είναι η εισβολή ψυχρού ανέμου μέσα σε όγκο ζεστού αέρα ο οποίος εξαναγκάζεται σε άνοδο.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η υγρασία. Υγρασία δημιουργείται με συνεχή εξάτμιση νερού που ευρίσκεται στην επιφάνεια της γης. Ο ζεστός αέρας που ανέρχεται με ανοδικό ρεύμα στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας ψύχεται, (η θερμοκρασιακή πτώση είναι ευθύγραμμη συνάρτηση του ύψους), έτσι αυξάνει η σχετική υγρασία. Υπάρχει λοιπόν κάποιο ύψος όπου η κατάσταση του αέρα έχει φθάσει το σημείο δρόσου (ύψος συμπυκνώσεως). Από την επίδραση δε άλλων παραγόντων, όπως θερμοκρασία και ταχύτητα ανέμου, εξαρτάται ο σχηματισμός νέφους καταιγίδας, δημιουργία βροχής, ή χάλαζας.

### 3.3 Προστασία της ανθρώπινης ζωής

Εάν ένα μέρος του ρεύματος του κεραυνού περάσει από το ανθρώπινο σώμα παρατηρούνται τα ίδια φαινόμενα όταν το σώμα βρεθεί κάτω από διαφορά δυναμικού μιας συνηθισμένης ηλεκτρικής εγκαταστάσεως αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα κατά το ατύχημα της κεραυνοπληξίας παρατηρούνται σοβαρές οργανικές ανωμαλίες όπως καρδιακή μαρμαρυγή, απώλεια αισθήσεων, στάση της καρδιάς, shock με νευρική παράλυση, βαριά εγκαύματα κλπ.

Σχήμα 3.3-1: Μεταβολή της συχνότητας καταιγίδων κατά την διάρκεια της ημέρας (πάνω) και κατά την διάρκειας του έτους (κάτω).

Στην περίπτωση όπου το ατύχημα της κεραυνοπληξίας δεν έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα εμφανίζονται κατά κανόνα παραλύσεις νεύρων ή μυών χωρίς παρενέργειες. Μέσα σε μερικές ώρες ή το πολύ μέσα σε μερικές μέρες επανέρχεται η φυσιολογική τους λειτουργία.

Επικίνδυνη είναι επίσης η παρουσία ατόμου σε μέρος όπου κοντά πέφτει κεραυνός και  αυτό  γιατί το σώμα με την εκκένωση χάνει ξαφνικά το ηλεκτρικό φορτίο που είχε πάρει από επαγωγή από το νέφος, αλλά κυρίως διότι η βηματική τάση που αναπτύσσεται μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές.

- Σε κλειστούς χώρους ο άνθρωπος είναι κατά μεγάλο ποσοστό εξασφαλισμένος όταν το κτίσμα έχει καλή αντικεραυνική προστασία.

- Στο ύπαιθρο υπάρχει κίνδυνος όταν σε ώρα καταιγίδας σταθεί κανείς όρθιος σε ανοικτό πεδίο, εξαιτίας της αυξημένης πεδιακής εντάσεως που δημιουργείται πάνω από το σώμα του. Επικίνδυνη είναι επίσης και η παραμονή ατόμων κοντά σε δένδρα ή ψηλούς τοίχους, όπου κατά την κακοκαιρία τα άτομα καταφεύγουν για να προφυλαχθούν από τη βροχή. Οι τοίχοι είναι επικίνδυνοι γιατί είναι δυνατό κάπου κοντά να υπάρχει γείωση αλεξικέραυνου. Πρακτικά βρίσκεται κανείς σε ασφάλεια σε απόσταση 30 m από το σημείο εισόδου του κεραυνού στην γη.

Επίσης όταν κανείς στέκεται σε ώρα κακοκαιρίας πρέπει να έχει τα πόδια του κλειστά, για να αποφύγει τη δημιουργία βηματικής τάσεως (βηματική τάση είναι η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ των πελμάτων, όταν αυτά απέχουν 1m μεταξύ τους, τη στιγμή εισόδου του ρεύματος του κεραυνού στο έδαφος). Στην πράξη πρέπει να έχει ο καθένας υπ' όψη του ότι όταν η χρονική διαφορά μεταξύ κεραυνού και βροντής είναι μικρότερη από 10 δευτερόλεπτα, τότε η καταιγίδα βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 3 χιλιομέτρων και από τη στιγμή εκείνη βρίσκεται σε περιοχή αυξημένου κινδύνου.

### 3.4 Προστασία κτιρίων

Οι κίνδυνοι των κτιρίων συνίστανται κατά κύριο λόγο, στην πρόκληση πυρκαγιών αλλά και σε εκρηκτικά φαινόμενα που οφείλονται σε απότομη ατμοποίηση ποσοτήτων νερού. Τέτοιο κίνδυνο διατρέχουν οι στέγες, οι εξώστες και οι κεφαλές των καπνοδόχων. Πυρκαγιές από κεραυνούς σημειώνονται σε αγροτικά σπίτια με ελαφρές στέγες. Στον κίνδυνο της απότομης ατμοποιήσεως νερού είναι εκτεθειμένα τα αρχαιολογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά, άφθονα στη χώρα μας, βρίσκονται τις περισσότερες φορές πάνω σε υψώματα. Το πρόβλημα της προστασίας των μνημείων αυτών, έγκειται στην σχεδίαση αντικεραυνικής εγκαταστάσεως, αόρατης από τους επισκέπτες το οποίο παρουσιάζει σημαντική δυσκολία.

### 3.5 Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το τμήμα εκείνο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που υποφέρει άμεσα από τις πτώσεις κεραυνών, είναι τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα και οι υπαίθριες συσκευές, όπως μετασχηματιστές, διακόπτες, κλπ. καθώς και τα τηλεφωνικά δίκτυα, κεραίες, τηλεοράσεις, VIDEO, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ασύρματοι, γενικά ηλεκτρικές συσκευές, αναμεταδότες τηλεοράσεως, αντλιοστάσια, ηλεκτρικά μηχανήματα εγκαταστημένα στο ύπαιθρο κλπ. Τόσο από την απ' ευθείας πτώση κεραυνού πάνω σε στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου όσο και από τη διέλευση φορτισμένου νέφους πάνω από το δίκτυο δημιουργούνται υπερτάσεις με μορφή κρουστικών κυμάτων οι οποίες καταπονούν τα υπόλοιπα στοιχεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα μέσα για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών είναι :

- Γειώσεις στύλων και ιστών γραμμής.

- Γραμμές ή αγωγοί γης.

- Σπινθηριστές.

- Αλεξικέραυνα τύπου βαλβίδας ή μη γραμμικής αντιστάσεως και τύπου ιονισμού.

  - Σχεδιασμός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Μία ευρεία χρήση των μονίμων ηλεκτρικών συνδέσμων είναι στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και στα κυκλώματα γειώσεων. Οι σταθεροί σύνδεσμοι αντικεραυνικής προστασίας χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των αγωγών απαγωγής του κεραυνικού πλήγματος προς τη γείωση.

Το εάν απαιτείται ή όχι εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μία κατασκευή, και εάν ναι, σε ποια στάθμη προστασίας εντάσσεται, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η χρήση της κατασκευής, η γεωγραφική της -θέση, οι διαστάσεις της, κ.λ.π. Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 υπολογίζει διάφορους συντελεστές, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και αποφαίνεται εάν η εγκατάσταση είναι απαραίτητη. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας αναφέρονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται γενικές έννοιες και ορισμοί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

  - Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας.

Το πλήρες σύστημα που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ένα χώρο από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού καλείται Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να αντέχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές συνέπειες του ρεύματος του κεραυνού και στις ενδεχόμενες καταπονήσεις χωρίς να καταστρέφονται.

Στην επιλογή του υλικού και των διαστάσεων του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόμενης κατασκευής όσο και του ΣΑΠ.

Στον πίνακα 3.7-1 δίνονται τα υλικά από τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται τα ΣΑΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ 1197. Στον πίνακα 3.7-2 δίνονται οι ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ και στον πίνακα 3.7-3 οι ελάχιστες διαστάσεις των συνδετήριων αγωγών, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό πρότυπο.

Στον πίνακα 3.7-4 δίνεται το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών φύλλων ή σωλήνων του συλλεκτήριου συστήματος και στον πίνακα 3.7-5 η διαστασιολόγηση των αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα.

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών γίνεται ανά 1m περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα μετά, με κατάλληλα στηρίγματα κατασκευασμένα κατά DIN. Το υλικό των στηριγμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο του αγωγού προκειμένου να αποφεύγονται γαλβανικά φαινόμενα, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διάβρωση είτε στον αγωγό είτε στο στήριγμα. Η ανωτέρω αρχή βρίσκει εφαρμογή και στα λοιπά υλικά της αντικεραυνικής προστασίας. Στην περίπτωση των μη αγώγιμων κατασκευών (καμινάδες, δώμα κ.λ.π) τοποθετείται ακίδα επί της άνω επιφάνειας αυτών, η οποία γεφυρώνεται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα, μέσω σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων με αγωγό ιδίων διαστάσεων και υλικού με τους αγωγούς του κύριου συλλεκτήριου συστήματος. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με τη δημιουργία βρόχων οι οποίοι μέσω τουλάχιστον δύο αγωγών καθόδου συνδέονται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα. Εάν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων του ιδίου υλικού, για την  αποφυγή  ηλεκτροχημικής  διάβρωσης  θα  πρέπει  να παρεμβάλλεται διμεταλλική επαφή Cupal ή αντίστοιχη μεταξύ διαφορετικών υλικών π.χ. χάλκινων και επιψευδαργυρωμένων.

| Χρήση | Διάβρωση |
| --- | --- |
| Στον αέρα | Στο έδαφος | Στο σκυρόδεμα | Αντοχή | Κίνδυνος σε | Ηλεκτρολυτική με |

Υλικό : Χαλκός

| Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα | Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα |  | έναντι πολλών υλικών | μεγάλη συγκέντρωση χλωριδίων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | θειϊκές |  |
|  |  |  |  | ενώσεις |  |
|  |  |  |  | οργανικά υλικά |  |

Υλικό : Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ

| Συμπαγής | Συμπαγής | Συμπαγής | καλή ακόμη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πολύκλωνος |  |  | και σε |  |  |
|  |  |  | όξινα |  | χαλκό |
|  |  |  | εδάφη |  |  |
| Υλικό : Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Συμπαγής | Συμπαγής |  | έναντι | νερό με |  |
| Πολύκλωνος |  |  | πολλών | διαλυμένα |  |
|  |  |  | υλικών | χλωρίδια |  |
| Υλικό : Αλουμίνιο |
| Συμπαγής |  |  |  | βασικά | χαλκό |
| Πολύκλωνος |  |  |  | εδάφη |  |

Υλικό : Μόλυβδος

| Συμπαγής | Συμπαγής |  | σε εδάφη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ως περίβλημα | Ως περίβλημα |  | με μεγάλη | όξινα εδάφη | χαλκό |
|  |  |  | συγκέντρωση |  |  |
|  |  |  | σε σουλφίδια |  |  |

Πίνακας 3.7-1: Υλικά του ΣΑΠ και συνθήκες χρησιμοποίησης τους

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Συλλεκτήριο σύστημα | Αγωγοί καθόδου () | Σύστημα γείωσης () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 35 mm2 | 16 | 50 |
|  | Αl | 70 mm2 | 25 | - |
|  | Fe | 50 mm2 | 50 | 80 |

Πίνακας 3.7-2: Ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ

| Στάθμη προστασίας Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 16 |
|  | Αl | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 3.7-3: Ελάχιστες διαστάσεις συνδετήριων αγωγών

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Πάχος () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 4 |
|  | Αl | 5 |
|  | Fe | 7 |

Πίνακας 3.7-4: Ελάχιστο πάχος μεταλλικών  φύλλων ή μεταλλικών  σωλήνων του συλλεκτήριου  συστήματος

| Περιβάλλον | Yλικό Αγωγών | Διαστασιολόγηση αγωγών |
| --- | --- | --- |
| Ρυπογόνο Παραθαλάσσιο | Χαλκός Cu | Μονόκλωνος Φ8mm |
|  |  | Πολύκλωνος Φ50() |
| Ηπειρωτικά | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος (St/tΖη) | Φ8mm |
|  |  | Φ10mm |
|  | Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) | Φ8mm |
|  |  | Φ9mm |

Πίνακας 3.7-5: Διαστασιολόγηση αγωγών που  χρησιμοποιούνται στο  συλλεκτήριο σύστημα

3.8 Δοκιμή αξιολόγησης σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1, τα δοκίμια αρχικά πρέπει να υποβληθούν σε συνθήκες γήρανσης (αλατώδης ομίχλη και ατμόσφαιρα ύγρανσης). Στη συνέχεια και χωρίς να μεσολαβήσει καθαρισμός της διάταξης, τα δοκίμια υποβάλλονται τρεις φορές σε κρούση ρεύματος δοκιμής, όπως καθορίζεται στον πίνακα 3.3-1. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των κρούσεων πρέπει να είναι επαρκές για την ψύξη της διάταξης των δοκιμίων πλησίον της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

| Class | Imax | W/R | td |
| --- | --- | --- | --- |
| High | 100kA10% | 2,5MJ/Ω20% |  |
| Normal | 50kA10% | 0,63MJ/Ω20% |  |

Πίνακας 3.8-1: Τιμές   ηλεκτρικού   ελέγχου   λυόμενων   συνδέσμων  αντικεραυνικής  προστασίας

Το ρεύμα δοκιμής ορίζεται από τη μέγιστη τιμή Imax, την προσδιορισθείσα ενέργεια W/R και τη διάρκεια του td. Ο λυόμενος σύνδεσμος θεωρείται ότι έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμή, εάν:

- Η αντίσταση επαφής, μετρούμενη με πηγή τουλάχιστον 10Α κατά το δυνατόν εγγύτερα στο συνδετικό εξάρτημα, δεν υπερβαίνει το 1 mΩ.

- Δεν παρατηρείται με γυμνό μάτι ή και υποβοηθούμενη όραση άνευ μεγεθύνσεως οιαδήποτε ρωγμή, ή χαλάρωση στη δομή του, ή παραμόρφωση ως προς το αρχικό σχήμα.

Αναφορικά προς τις βιδωτές συνδέσεις σύσφιξης, η ροπή χαλάρωσης είναι μεταξύ 1.25 και 1.5 επί της αρχικής ροπής σύσφιξης.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ                     ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα πραγματοποιηθεί αρχικά περιγραφή του σκοπού εκτέλεσης αυτής της εργασίας και στη συνέχεια η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε καθώς και της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήσαμε.  Θα παρουσιάσουμε το κύκλωμα μέτρησης και αξιολόγησης των ηλεκτρικών επαφών καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τελευταίων. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να καταγράψουμε τις μετρήσεις ενώ στο τέλος τις παρουσιάζουμε αυτές σε αναλυτικούς πίνακες.

4.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικότερα σκοπός της εργασίας αυτής, η οποία είναι συνέχεια άλλων εργασιών,  είναι η σύγκριση της καταπόνησης υπό κεραυνικό ρεύμα με το ισοδύναμο θερμικά εναλλασσόμενο ρεύμα σε μόνιμους ηλεκτρικούς συνδέσμους κυκλωμάτων γείωσης.

Οι μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των αγωγών απαγωγής του κεραυνικού ρεύματος προς τη γείωση. Συνεπώς οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να αντεπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες καθ’ όλη την διάρκεια ζωής τους. Είναι απαραίτητοι επομένως έλεγχοι που αφορούν την αξιοπιστία των ηλεκτρικών συνδέσμων. Στην Ελλάδα ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει πιστοποιημένο εργαστήριο που να πραγματοποιεί αυτούς τους ελέγχους κατά το ευρωπαïκό πρότυπο.

Για τον λόγο αυτό έγινε μία προσπάθεια να προταθούν διάφοροι μέθοδοι αξιολόγησης των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας.

Έτσι έγινε μια προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αύξηση της θερμοκρασίας των συνδέσμων καθώς και της εύρεσης ενός θεωρητικού μαθηματικού μοντέλου για την ανάπτυξη της θερμοκρασίας στους συνδέσμους αυτούς.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω προσεγγίσεις ποιοτικού ελέγχου δεν έχουν σκοπό σε καμιά περίπτωση να μειώσουν την σπουδαιότητα των προτύπων, πολύ δε περισσότερο να τα υποκαταστήσουν. Απλά στόχο έχουν να διευκολύνουν τους κατασκευαστές των λυόμενων συνδέσμων και να παρέχουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρη αξιολόγησή τους, κατά τον σχεδιασμό των συνδέσμων αυτών. Ακόμα, οι προτάσεις έχουν στόχο να οδηγήσουν σε αυξημένη πιθανότητα επιτυχούς διεξαγωγής ελέγχων που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα.

Πιο συγκεκριμένα, σε παλιότερες εργασίες προσδιορίστηκε ένα ρεύμα αξιολόγησης για κάθε σύνδεσμο και ακόμα μελετήθηκε η επίδραση της ροπής σύσφιξης των κοχλιών του συνδέσμου στην αύξηση της θερμοκρασίας.

Με τον όρο ρεύμα αξιολόγησης εννοούμε το ρεύμα εκείνο το οποίο δεν προκαλεί στον ηλεκτρικό σύνδεσμο μεγαλύτερη υπερθέρμανση από εκείνη που θα προκαλούσε το ονομαστικό ρεύμα των συνδέσμων αυτών. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει καταλυτικά την αύξηση της θερμοκρασίας στους ηλεκτρικούς συνδέσμους είναι η ροπή σύσφιξης. Μειωμένη ροπή σύσφιξης στους λυόμενους ηλεκτρικούς συνδέσμους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σημαντικότερο αυτό της υπερθέρμανσης. Είναι δυνατό κατά την κεραυνοπληξία σε πολύ χαμηλές ροπές μπορεί να εκδηλωθεί και το φαινόμενο της εκτόξευσης και διάλυσης τμημάτων του λυόμενου συνδέσμου λόγω και των έντονων δυναμικών φαινομένων.  Δηλαδή η ροπή σύσφιξης επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα τη θερμοκρασία του δοκιμίου.

Σε αυτήν την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να βρούμε το ισοδύναμο  θερμικά του κεραυνικού ρεύματος υπό την επίδραση συγκεκριμένης ροπής σύσφιξης και να γίνει σύγκριση μεταξύ τους, καθώς και της εύρεσης μιας μαθηματικής σχέσης από την οποία θα μπορούμε να προσδιορίζουμε σε συνάρτηση με την πτώση τάσης στον σύνδεσμο την διαφορά θερμοκρασίας που θα αναπτύσσει ο σύνδεσμος αυτός.

Με τον όρο ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος εννοούμε το ρεύμα που έχει ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με το πραγματικό κεραυνικό ρεύμα, προκαλούν δηλαδή την ίδια διαφορά θερμοκρασίας στους συνδέσμους κατά την καταπόνησή τους. Σε παλαιότερες έρευνες είχε βρεθεί ότι για τους συγκεκριμένους ηλεκτρικούς συνδέσμους που χρησιμοποιήθηκαν και σε αυτήν την εργασία, ότι το κεραυνικό ρεύμα προκαλεί διαφορά θερμοκρασίας περίπου 60C . Αυτό επιβεβαιώθηκε και θεωρητικά. Έτσι σύμφωνα με το ευρωπαïκό πρότυπο θεωρήθηκε ότι το ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος είναι αυτό το οποίο μπορεί να προκαλέσει στον ηλεκτρικό σύνδεσμο διαφορά θερμοκρασίας 60C.

Η ροπή σύσφιξης με την οποία έγινε η σύσφιξη των κοχλιών του λυόμενου συνδέσμου υπολογίστηκε σε προηγούμενες εργασίες και είναι η ροπή σύσφιξης στην οποία σταθεροποιείται η θερμοκρασία των ηλεκτρικών συνδέσμων στους 550C υπό την επίδραση του ρεύματος αξιολόγησης αυτών.

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με την βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού προσπαθήσαμε , όπως αναφέραμε και παραπάνω, να βρούμε το ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος το οποίο προκαλεί στις ηλεκτρικές επαφές υπό την επίδραση συγκεκριμένης ροπής σύσφιξης, διαφορά θερμοκρασίας 60C.

Εκτελέσαμε την ίδια διαδικασία για τρεις διαφορετικούς συνδέσμους με κωδικούς 2012001, 2011012 και 1103027. Καθένας από αυτούς τους συνδέσμους είχε διαφορετική ροπή σύσφιξης και διαφορετικό ρεύμα αξιολόγησης.

Αυτές οι τιμές οι  οποίες χρησιμοποιήθηκαν έχουν μετρηθεί σε προηγούμενα πειράματα και είναι:

- για τον σύνδεσμο 2012001, ροπή σύσφιξης 19 Ntm με ΙΜ=320Α,

- για τον 2011012, 25 Ntm με ΙΜ=290Α

(κανονικά έπρεπε 26 Ntm αλλά οι κοχλίες έσπαγαν) και

- για τον 1103027, 23Ntm με ΙΜ=260Α.

Για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου κεραυνικού ρεύματος γίνεται σύσφιξη των κοχλιών στην παραπάνω ροπή σύσφιξης.

Στην συνέχεια τοποθετείται το δοκίμιο σε μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του ρεύματος που διαρρέει δια μέσου του δοκιμίου. Το ρεύμα εγχύεται σε μικρή απόσταση από το δοκίμιο και συγκεκριμένα σε απόσταση 3 cm.

Στα σημεία έγχυσης του ρεύματος τοποθετούνται και οι ακροδέκτες ενός ψηφιακού βολτόμετρου, το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή για την καταγραφή της πτώσης τάσης στο δοκίμιο.

Για την μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται δύο θερμοστοιχεία τύπου Pt 100. Το ένα τοποθετείται στο κέντρο του δοκιμίου, ώστε να καταχωρηθεί η θερμοκρασία του ηλεκτρικού συνδέσμου ενώ το άλλο στο μέσο της απόστασης του συνδέσμου και του σημείου έγχυσης του ρεύματος, δηλαδή σε απόσταση 1,5 cm από το σύνδεσμο, ώστε να καταχωρηθεί η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους αγωγούς.

Τόσο το βολτόμετρο όσο και τα θερμοστοιχεία είναι συνδεδεμένα με ειδική κάρτα μετατροπής των αναλογικών σημάτων της πτώσης τάσης στα άκρα του δοκιμίου και της θερμοκρασίας , σε ψηφιακά. Έτσι έγινε δυνατή η καταγραφή τόσο της πτώσης τάσης όσο και της θερμοκρασίας του συνδέσμου με την βοήθεια ενός λογισμικού (του οποίου η περιγραφή θα γίνει σε επόμενο τμήμα της εργασίας) στον υπολογιστή.

Έτσι δοκιμάζαμε αρχικά για τον κάθε σύνδεσμο μία τιμή ρεύματος η οποία πιστεύαμε ότι μπορεί να προσεγγίζει την τιμή του ισοδύναμου κεραυνικού ρεύματος.

Για κάθε τιμή ρεύματος που δοκιμάζαμε αρχικά, καταγραφόταν στον υπολογιστή κάθε λεπτό η θερμοκρασία και η πτώση τάση του συνδέσμου για 180 λεπτά. Στα 180 λεπτά δηλαδή (δηλαδή στις τρεις ώρες) η θερμοκρασία του συνδέσμου πλέον είχε σταθεροποιηθεί.

Στο τέλος των μετρήσεων υπολογίζαμε την διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου, αφαιρώντας την τελική θερμοκρασία του δοκιμίου από αυτήν που είχε κατά την έναρξη των μετρήσεων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα την επόμενη φορά μεταβάλλαμε το ρεύμα. Δηλαδή αν η διαφορά θερμοκρασίας ήταν μικρότερη των 60C τότε αυξάναμε το ρεύμα, διαφορετικά το μειώναμε.

Οι αγωγοί που χρησιμοποίηθηκαν είναι διατομής 8mm2.

4.4 ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ.

Παρακάτω δίνεται το κύκλωμα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου κεραυνικού ρεύματος. Διευκρινίζεται ότι το κύκλωμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών για τη δοκιμή υπερθέρμανσης.

Σχήμα  : Το κύκλωμα μέτρησης

- Πηγή  A/C τάσης “Volt Slider type S-260-5 ”

- Καταμεριστής τάσης (VARIAC)

- Μονοφασικός μετασχηματιστής (Μ/Σ)

- Αμπερόμετρο (μετράει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δοκίμιο) “ I.C.E. MOD.9481”

- Τα σημεία ΑΑ’ και ΒΒ’ αντιπροσωπεύουν ράβδους πάνω στις οποίες  τοποθετείται το δοκίμιο

- Δοκίμιο

- Ψηφιακό πολύμετρο “ Protek 506 Digital Multimeter ”

- Υπολογιστής

4.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

Εδώ θα γίνει περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων πάνω στα οποία εμείς εκτελέσαμε τις μετρήσεις μας. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως εμείς χρησιμοποιήσαμε τρία δοκίμια με ονομασίες 2012001, 2011012 και 1103027.

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται για κάθε σύνδεσμο το υλικό του, η μάζα, καθώς και οι διαστάσεις των εξωτερικών μερών που τον αποτελούν (φύλλα συνδέσμου). Οι σύνδεσμοι έχουν την δυνατότητα σύνδεσης αγωγών διατομής 8 και 10mm2

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΥΛΙΚΟ | ΜΑΖΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012001 | Cu | 160gr | 50×20×10 |

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά συνδέσμου 2012001

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΥΛΙΚΟ | ΜΑΖΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 201102 | Cu | 150gr | 40×3 |

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά συνδέσμου 2011012

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΥΛΙΚΟ | ΜΑΖΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1103027 | Cu | 400gr | 80×20×4 |

Πίνακας 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά συνδέσμου 1103027

4.6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Η/Υ

Παρακάτω θα γίνει μία σύντομη περιγραφή του προγράμματος που συνοδεύει την κάρτα μετατροπής των αναλογικών μετρήσεων σε ψηφιακές και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου κεραυνικού ρεύματος. Η χρήση του είναι σχετικά απλή.

Στον υπολογιστή πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή των μετρήσεων.

Εδώ φαίνεται η βασική οθόνη του προγράμματος.

Αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε το αρχείο το οποίο θα αποθηκεύει τις μετρήσεις μας στο πεδίο Data File Name και επιλέγουμε τον φάκελο στο οποίο θα φυλαχτεί το αρχείο μας με τον browser αριστερά της οθόνης. Στην συνέχεια στο πεδίο Sampling Period (sec) ορίζουμε τον χρόνο δειγματοληψίας σε sec που για εμάς εδώ είναι 60sec. Ενώ στο πεδίο Sampling Time (sec) ορίζουμε τον συνολικό χρόνο μέτρησης επίσης σε δευτερόλεπτα που για εμάς είναι 10800sec.

Στο πεδίο DME υπάρχουν δύο κανάλια καταμέτρησης, της πτώσης τάσης και του ρεύματος που ενεργοποιούνται επιλέγοντάς τα με αριστερό κλικ του mouse στο αντίστοιχο πεδίο. Εμείς ενεργοποιήσαμε το πρώτο κανάλι μόνο εφ’όσον μας ενδιέφερε η καταγραφή της πτώσης τάσης.

Για την καταγραφή της θερμοκρασίας υπάρχουν οκτώ διαφορετικά κανάλια όπως φαίνονται και στο δεξιό τμήμα της οθόνης. Αυτά ενεργοποιούνται αυτόματα με την σύνδεση των θερμοστοιχείων στην ειδική κάρτα που συνδέεται με τον υπολογιστή.

Ακόμα υπάρχουν τα πεδία Time To End και Sample Number τα οποία δείχνουν τον χρόνο που απομένει για να τελειώσουν όλες οι μετρήσεις και τον αριθμό των δειγμάτων που έχουν ληφθεί αντίστοιχα. Ακόμα το πεδίο TTNS δείχνει το χρόνο που απομένει για να ληφθεί κάθε μέτρηση.

Η έναρξη των μετρήσεων γίνεται με ένα κλικ στο πλήκτρο Start Sampling ενώ ο τερματισμός των μετρήσεων γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση του χρόνου μέτρησης που έχει δοθεί. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα παύσης ή και διακοπής της διαδικασίας μέτρησης σε περίπτωση που συμβεί κάτι με τα πλήκτρα Pause και Stop Sampling αντίστοιχα.

4.7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Στους παρακάτω πίνακες βρίσκονται τα αποτελέσματα των πειραματικών μας μετρήσεων. Στις στήλες των πινάκων καταγράφονται: ο χρόνος μέτρησης (t), η πτώση τάσης επάνω στον σύνδεσμο (ΔV), η θερμοκρασία του (θ1), η θερμοκρασία στον αγωγό (θ2) και η διαφορά αρχικής με τελική  θερμοκρασία του ηλεκτρικού συνδέσμου (Δθ1).

- Αποτελέσματα μετρήσεων του 2012001

Πίνακας 1:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2012001 για 85A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 31 | 30 | 0 |
| 2 | 10 | 31 | 30 | 0 |
| 3 | 10 | 32 | 31 | 0 |
| 4 | 10 | 31 | 31 | 0 |
| 5 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 7 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 8 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 9 | 10 | 32 | 32 | 1 |
| 10 | 10 | 33 | 32 | 2 |
| 11 | 9,9 | 33 | 32 | 1 |
| 12 | 10 | 33 | 32 | 1 |
| 13 | 9,9 | 33 | 32 | 2 |
| 14 | 10 | 33 | 32 | 2 |
| 15 | 10 | 33 | 32 | 2 |
| 16 | 10 | 33 | 33 | 2 |
| 17 | 10 | 33 | 32 | 2 |
| 18 | 10 | 34 | 32 | 3 |
| 19 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| 20 | 10 | 34 | 33 | 2 |
| 21 | 10 | 34 | 33 | 3 |
| 22 | 10 | 34 | 33 | 3 |
| 23 | 10 | 34 | 33 | 3 |
| 24 | 9,9 | 34 | 33 | 3 |
| 25 | 10 | 34 | 33 | 3 |
| 26 | 10 | 34 | 33 | 3 |
| 27 | 10 | 34 | 33 | 3 |
| 28 | 10 | 35 | 33 | 3 |
| 29 | 10 | 34 | 34 | 3 |
| 30 | 10 | 35 | 33 | 3 |
| 31 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 32 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 33 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 34 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 35 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 36 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 37 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 38 | 10 | 35 | 34 | 3 |
| 39 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 40 | 10 | 35 | 34 | 3 |
| 41 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 42 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 43 | 9,7 | 35 | 34 | 4 |
| 44 | 9,8 | 35 | 33 | 4 |
| 45 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 46 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 47 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 48 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 49 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 50 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 51 | 9,9 | 35 | 33 | 3 |
| 52 | 9,9 | 35 | 34 | 3 |
| 53 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 54 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 55 | 9,9 | 35 | 34 | 3 |
| 56 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 57 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 58 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 59 | 9,8 | 35 | 33 | 4 |
| 60 | 9,9 | 35 | 33 | 3 |
| 61 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 62 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 63 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 64 | 10 | 35 | 34 | 3 |
| 65 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 66 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 67 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 68 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 69 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 70 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 71 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 72 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 73 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 74 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 75 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 76 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 77 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 78 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 79 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 80 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 81 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 82 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 83 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 84 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 85 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 86 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 87 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 88 | 9,9 | 35 | 33 | 4 |
| 89 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 90 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 91 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 92 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 93 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 94 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 95 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 96 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 97 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 98 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 99 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 100 | 9,9 | 35 | 34 | 4 |
| 101 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 102 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 103 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 104 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 105 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 106 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 107 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 108 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 109 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 110 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 111 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 112 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 113 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 114 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 115 | 10 | 35 | 35 | 4 |
| 116 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 117 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 118 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 119 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 120 | 10 | 36 | 34 | 5 |
| 121 | 10 | 36 | 34 | 5 |
| 122 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 123 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 124 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 125 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 126 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 127 | 10 | 36 | 34 | 5 |
| 128 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 129 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 130 | 10 | 36 | 34 | 5 |
| 131 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 132 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 133 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 134 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 135 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 136 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 137 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 138 | 10 | 36 | 34 | 4 |
| 139 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 140 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 141 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 142 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 143 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 144 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 145 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 146 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 147 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 148 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 149 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 150 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 151 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 152 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 153 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 154 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 155 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 156 | 10 | 35 | 33 | 4 |
| 157 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 158 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 159 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 160 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 161 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 162 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 163 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 164 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 165 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 166 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 167 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 168 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 169 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 170 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 171 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 172 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 173 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 174 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 175 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 176 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 177 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 178 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 179 | 10 | 35 | 34 | 4 |
| 180 | 10 | 35 | 34 | 4 |

Πίνακας 2:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2012001 για 90Α

| t min | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 32,2 | 32 | 0 |
| 2 | 9,9 | 32,6 | 32,2 | 0,4 |
| 3 | 9,9 | 33,2 | 32,4 | 1 |
| 4 | 10,2 | 33,4 | 32,9 | 1,2 |
| 5 | 10,1 | 34 | 33,2 | 1,8 |
| 6 | 10,1 | 34 | 33,6 | 1,8 |
| 7 | 10 | 34,3 | 34,1 | 2,1 |
| 8 | 10 | 34,9 | 34 | 2,7 |
| 9 | 10 | 35 | 34,5 | 2,8 |
| 10 | 10 | 35,3 | 34,5 | 3,1 |
| 11 | 10 | 35,8 | 34,6 | 3,6 |
| 12 | 10 | 35,7 | 35,2 | 3,5 |
| 13 | 10 | 36,2 | 34,9 | 4 |
| 14 | 10 | 36,1 | 35,7 | 3,9 |
| 15 | 10 | 36,4 | 35,3 | 4,2 |
| 16 | 10 | 36,6 | 35,7 | 4,4 |
| 17 | 10 | 36,8 | 35,9 | 4,6 |
| 18 | 10 | 36,8 | 36,2 | 4,6 |
| 19 | 10 | 37 | 36,4 | 4,8 |
| 20 | 10 | 37,2 | 36,1 | 5 |
| 21 | 10,1 | 37,6 | 36,1 | 5,4 |
| 22 | 10 | 37,8 | 36,3 | 5,6 |
| 23 | 10,1 | 37,7 | 36,3 | 5,5 |
| 24 | 10,1 | 37,6 | 36,8 | 5,4 |
| 25 | 10,1 | 38 | 36,5 | 5,8 |
| 26 | 10,1 | 38 | 36,5 | 5,8 |
| 27 | 10,1 | 37,9 | 37 | 5,7 |
| 28 | 10,1 | 38,2 | 36,6 | 6 |
| 29 | 10,1 | 38,1 | 37,3 | 5,9 |
| 30 | 10,1 | 38,2 | 36,8 | 6 |
| 31 | 10,2 | 38,3 | 36,8 | 6,1 |
| 32 | 10,1 | 38,2 | 37,1 | 6 |
| 33 | 10,2 | 38,2 | 37,2 | 6 |
| 34 | 10,1 | 38,5 | 36,8 | 6,3 |
| 35 | 10,1 | 38,2 | 37,1 | 6 |
| 36 | 10,1 | 38,6 | 37,1 | 6,4 |
| 37 | 10,1 | 38,2 | 37,6 | 6 |
| 38 | 10,1 | 38,7 | 36,9 | 6,5 |
| 39 | 10,1 | 38,7 | 37 | 6,5 |
| 40 | 10,1 | 38,6 | 37,3 | 6,4 |
| 41 | 10,1 | 38,6 | 37,2 | 6,4 |
| 42 | 10,2 | 38,5 | 37,8 | 6,3 |
| 43 | 10,2 | 39 | 37,2 | 6,8 |
| 44 | 10,1 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 45 | 10,1 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 46 | 10,1 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 47 | 10,1 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 48 | 10,1 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 49 | 10,2 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 50 | 10,1 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 51 | 10,2 | 38,6 | 37 | 6,4 |
| 52 | 10,2 | 38,6 | 37,7 | 6,4 |
| 53 | 10,1 | 38,8 | 37,3 | 6,6 |
| 54 | 10,2 | 38,5 | 37,8 | 6,3 |
| 55 | 10,2 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 56 | 10,2 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 57 | 10,2 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 58 | 10,2 | 38,9 | 37,3 | 6,7 |
| 59 | 10,2 | 39 | 37,3 | 6,8 |
| 60 | 10,2 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 61 | 10,2 | 38,7 | 37,8 | 6,5 |
| 62 | 10,2 | 39,1 | 37,4 | 6,9 |
| 63 | 10,2 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 64 | 10,2 | 38,8 | 37,8 | 6,6 |
| 65 | 10,2 | 38,9 | 37,4 | 6,7 |
| 66 | 10,2 | 38,6 | 37,7 | 6,4 |
| 67 | 10,2 | 38,8 | 37,5 | 6,6 |
| 68 | 10,2 | 38,9 | 37,3 | 6,7 |
| 69 | 10,2 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 70 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 71 | 10,2 | 38,7 | 37,6 | 6,5 |
| 72 | 10,2 | 38,7 | 37,6 | 6,5 |
| 73 | 10,2 | 38,9 | 37,4 | 6,7 |
| 74 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 75 | 10,2 | 38,9 | 37,3 | 6,7 |
| 76 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 77 | 10,2 | 38,6 | 37,7 | 6,4 |
| 78 | 10,2 | 38,8 | 37,1 | 6,6 |
| 79 | 10,2 | 38,6 | 37,7 | 6,4 |
| 80 | 10,2 | 38,7 | 37 | 6,5 |
| 81 | 10,2 | 38,6 | 37,5 | 6,4 |
| 82 | 10,2 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 83 | 10,2 | 38,7 | 37,2 | 6,5 |
| 84 | 10,2 | 38,5 | 37,6 | 6,3 |
| 85 | 10,2 | 38,4 | 37,7 | 6,2 |
| 86 | 10,2 | 38,5 | 37,4 | 6,3 |
| 87 | 10,2 | 38,6 | 36,9 | 6,4 |
| 88 | 10,3 | 38,5 | 37,4 | 6,3 |
| 89 | 10,3 | 38,7 | 37 | 6,5 |
| 90 | 10,3 | 38,5 | 37,4 | 6,3 |
| 91 | 10,3 | 38,6 | 36,8 | 6,4 |
| 92 | 10,2 | 38,3 | 37,5 | 6,1 |
| 93 | 10,3 | 38,6 | 37 | 6,4 |
| 94 | 10,1 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 95 | 10,1 | 38,5 | 37,5 | 6,3 |
| 96 | 10,1 | 38,5 | 37,5 | 6,3 |
| 97 | 10 | 38,7 | 37 | 6,5 |
| 98 | 10 | 38,3 | 37,1 | 6,1 |
| 99 | 10 | 38,5 | 37 | 6,3 |
| 100 | 10 | 38,3 | 37,4 | 6,1 |
| 101 | 10 | 38,2 | 37,3 | 6 |
| 102 | 10,1 | 38,3 | 37,4 | 6,1 |
| 103 | 10,2 | 38,4 | 37 | 6,2 |
| 104 | 10,2 | 38,6 | 37 | 6,4 |
| 105 | 10,2 | 38,3 | 37,3 | 6,1 |
| 106 | 10,2 | 38,6 | 37 | 6,4 |
| 107 | 10,2 | 38,6 | 36,9 | 6,4 |
| 108 | 10,2 | 38,6 | 37,3 | 6,4 |
| 109 | 10,2 | 38,5 | 37,3 | 6,3 |
| 110 | 10,2 | 38,4 | 37,6 | 6,2 |
| 111 | 10,2 | 38,5 | 37,4 | 6,3 |
| 112 | 10,2 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 113 | 10,2 | 38,4 | 37,7 | 6,2 |
| 114 | 10,2 | 38,6 | 37,3 | 6,4 |
| 115 | 10,2 | 38,7 | 37,1 | 6,5 |
| 116 | 10,2 | 38,6 | 37,2 | 6,4 |
| 117 | 10,2 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 118 | 10,2 | 38,7 | 37,3 | 6,5 |
| 119 | 10,2 | 38,6 | 37,6 | 6,4 |
| 120 | 10,2 | 38,6 | 37,6 | 6,4 |
| 121 | 10,3 | 38,6 | 37,4 | 6,4 |
| 122 | 10,3 | 38,9 | 37,2 | 6,7 |
| 123 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 124 | 10,2 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 125 | 10,3 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 126 | 10,3 | 38,6 | 37,6 | 6,4 |
| 127 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 128 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 129 | 10,3 | 39 | 37,3 | 6,8 |
| 130 | 10,3 | 38,9 | 37,3 | 6,7 |
| 131 | 10,2 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 132 | 10,2 | 39 | 37,2 | 6,8 |
| 133 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 134 | 10,3 | 38,6 | 37,9 | 6,4 |
| 135 | 10,3 | 38,8 | 37,4 | 6,6 |
| 136 | 10,2 | 38,7 | 37,8 | 6,5 |
| 137 | 10,3 | 39 | 37,2 | 6,8 |
| 138 | 10,3 | 39 | 37,3 | 6,8 |
| 139 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 140 | 10,3 | 38,7 | 37,8 | 6,5 |
| 141 | 10,3 | 38,8 | 37,7 | 6,6 |
| 142 | 10,3 | 39,1 | 37,3 | 6,9 |
| 143 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 144 | 10,3 | 39 | 37,6 | 6,8 |
| 145 | 10,3 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 146 | 10,3 | 38,8 | 37,8 | 6,6 |
| 147 | 10,3 | 38,9 | 37,9 | 6,7 |
| 148 | 10,3 | 38,7 | 38 | 6,5 |
| 149 | 10,3 | 39,1 | 37,4 | 6,9 |
| 150 | 10,2 | 39 | 37,5 | 6,8 |
| 151 | 10,2 | 38,7 | 37,8 | 6,5 |
| 152 | 10,3 | 38,6 | 37,7 | 6,4 |
| 153 | 10,3 | 38,9 | 37,2 | 6,7 |
| 154 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 155 | 10,2 | 38,8 | 37,8 | 6,6 |
| 156 | 10,3 | 39 | 37,3 | 6,8 |
| 157 | 10,2 | 38,8 | 37,5 | 6,6 |
| 158 | 10,3 | 38,9 | 37,5 | 6,7 |
| 159 | 10,3 | 38,8 | 37,9 | 6,6 |
| 160 | 10,2 | 38,8 | 37,7 | 6,6 |
| 161 | 10,3 | 38,8 | 37,7 | 6,6 |
| 162 | 10,2 | 38,9 | 37,6 | 6,7 |
| 163 | 10,3 | 38,9 | 37,7 | 6,7 |
| 164 | 10,3 | 38,8 | 37,6 | 6,6 |
| 165 | 10,3 | 38,9 | 37,6 | 6,7 |
| 166 | 10,3 | 38,9 | 37,5 | 6,7 |
| 167 | 10,3 | 38,8 | 37,6 | 6,6 |
| 168 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 169 | 10,3 | 39 | 37,5 | 6,8 |
| 170 | 10,3 | 38,9 | 37,4 | 6,7 |
| 171 | 10,3 | 38,8 | 37,8 | 6,6 |
| 172 | 10,3 | 38,8 | 37,8 | 6,6 |
| 173 | 10,3 | 38,7 | 37,8 | 6,5 |
| 174 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 175 | 10,3 | 39 | 37,4 | 6,8 |
| 176 | 10,1 | 39 | 37,2 | 6,8 |
| 177 | 10,1 | 38,8 | 37,3 | 6,6 |
| 178 | 10,1 | 38,8 | 37,3 | 6,6 |
| 179 | 10,2 | 38,6 | 37,8 | 6,4 |
| 180 | 10,2 | 38,9 | 37,4 | 6,7 |

Πίνακας 3:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2012001 για 95A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 36,4 | 34,8 | 0 |
| 2 | 11 | 36,5 | 34,6 | 0,1 |
| 3 | 11 | 36,4 | 34,5 | 0 |
| 4 | 11 | 36,3 | 34,5 | 0,1 |
| 5 | 11 | 36,5 | 34,9 | 0,1 |
| 6 | 11 | 36,7 | 35,5 | 0,3 |
| 7 | 11 | 36,6 | 34,9 | 0,2 |
| 8 | 11 | 36,7 | 35,2 | 0,3 |
| 9 | 10,9 | 36,4 | 34,8 | 0 |
| 10 | 11 | 36,7 | 34,9 | 0,3 |
| 11 | 11 | 36,8 | 35,4 | 0,4 |
| 12 | 11 | 36,5 | 34,9 | 0,1 |
| 13 | 11 | 37 | 34,9 | 0,6 |
| 14 | 11 | 36,9 | 34,9 | 0,5 |
| 15 | 11 | 37 | 34,8 | 0,6 |
| 16 | 11 | 37 | 34,9 | 0,6 |
| 17 | 11 | 36,8 | 34,8 | 0,4 |
| 18 | 10,9 | 36,8 | 34,9 | 0,4 |
| 19 | 11 | 36,9 | 35,2 | 0,5 |
| 20 | 11 | 37 | 35,1 | 0,6 |
| 21 | 10,9 | 37 | 34,9 | 0,6 |
| 22 | 11 | 37,1 | 35,3 | 0,7 |
| 23 | 11 | 37 | 35,3 | 0,6 |
| 24 | 11 | 37,1 | 35,2 | 0,7 |
| 25 | 11 | 37 | 35,3 | 0,6 |
| 26 | 11 | 37 | 35,3 | 0,6 |
| 27 | 11 | 37,1 | 35,3 | 0,7 |
| 28 | 11 | 37,1 | 35,2 | 0,7 |
| 29 | 11 | 37,3 | 35,2 | 0,9 |
| 30 | 11,1 | 37,3 | 35,3 | 0,9 |
| 31 | 11 | 37,2 | 35,3 | 0,8 |
| 32 | 11 | 37,2 | 34,9 | 0,8 |
| 33 | 11,1 | 37,2 | 35,4 | 0,8 |
| 34 | 11 | 37,3 | 35,3 | 0,9 |
| 35 | 11 | 37,4 | 35,5 | 1 |
| 36 | 11 | 37,3 | 35,1 | 0,9 |
| 37 | 11,1 | 37,3 | 35,1 | 0,9 |
| 38 | 11 | 37,2 | 35,1 | 0,8 |
| 39 | 11 | 37,5 | 35,4 | 1,1 |
| 40 | 11,1 | 37,4 | 35,6 | 1 |
| 41 | 11 | 37,1 | 35,2 | 0,7 |
| 42 | 11,1 | 37,4 | 35,5 | 1 |
| 43 | 11,1 | 37,4 | 35,6 | 1 |
| 44 | 11,2 | 37,4 | 35,2 | 1 |
| 45 | 11,2 | 37,4 | 35,1 | 1 |
| 46 | 11,1 | 37,5 | 35,6 | 1,1 |
| 47 | 11,1 | 37,6 | 35,5 | 1,2 |
| 48 | 11,1 | 37,4 | 35,7 | 1 |
| 49 | 11,1 | 37,4 | 35,4 | 1 |
| 50 | 11,1 | 37,4 | 35,5 | 1 |
| 51 | 11,1 | 37,4 | 35,7 | 1 |
| 52 | 11,1 | 37,4 | 35,6 | 1 |
| 53 | 11,1 | 37,4 | 35,6 | 1 |
| 54 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 55 | 11,1 | 37,6 | 35,4 | 1,2 |
| 56 | 11 | 37,5 | 35,4 | 1,1 |
| 57 | 11 | 37,6 | 35,3 | 1,2 |
| 58 | 11 | 37,4 | 35,8 | 1 |
| 59 | 11 | 37,4 | 35,7 | 1 |
| 60 | 11 | 37,7 | 35,4 | 1,3 |
| 61 | 11 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 62 | 11 | 37,4 | 35,3 | 1 |
| 63 | 11 | 37,7 | 35,9 | 1,3 |
| 64 | 11 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 65 | 11,1 | 37,6 | 35,3 | 1,2 |
| 66 | 11,1 | 37,5 | 35,5 | 1,1 |
| 67 | 11,1 | 37,6 | 35,6 | 1,2 |
| 68 | 11,1 | 37,6 | 35,4 | 1,2 |
| 69 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 70 | 11,1 | 37,6 | 35,4 | 1,2 |
| 71 | 11,1 | 37,5 | 35,6 | 1,1 |
| 72 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 73 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 74 | 11,1 | 37,7 | 35,4 | 1,3 |
| 75 | 11 | 37,4 | 35,4 | 1 |
| 76 | 11,1 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 77 | 11,1 | 37,7 | 35,6 | 1,3 |
| 78 | 11,1 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 79 | 11,1 | 37,5 | 35,4 | 1,1 |
| 80 | 11,1 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 81 | 11,1 | 37,4 | 35,4 | 1 |
| 82 | 11,1 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 83 | 11,1 | 37,6 | 35,6 | 1,2 |
| 84 | 11,1 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 85 | 11,1 | 37,4 | 35,6 | 1 |
| 86 | 11,1 | 37,6 | 35,5 | 1,2 |
| 87 | 11,1 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 88 | 11,2 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 89 | 11,1 | 37,6 | 35,3 | 1,2 |
| 90 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 91 | 11,1 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 92 | 11,1 | 37,5 | 35,6 | 1,1 |
| 93 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 94 | 11,1 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 95 | 11,1 | 37,7 | 35,3 | 1,3 |
| 96 | 11,1 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 97 | 11,1 | 37,4 | 35,8 | 1 |
| 98 | 11 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 99 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 100 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 101 | 11,1 | 37,5 | 35,8 | 1,1 |
| 102 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 103 | 11,1 | 37,4 | 35,4 | 1 |
| 104 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 105 | 11,1 | 37,4 | 35,9 | 1 |
| 106 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 107 | 11,1 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 108 | 11,1 | 37,6 | 35,3 | 1,2 |
| 109 | 11,2 | 37,4 | 35,4 | 1 |
| 110 | 11,2 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 111 | 11,1 | 37,7 | 35,6 | 1,3 |
| 112 | 11,2 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 113 | 11,1 | 37,6 | 35,4 | 1,2 |
| 114 | 11,1 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 115 | 11,1 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 116 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 117 | 11,1 | 37,7 | 35,4 | 1,3 |
| 118 | 11,1 | 37,8 | 35,6 | 1,4 |
| 119 | 11,1 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 120 | 11,1 | 37,8 | 35,7 | 1,4 |
| 121 | 11,2 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 122 | 11,2 | 37,6 | 35,4 | 1,2 |
| 123 | 11 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 124 | 11,1 | 37,8 | 35,7 | 1,4 |
| 125 | 11,1 | 37,6 | 35,6 | 1,2 |
| 126 | 11 | 37,5 | 35,6 | 1,1 |
| 127 | 11,1 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 128 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 129 | 11,1 | 37,7 | 35,4 | 1,3 |
| 130 | 11 | 37,7 | 35,6 | 1,3 |
| 131 | 10,9 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 132 | 11 | 37,8 | 35,6 | 1,4 |
| 133 | 11 | 37,8 | 35,7 | 1,4 |
| 134 | 11 | 37,7 | 35,9 | 1,3 |
| 135 | 11 | 37,5 | 35,8 | 1,1 |
| 136 | 11 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 137 | 10,9 | 37,7 | 35,9 | 1,3 |
| 138 | 11 | 37,6 | 35,5 | 1,2 |
| 139 | 11 | 37,8 | 35,5 | 1,4 |
| 140 | 11 | 37,6 | 35,6 | 1,2 |
| 141 | 11 | 37,7 | 35,9 | 1,3 |
| 142 | 11 | 37,6 | 35,4 | 1,2 |
| 143 | 11 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 144 | 11 | 37,6 | 35,5 | 1,2 |
| 145 | 11 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 146 | 11 | 37,5 | 35,9 | 1,1 |
| 147 | 11,1 | 37,6 | 35,9 | 1,2 |
| 148 | 11 | 37,8 | 35,8 | 1,4 |
| 149 | 11,1 | 37,6 | 35,3 | 1,2 |
| 150 | 11 | 37,7 | 35,5 | 1,3 |
| 151 | 11 | 37,5 | 35,3 | 1,1 |
| 152 | 11 | 37,4 | 35,7 | 1 |
| 153 | 11 | 37,7 | 36,1 | 1,3 |
| 154 | 11 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 155 | 11,1 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 156 | 11 | 37,7 | 36 | 1,3 |
| 157 | 11,1 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 158 | 11,1 | 37,6 | 35,9 | 1,2 |
| 159 | 11,1 | 37,8 | 35,9 | 1,4 |
| 160 | 11,1 | 37,7 | 35,9 | 1,3 |
| 161 | 11,1 | 37,6 | 35,8 | 1,2 |
| 162 | 11,1 | 37,6 | 35,9 | 1,2 |
| 163 | 11,1 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 164 | 11,1 | 37,6 | 35,6 | 1,2 |
| 165 | 11,1 | 37,6 | 35,9 | 1,2 |
| 166 | 11,1 | 37,7 | 35,8 | 1,3 |
| 167 | 11,1 | 37,6 | 35,7 | 1,2 |
| 168 | 11,1 | 37,7 | 35,7 | 1,3 |
| 169 | 11 | 37,7 | 36,1 | 1,3 |
| 170 | 11 | 37,4 | 35,5 | 1 |
| 171 | 11 | 37,7 | 35,9 | 1,3 |
| 172 | 11 | 37,8 | 35,7 | 1,4 |
| 173 | 11 | 37,7 | 35,6 | 1,3 |
| 174 | 11 | 37,6 | 35,5 | 1,2 |
| 175 | 11,1 | 37,7 | 35,4 | 1,3 |
| 176 | 11,1 | 37,4 | 35,7 | 1 |
| 177 | 11,1 | 37,6 | 35,2 | 1,2 |
| 178 | 11 | 37,8 | 35,7 | 1,4 |
| 179 | 11,1 | 37,5 | 35,7 | 1,1 |
| 180 | 11,1 | 37,4 | 35,3 | 1 |

Πίνακας 4:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2012001 για 100Α

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ1 (0C) | Θ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,3 | 32,6 | 31,7 | 0 |
| 2 | 11,2 | 32,8 | 32,4 | 0,2 |
| 3 | 11,2 | 33,2 | 33 | 0,6 |
| 4 | 11,2 | 33,8 | 33 | 1,2 |
| 5 | 11,1 | 34,3 | 33,2 | 1,7 |
| 6 | 11,1 | 34,5 | 34,1 | 1,9 |
| 7 | 11,1 | 34,9 | 34,4 | 2,3 |
| 8 | 11,1 | 35,3 | 34,3 | 2,7 |
| 9 | 11 | 35,5 | 35 | 2,9 |
| 10 | 11 | 36,1 | 34,9 | 3,5 |
| 11 | 11 | 36,2 | 35,1 | 3,6 |
| 12 | 11,1 | 36,3 | 35,7 | 3,7 |
| 13 | 11,2 | 36,6 | 35,8 | 4 |
| 14 | 11,2 | 36,9 | 36,1 | 4,3 |
| 15 | 11,2 | 37,3 | 35,8 | 4,7 |
| 16 | 11,2 | 37,5 | 36,1 | 4,9 |
| 17 | 11,2 | 37,4 | 36,6 | 4,8 |
| 18 | 11,1 | 37,9 | 36,5 | 5,3 |
| 19 | 11,1 | 37,9 | 36,9 | 5,3 |
| 20 | 11,2 | 38 | 37 | 5,4 |
| 21 | 10,9 | 38,3 | 36,7 | 5,7 |
| 22 | 10,9 | 38,3 | 36,9 | 5,7 |
| 23 | 11,5 | 38,3 | 37,3 | 5,7 |
| 24 | 11,4 | 38,5 | 37,4 | 5,9 |
| 25 | 11,4 | 38,5 | 37,7 | 5,9 |
| 26 | 11,4 | 38,6 | 37,4 | 6 |
| 27 | 11,4 | 38,9 | 37,6 | 6,3 |
| 28 | 11,4 | 39 | 37,4 | 6,4 |
| 29 | 11,4 | 39 | 37,9 | 6,4 |
| 30 | 11,4 | 39 | 37,9 | 6,4 |
| 31 | 11,4 | 39,1 | 38,1 | 6,5 |
| 32 | 11,4 | 39,2 | 38 | 6,6 |
| 33 | 11,4 | 39,3 | 38 | 6,7 |
| 34 | 11,5 | 39,5 | 38,2 | 6,9 |
| 35 | 11,4 | 39,6 | 38,2 | 7 |
| 36 | 11,4 | 39,4 | 38,5 | 6,8 |
| 37 | 11,4 | 39,5 | 38,6 | 6,9 |
| 38 | 11,4 | 39,8 | 38,1 | 7,2 |
| 39 | 11,4 | 39,7 | 38,3 | 7,1 |
| 40 | 11,4 | 39,9 | 38,5 | 7,3 |
| 41 | 11,4 | 39,8 | 38,7 | 7,2 |
| 42 | 11,4 | 39,7 | 38,5 | 7,1 |
| 43 | 11,4 | 40 | 38,2 | 7,4 |
| 44 | 11,4 | 40 | 38,4 | 7,4 |
| 45 | 11,4 | 39,8 | 38,7 | 7,2 |
| 46 | 11,4 | 40,1 | 38,2 | 7,5 |
| 47 | 11,4 | 40,1 | 38,7 | 7,5 |
| 48 | 11,4 | 40,1 | 38,7 | 7,5 |
| 49 | 11,4 | 40,3 | 38,5 | 7,7 |
| 50 | 11,4 | 40,2 | 39 | 7,6 |
| 51 | 11,4 | 39,9 | 38,9 | 7,3 |
| 52 | 11,4 | 40,1 | 38,6 | 7,5 |
| 53 | 11,4 | 40,1 | 38,6 | 7,5 |
| 54 | 11,4 | 40,4 | 38,5 | 7,8 |
| 55 | 11,4 | 40,1 | 39 | 7,5 |
| 56 | 11,4 | 40,1 | 39,1 | 7,5 |
| 57 | 11,5 | 40,4 | 38,6 | 7,8 |
| 58 | 11,5 | 40,3 | 38,5 | 7,7 |
| 59 | 11,4 | 40,1 | 39,1 | 7,5 |
| 60 | 11,4 | 40,5 | 38,8 | 7,9 |
| 61 | 11,4 | 40,1 | 39,1 | 7,5 |
| 62 | 11,4 | 40,2 | 38,9 | 7,6 |
| 63 | 11,4 | 40,6 | 38,6 | 8 |
| 64 | 11,4 | 40,3 | 38,7 | 7,7 |
| 65 | 11,4 | 40,2 | 38,9 | 7,6 |
| 66 | 11,4 | 40,5 | 38,8 | 7,9 |
| 67 | 11,5 | 40,3 | 39 | 7,7 |
| 68 | 11,5 | 40,3 | 39,2 | 7,7 |
| 69 | 11,4 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 70 | 11,4 | 40,5 | 39 | 7,9 |
| 71 | 11,5 | 40,6 | 38,7 | 8 |
| 72 | 11,5 | 40,3 | 39 | 7,7 |
| 73 | 11,5 | 40,5 | 38,7 | 7,9 |
| 74 | 11,5 | 40,2 | 39,3 | 7,6 |
| 75 | 11,5 | 40,4 | 38,9 | 7,8 |
| 76 | 11,5 | 40,2 | 39,2 | 7,6 |
| 77 | 11,5 | 40,1 | 39 | 7,5 |
| 78 | 11,5 | 40,7 | 38,8 | 8,1 |
| 79 | 11,5 | 40,5 | 38,5 | 7,9 |
| 80 | 11,4 | 40,6 | 38,8 | 8 |
| 81 | 11,5 | 40,4 | 38,9 | 7,8 |
| 82 | 11,4 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 83 | 11,5 | 40,6 | 38,6 | 8 |
| 84 | 11,5 | 40,6 | 38,8 | 8 |
| 85 | 11,5 | 40,2 | 39 | 7,6 |
| 86 | 11,5 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 87 | 11,5 | 40,2 | 39,1 | 7,6 |
| 88 | 11,5 | 40,2 | 38,9 | 7,6 |
| 89 | 11,5 | 40,2 | 39 | 7,6 |
| 90 | 11,4 | 40,3 | 38,8 | 7,7 |
| 91 | 11,5 | 40,3 | 38,9 | 7,7 |
| 92 | 11,5 | 40,3 | 39 | 7,7 |
| 93 | 11,5 | 40,6 | 38,6 | 8 |
| 94 | 11,5 | 40,6 | 38,6 | 8 |
| 95 | 11,5 | 40,6 | 38,7 | 8 |
| 96 | 11,5 | 40,5 | 38,8 | 7,9 |
| 97 | 11,5 | 40,2 | 39,3 | 7,6 |
| 98 | 11,5 | 40,3 | 39 | 7,7 |
| 99 | 11,5 | 40,4 | 38,8 | 7,8 |
| 100 | 11,5 | 40,5 | 38,8 | 7,9 |
| 101 | 11,5 | 40,3 | 38,8 | 7,7 |
| 102 | 11,5 | 40,3 | 39,1 | 7,7 |
| 103 | 11,5 | 40,7 | 38,6 | 8,1 |
| 104 | 11,5 | 40,6 | 39 | 8 |
| 105 | 11,5 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 106 | 11,5 | 40,7 | 38,6 | 8,1 |
| 107 | 11,5 | 40,3 | 39,2 | 7,7 |
| 108 | 11,5 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 109 | 11,5 | 40,6 | 38,9 | 8 |
| 110 | 11,5 | 40,3 | 39,2 | 7,7 |
| 111 | 11,5 | 40,3 | 39,2 | 7,7 |
| 112 | 11,5 | 40,3 | 39,4 | 7,7 |
| 113 | 11,5 | 40,3 | 38,9 | 7,7 |
| 114 | 11,5 | 40,7 | 38,6 | 8,1 |
| 115 | 11,5 | 40,7 | 38,8 | 8,1 |
| 116 | 11,5 | 40,6 | 39,1 | 8 |
| 117 | 11,5 | 40,6 | 38,9 | 8 |
| 118 | 11,4 | 40,5 | 39,3 | 7,9 |
| 119 | 11,4 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 120 | 11,4 | 40,5 | 39,2 | 7,9 |
| 121 | 11,4 | 40,4 | 39,1 | 7,8 |
| 122 | 11,4 | 40,7 | 38,6 | 8,1 |
| 123 | 11,4 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 124 | 11,4 | 40,6 | 39 | 8 |
| 125 | 11,5 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 126 | 11,4 | 40,7 | 38,6 | 8,1 |
| 127 | 11,5 | 40,7 | 39 | 8,1 |
| 128 | 11,4 | 40,6 | 38,9 | 8 |
| 129 | 11,4 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 130 | 11,4 | 40,3 | 39 | 7,7 |
| 131 | 11,4 | 40,4 | 39,1 | 7,8 |
| 132 | 11,4 | 40,7 | 39 | 8,1 |
| 133 | 11,4 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 134 | 11,4 | 40,5 | 39 | 7,9 |
| 135 | 11,4 | 40,3 | 39,5 | 7,7 |
| 136 | 11,4 | 40,6 | 38,8 | 8 |
| 137 | 11,4 | 40,5 | 39 | 7,9 |
| 138 | 11,4 | 40,4 | 39 | 7,8 |
| 139 | 11,4 | 40,3 | 39,3 | 7,7 |
| 140 | 11,4 | 40,6 | 38,9 | 8 |
| 141 | 11,4 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 142 | 11,4 | 40,3 | 39,3 | 7,7 |
| 143 | 11,4 | 40,8 | 38,7 | 8,2 |
| 144 | 11,5 | 40,7 | 38,8 | 8,1 |
| 145 | 11,4 | 40,7 | 39,1 | 8,1 |
| 146 | 11,4 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 147 | 11,4 | 40,8 | 38,8 | 8,2 |
| 148 | 11,5 | 40,7 | 38,8 | 8,1 |
| 149 | 11,5 | 40,5 | 39 | 7,9 |
| 150 | 11,5 | 40,7 | 38,7 | 8,1 |
| 151 | 11,5 | 40,4 | 39,4 | 7,8 |
| 152 | 11,5 | 40,5 | 39,1 | 7,9 |
| 153 | 11,5 | 40,3 | 39,5 | 7,7 |
| 154 | 11,5 | 40,5 | 39,3 | 7,9 |
| 155 | 11,5 | 40,4 | 39,2 | 7,8 |
| 156 | 11,5 | 40,3 | 39,3 | 7,7 |
| 157 | 11,5 | 40,5 | 39 | 7,9 |
| 158 | 11,5 | 40,5 | 39,2 | 7,9 |
| 159 | 11,5 | 40,7 | 38,8 | 8,1 |
| 160 | 11,5 | 40,4 | 39,4 | 7,8 |
| 161 | 11,5 | 40,5 | 39,1 | 7,9 |
| 162 | 11,5 | 40,9 | 38,9 | 8,3 |
| 163 | 11,5 | 40,4 | 39,5 | 7,8 |
| 164 | 11,6 | 40,8 | 39 | 8,2 |
| 165 | 11,5 | 40,6 | 39,1 | 8 |
| 166 | 11,5 | 40,7 | 39,2 | 8,1 |
| 167 | 11,5 | 40,5 | 39,4 | 7,9 |
| 168 | 11,5 | 40,5 | 39,5 | 7,9 |
| 169 | 11,5 | 40,6 | 39,5 | 8 |
| 170 | 11,5 | 40,5 | 39,5 | 7,9 |
| 171 | 11,5 | 40,5 | 39,5 | 7,9 |
| 172 | 11,5 | 40,5 | 39,5 | 7,9 |
| 173 | 11,5 | 40,7 | 39 | 8,1 |
| 174 | 11,4 | 40,5 | 39,5 | 7,9 |
| 175 | 11,5 | 40,7 | 39,1 | 8,1 |
| 176 | 11,5 | 40,6 | 39,3 | 8 |
| 177 | 11,5 | 41 | 39,2 | 8,4 |
| 178 | 11,5 | 40,6 | 39,7 | 8 |
| 179 | 11,5 | 40,7 | 39,3 | 8,1 |
| 180 | 11,5 | 40,8 | 39,3 | 8,2 |
| 181 | 11,5 | 40,7 | 39,2 | 8,1 |
| 182 | 11,5 | 40,9 | 38,8 | 8,3 |

- Αποτελέσματα μετρήσεων του 20121012

Πίνακας 1:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2011012 για 90A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,5 | 33,2 | 34,8 | 0 |
| 2 | 13,5 | 33,2 | 34,9 | 0 |
| 3 | 13,5 | 33,5 | 35,3 | 0,3 |
| 4 | 13,5 | 33,6 | 35,4 | 0,4 |
| 5 | 13,5 | 33,7 | 35,7 | 0,5 |
| 6 | 13,6 | 33,8 | 35,8 | 0,6 |
| 7 | 13,6 | 33,9 | 36 | 0,7 |
| 8 | 13,6 | 34,1 | 36,5 | 0,9 |
| 9 | 13,6 | 34,4 | 36,5 | 1,2 |
| 10 | 13,6 | 34,6 | 36,8 | 1,4 |
| 11 | 13,6 | 34,4 | 36,8 | 1,2 |
| 12 | 13,6 | 34,7 | 36,8 | 1,5 |
| 13 | 13,6 | 34,4 | 36,8 | 1,2 |
| 14 | 13,6 | 34,9 | 37,1 | 1,7 |
| 15 | 13,5 | 34,8 | 37,3 | 1,6 |
| 16 | 13,6 | 34,7 | 37,3 | 1,5 |
| 17 | 13,6 | 35 | 37,4 | 1,8 |
| 18 | 13,5 | 35,1 | 37,6 | 1,9 |
| 19 | 13,5 | 35 | 37,4 | 1,8 |
| 20 | 13,6 | 35 | 37,5 | 1,8 |
| 21 | 13,5 | 35,3 | 37,9 | 2,1 |
| 22 | 13,6 | 35 | 37,8 | 1,8 |
| 23 | 13,6 | 35,2 | 37,9 | 2 |
| 24 | 13,6 | 35,7 | 38,2 | 2,5 |
| 25 | 13,6 | 35,3 | 37,9 | 2,1 |
| 26 | 13,6 | 35,3 | 37,9 | 2,1 |
| 27 | 13,6 | 35,5 | 37,9 | 2,3 |
| 28 | 13,6 | 35,3 | 37,9 | 2,1 |
| 29 | 13,6 | 35,5 | 38,2 | 2,3 |
| 30 | 13,6 | 35,4 | 38,2 | 2,2 |
| 31 | 13,6 | 35,3 | 38,2 | 2,1 |
| 32 | 13,5 | 35,5 | 38 | 2,3 |
| 33 | 13,5 | 35,3 | 37,9 | 2,1 |
| 34 | 13,5 | 35,6 | 38,3 | 2,4 |
| 35 | 13,5 | 35,7 | 38,3 | 2,5 |
| 36 | 13,5 | 35,6 | 38,3 | 2,4 |
| 37 | 13,5 | 35,4 | 38,2 | 2,2 |
| 38 | 13,5 | 35,5 | 38,4 | 2,3 |
| 39 | 13,5 | 35,4 | 38,1 | 2,2 |
| 40 | 13,6 | 35,7 | 38,3 | 2,5 |
| 41 | 13,6 | 35,3 | 38,2 | 2,1 |
| 42 | 13,6 | 35,6 | 38,5 | 2,4 |
| 43 | 13,6 | 35,6 | 38,5 | 2,4 |
| 44 | 13,5 | 35,5 | 38,3 | 2,3 |
| 45 | 13,5 | 35,7 | 38,3 | 2,5 |
| 46 | 13,5 | 35,8 | 38,4 | 2,6 |
| 47 | 13,6 | 35,8 | 38,6 | 2,6 |
| 48 | 13,5 | 35,6 | 38,5 | 2,4 |
| 49 | 13,5 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |
| 50 | 13,6 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |
| 51 | 13,5 | 36,1 | 38,9 | 2,9 |
| 52 | 13,5 | 36,1 | 38,6 | 2,9 |
| 53 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 54 | 13,6 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |
| 55 | 13,5 | 36 | 38,7 | 2,8 |
| 56 | 13,6 | 35,8 | 38,5 | 2,6 |
| 57 | 13,5 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |
| 58 | 13,6 | 35,6 | 38,6 | 2,4 |
| 59 | 13,6 | 36,2 | 39 | 3 |
| 60 | 13,6 | 35,9 | 38,6 | 2,7 |
| 61 | 13,6 | 35,7 | 38,5 | 2,5 |
| 62 | 13,6 | 35,9 | 38,7 | 2,7 |
| 63 | 13,6 | 35,7 | 38,7 | 2,5 |
| 64 | 13,5 | 36 | 38,7 | 2,8 |
| 65 | 13,6 | 35,8 | 38,6 | 2,6 |
| 66 | 13,6 | 35,9 | 38,6 | 2,7 |
| 67 | 13,6 | 35,7 | 38,5 | 2,5 |
| 68 | 13,5 | 35,9 | 38,9 | 2,7 |
| 69 | 13,6 | 35,7 | 38,5 | 2,5 |
| 70 | 13,6 | 35,7 | 38,5 | 2,5 |
| 71 | 13,7 | 36,2 | 38,8 | 3 |
| 72 | 13,6 | 35,7 | 38,7 | 2,5 |
| 73 | 13,7 | 36 | 38,5 | 2,8 |
| 74 | 13,6 | 36,1 | 38,8 | 2,9 |
| 75 | 13,7 | 35,8 | 38,7 | 2,6 |
| 76 | 13,7 | 35,9 | 38,9 | 2,7 |
| 77 | 13,6 | 35,6 | 38,2 | 2,4 |
| 78 | 13,7 | 35,9 | 38,8 | 2,7 |
| 79 | 13,7 | 36,6 | 39,2 | 3,4 |
| 80 | 13,6 | 35,9 | 38,5 | 2,7 |
| 81 | 13,7 | 36,7 | 39,3 | 3,5 |
| 82 | 13,6 | 35,9 | 38,6 | 2,7 |
| 83 | 13,6 | 36,1 | 38,9 | 2,9 |
| 84 | 13,7 | 36,1 | 38,8 | 2,9 |
| 85 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 86 | 13,6 | 36,3 | 38,9 | 3,1 |
| 87 | 13,6 | 35,8 | 38,4 | 2,6 |
| 88 | 13,7 | 36,5 | 39,2 | 3,3 |
| 89 | 13,6 | 36 | 38,6 | 2,8 |
| 90 | 13,6 | 36,1 | -38,8 | 2,9 |
| 91 | 13,5 | 35,7 | -38,6 | 2,5 |
| 92 | 13,5 | 36,1 | -38,8 | 2,9 |
| 93 | 13,5 | 35,9 | -38,7 | 2,7 |
| 94 | 13,5 | 36,2 | -39 | 3 |
| 95 | 13,6 | 36,5 | -39,2 | 3,3 |
| 96 | 13,6 | 35,9 | -38,7 | 2,7 |
| 97 | 13,6 | 36,1 | -38,5 | 2,9 |
| 98 | 13,6 | 36,2 | -39,1 | 3 |
| 99 | 13,6 | 35,9 | -38,6 | 2,7 |
| 100 | 13,6 | 36,1 | -39 | 2,9 |
| 101 | 13,6 | 36,1 | -38,9 | 2,9 |
| 102 | 13,6 | 36,1 | -39 | 2,9 |
| 103 | 13,6 | 36,1 | -38,9 | 2,9 |
| 104 | 13,5 | 36,1 | -39 | 2,9 |
| 105 | 13,6 | 36,1 | -38,9 | 2,9 |
| 106 | 13,6 | 36,5 | -39,1 | 3,3 |
| 107 | 13,5 | 36,1 | -39 | 2,9 |
| 108 | 13,5 | 36,2 | -39 | 3 |
| 109 | 13,6 | 36,2 | -39 | 3 |
| 110 | 13,5 | 36,1 | -38,9 | 2,9 |
| 111 | 13,6 | 36,1 | -38,9 | 2,9 |
| 112 | 13,6 | 36 | -38,7 | 2,8 |
| 113 | 13,6 | 36,5 | -39,1 | 3,3 |
| 114 | 13,6 | 35,7 | 38,8 | 2,5 |
| 115 | 13,6 | 36,1 | 38,6 | 2,9 |
| 116 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 117 | 13,6 | 36,5 | 39,3 | 3,3 |
| 118 | 13,6 | 36,4 | 39,1 | 3,2 |
| 119 | 13,6 | 35,7 | 38,9 | 2,5 |
| 120 | 13,6 | 36,3 | 39,1 | 3,1 |
| 121 | 13,5 | 36,2 | 39 | 3 |
| 122 | 13,5 | 36,5 | 39,2 | 3,3 |
| 123 | 13,5 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 124 | 13,5 | 35,9 | 38,6 | 2,7 |
| 125 | 13,5 | 36,3 | 39,1 | 3,1 |
| 126 | 13,5 | 36,3 |  | 3,1 |
| 127 | 13,5 | 36,1 | 38,6 | 2,9 |
| 128 | 13,5 | 36,2 | 39 | 3 |
| 129 | 13,6 | 36,5 | 39,1 | 3,3 |
| 130 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 131 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 132 | 13,6 | 36,2 | 39 | 3 |
| 133 | 13,5 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |
| 134 | 13,5 | 36,4 | 39,1 | 3,2 |
| 135 | 13,5 | 36,2 | 39 | 3 |
| 136 | 13,6 | 36,8 | 39,3 | 3,6 |
| 137 | 13,5 | 36,1 | 38,9 | 2,9 |
| 138 | 13,5 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 139 | 13,6 | 36,1 | 38,9 | 2,9 |
| 140 | 13,5 | 36,3 | 39 | 3,1 |
| 141 | 13,5 | 36,2 | 39,1 | 3 |
| 142 | 13,6 | 36,5 | 39 | 3,3 |
| 143 | 13,6 | 36,3 | 39 | 3,1 |
| 144 | 13,5 | 36,2 | 38,9 | 3 |
| 145 | 13,6 | 36,2 | 39 | 3 |
| 146 | 13,5 | 36 | 38,6 | 2,8 |
| 147 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 148 | 13,6 | 35,8 | 38,6 | 2,6 |
| 149 | 13,6 | 36 | 38,9 | 2,8 |
| 150 | 13,6 | 36,2 | 38,9 | 3 |
| 151 | 13,6 | 36,3 | 39 | 3,1 |
| 152 | 13,6 | 35,9 | 38,7 | 2,7 |
| 153 | 13,5 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 154 | 13,6 | 36,3 | 39 | 3,1 |
| 155 | 13,6 | 36,2 | 39 | 3 |
| 156 | 13,6 | 36,1 | 39 | 2,9 |
| 157 | 13,5 | 36,3 | 39 | 3,1 |
| 158 | 13,6 | 35,7 | 38,7 | 2,5 |
| 159 | 13,6 | 36,1 | 38,5 | 2,9 |
| 160 | 13,7 | 36,1 | 38,9 | 2,9 |
| 161 | 13,6 | 36,3 | 39 | 3,1 |
| 162 | 13,7 | 36,2 | 38,9 | 3 |
| 163 | 13,6 | 35,9 | 38,5 | 2,7 |
| 164 | 13,7 | 35,7 | 38,3 | 2,5 |
| 165 | 13,7 | 36,1 | 38,8 | 2,9 |
| 166 | 13,6 | 36,1 | 38,8 | 2,9 |
| 167 | 13,7 | 36,2 | 38,6 | 3 |
| 168 | 13,7 | 35,6 | 38,5 | 2,4 |
| 169 | 13,6 | 36 | 38,6 | 2,8 |
| 170 | 13,7 | 36,1 | 38,6 | 2,9 |
| 171 | 13,6 | 35,8 | 38,6 | 2,6 |
| 172 | 13,6 | 35,9 | 38,8 | 2,7 |
| 173 | 13,7 | 35,7 | 38,8 | 2,5 |
| 174 | 13,6 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |
| 175 | 13,6 | 36,2 | 38,8 | 3 |
| 176 | 13,6 | 35,7 | 38,2 | 2,5 |
| 177 | 13,7 | 36,2 | 38,7 | 3 |
| 178 | 13,6 | 35,8 | 38,3 | 2,6 |
| 179 | 13,6 | 35,7 | 38,5 | 2,5 |
| 180 | 13,7 | 35,7 | 38,6 | 2,5 |

Πίνακας 2:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2011012 για 95A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,2 | 32,9 | 34,4 | 0 |
| 2 | 14,1 | 33,1 | 34,7 | 0,2 |
| 3 | 14,1 | 33,4 | 35,1 | 0,5 |
| 4 | 14,2 | 33,6 | 35,2 | 0,7 |
| 5 | 14,1 | 33,6 | 35,3 | 0,7 |
| 6 | 14,1 | 33,8 | 35,7 | 0,9 |
| 7 | 14,1 | 34,1 | 36 | 1,2 |
| 8 | 14,1 | 34,1 | 36,2 | 1,2 |
| 9 | 14 | 34,2 | 36,5 | 1,3 |
| 10 | 14 | 34,3 | 36,5 | 1,4 |
| 11 | 14,2 | 34,7 | 37 | 1,8 |
| 12 | 14,2 | 34,7 | 37 | 1,8 |
| 13 | 14,2 | 34,6 | 37,1 | 1,7 |
| 14 | 13,8 | 34,9 | 37,3 | 2 |
| 15 | 13,8 | 34,9 | 37,3 | 2 |
| 16 | 14,1 | 35,1 | 37,5 | 2,2 |
| 17 | 14,2 | 35,1 | 37,5 | 2,2 |
| 18 | 14,4 | 35,2 | 37,4 | 2,3 |
| 19 | 14,3 | 35,1 | 37,8 | 2,2 |
| 20 | 14,3 | 35,6 | 37,9 | 2,7 |
| 21 | 14,3 | 35,1 | 37,9 | 2,2 |
| 22 | 14,3 | 35,4 | 37,8 | 2,5 |
| 23 | 14,3 | 35,3 | 38 | 2,4 |
| 24 | 14,3 | 35,6 | 38,2 | 2,7 |
| 25 | 14,3 | 35,4 | 37,8 | 2,5 |
| 26 | 14,3 | 35,7 | 38,2 | 2,8 |
| 27 | 14,3 | 35,8 | 38,4 | 2,9 |
| 28 | 14,3 | 35,7 | 38,4 | 2,8 |
| 29 | 14,4 | 35,7 | 38,3 | 2,8 |
| 30 | 14,4 | 35,9 | 38,6 | 3 |
| 31 | 14,3 | 35,9 | 38,6 | 3 |
| 32 | 14,3 | 35,9 | 38,6 | 3 |
| 33 | 14,3 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 34 | 14,3 | 35,5 | 38,6 | 2,6 |
| 35 | 14,4 | 35,8 | 38,6 | 2,9 |
| 36 | 14,4 | 36,1 | 38,8 | 3,2 |
| 37 | 14,4 | 36,1 | 39 | 3,2 |
| 38 | 14,4 | 35,6 | 38,6 | 2,7 |
| 39 | 14,4 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 40 | 14,4 | 35,7 | 38,2 | 2,8 |
| 41 | 14,4 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 42 | 14,4 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 43 | 14,4 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 44 | 14,4 | 36,1 | 39 | 3,2 |
| 45 | 14,4 | 35,9 | 39 | 3 |
| 46 | 14,4 | 35,7 | 38,6 | 2,8 |
| 47 | 14,4 | 36,4 | 39,2 | 3,5 |
| 48 | 14,4 | 36,2 | 39,1 | 3,3 |
| 49 | 14,3 | 36,5 | 39 | 3,6 |
| 50 | 14,4 | 36,2 | 39 | 3,3 |
| 51 | 14,5 | 35,8 | 38,8 | 2,9 |
| 52 | 14,4 | 36,1 | 39,1 | 3,2 |
| 53 | 14,5 | 36,1 | 39 | 3,2 |
| 54 | 14,5 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 55 | 14,5 | 36 | 38,7 | 3,1 |
| 56 | 14,5 | 36,2 | 39,1 | 3,3 |
| 57 | 14,6 | 36,1 | 38,8 | 3,2 |
| 58 | 14,5 | 36 | 38,7 | 3,1 |
| 59 | 14,4 | 36,1 | 39 | 3,2 |
| 60 | 14,4 | 36,2 | 38,9 | 3,3 |
| 61 | 14,4 | 36,3 | 38,9 | 3,4 |
| 62 | 14,4 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 63 | 14,3 | 35,9 | 39 | 3 |
| 64 | 14,4 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 65 | 14,3 | 35,8 | 38,6 | 2,9 |
| 66 | 14,4 | 36 | 38,7 | 3,1 |
| 67 | 14,3 | 36 | 38,7 | 3,1 |
| 68 | 14,4 | 36,2 | 39,2 | 3,3 |
| 69 | 14,4 | 36,2 | 39,1 | 3,3 |
| 70 | 14,4 | 36,5 | 39,4 | 3,6 |
| 71 | 14,4 | 36 | 39 | 3,1 |
| 72 | 14,4 | 36,2 | 39 | 3,3 |
| 73 | 14,4 | 36,2 | 39 | 3,3 |
| 74 | 14,4 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 75 | 14,4 | 36,1 | 39,3 | 3,2 |
| 76 | 14,4 | 36,3 | 39 | 3,4 |
| 77 | 14,4 | 36,1 | 39,1 | 3,2 |
| 78 | 14,3 | 36 | 39 | 3,1 |
| 79 | 14,4 | 36,1 | 39 | 3,2 |
| 80 | 14,3 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 81 | 14,4 | 36,7 | 39,2 | 3,8 |
| 82 | 14,4 | 35,7 | 38,7 | 2,8 |
| 83 | 14,4 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 84 | 14,4 | 35,7 | 38,6 | 2,8 |
| 85 | 14,4 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 86 | 14,4 | 36,3 | 39 | 3,4 |
| 87 | 14,3 | 36 | 38,7 | 3,1 |
| 88 | 14,4 | 36,3 | 38,9 | 3,4 |
| 89 | 14,5 | 36,3 | 38,9 | 3,4 |
| 90 | 14,4 | 36,1 | 38,8 | 3,2 |
| 91 | 14,4 | 36,4 | 39,3 | 3,5 |
| 92 | 14,4 | 35,8 | 38,6 | 2,9 |
| 93 | 14,4 | 36 | 38,6 | 3,1 |
| 94 | 14,4 | 36,1 | 38,8 | 3,2 |
| 95 | 14,4 | 36,3 | 38,8 | 3,4 |
| 96 | 14,4 | 35,9 | 38,6 | 3 |
| 97 | 14,4 | 35,7 | 38,9 | 2,8 |
| 98 | 14,4 | 35,9 | 38,5 | 3 |
| 99 | 14,4 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 100 | 14,4 | 36 | 38,8 | 3,1 |
| 101 | 14,4 | 35,9 | 38,5 | 3 |
| 102 | 14,4 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 103 | 14,5 | 35,9 | 38,6 | 3 |
| 104 | 14,3 | 36,5 | 39,2 | 3,6 |
| 105 | 14,4 | 36 | 38,8 | 3,1 |
| 106 | 14,4 | 36 | 38,8 | 3,1 |
| 107 | 14,4 | 36,4 | 39 | 3,5 |
| 108 | 14,4 | 36,2 | 38,9 | 3,3 |
| 109 | 14,4 | 36 | 38,6 | 3,1 |
| 110 | 14,4 | 35,9 | 38,3 | 3 |
| 111 | 14,5 | 36,1 | 38,4 | 3,2 |
| 112 | 14,4 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 113 | 14,4 | 36 | 38,6 | 3,1 |
| 114 | 14,3 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 115 | 14,3 | 36 | 38,6 | 3,1 |
| 116 | 14,3 | 36,3 | 38,9 | 3,4 |
| 117 | 14,3 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 118 | 14,3 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 119 | 14,3 | 36,1 | 38,8 | 3,2 |
| 120 | 14,3 | 35,7 | 38,6 | 2,8 |
| 121 | 14,3 | 36,2 | 38,8 | 3,3 |
| 122 | 14,3 | 36,2 | 38,7 | 3,3 |
| 123 | 14,3 | 36,2 | 38,7 | 3,3 |
| 124 | 14,2 | 35,5 | 38,2 | 2,6 |
| 125 | 14,3 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 126 | 14,2 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 127 | 14,2 | 35,9 | 38,3 | 3 |
| 128 | 14,2 | 35,8 | 38,4 | 2,9 |
| 129 | 14,2 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 130 | 14,2 | 36,1 | 38,4 | 3,2 |
| 131 | 14,2 | 35,8 | 38,6 | 2,9 |
| 132 | 14,2 | 36 | 38,5 | 3,1 |
| 133 | 14,2 | 35,7 | 38,6 | 2,8 |
| 134 | 14,2 | 36,3 | 38,9 | 3,4 |
| 135 | 14,2 | 36,1 | 38,7 | 3,2 |
| 136 | 14,2 | 36,1 | 38,6 | 3,2 |
| 137 | 14,2 | 35,7 | 38,2 | 2,8 |
| 138 | 14,2 | 36,3 | 38,6 | 3,4 |
| 139 | 14,2 | 36 | 38,4 | 3,1 |
| 140 | 14,2 | 36 | 38,5 | 3,1 |
| 141 | 14,2 | 36,1 | 38,5 | 3,2 |
| 142 | 14,2 | 35,7 | 38,3 | 2,8 |
| 143 | 14,2 | 35,5 | 38,4 | 2,6 |
| 144 | 14,2 | 35,9 | 38,2 | 3 |
| 145 | 14,3 | 36,1 | 38,5 | 3,2 |
| 146 | 14,2 | 36 | 38,6 | 3,1 |
| 147 | 14,2 | 35,7 | 38,4 | 2,8 |
| 148 | 14,2 | 35,8 | 38,3 | 2,9 |
| 149 | 14,3 | 35,6 | 38,1 | 2,7 |
| 150 | 14,3 | 35,9 | 38,2 | 3 |
| 151 | 14,2 | 36,1 | 38,5 | 3,2 |
| 152 | 14,3 | 35,7 | 38,2 | 2,8 |
| 153 | 14,3 | 36,3 | 38,5 | 3,4 |
| 154 | 14,3 | 35,6 | 38,2 | 2,7 |
| 155 | 14,3 | 35,8 | 38,2 | 2,9 |
| 156 | 14,3 | 35,7 | 38,3 | 2,8 |
| 157 | 14,3 | 35,7 | 38,2 | 2,8 |
| 158 | 14,3 | 35,6 | 38,2 | 2,7 |
| 159 | 14,3 | 35,9 | 38,6 | 3 |
| 160 | 14,3 | 35,7 | 38,4 | 2,8 |
| 161 | 14,3 | 35,7 | 38,2 | 2,8 |
| 162 | 14,3 | 35,9 | 38,5 | 3 |
| 163 | 14,2 | 35,7 | 38,6 | 2,8 |
| 164 | 14,3 | 36,2 | 38,9 | 3,3 |
| 165 | 14,3 | 35,8 | 38,8 | 2,9 |
| 166 | 14,3 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 167 | 14,3 | 36,2 | 39 | 3,3 |
| 168 | 14,3 | 36,3 | 39 | 3,4 |
| 169 | 14,3 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 170 | 14,3 | 36,2 | 39 | 3,3 |
| 171 | 14,3 | 36,4 | 38,9 | 3,5 |
| 172 | 14,3 | 36,3 | 39 | 3,4 |
| 173 | 14,2 | 36,1 | 39 | 3,2 |
| 174 | 14,2 | 36,1 | 39,1 | 3,2 |
| 175 | 14,2 | 36,5 | 39,3 | 3,6 |
| 176 | 14,2 | 36,3 | 39,1 | 3,4 |
| 177 | 14,2 | 36,4 | 39,1 | 3,5 |
| 178 | 14,3 | 36,1 | 38,9 | 3,2 |
| 179 | 14,3 | 36,2 | 39,1 | 3,3 |
| 180 | 14,2 | 36,3 | 39 | 3,4 |

Πίνακας 3:Αποτελέσματα μετρήσεων του 2011012 για 100A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,30 | 31,9 | 32 | 0 |
| 2 | 17,30 | 32,4 | 32,4 | 0,5 |
| 3 | 17,20 | 32,8 | 32,9 | 0,9 |
| 4 | 17,20 | 33,2 | 33,5 | 1,3 |
| 5 | 17,10 | 33,6 | 33,4 | 1,7 |
| 6 | 17,10 | 33,9 | 34,1 | 2 |
| 7 | 17,10 | 34,5 | 34,2 | 2,6 |
| 8 | 17,10 | 34,9 | 34 | 3 |
| 9 | 17,10 | 34,9 | 34,9 | 3 |
| 10 | 17,00 | 35,5 | 34,7 | 3,6 |
| 11 | 17,10 | 35,7 | 35 | 3,8 |
| 12 | 17,00 | 35,7 | 36,1 | 3,8 |
| 13 | 17,00 | 35,9 | 36,4 | 4 |
| 14 | 17,00 | 36,3 | 35,7 | 4,4 |
| 15 | 17,00 | 36,5 | 36,2 | 4,6 |
| 16 | 17,00 | 36,4 | 37 | 4,5 |
| 17 | 17,00 | 36,7 | 36,5 | 4,8 |
| 18 | 17,00 | 37,2 | 36,5 | 5,3 |
| 19 | 17,00 | 37,1 | 37,4 | 5,2 |
| 20 | 17,00 | 37 | 37,4 | 5,1 |
| 21 | 17,00 | 37,4 | 37 | 5,5 |
| 22 | 16,90 | 37 | 37,6 | 5,1 |
| 23 | 17,00 | 37,1 | 37 | 5,2 |
| 24 | 17,00 | 37,5 | 38,1 | 5,6 |
| 25 | 17,00 | 37,3 | 37,8 | 5,4 |
| 26 | 17,00 | 37,7 | 38,2 | 5,8 |
| 27 | 17,00 | 37,7 | 37,6 | 5,8 |
| 28 | 17,00 | 37,8 | 38,2 | 5,9 |
| 29 | 17,00 | 37,8 | 37,5 | 5,9 |
| 30 | 17,00 | 38,1 | 37,8 | 6,2 |
| 31 | 17,00 | 37,8 | 37,9 | 5,9 |
| 32 | 16,90 | 37,6 | 38,3 | 5,7 |
| 33 | 16,90 | 38,3 | 37,7 | 6,4 |
| 34 | 16,90 | 38,2 | 37,6 | 6,3 |
| 35 | 16,90 | 37,7 | 38,6 | 5,8 |
| 36 | 16,90 | 38,2 | 37,9 | 6,3 |
| 37 | 17,00 | 38,2 | 37,8 | 6,3 |
| 38 | 16,90 | 38,1 | 38,5 | 6,2 |
| 39 | 16,80 | 38,4 | 37,8 | 6,5 |
| 40 | 16,80 | 38,1 | 38,9 | 6,2 |
| 41 | 16,90 | 38,2 | 37,9 | 6,3 |
| 42 | 16,80 | 38,5 | 38,3 | 6,6 |
| 43 | 16,80 | 38,6 | 38,2 | 6,7 |
| 44 | 16,80 | 38,5 | 38 | 6,6 |
| 45 | 16,80 | 38,2 | 37,8 | 6,3 |
| 46 | 16,90 | 38,5 | 38,5 | 6,6 |
| 47 | 16,90 | 38,2 | 37,9 | 6,3 |
| 48 | 16,90 | 38,6 | 38,4 | 6,7 |
| 49 | 17,00 | 38,4 | 38,4 | 6,5 |
| 50 | 17,00 | 38,2 | 38,1 | 6,3 |
| 51 | 17,00 | 38,2 | 39,1 | 6,3 |
| 52 | 16,90 | 38,5 | 38,4 | 6,6 |
| 53 | 16,90 | 38,2 | 39 | 6,3 |
| 54 | 16,90 | 38,7 | 38,5 | 6,8 |
| 55 | 16,90 | 38,4 | 38,6 | 6,5 |
| 56 | 16,90 | 38,2 | 38,6 | 6,3 |
| 57 | 16,90 | 38,5 | 38,5 | 6,6 |
| 58 | 16,80 | 38,2 | 39 | 6,3 |
| 59 | 16,90 | 38,5 | 39,1 | 6,6 |
| 60 | 16,90 | 38,3 | 38,3 | 6,4 |
| 61 | 16,90 | 38,4 | 39,1 | 6,5 |
| 62 | 16,90 | 38,7 | 38,2 | 6,8 |
| 63 | 16,90 | 38,6 | 38,2 | 6,7 |
| 64 | 16,70 | 38,4 | 39,1 | 6,5 |
| 65 | 16,90 | 38,5 | 39,2 | 6,6 |
| 66 | 16,90 | 38,2 | 38,7 | 6,3 |
| 67 | 16,90 | 38,5 | 38,7 | 6,6 |
| 68 | 16,90 | 38,3 | 38 | 6,4 |
| 69 | 16,90 | 39 | 39 | 7,1 |
| 70 | 16,90 | 38,6 | 38,5 | 6,7 |
| 71 | 16,90 | 38,6 | 38,5 | 6,7 |
| 72 | 16,90 | 38,7 | 38,9 | 6,8 |
| 73 | 16,90 | 38,8 | 38,2 | 6,9 |
| 74 | 16,90 | 38,3 | 38,6 | 6,4 |
| 75 | 16,70 | 38,6 | 39,1 | 6,7 |
| 76 | 16,70 | 38,6 | 38,1 | 6,7 |
| 77 | 16,90 | 38,6 | 38,7 | 6,7 |
| 78 | 16,90 | 38,5 | 38,6 | 6,6 |
| 79 | 16,90 | 38,6 | 38,3 | 6,7 |
| 80 | 16,90 | 38,4 | 38,9 | 6,5 |
| 81 | 16,80 | 38,5 | 38,6 | 6,6 |
| 82 | 16,90 | 38,5 | 38 | 6,6 |
| 83 | 16,90 | 38,4 | 38,6 | 6,5 |
| 84 | 16,90 | 38,5 | 39 | 6,6 |
| 85 | 16,90 | 38,3 | 38,9 | 6,4 |
| 86 | 16,90 | 38,7 | 37,9 | 6,8 |
| 87 | 16,90 | 38,3 | 38,2 | 6,4 |
| 88 | 16,90 | 38,5 | 38,6 | 6,6 |
| 89 | 16,90 | 38,6 | 39,1 | 6,7 |
| 90 | 16,90 | 38,5 | 38,1 | 6,6 |
| 91 | 16,90 | 38,2 | 38,8 | 6,3 |
| 92 | 16,90 | 38,5 | 38,2 | 6,6 |
| 93 | 16,90 | 38,6 | 38,1 | 6,7 |
| 94 | 16,90 | 38,2 | 38,9 | 6,3 |
| 95 | 16,90 | 38,6 | 38,4 | 6,7 |
| 96 | 16,90 | 38,5 | 38,5 | 6,6 |
| 97 | 16,90 | 38,5 | 38,2 | 6,6 |
| 98 | 16,90 | 38,5 | 38,1 | 6,6 |
| 99 | 16,90 | 38,2 | 38,6 | 6,3 |
| 100 | 16,90 | 38,3 | 38,9 | 6,4 |
| 101 | 16,90 | 38,6 | 38,3 | 6,7 |
| 102 | 16,90 | 38,6 | 38,6 | 6,7 |
| 103 | 16,90 | 38,5 | 39,2 | 6,6 |
| 104 | 17,00 | 38,2 | 38,5 | 6,3 |
| 105 | 17,00 | 38,2 | 38,9 | 6,3 |
| 106 | 17,00 | 38,4 | 38,9 | 6,5 |
| 107 | 16,90 | 38,6 | 38,6 | 6,7 |
| 108 | 16,90 | 38,6 | 39 | 6,7 |
| 109 | 17,00 | 38,6 | 39,2 | 6,7 |
| 110 | 17,00 | 38,5 | 38,5 | 6,6 |
| 111 | 17,00 | 38,3 | 39 | 6,4 |
| 112 | 17,00 | 38,6 | 38,1 | 6,7 |
| 113 | 17,00 | 38,4 | 39,1 | 6,5 |
| 114 | 17,00 | 38,3 | 39 | 6,4 |
| 115 | 17,00 | 38,5 | 39,3 | 6,6 |
| 116 | 17,00 | 38,5 | 38,6 | 6,6 |
| 117 | 17,00 | 38,3 | 38,7 | 6,4 |
| 118 | 17,00 | 38,7 | 39 | 6,8 |
| 119 | 17,00 | 38,5 | 38,2 | 6,6 |
| 120 | 16,90 | 38,5 | 38,2 | 6,6 |
| 121 | 17,00 | 38,5 | 38,2 | 6,6 |
| 122 | 17,00 | 38,8 | 38,6 | 6,9 |
| 123 | 17,00 | 38,7 | 38,2 | 6,8 |
| 124 | 16,80 | 38,3 | 39,2 | 6,4 |
| 125 | 16,80 | 38,3 | 39,2 | 6,4 |
| 126 | 17,00 | 38,4 | 39,3 | 6,5 |
| 127 | 16,80 | 38,4 | 39,3 | 6,5 |
| 128 | 16,90 | 38,4 | 39,2 | 6,5 |
| 129 | 17,00 | 38,6 | 39,3 | 6,7 |
| 130 | 17,00 | 38,4 | 39,4 | 6,5 |
| 131 | 16,90 | 38,9 | 38,2 | 7 |
| 132 | 17,00 | 38,7 | 39,5 | 6,8 |
| 133 | 16,90 | 39 | 38,4 | 7,1 |
| 134 | 17,00 | 38,5 | 39,3 | 6,6 |
| 135 | 17,00 | 38,7 | 39,4 | 6,8 |
| 136 | 17,00 | 38,6 | 39 | 6,7 |
| 137 | 17,00 | 38,7 | 39,1 | 6,8 |
| 138 | 17,00 | 38,6 | 39,5 | 6,7 |
| 139 | 17,00 | 38,9 | 39 | 7 |
| 140 | 16,90 | 39,2 | 38,5 | 7,3 |
| 141 | 17,00 | 38,8 | 39,4 | 6,9 |
| 142 | 16,90 | 38,9 | 39,5 | 7 |
| 143 | 17,00 | 39 | 38,9 | 7,1 |
| 144 | 17,00 | 39 | 38,6 | 7,1 |
| 145 | 17,10 | 38,8 | 39 | 6,9 |
| 146 | 17,10 | 38,7 | 39,5 | 6,8 |
| 147 | 17,10 | 38,9 | 38,6 | 7 |
| 148 | 17,10 | 38,7 | 39,1 | 6,8 |
| 149 | 17,10 | 38,8 | 39,5 | 6,9 |
| 150 | 17,10 | 39 | 39,4 | 7,1 |
| 151 | 17,10 | 38,6 | 39 | 6,7 |
| 152 | 17,00 | 38,7 | 39,7 | 6,8 |
| 153 | 17,00 | 38,9 | 38,4 | 7 |
| 154 | 17,00 | 39,1 | 38,7 | 7,2 |
| 155 | 16,90 | 38,7 | 38,6 | 6,8 |
| 156 | 16,90 | 38,8 | 39,1 | 6,9 |
| 157 | 16,90 | 38,6 | 38,8 | 6,7 |
| 158 | 16,90 | 38,9 | 39,3 | 7 |
| 159 | 16,90 | 39 | 39,6 | 7,1 |
| 160 | 16,90 | 39 | 39,2 | 7,1 |
| 161 | 16,90 | 39,3 | 38,6 | 7,4 |
| 162 | 17,00 | 39,2 | 38,6 | 7,3 |
| 163 | 16,90 | 39 | 39,1 | 7,1 |
| 164 | 17,00 | 39,4 | 38,5 | 7,5 |
| 165 | 17,00 | 39,3 | 39,5 | 7,4 |
| 166 | 17,00 | 38,7 | 39,6 | 6,8 |
| 167 | 17,00 | 39,1 | 38,6 | 7,2 |
| 168 | 17,00 | 39,3 | 38,8 | 7,4 |
| 169 | 17,00 | 39 | 38,6 | 7,1 |
| 170 | 17,00 | 38,9 | 39 | 7 |
| 171 | 17,00 | 39 | 39,5 | 7,1 |
| 172 | 17,00 | 39,1 | 40 | 7,2 |
| 173 | 16,80 | 39,4 | 39 | 7,5 |
| 174 | 17,00 | 39 | 39,2 | 7,1 |
| 175 | 17,00 | 38,8 | 39,4 | 6,9 |
| 176 | 16,90 | 38,8 | 38,3 | 6,9 |
| 177 | 17,00 | 38,9 | 39,2 | 7 |
| 178 | 17,00 | 39,2 | 38,6 | 7,3 |
| 179 | 17,00 | 38,6 | 38,6 | 6,7 |
| 180 | 17,00 | 39,3 | 38,7 | 7,4 |

- Αποτελέσματα μετρήσεων του 1103027

Πίνακας 1:Αποτελέσματα μετρήσεων του 1103027 για 100A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,60 | 35,3 | 37 | 0 |
| 2 | 28,50 | 35,7 | 37,4 | 0,4 |
| 3 | 28,50 | 35,8 | 37,3 | 0,5 |
| 4 | 28,70 | 36,1 | 38,1 | 0,8 |
| 5 | 28,70 | 36,5 | 38,3 | 1,2 |
| 6 | 28,60 | 36,5 | 38,2 | 1,2 |
| 7 | 28,70 | 36,7 | 38,3 | 1,4 |
| 8 | 28,70 | 36,9 | 39 | 1,6 |
| 9 | 28,70 | 37 | 39,2 | 1,7 |
| 10 | 28,60 | 37,1 | 39,4 | 1,8 |
| 11 | 28,60 | 37,3 | 39,3 | 2 |
| 12 | 28,60 | 37,4 | 39,5 | 2,1 |
| 13 | 28,60 | 37,4 | 39,5 | 2,1 |
| 14 | 28,60 | 37,8 | 39,8 | 2,5 |
| 15 | 28,60 | 37,8 | 39,8 | 2,5 |
| 16 | 28,60 | 37,8 | 39,8 | 2,5 |
| 17 | 28,50 | 37,8 | 40 | 2,5 |
| 18 | 28,60 | 38,1 | 40,4 | 2,8 |
| 19 | 28,50 | 38,2 | 40,4 | 2,9 |
| 20 | 28,40 | 38,3 | 40,5 | 3 |
| 21 | 28,50 | 38,2 | 40,4 | 2,9 |
| 22 | 28,50 | 38,3 | 40,8 | 3 |
| 23 | 28,40 | 38,2 | 40,7 | 2,9 |
| 24 | 28,50 | 38,5 | 41,1 | 3,2 |
| 25 | 28,50 | 38,4 | 41,1 | 3,1 |
| 26 | 28,40 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 27 | 28,40 | 38,5 | 41,1 | 3,2 |
| 28 | 28,40 | 38,6 | 40,8 | 3,3 |
| 29 | 28,30 | 38,5 | 41,2 | 3,2 |
| 30 | 28,40 | 38,6 | 41,2 | 3,3 |
| 31 | 28,40 | 38,8 | 41,4 | 3,5 |
| 32 | 28,30 | 38,6 | 41,4 | 3,3 |
| 33 | 28,30 | 38,7 | 41,3 | 3,4 |
| 34 | 28,40 | 38,6 | 41,4 | 3,3 |
| 35 | 28,40 | 38,7 | 41,1 | 3,4 |
| 36 | 28,40 | 38,7 | 41,4 | 3,4 |
| 37 | 28,40 | 38,6 | 41,5 | 3,3 |
| 38 | 28,40 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 39 | 28,30 | 38,9 | 41,4 | 3,6 |
| 40 | 28,20 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 41 | 28,20 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 42 | 28,30 | 39 | 41,1 | 3,7 |
| 43 | 28,30 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 44 | 28,30 | 38,6 | 41,4 | 3,3 |
| 45 | 28,30 | 38,6 | 41,4 | 3,3 |
| 46 | 28,40 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 47 | 28,40 | 38,7 | 41,2 | 3,4 |
| 48 | 28,30 | 38,6 | 41 | 3,3 |
| 49 | 28,30 | 38,6 | 41,5 | 3,3 |
| 50 | 28,20 | 38,7 | 41,4 | 3,4 |
| 51 | 28,20 | 38,7 | 41,2 | 3,4 |
| 52 | 28,30 | 39 | 41,6 | 3,7 |
| 53 | 28,30 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 54 | 28,30 | 38,8 | 41,2 | 3,5 |
| 55 | 28,30 | 39,1 | 41 | 3,8 |
| 56 | 28,30 | 38,9 | 41,6 | 3,6 |
| 57 | 28,30 | 38,9 | 41,7 | 3,6 |
| 58 | 27,90 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 59 | 28,30 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 60 | 28,30 | 38,7 | 41,3 | 3,4 |
| 61 | 28,30 | 38,7 | 41,6 | 3,4 |
| 62 | 28,30 | 38,9 | 41,1 | 3,6 |
| 63 | 28,30 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 64 | 28,30 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 65 | 28,30 | 38,9 | 41,2 | 3,6 |
| 66 | 28,20 | 38,8 | 41,6 | 3,5 |
| 67 | 28,20 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 68 | 28,30 | 38,8 | 41,6 | 3,5 |
| 69 | 28,10 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 70 | 28,20 | 38,6 | 41,4 | 3,3 |
| 71 | 28,30 | 38,9 | 41,1 | 3,6 |
| 72 | 28,30 | 38,7 | 41,4 | 3,4 |
| 73 | 28,40 | 38,8 | 41,3 | 3,5 |
| 74 | 28,30 | 38,9 | 41,1 | 3,6 |
| 75 | 28,30 | 38,6 | 41,2 | 3,3 |
| 76 | 28,20 | 39 | 41,4 | 3,7 |
| 77 | 28,30 | 38,9 | 41,1 | 3,6 |
| 78 | 28,40 | 38,8 | 41,3 | 3,5 |
| 79 | 28,30 | 38,7 | 41,1 | 3,4 |
| 80 | 28,00 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 81 | 28,40 | 38,8 | 41,1 | 3,5 |
| 82 | 28,40 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 83 | 28,40 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 84 | 28,30 | 38,9 | 41,1 | 3,6 |
| 85 | 28,30 | 38,8 | 41,3 | 3,5 |
| 86 | 28,30 | 38,7 | 41,5 | 3,4 |
| 87 | 28,40 | 39,1 | 41,4 | 3,8 |
| 88 | 28,30 | 38,8 | 41,3 | 3,5 |
| 89 | 28,30 | 39 | 41,4 | 3,7 |
| 90 | 28,40 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 91 | 28,40 | 38,9 | 41,4 | 3,6 |
| 92 | 28,40 | 39 | 41,4 | 3,7 |
| 93 | 28,40 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 94 | 28,40 | 38,6 | 41,5 | 3,3 |
| 95 | 28,40 | 39 | 41,7 | 3,7 |
| 96 | 28,20 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 97 | 28,50 | 38,9 | 41,2 | 3,6 |
| 98 | 28,40 | 38,8 | 41,7 | 3,5 |
| 99 | 28,50 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 100 | 28,50 | 38,7 | 41,1 | 3,4 |
| 101 | 28,50 | 38,6 | 41,3 | 3,3 |
| 102 | 28,50 | 39 | 41,2 | 3,7 |
| 103 | 28,60 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 104 | 28,50 | 38,9 | 41,1 | 3,6 |
| 105 | 28,40 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 106 | 28,50 | 38,9 | 41,2 | 3,6 |
| 107 | 28,60 | 39 | 41,1 | 3,7 |
| 108 | 28,60 | 38,8 | 41,2 | 3,5 |
| 109 | 28,50 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 110 | 28,50 | 38,7 | 41,3 | 3,4 |
| 111 | 28,70 | 39,1 | 41,4 | 3,8 |
| 112 | 28,60 | 39 | 41,3 | 3,7 |
| 113 | 28,60 | 39 | 41,6 | 3,7 |
| 114 | 28,50 | 39 | 41,8 | 3,7 |
| 115 | 28,40 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 116 | 28,40 | 39 | 41,3 | 3,7 |
| 117 | 28,40 | 39 | 41,6 | 3,7 |
| 118 | 28,50 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 119 | 28,50 | 38,9 | 41,3 | 3,6 |
| 120 | 28,40 | 38,9 | 41,4 | 3,6 |
| 121 | 28,30 | 38,8 | 41,3 | 3,5 |
| 122 | 27,40 | 38,9 | 41,3 | 3,6 |
| 123 | 27,60 | 38,6 | 41,3 | 3,3 |
| 124 | 27,80 | 38,9 | 41,7 | 3,6 |
| 125 | 28,10 | 38,8 | 41,1 | 3,5 |
| 126 | 28,00 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 127 | 28,00 | 39 | 41,1 | 3,7 |
| 128 | 28,00 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 129 | 28,10 | 38,7 | 41,3 | 3,4 |
| 130 | 28,10 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 131 | 28,20 | 38,8 | 41,4 | 3,5 |
| 132 | 28,10 | 38,8 | 41,1 | 3,5 |
| 133 | 28,10 | 38,7 | 41,1 | 3,4 |
| 134 | 28,10 | 38,7 | 41,1 | 3,4 |
| 135 | 28,30 | 38,8 | 41,1 | 3,5 |
| 136 | 28,30 | 39 | 41,2 | 3,7 |
| 137 | 28,30 | 38,8 | 41,6 | 3,5 |
| 138 | 28,30 | 38,8 | 41,6 | 3,5 |
| 139 | 28,30 | 38,9 | 41,6 | 3,6 |
| 140 | 28,30 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 141 | 28,40 | 39,1 | 41,5 | 3,8 |
| 142 | 28,20 | 38,6 | 41,1 | 3,3 |
| 143 | 28,30 | 38,6 | 41,5 | 3,3 |
| 144 | 28,10 | 38,9 | 41,4 | 3,6 |
| 145 | 28,20 | 39 | 41,2 | 3,7 |
| 146 | 28,30 | 38,7 | 41,3 | 3,4 |
| 147 | 28,30 | 39 | 41,6 | 3,7 |
| 148 | 28,30 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 149 | 28,40 | 38,7 | 41,5 | 3,4 |
| 150 | 28,40 | 38,8 | 41,6 | 3,5 |
| 151 | 28,40 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 152 | 28,50 | 39,1 | 41,9 | 3,8 |
| 153 | 28,40 | 39 | 41,4 | 3,7 |
| 154 | 28,40 | 38,9 | 41,3 | 3,6 |
| 155 | 28,30 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 156 | 28,40 | 39 | 41,4 | 3,7 |
| 157 | 28,40 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 158 | 28,30 | 39 | 41,7 | 3,7 |
| 159 | 28,40 | 38,8 | 41,5 | 3,5 |
| 160 | 28,40 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 161 | 28,40 | 39 | 41,9 | 3,7 |
| 162 | 28,40 | 38,9 | 41,5 | 3,6 |
| 163 | 28,50 | 39,1 | 41,5 | 3,8 |
| 164 | 28,40 | 39 | 41,9 | 3,7 |
| 165 | 28,40 | 39,1 | 41,6 | 3,8 |
| 166 | 28,50 | 39,1 | 41,6 | 3,8 |
| 167 | 28,50 | 39 | 41,4 | 3,7 |
| 168 | 28,60 | 39,3 | 41,5 | 4 |
| 169 | 28,60 | 39,4 | 42,1 | 4,1 |
| 170 | 28,60 | 39 | 41,9 | 3,7 |
| 171 | 28,60 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 172 | 28,60 | 39 | 41,6 | 3,7 |
| 173 | 28,50 | 39,2 | 41,9 | 3,9 |
| 174 | 28,70 | 39,2 | 41,9 | 3,9 |
| 175 | 28,60 | 39,2 | 41,9 | 3,9 |
| 176 | 28,50 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 177 | 28,60 | 39 | 41,5 | 3,7 |
| 178 | 28,60 | 38,8 | 41,7 | 3,5 |
| 179 | 28,30 | 39,1 | 42 | 3,8 |
| 180 | 28,40 | 39,2 | 41,8 | 3,9 |

Πίνακας 2:Αποτελέσματα μετρήσεων του 1103027 για 110A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 34 | 33,9 | 0 |
| 2 | 31 | 34,5 | 34,6 | 0,5 |
| 3 | 31 | 34,8 | 35,3 | 0,8 |
| 4 | 30,9 | 35,3 | 35,7 | 1,3 |
| 5 | 30,8 | 35,7 | 36,4 | 1,7 |
| 6 | 30,8 | 35,9 | 36,5 | 1,9 |
| 7 | 30,8 | 36,5 | 37,1 | 2,5 |
| 8 | 30,8 | 36,7 | 37,8 | 2,7 |
| 9 | 30,7 | 37 | 37,9 | 3 |
| 10 | 31,1 | 37,3 | 38,2 | 3,3 |
| 11 | 31,1 | 37,7 | 38,9 | 3,7 |
| 12 | 31,1 | 37,8 | 38,8 | 3,8 |
| 13 | 31,1 | 37,8 | 39,2 | 3,8 |
| 14 | 31,1 | 38,3 | 39,5 | 4,3 |
| 15 | 31,1 | 38,3 | 39,7 | 4,3 |
| 16 | 31 | 38,7 | 39,9 | 4,7 |
| 17 | 31,1 | 38,7 | 40,3 | 4,7 |
| 18 | 31,1 | 39 | 40,3 | 5 |
| 19 | 31,1 | 39,1 | 40,7 | 5,1 |
| 20 | 31 | 39,1 | 41,2 | 5,1 |
| 21 | 31 | 39,2 | 41,2 | 5,2 |
| 22 | 31 | 39,6 | 41,1 | 5,6 |
| 23 | 31 | 39,5 | 41,6 | 5,5 |
| 24 | 31 | 39,5 | 41,5 | 5,5 |
| 25 | 31 | 39,5 | 41,4 | 5,5 |
| 26 | 31 | 39,9 | 41,9 | 5,9 |
| 27 | 31 | 39,9 | 41,6 | 5,9 |
| 28 | 31 | 39,9 | 41,6 | 5,9 |
| 29 | 31 | 40,1 | 42,2 | 6,1 |
| 30 | 31,2 | 40,2 | 41,9 | 6,2 |
| 31 | 31,2 | 39,9 | 41,9 | 5,9 |
| 32 | 31,2 | 40,3 | 42 | 6,3 |
| 33 | 31,2 | 40,3 | 42,4 | 6,3 |
| 34 | 31,2 | 40,3 | 42,1 | 6,3 |
| 35 | 31,2 | 40,3 | 42,4 | 6,3 |
| 36 | 31,2 | 40,3 | 42,3 | 6,3 |
| 37 | 31,2 | 40,3 | 42,2 | 6,3 |
| 38 | 31,2 | 40,4 | 42,7 | 6,4 |
| 39 | 31,2 | 40,6 | 42,8 | 6,6 |
| 40 | 31,2 | 40,5 | 42,8 | 6,5 |
| 41 | 31,2 | 40,4 | 42,8 | 6,4 |
| 42 | 31,2 | 40,4 | 42,8 | 6,4 |
| 43 | 31,2 | 40,4 | 42,9 | 6,4 |
| 44 | 31,2 | 40,6 | 43 | 6,6 |
| 45 | 31,2 | 40,6 | 42,9 | 6,6 |
| 46 | 31,1 | 40,6 | 42,8 | 6,6 |
| 47 | 31,1 | 40,7 | 43,1 | 6,7 |
| 48 | 31,2 | 40,7 | 42,8 | 6,7 |
| 49 | 31,2 | 40,4 | 42,6 | 6,4 |
| 50 | 31,2 | 40,8 | 43,2 | 6,8 |
| 51 | 31,2 | 40,7 | 42,7 | 6,7 |
| 52 | 31,2 | 40,7 | 43,2 | 6,7 |
| 53 | 31,2 | 40,6 | 42,7 | 6,6 |
| 54 | 31,2 | 40,7 | 42,7 | 6,7 |
| 55 | 31,2 | 40,3 | 42,7 | 6,3 |
| 56 | 31,1 | 40,7 | 43,1 | 6,7 |
| 57 | 31,1 | 40,8 | 42,7 | 6,8 |
| 58 | 31,1 | 40,7 | 42,8 | 6,7 |
| 59 | 31,1 | 40,4 | 43,2 | 6,4 |
| 60 | 31,2 | 40,5 | 42,8 | 6,5 |
| 61 | 31,2 | 40,8 | 43 | 6,8 |
| 62 | 31,2 | 40,7 | 42,7 | 6,7 |
| 63 | 31,2 | 40,7 | 43,2 | 6,7 |
| 64 | 31,2 | 40,6 | 43,2 | 6,6 |
| 65 | 31,2 | 40,8 | 43 | 6,8 |
| 66 | 31,2 | 40,4 | 42,9 | 6,4 |
| 67 | 31,2 | 40,6 | 42,7 | 6,6 |
| 68 | 31,2 | 40,4 | 42,8 | 6,4 |
| 69 | 31,2 | 40,7 | 42,7 | 6,7 |
| 70 | 31,2 | 40,9 | 43,2 | 6,9 |
| 71 | 31,2 | 40,5 | 42,7 | 6,5 |
| 72 | 31,2 | 40,7 | 43,1 | 6,7 |
| 73 | 31,2 | 40,8 | 42,8 | 6,8 |
| 74 | 31,2 | 40,5 | 42,7 | 6,5 |
| 75 | 31,2 | 40,7 | 42,8 | 6,7 |
| 76 | 31,2 | 40,9 | 42,9 | 6,9 |
| 77 | 31,2 | 40,7 | 43,2 | 6,7 |
| 78 | 31,2 | 40,8 | 42,8 | 6,8 |
| 79 | 31,2 | 40,7 | 42,8 | 6,7 |
| 80 | 31,2 | 40,9 | 43,2 | 6,9 |
| 81 | 31,2 | 40,3 | 42,8 | 6,3 |
| 82 | 31,2 | 41 | 43,2 | 7 |
| 83 | 31,3 | 40,7 | 43,2 | 6,7 |
| 84 | 31,3 | 40,9 | 42,7 | 6,9 |
| 85 | 31,3 | 40,9 | 42,8 | 6,9 |
| 86 | 31,3 | 40,9 | 42,8 | 6,9 |
| 87 | 31,4 | 40,9 | 43,2 | 6,9 |
| 88 | 31 | 40,8 | 42,8 | 6,8 |
| 89 | 31,2 | 41 | 43,1 | 7 |
| 90 | 31,2 | 40,9 | 42,8 | 6,9 |
| 91 | 31,2 | 40,8 | 43,2 | 6,8 |
| 92 | 31,1 | 40,8 | 43,2 | 6,8 |
| 93 | 31,2 | 41 | 43,2 | 7 |
| 94 | 31,1 | 41 | 43 | 7 |
| 95 | 31,2 | 40,9 | 43,2 | 6,9 |
| 96 | 31,2 | 40,9 | 42,8 | 6,9 |
| 97 | 31,2 | 41 | 43,3 | 7 |
| 98 | 31,2 | 41 | 43,3 | 7 |
| 99 | 31,2 | 41 | 43,2 | 7 |
| 100 | 31,3 | 40,8 | 42,8 | 6,8 |
| 101 | 31,3 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 102 | 31,3 | 41 | 43,2 | 7 |
| 103 | 31,3 | 41 | 43,2 | 7 |
| 104 | 31,3 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 105 | 31,2 | 41,2 | 43,3 | 7,2 |
| 106 | 31,3 | 40,9 | 43,2 | 6,9 |
| 107 | 31,3 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 108 | 31,2 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 109 | 31,3 | 41 | 43,4 | 7 |
| 110 | 31,3 | 41,1 | 42,9 | 7,1 |
| 111 | 31,3 | 40,9 | 43 | 6,9 |
| 112 | 31,1 | 41 | 42,8 | 7 |
| 113 | 31,3 | 41,1 | 43,4 | 7,1 |
| 114 | 31,3 | 41 | 42,9 | 7 |
| 115 | 31,4 | 40,9 | 42,8 | 6,9 |
| 116 | 31,4 | 41 | 43,5 | 7 |
| 117 | 31,4 | 40,7 | 43,5 | 6,7 |
| 118 | 31,4 | 41,1 | 43,6 | 7,1 |
| 119 | 31,4 | 40,9 | 43 | 6,9 |
| 120 | 31,3 | 41 | 42,9 | 7 |
| 121 | 31,4 | 41 | 43 | 7 |
| 122 | 31,3 | 40,9 | 43,2 | 6,9 |
| 123 | 31,4 | 41 | 43,1 | 7 |
| 124 | 31,5 | 41 | 43 | 7 |
| 125 | 31,4 | 41,1 | 43,4 | 7,1 |
| 126 | 31,4 | 41 | 43,1 | 7 |
| 127 | 31,4 | 41 | 43,2 | 7 |
| 128 | 31,4 | 41 | 43,2 | 7 |
| 129 | 31,5 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 130 | 31,5 | 41,2 | 43,6 | 7,2 |
| 131 | 31,5 | 41,1 | 43,1 | 7,1 |
| 132 | 31,4 | 41,2 | 43,5 | 7,2 |
| 133 | 31,4 | 41,1 | 43,4 | 7,1 |
| 134 | 31,5 | 41,2 | 43,7 | 7,2 |
| 135 | 31,1 | 41,3 | 43,6 | 7,3 |
| 136 | 31,1 | 41,5 | 43,3 | 7,5 |
| 137 | 31,2 | 41,2 | 43,4 | 7,2 |
| 138 | 31,2 | 41,3 | 43,5 | 7,3 |
| 139 | 31,2 | 41,3 | 43 | 7,3 |
| 140 | 31,2 | 41,1 | 43,1 | 7,1 |
| 141 | 31,3 | 41,3 | 43,6 | 7,3 |
| 142 | 31,3 | 41,5 | 43,6 | 7,5 |
| 143 | 31,4 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 144 | 31,3 | 41 | 43,4 | 7 |
| 145 | 31,3 | 41,5 | 43,6 | 7,5 |
| 146 | 31,4 | 41,2 | 43,6 | 7,2 |
| 147 | 31,4 | 41,2 | 43,8 | 7,2 |
| 148 | 31,4 | 41,1 | 43,6 | 7,1 |
| 149 | 31,5 | 41,1 | 43,6 | 7,1 |
| 150 | 31,5 | 41,2 | 43,2 | 7,2 |
| 151 | 31,5 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 152 | 31,2 | 41,5 | 43,6 | 7,5 |
| 153 | 31,3 | 41,1 | 43,6 | 7,1 |
| 154 | 31,1 | 41,1 | 43,7 | 7,1 |
| 155 | 31,1 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 156 | 30,9 | 41 | 43,5 | 7 |
| 157 | 30,9 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 158 | 30,9 | 41,3 | 43,2 | 7,3 |
| 159 | 30,9 | 41,4 | 43,2 | 7,4 |
| 160 | 30,9 | 41,1 | 43,6 | 7,1 |
| 161 | 30,9 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 162 | 30,9 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 163 | 30,9 | 41 | 43,4 | 7 |
| 164 | 31 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 165 | 31 | 41,1 | 43,6 | 7,1 |
| 166 | 31 | 41,1 | 43,4 | 7,1 |
| 167 | 31 | 40,9 | 43,6 | 6,9 |
| 168 | 31 | 41,1 | 43,2 | 7,1 |
| 169 | 31 | 41 | 42,9 | 7 |
| 170 | 31,1 | 41,1 | 42,9 | 7,1 |
| 171 | 31,1 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 172 | 31 | 41 | 43,4 | 7 |
| 173 | 31,1 | 40,9 | 43 | 6,9 |
| 174 | 31,1 | 41 | 43 | 7 |
| 175 | 31,1 | 41 | 43 | 7 |
| 176 | 31 | 40,7 | 43,3 | 6,7 |
| 177 | 31,1 | 41,1 | 43,3 | 7,1 |
| 178 | 31,1 | 41,1 | 42,9 | 7,1 |
| 179 | 31,1 | 41 | 43,4 | 7 |
| 180 | 31,1 | 41 | 42,9 | 7 |

Πίνακας 3:Αποτελέσματα μετρήσεων του 1103027 για 120A

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35,8 | 32,1 | 32,7 | 0 |
| 2 | 35,8 | 32,8 | 33,7 | 0,7 |
| 3 | 35,7 | 33,6 | 34,5 | 1,5 |
| 4 | 35,7 | 34,1 | 35,7 | 2 |
| 5 | 35,6 | 34,8 | 36,1 | 2,7 |
| 6 | 35,5 | 35,3 | 36,7 | 3,2 |
| 7 | 35,5 | 35,9 | 37,7 | 3,8 |
| 8 | 35,4 | 36,5 | 38,6 | 4,4 |
| 9 | 35,4 | 36,7 | 39,1 | 4,6 |
| 10 | 35,4 | 37,3 | 39,7 | 5,2 |
| 11 | 35,4 | 37,6 | 39,7 | 5,5 |
| 12 | 35,4 | 37,8 | 40,2 | 5,7 |
| 13 | 35,5 | 38,2 | 41 | 6,1 |
| 14 | 35,4 | 38,7 | 41,1 | 6,6 |
| 15 | 35,3 | 39 | 41,8 | 6,9 |
| 16 | 35,3 | 38,9 | 42,2 | 6,8 |
| 17 | 35,3 | 39,2 | 42,4 | 7,1 |
| 18 | 35,3 | 39,5 | 42,4 | 7,4 |
| 19 | 35,3 | 39,6 | 43,1 | 7,5 |
| 20 | 35,3 | 39,7 | 42,9 | 7,6 |
| 21 | 35,3 | 40,2 | 43 | 8,1 |
| 22 | 35,4 | 40,3 | 43,2 | 8,2 |
| 23 | 35,4 | 40,4 | 43,4 | 8,3 |
| 24 | 33,8 | 40,6 | 43,8 | 8,5 |
| 25 | 33,8 | 40,5 | 43,5 | 8,4 |
| 26 | 33,9 | 40,7 | 44,4 | 8,6 |
| 27 | 33,9 | 40,5 | 43,8 | 8,4 |
| 28 | 33,8 | 40,8 | 44,4 | 8,7 |
| 29 | 33,9 | 41 | 44,3 | 8,9 |
| 30 | 33,9 | 40,9 | 44,4 | 8,8 |

Πίνακας 4:Αποτελέσματα μετρήσεων του 1103027 για 100A (με άλλη κλίμακα)

| t (min) | ΔV (mV) | Θ1 (0C) | Θ2 (0C) | ΔΘ1 (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,8 | 32,9 | 32,6 | 0 |
| 2 | 26,7 | 33,4 | 32,8 | 0,5 |
| 3 | 26,7 | 33,8 | 33,8 | 0,9 |
| 4 | 26,7 | 34,1 | 34,4 | 1,2 |
| 5 | 26,7 | 34,5 | 34,4 | 1,6 |
| 6 | 26,6 | 34,9 | 35,2 | 2 |
| 7 | 26,6 | 35,3 | 35,3 | 2,4 |
| 8 | 26,5 | 35,5 | 36,1 | 2,6 |
| 9 | 26,5 | 35,6 | 35,9 | 2,7 |
| 10 | 26,5 | 36 | 36,7 | 3,1 |
| 11 | 26,5 | 36,3 | 37,1 | 3,4 |
| 12 | 26,5 | 36,4 | 37 | 3,5 |
| 13 | 26,5 | 36,6 | 37,2 | 3,7 |
| 14 | 26,5 | 36,8 | 37,5 | 3,9 |
| 15 | 26,4 | 37 | 37,8 | 4,1 |
| 16 | 26,5 | 37,2 | 38,2 | 4,3 |
| 17 | 26,5 | 37,4 | 38,3 | 4,5 |
| 18 | 26,3 | 37,5 | 38,5 | 4,6 |
| 19 | 26,5 | 37,4 | 38,7 | 4,5 |
| 20 | 26,4 | 37,8 | 38,5 | 4,9 |
| 21 | 26,5 | 37,8 | 38,9 | 4,9 |
| 22 | 26,4 | 37,9 | 38,8 | 5 |
| 23 | 27,3 | 38,2 | 39 | 5,3 |
| 24 | 27,3 | 38,2 | 39,1 | 5,3 |
| 25 | 27,2 | 38,2 | 39,2 | 5,3 |
| 26 | 27,3 | 38,5 | 39,5 | 5,6 |
| 27 | 27,2 | 38,5 | 39,5 | 5,6 |
| 28 | 27,2 | 38,8 | 40,1 | 5,9 |
| 29 | 27,2 | 38,7 | 40,3 | 5,8 |
| 30 | 27,2 | 38,9 | 40,3 | 6 |
| 31 | 27 | 39 | 40,4 | 6,1 |
| 32 | 27,3 | 38,9 | 40 | 6 |
| 33 | 27,3 | 38,9 | 40,4 | 6 |
| 34 | 27,3 | 38,9 | 40,2 | 6 |
| 35 | 27,3 | 39,3 | 40,7 | 6,4 |
| 36 | 27,3 | 39,1 | 40,3 | 6,2 |
| 37 | 27,2 | 39,2 | 40,4 | 6,3 |
| 38 | 27,1 | 39 | 40,3 | 6,1 |
| 39 | 27,2 | 39,2 | 40,6 | 6,3 |
| 40 | 27 | 39,3 | 40,6 | 6,4 |
| 41 | 27,2 | 39,5 | 40,8 | 6,6 |
| 42 | 27,1 | 39 | 40,5 | 6,1 |
| 43 | 27,2 | 39,3 | 40,7 | 6,4 |
| 44 | 27,2 | 39,3 | 41,1 | 6,4 |
| 45 | 27,3 | 39,4 | 40,7 | 6,5 |
| 46 | 27,2 | 39,5 | 40,7 | 6,6 |
| 47 | 27,2 | 39,2 | 40,6 | 6,3 |
| 48 | 27,2 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 49 | 27,1 | 39,5 | 40,8 | 6,6 |
| 50 | 27,2 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 51 | 27,1 | 39,5 | 40,8 | 6,6 |
| 52 | 27,2 | 39,6 | 41,1 | 6,7 |
| 53 | 27,2 | 39,6 | 40,8 | 6,7 |
| 54 | 27,2 | 39,6 | 41,1 | 6,7 |
| 55 | 27,2 | 39,5 | 40,8 | 6,6 |
| 56 | 27,2 | 39,7 | 41 | 6,8 |
| 57 | 27,2 | 39,4 | 41,2 | 6,5 |
| 58 | 27,2 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 59 | 27,3 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 60 | 27,3 | 39,6 | 41,2 | 6,7 |
| 61 | 27,3 | 39,7 | 41,4 | 6,8 |
| 62 | 27,4 | 39,8 | 41,2 | 6,9 |
| 63 | 27,3 | 39,7 | 41 | 6,8 |
| 64 | 27,3 | 39,5 | 41 | 6,6 |
| 65 | 27,3 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 66 | 27,3 | 39,7 | 41,1 | 6,8 |
| 67 | 27,3 | 39,8 | 41,2 | 6,9 |
| 68 | 27,3 | 39,7 | 41 | 6,8 |
| 69 | 27,3 | 39,6 | 41,2 | 6,7 |
| 70 | 27,3 | 39,7 | 41 | 6,8 |
| 71 | 27,3 | 39,6 | 40,9 | 6,7 |
| 72 | 27,3 | 39,9 | 41,5 | 7 |
| 73 | 27,3 | 39,5 | 41,2 | 6,6 |
| 74 | 27,3 | 39,7 | 41,5 | 6,8 |
| 75 | 27,3 | 39,8 | 41 | 6,9 |
| 76 | 27,3 | 39,7 | 41 | 6,8 |
| 77 | 27,3 | 39,9 | 41,4 | 7 |
| 78 | 27,3 | 39,9 | 41,6 | 7 |
| 79 | 27,2 | 39,8 | 41,3 | 6,9 |
| 80 | 27,3 | 39,8 | 41,1 | 6,9 |
| 81 | 27,3 | 39,7 | 41,4 | 6,8 |
| 82 | 27,2 | 39,9 | 41,2 | 7 |
| 83 | 27,2 | 39,8 | 41,3 | 6,9 |
| 84 | 27,2 | 39,8 | 41,5 | 6,9 |
| 85 | 27,2 | 39,9 | 41,1 | 7 |
| 86 | 27,2 | 39,6 | 41,1 | 6,7 |
| 87 | 27,2 | 39,7 | 41,1 | 6,8 |
| 88 | 27,3 | 39,7 | 41,1 | 6,8 |
| 89 | 27,3 | 39,6 | 41,3 | 6,7 |
| 90 | 27,2 | 39,5 | 41,4 | 6,6 |
| 91 | 27,3 | 39,7 | 41 | 6,8 |
| 92 | 27,2 | 39,9 | 41,2 | 7 |
| 93 | 27,3 | 39,9 | 41,5 | 7 |
| 94 | 27,2 | 39,9 | 41,4 | 7 |
| 95 | 27,2 | 39,7 | 41,2 | 6,8 |
| 96 | 27,3 | 39,7 | 41,1 | 6,8 |
| 97 | 27,2 | 39,6 | 41,2 | 6,7 |
| 98 | 27,3 | 39,8 | 41 | 6,9 |
| 99 | 27,3 | 39,8 | 41,5 | 6,9 |
| 100 | 27,3 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 101 | 27,3 | 39,9 | 41,4 | 7 |
| 102 | 27,2 | 39,9 | 41,1 | 7 |
| 103 | 27,2 | 39,8 | 41,4 | 6,9 |
| 104 | 27,2 | 39,8 | 41,5 | 6,9 |
| 105 | 27,2 | 39,7 | 41,5 | 6,8 |
| 106 | 27,3 | 39,7 | 41,4 | 6,8 |
| 107 | 27,3 | 39,7 | 41,2 | 6,8 |
| 108 | 27,1 | 39,6 | 41 | 6,7 |
| 109 | 27 | 39,6 | 41,2 | 6,7 |
| 110 | 27,3 | 39,7 | 41,3 | 6,8 |
| 111 | 27,3 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 112 | 27,3 | 39,7 | 41,1 | 6,8 |
| 113 | 27 | 39,5 | 41,2 | 6,6 |
| 114 | 27,3 | 39,7 | 41,4 | 6,8 |
| 115 | 27,2 | 39,7 | 41,4 | 6,8 |
| 116 | 27,2 | 39,5 | 41,5 | 6,6 |
| 117 | 27,2 | 39,7 | 40,9 | 6,8 |
| 118 | 27,2 | 39,6 | 41,1 | 6,7 |
| 119 | 27,2 | 39,5 | 40,8 | 6,6 |
| 120 | 27,1 | 39,8 | 41,3 | 6,9 |
| 121 | 27,2 | 39,7 | 40,9 | 6,8 |
| 122 | 27,1 | 39,6 | 41,1 | 6,7 |
| 123 | 27 | 39,5 | 41,5 | 6,6 |
| 124 | 27,1 | 39,6 | 41,4 | 6,7 |
| 125 | 27,1 | 39,8 | 41 | 6,9 |
| 126 | 27,1 | 39,7 | 41,3 | 6,8 |
| 127 | 27,2 | 39,5 | 41 | 6,6 |
| 128 | 27,1 | 39,5 | 41,1 | 6,6 |
| 129 | 27,3 | 39,5 | 41 | 6,6 |
| 130 | 27,2 | 39,7 | 41,4 | 6,8 |
| 131 | 27,2 | 39,8 | 41 | 6,9 |
| 132 | 27,3 | 39,5 | 41,5 | 6,6 |
| 133 | 27,2 | 39,8 | 41,5 | 6,9 |
| 134 | 27,2 | 39,7 | 41,1 | 6,8 |
| 135 | 27,3 | 39,8 | 41,1 | 6,9 |
| 136 | 27,2 | 39,9 | 41,1 | 7 |
| 137 | 27,2 | 39,9 | 41,1 | 7 |
| 138 | 27 | 39,9 | 41,3 | 7 |
| 139 | 27,1 | 39,6 | 41,4 | 6,7 |
| 140 | 27,1 | 39,9 | 41,1 | 7 |
| 141 | 27 | 39,9 | 41,5 | 7 |
| 142 | 27 | 39,9 | 41,3 | 7 |
| 143 | 27 | 39,7 | 41,5 | 6,8 |
| 144 | 27,1 | 39,9 | 41,5 | 7 |
| 145 | 27,2 | 40 | 41,4 | 7,1 |
| 146 | 27,1 | 39,9 | 41,1 | 7 |
| 147 | 26,8 | 39,9 | 41,4 | 7 |
| 148 | 27,2 | 39,9 | 41,4 | 7 |
| 149 | 27,1 | 39,9 | 41,2 | 7 |
| 150 | 27,1 | 39,9 | 41,2 | 7 |
| 151 | 27,1 | 40,1 | 41,5 | 7,2 |
| 152 | 27 | 40 | 41,5 | 7,1 |
| 153 | 27,1 | 40,1 | 41,5 | 7,2 |
| 154 | 27,1 | 40,1 | 41,2 | 7,2 |
| 155 | 27,1 | 40,2 | 41,5 | 7,3 |
| 156 | 27,1 | 40 | 41,7 | 7,1 |
| 157 | 27,1 | 39,9 | 41,5 | 7 |
| 158 | 27,2 | 39,9 | 41,3 | 7 |
| 159 | 27,1 | 39,9 | 41,7 | 7 |
| 160 | 27,1 | 40,1 | 41,8 | 7,2 |
| 161 | 27,1 | 40,2 | 41,6 | 7,3 |
| 162 | 27,1 | 40,2 | 41,5 | 7,3 |

| 163 | 27 | 40,2 | 41,5 | 7,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 27,1 | 40 | 41,5 | 7,1 |
| 165 | 27,1 | 40 | 41,9 | 7,1 |
| 166 | 27,1 | 40,1 | 41,7 | 7,2 |
| 167 | 27,1 | 40 | 41,4 | 7,1 |
| 168 | 26,9 | 40,2 | 41,5 | 7,3 |
| 169 | 27 | 40 | 41,9 | 7,1 |
| 170 | 27 | 40,1 | 41,4 | 7,2 |
| 171 | 27,1 | 40,1 | 41,4 | 7,2 |
| 172 | 27,1 | 40,2 | 41,7 | 7,3 |
| 173 | 27,1 | 40,1 | 41,7 | 7,2 |
| 174 | 27 | 40,3 | 41,5 | 7,4 |
| 175 | 27 | 39,9 | 41,5 | 7 |
| 176 | 27,1 | 40,1 | 41,6 | 7,2 |
| 177 | 27 | 39,9 | 41,3 | 7 |
| 178 | 27,1 | 40,2 | 41,7 | 7,3 |
| 179 | 27 | 40 | 41,3 | 7,1 |
| 180 | 27 | 40,2 | 41,6 | 7,3 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ –

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα γίνει παρουσίαση της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μας. Θα γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης του συνδέσμου συναρτήσει του χρόνου για κάθε ηλεκτρικό σύνδεσμο, για κάθε ρεύμα που δοκιμάσαμε.  Επίσης γίνεται προσπάθεια να βρούμε το ισοδύναμο του  κεραυνικού ρεύματος κάθε συνδέσμου με βάση την θερμοκρασία στην οποία σταθεροποιείται με την πάροδο του χρόνου, ενώ αυτό θα προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε και θεωρητικά. Τέλος θα γίνει μια προσπάθεια να αποδείξουμε τον θεωρητικό τύπο με τον οποίο η ανύψωση της θερμοκρασίας σχετίζεται με την πτώση τάσης στον σύνδεσμο.

5.2 ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

    - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2012001

Η σύσφιξη των κοχλιών του συνδέσμου αυτού έγινε με ροπή σύσφιξης 19 Ntm.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις θερμοκρασίας-χρόνου για κάθε δοκιμαστικό ρεύμα και παρατηρούμε σε ποια θερμοκρασία σταθεροποιείται ο σύνδεσμος, καθώς και οι γραφικές παραστάσεις πτώσης τάσης –χρόνου.

Σχήμα 5.2.1-1: Διαφορά θερμοκρασίας στο σύνδεσμο 2012001σαν συνάρτηση του χρόνου για κάθε τιμή ρεύματος που δοκιμάσαμε.

Παρατηρούμε ότι το ρεύμα  στο οποίο έχω σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του συνδέσμου στους 6,50C είναι τα 90Α, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το ισοδύναμο του  κεραυνικού ρεύματος.

Σχήμα 5.2.1-2: Πτώση τάσης στο σύνδεσμο 2002001 ως συνάρτηση του χρόνου για κάθε τιμή ρεύματος που δοκιμάσαμε.

    - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2011012

Για τον σύνδεσμο αυτόν έχω ροπή σύσφιξης 25 Ntm. Η αντίστοιχη γραφική παράσταση θερμοκρασίας- χρόνου φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 5.2.2-1: Διαφορά θερμοκρασίας στο σύνδεσμο 2011012 συναρτήσει του χρόνου για κάθε τιμή ρεύματος.

Το ρεύμα στο οποίο έχω σταθεροποίηση της θερμοκρασίας γύρω στους 60C  του συνδέσμου είναι τα 100Α (ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος).

Σχήμα 5.2.2-2: Πτώση τάσης στον σύνδεσμο 2011012 συναρτήσει του χρόνου για κάθε τιμή ρεύματος.

    - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1103027

Η σύσφιξη των κοχλιών του συνδέσμου αυτού έγινε στα 23Νtm. Η γραφική παράσταση θερμοκρασίας-χρόνου για κάθε ρεύμα παρουσιάζεται παρακάτω.

Σχήμα 5.2.3-1: Διαφορά θερμοκρασίας στον σύνδεσμο 1103027 συναρτήσει του χρόνου για κάθε τιμή ρεύματος.

Η θερμοκρασία του συνδέσμου σταθεροποιείται γύρω στους 6-70C για ρεύμα 110Α. Δηλαδή εδώ θεωρούμε ότι το ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος είναι 110Α.

Σχήμα 5.2.3-2: πτώση τάσης στον σύνδεσμο 1103027 συναρτήσει του χρόνου για κάθε τιμή του ρεύματος.

5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για κάθε σύνδεσμο βρήκαμε το ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος, δηλαδή το ρεύμα στο οποίο επιτυγχάνουμε διαφορά θερμοκρασίας γύρω στους 6οC. Όμως τα ρεύματα αυτά που υπολογίσαμε θα πρέπει να προκαλούν και το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με το κεραυνικό ρεύμα για να μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμά του.

Θεωρητικά το φορτίο του κεραυνικού ρεύματος δίνεται από τον τύπο:

Όπου:

Imax=100 kA

λ1=2.100  sec-1

λ2=150.000 sec-1

Όπου το λ1 και λ2 αφορούν τη μορφή 10/350 του κεραυνικού ρεύματος. Έγινε η επιλογή αυτής της μορφής του κεραυνικού ρεύματος επειδή αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαïκού προτύπου Εn50164.1, για ανοιγμένη τιμή ενέργειας 2,5ΜJ/Ω για την διάρκεια των 2msec και κορυφή ρεύματος 100kA.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και κάνοντας τις πράξεις βρίσκουμε ότι

Qκεραυν= 46,23 Αsec.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το φορτίο που προκαλείται από το ισοδύναμο κεραυνικό ρεύμα που προκύπτει από τις μετρήσεις που κάναμε  για τον κάθε σύνδεσμο.

- Σύνδεσμος 2012001: Θεωρούμε ισοδύναμο κεραυνικό ρεύμα τα 90 Α. Άρα I1=90 A και από την γραφική παράσταση Δθ-t παρατηρούμε ότι για το ρεύμα των 90 Α η διαφορά θερμοκρασίας περίπου 6οC (για την ακρίβεια 6,5οC) επιτυγχάνεται μετά την πάροδο χρόνου 38 λεπτών, δηλαδή 2280 sec.

Επομένως :

- Σύνδεσμος 2011012: Θεωρούμε ισοδύναμο κεραυνικό ρεύμα τα 100 Α. Άρα I2=100 A και από την γραφική παράσταση Δθ-t παρατηρούμε ότι για το ρεύμα των 100 Α η διαφορά θερμοκρασίας των 6οC επιτυγχάνεται μετά την πάροδο χρόνου 46 λεπτών περίπου, δηλαδή 2760 sec.

Επομένως:

- Σύνδεσμος 1103027: Θεωρούμε ισοδύναμο κεραυνικό ρεύμα τα 110 Α. Άρα I3=110 A και από την γραφική παράσταση Δθ-t παρατηρούμε ότι για το ρεύμα των 110 Α η διαφορά θερμοκρασίας περίπου 6οC (για την ακρίβεια 7οC) προσεγγίζεται μετά την πάροδο χρόνου 40 λεπτών περίπου, δηλαδή 2400 sec.

Επομένως:

Ιδανικά θα περιμέναμε ότι Qκεραυν=Q1=Q2=Q3, που δεν ισχύει. Παρατηρούμε ότι οι

τιμές των Q1, Q2, Q3  είναι σχετικά παρεμφερείς (τις ίδιας τάξης μεγέθους), αλλά απέχουν πολύ από την τιμή που προκύπτει από το θεωρητικό τύπο του Qκεραυν.

Ένας λόγος στον οποίο μπορεί να οφείλεται αυτή η διαφορά είναι ότι στο εργαστήριο εφαρμόστηκε εναλλασσόμενο ρεύμα ενώ το κεραυνικό ρεύμα είναι κρουστικό. Δηλαδή η φύση του κεραυνικού ρεύματος είναι διαφορετική από του εναλλασσόμενου που εφαρμόστηκε στους συνδέσμους, γεγονός το οποίο πιθανότατα οδηγεί σε μη συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Ακόμα όταν σε υψηλές συχνότητες εφαρμόζουμε κεραυνικό ρεύμα στους λυόμενους συνδέσμους αυτό ρέει επιδερμικά σε αντίθεση με το εναλλασσόμενο το οποίο διαχέεται σε όλο τον σύνδεσμο. Αυτός μπορεί να είναι ένας επιπλέον λόγος για την μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζεται στα θερμικά αποτελέσματα.

5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεν είναι τόσο απλό να δοθεί μια αναλυτική έκφραση που να περιγράφει την επίδραση της ροής του ονομαστικού ρεύματος από τις επαφές των διακοπτών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας σε κάθε αντίσταση επαφής δεν εξαρτάται μόνο από την εγκάρσια διατομή της επαφής αλλά κυρίως από:

- Τον αερισμό της περιοχής, που επηρεάζεται από το είδος του διακόπτη

- Την δύναμη σύσφιξης μεταξύ των κινητών και των σταθερών μερών που δεν πρέπει να προκαλούν καμία παραμόρφωση ή άλλη φθορά στην επαφή κατά την διαδικασία.

Όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των συνδέσμων (ΔV) ή η διαφορά θερμοκρασίας στο σημείο επαφής (Δθ) αποτελεί κριτήριο για τη συμπεριφορά του διακόπτη υπό ονομαστικό ρεύμα (έλεγχος υπερθέρμανσης).

Ισχύει μια σχέση της μορφής:

ΔV=k*√Δθ

Όπου k μια σταθερά που εξαρτάται από το υλικό και τη γεωμετρία της επαφής και την ποσότητα των ξένων επικαθίσεων. Για καθαρές επαφές αργύρου η τιμή του κ είναι 0,00740 mV/oC, για χάλκινες επαφές είναι 0,00744 mV/oC. Ύστερα από μακρά χρήση, όταν ξένο υλικό έχει επικαθίσει  στις επαφές, κυρίως σκόνη και μεταλλικά οξείδια, αυτή η σταθερά κ μπορεί να πάρει τιμή διπλάσια της κανονικής που προκαλεί δυσλειτουργίες στις επαφές που λειτουργούν υπό ονομαστικά ρεύματα.

Οι μετρήσεις που έδωσαν τις παραπάνω τιμές του κ έγιναν σε καθαρές επιφάνειες.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις ΔV-√Δθ για τον κάθε σύνδεσμο.

Σε καθένα από τους συνδέσμους, βρέθηκε για το κάθε ρεύμα που εφαρμόστηκε, η χρονική στιγμή στην οποία σταθεροποιείται η διαφορά θερμοκρασίας Δθ. Στη συνέχεια με βάση την γραφική παράσταση ΔV-t, παρατηρήθηκε η αντίστοιχη πτώση τάσης στον λυόμενο σύνδεσμο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (που σταθεροποιήθηκε η διαφορά θερμοκρασίας). Έτσι προέκυψαν οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις ΔV-√Δθ για τον κάθε σύνδεσμο.

Σχήμα 5.4-1.Γραφική παράσταση πτώσης τάσης-ρίζας διαφοράς θερμοκρασίας για τον σύνδεσμο 2012001.

Σχήμα 5.4-2.Γραφική παράσταση πτώσης τάσης-ρίζας διαφοράς θερμοκρασίας για τον     σύνδεσμο 2011012.

Σχήμα 5.4-3.Γραφική παράσταση πτώσης τάσης-ρίζας διαφοράς θερμοκρασίας για τον σύνδεσμο 1103027.

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις δεν επαληθεύεται η γραμμική σχέση ΔV=k*√Δθ που ήταν θεωρητικά αναμενόμενο.

Παρατηρήθηκε ότι για τους δύο τελευταίους συνδέσμους επαληθεύεται η γραμμική σχέση μεταξύ πτώσης τάσης και ρίζας διαφοράς θερμοκρασίας. Για την ακριβή τιμή του συντελεστή k πρέπει να γίνουν επιπλέον μετρήσεις .

Αντίθετα για τον πρώτο σύνδεσμο κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται. Πιθανώς αυτό να οφείλεται σε σφάλματα κατα τη διάρκεια των μετρήσεων .

5.5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία μέτρησης του ρεύματος αξιολόγησης των λυόμενων  συνδέσμων που είχε ήδη προταθεί από προηγούμενη εργασία αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι είναι αρκετά απλή, εύκολα εφαρμόσιμη και εφικτή σε κάθε εργαστήριο αφού απαιτεί βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε σε συνδέσμους διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών για λόγους σύγκρισης.

Στις μετρήσεις διατίθονταν χάλκινα δοκίμια τα οποία θεωρούνται κατάλληλα υλικά για χρήση στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων , προσφέρουν μεγάλη αξιοπιστία λειτουργίας και γενικά συνίστανται σε συστήματα με μεγάλη στάθμη προστασίας.

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί και η μάζα του δοκιμίου. Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι η μάζα σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του συνδέσμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην τιμή του ρεύματος αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις που αφορούν τις μετρήσεις που πήραμε παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

Όσον αφορά την πτώση τάσης, βλέπουμε από τα διαγράμματα ΔV-t ότι αυτή παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου (σχεδόν ευθεία γραμμή με μικρές διακυμάνσεις) για κάθε ρεύμα που δοκιμάσαμε και για τους τρεις συνδέσμους. Μάλιστα από τα γραφήματα φαίνεται καθαρά ότι όσο μεγαλύτερο ρεύμα δοκιμάζουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πτώση τάσης που παρουσιάζεται συγκριτικά με τις άλλες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ακόμα ότι στις γραφικές παραστάσεις κατά την σταθεροποίηση της διαφοράς θερμοκρασίας, δεν σχηματίζεται ευθεία γραμμή όπως θα αναμενόταν από την θεωρία αλλά εμφανίζονται διακυμάνσεις που μερικές φορές ξεπερνούν τον 1οC. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μήκος της αντίστασης του θερμοστοιχείου στον υπολογιστή είναι μεγάλο με αποτέλεσμα το θερμπστοιχείο Pt100 να έχει μεγάλη ευαισθησία. Έτσι οποιαδήποτε μεταβολή στο εργαστηριακό περιβάλλον να γίνεται αντιληπτή από αυτό. Επιπλέον τα  όργανα μέτρησης δεν προσφέρουν την απαραίτητη ακρίβεια με συνέπεια να υπεισέρχεται κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις.

Σημαντική παρατήρηση πάντως είναι ότι οι τιμές των μετρήσεων μεταβάλλονται σημαντικά όταν αλλάζουμε την κλίμακα μέτρησης του αμπερομέτρου στην προσπάθειά μας να πετύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Πιο συγκεκριμένα για τον σύνδεσμο 1103027 έχουμε πάρει δύο μετρήσεις για ρεύμα 100 Α υπό διαφορετική κλίμακα, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, τόσο όσον αφορά την διαφορά θερμοκρασίας όσο και σε σχέση με την πτώση τάσης.

Τέλος αναφέρουμε ότι κατά τη μέτρηση του συνδέσμου 1103027 στη περίπτωση που δοκιμάσαμε ρεύμα 120 Α οι μετρήσεις έχουν διακοπεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατά το πρώτο μισάωρο απείχαν πολύ από την αναμενόμενη διαφορά θερμοκρασίας των 6οC (ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη) και έτσι θεωρήθηκε προτιμότερο να σταματήσουμε τη μέτρηση και να συνεχίσουμε εφαρμόζοντας μικρότερο ρεύμα.

Συνοψίζοντας δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ένα ρεύμα που να προκαλεί το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με το κεραυνικό ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμό του.

Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να επαναληφθούν παρόμοιες μετρήσεις σε μελλοντικές εργασίες, ώστε να βρεθεί ένα ισοδύναμο του κεραυνικού ρεύματος που να προσεγγίζει καλύτερα το κεραυνικό ρεύμα που προκύπτει από τους θεωρητικούς τύπους τόσο ως προς τα θερμικά αποτελέσματα που αυτό προκαλεί όσο και ως προς τη γραμμική σχέση μεταξύ  ΔV-√Δθ που πρέπει να ισχύει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- R. Holm: Electric Contacts, Theory and Applications - Εκδόσεις Springer

- Karagiannopoulos C.G., Bourkas P.D., Dervos C.T.: “Measurements on contacts of no-load swithes, using different currents and clamping spring force values” Pro.Int.Applied Modeling and Simulations, Lugano, p.94-97 (1990)

- Κοντός Δημήτριος: Προστασία κτισμάτων & κατασκευών με την αρχή κλωβού Faraday και ακίδα Franklin - Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ

- Ι. Α. Σταθόπουλος: Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων - Εκδόσεις Συμεών

- Ι. Α. Σταθόπουλος: Υψηλές τάσεις Ι - Εκδόσεις Συμεών

- Αικατερίνη Πολυκράτη: Συμπεριφορά στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων υπό ταχέως μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές καταπονήσεις - Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

- Ψωμόπουλος Κων/νος: Μη γραμμικά φαινόμενα σε μονωτές και επαφές διακοπτών υψηλών τάσεων / ψηφιακών μετατροπέων - Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

- A.Polykrati, M. Paisios, K. Karagiannopoulos, P. Bourkas : ‘Model for temperature, estimation of electric couplings suffering heavy lightning currents’, IEE Proc. – Gener. Trasm. Distrib., Vol. 151, No. 1, Jan 2004

- Κυριάκος Ν. Βασιλάκη: Διερεύνηση της επίδρασης της ροπής σύσφιξης στην αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων- Διπλωματική εργασία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

- Ηλίας Α. Σαββινίδης: Επίδραση ροπής σύσφιξης στην αξιοπιστία μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων κυκλωμάτων γειώσεων- Διπλωματική εργασία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

# Text boxes

8

7

5

6

3

2

1

4