|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 3η  Οκτωβρίου 2005.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005

Αφιερώνεται

στην Καίτη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-05.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα της παρούσης διπλωματικής εργασίας  Καθηγητή κ.Περικλή Μπούρκα για την εμπιστοσύνη της ανάθεσης της διπλωματικής αυτής εργασίας, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, Καθηγητές κ. Ν. Θεοδώρου και κ. Κ. Καραγιανόπουλο.

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω την εταιρεία Π.Πιττάς και Α.Δραγνής για την ευγενική παραχώρηση εξοπλισμού και υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους του Εργαστηρίου για τη συνεργασία και τις άριστες σχέσεις που αναπτύξαμε και ιδιαίτερα τον Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ιωάννη Παπαλεωνιδόπουλο για τη συνεισφορά του προς την ανάληψη αυτής εδώ της διπλωματικής εργασίας.

Τέλος, με αίσθημα ευγνωμοσύνης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Δρ Αικατερίνη Πολυκράτη για την αδιάκοπη και πολύτιμη βοήθειά της σε αυτή την εργασία, την υπομονή της, αλλά και για την αμέριστη συμπαράστασή της σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή αφορά στον ποιοτικό έλεγχο των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και τα κυκλώματα γειώσεων γενικότερα. Συγκεκριμένα μελετάται η επίδραση της δύναμης σύσφιξης στη θερμική συμπεριφορά τους κατά την καταπόνησή τους με εναλλασσόμενο ρεύμα.

Στα πρώτα δύο κεφάλαια δίνεται η απαραίτητη θεωρία για την κατανόηση των φαινόμενων που σχετίζονται με την εργασία αυτή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή για τις ηλεκτρικές στατικές επαφές, καθορίζονται βασικές αρχές ως προς την αξιολόγησή τους και αναφέρονται περιληπτικά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά τη λειτουργία τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται συνοπτικά η θεωρία που αφορά στα κεραυνικά ρεύματα και κατόπιν μελετώνται τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και η χρήση των εν λόγω συνδέσμων σ’ αυτά.

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο σκοπός της εργασίας και ορίζονται κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με το πρόβλημα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται το κύκλωμα μέτρησης, η διαδικασία των μετρήσεων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συνδέσμων που μετρήθηκαν.

Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται τα σχόλια και τα συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων.

Τέλος, στο Παράρτημα Α΄ δίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις των δοκιμίων και στο Παράρτημα Β΄ σύντομη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των μετρήσεων σε υπολογιστή.

ABSTRACT

This project refers to the quality control of the stationary electrical contacts which are used in lightning protection systems and to the grounding systems in general. In particular, the effect of tightening torque in thermal behaviour under alternative current is studied.

In the first two sections, the necessary theoretical background is presented for the understanding of the phenomenons which are related to this project.

In the first section, an introduction to the stationary electrical contacts is given, the basic principles are specified and the phenomenons that occur during their function are presented concisely.

In the second section, the theoretical background of lightning current is given and then the lightning protection systems and the use of their couplings are studied.

The third section refers to the aim of this project and some basic concepts, related to the problem, are specified.

The fourth section describes the measurement circuit, the measurements procedure and the technical characteristics of the couplings.

In the fifth section, the results are presented.

The sixth section comprises the conclusions and the comments.

Finally, in the Appendix A, the measurements of the couplings are shown analytically and the Appendix B describes the software was used.

Περιεχομενα

1.	Εισαγωγή	6

1.1	Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές	7

1.1.1	Βασικοί όροι και έννοιες	7

1.1.2	Αντίσταση στένωσης και αντίσταση στρώματος επικαθίσεων	8

1.1.3	Επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίσταση στένωσης	11

1.1.4	Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται	12

1.2	Χαρακτηριστικές καμπύλες αντίστασης-πτώσης τάσης και αντίστασης-θερμοκρασίας	14

1.3	Οξείδωση και επικαθίσεις στις ηλεκτρικές επαφές	17

1.4	Γαλβανική διάβρωση	19

1.5	Επίδραση της υγρασίας	21

1.6	Σχηματική αναπαράσταση των παραγόντων που επιδρούν σε μία ηλεκτρική επαφή	22

1.7	Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος στις επαφές.	24

1.8	Η φυσική διερεύνηση των φαινομένων μεταφοράς στις επαφές.	29

1.9	Οι επαφές σαν ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα	38

1.10	Ένα ισοδύναμο κύκλωμα για την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένων στις επαφές.	41

1.11	Η ηλεκτρομονωτική και η αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ μίας στατικής ηλεκτρικής επαφής	42

1.12	Οι διατάξεις μέτρησης και αξιολόγησης των στατικών ηλεκτρικών επαφών	43

1.12.1	Δοκιμή υπερθέρμανσης	44

1.12.2	Διηλεκτρικές δοκιμές διακοπτών	44

1.12.3	Δοκιμή μηχανικής αντοχής	45

1.12.4	Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα	45

2.	Διατάξεις Αντικεραυνικής Προστασίας	46

2.1	Γενικά περί κεραυνού	46

2.2	Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)	49

2.3	Γενικές αρχές και ορισμοί σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας	49

2.3.1	Το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας	49

2.3.2	Εσωτερικό ΣΑΠ	52

2.4	Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας	55

2.5	Δοκιμή αξιολόγησης σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1	58

3.	Σκοπός της Εργασίας	59

3.1	Το ρεύμα αξιολόγησης	60

3.2	Η επίδραση της δύναμης σύσφιξης	61

4.	Περιγραφή Πειραματικού Μέρους	63

4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων	63

4.2	Το κύκλωμα μέτρησης	64

4.3	Η διαδικασία των μετρήσεων	65

5.	Αποτελέσματα των Μετρήσεων	67

5.1	Δοκίμιο 1: Σύνδεσμος 2011012	68

5.2	Δοκίμιο 2 : Σύνδεσμος 1001010	71

6.	Επεξεργασία Μετρήσεων - Συμπεράσματα	75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄	80

Αναλυτικές μετρήσεις δοκιμίων	80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄	104

Λογισμικό μέτρησης μέσω του Η/Υ	104

Βιβλιογραφία	106

# Εισαγωγή

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι (μόνιμοι σύνδεσμοι και επαφές) αποτελούν βασικό τμήμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει ηλεκτρικούς συνδέσμους (κυρίως στους ηλεκτρικούς πίνακες και στα κυκλώματα των γειώσεων) η αξιοπιστία των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της.

Οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι μεταξύ των ρευματοφόρων μερών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε μόνιμους και λυόμενους. Μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι είναι αυτοί που τα δύο μέρη τους συνδέονται μεταξύ τους σταθερά μέσω κοχλιών. Τέτοιοι σύνδεσμοι είναι οι συνδέσεις των καλωδίων μέσω των ακροδεκτών τους, οι συνδέσεις μεταξύ των ζυγών, οι συνδέσεις σε κυκλώματα γειώσεων, κ.λ.π. Λυόμενοι σύνδεσμοι είναι αυτοί που μπορεί κανείς να χειρισθεί μέσω εξωτερικά εφαρμοζόμενης δύναμης, όπως οι επαφές των διακοπτών γενικά καθώς και οι επαφές μεταξύ ασφαλειών και ασφαλειοθηκών.

Οι ηλεκτρικές επαφές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις στατικές ηλεκτρικές επαφές (stationary electrical contacts) και τις ηλεκτρικές επαφές που έχουν ισχύ διακοπής (switching electrical contacts). Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές, δηλαδή οι επαφές που δεν έχουν ισχύ διακοπής, μπορεί κανείς να τις χειρισθεί μόνο όταν το κύκλωμα έχει τεθεί εκτός τάσης, μέσω π.χ. ενός διακόπτη φορτίου ή ισχύος, ανάλογα με το είδος παροχής της τάσης. Αντίθετα οι επαφές με ισχύ διακοπής χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να υφίστανται συνέπειες στη συμπεριφορά τους από το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται κατά το χειρισμό του φορτίου.

Στη συνέχεια δίνεται μία σύντομη εισαγωγή για τις στατικές ηλεκτρικές επαφές χωρίς ισχύ διακοπής που αφορούν στην εργασία αυτή και καθορίζονται βασικές αρχές σχετικά με την αξιολόγησή τους. Εξετάζονται επίσης περιληπτικά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά τη λειτουργία των επαφών και δίνεται μία σύντομη ανασκόπηση των μέχρι σήμερα ερευνών σχετικά με το θέμα.

## Οι στατικές ηλεκτρικές επαφές

Ο όρος ηλεκτρική επαφή σημαίνει μία σύνδεση μεταξύ δύο αγωγών η οποία έχει ως σκοπό της την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τμήματα των αγωγών που συνδέονται ονομάζονται τμήματα της επαφής (contact members) ή απλούστερα επαφές (contacts). Συνήθως το τμήμα εκείνο της επαφής, το οποίο συνδέεται με τον θετικό πόλο της πηγής (εάν πρόκειται για συνεχές ρεύμα) ονομάζεται άνοδος και το άλλο τμήμα κάθοδος. Η δύναμη η οποία συγκρατεί τα δύο μέρη της επαφής μεταξύ τους καλείται δύναμη σύσφιξης των επαφών F.

Τα μέταλλα από τα οποία κατασκευάζονται συνήθως οι στατικές ηλεκτρικές επαφές έχουν, για λόγους διευκόλυνσης της διάβασης του ρεύματος, μεγάλη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Για τον λόγο αυτό η σκληρότητα των μετάλλων αυτών δεν είναι μεγάλη και υπό την επίδραση των δυνάμεων σύσφιξης παραμορφώνονται ελαστικά και πλαστικά στις περιοχές, που εφάπτονται υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης.

### Βασικοί όροι και έννοιες

Πριν αναφερθούμε στην αντίσταση που παρουσιάζουν οι επαφές κατά την διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει προηγουμένως να εξετάσουμε την επιφάνεια από την οποία διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα.

Από την επίδραση της δύναμης σύσφιξης δημιουργούνται παραμορφώσεις αποτέλεσμα των οποίων είναι η δημιουργία ορισμένων περιοχών πάνω στον λυόμενο σύνδεσμο, οι οποίες φέρουν το φορτίο σύσφιξης της επαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσω αυτών των περιοχών γίνεται διέλευση του ρεύματος. Το σύνολο των περιοχών αυτών δίνει την επιφάνεια σύσφιξης Ab. Υπάρχει μια εμπειρική σχέση που συνδέει την δύναμη σύσφιξης F με την επιφάνεια συσφιξης Ab η οποία είναι:

(1.1)

όπου Η είναι η σκληρότητα της επαφής και ξ ένας συντελεστής αναλογίας που κυμαίνεται από 0.2 έως 1.

Η κατανομή των παραπάνω περιοχών είναι στατιστική και εξαρτάται κυρίως από το είδος των υλικών και την τραχύτητα των επιφανειών. Ως πραγματική επιφάνεια Αc (true contact area) μιας επαφής εννοούμε την επιφάνεια μέσω της οποίας γίνεται τελικά η διέλευση του ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η επιφάνεια αυτή είναι, λόγω των ξένων επικαθίσεων στις επαφές (κυρίως οξείδια μετάλλων και σκόνη), μικρότερη από την Ab. Όταν παρατηρεί κανείς μια ηλεκτρική επαφή δημιουργείται η εντύπωση ότι τα δύο μέρη της εφάπτονται σε μια πολύ ευρύτερη επιφάνεια από το σύνολο των περιοχών επαφής Ab που προαναφέρθηκαν. Αυτή η μακροσκοπικά παρατηρούμενη επιφάνεια ονομάζεται φαινόμενη επιφάνεια επαφής Aα (apparent contact area) και είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το σύνολο των επί μέρους επιφανειών πραγματικής επαφής Ac, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σχήμα 1.1-1: Κατανομή του ρεύματος σε μία πραγματική επιφάνεια.

### Αντίσταση στένωσης και αντίσταση στρώματος επικαθίσεων

Η αντίσταση που παρουσιάζει μία επαφή κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται αντίσταση διάβασης. Η αντίσταση διάβασης R περιλαμβάνει γενικά δύο όρους. Την αντίσταση στένωσης Rc, (constriction resistance) και την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf. Η αντίσταση στένωσης Rc, είναι αποτέλεσμα της εξαναγκασμένης ροής του ηλεκτρικού ρεύματος από το ένα μέρος της επαφής στο άλλο. Η αντίσταση στένωσης περιλαμβάνει εξ ορισμού, την αντίσταση και στα δύο μέρη της επαφής. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων οφείλεται στη δυσκολία των ηλεκτρικών φορέων να διαπεράσουν το στρώμα αυτό.

Η αντίσταση στένωσης Rc για ένα μόνο σημείο (a-spot) έχει αποδειχθεί ότι δίνεται από την σχέση:

(1.2)

όπου ρ1 και ρ2 είναι οι ειδικές αντιστάσεις των μετάλλων που έρχονται σε επαφή, α είναι η ακτίνα της περιοχής επαφής μεταξύ των μετάλλων. Εάν τα δύο υλικά που έρχονται σε επαφή είναι τα ίδια τότε η παραπάνω σχέση γίνεται

(1.3)

Σχήμα 1.1-2: Γραμμές ροής ρεύματος και δημιουργία της αντίστασης στένωσης Rc.

Στο παραπάνω σχήμα 1.1-2 δείχνονται οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος και οι ισοδυναμικές επιφάνειες δύο κυλίνδρων, που άγουν ηλεκτρικό ρεύμα κατά την διεύθυνση του άξονα συμμετρίας τους. Θεωρούμε ότι η μόνη θέση στην οποία είναι δυνατό λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας να διέλθει το ρεύμα είναι η ελλειπτική επιφάνεια Αc που έχει ως διαστάσεις τους ημιάξονες α και β. Στην περίπτωση αυτή η αντίσταση στένωσης θα οφείλεται στην εξαναγκασμένη συμπύκνωση των γραμμών ροής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όλες οι προσπάθειες υπολογισμού της Rc οι οποίες έχουν επιχειρηθεί έγιναν κάτω από τις ακόλουθες παραδοχές :

- το υλικό των επαφών ήταν το ίδιο και για τα δύο μέρη της επαφής

- το υλικό ήταν ισοτροπικό και η ειδική αντίσταση του σταθερή

- η θερμοκρασία είναι σταθερή σε όλα τα σημεία της επιφάνειας επαφής Ac η οποία είναι ισοδυναμική επιφάνεια

- για τον υπολογισμό της αντίστασης μεταξύ διαδοχικών ισοδυναμικών επιφανειών ισχύει ΔΦ=0, όπου Φ το δυναμικό.

Κάνοντας χρήση του σχήματος 1.1-2 και των παραδοχών που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σύντομη απόδειξη της σχέσης που έχει δοθεί προηγουμένως για την Rc.

Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με τους Kottler και Smythe ότι η αντίσταση στένωσης θα δίνεται από την σχέση:

(1.4)

όπου α και β οι ημιάξονες της έλλειψης σε cm, ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και μ μια παράμετρος η οποία εξαρτάται από τον λόγο της επιφάνειας Ac προς την επιφάνεια Aα. Για Ac<< Aα ισχύει

Στην περίπτωση που η περίμετρος της Ac είναι περιφέρεια ακτίνας r τότε έχουμε στην παραπάνω σχέση α=β=r και επομένως η αντίσταση στένωσης είναι:

(1.5)

Για η σχέση γίνεται  όπως είχε αναφερθεί και προηγουμένως.

Οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί για μία μόνο επιφάνεια Ac σε ολόκληρη την φαινόμενη επιφάνεια Aα. Στην περίπτωση i αριθμού επιφανειών ισχύει η σχέση:

(1.6)

Πειραματικά αποτελέσματα από τους Holm και Stormer συμπίπτουν με τα υπολογιζόμενα από την σχέση (1.3). Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι σε περίπτωση που η περίμετρος της Ac έχει σχήμα έλλειψης τότε η σχέση (1.3) εκφράζει με ικανοποιητική ακρίβεια την αντίσταση στένωσης και μπορεί να χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς με ακρίβεια περίπου ±1,5%.

Επειδή τα μέταλλα δεν είναι τελείως καθαρά, η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζεται από στρώματα οξειδίων, θείου και άλλων ανόργανων στρωμάτων που πολύ συχνά συναντώνται στις επιφάνειες των μετάλλων. Η αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων στις επαφές Rf δίνεται από την προσεγγιστική σχέση:

(1.7)

όπου σ είναι η ανά μονάδα επιφανείας αντίσταση του υλικού.

Κύριος μηχανισμός της διέλευσης του ρεύματος αποτελεί το φαινόμενο σήραγγος το οποίο εξετάζεται παρακάτω. Στις περισσότερες εφαρμογές η συνεισφορά των λεπτών στρωμάτων στην συνολική αντίσταση μπορεί να μην είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού συνήθως τα σημεία (a-spot) από τα οποία διέρχεται το ρεύμα δημιουργούνται από μηχανική διάτρηση των στρωμάτων επιφανείας στην επαφή.

Σχήμα 1.1-3: Σχηματική παράσταση σημείων επαφής (a-spot) μεταξύ επιφανειών.

Από την προηγούμενη ανάλυση είναι φανερό ότι οι οδοί διέλευσης του ρεύματος είναι λιγότερες από αυτές που φυσιολογικά αναμένονται και για τον λόγο αυτό θα υπάρχει και μία περισσότερο ανομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος.(σχήμα 1.1-3).

### Επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίσταση στένωσης

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την τιμή της αντίστασης Rc είναι η θερμοκρασία. Όταν η αντίσταση στένωσης μιας επαφής θερμανθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα που τη διαπερνά, τότε η τιμή της δίνεται από τη σχέση :

(1.8)

όπου Rc(Τ0) η τιμή της αντίστασης στένωσης σε θερμοκρασία Τ0, Rc(Τ) η τιμή της αντίστασης στένωσης σε θερμοκρασία Τ >Τ0 και αχ ο θερμικός συντελεστής μεταβολής της αντίστασης στένωσης. Θεωρητικοί υπολογισμοί επαληθεύουν τη σχέση (1.8) και προσδιορίζουν τον συντελεστή αχ ίσο προς τα 2/3 του θερμικού συντελεστή α του υλικού των επαφών. Έτσι η σχέση (1.8) γίνεται:

(1.9)

Οι σχέσεις (1.3) και (1.9) για τα συνήθη μέταλλα, που χρησιμοποιούνται στις επαφές, δίνουν τιμές της Rc οι οποίες είναι πολύ μικρές. Πειραματικά δεδομένα για συνήθεις επαφές των πρακτικών εφαρμογών δίνουν επίσης πολύ μικρές τιμές για την Rc, (της τάξης των 2·10-4 Ω). Οι τιμές αυτές της αντίστασης στένωσης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις συνήθεις (κατά τις προδιαγραφές) τιμές της πτώσης τάσης (π.χ. της τάξης των 55mV για διακόπτες του δικτύου ΧΤ). Γι' αυτό μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η αντίσταση λόγω των ξένων επικαθίσεων σε μία επαφή έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής της ολικής αντίστασης διάβασης.

### Η πτώση τάσης σε μία επαφή σε σχέση με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται

Η θερμική και η ηλεκτρική ροή υπακούουν σε παρεμφερείς νόμους. Η θερμική ενέργεια ρέει σε συνάρτηση με τις θερμοκρασιακές διαφορές και αντίστοιχα το ηλεκτρικό ρεύμα σε συνάρτηση προς την διαφορά δυναμικού. Σε συμμετρικά συστήματα ηλεκτρικών επαφών, η θερμική ροή ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου υπάρχει μία σχέση μεταξύ θερμοκρασιακής διαφοράς και διαφοράς δυναμικού. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε κάτω από διάφορες παραδοχές, όπως π.χ. ότι ο αγωγός (που συνδέεται με την επαφή) είναι μονωμένος θερμικά και ηλεκτρικά σε όλο το μήκος του.

Για την διατύπωση μίας ενεργειακής σχέσης, που διέπει μία επαφή, έχουν γίνει οι παρακάτω παραδοχές:

- Σαν είσοδος του ηλεκτρικού ρεύματος νοείται η πραγματική επιφάνεια επαφής, και σαν έξοδος μία επιφάνεια αρκετά μακριά από την είσοδο ώστε η ροή σε αυτή να μην επηρεάζει την θερμική και ηλεκτρική ροή στο άμεσο περιβάλλον της επαφής.

- Το σύστημα των δύο μερών της ηλεκτρικής επαφής είναι συμμετρικό.

Η δεύτερη παραδοχή σημαίνει ότι τα δύο μέρη της επαφής είναι από το ίδιο υλικό, το οποίο είναι ισοτροπικό, δηλαδή ότι η ειδική αντίσταση ρ, και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (thermal conductivity), εξαρτώνται μόνο από την θερμοκρασία. Σημαίνει επίσης ότι η επιφάνεια επαφής είναι ισοθερμική και ισοδυναμική (ταυτόχρονα για τα δύο μέρη της επαφής) και ότι αυτή έχει την υψηλότερη θερμοκρασία του συστήματος, λόγω συμμετρίας του οποίου δεν συμβαίνει ροή της θερμότητας από το ένα μέρος της επαφής προς το άλλο.

Κάτω από αυτές τις παραδοχές ως συνάρτηση μεταξύ θερμοκρασίας Τ και τάσης U, για μία συμμετρική αντίσταση στένωσης, έχει προταθεί η σχέση :

(1.10)

όπου ΔΤ η διαφορά της θερμοκρασίας των σημείων επαφής από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εάν χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του γινομένου  τότε η σχέση 1.10 γίνεται:

(1.11)

ή

(1.12)

Η σχέση (1.12) δίνει τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί σε επαφές λόγω της αντίστασης στένωσης για δεδομένη πτώση τάσης.

Σε περίπτωση, που μέρος της παραγόμενης θερμότητας, διαφεύγει προς το περιβάλλον μέσο (όπως συμβαίνει στην πράξη), τότε η σχέση (1.10) γίνεται:

(1.13)

και

(1.14)

Θεωρώντας το νόμο των Wiedemann – Franz κατά τον οποίο:

(1.15)

όπου L σταθερά ανεξάρτητη από το μέταλλο, τότε η σχέση (1.10) γίνεται:

(1.16)

ή

(1.17)

όπου Τ0 η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι σχέσεις (1.12), (1.14) και (1.17) παρέχουν την δυνατότητα του κατά προσέγγιση υπολογισμού της πτώσης τάσης σε επαφές χωρίς επικαθίσεις. Στις πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ελάχιστης τιμής της πτώσης τάσης σε καινούργιες επαφές.

## Χαρακτηριστικές καμπύλες αντίστασης-πτώσης τάσης και αντίστασης-θερμοκρασίας

Στη βιβλιογραφία δίνονται διαγράμματα που αφορούν στην αντίσταση διάβασης σε συνάρτηση με την πτώση τάσης ή τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον λυόμενο σύνδεσμο, ανάλογα με τη δύναμη σύσφιξης και την τιμή του ρεύματος. Μία τέτοια καμπύλη δίνεται στο σχήμα 1.2-1 από όπου φαίνεται ότι οι συναρτήσεις R=f(U) και R=f(Δθ) είναι αύξουσες στην περιοχή των πρακτικών εφαρμογών (Δθ < 50 °C ). Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2-1 οι χαρακτηριστικές αυτές σχεδιάζονται σε λογαριθμική κλίμακα. Στον άξονα των y δίνεται συνήθως η πτώση τάσης στην επαφή και ταυτόχρονα η διαφορά θερμοκρασίας (τα μεγέθη αυτά συνδέονται σύμφωνα με τη σχέση (1.17). Στον άξονα των y δίνεται ο λόγος R(ρ,λ)/R0(ρ0,λ0), δηλαδή το πηλίκο της αντίστασης διάβασης R σε θερμοκρασία θ (όπου η ειδική αντίσταση έχει την τιμή ρ και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας έχει την τιμή λ) προς την αντίσταση διάβασης R0 σε θερμοκρασία χώρου θ0 (με ειδική αντίσταση ρ0 και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ0). Ο λόγος αυτός θα μπορούσε να γραφεί και ως R(θ)/R0(θ).

Στη χαρακτηριστική του σχήματος 1.2-1 διακρίνονται οι περιοχές ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ και ΕΖ. Η σειρά των γραμμάτων αντικατοπτρίζει τη χρονική εξέλιξη της σχέσης.

Στο τμήμα ΑΒ η αντίσταση διάβασης αυξάνει με τη θερμοκρασία. Η αύξηση της αντίστασης διάβασης μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (1.9).

Σχήμα 1.2-1: 	Τυπική χαρακτηριστική R=f(U) ή R=f(Δθ) για μια συμμετρική καινούργια επαφή από χαλκό με δύναμη σύσφιξης 100 gr.

Γεωμετρία επαφής: κύλινδρος – κύλινδρος.

Στην περιοχή ΒΓ η αντίσταση διάβασης γίνεται μικρότερη. Η μείωση αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί από την αύξηση της επιφάνειας Ac (προς την οποία η R είναι αντιστρόφως ανάλογη), λόγω μείωσης της σκληρότητας του υλικού από την ανακρυστάλλωση, που υφίσταται κατά την ανόπτηση. Όπως φαίνεται από το σχήμα 1.2-1 η περιοχή της θερμοκρασίας ανόπτησης (περιοχή ΒΓ) για τον χαλκό είναι από 190°C έως 200°C. Η περιοχή αυτή είναι για τον άργυρο 180° C έως 185° C.

Στο τμήμα ΓΔ της χαρακτηριστικής R=f(Δθ) η επιφάνεια Ac φαίνεται ότι έχει σταθερή τιμή μετά την ανακρυστάλλωση και γι’ αυτό η αντίσταση διάβασης αυξάνει σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Το τμήμα ΓΔ είναι πρακτικά παράλληλο προς το ΑΒ. Σε αρκετά υλικά επαφών η παραπάνω αύξηση είναι σύντομη ή δεν υπάρχει, γιατί συνεχίζεται η ανακρυστάλλωση με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Στο σημείο Δ της χαρακτηριστικής συμβαίνει η τήξη του υλικού (η θερμοκρασία τήξης του χαλκού είναι 1083°C). Η επιφάνεια Ac αυξάνει και υπάρχει μεταλλική συνέχεια μεταξύ των δύο μερών της επαφής, λόγω συγκόλλησης της. Η αύξηση της επιφάνειας Ac και η συγκόλληση των επαφών συνεπάγονται μείωση της αντίστασης διάβασης στην επαφή και αυτό φαίνεται στο τμήμα της καμπύλης ΔΕ.

Όταν από το σημείο Ε της χαρακτηριστικής μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η αντίσταση διάβασης γίνεται μικρότερη (τμήμα ΕΖ). Το τμήμα ΕΖ είναι πρακτικά παράλληλο προς το ΑΒ.

Το τμήμα ΑΒ της χαρακτηριστικής αποδίδει την ιδανική συμπεριφορά των επαφών (σταθερή επιφάνειας Ac), τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρακτικά η επιφάνεια Ac δεν έχει σταθερή τιμή γιατί η σκληρότητα των υλικών της επαφής μεταβάλλεται από τις αυξομειώσεις της θερμότητας που παράγεται, σε συνδυασμό με τις θλιπτικές τάσεις.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις επαφών οι οποίες έχουν συγκολληθεί υπό την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας, το τμήμα ΕΖ στο σχήμα 1.2-1 είναι το ίδιο, τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος (η επιφάνεια Ac μένει σταθερή λόγω της συγκόλλησης). Στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία είναι μικρότερη από εκείνη του σημείου τήξης και βρίσκεται κοντά στη θερμοκρασία ανόπτησης, η χαρακτηριστική μπορεί να είναι η ίδια κατά την αύξηση ή μείωση της τιμής του ρεύματος, όπως αυτή που φαίνεται στο σχήμα 1.2-1 με διακεκομμένη γραμμή. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί από την ψυχρή συγκόλληση που συμβαίνει σε καινούργιες και καθαρές επαφές. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση οι επαφές πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν σχεδόν κολλήσει αν και η θερμοκρασία τους δεν έχει φθάσει στο σημείο τήξης.

Από τη χαρακτηριστική R=f(U) ή R=f(Δθ) του σχήματος 1.2-1 παρατηρείται ότι οι περιοχές τιμών της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης σε μια επαφή, που συνεπάγονται ανακρυστάλλωση στα υλικά των επαφών (περιοχή ΒΓ), αποτελεί την έναρξη της αποσταθεροποίησης της επαφής. Πέρα από αυτή την περιοχή οι επαφές που λειτουργούν υπό ονομαστικό ρεύμα, πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ουσιαστικά καταστραφεί. Η θεωρία που διατυπώθηκε για τη χαρακτηριστική του σχήματος 1.2-1 αφορά καθαρές επαφές χωρίς αξιόλογο στρώμα επικαθίσεων σε αυτές. Σε περιπτώσεις που το στρώμα των επικαθίσεων έχει σημαντικό πάχος και καλύπτει μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας Ac η χαρακτηριστική του σχήματος 1.2-1 δεν ισχύει και παρατηρείται εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.

Η επίδραση του θερμικού αποτελέσματος στην αντίσταση της επαφής φαίνεται και στο επόμενο σχήμα 1.2-2 για διαφορετικές τιμές ρεύματος. Για αρκετά μεγάλες τιμές ρεύματος χρειάζεται μικρότερος χρόνος για την αύξηση της αντίστασης της επαφής.

Σχήμα 1.2-2:	Μεταβολή της αντίστασης του συνδέσμου σε σχέση με τον χρόνο για διαφορετικές τιμές ρεύματος.

## Οξείδωση και επικαθίσεις στις ηλεκτρικές επαφές

Oι επικαθίσεις σε μία ηλεκτρική επαφή είναι μία από τις βασικότερες αιτίες αύξησης της αντίστασης διάβασης και επομένως ο κύριος λόγος κακής λειτουργίας της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις επικαθίσεις σύμφωνα με την σύνθεσή τους, σε δύο κατηγορίες: σε χημικές ενώσεις (όπως π.χ. τα οξείδια του μετάλλου της επαφής) και σε διάφορα παρασιτικά στοιχεία (όπως η σκόνη, τα λιπαντικά και υδρατμοί). Η οξείδωση των μεταλλικών επαφών είναι ένας από τους σοβαρότερους μηχανισμούς που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά τους. Στην περίπτωση του χαλκού έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία του σε περιβάλλον με έντονες συνθήκες οξείδωσης μπορεί να προκαλέσει ραγδαία αύξηση της αντίστασης της επαφής σε μία σχετικά υψηλή τιμή μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Τα οξείδια του χαλκού αναπτύσσονται από την βάση του μετάλλου και συγκεκριμένα από τους 40 οC έως και τους 200ο C υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη του . Σημειώνεται ότι η ειδική αντίσταση του είναι 1010 μΩcm.Τα οξείδια του χαλκού είναι πιο μαλακά σε σχέση με τα οξείδια του αλουμινίου με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η διάτρηση τους από την εφαρμοζόμενη δύναμη.

Ο ψευδάργυρος (Ζn) καλύπτεται από ένα προστατευτικό στρώμα που δρα μονωτικά και έχει χαμηλή σκληρότητα. Κατά την επαφή των δύο μερών το προστατευτικό αυτό στρώμα αποχωρίζεται από την επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγώγιμες περιοχές οι οποίες οξειδώνονται επίσης με τον χρόνο. Σε αυτή τη περίπτωση η αντίσταση διάβασης γίνεται μεγαλύτερη (και επομένως και η θερμοκρασία) και έτσι αυξάνει δευτερογενώς η οξείδωση. O ψευδάργυρος δεν είναι ιδανικό υλικό για επαφές και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν έχει ικανοποιητική σκληρότητα με αποτέλεσμα να αυξάνει η επιφάνεια Ac, υπό την επίδραση της δύναμης σύσφιξης και να μειώνεται αντίστοιχα η πίεση, πράγμα που βοηθάει στην οξείδωση της επιφάνειάς του.

Το βολφράμιο καλύπτεται από ένα στρώμα οξειδίου το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευτικό. Σε θερμοκρασία χώρου αυτό το οξείδιο παραμένει στο πάχος των περίπου 50Å. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μεγάλο ποσοστό αυτού του οξειδίου καταστρέφεται κατά την επαφή των δύο μερών, με αποτέλεσμα η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται στις περιοχές όπου έχει αποκολληθεί το οξείδιο. Η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της επαφής, όπου δεν έχουν αποκολληθεί τα λεπτά στρώματα του οξειδίου, έχει αποδοθεί στην εκδήλωση του φαινόμενου σήραγγoς. Παρεμφερή συμπεριφορά παρουσιάζει και το μολυβδαίνιο καθώς και οι καθαρές επαφές από χάλυβα.

Ο χρυσός δεν οξειδώνεται όπως είναι γνωστό στον αέρα. Προσβάλλεται όμως από το χλώριο στους l80 οC περίπου και σχηματίζει υδατοδιαλυτό AuCl3. Η μόνη επικάθιση η οποία υπάρχει στην επιφάνεια επαφών από χρυσό είναι μία στοιβάδα ατόμων οξυγόνου (που υπάρχει και σε κάθε μέταλλο), η οποία όμως δεν αυξάνεται με το χρόνο και είναι διαπερατή στα ηλεκτρόνια λόγω του φαινόμενου σήραγγος. O χρυσός είναι άριστο υλικό επαφών αλλά με απαγορευτικό κόστος.

Ο άργυρος οξειδώνεται σε Ag2Ο σε θερμοκρασία χώρου, μόνο με την παρουσία του όζοντος. Το οξείδιο του αργύρου έχει χαμηλή σκληρότητα, αποχωρίζεται μηχανικά από το μέταλλο και αποσυντίθεται στους 200 οC. Το παραπάνω οξείδιο δεν αυξάνει την αντίσταση διάβασης. Σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες ο άργυρος προσβάλλεται από ενώσεις του θείου και σχηματίζει ένα επιφανειακό ανθεκτικό στρώμα Ag2S το οποίο δεν είναι προστατευτικό. Το στρώμα Ag2S αυξάνεται αργά αλλά σταθερά γιατί η περιεκτικότητα γενικά του H2S στον αέρα είναι χαμηλή.

Με διακριτικό στοιχείο το πάχος μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες επικαθίσεων :

- επικαθίσεις με πάχος λίγων ατόμων (όπως ένα στρώμα μιας ή δύο στοιβάδων μορίων νερού)

- προστατευτικές επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, και οι οποίες δεν αυξάνονται όταν αποκτήσουν ένα μικρό πάχος. Οι επικαθίσεις αυτές θεωρείται ότι προστατεύουν την επιφάνεια της επαφής

- επικαθίσεις, που είναι χημικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει το μέταλλο της επαφής, των οποίων το πάχος αυξάνει με το χρόνο

Ορισμένες χημικές ενώσεις στην επιφάνεια της επαφής αυξάνουν από 10 έως 100Å και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια των μετάλλων της επαφής από την επίδραση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας καθώς και από άλλα χημικά στοιχεία. Το ανοξείδωτο ατσάλι και το αλουμίνιο έχουν εξαιρετικά προστατευτικά οξείδια και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα οξείδια του χαλκού και του νικελίου δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα μέταλλα αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται αργά μεν αλλά συνεχώς στην θερμοκρασία περιβάλλοντος.

## Γαλβανική διάβρωση

Σε διμεταλλικές επαφές που αποτελούνται από διαφορετικά μέταλλα εμφανίζεται το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης ως ένας μηχανισμός υποβάθμισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας της επαφής. Η διάβρωση που μπορεί να υποστεί ένα σύνδεσμος είναι δύο ειδών: ιδιοδιάβρωση και ηλεκτροχημική διάβρωση επαφής.

Ιδιοδιάβρωση έχουμε όταν ένα μέταλλο βρίσκεται μόνο του στο έδαφος. Το περιβάλλον μπορεί να αντιδράσει με το υλικό και να προκαλέσει βαθμιαία χημική διάβρωση, η οποία θα εξαρτάται από τον αερισμό του χώματος, την υγρασία του και τον βαθμό ΡΗ.

Διάβρωση επαφής έχουμε όταν δύο μέταλλα είναι ενταφιασμένα ή όχι και ενώνονται μεταξύ τους. Κάθε μέταλλο αναπτύσσει ένα ηλεκτροχημικό δυναμικό, δηλαδή μία τάση μεταξύ αυτού και της άπειρης γής. Το δυναμικό αυτό εξαρτάται από το μέταλλο και το περιβάλλον έδαφος. Αν ενωθούν δύο μέταλλα και υπάρχει διαφορά στην ηλεκτροχημική τους τάση, τότε ρέει ένα ρεύμα ιόντων από το αρνητικό στο θετικό ηλεκτρόδιο. Έτσι αφαιρείται υλικό από το ηλεκτραρνητικότερο μέταλλο. Σημειώνεται ότι ροή ιόντων μπορεί να υπάρξει και μεταξύ ίδιων μετάλλων που βρίσκονται σε διαφορετικό περιβάλλον π.χ. χάλυβας σε χώμα και χάλυβας σε σκυρόδεμα.

Σχήμα 1.4-1: Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων σε διαφορετικό περιβάλλον.

Στην περίπτωση συνδέσεων από αλουμίνιο και χαλκό, το αλουμίνιο διαβρώνεται και εναποτίθεται στον χαλκό με την μορφή σύνθετων οξειδίων. Η παραπάνω διαδικασία θα συνεχίζεται έως του σημείου που παρευρίσκεται ηλεκτρολύτης ή έως όλα τα προϊόντα της διάβρωσης του αλουμινίου καλύψουν ολόκληρη την επιφάνεια του χαλκού. Η τελική επίδραση της διάβρωσης στην επαφή αλουμίνιου και χαλκού συντελείται τελικά με δύο τρόπους που είναι: είτε η δραστική μείωση της περιοχής επαφής που προκαλεί ηλεκτρική δυσλειτουργία είτε η μηχανική αστοχία λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης. Οι παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό του φαινομένου είναι αρκετοί και σύνθετοι αλλά ο πλέον σημαντικός είναι η υγρασία, η οποία αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο.

Στο σχήμα 1.4-2 φαίνεται ότι ένας απλός τρόπος για να σταματήσει η αποδόμηση της επαφής είναι η ύπαρξη λιπαντικού ή γράσου στην διεπιφάνεια των υλικών η οποία τελικά οδηγεί σε ανοιχτοκύκλωμα. Στην αντίθετη περίπτωση η ύπαρξη ηλεκτρολύτη (π.χ. κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον) οδηγεί σε διάβρωση της επαφής αφού αντιστοιχεί σε κλειστό κύκλωμα.

Σχήμα 1.4-2: 	Περίπτωση γαλβανικής διάβρωσης σε επαφή χαλκού-αλουμινίου (περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού κυκλώματος).

## Επίδραση της υγρασίας

Το πάχος του στρώματος της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα εξαρτάται από την τραχύτητα των επιφανειών της επαφής. Στον άργυρο, αυτό το στρώμα θεωρείται ότι είναι μικρότερο από 50Å. Στρώματα νερού του πάχους αυτού δεν αντέχουν την πίεση των δύο μερών της επαφής και γι' αυτό διατάσσονται περιφερειακά στην επιφάνεια Ac και στα πιθανά κενά που υπάρχουν. Έχει υποστηριχθεί ότι λεπτά στρώματα νερού, ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες αφ' ενός και οξείδια και άνθρακας αφ' ετέρου μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά ηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία με ηλεκτροχημική δράση οξειδώνουν τις επαφές. Αυτή η διεργασία χρειάζεται μικρότερο χρόνο από την οξείδωση της επαφής στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται μεγάλες ποσότητες υγρασίας (πάνω από 70%) και λεπτά ασυνεχή στρώματα νερού (που μπορούν με ιόντα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα), ή υγροσκοπικά τεμάχια σκόνης.

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη, ότι τα στρώματα του νερού και των στερεών λιπαντικών σε μία επαφή επηρεάζουν ελάχιστα την αντίσταση διάβασης γιατί ο κύριος όγκος τους απομακρύνεται με το κλείσιμο του λυόμενου συνδέσμου και μένουν μόνο απλές στοιβάδες ατόμων, οι οποίες είναι αγώγιμες λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος. Στερεά κατάλοιπα όμως μαύρου χρώματος και μικρού πάχους (έως 10Å), που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της επιφάνειας της επαφής παρουσιάζουν στην πράξη μεγάλη αντίσταση και μπορούν να γίνουν αιτία αύξησης της αντίστασης διάβασης. Μία ερμηνεία μπορεί να δοθεί από την μείωση των δυνατοτήτων απαγωγής θερμότητας, που έχουν γενικά οι επιφάνειες μαύρου χρώματος, συγκριτικά προς επιφάνειες με άλλη απόχρωση. Οι επικαθίσεις αυτές είναι συνήθως άμορφες οργανικές ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους, που προέρχονται από οργανικούς ατμούς, οι οποίοι παράγονται στους οργανικούς μονωτές που χρησιμοποιούνται στη στήριξη των ηλεκτρικών επαφών. O πολυμερισμός είναι πολύ διαδεδομένος στους υδρογονάνθρακες και έχει επισημανθεί ότι πάρα πολλά μονωτικά υλικά παράγουν ατμούς κατά τον πολυμερισμό τους. Ορισμένα υλικά επαφών όπως το Pd, Pt, Ru, και το Cr δρουν καταλυτικά για την εναπόθεση οργανικών ουσιών σε αυτά και άλλα οχι, όπως π.χ.: Cu, Fe, W, Ag και το Ni. Τέλος όταν σε μια επαφή δημιουργούνται τοπικά μικρές ηλεκτρικές εκκενώσεις τότε τα οργανικά στρώματα, που προαναφέρθηκαν, απανθρακώνονται, με αποτέλεσμα από τα λεπτά στρώματα άνθρακα, να διευκολύνεται η εκδήλωση ηλεκτρικών εκκενώσεων μεγαλύτερης ενέργειας. Ο σχηματισμός γενικά των επικαθίσεων στις επαφές διέπεται από περίπλοκους μηχανισμούς, που δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως, παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

## Σχηματική αναπαράσταση των παραγόντων που επιδρούν σε μία ηλεκτρική επαφή

Παρακάτω θα δοθεί υπό την μορφή ενός σχηματικού διαγράμματος μία εικόνα των παραγόντων που επηρεάζουν γενικότερα μια ηλεκτρική επαφή. Οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης δεν είναι πλήρως διαχωρισμένοι ούτε και διακριτοί με αποτέλεσμα το επόμενο σχήμα να έχει αξία μόνο για μία γενικότερη κατανόηση της κατάστασης.

Σχήμα 1.6-1:	Σχηματικό διάγραμμα παραγόντων που επηρεάζουν γενικότερα μια ηλεκτρική επαφή

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην δημιουργία οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές παρουσιάζει ενδιαφέρον δεδομένου ότι το φαινόμενο ανακυκλώνεται κατά την σειρά που απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 1.6-2:	Σχηματικό διάγραμμα δημιουργίας οξειδίων στις ηλεκτρικές επαφές

Μάλιστα το πάχος των οξειδίων του χαλκού που αναπτύσσεται σε μία επαφή μπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει της θερμοκρασίας σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:

(1.18)

όπου s το πάχος σε Å, t ο χρόνος σε ώρες και θ η θερμοκρασία σε Κ. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι μέχρι τους 400οC στην επιφάνεια του χαλκού δημιουργείται Cu2Ο και σε υψηλότερες θερμοκρασίες CuO. Όταν τα παραπάνω οξείδια έχουν πάχος μεγαλύτερο από 100Å τότε μειώνουν συνήθως ηλεκτρικά την επαφή. Παρεμφερής σχέση ισχύει για το πάχος NiO το οποίο σχηματίζεται σε θερμοκρασίες από 200 oC έως 600 oC

(1.19)

## Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος στις επαφές.

Σύμφωνα με την κλασική φυσική, επικαθίσεις πάχους λίγων Angstrom μονώνουν ηλεκτρικά τα δυο μέρη μιας επαφής. Αντίθετα όμως κατά την κβαντική θεώρηση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να περάσουν λεπτά στρώματα μονωτικών υλικών ως κύματα De Broglie. Αυτή η δυνατότητα, που έχουν τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας να μπορούν να διαπεράσουν φράγματα δυναμικού τα οποία έχουν εισαχθεί από ένα λεπτό στρώμα μονωτικού υλικού, ονομάζεται φαινόμενο σήραγγος. Οι Sommerfeld και Bethe έκαναν πρώτοι μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος για μερικά mV πτώσης τάσης στα ηλεκτρόδια. Αργότερα ο R. Holm επεξέτεινε την θεωρία αυτή για μεγαλύτερες τιμές της πτώσης τάσης από προηγουμένως. Η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πάχος s του μονωτικού στρώματος μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων και από την τιμή του φράγματος δυναμικού που εισάγει το παραπάνω λεπτό μονωτικό στρώμα. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστά και οι διάφοροι υπολογισμοί έχουν γίνει με απλουστευτικές παραδοχές. Σημασία σε μία επαφή φαίνεται ότι έχει η πυκνότητα ρεύματος, που συνεπάγεται η εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος σε αυτή. Το θέμα αυτό εξετάζεται παρακάτω.

Αν θεωρήσουμε μια επαφή με επίπεδες επιφάνειες από το ίδιο μέταλλο και με απόστασης μεταξύ των δυο μερών της (λόγω των επικαθίσεων), τότε τα επίπεδα δυναμικού στην περιοχή της επαφής δίδονται στο σχήμα 1.7-1α. Τα επίπεδα Fermi των δυο μεταλλικών μερών της επαφής (Εf) συμπίπτουν, όταν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ τους. Τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια κάθε μέρους της επαφής επεκτείνονται στη μεταξύ τους απόσταση s και διαμορφώνουν το φράγμα δυναμικού μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Σε περίπτωση που η απόσταση s είναι αρκετά μεγάλη, η μέγιστη τιμή του ύψους του φράγματος δυναμικού φ0 της επαφής ισούται με το έργο εξόδου Φ του μετάλλου (οι μονάδες μέτρησης των οποίων δίνονται συνήθως σε eV ή σε V). Όταν το πλάτος s είναι μικρό τότε τα φράγματα δυναμικού στην επιφάνεια των δύο μεταλλικών μερών της επαφής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μικρότερες τιμές με αποτέλεσμα η μέγιστη τιμή του φράγματος δυναμικού της επαφής να γίνεται μικρότερη από το έργο εξόδου Φ (φ0<Φ). Για ένα ηλεκτρόνιο μάζας m με ταχύτητα vx, το οποίο πλησιάζει το φράγμα δυναμικού του σχήματος 1.7-1α ισχύει η ακόλουθη σχέση:

(1.20)

όπου φx το δυναμικό του ηλεκτρονίου και qe το φορτίο του. Σε περίπτωση που φx>φ0 τότε το ηλεκτρόνιο θα βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής, όπου και θα αποδώσει το περίσσευμα της ενέργειάς του υπό μορφή ακτινοβολίας. Αυτό είναι γνωστό ως θερμιονική εκπομπή. Εάν το φx<φ0 τότε κατά την κλασική φυσική ανακλάται το ηλεκτρόνιο πάνω στο φράγμα. Σύμφωνα όμως με την κβαντική θεωρία υπάρχει μια πιθανότητα το παραπάνω ηλεκτρόνιο να περάσει το φράγμα δυναμικού και να βρεθεί στο άλλο μέρος της επαφής. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από έναν συντελεστή διάβασης D(φx) για τον οποίο ισχύει η σχέση :

(1.21)

όπου h η σταθερά του Planck και φ(x) η συνάρτηση του φράγματος δυναμικού της επαφής.

Η παραπάνω σχέση βασίζεται στην κατά προσέγγιση λύση της εξίσωσης Schrödinger, όπως αυτή έγινε από τους Brillouin - Wentzel - Kramer.

Όταν το ηλεκτρόνιο διαπεράσει το φράγμα δυναμικού λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, τότε δεν χάνει την ενέργεια του (όπως συμβαίνει στην θερμιονική εκπομπή), αλλά αυτή παραμένει αμετάβλητη γιατί η συχνότητα de Broglie είναι σταθερά. Η ενέργεια όμως, που πιθανώς του δόθηκε από το πεδίο αποδίδεται στην άνοδο. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος, που προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρόνια περνάνε το φράγμα δυναμικού από δεξιά προς αριστερά τόσο συχνά όσο και προς την αντίθετη διεύθυνση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρατηρηθεί ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Επισημαίνεται ότι η απόσταση s μεταξύ των δυο μερών της επαφής είναι συνήθως ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του μετάλλου της επαφής. Αν μεταξύ των δύο μερών της επαφής του σχήματος 1.7-1α υπάρχει μία διαφορά δυναμικού U, τότε όπως φαίνονται στο σχήμα 1.7-1b οι στάθμες Fermi διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατά U, με αποτέλεσμα μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος από την επαφή με το υψηλό δυναμικό προς την επαφή με το χαμηλό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει γιατί το ρεύμα των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας, λόγω εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος, δεν είναι ίσο και κατά τις δύο διευθύνσεις με αποτέλεσμα η διαφορά του αριθμού των φορέων μεταξύ των δυο μερών της επαφής να μπορεί να μετρηθεί ως ηλεκτρικό ρεύμα. Από τις δύο σχέσεις 1.20 και 1.21 φαίνεται ότι μόνον η ταχύτητα του ηλεκτρονίου vx, που είναι κάθετη στο φράγμα δυναμικού, λαμβάνεται υπ' όψιν στους υπολογισμούς του συντελεστή διάβασης D(φx) και επομένως και στον προσδιορισμό της πυκνότητας ρεύματος. Σε ένα καρτεσιανό σύστημα με συντεταγμένες x, y και z τα ηλεκτρόνια με υψηλές ταχύτητες vy στη διεύθυνση y και vz στη διεύθυνση z αλλά μικρή ταχύτητα vx στη διεύθυνση x έχουν μικρή πιθανότητα να διαπεράσουν το φράγμα δυναμικού, αν και έχουν υψηλή συνολική ενέργεια.

Σχήμα 1.7-1: 	Το φράγμα δυναμικού στο κενό s δύο επαφών από το ίδιο υλικό.

1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής

α: χωρίς την επιβολή διαφοράς δυναμικού

b: με την επιβολή διαφοράς δυναμικού U

Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση τριών περιπτώσεων εκδήλωσης του φαινομένου σήραγγος σε ένα σύστημα μέταλλο – μονωτή – μέταλλο (ΜΙΜ) υπό την επίδραση συνεχούς τάσης.

- Η πρώτη περίπτωση αφορά πολύ μικρές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης U σε σχέση με το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0>>U>0. Το φαινόμενο θεωρείται ότι είναι ωμικό (η πυκνότητα ρεύματος J είναι ανάλογη της τάσης U).

- Στη δεύτερη περίπτωση η τιμή της εφαρμοζόμενης συνεχούς τάσης είναι μεγαλύτερη από προηγουμένως και ισχύει ότι φ0>U. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει μη γραμμικά σε σχέση με την τιμή της τάσης U.

- Η τρίτη περίπτωση (γνωστή από την βιβλιογραφία ως εκπομπή πεδίου) αφορά μεγαλύτερες τιμές της τάσης από προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει U>U0. Η πυκνότητα του ρεύματος J αυξάνει απότομα με την αύξηση της τάσης U στο σύστημα. Στο σχήμα 1.7-2 φαίνονται οι ενεργειακές στάθμες που αφορούν την περίπτωση αυτή. Παρατηρούμε ότι το μέγιστο ύψος του φράγματος δυναμικού φ0 είναι αρκετά μικρότερο από το έργο εξόδου Φ. Σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να μετακινούνται επάνω από φράγμα δυναμικού.

Σχήμα 1.7-2:	Το φράγμα δυναμικού μεταξύ δύο ομοίων μεταλλικών ηλεκτροδίων που απέχουν μεταξύ τους κατά s για U>Φ

1 και 2: τα δύο μέρη της επαφής

Ως ειδική αντίσταση σήραγγος rΤ (tunnel resistivity) του παραπάνω συστήματος των δυο ηλεκτροδίων έχει οριστεί το πηλίκο :

(συνήθως σε Ωm2) 		 (1.22)

Το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το πάχος s, το έργο εξόδου Φ του μετάλλου των ηλεκτροδίων (όταν πρόκειται για το ίδιο υλικό) και την σχετική διηλεκτρική σταθερά εr, των επικαθίσεων. Η τιμή ρT εξαρτάται επίσης από την μορφή που έχει το φράγμα δυναμικού. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ισχύει γενικά:

(1.23)

Από τις σχέσεις 1.22 και 1.23 φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρεύματος J χρειάζεται να γίνει μια μαθηματική προσέγγιση για την συνάρτηση φ(x). Από τους ερευνητές, που ασχολήθηκαν με το θέμα, οι υπολογισμοί έγιναν με διάφορες παραδοχές. Κατά μία π.χ. προσέγγιση για μικρές τιμές του U και μεγάλο πάχος s θεωρείται η φ(x) ως τραπέζιο. Η προσέγγιση αυτή αν και αφορά χαμηλές θερμοκρασίες (Τ=0), δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε θερμοκρασίες χώρου. Σε μία άλλη προσεγγιστική μέθοδο θεωρείται η φ(x) ως παραβολή. Στην προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπ' όψη η επίδραση της θερμοκρασίας, ανάλογα προς την οποία προκαλείται αύξηση της ενεργειακής στάθμης σημαντικού αριθμού ηλεκτρονίων πάνω από την στάθμη Fermi, γεγονός που βοηθά να διαπεράσουν οι φορείς αυτοί το φράγμα δυναμικού. Η παραπάνω προσέγγιση ενδείκνυται για μικρά πάχη s (τα μεγάλα πάχη επικαθίσεων δεν προσεγγίζονται ικανοποιητικά με παραβολή και είναι προτιμότερη η προσέγγιση τους με τραπέζιο). Ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης σήραγγος επιχειρήθηκε από ερευνητές σε συνδυασμό με πειραματικά δεδομένα.

Το φαινόμενο σήραγγος σε μία επαφή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της τιμής της αντίστασης των επικαθίσεων Rf. Για μία π.χ. επαφή με μία μόνο επιφάνεια AC ακτίνας r η αντίσταση διάβασης θεωρείται ότι δίνεται από τη σχέση:

(1.24)

όπου ρ η ειδική αντίσταση σε Ωcm και ρT η ειδική αντίσταση σήραγγας (tunnel sistivity) μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, που ορίζεται ως το πηλίκο της πτώσης τάσης U προς την πυκνότητα του ρεύματος J. Ο πρώτος όρος της εξίσωσης 1.24 δίνει την αντίσταση στένωσης και ο δεύτερος την αντίσταση του στρώματος των επικαθίσεων.

Ο πίνακας 1.7-1 δίνει για διάφορα υλικά επαφών την αντίσταση διάβασης σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

| Υλικό επαφών | Δύναμη σύσφιξης των επαφών F g | Ειδική αντίσταση σύραγγος | Αντίσταση στένωσης Rc=ρ/2r | Αντίσταση επικαθίσεων | Ολική αντίσταση διάβασης R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au-Au | 35 | 5 | 3,94 | 1,86 | 5,8 |
| Cu-Cu | 35 | 4,6 | 7 | 87 | 94,0 |
| Ni-Ni | 35 | 54 | 45 | 154 | 199,0 |

Πίνακας 1.7-1: 	Τιμές της αντίστασης διάβασης, της αντίστασης στένωσης και της  αντίστασης των επικαθίσεων για διάφορα υλικά επαφών

## Η φυσική διερεύνηση των φαινομένων μεταφοράς στις επαφές.

Οι φυσικές ερμηνείες που αφορούν τα προαναφερθέντα φαινόμενα σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά των ηλεκτρικών φορέων μέσα από τις διάφορες περιοχές επαφής (AC), οι οποίες διαπερνώνται από υψηλές πυκνότητες ρεύματος.

| Τύπος επαφής | Υλικό επαφών | Με θερμική καταπόνηση | Χωρίς θερμική καταπόνηση | Γραμμική παρεμβολή στις τιμές Ι* , ΔU* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ι [Α] | ΔU [mV] | Ι* [Α] | ΔU* [mV] | Ι*’ [Α] | ΔU*’ [mV] |
| αποζεύκτης 500V/100Α | Άργυρος | 37 | 19 | 44 | 21 | 37 | 17,6 |
| αποζεύκτης 500V/100Α | Χαλκός | 26 | 13 | 36 | 16 | 26 | 11,5 |
| αποζεύκτης 20kV/200Α | Χαλκός | 48 | 21 | 52 | 22 | 48 | 20,3 |
| Ασφαλειοθήκη 20kV/100Α | Ορείχαλκος | 67 | 24 | 73 | 24 | 67 | 22,0 |

Πίνακας 1.8-1:	 Μετρήσεις σε επαφές εμπορίου που αφορούν τον προσδιορισμό τιμών ρεύματος και πτώσης τάσης πέραν των οποίων αναπτύσσεται μη γραμμική συμπεριφορά.

Η παρατηρούμενη μείωση της οριακής (κατωφλικής) τιμής της τάσης, για την ανάπτυξη μη γραμμικών φαινομένων στον πίνακα 1.8-1, πριν και μετά τη γήρανση των επαφών φαινομενικά δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε τρόπους ηλεκτρονικής αγωγιμότητας διαμέσου λεπτών στρωμάτων οξειδίων, και γενικά επικαθίσεων. Αυτό γιατί μετά την γήρανση των επαφών το πάχος του οξειδίου αποκτά μεγαλύτερο εύρος και συνεπώς χρειάζεται μεγαλύτερη πεδιακή ένταση προκειμένου να υπάρξει ανάλογη πυκνότητα ρεύματος. Για να γίνει όμως μία λεπτομερής περιγραφή προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, απαιτούνται όμοιες εντάσεις ρεύματος και για τις δύο περιπτώσεις (πριν και μετά την γήρανση). Για μια δομή Μέταλλο - Μονωτής -Μέταλλο (ΜΙΜ) η παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί με την αναλυτική έκφραση για την ένταση ρεύματος (φαινομένου σήραγγος) η οποία είναι μη γραμμική συνάρτηση αμφοτέρων των μεταβλητών, δηλαδή και της πυκνότητας ρεύματος και του επιβαλλομένου δυναμικού ΔU.

Σχήμα 1.8-1	Μακροσκοπική απεικόνιση δύο μεταλλικών ηλεκτρικών επαφών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ακόλουθες μικροδομές.

- Ιδεατή επαφή μέταλλο – μέταλλο (Μ – Μ).

- Μικροδομή μέταλλο – μονωτής – μέταλλο (ΜΙΜ)

- Μικροδομή μέταλλο – οξείδιο – μέταλλο (ΜΟΜ)

d & e) Μέταλλο – περιβάλλον υγρό ή αέριο μονωτικό – μέταλλο (MGM).

Αυτές οι περιοχές μπορούν να γίνουν αγώγιμες πέραν μίας κρίσιμης  τιμής του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου.

J1, J2, J3, J4, J5: πυκνότητες ρεύματος.

Με βασική αιτία την ανομοιομορφία στην επιφάνεια των επαφών (η οποία μπορεί να είναι μορφολογικής ή ηλεκτροχημικής φύσεως) το πεδίο μεταξύ των επαφών ενδέχεται να παρουσιάζει ανομοιογένειες. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μικρό μέρος της φαινόμενης επιφάνειας της επαφής Αα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γραμμές ροής του ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώνονται να διέλθουν πολύ κοντά η μια στην άλλη ώστε να περάσουν από τις μικρές αγώγιμες περιοχές (οι οποίες απαρτίζουν την επιφάνεια Ac) οι οποίες είναι στατιστικά κατανεμημένες στην επιφάνεια Αα και οι οποίες συχνά καλύπτονται από στρώμα επικαθίσεων. Το ηλεκτρικό πεδίο ποικίλλει στην περιοχή της επαφής αφού και οι δύο επιφάνειες διαπερνώνται επιλεκτικά από υψηλή πυκνότητα ρεύματος και σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή πτώση τάσης μεταξύ των σημείων διάβασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η διαχωριστική επιφάνεια τωv δυο μεταλλικών μερών παύει να είναι ισοδυναμική. Εκτός τούτου, η παρουσία ακινήτων φορτίων ανά την επαφή (όπως: σταθερά, παγιδευμένα και φορτία ιόντων) εισάγουν κατοπτρικά ηλεκτρικά φορτία τα οποία κατανέμονται σε βάθος Thomas Fermi από την επιφάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν μεταβολές δυναμικού στην επιφάνεια επαφής ακόμα και όταν δεν εφαρμοστεί εξωτερική τάση, ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της εξάντλησης–αναστροφής (depletion–inversion) των ημιαγώγιμων επιφανειών.

Το σχήμα 1.8-1 παρουσιάζει μακροσκοπικά τα δύο μέρη μίας επαφής. Οι περιοχές Μ - Μ οι οποίες εφάπτονται ιδανικά χωρίς την παρεμβολή άλλου μέσου (a) είναι διανεμημένες τυχαία ανάμεσα σε περιοχές οι οποίες άγουν δια του φαινομένου σήραγγος (b) και (c). Οι περιοχές (b) και (c) ορίζονται από την στατιστική κατανομή της ανάπτυξης οξειδίων του μετάλλου στην περιοχή της επαφής και συμπεριφέρονται σαν λεπτά υμένια υλικών τα οποία πρέπει να τα διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια προκειμένου να μεταφερθούν μέσα από την επαφή.

Οι περιοχές που άγουν δια του φαινομένου σήραγγος και έχουν πάχος της τάξης των 50Å ή και λιγότερο, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως μικροδομές μέταλλο -οξείδιο - μέταλλο (ΜΟΜ) ή μέταλλο - μονωτής - μέταλλο (ΜΙΜ). Έχει παρατηρηθεί ότι οι επαφές των μετάλλων καλύπτονται αμέσως από λεπτό στρώμα οξειδίου (ή άλλων χημικών ενώσεων) πάχους 10÷50Å μόλις έρθουν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Όταν το πάχος του οξειδίου είναι μικρότερο από τα 50Å το φαινόμενο σήραγγος λαμβάνει χώρα ακόμα και για φαινομενικά μικρές τιμές πτώσης τάσης (εντός των προδιαγραφών, δηλαδή <55mV) αφού το ηλεκτρικό πεδίο στις μικροδομές μπορεί να φτάσει μέχρι 1MV/cm. Αυτή η υψηλή τιμή πεδίου αναμένεται να αναπτύσσεται στις προαναφερθείσες μικροδομές των επαφών αφού σε πειραματικά αποτελέσματα κατά τη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι η πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών ήταν της τάξης των 50mV. Αυτή η πτώση τάσης δημιουργεί πεδία της τάξης των 0,1MV/cm έως 0,5MV/cm ή και περισσότερο (ανάλογα με το πάχος των επικαθίσεων) τα οποία έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ακόμη και συνθήκες εκπομπής πεδίου για τη μεταφορά των φορέων μεταξύ των συνδέσμων. Οι διάφορες θέσεις στην επαφή οι οποίες εγχέουν τα φορτία είναι τυχαία κατανεμημένες μέσα στην φαινόμενη περιοχή επαφής και ενεργοποιούνται μόλις το τοπικό πεδίο αναπτυχθεί σε τιμές 0,l MV/cm περίπου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και η κλασσική θεωρία εκπομπής πεδίου, όπως προτάθηκε από τους Fowler και Nordheim, προβλέπει πεδία της τάξεως των 40MV/cm, στην πράξη τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πεδία είναι σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία κατά πολύ μικρότερα. Αυτό έχει αποδοθεί σε ανομοιογένειες του πεδίου στην επιφάνεια των υλικών και την ύπαρξη παγιδευμένων φορτίων τα οποία δημιουργούν τοπικές συνθήκες επαύξησης του πεδίου.

Καθώς η ροή του ρεύματος διαμέσου των επαφών αυξάνει, τα φαινόμενα της επιφανειακής σκέδασης αρχίζουν να κυριαρχούν μόλις η διάβαση του φορτίου διαμέσου των ωμικών κέντρων (spots) φτάσει στον κορεσμό. Τότε η διαφορά δυναμικού κατά μήκος των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM αυξάνει ραγδαία. Για μεγαλύτερες τιμές από μια κρίσιμη τιμή πεδίου, περιοχές της επαφής οι οποίες έχουν ένα σημαντικό πάχος επικαθίσεων μπορούν και αυτές να άγουν. Επίσης περιοχές της επαφής οι οποίες δεν έχουν επικαθίσεις αλλά χωρίζονται από διάκενο (στο οποίο έχει εισχωρήσει το υγρό ή αέριο μονωτικό μέσο που περιβάλλει την επαφή όπως αέρας, λάδι, SF6, κλπ) όπως φαίνεται στο σχήμα 1.8-1 (d) και (e) μπορούν επίσης να καταστούν αγώγιμες μόλις το πεδίο στα σημεία αυτά γίνει ικανό να εγχέει ηλεκτρόνια (εκπομπή πεδίου). Ιδεατά αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να γίνουν ενεργές για τιμές της έντασης ρεύματος πέρα από το ονομαστικό ρεύμα της κάθε επαφής. Τον κύριο παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια αυτά (της εκπομπής πεδίου) αποδίδουν την επιπλέον ενέργεια τους μόλις προσκρούσουν στο θετικό ηλεκτρόδιο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (10-12 sec τυπικά). Τέτοια φαινόμενα αυξάνουν έντονα τη θερμοκρασία των επαφών, ιονίζουν το διάκενο και αυξάνουν δραστικά την αγωγιμότητα, οδηγώντας στην ανεπιθύμητη δημιουργία τόξων.

Τα ηλεκτρόνια του φαινομένου σήραγγος μόλις μεταφερθούν στο άλλο μέρος του λυόμενου συνδέσμου αποδίδουν επιφανειακούς ρυθμούς ενεργειακών ταλαντώσεων που χαρακτηρίζονται από μη συγκεκριμένα ενεργειακά όρια (Surface plasmon polaritons). Οι ρυθμοί αυτοί με την παρουσία της επιφανειακής τραχύτητας μπορούν να μετατραπούν σε φωτόνιο. Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από την ενέργεια των ενεργειακών ταλαντώσεων που τα δημιούργησαν. Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να αποκτηθεί από ένα ηλεκτρόνιο που διαπερνά το φράγμα δυναμικού στο φαινόμενο σήραγγος ισοδυναμεί με το φορτίο του ηλεκτρονίου επί την διαφορά δυναμικού κατά μήκος του φράγματος (δηλαδή την τοπική πτώση τάσης μεταξύ των δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η πτώση τάσης στις μικροδομές που άγουν, έχει την ίδια τιμή με την συνολική πτώση τάσης κατά μήκος των επαφών όταν παρατηρούνται τα μη γραμμικά φαινόμενα και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επαφής τα παραγόμενα φωτόνια έχουν μέση ενέργεια η οποία αντιστοιχεί στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό συνεπάγεται φαινόμενα αυτοθέρμανσης (self heating) κατά την λειτουργία των επαφών. Πτώση τάσης μεγαλύτερη από αυτή που προαναφέρθηκε (σε περιπτώσεις λειτουργίας της επαφής εκτός των προδιαγραφών) συνεπάγεται κατά τη βιβλιογραφία εκπομπή ακτινοβολίας που επεκτείνεται μέχρι τις υπεριώδεις ακτίνες. Γενικά κάθε απόκλιση από τη γραμμικότητα έχει αποδοθεί στην επαύξηση του πεδίου και στην παράλληλη παρουσία των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και MGM οι οποίες μπορούν να καταστούν αγώγιμες πέραν της κατωφλικής πεδιακής τιμής, διαμορφώνοντας την ενεργό διατομή της επαφής, AC, ανάλογα με την τοπική πεδιακή ένταση. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζονται και φαινόμενα διαφοράς φάσεως τα οποία οφείλονται στην χωρητική φύση των μικροδομών που ενεργοποιήθηκαν.

Σχήμα 1.8-2: 	Διάγραμμα δυναμικής ενέργειας των ηλεκτρονίων για συμμετρική δομή ΜΙΜ και για διαφορετικές τιμές δυναμικού. Το πάχος s δεν επιτρέπει το φαινόμενο σήραγγος για μικρή διαφορά δυναμικού στα ηλεκτρόδια.

(α)	U=0. Η διαφορά δυναμικού είναι μηδενική. Η επαφή δεν άγει.

(b)	0<U<φ0. Δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία διαφορά δυναμικού για την εκδήλωση του φαινομένου. Τυχόν ροή ρεύματος οφείλεται σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

(c)	φ0<U. Η επαφή άγει δια του φαινομένου σήραγγος διότι το πάχος s έχει μειωθεί σε ds.

Ειδικότερα η συμπεριφορά μιας μικροδομής ΜΙΜ η οποία άγει πέρα από ένα κατώφλι εφαρμοζόμενου πεδίου, μπορεί να γίνει κατανοητή με την μελέτη του ενεργειακού διαγράμματος των εφαπτόμενων περιοχών κατά τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Συμμετρική μικροδομή ΜΙΜ κάτω από μηδενική διαφορά δυναμικού (Σχήμα  1.8-2α). Το σύστημα δεν άγει λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 1.8-2b).

- Εφαρμογή μέτριας τιμής πεδίου. Το σύστημα δεν άγει ακόμα λόγω του μεγάλου πάχους s (Σχήμα 1.8-2b)

- Εφαρμογή υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Η μονωτική ικανότητα (πάχος s) μεταξύ των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί και η μικροδομή άγει (Σχήμα 1.8-2c)

Η κλασική μαθηματική προσέγγιση για μία μεμονωμένη δομή ΜΙΜ εξετάζει την πυκνότητα του ρεύματος σήραγγος μέσα από ένα φράγμα δυναμικού με κλασσικά όρια x1, x2 κατά μήκος του άξονα των x. Η πυκνότητα ρεύματος J για δύο αγώγιμες περιοχές (ηλεκτρόδια) που διαχωρίζονται από ένα λεπτό φράγμα δυναμικού περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση, η οποία ισχύει για 0Κ :

(1.25)

όπου

(1.26)

(1.27)

h είναι η σταθερά του Planck και m η μάζα του ηλεκτρονίου.

Οι παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πλάτος του φράγματος δυναμικού, ds=x2-x1 το μέσο ύψος του φράγματος πάνω από τη στάθμη Fermi φ, και ο τρόπος που τα παραπάνω μεγέθη αλλάζουν με την επιβολή του ηλεκτρικού πεδίου. Για την περίπτωση της μηδενικής διαφοράς δυναμικού (σχήμα 1.8-2α) οι συνθήκες που απαγορεύουν την εκδήλωση φαινομένου σήραγγος είναι το σχετικά μεγάλο πάχος του στρώματος των επικαθίσεων (s). Το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού (φ=φ0) προσδιορίζεται από το έργο εξόδου του μετάλλου και την σχετική θέση των επιπέδων Fermi.

Για μια πτώση τάσης μέσου μεγέθους κατά μήκος του φράγματος (διεύθυνση x) ισχύει (σχήμα 1.8-2b):

0<U<φ0 		 (1.28)

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορευτικές συνθήκες καθώς το μέσο ύψος του φράγματος δυναμικού έχει ελάχιστα μειωθεί, σύμφωνα με την σχέση :

(1.29)

Εάν υπάρξει ροή φορέων, αυτή έχει αποδοθεί μόνο σε θερμιονική εκπομπή πάνω από το φράγμα δυναμικού.

Όταν η διαφορά δυναμικού έχει πλέον αυξηθεί περισσότερο και ικανοποιείται η σχέση (σχήμα 1.8-2c):

(1.30)

το μέσο ύψος του φράγματος γίνεται:

(1.31)

και το πλάτος του φράγματος δυναμικού έχει μειωθεί σημαντικά, και δίνεται από τη σχέση:

(1.32)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όταν το φράγμα δυναμικού γίνει αρκετά λεπτό ώστε να επιτρέπει την εκδήλωση του φαινομένου σήραγγος η αντίσταση στη διάβαση των ηλεκτρονίων μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους οπότε το ρεύμα αυξάνεται δραστικά. Τελικά, όταν η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος γίνει (όπου ΕF είναι η ενέργεια Fermi) :

(1.33)

η σχέση (1.33) τείνει στην γνωστή σχέση των Fowler – Nordheim. Πρόσφατες πειραματικές εργασίες της βιβλιογραφίας, που αφορούν μικροδομές ΜΟΜ απέδειξαν ότι η πτώση τάσης κατά μήκος του φράγματος δυναμικού προσδιορίζει κατά κύριο λόγο το χρώμα, του εκπεμπόμενου φωτός όταν η μικροδομή ΜΟΜ άγει.

Σχήμα 1.8-3: 	Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης σε ένα αποζεύκτη 500V/100A με επαφές από χαλκό για μια περίοδο λειτουργίας.

Ενεργός τιμή του ρεύματος : 100Α

Δύναμη σύσφιξης επαφών : 200p

u : στιγμιαία τιμή της τάσης.

i : στιγμιαία τιμή του ρεύματος

Ειδικά μία ηλεκτρική επαφή των πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παρουσιάζει περιοχές (spots) στις οποίες η αγωγή ρεύματος γίνεται δια του φαινομένου σήραγγος και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Οι μικροδομές ΜΙΜ δημιουργούνται από τις επικαθίσεις στην μεταλλική επιφάνεια, οι οποίες επιφέρουν φράγματα δυναμικού, των οποίων το πάχος και το ύψος ποικίλει. Η επίδραση του μη ομοιόμορφου πάχους των διηλεκτρικών στρωμάτων των επαφών στην πυκνότητα του ρεύματος δια μέσου περιοχών που άγουν με το φαινόμενο σήραγγος, καθώς και άλλων που παρουσιάζουν χωρητικότητα, διερευνήθηκε θεωρητικά από τον Hurysch. Γενικά μία εις βάθος φυσική προσέγγιση απαιτεί την εξέταση της ροής θερμών ηλεκτρονίων σε μία ανομοιογενή κατανομή πεδίου.

Οι μη γραμμικές χαρακτηριστικές που φαίνονται στα σχήματα 1.8-3 και 1.8-4 έχουν αποδοθεί κατά τη βιβλιογραφία στα φαινόμενα μεταφοράς φορτίου διαμέσου λεπτών μονωτικών στρωμάτων (πρωτεύον φαινόμενο), και παρατηρήθηκαν σε μια περίοδο 50Hz.

Σχήμα 1.8-4:	α)	Τυπικό παλμογράφημα τάσης ρεύματος στις επαφές ενός αποζεύκτη 500V/100A με επάργυρες επαφές από χαλκό ο οποίος λειτουργεί υπό ονομαστικό ρεύμα 100Α. Κλίμακα τάσης 20mV/div, κλίμακα ρεύματος 60Α/div, κλίμακα χρόνου 2ms/div.

β)	Χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης του παραπάνω παλμογραφήματος για μία ημιπερίοδο (50Ηz) λειτουργίας.

Δύναμη σύσφιξης των επαφών : 400p.

## Οι επαφές σαν ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα

Η μη γραμμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών επαφών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία εξηγείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες παραμέτρους συνολικά ή μέρος από αυτές:

- Τις μικροδομές ΜΜ, ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους (βλέπε §1.8).

- Την στατιστική φύση των μικροδομών των οξειδίων στην φαινόμενη επιφάνεια της επαφής, δηλαδή τις μικροδομές ΜΟΜ και την δράση του φαινομένου σήραγγος.

- Την εκπομπή πεδίου στις προηγούμενες μικροδομές.

- Την ανάπτυξη πέρα από ένα όριο, ενός μηχανισμού σκέδασης (π.χ. σκέδαση στην επιφάνεια), ο οποίος θα μπορούσε πιθανώς να προκαλέσει απρόσμενες διακυμάνσεις της ειδικής αντίστασης διάβασης της επαφής, με αποτέλεσμα χαοτικά φαινόμενα.

- Την πιθανή μαγνητική φύση των επικαθίσεων στην επαφή και γύρω από αυτή, οι οποίες θα έφταναν στον κόρο όταν το τοπικό μαγνητικό πεδίο περάσει μία συγκεκριμένη τιμή.

Όπως και άλλα κυκλώματα οι επαφές οι οποίες λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου έχουν μοντελοποιηθεί από μία διαφορική εξίσωση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Αυτή προσδιορίζει την συμπεριφορά των χαρακτηριστικών ποσοτήτων (αγνώστων) όπως το ρεύμα και η τάση σε συνάρτηση με το χρόνο. Εξαιτίας της μη γραμμικής φύσης ενός τουλάχιστον στοιχείου του κυκλώματος, ως ανωτέρω ανεφέρθη, επαφές που λειτουργούν κάτω από υψηλούς ρυθμούς έγχυσης φορτίου εκλαμβάνονται ως μη γραμμικά δυναμικά συστήματα. Τέτοια συστήματα μπορούν να επιδεικνύουν διαφορετική απόκριση ανάλογα με τις αρχικές τους συνθήκες. Μπορούν ακόμα να περνούν από τη μία κατάσταση στην άλλη με αφορμή μία μικρή αλλαγή σε μία από τις παραμέτρους τους. Το απλούστερο μη γραμμικό δυναμικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία για την περίπτωση των ηλεκτρικών επαφών που δεν έχουν ισχύ διακοπής, όταν λειτουργούν σε υψηλή πυκνότητα ρεύματος, αποτελείται από μία πηγή ημιτονοειδούς τάσης, μία χωρητικότητα προερχομένη από την παρουσία επιφανειακών οξειδίων και γενικά επικαθίσεων στις επαφές και μία μη γραμμική αντίσταση σε συνδυασμό με μία επαγωγή που να προσομοιώνει την έγχυση φορτίων διαμέσου μικροεπαφών (που έχουν ενεργοποιηθεί) και οι οποίες είναι τυχαία κατανεμημένες στη φαινόμενη επιφάνεια της επαφής. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι συνδεδεμένα σε σειρά, και μόνο ο πυκνωτής παράλληλα.

Εάν η καμπύλη κόρου (ρεύμα σαν συνάρτηση της μαγνητικής ροής) της επαγωγής αποδίδεται από μία κυβική σχέση, τότε η διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού που αποδίδει το σύστημα είναι του ακόλουθου τύπου :

(1.34)

όπου η παράμετρος b χαρακτηρίζει την πηγή τάσης και η παράμετρος k τις απώλειες της αντιστάσεως στο κύκλωμα. Για ορισμένες τιμές των παραμέτρων b και k οι επαφές χωρίς ισχύ διακοπής έχουν επιδείξει κατά τη βιβλιογραφία, χαοτικά φαινόμενα ικανά να εισάγουν μη προβλέψιμη συμπεριφορά του δυναμικού συστήματος μετά από μακρά λειτουργία.

Για λόγους καλύτερης κατανόησης, η συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων συνήθως παρατηρείται σε διάγραμμα ενός φασικού χώρου. Για την κάθε στιγμή η κατάσταση λειτουργίας αντιστοιχεί σε ένα σημείο που έχει συντεταγμένες τις μεταβλητές που το προσδιορίζουν (διέγερση - απόκριση συστήματος). Σε αυτό το διάγραμμα η απόκριση του συστήματος, όταν αυτό ενεργοποιείται από μία εξωτερική πηγή δείχνεται από μία τροχιά σημείων (τουλάχιστον για ένα κλασικό φυσικό σύστημα). Στην περίπτωση ενός συστήματος που ενεργοποιείται από μία περιοδική πηγή, η απόκριση του συστήματος είναι γενικά περιοδική, και η αντίστοιχη τροχιά των προαναφερθέντων σημείων είναι μία κλειστή καμπύλη. Συστήματα που παρουσιάζουν συνολικά τυχαία συμπεριφορά τείνουν να γεμίσουν το σύνολο του χώρου παρατήρησης του διαγράμματος από σημεία που παρουσιάζουν την κατάσταση μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Εξάλλου στην περίπτωση των συστημάτων με χαοτική συμπεριφορά οι τροχιές των σημείων περιβάλλονται από συγκεκριμένες περιβάλλουσες (όρια) με περίπλοκη γεωμετρία, γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως "strange attractors". Σε μαθηματικούς όρους είναι αντικείμενα φραγής που χαρακτηρίζονται από μη ακέραιες ευκλείδειες διαστάσεις. Η μαθηματική θεωρία της διστάθειας (bifurcation theory) έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μελετηθεί και να κατανοηθεί η απόκριση αυτών των συστημάτων.

Τα διαγράμματα διστάθειας βοηθούν στην απεικόνιση των σταθερών και ασταθών καταστάσεων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με πολλά σημεία λειτουργίας (σταθερότητας). Στην προκειμένη περίπτωση τα διαγράμματα της σχετικής βιβλιογραφίας παρουσιάζουν μία παράμετρο διέγερσης του κυκλώματος (το ρεύμα της πηγής) και μία παράμετρο απόκρισης που χαρακτηρίζει την επαφή, την πτώση τάσης σε έναν κύκλο 50Hz. Η ανάπτυξη της διστάθειας μπορεί να διερευνηθεί συστηματικά με την μεταβολή μιας ακόμα φυσικής παραμέτρου. Στην περίπτωση των επαφών τέτοιες παράμετροι είναι κατά τη βιβλιογραφία, η δύναμη σύσφιξης, ή η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία. Σαν μία γενική παρατήρηση, έχει λεχθεί ότι για μία δεδομένη ένταση ρεύματος υψηλότερες τιμές για την δύναμη σύσφιξης των επαφών τείνουν να αποκαταστήσουν γραμμική συμπεριφορά παρά το γεγονός ότι η πολυστάθεια είναι προφανής κατά τις μέγιστες τιμές ρεύματος σε όλες τις περιπτώσεις.

## Ένα ισοδύναμο κύκλωμα για την ερμηνεία των μη γραμμικών φαινομένων στις επαφές.

Ένα ισοδύναμο κύκλωμα που κατά τη βιβλιογραφία ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται στο σχήμα 1.8-1.

Οι τιμές C και  εκφράζουν την ιδανική συμπεριφορά της επαφής (αντίσταση στένωσης και χωρητική συμπεριφορά). Για τιμές ρεύματος οι οποίες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ισχυρά τοπικά πεδία στις μικροδομές ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ στο κύκλωμα εισάγεται η μη γραμμική αγωγιμότητα Z, πιθανώς η επαγωγή L και η μη γραμμική αντίσταση R(t) που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων. Σε συνδυασμό αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα απλό μη γραμμικό δυναμικό σύστημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει αρνητική διαφορική αντίσταση (ΝDR) όπου όμως η τιμή του ρεύματος έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων.

Σχήμα 1.10-1:	Το ισοδύναμο κύκλωμα.

C	:	πυκνωτής που αποδίδει την χωρητική συμπεριφορά της επαφής,

:	γραμμική αντίσταση στένωσης,

Ζ	:	μη γραμμική αγωγιμότητα των επικαθίσεων,

L	:	επαγωγή που αποδίδει την πιθανή επαγωγική συμπεριφορά επαφών,

R(t)	:	αντίσταση που προσομοιώνει την εκδήλωση τοπικών τόξων,

Ε	:	η πηγή,

:	το φορτίο

## Η ηλεκτρομονωτική και η αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ, ΜΟΜ και ΜGΜ μίας στατικής ηλεκτρικής επαφής

Η μη ροή ηλεκτρικών φορτίων στις μικροδομές ΜΙΜ και ΜΜ (μίας στατικής επαφής εν λειτουργία) σημαίνει ότι αυτές έχουν ηλεκτρομονωτική συμπεριφορά, η οποία κατ' ουσίαν δημιουργεί ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Αυτό έχει παρασταθεί στο ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος 1.10-1 με τη χωρητικότητα C. Η μελέτη της συμπεριφοράς της ανωτέρω χωρητικότητας για τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αυτής σημαίνει αναίρεση της μονωτικής της ικανότητας, που αφορά, κατά τα γνωστά, την εξειδικευμένη περιοχή της ηλεκτρικής (ή διηλεκτρικής) συμπεριφοράς των μονώσεων. Σύμφωνα με την ανωτέρω βιβλιογραφία, η ροή ρεύματος μέσω της χωρητικότητας (του ισοδύναμου κυκλώματος του σχήματος 1.10-1) μπορεί να συμβεί με διάσπαση του διακένου ή εκδήλωση μερικών εκκενώσεων.

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΙΜ θα πρέπει να ερμηνεύεται από τη σχετική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών. Σύμφωνα με την ανωτέρω βιβλιογραφία, από μακροσκοπική άποψη θεωρείται ότι τα αίτια αναίρεσης του ηλεκτροστατικού πεδίου (μερικές εκκενώσεις και διάσπαση) είναι κυρίως:

1.	οι απώλειες Joule

2.	οι δυνάμεις Coulomb

3.	οι μερικές εκκενώσεις

4. η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται τα ανωτέρω αίτια και υποβοηθούνται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν, όπως μορφή του ηλεκτρικού, περιβάλλον μέσο κ.λ.π., έτσι ώστε η αγώγιμη κατάσταση στον πυκνωτή C (βλέπε σχήμα 1.10-1) να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμα τους. Όμως οι τέσσερις ανωτέρω παράγοντες μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής δεν περιλαμβάνουν φαινόμενα που μπορεί κανείς να ακούσει ή να παρατηρήσει, το κυριότερο των οποίων είναι το μη ορατό φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Πληροφορίες για το εν λόγω φάσμα της ακτινοβολίας, αλλά και γενικότερα για όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουν δοθεί μέσω της κβαντικής φυσικής από μετρήσεις της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι:

1.	το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας μπορεί να είναι από ακουστικά κύματα μέχρι υπεριώδεις ακτίνες

2.	το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας κατά τη διάσπαση είναι δυνατό να επεκταθεί σε τιμές της ιονίζουσας περιοχής του (η εκπομπή του φάσματος αυτού προκαλεί την απεικόνιση αντικειμένων στη φωτογραφική πλάκα)

Η μονωτική ή αγώγιμη συμπεριφορά των μικροδομών ΜΟΜ μπορεί να επεξηγηθεί με τα προαναφερόμενα υπό την προϋπόθεση ότι τα οξείδια έχουν μονωτική συμπεριφορά. Σε περίπτωση ημιαγώγιμης συμπεριφοράς των οξειδίων θα πρέπει να ισχύουν για τη διέλευση του ρεύματος μέσω αυτών οι σχετικές θεωρίες περί ημιαγωγών (κυρίως το φαινόμενο tunnel).

Τέλος, η συμπεριφορά των μικροδομών ΜGΜ εξαρτάται από το μονωτικό περιβάλλον της επαφής. Έτσι, όταν πρόκειται π.χ. για περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα, θα πρέπει να ισχύουν, λόγω του πολύ μικρού διακένου, η θεωρία Towsend και ο νόμος του Paschen.

## Οι διατάξεις μέτρησης και αξιολόγησης των στατικών ηλεκτρικών επαφών

Για την αξιολόγηση των στατικών ηλεκτρικών επαφών και τη διερεύνηση των φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε αυτές, έχουν γίνει κυρίως μετρήσεις με εναλλασσόμενη τάση 230V/50Ηz. Οι μετρήσεις αφορούν βασικά :

- στο αρχικό στάδιο λειτουργίας των επαφών και ειδικότερα τη διαχρονική διερεύνηση της πτώσης τάσης και της αντίστασης διάβασης σε διάφορες τιμές της θερμοκρασίας υπό σταθερή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και

- στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας των επαφών, για διάφορες τιμές του ρεύματος που διαρρέει τον λυόμενο σύνδεσμο και ειδικότερα την ενεργό τιμή της πτώσης τάσης στα πλαίσια μίας περιόδου λειτουργίας (50Hz).

Η αξιοπιστία των στατικών ηλεκτρικών επαφών βασίζεται σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου, ανάλογα με το ονομαστικό τους ρεύμα. Το προαναφερθέν μέγεθος είναι τυποποιημένο και αντικατοπτρίζει τη δοκιμή ανύψωσης της θερμοκρασίας (ή δοκιμή υπερθέρμανσης).

### Δοκιμή υπερθέρμανσης

Η δοκιμή υπερθέρμανσης (ή ανύψωσης της θερμοκρασίας) αφορά την εξακρίβωση του ονομαστικού ρεύματος (μέγιστο ρεύμα συνεχούς λειτουργίας) μίας κατασκευής μέχρι τα προγραμματισμένα όρια συντήρησης. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι τυχαία, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεται σε προδιαγεγραμμένες τιμές ρεύματος (π.χ.: 10Α, 200Α, 400Α κ.λ.π.). Η δοκιμή διαρκεί συνήθως αρκετές ώρες. Στους μετασχηματιστές π.χ. ελαίου του δικτύου διανομής είναι της τάξης των 24 ωρών και θεωρείται ότι είναι επιτυχής, όταν η θερμοκρασία δεν υπερβεί κάποιο συγκεκριμένο κατά τις προδιαγραφές όριο (για χαλκό εντός μονωτικού ελαίου η μέγιστη θερμοκρασίας είναι κατά VDE 0670 80°C και η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας, ως προς τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, 40°C ).

Η εξακρίβωση της ικανότητας σε ονομαστικό ρεύμα ενός στατικού ηλεκτρικού συνδέσμου βασίζεται κυρίως, κατά τη δοκιμή υπερθέρμανσης, στη μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας Δθ ως προς το περιβάλλον, που αναπτύσσεται σε αυτόν. Η τιμή Δθ θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί όταν μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων, που απέχουν μεταξύ τους μία ώρα, η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη από 1°C. Στην πράξη συμβαίνει αυτό συνήθως για Δθ περίπου 55°C. Η τιμή του ρεύματος, κατά την οποία επιτυγχάνεται η ανωτέρω σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, ονομάζεται ονομαστικό ρεύμα της επαφής.

### Διηλεκτρικές δοκιμές διακοπτών

Οι διηλεκτρικές δοκιμές στοχεύουν στην εξακρίβωση της ικανότητας μόνωσης. Η ονομαστική τάση (ή τάση σειράς) κάθε κατασκευής δεν μπορεί να είναι μία τυχαία τιμή, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγεγραμμένη διαβάθμιση των τάσεων, που είναι π.χ.: 0,4kV, 6,6 kV, 15 kV, 20 kV, 150 kV, κ.λ.π. Συνήθως γίνεται αναφορά, εκτός από την ονομαστική τάση (ή τάση σειράς), στη στάθμη μόνωσης της κατασκευής (μέγιστη τάση λειτουργίας), που είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τάση (π.χ.: για ονομαστική τάση 20 kV η στάθμη μόνωσης είναι 24 kV). Οι μετρήσεις, που γίνονται για τον έλεγχο της ικανότητας μόνωσης, αφορούν κυρίως τις μέγιστες λειτουργικές καταστάσεις της κατασκευής (κυρίως υπερτάσεις από κεραυνούς και χειρισμούς), από τις οποίες επιβεβαιώνεται η στάθμη μόνωσης.

### Δοκιμή μηχανικής αντοχής

Η δοκιμή μηχανικής αντοχής αφορά βασικά την ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα των στατικών επαφών μετά από ένα μεγάλο αριθμό χειρισμών, ενώ παράλληλα ελέγχεται η στιβαρότητα της κατασκευής (ενδεχομένως παραμορφώσεις των επαφών ή τυχόν αποσυναρμολογήσεις ή ακατάλληλα ελατήρια κλπ). Ένας αποζεύκτης π.χ. 20 kV / 400Α θα πρέπει να έχει μετά από 1000 πλήρεις κύκλους χειρισμών την ίδια ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα (400 Α). Μετά το πέρας δηλαδή της δοκιμής αυτής, θα πρέπει να γίνει η δοκιμή υπερθέρμανσης.

### Δοκιμή υπό τριπολικό βραχυκύκλωμα

Με τη δοκιμή σε τριπολικό βραχυκύκλωμα ελέγχεται η καταπόνηση μίας κατασκευής από τις μεγάλες δυνάμεις και θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το βραχυκύκλωμα. Η δοκιμή διαρκεί 1s, αρκετό δηλαδή χρόνο, ως προς εκείνον ενεργοποίησης των μέσων προστασίας του δικτύου. Κατά τη δοκιμή μετρώνται οι συνιστώσες του ρεύματος βραχυκυκλωσης, ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ βραχυκυκλωσης, που καθορίζεται από τη θέση της κατασκευής στο δίκτυο. Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν, μετά το πέρας της, δεν έχουν αναιρεθεί η στάθμη μόνωσης και η ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα (δηλαδή, στη συνέχεια πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο δοκίμιο οι διηλεκτρικές δοκιμές και η δοκιμή υπερθέρμανσης).

# Διατάξεις Αντικεραυνικής Προστασίας

Τα εξαρτήματα που μετρήθηκαν κατά την διαδικασία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μίας μελέτης αντικεραυνικής προστασίας. Γι’ αυτό στην συνέχεια γίνεται μία αναφορά στην θεωρία που διέπει την δημιουργία του κεραυνού και στα συστήματα που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις.

## Γενικά περί κεραυνού

Η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ νέφους και γης λέγεται κεραυνός. Το φαινόμενο αυτό, αν και είναι τόσο παλαιό όσο και ο πλανήτης μας, μπόρεσε να εξηγηθεί μόνο κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Από το 1753 όπου ο B. Franklin απέδειξε την ύπαρξη ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού μέχρι σήμερα, με πολλές μοντέρνες μεθόδους και πειράματα έχει αποκτηθεί αρκετή γνώση επάνω στο φαινόμενο αυτό και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί αρκετά ασφαλείς τρόποι προστασίας από τους κινδύνους ενός κεραυνού.

Μία τυπική μορφή κρουστικού ρεύματος δίνεται στο σχήμα 1.2-1. Το κρουστικό ρεύμα χαρακτηρίζεται κατά τους κανονισμούς (VDE, ΙΕC, κ.λ.π.) από τη διάρκεια μετώπου Ts, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φθάσει η τιμή του ρεύματος το 90 % της μέγιστης τιμής του Imax και τη διάρκεια ημίσεως εύρους της ουράς Tr, που είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η τιμή του ρεύματος επιστρέφει από τη μέγιστη τιμή της στο μισό της (50% του Imax). Η αναφορά στο κρουστικό ρεύμα γίνεται με τις τιμές των δύο αυτών χρόνων μετρούμενων σε μs με τη μορφή Ts/Tr, π.χ. 1,2/50. Χαρακτηριστικά ακόμη του κρουστικού ρεύματος είναι η μέγιστη τιμή του Imax καθώς και η συνολική ενέργεια W/R που εκλύεται από αυτό.

Σχήμα 2.1-1:	Τυπική μορφή κρουστικού ρεύματος.

Τs : χρόνος μετώπου,

Tr : χρόνος ημίσεως εύρους

Ο φυσικός κεραυνός προσομοιώνεται με κρουστική τάση 1,2/50 μs έχει δηλαδή: Τs=1,1μs και Tr=50μs. Για τις εργαστηριακές μετρήσεις προσομοίωσης του κεραυνικού ρεύματος χρησιμοποιείται η μορφή 10/350 μs.

Μία μαθηματική σχέση που προσομοιώνει το κρουστικό ρεύμα δίνεται στη σχέση:

(2.1)

όπου Imax η κορυφή του κεραυνικού ρεύματος, η συντελεστής διόρθωσης κορυφής, Τ και τ χρονικές σταθερές κορυφής και ουράς αντίστοιχα.

Πολύ συχνά το κεραυνικό ρεύμα προσομοιώνεται μαθηματικά και με διπλοεκθετική εξίσωση για ένα παλμό:

(2.2)

όπου η μέγιστη τιμή του ρεύματος του πρώτου παλμού, Β η μέγιστη τιμή του ρεύματος (κατά πολύ μικρότερη της ) του παλμού που ακολουθεί τον πρώτο με χρονικό μεσοδιάστημα της τάξεως των ms και λ1, λ3 και λ2, λ4 χρονικές σταθερές κορυφής και της ουράς αντίστοιχα. Στην πράξη το κεραυνικό ρεύμα προσομοιώνεται μόνο με το πρώτο μέρος της εξίσωσης 2.2 (που εκφράζει τον κύριο πρώτο παλμό). Έτσι η 2.2 γίνεται:

(2.3)

όπου η μέγιστη τιμή του ρεύματος  έχει αντικατασταθεί με τον λόγο Imax/n για αντιστοιχία με τη σχέση 2.1.

Ένας τρόπος υπολογισμού των χρονικών συντελεστών λ1 και λ2 είναι μέσω διαγραμμάτων που δίνονται στη βιβλιογραφία. Ένα τέτοιο διάγραμμα δίνεται στο σχήμα 2.1-2 όπου ο λόγος Τ2/Τ1 αντιστοιχεί στον λόγο του χρόνου μετώπου προς τον χρόνο ημίσεως εύρους Ts /Tr και α και β στις χρονικές σταθερές λ1 και λ2 αντίστοιχα.

Σχήμα 2.1-2:	Διάγραμμα για τον υπολογισμό των χρονικών σταθερών του κρουστικού ρεύματος.

Τ1 : χρόνος μετώπου, Τ2: χρόνος ημίσεως εύρους

## Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Μία ευρεία χρήση των μονίμων ηλεκτρικών συνδέσμων είναι στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και στα κυκλώματα γειώσεων. Οι σταθεροί σύνδεσμοι αντικεραυνικής προστασίας χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των αγωγών απαγωγής του κεραυνικού πλήγματος προς τη γείωση.

Το εάν απαιτείται ή όχι εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μία κατασκευή, και εάν ναι, σε ποια στάθμη προστασίας εντάσσεται, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η χρήση της κατασκευής, η γεωγραφική της θέση, οι διαστάσεις της, κ.λ.π. Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 υπολογίζει διάφορους συντελεστές, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και αποφαίνεται εάν η εγκατάσταση είναι απαραίτητη. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας αναφέρονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται γενικές έννοιες και ορισμοί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

## Γενικές αρχές και ορισμοί σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας

Το πλήρες σύστημα που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ένα χώρο από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού καλείται Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

### Το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας

Το εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα, τους αγωγούς καθόδου και το σύστημα γείωσης.

α) Το συλλεκτήριο σύστημα

Το συλλεκτήριο σύστημα είναι το τμήμα εκείνο του εξωτερικού ΣΑΠ που προορίζεται να δέχεται τους κεραυνούς.

Το συλλεκτήριο σύστημα μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

- Ράβδων

- τεταμένων συρμάτων

- πλέγματος αγωγών (συνήθως αγωγοί κυκλικής διατομής που τοποθετούνται επί του δώματος ή επί της στέγης)

Ο σχεδιασμός του συλλεκτήριου συστήματος βασίζεται στις παρακάτω μεθόδους, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό:

- γωνία προστασίας

- κυλιόμενης σφαίρας

- μέθοδος βρόχου

Η τοποθέτηση των στοιχείων του συλλεκτήριου συστήματος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να παρέχουν προστασία υπό μία γωνία, η οποία εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά μεταξύ αυτών και της υπό προστασία επιφάνειας καθώς και από τη στάθμη προστασίας, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.3-1. Η στάθμη προστασίας είναι χαρακτηριστική της αποτελεσματικότητας ενός ΣΑΠ, η οποία μειώνεται από τη στάθμη Ι στη στάθμη IV. Οι μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι μέσω των οποίων γίνονται όλες οι συνδέσεις στο σύστημα αυτό, αποτελούν αντικείμενο της εργασίας αυτής.

| Στάθμη προστασίας | Ακτίνα κυλιόμενης σφαίρας R(m) | Ύψος κατασκευής h(m) | Διαστάσεις βρόχων (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 30 | 45 | 60 |  |
|  |  | Γωνία προστασίας |  |
| Ι | 20 | 25° | * | * | * | 5 |
| II | 30 | 35° | 25° | * | * | 10 |
| III | 45 | 45ο | 35° | 25° | * | 15 |
| IV | 60 | 55° | 45ο | 35° | 25° | 20 |
| * Σ' αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας και των βρόχων. |

Πίνακας 2.3-1:	Διαστασιολόγηση βρόχου σε σχέση με το ύψος κατασκευής και τη γωνία Προστασίας

β) Αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου είναι το τμήμα που χρησιμεύει για να διοχετεύει το ρεύμα του κεραυνού από το συλλεκτήριο σύστημα στο σύστημα γείωσης. Οι συνδέσεις γίνονται με μόνιμους ηλεκτρικούς συνδέσμους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης ως προς τη συμπεριφορά τους υπό κρουστικά κεραυνικά ρεύματα.

Οι αγωγοί καθόδου τοποθετούνται είτε περιμετρικά στις εξωτερικές παράπλευρες επιφάνειες του κτιρίου, είτε εγκιβωτισμένοι στο σκυρόδεμα των υποστηλωμάτων της κατασκευής, σε μέση απόσταση που δίνεται στον πίνακα 2.3-2 ανάλογα με την στάθμη προστασίας της εγκατάστασης.

| Στάθμη προστασίας | Μέση απόσταση αγωγών καθόδου |
| --- | --- |
| Ι | 10m |
| II | 15m |
| III | 20m |
| IV | 25m |

Πίνακας 2.3-2:	Η μέση απόσταση αγωγών καθόδου σε σχέση με τη στάθμη προστασίας

Ακόμη, για να μειώνεται η πιθανότητα επικίνδυνου σπινθήρα (μη αποδεκτή ηλεκτρική εκκένωση, μέσα στον προστατευόμενο χώρο, που προκαλείται από το ρεύμα του κεραυνού), οι αγωγοί καθόδου πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε σε σχέση με το σημείο πλήγματος μέχρι τη γη:

- να υπάρχουν αρκετές παράλληλες οδοί ροής του ρεύματος

- να είναι το μήκος των οδών ροής του ρεύματος το μικρότερο δυνατό

γ) Σύστημα γείωσης

Το σύστημα γείωσης είναι το τμήμα εκείνο που χρησιμεύει στην επιτυχή διάχυση του κεραυνικού ρεύματος στο έδαφος. Η διάχυση αυτή πρέπει να γίνεται με ταχύτητα και ασφάλεια, ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις στον προστατευόμενο χώρο. Την επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά τόσο η τιμή της αντίστασης γείωσης όσο και η μορφή και οι διαστάσεις του συστήματος γείωσης όπως φαίνεται στον πίνακα του σχήματος 2.3-1 που ακολουθεί, που είναι ισοδύναμος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ENV 61024-1.

Σχήμα 2.3-1:	Η ειδική αντίσταση ρ(Ωm) σε σχέση με το μήκος του ηλεκτροδίου.

Η κατασκευή του συστήματος γείωσης περιλαμβάνει είτε περιμετρική ή θεμελιακή γείωση είτε τοποθέτηση ηλεκτροδίων σε κάθε κάθοδο. Όπως προαναφέρθηκε οι συνδέσεις ως προς τους αγωγούς καθόδου γίνεται μέσω μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων, που εξετάζονται στα πλαίσια της εργασίας αυτής.

### Εσωτερικό ΣΑΠ

Το Εσωτερικό ΣΑΠ σκοπό έχει την μείωση των τάσεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια κεραυνικού πλήγματος επί της κατασκευής ή πλησίον αυτής, στις ηλεκτρικά αγώγιμες εγκαταστάσεις της, σε αποδεκτά επίπεδα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης επικίνδυνων σπινθήρων ή τάσεων επαφής. Η μείωση των τάσεων επιτυγχάνεται με Ισοδυναμικές Συνδέσεις και τους Απαγωγούς Κρουστικών Υπερτάσεων.

##### Ι) Ισοδυναμικές συνδέσεις

Ο σκοπός των ισοδυναμικών συνδέσεων είναι να μειώσουν τις διαφορές δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών μερών και εγκαταστάσεων στο εσωτερικό του υπό προστασία χώρου και να μειώσουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται κατά την άμεση ή έμμεση κεραυνοπληξία, εντός αυτού. Ο εσωτερικός χώρος του υπό προστασία χώρου πρέπει να διαιρεθεί σε Ζώνες Αντικεραυνικής Προστασίας (ΖΑΠ) προκειμένου να ορισθούν χώροι διαφορετικής επίδρασης κεραυνικής ηλεκτρομαγνητικής κρούσης σύμφωνα με το IEC 61312-1.

| Ζ.Α.Π. ΟΑ | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη, υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα, και συνεπώς μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουν το πλήρες κεραυνικό ρεύμα. Σ’ αυτή τη ζώνη το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν είναι ασθενές. |
| --- | --- |
| Ζ.Α.Π. OΒ | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη,δεν υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επίσης δεν είναι ασθενές. |
| Ζ.Α.Π. 1 | Ζώνη όπου τα στοιχεία της κατασκευής που ανήκουν στη ζώνη, δεν υπόκεινται σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και όπου τα ρεύματα σε όλα τα αγώγιμα μέρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη ζώνη είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με τα ρεύματα των ζωνών ΟΒ. Σε αυτή τη ζώνη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να είναι ασθενές ανάλογα με τα μέτρα θωράκισης |

Πίνακας 2.3-3: Ορισμοί Ζωνών Αντικεραυνικής Προστασίας.

Εάν απαιτείται μία επιπλέον μείωση των επαγόμενων ρευμάτων και/ή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πρέπει να δημιουργούνται συμπληρωματικές ζώνες. Στα όρια των ΖΑΠ τοποθετούνται Ισοδυναμικοί Ζυγοί (ΙΖ) πάνω στους οποίους γεφυρώνονται τα μεταλλικά μέρη και οι εγκαταστάσεις που διασχίζουν τα όρια των Ζωνών (μεταλλικές σωλήνες, καλωδιώσεις κ.λ.π) με τη χρήση κατάλληλων περιλαιμίων και συνδέσμων. Προτείνεται ο ισοδυναμικός ζυγός σχήματος ταινίας για την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών κρούσεων. Οι ισοδυναμικές συνδέσεις πραγματοποιούνται είτε μέσω γυμνών αγωγών είτε μέσω καλωδίων και εάν είναι απαραίτητο μέσω απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων και υπερεντάσεων. Η διατομή των αγωγών των ισοδυναμικών συνδέσεων δίδονται από τον Πίνακα 2.3-4 του ΕΛΟΤ 1197. Για την περίπτωση όπου οι παραπάνω αγωγοί διαρρέονται από μεγάλο μέρος του ρεύματος του κεραυνού (Ik) (>25% x Ik ). Για την περίπτωση όπου οι παραπάνω αγωγοί διαρρέονται από μικρό μέρος του ρεύματος του κεραυνού (Ik) (<25% x Ik) οι απαιτούμενες διατομές δίδονται από τον Πίνακα 2.3-5 του ΕΛΟΤ 1197.

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm²) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και ΙV | Cu | 16 |
|  | Al | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 2.3-4:	Διατομές αγωγών σε σχέση με το υλικό

(για μεγάλο ρεύμα κεραυνού).

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm²) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και ΙV | Cu | 6 |
|  | Al | 10 |
|  | Fe | 16 |

Πίνακας 2.3-5:	Διατομές αγωγών σε σχέση με το υλικό

(για μικρό ρεύμα κεραυνού).

Στον ισοδυναμικό ζυγό μπορούν να απολήξουν διαφορετικές γειώσεις όπως Ηλεκτρολογική, "Καθαρή" κ.λ.π είτε απ’ ευθείας είτε μέσω Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων και Σπινθηριστών στην περίπτωση που επιθυμούμε τον διαχωρισμό τους. Χρήση των τελευταίων γίνεται κατά την περίπτωση όπως η σύνδεση σωλήνων ή μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται υπό καθοδική προστασία, ή σε ειδικές περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η άμεση ηλεκτρική σύνδεση γειώσεων που εξυπηρετούν διαφορετικές εγκαταστάσεις.

##### ΙΙ) Απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων – υπερεντάσεων

Οι Απαγωγείς Κρουστικών Υπερτάσεων είναι διατάξεις προστασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έναντι κρουστικών υπερτάσεων οι οποίες μειώνουν τις υπερτάσεις αυτές που δημιουργούνται από φυσικές ή τεχνητές πηγές, όπως κεραυνοί, αστραπές, ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις, χειρισμοί διακοπτών και βραχυκυκλωμάτων, σε ασφαλή επίπεδα.

## Υλικά κυκλωμάτων αντικεραυνικής προστασίας

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να αντέχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές συνέπειες του ρεύματος του κεραυνού και στις ενδεχόμενες καταπονήσεις χωρίς να καταστρέφονται.

Στην επιλογή του υλικού και των διαστάσεων του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η πιθανότητα διάβρωσης τόσο της προστατευόμενης κατασκευής όσο και του ΣΑΠ.

Στον πίνακα 2.4-1 δίνονται τα υλικά από τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται τα ΣΑΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ 1197. Στον πίνακα 2.4-2 δίνονται οι ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ και στον πίνακα 2.4-3 οι ελάχιστες διαστάσεις των συνδετήριων αγωγών, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό πρότυπο.

Στον πίνακα 2.4-4 δίνεται το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών φύλλων ή σωλήνων του συλλεκτήριου συστήματος και στον πίνακα 2.4-5 η διαστασιολόγηση των αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα.

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών γίνεται ανά 1m περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατευθύνσεως του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα μετά, με κατάλληλα στηρίγματα κατασκευασμένα κατά DIN. Το υλικό των στηριγμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο του αγωγού προκειμένου να αποφεύγονται γαλβανικά φαινόμενα, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διάβρωση είτε στον αγωγό είτε στο στήριγμα. Η ανωτέρω αρχή βρίσκει εφαρμογή και στα λοιπά υλικά της αντικεραυνικής προστασίας. Στην περίπτωση των μη αγώγιμων κατασκευών (καμινάδες, δώμα κ.λ.π) τοποθετείται ακίδα επί της άνω επιφάνειας αυτών, η οποία γεφυρώνεται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα, μέσω σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων με αγωγό ιδίων διαστάσεων και υλικού με τους αγωγούς του κύριου συλλεκτηρίου συστήματος. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με τη δημιουργία βρόχων οι οποίοι μέσω τουλάχιστον δύο αγωγών καθόδου συνδέονται με το κύριο συλλεκτήριο σύστημα. Εάν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων του ιδίου υλικού, για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης θα πρέπει να παρεμβάλλεται διμεταλλική επαφή Cupal ή αντίστοιχη μεταξύ διαφορετικών υλικών π.χ. χάλκινων και επιψευδαργυρωμένων.

| Χρήση | Διάβρωση |
| --- | --- |
| Στον αέρα | Στο έδαφος | Στο σκυρόδεμα | Αντοχή | Κίνδυνος σε | Ηλεκτρολυτική με |

Υλικό : Χαλκός

| Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα | Συμπαγής Πολύκλωνος Ως περίβλημα |  | έναντι πολλών υλικών | μεγάλη συγκέντρωση χλωριδίων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | θειϊκές |  |
|  |  |  |  | ενώσεις |  |
|  |  |  |  | οργανικά υλικά |  |

Υλικό : Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ

| Συμπαγής | Συμπαγής | Συμπαγής | καλή ακόμη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πολύκλωνος |  |  | και σε |  |  |
|  |  |  | όξινα |  | χαλκό |
|  |  |  | εδάφη |  |  |
| Υλικό : Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Συμπαγής | Συμπαγής |  | έναντι | νερό με |  |
| Πολύκλωνος |  |  | πολλών | διαλυμένα |  |
|  |  |  | υλικών | χλωρίδια |  |
| Υλικό : Αλουμίνιο |
| Συμπαγής |  |  |  | βασικά | χαλκό |
| Πολύκλωνος |  |  |  | εδάφη |  |

Υλικό : Μόλυβδος

| Συμπαγής | Συμπαγής |  | σε εδάφη |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ως περίβλημα | Ως περίβλημα |  | με μεγάλη | όξινα εδάφη | χαλκό |
|  |  |  | συγκέντρωση |  |  |
|  |  |  | σε σουλφίδια |  |  |

Πίνακας 2.4-1: Υλικά του ΣΑΠ και συνθήκες χρησιμοποίησης τους

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Συλλεκτήριο σύστημα () | Αγωγοί καθόδου () | Σύστημα γείωσης () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 35 | 16 | 50 |
|  | Αl | 70 | 25 | - |
|  | Fe | 50 | 50 | 80 |

Πίνακας 2.4-2: Ελάχιστες διαστάσεις των υλικών του ΣΑΠ

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Διατομή (mm2) |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 16 |
|  | Αl | 25 |
|  | Fe | 50 |

Πίνακας 2.4-3: Ελάχιστες διαστάσεις συνδετήριων αγωγών

| Στάθμη προστασίας | Υλικό | Πάχος () |
| --- | --- | --- |
| Ι έως και IV | Cu | 4 |
|  | Αl | 5 |
|  | Fe | 7 |

Πίνακας 2.4-4:	Ελάχιστο πάχος μεταλλικών φύλλων ή μεταλλικών σωλήνων του συλλεκτήριου συστήματος

| Περιβάλλον | Yλικό Αγωγών | Διαστασιολόγηση αγωγών |
| --- | --- | --- |
| Ρυπογόνο Παραθαλάσσιο | Χαλκός Cu | Μονόκλωνος Φ8mm |
|  |  | Πολύκλωνος Φ50() |
| Ηπειρωτικά | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος (St/tΖη) | Φ8mm |
|  |  | Φ10mm |
|  | Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) Κράμα Αλουμινίου (AlMgSi) | Φ8mm |
|  |  | Φ9mm |

Πίνακας 2.4-5:	Διαστασιολόγηση αγωγών που χρησιμοποιούνται στο συλλεκτήριο σύστημα

## Δοκιμή αξιολόγησης σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο Εn50164.1, τα δοκίμια αρχικά πρέπει να υποβληθούν σε συνθήκες γήρανσης (αλατώδης ομίχλη και ατμόσφαιρα ύγρανσης). Στη συνέχεια και χωρίς να μεσολαβήσει καθαρισμός της διάταξης, τα δοκίμια υποβάλλονται τρεις φορές σε κρούση ρεύματος δοκιμής, όπως καθορίζεται στον πίνακα 2.5-1. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των κρούσεων πρέπει να είναι επαρκές για την ψύξη της διάταξης των δοκιμίων πλησίον της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

| Class | Imax | W/R | td |
| --- | --- | --- | --- |
| High | 100kA10% | 2,5MJ/Ω20% |  |
| Normal | 50kA10% | 0,63MJ/Ω20% |  |

Πίνακας 2.5-1:	Τιμές ηλεκτρικού ελέγχου λυόμενων συνδέσμων αντικεραυνικής προστασίας

Το ρεύμα δοκιμής ορίζεται από τη μέγιστη τιμή Imax, την προσδιορισθείσα ενέργεια W/R και τη διάρκεια του td. Ο λυόμενος σύνδεσμος θεωρείται ότι έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμή, εάν:

- Η αντίσταση επαφής, μετρούμενη με πηγή τουλάχιστον 10Α κατά το δυνατόν εγγύτερα στο συνδετικό εξάρτημα, δεν υπερβαίνει το 1 mΩ.

- Δεν παρατηρείται με γυμνό μάτι ή και υποβοηθούμενη όραση άνευ μεγεθύνσεως οιαδήποτε ρωγμή, ή χαλάρωση στη δομή του, ή παραμόρφωση ως προς το αρχικό σχήμα.

- Αναφορικά προς τις βιδωτές συνδέσεις σύσφιξης, η ροπή χαλάρωσης είναι μεταξύ 1.25 και 1.5 επί της αρχικής ροπής σύσφιξης.

# Σκοπός της Εργασίας

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι o ποιοτικός έλεγχος των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και σε κυκλώματα γειώσεων γενικότερα όταν υποβάλλονται σε εναλλασσόμενη τάση για διάφορες δυνάμεις σύσφιξης με τις οποίες έχουν προσαρμοστεί στους αγωγούς.

Οι σύνδεσμοι των αντικεραυνικών διατάξεων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εκείνες που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη συμπεριφορά τους για όλη τη διάρκεια της ζωής τους απέναντι στα ισχυρά κεραυνικά πλήγματα και όντες εκτεθειμένοι στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Αξιόπιστη πρέπει επίσης να είναι και η λειτουργία των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων σε κυκλώματα γειώσεων όπου το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης προκαλεί υπερθέρμανση μέχρι τη διακοπή του από τις διατάξεις προστασίας. Οι έλεγχοι αξιολόγησης των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω σύνδεσμοι των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50164.1. που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στα προηγούμενα κεφάλαια γίνεται φανερό ότι οι έλεγχοι που αφορούν την αξιοπιστία των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων στις διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας δεν είναι μία απλή υπόθεση. Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι πολύ εξειδικευμένος και συνήθως δεν είναι διαθέσιμος στις περισσότερες ελληνικές εταιρίες παραγωγής αυτών των συνδέσμων. Ακόμη η επίδραση των καιρικών φαινομένων στα οποία βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένες οι αντικεραυνικές διατάξεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς με κανένα πείραμα.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη χώρα μας πιστοποιημένο εργαστήριο για να πραγματοποιεί τους ελέγχους αξιολόγησης που απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50164.1. Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια πρότασης κάποιων νέων μεθόδων αξιολόγησης των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας. Η προσπάθεια αυτή αφορά στην μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι εν λόγω σύνδεσμοι καθώς διαρρέονται από εναλλασσόμενο ρεύμα και ο προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτή. Η διαφορά της θερμοκρασίας που αναπτύσσουν οι σύνδεσμοι λόγω της ρευματικής τους καταπόνησης καθορίζεται άμεσα από την τιμή της αντίστασης διάβασής που εμφανίζουν κατά τη μόνιμη σύνδεσή τους με το ρευματοφόρο αγωγό. Έτσι η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων συνιστά και μία μέθοδο αξιολόγησής τους, αφού η τιμή της αντίστασης διάβασής τους αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την αξιόπιστη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.

Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από προηγούμενες εργασίες συναδέλφων, η παρούσα αναφορά εστιάζεται στη μελέτη της επίδρασης της δύναμης σύσφιξης των συνδέσμων επί των αγωγών ως προς τη μεταβολή της θερμοκρασίας τους, όταν αυτοί διαρρέονται από συγκεκριμένη τιμή ρεύματος. Επιπλέον, καταγράφεται η διαφορά δυναμικού που εμφανίζεται στα άκρα των συνδέσμων και επομένως, με δεδομένη την τιμή του επιβληθέντος ρεύματος, υπολογίζεται και η τιμή της αντίστασης διάβασής τους.

Ακολουθεί μία συνοπτική, αλλά απαραίτητη αναφορά ως προς τον καθορισμό των παραμέτρων της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.

## Το ρεύμα αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των σταθερών ηλεκτρικών συνδέσμων σε κυκλώματα αντικεραυνικής προστασίας προβλέπεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο η δοκιμή τύπου υπό κεραυνικό ρεύμα. Ωστόσο, για τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των συνδέσμων, το ρεύμα αυτό θα μπορούσε να υποκατασταθεί με ένα εναλλασσόμενο πολύ μικρότερης μέγιστης τιμής, τέτοιο ώστε η συνολική του ενέργεια να είναι ίση με αυτή του κεραυνικού, δηλαδή να προκαλεί το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Έτσι, θα είχαμε μία ικανή εικόνα της αξιοπιστίας των συγκεκριμένων συνδέσμων ως προς την ανάπτυξη της θερμοκρασίας τους. Η σκέψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι λίγα εργαστήρια διαθέτουν γεννήτριες παραγωγής κρουστικής τάσης, που μπορούν να εξομοιώσουν το φυσικό κεραυνό. Θεωρώντας ότι οι προς μελέτη σύνδεσμοι πληρούν τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν τη μηχανική αντοχή τους από τις ισχυρές κεραυνικές καταπονήσεις, οι μετρήσεις μπορούν να γίνονται υπό εναλλασσόμενο ρεύμα. Στην πράξη, μέσα από προηγούμενες πειραματικές διαδικασίες, καθορίστηκε μία συγκεκριμένη τιμή ρεύματος για κάθε είδος στατικού ηλεκτρικού συνδέσμου το οποίο να τον χαρακτηρίζει. Πρόκειται για το ρεύμα αξιολόγησης που ο προσδιορισμός του βασίστηκε στις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου (συγκεκριμένα στη δοκιμή υπερθέρμανσης) των στατικών ηλεκτρικών επαφών και το οποίο αντιστοιχεί στο ονομαστικό τους ρεύμα (εκτενής περιγραφή έχει γίνει σε αντίστοιχες εργασίες). Έτσι, το ρεύμα αξιολόγησης του συνδέσμου, ορίζεται ως εκείνο που όταν τον διαρρέει προκαλεί θερμική ανύψωση που σταθεροποιείται στους 55 0C σε σχέση με το περιβάλλον. Σταθεροποίηση της θερμοκρασίας εννοείται όταν μεταξύ δύο διαφορετικών μετρήσεων που απέχουν μία ώρα η διαφορά θερμοκρασίας δεν υπερβαίνει τον 1 0C. Το ρεύμα αξιολόγησης έχει προσδιοριστεί για ένα πλήθος συνδέσμων μέσα από προηγούμενες εργασίες και αποτελεί ισχυρό κριτήριο της αξιοπιστίας τους.

## Η επίδραση της δύναμης σύσφιξης

Για τη δύναμη σύσφιξης για καθαρό σύνδεσμο ισχύει η επόμενη σχέση που την συνδέει με την αντίσταση της επαφής:

(3.2-1)

όπου: α μία σταθερά που εξαρτάται από την γεωμετρία του συνδέσμου και το ποσοστό των ξένων επικαθίσεων, F η δύναμη σύσφιξης μεταξύ των δύο μερών του συνδέσμου και n είναι μία σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία του συνδέσμου και παίρνει τιμές μεταξύ 0.5 και 1.0.

Είναι φανερό ότι η θερμοκρασία στην οποία σταθεροποιείται μία επαφή μετά από μία περίοδο 1 έως 2 ωρών είναι ανάλογη της δύναμης σύσφιξης της επαφής. Σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επαφές που δεν έχουν διακοπή ισχύος παρατηρήθηκε ότι σε επαφές χαλκού η δύναμη σύσφιξης που ενώνει τα δύο μέρη της επαφής επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα τη θερμοκρασία της επαφής, όπως αναμενόταν από τη σχέση (3.2-1). Υπάρχει βέβαια ένα όριο της δύναμης που μπορεί να εφαρμοστεί στο υλικό, πέραν του οποίου, περαιτέρω αύξηση δεν προκαλεί καμία μεταβολή της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει πως και η αντίσταση διάβασης της επαφής μπορεί να φτάσει σε μία οριακή τιμή με επιβολή κατάλληλης δύναμης σύσφιξης, αύξηση της οποίας μπορεί απλώς να παραμορφώσει ή ακόμα και να καταστρέψει το υλικό.

Κατά τη διαδικασία του πειράματος αναφερόμαστε σε ροπή σύσφιξης, μια και η ελεγχόμενη σύσφιξη των κοχλιών που συνδέουν τον αγωγό με τους συνδέσμους πραγματοποιείται με ροπόκλειδο. Για τη ροπή σύσφιξης ισχύουν τα αντίστοιχα με τα παραπάνω, αφού η σχέση ροπής-δύναμης είναι γραμμική. Σημειώνεται ακόμη, ότι το ρεύμα αξιολόγησης έχει βρεθεί για μία τυχαία, μη καταγεγραμμένη ροπή σύσφιξης, αρκούντως όμως ισχυρής, ώστε να έχουμε σταθερή σύνδεση μεταξύ αγωγού και συνδέσμου.

# Περιγραφή Πειραματικού Μέρους

## Τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων

Στο πείραμα που πραγματοποιήθηκε μετρήθηκαν δύο μόνιμοι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι: ένας χάλκινος και ένας χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος, που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με αγωγούς διατομής 8 και 10 . Οι σύνδεσμοι αυτοί απεικονίζονται στο σχήμα 4.1-1 και στη συνέχεια δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή το υλικό, η ονομασία, η μάζα, η αντίσταση (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μετρούμενη με εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Α) και οι διαστάσεις τους.

Στο εξής, προς χάριν ευκολίας, οι δύο σύνδεσμοι θα αναφέρονται και ως δοκίμια 1 και 2 αντίστοιχα.

Σχήμα 4.1-1: Αριστερά : Δοκίμιο 1      Δεξιά :  Δοκίμιο 2

| Υλικό | Ονομασία | Μάζα [gr] | Αντίσταση [μΩ] | Διαστάσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εξωτ. Φύλλου [mm] | Εσωτ. Φύλλου [mm] |
| Cu | 2011012 | 150 | 110 | 40x3 | - |

Πίνακας 4.1-1: Τεχνικά χαρακτηριστικά Δοκιμίου 1

| Υλικό | Ονομασία | Μάζα [gr] | Αντίσταση [μΩ] | Διαστάσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εξωτ. Φύλλου [mm] | Εσωτ. Φύλλου [mm] |
| St/tZn | 1001010 | 380 | 140 | 60x60x4 | 60x60x2 |

Πίνακας 4.1-2: Τεχνικά χαρακτηριστικά Δοκιμίου 2

## Το κύκλωμα μέτρησης

Το κύκλωμα μέτρησης για την διερεύνηση της επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στη θερμική συμπεριφορά των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων, είναι το ίδιο με εκείνο που πραγματοποιήθηκε και για τον προσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησής τους. Το κύκλωμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των κανονισμών για τη δοκιμή υπερθέρμανσης και απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σχήμα 4.2-1 :	Το κύκλωμα μέτρησης

- Πηγή A/C τάσης

- Καταμεριστής τάσης (VARIAC)

- Μονοφασικός μετασχηματιστής (Μ/Σ)

- Αμπερόμετρο (μετράει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δοκίμιο)

- Υπολογιστής

- Δοκίμιο

- Θερμοστοιχεία

- Ψηφιακό πολύμετρο

## Η διαδικασία των μετρήσεων

Η διαδικασία για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια, είναι ακριβώς η ίδια και για τα δύο δοκίμια. Διαφέρει μόνο ως προς την επιβαλλόμενη τιμή του ρεύματος και ως προς τις τιμές της ροπής σύσφιξης που εφαρμόζονται σε κάθε δοκίμιο.

Αρχικά, το δοκίμιο προσαρμόζεται στον αγωγό με εφαρμογή συγκεκριμένης ροπής σύσφιξης στους κοχλίες του, που έχουμε προκαθορίσει, και μέσω της γεννήτριας διοχετεύουμε εναλλασσόμενο ρεύμα στον αγωγό. Η τιμή του ρεύματος αυτού είναι ίση με την τιμή του ρεύματος αξιολόγησης του δοκιμίου και κρατείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Το ρεύμα αξιολόγησης των δύο συνδέσμων έχει προσδιοριστεί σε προηγούμενη εργασία και αντιστοιχεί σε 270 Α για το δοκίμιο 1 και σε 190 Α για το δοκίμιο 2.

Οι ακροδέκτες σύνδεσης τοποθετούνται σε μικρή απόσταση από το δοκίμιο και συγκεκριμένα σε απόσταση 3 cm περίπου, ώστε η παρουσία του αγωγού να μην επηρεάζει αισθητά τα αποτελέσματα των μετρήσεων επί του δοκιμίου. Στις ίδιες θέσεις, από όπου εγχέεται το ρεύμα, τοποθετούνται και οι ακροδέκτες ενός ψηφιακού βολτομέτρου το οποίο ρυθμίζεται να μετρά τάσεις της τάξης των mV. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται δύο θερμοστοιχεία Pt100, εκ των οποίων το ένα τοποθετείται στο κέντρο του συνδέσμου και το άλλο επί του αγωγού σε απόσταση 1.5 cm περίπου από το σύνδεσμο. Τα θερμοστοιχεία, καθώς και το βολτόμετρο είναι συνδεδεμένα με ειδική κάρτα μετατροπής των αναλογικών σημάτων της θερμοκρασίας και της πτώσης τάσης στα άκρα του δοκιμίου, σε ψηφιακά. Έτσι, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, γίνεται η καταγραφή τους στον υπολογιστή. Το λογισμικό αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄.

Η διάρκεια των μετρήσεων ανέρχεται σε τρεις ώρες. Μετρήσεις λαμβάνονται και καταγράφονται μέσω του λογισμικού του υπολογιστή κάθε ένα λεπτό (στιγμιαίες τιμές), εφόσον η ανύψωση της θερμοκρασίας του δοκιμίου δεν υπερβεί τους 55 0C. Με τη συμπλήρωση του τριώρου, η μέτρηση σταματά και το δοκίμιο αφήνεται χωρίς επιβολή ρεύματος να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όταν γίνει αυτό, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται για νέα τιμή ροπή σύσφιξης και με ίδιο ρεύμα. Στην περίπτωση που η διαφορά της θερμοκρασίας του δοκιμίου υπερβεί τους 55 0C πριν την πάροδο του τριώρου, η μέτρηση διακόπτεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για επόμενη τιμή ροπής σύσφιξης.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν, με δεδομένο το ρεύμα αξιολόγησης των δύο συνδέσμων, για τέσσερις διαφορετικές ροπές σύσφιξης που εφαρμόστηκαν στο κάθε δοκίμιο, ξεκινώντας από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη τιμή της. Οι αναλυτικοί πίνακες με τις μετρήσεις που ελήφθησαν κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄.

# Αποτελέσματα των Μετρήσεων

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Για κάθε δοκίμιο δίνονται διαγράμματα, για όλες τις τιμές της ροπής σύσφιξης, των γραφικών παραστάσεων της διαφοράς θερμοκρασίας του δοκιμίου, του αγωγού του καθώς και της πτώσης τάσης που σημειώνονται ως προς το χρόνο καταπόνησης με το ρεύμα αξιολόγησής του. Ακόμη, δίνεται μία γραφική απεικόνιση της μέσης τιμής της αντίστασης διάβασης που εμφανίζει κάθε δοκίμιο, συναρτήσει της επιβαλλόμενης ροπής.

Η στιγμιαία τιμή της αντίστασης διάβασης υπολογίζεται από τον τύπο   		(5-1)

όπου ΔU είναι η πτώση τάσης και ΙΜ το ρεύμα αξιολόγησης του δοκιμίου.

Η διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου ορίζεται από τη σχέση

Δθδοκ = Θδοκ – Θαρχ		(5-2)

και αντίστοιχα του αγωγού

Δθαγ = Θαγ – Θαρχ  		(5-3)

όπου οι θερμοκρασίες Θδοκ και Θαγ προκύπτουν από τους πίνακες μετρήσεων στα διάφορα στάδια του πειράματος και Θαρχ είναι η αρχική θερμοκρασία του δοκιμίου και του αγωγού αντίστοιχα στον εργαστηριακό χώρο (δηλ. πρίν από την καταπόνησή τους με ρεύμα).

Επισημαίνεται πως για τις γραφικές παραστάσεις των μεταβολών θερμοκρασίας ελήφθησαν οι χρονικοί μέσοι όροι των μετρήσεων ανά πεντάλεπτο και όχι οι στιγμιαίες ανά λεπτό τιμές, που μπορεί να εμπεριέχουν σφάλμα, λόγω της έντονης διακύμανσης στην ένδειξη του οργάνου.

## Δοκίμιο 1: Σύνδεσμος 2011012

Όλες οι μετρήσεις στο δοκίμιο 1 πραγματοποιήθηκαν με ρεύμα αξιολόγησης 270 Α και για ροπές σύσφιξης που κλιμακώνονταν με βήμα 4 Νtm, από τα 24 στα 20, κατόπιν στα 16 και τέλος στα 12 Νtm.

Το επόμενο γράφημα απεικονίζει την ανύψωση της θερμοκρασίας του δοκιμίου στη μονάδα του χρόνου, για τις διάφορες τιμές της ροπής σύσφιξής του. Η καμπύλη που αντιστοιχεί σε ροπή 12 Νtm δεν καταγράφεται στη διάρκεια του τριώρου γιατί η ανύψωση της θερμοκρασίας ξεπέρασε το όριο των 55 0C οπότε και η μέτρηση διεκόπη.

Σχήμα 5.1-1: 	Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου 1 συναρτήσει του χρόνου. καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 270 A για διάφορες ροπές σύσφιξης

Στη συνέχεια απεικονίζονται αντίστοιχα οι γραφικές παραστάσεις που αφορούν στη θερμοκρασιακή ανύψωση του αγωγού, πάνω στον οποίο προσαρμόστηκε το δοκίμιο, για τις ίδιες ροπές σύσφιξης του δοκιμίου. Και εδώ βλέπουμε ότι η καμπύλη που αφορά σε ροπή 12Νtm δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί παρόλο που ο αγωγός δεν υπερέβη το όριο υπερθέρμανσης, τούτο συνέβη με το δοκίμιο, όπως αναφέρθηκε, για τη συγκεκριμένη ροπή σύσφιξης.

Σχήμα 5.1-2:	Διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού του δοκιμίου 1 συναρτήσει του χρόνου, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 270 A για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Στο ακόλουθο σχήμα καταγράφεται η πτώση τάσης που παρουσίασε το δοκίμιο για τις διάφορες τιμές της ροπής σύσφιξης, κατά τη διάρκεια της τρίωρης μέτρησης (όπου κι εδώ βέβαια η καμπύλη που αντιστοιχεί στα 12Νtm έχει διακοπεί ).

Σχήμα 5.1-3:	Πτώση τάσης στο δοκίμιο 1 συναρτήσει του χρόνου, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 270 A για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Από τα παραπάνω αποτελέσματα και με δεδομένο το ρεύμα αξιολόγησης του δοκιμίου, μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση διάβασής του για κάθε χρονική στιγμή. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται πώς η αύξηση της ροπής σύσφιξης μειώνει την αντίσταση. Οι τιμές της αντίστασης διάβασης της επαφής εκφράζουν την μέση τιμή της κατά την διάρκεια των μετρήσεων.

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 1 [Νtm] | Μέση αντίσταση διάβασης δοκιμίου 1 [mΩ] |
| --- | --- |
| 12 | 0.168 |
| 16 | 0.167 |
| 20 | 0.149 |
| 24 | 0.135 |

Πίνακας 5.1-1:	Μεταβολή της μέσης αντίστασης διάβασης του δοκιμίου 1 ως προς τη ροπή σύσφιξης

Παρακάτω απεικονίζεται και γραφικά η μεταβολή της μέσης αντίστασης διάβασης του δοκιμίου συναρτήσει της επιβαλλόμενης ροπής.

Σχήμα 5.1-4:	Μέση τιμή αντίστασης του δοκιμίου 1 συναρτήσει της ροπής σύσφιξης, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 270 A

## Δοκίμιο 2 : Σύνδεσμος 1001010

Οι μετρήσεις στο δοκίμιο 2 πραγματοποιήθηκαν με ρεύμα αξιολόγησης 190 Α και για ροπές σύσφιξης που ξεκίνησαν από 22 Νtm και στη συνέχεια μειώθηκαν σε 18. 14 και 10 Νtm.

Όπως έγινε και με το προηγούμενο δοκίμιο, έτσι και εδώ θα δοθούν στη συνέχεια τα γραφήματα που αφορούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας (δοκιμίου και αγωγού), της πτώσης τάσης και της αντίστασης διάβασης του δοκιμίου 2 για τις διάφορες ροπές σύσφιξης που εφαρμόστηκαν.

Σχήμα 5.2-1:	Διαφορά θερμοκρασίας του δοκιμίου 2 συναρτήσει του χρόνου, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 190 A για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Σχήμα 5.2-2:	Διαφορά θερμοκρασίας του αγωγού του δοκιμίου 2 συναρτήσει του χρόνου, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 190 A για διάφορες ροπές σύσφιξης.

Σχήμα 5.2-3:	Πτώση τάσης στο δοκίμιο 1001010 συναρτήσει του χρόνου, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 190 A για διάφορες ροπές σύσφιξης

Παρατηρούμε κι εδώ ότι οι καμπύλες που αντιστοιχούν στη χαμηλότερη ροπή σύσφιξης (10 Νtm) δεν εκτείνονται σε όλη τη χρονική διάρκεια, γιατί η διαφορά της θερμοκρασίας του δοκιμίου ξεπέρασε το όριο των 55 0C, όπως φαίνεται και στο πρώτο γράφημα και έτσι η μέτρηση διεκόπη.

| Ροπή σύσφιξης δοκιμίου 2 [Νtm] | Μέση αντίσταση διάβασης δοκιμίου 2 [mΩ] |
| --- | --- |
| 10 | 0.703 |
| 14 | 0.708 |
| 18 | 0.646 |
| 22 | 0.593 |

Πίνακας 5-2-1:	Μεταβολή της μέσης αντίστασης διάβασης του δοκιμίου 2 ως προς τη ροπή σύσφιξης

Σχήμα 5.2-4:	Μέση τιμή αντίστασης του δοκιμίου 2 συναρτήσει της ροπής σύσφιξης, καταπονούμενο με ρεύμα αξιολόγησης 190 A.

# Επεξεργασία Μετρήσεων - Συμπεράσματα

Η διαδικασία μέτρησης που περιγράφηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, είναι αρκετά απλή, εύκολα υλοποιήσιμη και προσιτή σε κάθε εργαστήριο που διαθέτει στοιχειώδη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Έτσι, μπορεί να προταθεί, ως μία μέθοδος αξιολόγησης των μόνιμων ηλεκτρικών συνδέσμων σε κυκλώματα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, στα στάδια του ποιοτικού ελέγχου όπου δεν διατίθενται οι απαραίτητες ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικούς συνδέσμους ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης των υλικών τους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων στα δύο δοκίμια, που αντιπροσωπεύονται από τις μέγιστες και μέσες τιμές της τάσης, της αντίστασης και της διαφοράς θερμοκρασίας στον αγωγό και στο δοκίμιο, για κάθε ροπή σύσφιξης.

| Δοκίμιο | [Α] | Τ [Ntm] | Δθ1 [°C] Δοκίμιο | Δθ2 [°C] Αγωγός | U [mV] | R [mΩ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | aver | max | aver | max | aver | max | aver |
| 1 (2011012) | 270 | 12 | 56.3 | -- | 52.5 | -- | 46.5 | 45.4 | 0.172 | 0.168 |
|  |  | 16 | 55.5 | 51.23 | 49 | 44.85 | 46.3 | 45.2 | 0.171 | 0.167 |
|  |  | 20 | 55.2 | 50.14 | 47.2 | 41.74 | 40.6 | 40.1 | 0.15 | 0.149 |
|  |  | 24 | 46 | 41.87 | 42.6 | 38.74 | 37.3 | 36.51 | 0.138 | 0.135 |
| 2 (1001010) | 190 | 10 | 58.6 | -- | 43.6 | -- | 137.4 | 133.7 | 0.723 | 0.703 |
|  |  | 14 | 57.6 | 50.7 | 45.7 | 41.2 | 138.9 | 134.6 | 0.731 | 0.708 |
|  |  | 18 | 56.5 | 49.3 | 49.6 | 40.7 | 124.5 | 122.7 | 0.655 | 0.646 |
|  |  | 22 | 54.1 | 47.4 | 41.1 | 37.2 | 114.7 | 112.7 | 0.604 | 0.593 |

Πίνακας 6-1: 	Συνοπτικά αποτελέσματα των μετρήσεων επί των συνδέσμων 2011012 και 1001010 κατά τη μελέτη της επίδρασης της δύναμης σύσφιξης στη συμπεριφορά τους.

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα η τιμή του ρεύματος αξιολόγησης του χάλκινου δοκιμίου σε σχέση με αυτή του χαλύβδινου είναι αρκετά μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του στους 55 0C επιτυγχάνεται για μεγαλύτερη τιμή ρεύματος, ή αλλιώς ότι το ίδιο ρεύμα προκαλεί μικρότερη ανύψωση θερμοκρασίας στο πρώτο δοκίμιο απ’ ότι στο δεύτερο. Ακόμη, οι τιμές της πτώσης τάσης και της αντίστασης διάβασης του πρώτου δοκιμίου, συγκρινόμενες με αυτές του δεύτερου, εμφανίζονται πολύ μικρότερες για όλες τις ροπές σύσφιξης. Τα παραπάνω οφείλονται στο γεγονός ότι ο χαλκός έχει μεγαλύτερο συντελεστή αγωγιμότητας σε σχέση με το χάλυβα και επομένως καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Έτσι, και βάσει αποτελεσμάτων, μπορεί να θεωρηθεί ως καταλληλότερο υλικό για χρήση σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεως.

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, γίνεται ακόμα φανερό πως η δύναμη σύσφιξης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μεταβολή της θερμοκρασίας, την πτώση τάσης και επομένως την αντίσταση διάβασης του δοκιμίου. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της ροπής σύσφιξης, τόσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε δοκίμιο και αγωγό η διαφορά δυναμικού και η τιμή της αντίστασης διάβασης του δοκιμίου για σταθερή τιμή του ρεύματος καταπόνησής του. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η μεγαλύτερη ροπή φέρνει σε καλύτερη επαφή τις επιφάνειες στις οποίες εφάπτεται ο σύνδεσμος με το ρευματοφόρο αγωγό και επομένως μεγαλώνει η ενεργός επιφάνεια διέλευσης του ρεύματος. Έτσι, αυξάνεται η αγωγιμότητα της επαφής, δηλαδή μικραίνει η τιμή της αντίστασης διάβασής της με αποτέλεσμα για την ίδια τιμή ρεύματος καταπόνησης, να έχουμε μικρότερη πτώση τάσης στα άκρα του συνδέσμου και μικρότερη απαγωγή θερμότητας.

Σημαντική παρατήρηση είναι ότι για όλες τις δυνάμεις σύσφιξης και στα δύο δοκίμια, όπως προκύπτει από τον πίνακα, η τιμή της αντίστασης διάβασής τους παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερη του 1 mΩ που απαιτείται από τα πρότυπα.

Η αντίσταση διάβασης ενός συνδέσμου εξαρτάται επίσης από τη μάζα και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, που καθορίζουν την ευκολία διέλευσης του ρεύματος. Θεωρητικά, μεγαλύτερη μάζα σημαίνει καλύτερη απαγωγή θερμότητας και κατά συνέπεια μικρότερη αντίσταση άρα χαμηλότερη άνοδο της θερμοκρασίας από το διαρρέον ρεύμα (και επομένως μεγαλύτερο ρεύμα αξιολόγησης). Σε περίπτωση όμως που αναφερόμαστε σε διαφορετικά υλικά η παραπάνω θεώρηση δεν ισχύει απόλυτα. Πράγματι κατά την επεξεργασία των μετρήσεων του πειράματος, είδαμε προηγουμένως ότι το χάλκινο δοκίμιο που έχει μάζα 150 gr παρουσιάζει καλύτερη θερμική συμπεριφορά σε σχέση με το χαλύβδινο δοκίμιο, μάζας 380 γρ για όλες τις εφαρμοζόμενες ροπές σύσφιξης, ενώ χαρακτηρίζεται και από μεγαλύτερο ρεύμα αξιολόγησης. Το γεγονός αυτό προέρχεται από την διαφοροποίηση του υλικού των δύο δοκιμίων και έγκειται στην ανωτερότητα του χαλκού έναντι του χάλυβα όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μπορούμε έτσι να συμπεράνουμε ότι το υλικό από το οποίο αποτελείται ένας σύνδεσμος παίζει σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό της τιμής της αντίστασης διάβασής του απ’ ότι η μάζα ή η διατομή του συνδέσμου αυτού και επομένως αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την αξιόπιστη λειτουργία του σε κατασκευές υψηλής στάθμης προστασίας.

Έτσι, σε ηλεκτρικές επαφές από υλικά που χαρακτηρίζονται από χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. επαφές χαλκού) μπορούμε να προβούμε σε εξοικονόμηση υλικού μειώνοντας τη μάζα τους, χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία τους. Για τους συνδέσμους όμως σε αντικεραυνικά συστήματα γειώσεως, όπου απαιτείται υψηλή στάθμη προστασίας, δεν συνιστάται η αλλαγή των χαρακτηριστικών του υλικού, αλλά η εφαρμογή κατάλληλης δύναμης σύσφιξης που μπορεί να σημαίνει ανοχή σε μεγαλύτερες τιμές ρεύματος.

Επανερχόμενοι στη μελέτη της επίδρασης της ροπής σύσφιξης, με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορεί εύκολα να επαληθευτεί ότι η μέση τιμή της αντίστασης διάβασης μεταβάλλεται αντίστροφα σε σχέση με τη ροπή. Στα σχήματα 5.1-4 και 5.2-4 απεικονίζεται και γραφικά η σχέση αυτή που αφορά τις τέσσερις τιμές της αντίστασης που προκύπτουν από τις αντίστοιχες τιμές της ροπής σύσφιξης για κάθε δοκίμιο. Στη συνέχεια μπορούμε να αγνοήσουμε τις τιμές εκείνες της αντίστασης που αφορούν τη μέτρηση που διεκόπη λόγω υπερθέρμανσης, δηλαδή τις τιμές 0.168 και 0.703 mΩ, καθώς, όπως προκύπτει από τον πίνακα, η θερμοκρασία και η πτώση τάσης δεν πρόλαβαν να σταθεροποιηθούν, ώστε να έχουμε την πραγματική εικόνα της αντίστασης. Λαμβάνοντας λοιπόν τα τρία τελευταία ζευγάρια τιμών για κάθε σύνδεσμο προκύπτουν οι καμπύλες που φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν.

Σχήμα 6-1:	Μέσες τιμές αντίστασης για τις διάφορες τιμές ροπής σύσφιξης

Αριστερά: για το δοκίμιο 2011012 και 	Δεξιά: για το δοκίμιο1001010

Όπως λοιπόν παρατηρούμε, η σχέση μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της αντίστασης διάβασης και στα δύο δοκίμια είναι σχεδόν γραμμική. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι τα δύο αυτά μεγέθη, στα συγκεκριμένα υλικά, μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους αντιστρόφως ανάλογα κατά μία σχέση:  , όπου οι σταθερές a και b μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν για κάθε υλικό. Αν όμως λάβουμε υπόψη τη θεωρητική σχέση για τις καθαρές επαφές:    με n ε(0.5, 1), τότε οι τιμές της ροπής με την αντίσταση δεν μπορούν να έχουν γραμμική σχέση. Όμως, με τον προσδιορισμό των κατάλληλων συντελεστών a και n που είναι χαρακτηριστικοί για το κάθε υλικό, η γραφική παράσταση της άνω συνάρτησης θα μπορούσε να προκύψει τμηματικά σχεδόν γραμμική και να συμφωνήσει έτσι με τις καμπύλες του σχήματος.

Η διερεύνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης μίας επόμενης εργασίας με πραγματοποίηση πλήθους μετρήσεων που να μπορούν να προσεγγίσουν την ακριβή σχέση μεταξύ της αντίστασης διάβασης με τη ροπή σύσφιξης.

Μία τελευταία διαπίστωση παρατηρώντας τον πίνακα 6-1 είναι ότι ενώ τα δύο δοκίμια διαρρέονται από το ρεύμα αξιολόγησής τους, με την εφαρμογή μεγαλύτερης ροπής, η διαφορά της θερμοκρασίας τους σταθεροποιείται σε τιμές χαμηλότερες των 55 0C. Αυτό σημαίνει πως η τιμή του ρεύματος αξιολόγησης που έχει βρεθεί για κάθε δοκίμιο δεν είναι η μεγαλύτερη δυνατή, αφού για τις μεγάλες ροπές σύσφιξης δεν πληροί την προδιαγραφή ανύψωσης και σταθεροποίησης της θερμοκρασίας στους   55 0C. Συγκεκριμένα παρατηρώντας τα γραφήματα 5.1-1 και 5.2-1 βλέπουμε ότι το ρεύμα αξιολόγησης 270 Α του δοκιμίου 1 αντιστοιχεί σε ροπή ~16 Νtm ενώ για το δοκίμιο 2 το ρεύμα αξιολόγησης 190 Α αναφέρεται σε ροπή ~18 Νtm, όπου το Δθ σταθεροποιείται στους 55 0C. Για μεγαλύτερες όμως τιμές ροπής σύσφιξης από τις προαναφερθείσες στα δύο δοκίμια παρατηρείται μικρότερη ανύψωση της θερμοκρασίας τους. Έτσι οι μετρήσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν για τον επαναπροσδιορισμό του ρεύματος αξιολόγησης των δύο δοκιμίων με τη μέγιστη ροπή σύσφιξης (24 και 22 Ntm αντίστοιχα) σε μια τιμή μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη για τον χαρακτηρισμό των συνδέσμων.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Αναλυτικές μετρήσεις δοκιμίων

Στο παράρτημα αυτό δίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις που ελήφθησαν και για τα δύο δοκίμια κατά την καταπόνησή τους με το ρεύμα αξιολόγησης, προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδραση της ροπής σύσφιξης στην θερμοκρασία που αναπτύσσεται σ’ αυτά και κατά συνέπεια και στην τιμή της αντίστασης διάβασης.

Για κάθε δοκίμιο και για κάθε ροπή σύσφιξης δίνονται δύο πίνακες. Στον πρώτο πίνακα, δίνονται οι καταγεγραμμένες τιμές της πτώσης τάσης (ΔU) και της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στον σύνδεσμο (θ0) καθώς και οι υπολογιζόμενες τιμές της διαφοράς θερμοκρασίας του συνδέσμου ως προς το περιβάλλον (Δθ0) και της αντίστασής του (R). Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δίνεται με την ένδειξη     t = 0. Οι υπολογιζόμενες τιμές χωρίζονται από τις καταγεγραμμένες με μία κενή στήλη. Στον δεύτερο πίνακα δίνονται η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους αγωγούς που συνδέουν το δοκίμιο (θ1) και η αντίστοιχη υπολογιζόμενη διαφορά θερμοκρασίας ως προς το περιβάλλον (Δθ1).

Το ειδικό λογισμικό καταγραφής των μετρήσεων είχε χρόνο δειγματοληψίας το ένα δευτερόλεπτο και επομένως κατέγραψε 180 μετρήσεις για κάθε δοκίμιο και κάθε ροπή σύσφιξης, εκτός των περιπτώσεων που έγινε διακοπή της διαδικασίας λόγω υπέρβασης του επιθυμητού ορίου των 55 0C.

Πίνακας Α.1: Μετρήσεις του συνδέσμου 2011012 για ροπή σύσφιξης 12 Ntm

|  | Ι = 270 Α. Τ = 12 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 34.3 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 44.2 | 41.2 |  | 6.9 | 0.164 |
| 2 | 44.5 | 44.7 |  | 10.4 | 0.165 |
| 3 | 44.2 | 48 |  | 13.7 | 0.164 |
| 4 | 43.7 | 51.4 |  | 17.1 | 0.162 |
| 5 | 43.2 | 53.9 |  | 19.6 | 0.16 |
| 6 | 42.9 | 56.9 |  | 22.6 | 0.159 |
| 7 | 42.5 | 58.7 |  | 24.4 | 0.157 |
| 8 | 42.3 | 61.3 |  | 27 | 0.157 |
| 9 | 42.1 | 62.7 |  | 28.4 | 0.156 |
| 10 | 41.8 | 64.6 |  | 30.3 | 0.155 |
| 11 | 45.9 | 67.1 |  | 32.8 | 0.17 |
| 12 | 45.6 | 68.5 |  | 34.2 | 0.169 |
| 13 | 45.3 | 68.9 |  | 34.6 | 0.168 |
| 14 | 45.1 | 71.4 |  | 37.1 | 0.167 |
| 15 | 46.2 | 74 |  | 39.7 | 0.171 |
| 16 | 45.9 | 74.7 |  | 40.4 | 0.17 |
| 17 | 45.8 | 76.6 |  | 42.3 | 0.17 |
| 18 | 45.6 | 77.6 |  | 43.3 | 0.169 |
| 19 | 45.3 | 78.9 |  | 44.6 | 0.168 |
| 20 | 45.2 | 80.1 |  | 45.8 | 0.167 |
| 21 | 45.1 | 80.5 |  | 46.2 | 0.167 |
| 22 | 44.9 | 81.2 |  | 46.9 | 0.166 |
| 23 | 46.2 | 82.1 |  | 47.8 | 0.171 |
| 24 | 46 | 83.1 |  | 48.8 | 0.17 |
| 25 | 45.9 | 84.3 |  | 50 | 0.17 |
| 26 | 45.9 | 84.7 |  | 50.4 | 0.17 |
| 27 | 46.2 | 83.9 |  | 49.6 | 0.171 |
| 28 | 46 | 85.3 |  | 51 | 0.17 |
| 29 | 45.9 | 85.4 |  | 51.1 | 0.17 |
| 30 | 45.8 | 86.1 |  | 51.8 | 0.17 |
| 31 | 45.7 | 84.3 |  | 50 | 0.169 |
| 32 | 46 | 86 |  | 51.7 | 0.17 |
| 33 | 46 | 86.5 |  | 52.2 | 0.17 |
| 34 | 45.8 | 87.1 |  | 52.8 | 0.17 |
| 35 | 45.8 | 87.2 |  | 52.9 | 0.17 |
| 36 | 45.7 | 88.1 |  | 53.8 | 0.169 |
| 37 | 45.5 | 87.6 |  | 53.3 | 0.169 |
| 38 | 45.5 | 88.4 |  | 54.1 | 0.169 |
| 39 | 45.9 | 88.2 |  | 53.9 | 0.17 |
| 40 | 45.9 | 88.4 |  | 54.1 | 0.17 |
| 41 | 45.9 | 87.9 |  | 53.6 | 0.17 |
| 42 | 45.9 | 88.7 |  | 54.4 | 0.17 |
| 43 | 45.9 | 88.7 |  | 54.4 | 0.17 |
| 44 | 45.9 | 88.9 |  | 54.6 | 0.17 |
| 45 | 45.8 | 88.2 |  | 53.9 | 0.17 |
| 46 | 45.8 | 88.8 |  | 54.5 | 0.17 |
| 47 | 45.8 | 88.5 |  | 54.2 | 0.17 |
| 48 | 45.7 | 88.6 |  | 54.3 | 0.169 |
| 49 | 45.8 | 88.9 |  | 54.6 | 0.17 |
| 50 | 46.2 | 89.3 |  | 55 | 0.171 |
| 51 | 46.3 | 89.2 |  | 54.9 | 0.171 |
| 52 | 46.2 | 89.4 |  | 55.1 | 0.171 |
| 53 | 46.2 | 89.5 |  | 55.2 | 0.171 |
| 54 | 46.1 | 89.7 |  | 55.4 | 0.171 |
| 55 | 46.2 | 90.2 |  | 55.9 | 0.171 |
| 56 | 46.1 | 89.6 |  | 55.3 | 0.171 |
| 57 | 46.2 | 89.5 |  | 55.2 | 0.171 |
| 58 | 46.2 | 89.5 |  | 55.2 | 0.171 |
| 59 | 46.5 | 90.4 |  | 56.1 | 0.172 |
| 60 | 46.5 | 90.6 |  | 56.3 | 0.172 |

Πίνακας Α.2: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 2011012 για ροπή σύσφιξης 12 Ntm

|  | I = 270 A T = 12 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33.3 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 36.7 |  | 3.4 |
| 2 | 41.1 |  | 7.8 |
| 3 | 44.4 |  | 11.1 |
| 4 | 47.2 |  | 13.9 |
| 5 | 50.5 |  | 17.2 |
| 6 | 52.1 |  | 18.8 |
| 7 | 55 |  | 21.7 |
| 8 | 56.2 |  | 22.9 |
| 9 | 59 |  | 25.7 |
| 10 | 60 |  | 26.7 |
| 11 | 61.6 |  | 28.3 |
| 12 | 63.8 |  | 30.5 |
| 13 | 66.4 |  | 33.1 |
| 14 | 67.1 |  | 33.8 |
| 15 | 68.4 |  | 35.1 |
| 16 | 70.4 |  | 37.1 |
| 17 | 70.8 |  | 37.5 |
| 18 | 72.6 |  | 39.3 |
| 19 | 73.5 |  | 40.2 |
| 20 | 74.9 |  | 41.6 |
| 21 | 76.3 |  | 43 |
| 22 | 76.8 |  | 43.5 |
| 23 | 77.6 |  | 44.3 |
| 24 | 77.9 |  | 44.6 |
| 25 | 78.6 |  | 45.3 |
| 26 | 79.7 |  | 46.4 |
| 27 | 79.8 |  | 46.5 |
| 28 | 80.1 |  | 46.8 |
| 29 | 81.2 |  | 47.9 |
| 30 | 81.4 |  | 48.1 |
| 31 | 81 |  | 47.7 |
| 32 | 82.1 |  | 48.8 |
| 33 | 82.1 |  | 48.8 |
| 34 | 81.8 |  | 48.5 |
| 35 | 82.2 |  | 48.9 |
| 36 | 82.2 |  | 48.9 |
| 37 | 83.6 |  | 50.3 |
| 38 | 82.7 |  | 49.4 |
| 39 | 83.3 |  | 50 |
| 40 | 84.2 |  | 50.9 |
| 41 | 84.5 |  | 51.2 |
| 42 | 83.9 |  | 50.6 |
| 43 | 84.5 |  | 51.2 |
| 44 | 84.9 |  | 51.6 |
| 45 | 85.1 |  | 51.8 |
| 46 | 84.7 |  | 51.4 |
| 47 | 83.5 |  | 50.2 |
| 48 | 83.4 |  | 50.1 |
| 49 | 83.8 |  | 50.5 |
| 50 | 84 |  | 50.7 |
| 51 | 84.7 |  | 51.4 |
| 52 | 84.2 |  | 50.9 |
| 53 | 85.3 |  | 52 |
| 54 | 85.1 |  | 51.8 |
| 55 | 85.1 |  | 51.8 |
| 56 | 85.5 |  | 52.2 |
| 57 | 85.8 |  | 52.5 |
| 58 | 85.7 |  | 52.4 |
| 59 | 84.7 |  | 51.4 |
| 60 | 85.2 |  | 51.9 |

Πίνακας Α.3: Μετρήσεις του συνδέσμου 2011012 για ροπή σύσφιξης 16 Ntm

|  | Ι = 270 Α. Τ = 16 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 34 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 42.5 | 40.1 |  | 6.1 | 0.157 |
| 2 | 42.8 | 43.6 |  | 9.6 | 0.159 |
| 3 | 42.2 | 46.9 |  | 12.9 | 0.156 |
| 4 | 42 | 50.3 |  | 16.3 | 0.156 |
| 5 | 44.2 | 53.3 |  | 19.3 | 0.164 |
| 6 | 43.6 | 55.7 |  | 21.7 | 0.161 |
| 7 | 43.6 | 59.1 |  | 25.1 | 0.161 |
| 8 | 43.4 | 61.2 |  | 27.2 | 0.161 |
| 9 | 44.4 | 63.5 |  | 29.5 | 0.164 |
| 10 | 44.3 | 65.4 |  | 31.4 | 0.164 |
| 11 | 44.1 | 67.8 |  | 33.8 | 0.163 |
| 12 | 44 | 69.8 |  | 35.8 | 0.163 |
| 13 | 45.2 | 70.7 |  | 36.7 | 0.167 |
| 14 | 45 | 72.6 |  | 38.6 | 0.167 |
| 15 | 44.9 | 73.7 |  | 39.7 | 0.166 |
| 16 | 44.8 | 76 |  | 42 | 0.166 |
| 17 | 44.8 | 76.3 |  | 42.3 | 0.166 |
| 18 | 44.7 | 77.6 |  | 43.6 | 0.166 |
| 19 | 44.7 | 78.6 |  | 44.6 | 0.166 |
| 20 | 44.7 | 79.8 |  | 45.8 | 0.166 |
| 21 | 45.3 | 80.6 |  | 46.6 | 0.168 |
| 22 | 45.3 | 81.4 |  | 47.4 | 0.168 |
| 23 | 45.3 | 82.4 |  | 48.4 | 0.168 |
| 24 | 45.3 | 82.7 |  | 48.7 | 0.168 |
| 25 | 45.3 | 83 |  | 49 | 0.168 |
| 26 | 45.3 | 84.1 |  | 50.1 | 0.168 |
| 27 | 45.3 | 84.8 |  | 50.8 | 0.168 |
| 28 | 45.3 | 84.9 |  | 50.9 | 0.168 |
| 29 | 45.2 | 85.6 |  | 51.6 | 0.167 |
| 30 | 45.2 | 84.8 |  | 50.8 | 0.167 |
| 31 | 45 | 86.2 |  | 52.2 | 0.167 |
| 32 | 43.7 | 86.1 |  | 52.1 | 0.162 |
| 33 | 45.7 | 86 |  | 52 | 0.169 |
| 34 | 46 | 85.7 |  | 51.7 | 0.17 |
| 35 | 46.3 | 86.3 |  | 52.3 | 0.171 |
| 36 | 46.3 | 86.7 |  | 52.7 | 0.171 |
| 37 | 46.2 | 87.2 |  | 53.2 | 0.171 |
| 38 | 46.2 | 87.5 |  | 53.5 | 0.171 |
| 39 | 46.1 | 87.8 |  | 53.8 | 0.171 |
| 40 | 46.2 | 88.1 |  | 54.1 | 0.171 |
| 41 | 46.1 | 88 |  | 54 | 0.171 |
| 42 | 46.1 | 88.7 |  | 54.7 | 0.171 |
| 43 | 46.1 | 88.6 |  | 54.6 | 0.171 |
| 44 | 46.1 | 89 |  | 55 | 0.171 |
| 45 | 46.1 | 88.8 |  | 54.8 | 0.171 |
| 46 | 46.2 | 88.9 |  | 54.9 | 0.171 |
| 47 | 46.1 | 88.6 |  | 54.6 | 0.171 |
| 48 | 46.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.171 |
| 49 | 46.2 | 89.1 |  | 55.1 | 0.171 |
| 50 | 45.9 | 88.9 |  | 54.9 | 0.17 |
| 51 | 46.2 | 89.3 |  | 55.3 | 0.171 |
| 52 | 45.5 | 88.5 |  | 54.5 | 0.169 |
| 53 | 45.5 | 88.4 |  | 54.4 | 0.169 |
| 54 | 45.5 | 88.6 |  | 54.6 | 0.169 |
| 55 | 45.5 | 89.2 |  | 55.2 | 0.169 |
| 56 | 45.6 | 89.4 |  | 55.4 | 0.169 |
| 57 | 45.6 | 89.5 |  | 55.5 | 0.169 |
| 58 | 45.5 | 89 |  | 55 | 0.169 |
| 59 | 45.6 | 88.5 |  | 54.5 | 0.169 |
| 60 | 45.6 | 89.2 |  | 55.2 | 0.169 |
| 61 | 45.6 | 89.4 |  | 55.4 | 0.169 |
| 62 | 45.6 | 89.2 |  | 55.2 | 0.169 |
| 63 | 45.5 | 89.1 |  | 55.1 | 0.169 |
| 64 | 45.6 | 88.8 |  | 54.8 | 0.169 |
| 65 | 44.9 | 88 |  | 54 | 0.166 |
| 66 | 45 | 87.6 |  | 53.6 | 0.167 |
| 67 | 45.2 | 89 |  | 55 | 0.167 |
| 68 | 45.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.167 |
| 69 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 70 | 45.2 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 71 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 72 | 45.2 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 73 | 45.2 | 88.9 |  | 54.9 | 0.167 |
| 74 | 45.2 | 88.3 |  | 54.3 | 0.167 |
| 75 | 45.1 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 76 | 45.3 | 88.1 |  | 54.1 | 0.168 |
| 77 | 45.3 | 88.4 |  | 54.4 | 0.168 |
| 78 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 79 | 45.1 | 88.3 |  | 54.3 | 0.167 |
| 80 | 45.3 | 88.4 |  | 54.4 | 0.168 |
| 81 | 45.3 | 88.5 |  | 54.5 | 0.168 |
| 82 | 45.2 | 88.3 |  | 54.3 | 0.167 |
| 83 | 45.3 | 88.1 |  | 54.1 | 0.168 |
| 84 | 45.1 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 85 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 86 | 45.1 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 87 | 45.1 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 88 | 45.3 | 88.8 |  | 54.8 | 0.168 |
| 89 | 45.4 | 88.7 |  | 54.7 | 0.168 |
| 90 | 45.4 | 88.1 |  | 54.1 | 0.168 |
| 91 | 45.3 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 92 | 45.4 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 93 | 45.4 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 94 | 45.4 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 95 | 45.3 | 87.6 |  | 53.6 | 0.168 |
| 96 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 97 | 45.3 | 87.2 |  | 53.2 | 0.168 |
| 98 | 45.3 | 87 |  | 53 | 0.168 |
| 99 | 45.2 | 87.6 |  | 53.6 | 0.167 |
| 100 | 45.2 | 87.5 |  | 53.5 | 0.167 |
| 101 | 45.2 | 87.7 |  | 53.7 | 0.167 |
| 102 | 45.1 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 103 | 45.2 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 104 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 105 | 45.3 | 88.2 |  | 54.2 | 0.168 |
| 106 | 45.3 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 107 | 45.3 | 88.2 |  | 54.2 | 0.168 |
| 108 | 45.3 | 88.4 |  | 54.4 | 0.168 |
| 109 | 45.3 | 87.8 |  | 53.8 | 0.168 |
| 110 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 111 | 45.3 | 88.5 |  | 54.5 | 0.168 |
| 112 | 45.3 | 88.1 |  | 54.1 | 0.168 |
| 113 | 45.2 | 87.9 |  | 53.9 | 0.167 |
| 114 | 45.3 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 115 | 45.3 | 88.6 |  | 54.6 | 0.168 |
| 116 | 45.3 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 117 | 45.3 | 88.3 |  | 54.3 | 0.168 |
| 118 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 119 | 45.3 | 87.8 |  | 53.8 | 0.168 |
| 120 | 45.2 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 121 | 45.3 | 88.5 |  | 54.5 | 0.168 |
| 122 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 123 | 45.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.167 |
| 124 | 45.3 | 87.9 |  | 53.9 | 0.168 |
| 125 | 45.3 | 87.9 |  | 53.9 | 0.168 |
| 126 | 45.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.167 |
| 127 | 45.2 | 87.7 |  | 53.7 | 0.167 |
| 128 | 45.2 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 129 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 130 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 131 | 45.2 | 88.2 |  | 54.2 | 0.167 |
| 132 | 45.2 | 88.2 |  | 54.2 | 0.167 |
| 133 | 45.3 | 87.7 |  | 53.7 | 0.168 |
| 134 | 45.3 | 87.7 |  | 53.7 | 0.168 |
| 135 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 136 | 45.3 | 87.8 |  | 53.8 | 0.168 |
| 137 | 45.3 | 88 |  | 54 | 0.168 |
| 138 | 45.3 | 88.5 |  | 54.5 | 0.168 |
| 139 | 45.3 | 87.8 |  | 53.8 | 0.168 |
| 140 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 141 | 45.2 | 87.5 |  | 53.5 | 0.167 |
| 142 | 45.1 | 87.9 |  | 53.9 | 0.167 |
| 143 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 144 | 45.1 | 88.2 |  | 54.2 | 0.167 |
| 145 | 45.2 | 87.9 |  | 53.9 | 0.167 |
| 146 | 45.1 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 147 | 45.2 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 148 | 45.1 | 88.1 |  | 54.1 | 0.167 |
| 149 | 45.1 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 150 | 45.2 | 87.4 |  | 53.4 | 0.167 |
| 151 | 45.2 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 152 | 45.2 | 87.5 |  | 53.5 | 0.167 |
| 153 | 45.1 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 154 | 45.1 | 87.7 |  | 53.7 | 0.167 |
| 155 | 45.1 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |
| 156 | 45.1 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 157 | 45.1 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 158 | 45.2 | 88.3 |  | 54.3 | 0.167 |
| 159 | 45.2 | 87.7 |  | 53.7 | 0.167 |
| 160 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 161 | 45.2 | 88.5 |  | 54.5 | 0.167 |
| 162 | 45.1 | 88.3 |  | 54.3 | 0.167 |
| 163 | 45.1 | 88.7 |  | 54.7 | 0.167 |
| 164 | 45.1 | 88.3 |  | 54.3 | 0.167 |
| 165 | 45.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.167 |
| 166 | 45.3 | 88.8 |  | 54.8 | 0.168 |
| 167 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 168 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 169 | 45.2 | 88.1 |  | 54.1 | 0.167 |
| 170 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 171 | 45.3 | 88.5 |  | 54.5 | 0.168 |
| 172 | 45.2 | 87.7 |  | 53.7 | 0.167 |
| 173 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 174 | 45.2 | 88.1 |  | 54.1 | 0.167 |
| 175 | 45.1 | 87.5 |  | 53.5 | 0.167 |
| 176 | 45.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.167 |
| 177 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 178 | 45.2 | 87.6 |  | 53.6 | 0.167 |
| 179 | 45.2 | 88 |  | 54 | 0.167 |
| 180 | 45.2 | 87.8 |  | 53.8 | 0.167 |

Πίνακας Α.4: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 2011012 για ροπή σύσφιξης 16 Ntm

|  | I = 270 A. T = 16 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33.5 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 36.6 |  | 3.1 |
| 2 | 40.1 |  | 6.6 |
| 3 | 43.6 |  | 10.1 |
| 4 | 45.9 |  | 12.4 |
| 5 | 48.8 |  | 15.3 |
| 6 | 51.9 |  | 18.4 |
| 7 | 53.7 |  | 20.2 |
| 8 | 56.1 |  | 22.6 |
| 9 | 58.5 |  | 25 |
| 10 | 60.6 |  | 27.1 |
| 11 | 62.1 |  | 28.6 |
| 12 | 63.7 |  | 30.2 |
| 13 | 65.2 |  | 31.7 |
| 14 | 66.8 |  | 33.3 |
| 15 | 68.7 |  | 35.2 |
| 16 | 69.2 |  | 35.7 |
| 17 | 70.8 |  | 37.3 |
| 18 | 71.8 |  | 38.3 |
| 19 | 72.7 |  | 39.2 |
| 20 | 73.1 |  | 39.6 |
| 21 | 74.3 |  | 40.8 |
| 22 | 74.7 |  | 41.2 |
| 23 | 75.5 |  | 42 |
| 24 | 76.2 |  | 42.7 |
| 25 | 77 |  | 43.5 |
| 26 | 77 |  | 43.5 |
| 27 | 77.2 |  | 43.7 |
| 28 | 77.7 |  | 44.2 |
| 29 | 77.8 |  | 44.3 |
| 30 | 78.9 |  | 45.4 |
| 31 | 78.4 |  | 44.9 |
| 32 | 78.9 |  | 45.4 |
| 33 | 78.9 |  | 45.4 |
| 34 | 79.7 |  | 46.2 |
| 35 | 79.4 |  | 45.9 |
| 36 | 79.7 |  | 46.2 |
| 37 | 79.7 |  | 46.2 |
| 38 | 80.5 |  | 47 |
| 39 | 80.7 |  | 47.2 |
| 40 | 80.8 |  | 47.3 |
| 41 | 81.3 |  | 47.8 |
| 42 | 81 |  | 47.5 |
| 43 | 81.4 |  | 47.9 |
| 44 | 81.1 |  | 47.6 |
| 45 | 81.3 |  | 47.8 |
| 46 | 81.8 |  | 48.3 |
| 47 | 81.9 |  | 48.4 |
| 48 | 82 |  | 48.5 |
| 49 | 82.1 |  | 48.6 |
| 50 | 82.1 |  | 48.6 |
| 51 | 82.1 |  | 48.6 |
| 52 | 81.8 |  | 48.3 |
| 53 | 82.5 |  | 49 |
| 54 | 81.9 |  | 48.4 |
| 55 | 81.6 |  | 48.1 |
| 56 | 81.7 |  | 48.2 |
| 57 | 81.8 |  | 48.3 |
| 58 | 81.6 |  | 48.1 |
| 59 | 82 |  | 48.5 |
| 60 | 81.5 |  | 48 |
| 61 | 82 |  | 48.5 |
| 62 | 81.9 |  | 48.4 |
| 63 | 81.3 |  | 47.8 |
| 64 | 82.2 |  | 48.7 |
| 65 | 82.5 |  | 49 |
| 66 | 82.1 |  | 48.6 |
| 67 | 81.4 |  | 47.9 |
| 68 | 81.3 |  | 47.8 |
| 69 | 81.4 |  | 47.9 |
| 70 | 81.4 |  | 47.9 |
| 71 | 81.4 |  | 47.9 |
| 72 | 80.8 |  | 47.3 |
| 73 | 80.8 |  | 47.3 |
| 74 | 81.2 |  | 47.7 |
| 75 | 81.2 |  | 47.7 |
| 76 | 81.5 |  | 48 |
| 77 | 81.4 |  | 47.9 |
| 78 | 81.3 |  | 47.8 |
| 79 | 81.1 |  | 47.6 |
| 80 | 81.2 |  | 47.7 |
| 81 | 80.8 |  | 47.3 |
| 82 | 81.2 |  | 47.7 |
| 83 | 81.2 |  | 47.7 |
| 84 | 81 |  | 47.5 |
| 85 | 81.5 |  | 48 |
| 86 | 81 |  | 47.5 |
| 87 | 81.1 |  | 47.6 |
| 88 | 80.8 |  | 47.3 |
| 89 | 80.9 |  | 47.4 |
| 90 | 81.2 |  | 47.7 |
| 91 | 81.2 |  | 47.7 |
| 92 | 80.9 |  | 47.4 |
| 93 | 81.4 |  | 47.9 |
| 94 | 81.4 |  | 47.9 |
| 95 | 81 |  | 47.5 |
| 96 | 81.4 |  | 47.9 |
| 97 | 81.5 |  | 48 |
| 98 | 81.1 |  | 47.6 |
| 99 | 80.7 |  | 47.2 |
| 100 | 80.9 |  | 47.4 |
| 101 | 80.9 |  | 47.4 |
| 102 | 80.6 |  | 47.1 |
| 103 | 80.9 |  | 47.4 |
| 104 | 81 |  | 47.5 |
| 105 | 81 |  | 47.5 |
| 106 | 80.7 |  | 47.2 |
| 107 | 81 |  | 47.5 |
| 108 | 80.9 |  | 47.4 |
| 109 | 81.1 |  | 47.6 |
| 110 | 81.3 |  | 47.8 |
| 111 | 80.8 |  | 47.3 |
| 112 | 81 |  | 47.5 |
| 113 | 81.3 |  | 47.8 |
| 114 | 81.3 |  | 47.8 |
| 115 | 80.7 |  | 47.2 |
| 116 | 80.6 |  | 47.1 |
| 117 | 80.8 |  | 47.3 |
| 118 | 80.9 |  | 47.4 |
| 119 | 81.3 |  | 47.8 |
| 120 | 81.1 |  | 47.6 |
| 121 | 81 |  | 47.5 |
| 122 | 80.7 |  | 47.2 |
| 123 | 80.7 |  | 47.2 |
| 124 | 81 |  | 47.5 |
| 125 | 81.3 |  | 47.8 |
| 126 | 80.5 |  | 47 |
| 127 | 81 |  | 47.5 |
| 128 | 80.6 |  | 47.1 |
| 129 | 81.2 |  | 47.7 |
| 130 | 81 |  | 47.5 |
| 131 | 80.9 |  | 47.4 |
| 132 | 81.4 |  | 47.9 |
| 133 | 80.4 |  | 46.9 |
| 134 | 81 |  | 47.5 |
| 135 | 81.1 |  | 47.6 |
| 136 | 81.2 |  | 47.7 |
| 137 | 81 |  | 47.5 |
| 138 | 80.5 |  | 47 |
| 139 | 81 |  | 47.5 |
| 140 | 81 |  | 47.5 |
| 141 | 81 |  | 47.5 |
| 142 | 80.7 |  | 47.2 |
| 143 | 80.8 |  | 47.3 |
| 144 | 80.5 |  | 47 |
| 145 | 80.8 |  | 47.3 |
| 146 | 80.8 |  | 47.3 |
| 147 | 80.9 |  | 47.4 |
| 148 | 80.6 |  | 47.1 |
| 149 | 80.5 |  | 47 |
| 150 | 80.8 |  | 47.3 |
| 151 | 80.9 |  | 47.4 |
| 152 | 81.4 |  | 47.9 |
| 153 | 80.7 |  | 47.2 |
| 154 | 81 |  | 47.5 |
| 155 | 81 |  | 47.5 |
| 156 | 81 |  | 47.5 |
| 157 | 81 |  | 47.5 |
| 158 | 80.7 |  | 47.2 |
| 159 | 81.2 |  | 47.7 |
| 160 | 80.6 |  | 47.1 |
| 161 | 80.7 |  | 47.2 |
| 162 | 80.7 |  | 47.2 |
| 163 | 80.6 |  | 47.1 |
| 164 | 80.9 |  | 47.4 |
| 165 | 80.8 |  | 47.3 |
| 166 | 80.8 |  | 47.3 |
| 167 | 81 |  | 47.5 |
| 168 | 80.5 |  | 47 |
| 169 | 81.2 |  | 47.7 |
| 170 | 81.1 |  | 47.6 |
| 171 | 81 |  | 47.5 |
| 172 | 81.2 |  | 47.7 |
| 173 | 81.1 |  | 47.6 |
| 174 | 81.1 |  | 47.6 |
| 175 | 81.5 |  | 48 |
| 176 | 80.8 |  | 47.3 |
| 177 | 81.4 |  | 47.9 |
| 178 | 81 |  | 47.5 |
| 179 | 81.1 |  | 47.6 |
| 180 | 81.2 |  | 47.7 |

Πίνακας Α.5: Μετρήσεις του συνδέσμου 2011012 για ροπή σύσφιξης 20 Ntm

|  | Ι = 270 Α. Τ = 20 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 32 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] | t [min] |
| 1 | 39.4 | 38.6 |  | 3.5 | 6.6 | 0.146 |
| 2 | 38.9 | 42.5 |  | 5.9 | 10.5 | 0.144 |
| 3 | 39.6 | 45.8 |  | 9 | 13.8 | 0.147 |
| 4 | 40 | 49 |  | 12.6 | 17 | 0.148 |
| 5 | 39.6 | 51.6 |  | 15.6 | 19.6 | 0.147 |
| 6 | 40.4 | 55 |  | 17.5 | 23 | 0.15 |
| 7 | 40.5 | 57.7 |  | 19.2 | 25.7 | 0.15 |
| 8 | 40.1 | 60 |  | 21.5 | 28 | 0.149 |
| 9 | 40.6 | 61.8 |  | 24.1 | 29.8 | 0.15 |
| 10 | 40.5 | 64.2 |  | 24.9 | 32.2 | 0.15 |
| 11 | 40.2 | 66.1 |  | 27.8 | 34.1 | 0.149 |
| 12 | 40 | 67.4 |  | 27.8 | 35.4 | 0.148 |
| 13 | 39.9 | 68.3 |  | 29.7 | 36.3 | 0.148 |
| 14 | 40.6 | 70.2 |  | 29.9 | 38.2 | 0.15 |
| 15 | 40.4 | 71.4 |  | 32.8 | 39.4 | 0.15 |
| 16 | 40.1 | 72.3 |  | 33.4 | 40.3 | 0.149 |
| 17 | 39.9 | 73.9 |  | 33.3 | 41.9 | 0.148 |
| 18 | 39.8 | 74.7 |  | 34.4 | 42.7 | 0.147 |
| 19 | 39.8 | 74.9 |  | 36.4 | 42.9 | 0.147 |
| 20 | 40.1 | 75.2 |  | 35.6 | 43.2 | 0.149 |
| 21 | 40.6 | 76.3 |  | 36.5 | 44.3 | 0.15 |
| 22 | 40.5 | 78 |  | 37.8 | 46 | 0.15 |
| 23 | 40.5 | 78 |  | 38.8 | 46 | 0.15 |
| 24 | 40.4 | 79.4 |  | 39 | 47.4 | 0.15 |
| 25 | 40.4 | 78.9 |  | 38.6 | 46.9 | 0.15 |
| 26 | 40.4 | 79.7 |  | 40.4 | 47.7 | 0.15 |
| 27 | 40.4 | 80.5 |  | 39.9 | 48.5 | 0.15 |
| 28 | 40.3 | 79.3 |  | 39.6 | 47.3 | 0.149 |
| 29 | 40.3 | 79.3 |  | 39.8 | 47.3 | 0.149 |
| 30 | 40.3 | 80.6 |  | 39.4 | 48.6 | 0.149 |
| 31 | 40.2 | 80.9 |  | 41.3 | 48.9 | 0.149 |
| 32 | 39.9 | 81.5 |  | 40.7 | 49.5 | 0.148 |
| 33 | 40.2 | 81.9 |  | 39.8 | 49.9 | 0.149 |
| 34 | 40.2 | 82.2 |  | 41.1 | 50.2 | 0.149 |
| 35 | 40.1 | 81.1 |  | 40.2 | 49.1 | 0.149 |
| 36 | 40.2 | 82.7 |  | 42 | 50.7 | 0.149 |
| 37 | 40.1 | 81.9 |  | 42.9 | 49.9 | 0.149 |
| 38 | 40.1 | 82.2 |  | 42.3 | 50.2 | 0.149 |
| 39 | 40.1 | 82.7 |  | 42.4 | 50.7 | 0.149 |
| 40 | 40.2 | 82.6 |  | 42.4 | 50.6 | 0.149 |
| 41 | 40 | 82.2 |  | 42.6 | 50.2 | 0.148 |
| 42 | 39.8 | 82.4 |  | 42.7 | 50.4 | 0.147 |
| 43 | 40 | 82.3 |  | 43.2 | 50.3 | 0.148 |
| 44 | 40.2 | 83.2 |  | 42.4 | 51.2 | 0.149 |
| 45 | 40.4 | 83.5 |  | 43 | 51.5 | 0.15 |
| 46 | 40.4 | 82.8 |  | 42.6 | 50.8 | 0.15 |
| 47 | 40.5 | 82.4 |  | 41.4 | 50.4 | 0.15 |
| 48 | 40.3 | 83.3 |  | 43.3 | 51.3 | 0.149 |
| 49 | 40.5 | 83.5 |  | 44.4 | 51.5 | 0.15 |
| 50 | 40.5 | 83.6 |  | 43.1 | 51.6 | 0.15 |
| 51 | 40.4 | 84.7 |  | 43.1 | 52.7 | 0.15 |
| 52 | 40.1 | 83.6 |  | 42.7 | 51.6 | 0.149 |
| 53 | 40.5 | 84.7 |  | 44.7 | 52.7 | 0.15 |
| 54 | 40.5 | 84.2 |  | 44 | 52.2 | 0.15 |
| 55 | 40.5 | 84.7 |  | 42.9 | 52.7 | 0.15 |
| 56 | 40.4 | 83.6 |  | 43.2 | 51.6 | 0.15 |
| 57 | 40.4 | 84.2 |  | 43.6 | 52.2 | 0.15 |
| 58 | 40.4 | 83.7 |  | 43.5 | 51.7 | 0.15 |
| 59 | 40.4 | 83.9 |  | 44.9 | 51.9 | 0.15 |
| 60 | 40.4 | 84.6 |  | 42.9 | 52.6 | 0.15 |
| 61 | 40.4 | 84.1 |  | 44.6 | 52.1 | 0.15 |
| 62 | 40.4 | 84.3 |  | 42.4 | 52.3 | 0.15 |
| 63 | 40.4 | 84.9 |  | 45.7 | 52.9 | 0.15 |
| 64 | 40.5 | 85.2 |  | 44 | 53.2 | 0.15 |
| 65 | 40.4 | 85.5 |  | 43.3 | 53.5 | 0.15 |
| 66 | 40.4 | 85.9 |  | 44.2 | 53.9 | 0.15 |
| 67 | 40.4 | 84.4 |  | 43.7 | 52.4 | 0.15 |
| 68 | 40.5 | 85.6 |  | 43.4 | 53.6 | 0.15 |
| 69 | 40.5 | 84.3 |  | 44.5 | 52.3 | 0.15 |
| 70 | 40.4 | 85.5 |  | 44.8 | 53.5 | 0.15 |
| 71 | 40.4 | 85.1 |  | 42.8 | 53.1 | 0.15 |
| 72 | 40.2 | 85.1 |  | 42.7 | 53.1 | 0.149 |
| 73 | 40.2 | 85.4 |  | 44 | 53.4 | 0.149 |
| 74 | 40.1 | 85.9 |  | 44.8 | 53.9 | 0.149 |
| 75 | 40.1 | 86.1 |  | 44.8 | 54.1 | 0.149 |
| 76 | 40.1 | 85.5 |  | 45.2 | 53.5 | 0.149 |
| 77 | 40.1 | 85 |  | 45.6 | 53 | 0.149 |
| 78 | 40.1 | 84.9 |  | 45 | 52.9 | 0.149 |
| 79 | 40.1 | 85.7 |  | 45.9 | 53.7 | 0.149 |
| 80 | 40.1 | 86.1 |  | 45.8 | 54.1 | 0.149 |
| 81 | 40.1 | 86.4 |  | 44.6 | 54.4 | 0.149 |
| 82 | 40.1 | 85.3 |  | 45.5 | 53.3 | 0.149 |
| 83 | 40.2 | 85.5 |  | 43.7 | 53.5 | 0.149 |
| 84 | 40.2 | 86.1 |  | 45.2 | 54.1 | 0.149 |
| 85 | 40.2 | 85.6 |  | 45.1 | 53.6 | 0.149 |
| 86 | 40.2 | 85.6 |  | 43.3 | 53.6 | 0.149 |
| 87 | 40.1 | 86.3 |  | 44.2 | 54.3 | 0.149 |
| 88 | 40.2 | 85.9 |  | 45.2 | 53.9 | 0.149 |
| 89 | 40.2 | 86.8 |  | 45.7 | 54.8 | 0.149 |
| 90 | 40.3 | 86 |  | 45.2 | 54 | 0.149 |
| 91 | 40.3 | 85.9 |  | 45.1 | 53.9 | 0.149 |
| 92 | 40.2 | 85.2 |  | 43.9 | 53.2 | 0.149 |
| 93 | 40.2 | 85.4 |  | 45.6 | 53.4 | 0.149 |
| 94 | 40.2 | 86.4 |  | 45.7 | 54.4 | 0.149 |
| 95 | 40.2 | 86.8 |  | 45.6 | 54.8 | 0.149 |
| 96 | 40.2 | 86.4 |  | 46.7 | 54.4 | 0.149 |
| 97 | 40.2 | 86.6 |  | 45.8 | 54.6 | 0.149 |
| 98 | 40.3 | 86.3 |  | 45.2 | 54.3 | 0.149 |
| 99 | 40.1 | 86.7 |  | 45.6 | 54.7 | 0.149 |
| 100 | 40 | 86.3 |  | 44.1 | 54.3 | 0.148 |
| 101 | 40.2 | 85.8 |  | 43.4 | 53.8 | 0.149 |
| 102 | 40.2 | 86.3 |  | 45.1 | 54.3 | 0.149 |
| 103 | 40.1 | 85.9 |  | 45.8 | 53.9 | 0.149 |
| 104 | 39.8 | 86 |  | 44.8 | 54 | 0.147 |
| 105 | 40.1 | 85.7 |  | 45.5 | 53.7 | 0.149 |
| 106 | 40.1 | 85.2 |  | 44.6 | 53.2 | 0.149 |
| 107 | 40.2 | 85.3 |  | 43.6 | 53.3 | 0.149 |
| 108 | 40.2 | 85.6 |  | 45.4 | 53.6 | 0.149 |
| 109 | 39.7 | 85.1 |  | 43.5 | 53.1 | 0.147 |
| 110 | 39.9 | 84.8 |  | 45.6 | 52.8 | 0.148 |
| 111 | 39.8 | 85.9 |  | 44.4 | 53.9 | 0.147 |
| 112 | 39.8 | 85.2 |  | 44.9 | 53.2 | 0.147 |
| 113 | 39.9 | 85.9 |  | 45 | 53.9 | 0.148 |
| 114 | 39.8 | 85.6 |  | 45.2 | 53.6 | 0.147 |
| 115 | 39.8 | 85.1 |  | 43.6 | 53.1 | 0.147 |
| 116 | 39.8 | 83.6 |  | 43.3 | 51.6 | 0.147 |
| 117 | 39.8 | 85.1 |  | 44 | 53.1 | 0.147 |
| 118 | 39.7 | 83.3 |  | 42.9 | 51.3 | 0.147 |
| 119 | 39.5 | 83.9 |  | 43.5 | 51.9 | 0.146 |
| 120 | 39.8 | 84.7 |  | 42.7 | 52.7 | 0.147 |
| 121 | 39.7 | 84.8 |  | 44.2 | 52.8 | 0.147 |
| 122 | 39.7 | 83.9 |  | 43.6 | 51.9 | 0.147 |
| 123 | 39.8 | 85.2 |  | 44 | 53.2 | 0.147 |
| 124 | 39.8 | 84.2 |  | 44.4 | 52.2 | 0.147 |
| 125 | 39.8 | 84.4 |  | 44.7 | 52.4 | 0.147 |
| 126 | 39.8 | 85.3 |  | 43.7 | 53.3 | 0.147 |
| 127 | 39.8 | 84 |  | 42.9 | 52 | 0.147 |
| 128 | 39.8 | 84.8 |  | 42.7 | 52.8 | 0.147 |
| 129 | 39.6 | 84.3 |  | 44.5 | 52.3 | 0.147 |
| 130 | 39.9 | 83.8 |  | 42.7 | 51.8 | 0.148 |
| 131 | 39.8 | 83.9 |  | 43.5 | 51.9 | 0.147 |
| 132 | 39.9 | 85.3 |  | 44.6 | 53.3 | 0.148 |
| 133 | 39.8 | 84.7 |  | 45.2 | 52.7 | 0.147 |
| 134 | 39.7 | 85.1 |  | 43.6 | 53.1 | 0.147 |
| 135 | 39.7 | 84.7 |  | 45.2 | 52.7 | 0.147 |
| 136 | 39.8 | 84.8 |  | 45.1 | 52.8 | 0.147 |
| 137 | 39.7 | 85.5 |  | 45.5 | 53.5 | 0.147 |
| 138 | 39.9 | 84.6 |  | 44.2 | 52.6 | 0.148 |
| 139 | 39.9 | 86.1 |  | 45.2 | 54.1 | 0.148 |
| 140 | 39.8 | 86 |  | 44.8 | 54 | 0.147 |
| 141 | 39.8 | 85.5 |  | 46.2 | 53.5 | 0.147 |
| 142 | 39.9 | 85.5 |  | 45.5 | 53.5 | 0.148 |
| 143 | 39.8 | 85.1 |  | 44.2 | 53.1 | 0.147 |
| 144 | 39.6 | 85.8 |  | 45.6 | 53.8 | 0.147 |
| 145 | 39.8 | 86 |  | 45.4 | 54 | 0.147 |
| 146 | 39.9 | 85.6 |  | 46.2 | 53.6 | 0.148 |
| 147 | 39.8 | 85.1 |  | 45.3 | 53.1 | 0.147 |
| 148 | 39.9 | 86.8 |  | 45.8 | 54.8 | 0.148 |
| 149 | 39.9 | 85.9 |  | 46.2 | 53.9 | 0.148 |
| 150 | 40 | 85.1 |  | 44.4 | 53.1 | 0.148 |
| 151 | 40 | 86.5 |  | 45.7 | 54.5 | 0.148 |
| 152 | 40 | 86.4 |  | 44.9 | 54.4 | 0.148 |
| 153 | 40 | 86.9 |  | 45.9 | 54.9 | 0.148 |
| 154 | 40 | 85.6 |  | 45.6 | 53.6 | 0.148 |
| 155 | 40.2 | 86 |  | 46.5 | 54 | 0.149 |
| 156 | 40.2 | 87.1 |  | 46 | 55.1 | 0.149 |
| 157 | 40.1 | 86.4 |  | 46.5 | 54.4 | 0.149 |
| 158 | 40.2 | 86.8 |  | 46.1 | 54.8 | 0.149 |
| 159 | 40.2 | 86.6 |  | 46.6 | 54.6 | 0.149 |
| 160 | 40.2 | 86.4 |  | 47 | 54.4 | 0.149 |
| 161 | 40.2 | 86.8 |  | 45 | 54.8 | 0.149 |
| 162 | 40.2 | 86.4 |  | 47.2 | 54.4 | 0.149 |
| 163 | 40.1 | 87.2 |  | 45.8 | 55.2 | 0.149 |
| 164 | 40.1 | 85.9 |  | 44 | 53.9 | 0.149 |
| 165 | 40.2 | 86.2 |  | 44.8 | 54.2 | 0.149 |
| 166 | 40.1 | 85.1 |  | 44.7 | 53.1 | 0.149 |
| 167 | 40.3 | 86.7 |  | 46.1 | 54.7 | 0.149 |
| 168 | 40.2 | 85.5 |  | 45.1 | 53.5 | 0.149 |
| 169 | 40.2 | 86.4 |  | 44.7 | 54.4 | 0.149 |
| 170 | 40.3 | 86.4 |  | 43.7 | 54.4 | 0.149 |
| 171 | 40.2 | 85.8 |  | 43.2 | 53.8 | 0.149 |
| 172 | 40 | 86.4 |  | 45.3 | 54.4 | 0.148 |
| 173 | 40 | 86.7 |  | 45.6 | 54.7 | 0.148 |
| 174 | 40 | 85.4 |  | 45.4 | 53.4 | 0.148 |
| 175 | 40 | 85.4 |  | 44.8 | 53.4 | 0.148 |
| 176 | 40.1 | 85.1 |  | 43.6 | 53.1 | 0.149 |
| 177 | 40 | 85.2 |  | 42.9 | 53.2 | 0.148 |
| 178 | 40 | 85.1 |  | 45.5 | 53.1 | 0.148 |
| 179 | 39.9 | 85.3 |  | 43.4 | 53.3 | 0.148 |
| 180 | 39.7 | 83.9 |  | 43.7 | 51.9 | 0.147 |

Πίνακας Α.6: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 2011012 για ροπή σύσφιξης 20 Ntm

|  | I = 270 A T = 20 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 32 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 35.5 |  | 3.5 |
| 2 | 37.9 |  | 5.9 |
| 3 | 41 |  | 9 |
| 4 | 44.6 |  | 12.6 |
| 5 | 47.6 |  | 15.6 |
| 6 | 49.5 |  | 17.5 |
| 7 | 51.2 |  | 19.2 |
| 8 | 53.5 |  | 21.5 |
| 9 | 56.1 |  | 24.1 |
| 10 | 56.9 |  | 24.9 |
| 11 | 59.8 |  | 27.8 |
| 12 | 59.8 |  | 27.8 |
| 13 | 61.7 |  | 29.7 |
| 14 | 61.9 |  | 29.9 |
| 15 | 64.8 |  | 32.8 |
| 16 | 65.4 |  | 33.4 |
| 17 | 65.3 |  | 33.3 |
| 18 | 66.4 |  | 34.4 |
| 19 | 68.4 |  | 36.4 |
| 20 | 67.6 |  | 35.6 |
| 21 | 68.5 |  | 36.5 |
| 22 | 69.8 |  | 37.8 |
| 23 | 70.8 |  | 38.8 |
| 24 | 71 |  | 39 |
| 25 | 70.6 |  | 38.6 |
| 26 | 72.4 |  | 40.4 |
| 27 | 71.9 |  | 39.9 |
| 28 | 71.6 |  | 39.6 |
| 29 | 71.8 |  | 39.8 |
| 30 | 71.4 |  | 39.4 |
| 31 | 73.3 |  | 41.3 |
| 32 | 72.7 |  | 40.7 |
| 33 | 71.8 |  | 39.8 |
| 34 | 73.1 |  | 41.1 |
| 35 | 72.2 |  | 40.2 |
| 36 | 74 |  | 42 |
| 37 | 74.9 |  | 42.9 |
| 38 | 74.3 |  | 42.3 |
| 39 | 74.4 |  | 42.4 |
| 40 | 74.4 |  | 42.4 |
| 41 | 74.6 |  | 42.6 |
| 42 | 74.7 |  | 42.7 |
| 43 | 75.2 |  | 43.2 |
| 44 | 74.4 |  | 42.4 |
| 45 | 75 |  | 43 |
| 46 | 74.6 |  | 42.6 |
| 47 | 73.4 |  | 41.4 |
| 48 | 75.3 |  | 43.3 |
| 49 | 76.4 |  | 44.4 |
| 50 | 75.1 |  | 43.1 |
| 51 | 75.1 |  | 43.1 |
| 52 | 74.7 |  | 42.7 |
| 53 | 76.7 |  | 44.7 |
| 54 | 76 |  | 44 |
| 55 | 74.9 |  | 42.9 |
| 56 | 75.2 |  | 43.2 |
| 57 | 75.6 |  | 43.6 |
| 58 | 75.5 |  | 43.5 |
| 59 | 76.9 |  | 44.9 |
| 60 | 74.9 |  | 42.9 |
| 61 | 76.6 |  | 44.6 |
| 62 | 74.4 |  | 42.4 |
| 63 | 77.7 |  | 45.7 |
| 64 | 76 |  | 44 |
| 65 | 75.3 |  | 43.3 |
| 66 | 76.2 |  | 44.2 |
| 67 | 75.7 |  | 43.7 |
| 68 | 75.4 |  | 43.4 |
| 69 | 76.5 |  | 44.5 |
| 70 | 76.8 |  | 44.8 |
| 71 | 74.8 |  | 42.8 |
| 72 | 74.7 |  | 42.7 |
| 73 | 76 |  | 44 |
| 74 | 76.8 |  | 44.8 |
| 75 | 76.8 |  | 44.8 |
| 76 | 77.2 |  | 45.2 |
| 77 | 77.6 |  | 45.6 |
| 78 | 77 |  | 45 |
| 79 | 77.9 |  | 45.9 |
| 80 | 77.8 |  | 45.8 |
| 81 | 76.6 |  | 44.6 |
| 82 | 77.5 |  | 45.5 |
| 83 | 75.7 |  | 43.7 |
| 84 | 77.2 |  | 45.2 |
| 85 | 77.1 |  | 45.1 |
| 86 | 75.3 |  | 43.3 |
| 87 | 76.2 |  | 44.2 |
| 88 | 77.2 |  | 45.2 |
| 89 | 77.7 |  | 45.7 |
| 90 | 77.2 |  | 45.2 |
| 91 | 77.1 |  | 45.1 |
| 92 | 75.9 |  | 43.9 |
| 93 | 77.6 |  | 45.6 |
| 94 | 77.7 |  | 45.7 |
| 95 | 77.6 |  | 45.6 |
| 96 | 78.7 |  | 46.7 |
| 97 | 77.8 |  | 45.8 |
| 98 | 77.2 |  | 45.2 |
| 99 | 77.6 |  | 45.6 |
| 100 | 76.1 |  | 44.1 |
| 101 | 75.4 |  | 43.4 |
| 102 | 77.1 |  | 45.1 |
| 103 | 77.8 |  | 45.8 |
| 104 | 76.8 |  | 44.8 |
| 105 | 77.5 |  | 45.5 |
| 106 | 76.6 |  | 44.6 |
| 107 | 75.6 |  | 43.6 |
| 108 | 77.4 |  | 45.4 |
| 109 | 75.5 |  | 43.5 |
| 110 | 77.6 |  | 45.6 |
| 111 | 76.4 |  | 44.4 |
| 112 | 76.9 |  | 44.9 |
| 113 | 77 |  | 45 |
| 114 | 77.2 |  | 45.2 |
| 115 | 75.6 |  | 43.6 |
| 116 | 75.3 |  | 43.3 |
| 117 | 76 |  | 44 |
| 118 | 74.9 |  | 42.9 |
| 119 | 75.5 |  | 43.5 |
| 120 | 74.7 |  | 42.7 |
| 121 | 76.2 |  | 44.2 |
| 122 | 75.6 |  | 43.6 |
| 123 | 76 |  | 44 |
| 124 | 76.4 |  | 44.4 |
| 125 | 76.7 |  | 44.7 |
| 126 | 75.7 |  | 43.7 |
| 127 | 74.9 |  | 42.9 |
| 128 | 74.7 |  | 42.7 |
| 129 | 76.5 |  | 44.5 |
| 130 | 74.7 |  | 42.7 |
| 131 | 75.5 |  | 43.5 |
| 132 | 76.6 |  | 44.6 |
| 133 | 77.2 |  | 45.2 |
| 134 | 75.6 |  | 43.6 |
| 135 | 77.2 |  | 45.2 |
| 136 | 77.1 |  | 45.1 |
| 137 | 77.5 |  | 45.5 |
| 138 | 76.2 |  | 44.2 |
| 139 | 77.2 |  | 45.2 |
| 140 | 76.8 |  | 44.8 |
| 141 | 78.2 |  | 46.2 |
| 142 | 77.5 |  | 45.5 |
| 143 | 76.2 |  | 44.2 |
| 144 | 77.6 |  | 45.6 |
| 145 | 77.4 |  | 45.4 |
| 146 | 78.2 |  | 46.2 |
| 147 | 77.3 |  | 45.3 |
| 148 | 77.8 |  | 45.8 |
| 149 | 78.2 |  | 46.2 |
| 150 | 76.4 |  | 44.4 |
| 151 | 77.7 |  | 45.7 |
| 152 | 76.9 |  | 44.9 |
| 153 | 77.9 |  | 45.9 |
| 154 | 77.6 |  | 45.6 |
| 155 | 78.5 |  | 46.5 |
| 156 | 78 |  | 46 |
| 157 | 78.5 |  | 46.5 |
| 158 | 78.1 |  | 46.1 |
| 159 | 78.6 |  | 46.6 |
| 160 | 79 |  | 47 |
| 161 | 77 |  | 45 |
| 162 | 79.2 |  | 47.2 |
| 163 | 77.8 |  | 45.8 |
| 164 | 76 |  | 44 |
| 165 | 76.8 |  | 44.8 |
| 166 | 76.7 |  | 44.7 |
| 167 | 78.1 |  | 46.1 |
| 168 | 77.1 |  | 45.1 |
| 169 | 76.7 |  | 44.7 |
| 170 | 75.7 |  | 43.7 |
| 171 | 75.2 |  | 43.2 |
| 172 | 77.3 |  | 45.3 |
| 173 | 77.6 |  | 45.6 |
| 174 | 77.4 |  | 45.4 |
| 175 | 76.8 |  | 44.8 |
| 176 | 75.6 |  | 43.6 |
| 177 | 74.9 |  | 42.9 |
| 178 | 77.5 |  | 45.5 |
| 179 | 75.4 |  | 43.4 |
| 180 | 75.7 |  | 43.7 |

Πίνακας Α.7: Μετρήσεις του συνδέσμου 2011012 για ροπή σύσφιξης 24 Ntm

|  | I = 270 A. T = 24 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33.5 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 34.9 | 38.3 |  | 4.8 | 0.129 |
| 2 | 35.7 | 41 |  | 7.5 | 0.132 |
| 3 | 35.2 | 44.4 |  | 10.9 | 0.13 |
| 4 | 36 | 47.1 |  | 13.6 | 0.133 |
| 5 | 35.8 | 49.1 |  | 15.6 | 0.133 |
| 6 | 36.3 | 51.7 |  | 18.2 | 0.134 |
| 7 | 36.5 | 53.9 |  | 20.4 | 0.135 |
| 8 | 36.3 | 56.2 |  | 22.7 | 0.134 |
| 9 | 36 | 58 |  | 24.5 | 0.133 |
| 10 | 36.7 | 59.6 |  | 26.1 | 0.136 |
| 11 | 36.5 | 61.5 |  | 28 | 0.135 |
| 12 | 36.4 | 62.9 |  | 29.4 | 0.135 |
| 13 | 36.4 | 64 |  | 30.5 | 0.135 |
| 14 | 37.1 | 65.2 |  | 31.7 | 0.137 |
| 15 | 37 | 66.4 |  | 32.9 | 0.137 |
| 16 | 37 | 68.2 |  | 34.7 | 0.137 |
| 17 | 36.9 | 68.1 |  | 34.6 | 0.137 |
| 18 | 36.9 | 70.1 |  | 36.6 | 0.137 |
| 19 | 36.8 | 70.8 |  | 37.3 | 0.136 |
| 20 | 36.7 | 70.3 |  | 36.8 | 0.136 |
| 21 | 36.7 | 72.1 |  | 38.6 | 0.136 |
| 22 | 36.5 | 72 |  | 38.5 | 0.135 |
| 23 | 36.9 | 72.2 |  | 38.7 | 0.137 |
| 24 | 36.9 | 73.6 |  | 40.1 | 0.137 |
| 25 | 37 | 74.2 |  | 40.7 | 0.137 |
| 26 | 36.9 | 74.3 |  | 40.8 | 0.137 |
| 27 | 36.9 | 74 |  | 40.5 | 0.137 |
| 28 | 36.8 | 73.9 |  | 40.4 | 0.136 |
| 29 | 36.8 | 74.7 |  | 41.2 | 0.136 |
| 30 | 36.9 | 75.3 |  | 41.8 | 0.137 |
| 31 | 36.9 | 75.6 |  | 42.1 | 0.137 |
| 32 | 36.8 | 75.2 |  | 41.7 | 0.136 |
| 33 | 36.8 | 75.3 |  | 41.8 | 0.136 |
| 34 | 36.8 | 76.1 |  | 42.6 | 0.136 |
| 35 | 36.8 | 75.2 |  | 41.7 | 0.136 |
| 36 | 36.9 | 76.4 |  | 42.9 | 0.137 |
| 37 | 36.9 | 76.4 |  | 42.9 | 0.137 |
| 38 | 37 | 74.9 |  | 41.4 | 0.137 |
| 39 | 37 | 75.6 |  | 42.1 | 0.137 |
| 40 | 37.1 | 77.3 |  | 43.8 | 0.137 |
| 41 | 37.1 | 76.6 |  | 43.1 | 0.137 |
| 42 | 37.1 | 77.4 |  | 43.9 | 0.137 |
| 43 | 37.1 | 76.8 |  | 43.3 | 0.137 |
| 44 | 37.2 | 77.6 |  | 44.1 | 0.138 |
| 45 | 37.2 | 77.6 |  | 44.1 | 0.138 |
| 46 | 37.2 | 78.1 |  | 44.6 | 0.138 |
| 47 | 37.3 | 77.6 |  | 44.1 | 0.138 |
| 48 | 37.3 | 78.1 |  | 44.6 | 0.138 |
| 49 | 37.3 | 78.3 |  | 44.8 | 0.138 |
| 50 | 36.8 | 76.4 |  | 42.9 | 0.136 |
| 51 | 36.8 | 75.7 |  | 42.2 | 0.136 |
| 52 | 36.7 | 78.8 |  | 45.3 | 0.136 |
| 53 | 36.8 | 77.2 |  | 43.7 | 0.136 |
| 54 | 36.9 | 77.9 |  | 44.4 | 0.137 |
| 55 | 36.8 | 78.3 |  | 44.8 | 0.136 |
| 56 | 36.9 | 78.2 |  | 44.7 | 0.137 |
| 57 | 36.9 | 78.4 |  | 44.9 | 0.137 |
| 58 | 36.8 | 78.2 |  | 44.7 | 0.136 |
| 59 | 36.9 | 76.5 |  | 43 | 0.137 |
| 60 | 36.8 | 77.2 |  | 43.7 | 0.136 |
| 61 | 36.9 | 78.4 |  | 44.9 | 0.137 |
| 62 | 36.5 | 78.5 |  | 45 | 0.135 |
| 63 | 36.5 | 78.4 |  | 44.9 | 0.135 |
| 64 | 36.6 | 76.8 |  | 43.3 | 0.136 |
| 65 | 36.5 | 76.7 |  | 43.2 | 0.135 |
| 66 | 36.5 | 76.8 |  | 43.3 | 0.135 |
| 67 | 36.5 | 78.5 |  | 45 | 0.135 |
| 68 | 36.6 | 77.8 |  | 44.3 | 0.136 |
| 69 | 36.6 | 77.7 |  | 44.2 | 0.136 |
| 70 | 36.5 | 75.8 |  | 42.3 | 0.135 |
| 71 | 36.6 | 78.4 |  | 44.9 | 0.136 |
| 72 | 36.7 | 78.6 |  | 45.1 | 0.136 |
| 73 | 36.6 | 77.2 |  | 43.7 | 0.136 |
| 74 | 36.6 | 77.2 |  | 43.7 | 0.136 |
| 75 | 36.6 | 77.6 |  | 44.1 | 0.136 |
| 76 | 36.6 | 77.6 |  | 44.1 | 0.136 |
| 77 | 36.6 | 78.1 |  | 44.6 | 0.136 |
| 78 | 36.7 | 77 |  | 43.5 | 0.136 |
| 79 | 36.6 | 78.2 |  | 44.7 | 0.136 |
| 80 | 36.6 | 78.5 |  | 45 | 0.136 |
| 81 | 36.7 | 78.5 |  | 45 | 0.136 |
| 82 | 36.6 | 78.3 |  | 44.8 | 0.136 |
| 83 | 36.6 | 77.4 |  | 43.9 | 0.136 |
| 84 | 36.5 | 78.1 |  | 44.6 | 0.135 |
| 85 | 36.4 | 77.9 |  | 44.4 | 0.135 |
| 86 | 36.1 | 77.6 |  | 44.1 | 0.134 |
| 87 | 35.3 | 78.5 |  | 45 | 0.131 |
| 88 | 35.7 | 77.9 |  | 44.4 | 0.132 |
| 89 | 36 | 77.2 |  | 43.7 | 0.133 |
| 90 | 36.4 | 77.8 |  | 44.3 | 0.135 |
| 91 | 36.3 | 76 |  | 42.5 | 0.134 |
| 92 | 36.2 | 77.2 |  | 43.7 | 0.134 |
| 93 | 36.2 | 77 |  | 43.5 | 0.134 |
| 94 | 36.2 | 77.6 |  | 44.1 | 0.134 |
| 95 | 36 | 76.6 |  | 43.1 | 0.133 |
| 96 | 36 | 77.6 |  | 44.1 | 0.133 |
| 97 | 36.4 | 77.3 |  | 43.8 | 0.135 |
| 98 | 36.2 | 78.2 |  | 44.7 | 0.134 |
| 99 | 36.2 | 77 |  | 43.5 | 0.134 |
| 100 | 36.3 | 76.1 |  | 42.6 | 0.134 |
| 101 | 36.3 | 76.8 |  | 43.3 | 0.134 |
| 102 | 36.3 | 77.2 |  | 43.7 | 0.134 |
| 103 | 36.2 | 78 |  | 44.5 | 0.134 |
| 104 | 36.3 | 78.2 |  | 44.7 | 0.134 |
| 105 | 36.3 | 78 |  | 44.5 | 0.134 |
| 106 | 36.3 | 78.4 |  | 44.9 | 0.134 |
| 107 | 36.3 | 77.9 |  | 44.4 | 0.134 |
| 108 | 36.3 | 78 |  | 44.5 | 0.134 |
| 109 | 36.3 | 78.2 |  | 44.7 | 0.134 |
| 110 | 36.3 | 78.3 |  | 44.8 | 0.134 |
| 111 | 36.3 | 77.2 |  | 43.7 | 0.134 |
| 112 | 36.3 | 77.9 |  | 44.4 | 0.134 |
| 113 | 36.3 | 77.5 |  | 44 | 0.134 |
| 114 | 36.3 | 78.1 |  | 44.6 | 0.134 |
| 115 | 36.3 | 78.8 |  | 45.3 | 0.134 |
| 116 | 36.4 | 78.6 |  | 45.1 | 0.135 |
| 117 | 36.3 | 78.7 |  | 45.2 | 0.134 |
| 118 | 36.3 | 77.8 |  | 44.3 | 0.134 |
| 119 | 36.3 | 78.4 |  | 44.9 | 0.134 |
| 120 | 36.3 | 77.5 |  | 44 | 0.134 |
| 121 | 36.4 | 78.7 |  | 45.2 | 0.135 |
| 122 | 36.4 | 78.4 |  | 44.9 | 0.135 |
| 123 | 36.4 | 78.5 |  | 45 | 0.135 |
| 124 | 36.4 | 78.7 |  | 45.2 | 0.135 |
| 125 | 36.4 | 77 |  | 43.5 | 0.135 |
| 126 | 36.4 | 78.1 |  | 44.6 | 0.135 |
| 127 | 36.3 | 78.2 |  | 44.7 | 0.134 |
| 128 | 36.4 | 77.9 |  | 44.4 | 0.135 |
| 129 | 36.4 | 77.6 |  | 44.1 | 0.135 |
| 130 | 36.3 | 78.3 |  | 44.8 | 0.134 |
| 131 | 36.4 | 76.1 |  | 42.6 | 0.135 |
| 132 | 36.4 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 133 | 36.4 | 77.4 |  | 43.9 | 0.135 |
| 134 | 36.4 | 78 |  | 44.5 | 0.135 |
| 135 | 36.4 | 76.7 |  | 43.2 | 0.135 |
| 136 | 36.4 | 77.1 |  | 43.6 | 0.135 |
| 137 | 36.3 | 77.6 |  | 44.1 | 0.134 |
| 138 | 36.3 | 77.5 |  | 44 | 0.134 |
| 139 | 36.4 | 77.3 |  | 43.8 | 0.135 |
| 140 | 36.3 | 76.4 |  | 42.9 | 0.134 |
| 141 | 36.3 | 77.3 |  | 43.8 | 0.134 |
| 142 | 36.3 | 77.4 |  | 43.9 | 0.134 |
| 143 | 36.4 | 78.2 |  | 44.7 | 0.135 |
| 144 | 36.4 | 76.3 |  | 42.8 | 0.135 |
| 145 | 36.4 | 78.4 |  | 44.9 | 0.135 |
| 146 | 36.4 | 77.6 |  | 44.1 | 0.135 |
| 147 | 36.4 | 78.1 |  | 44.6 | 0.135 |
| 148 | 36.4 | 78.4 |  | 44.9 | 0.135 |
| 149 | 36.4 | 77.1 |  | 43.6 | 0.135 |
| 150 | 36.3 | 78.4 |  | 44.9 | 0.134 |
| 151 | 36.4 | 78.2 |  | 44.7 | 0.135 |
| 152 | 36.4 | 78.5 |  | 45 | 0.135 |
| 153 | 36.4 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 154 | 36.4 | 77.5 |  | 44 | 0.135 |
| 155 | 36.5 | 79.2 |  | 45.7 | 0.135 |
| 156 | 36.4 | 78.7 |  | 45.2 | 0.135 |
| 157 | 36.3 | 78.6 |  | 45.1 | 0.134 |
| 158 | 36.4 | 78.7 |  | 45.2 | 0.135 |
| 159 | 36.4 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 160 | 36.2 | 78.3 |  | 44.8 | 0.134 |
| 161 | 36.5 | 78.4 |  | 44.9 | 0.135 |
| 162 | 36.5 | 77.9 |  | 44.4 | 0.135 |
| 163 | 36.5 | 78.5 |  | 45 | 0.135 |
| 164 | 36.5 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 165 | 36.6 | 78.5 |  | 45 | 0.136 |
| 166 | 36.5 | 78.6 |  | 45.1 | 0.135 |
| 167 | 36.4 | 78.8 |  | 45.3 | 0.135 |
| 168 | 36.4 | 78.6 |  | 45.1 | 0.135 |
| 169 | 36.5 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 170 | 36.6 | 79.3 |  | 45.8 | 0.136 |
| 171 | 36.5 | 79.1 |  | 45.6 | 0.135 |
| 172 | 36.5 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 173 | 36.5 | 78.1 |  | 44.6 | 0.135 |
| 174 | 36.4 | 79.5 |  | 46 | 0.135 |
| 175 | 36.5 | 79.1 |  | 45.6 | 0.135 |
| 176 | 36.5 | 79.3 |  | 45.8 | 0.135 |
| 177 | 36.5 | 78.5 |  | 45 | 0.135 |
| 178 | 36.5 | 78.9 |  | 45.4 | 0.135 |
| 179 | 36.5 | 79.3 |  | 45.8 | 0.135 |
| 180 | 36.5 | 78.1 |  | 44.6 | 0.135 |

Πίνακας Α.8: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 2011012 για ροπή σύσφιξης 24 Ntm

|  | I = 270 A T = 24 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 35.2 |  | 2.2 |
| 2 | 38.6 |  | 5.6 |
| 3 | 41.1 |  | 8.1 |
| 4 | 43.5 |  | 10.5 |
| 5 | 46.6 |  | 13.6 |
| 6 | 48.9 |  | 15.9 |
| 7 | 50.9 |  | 17.9 |
| 8 | 52.4 |  | 19.4 |
| 9 | 54.6 |  | 21.6 |
| 10 | 56.4 |  | 23.4 |
| 11 | 57.7 |  | 24.7 |
| 12 | 59.5 |  | 26.5 |
| 13 | 60.9 |  | 27.9 |
| 14 | 62 |  | 29 |
| 15 | 63.5 |  | 30.5 |
| 16 | 63.9 |  | 30.9 |
| 17 | 65.7 |  | 32.7 |
| 18 | 65.9 |  | 32.9 |
| 19 | 66.8 |  | 33.8 |
| 20 | 67.5 |  | 34.5 |
| 21 | 67.8 |  | 34.8 |
| 22 | 68.2 |  | 35.2 |
| 23 | 69.1 |  | 36.1 |
| 24 | 69.3 |  | 36.3 |
| 25 | 69.8 |  | 36.8 |
| 26 | 70.4 |  | 37.4 |
| 27 | 70.8 |  | 37.8 |
| 28 | 70.7 |  | 37.7 |
| 29 | 71.6 |  | 38.6 |
| 30 | 71.8 |  | 38.8 |
| 31 | 72.2 |  | 39.2 |
| 32 | 71.4 |  | 38.4 |
| 33 | 72.2 |  | 39.2 |
| 34 | 72.4 |  | 39.4 |
| 35 | 72.2 |  | 39.2 |
| 36 | 72.9 |  | 39.9 |
| 37 | 72.4 |  | 39.4 |
| 38 | 72.2 |  | 39.2 |
| 39 | 72.3 |  | 39.3 |
| 40 | 72.9 |  | 39.9 |
| 41 | 73.1 |  | 40.1 |
| 42 | 73.3 |  | 40.3 |
| 43 | 73.7 |  | 40.7 |
| 44 | 74.3 |  | 41.3 |
| 45 | 73.5 |  | 40.5 |
| 46 | 74.1 |  | 41.1 |
| 47 | 73.4 |  | 40.4 |
| 48 | 74.4 |  | 41.4 |
| 49 | 74.7 |  | 41.7 |
| 50 | 73.5 |  | 40.5 |
| 51 | 74.1 |  | 41.1 |
| 52 | 74.1 |  | 41.1 |
| 53 | 74.6 |  | 41.6 |
| 54 | 73.9 |  | 40.9 |
| 55 | 74.9 |  | 41.9 |
| 56 | 74.3 |  | 41.3 |
| 57 | 74.7 |  | 41.7 |
| 58 | 74.7 |  | 41.7 |
| 59 | 74.7 |  | 41.7 |
| 60 | 74.3 |  | 41.3 |
| 61 | 74.2 |  | 41.2 |
| 62 | 75.1 |  | 42.1 |
| 63 | 73.9 |  | 40.9 |
| 64 | 74.7 |  | 41.7 |
| 65 | 73.6 |  | 40.6 |
| 66 | 73.7 |  | 40.7 |
| 67 | 74 |  | 41 |
| 68 | 74.1 |  | 41.1 |
| 69 | 74.3 |  | 41.3 |
| 70 | 73.4 |  | 40.4 |
| 71 | 74.3 |  | 41.3 |
| 72 | 73.9 |  | 40.9 |
| 73 | 73.9 |  | 40.9 |
| 74 | 73.9 |  | 40.9 |
| 75 | 74.6 |  | 41.6 |
| 76 | 74.2 |  | 41.2 |
| 77 | 73.5 |  | 40.5 |
| 78 | 74.2 |  | 41.2 |
| 79 | 74.3 |  | 41.3 |
| 80 | 74.2 |  | 41.2 |
| 81 | 74.3 |  | 41.3 |
| 82 | 74.7 |  | 41.7 |
| 83 | 73.8 |  | 40.8 |
| 84 | 74.7 |  | 41.7 |
| 85 | 74.6 |  | 41.6 |
| 86 | 74 |  | 41 |
| 87 | 73.9 |  | 40.9 |
| 88 | 74.4 |  | 41.4 |
| 89 | 73.1 |  | 40.1 |
| 90 | 74.3 |  | 41.3 |
| 91 | 73 |  | 40 |
| 92 | 74.4 |  | 41.4 |
| 93 | 73.8 |  | 40.8 |
| 94 | 74.3 |  | 41.3 |
| 95 | 73 |  | 40 |
| 96 | 74.2 |  | 41.2 |
| 97 | 73.6 |  | 40.6 |
| 98 | 73.3 |  | 40.3 |
| 99 | 73.4 |  | 40.4 |
| 100 | 73.5 |  | 40.5 |
| 101 | 73.2 |  | 40.2 |
| 102 | 73 |  | 40 |
| 103 | 74.3 |  | 41.3 |
| 104 | 74.2 |  | 41.2 |
| 105 | 73.8 |  | 40.8 |
| 106 | 73.8 |  | 40.8 |
| 107 | 73.9 |  | 40.9 |
| 108 | 73.9 |  | 40.9 |
| 109 | 74.2 |  | 41.2 |
| 110 | 74.5 |  | 41.5 |
| 111 | 73.5 |  | 40.5 |
| 112 | 74.3 |  | 41.3 |
| 113 | 73.6 |  | 40.6 |
| 114 | 74.4 |  | 41.4 |
| 115 | 74.3 |  | 41.3 |
| 116 | 74.1 |  | 41.1 |
| 117 | 74.7 |  | 41.7 |
| 118 | 74.2 |  | 41.2 |
| 119 | 74.7 |  | 41.7 |
| 120 | 73.8 |  | 40.8 |
| 121 | 74.3 |  | 41.3 |
| 122 | 74.8 |  | 41.8 |
| 123 | 74.9 |  | 41.9 |
| 124 | 74.7 |  | 41.7 |
| 125 | 74.7 |  | 41.7 |
| 126 | 73.9 |  | 40.9 |
| 127 | 74.3 |  | 41.3 |
| 128 | 74.4 |  | 41.4 |
| 129 | 73.9 |  | 40.9 |
| 130 | 74.1 |  | 41.1 |
| 131 | 73.3 |  | 40.3 |
| 132 | 73.8 |  | 40.8 |
| 133 | 74.6 |  | 41.6 |
| 134 | 73.9 |  | 40.9 |
| 135 | 74.2 |  | 41.2 |
| 136 | 74.4 |  | 41.4 |
| 137 | 74.1 |  | 41.1 |
| 138 | 73.4 |  | 40.4 |
| 139 | 74 |  | 41 |
| 140 | 73.6 |  | 40.6 |
| 141 | 73.7 |  | 40.7 |
| 142 | 73.2 |  | 40.2 |
| 143 | 74.2 |  | 41.2 |
| 144 | 73.2 |  | 40.2 |
| 145 | 73.9 |  | 40.9 |
| 146 | 73.6 |  | 40.6 |
| 147 | 74.4 |  | 41.4 |
| 148 | 74.6 |  | 41.6 |
| 149 | 74.3 |  | 41.3 |
| 150 | 74.6 |  | 41.6 |
| 151 | 74.2 |  | 41.2 |
| 152 | 75.1 |  | 42.1 |
| 153 | 74.4 |  | 41.4 |
| 154 | 74.9 |  | 41.9 |
| 155 | 74.4 |  | 41.4 |
| 156 | 74.6 |  | 41.6 |
| 157 | 74.4 |  | 41.4 |
| 158 | 74.3 |  | 41.3 |
| 159 | 75.2 |  | 42.2 |
| 160 | 73.8 |  | 40.8 |
| 161 | 74.9 |  | 41.9 |
| 162 | 74.9 |  | 41.9 |
| 163 | 75 |  | 42 |
| 164 | 74.2 |  | 41.2 |
| 165 | 75 |  | 42 |
| 166 | 75.3 |  | 42.3 |
| 167 | 75 |  | 42 |
| 168 | 74.7 |  | 41.7 |
| 169 | 75.1 |  | 42.1 |
| 170 | 74.9 |  | 41.9 |
| 171 | 74.9 |  | 41.9 |
| 172 | 75.4 |  | 42.4 |
| 173 | 74 |  | 41 |
| 174 | 74.7 |  | 41.7 |
| 175 | 75.1 |  | 42.1 |
| 176 | 75.2 |  | 42.2 |
| 177 | 74.8 |  | 41.8 |
| 178 | 74.7 |  | 41.7 |
| 179 | 75.6 |  | 42.6 |
| 180 | 74.9 |  | 41.9 |

Πίνακας Α.9: Μετρήσεις του συνδέσμου 1001010 για ροπή σύσφιξης 10 Ntm

|  | I = 190 A. T = 10 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 34.8 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 119.5 | 35.7 |  | 0.9 | 0.629 |
| 2 | 121.5 | 38.1 |  | 3.3 | 0.639 |
| 3 | 118.7 | 40.5 |  | 5.7 | 0.625 |
| 4 | 120 | 43.2 |  | 8.4 | 0.632 |
| 5 | 119.9 | 45.7 |  | 10.9 | 0.631 |
| 6 | 121.9 | 48.2 |  | 13.4 | 0.642 |
| 7 | 122.8 | 50.5 |  | 15.7 | 0.646 |
| 8 | 122.3 | 53.1 |  | 18.3 | 0.644 |
| 9 | 123.4 | 54.8 |  | 20 | 0.649 |
| 10 | 123.1 | 57.4 |  | 22.6 | 0.648 |
| 11 | 123.8 | 59.2 |  | 24.4 | 0.652 |
| 12 | 123.8 | 61.5 |  | 26.7 | 0.652 |
| 13 | 123.2 | 62.9 |  | 28.1 | 0.648 |
| 14 | 121.3 | 63.9 |  | 29.1 | 0.638 |
| 15 | 122.3 | 66.4 |  | 31.6 | 0.644 |
| 16 | 122.3 | 67.3 |  | 32.5 | 0.644 |
| 17 | 122.5 | 68.8 |  | 34 | 0.645 |
| 18 | 122.9 | 69.7 |  | 34.9 | 0.647 |
| 19 | 122.9 | 71.7 |  | 36.9 | 0.647 |
| 20 | 122.9 | 73.1 |  | 38.3 | 0.647 |
| 21 | 123.1 | 74.1 |  | 39.3 | 0.648 |
| 22 | 123.2 | 75.2 |  | 40.4 | 0.648 |
| 23 | 128.8 | 74.7 |  | 39.9 | 0.678 |
| 24 | 128.9 | 75.7 |  | 40.9 | 0.678 |
| 25 | 129 | 76 |  | 41.2 | 0.679 |
| 26 | 128.7 | 77.2 |  | 42.4 | 0.677 |
| 27 | 129 | 79 |  | 44.2 | 0.679 |
| 28 | 128.5 | 79.7 |  | 44.9 | 0.676 |
| 29 | 129.4 | 80.5 |  | 45.7 | 0.681 |
| 30 | 129.5 | 81.5 |  | 46.7 | 0.682 |
| 31 | 129.6 | 82.3 |  | 47.5 | 0.682 |
| 32 | 130 | 82.6 |  | 47.8 | 0.684 |
| 33 | 129.9 | 83.6 |  | 48.8 | 0.684 |
| 34 | 130.2 | 84.5 |  | 49.7 | 0.685 |
| 35 | 130.3 | 83.9 |  | 49.1 | 0.686 |
| 36 | 129.9 | 85.6 |  | 50.8 | 0.684 |
| 37 | 130.1 | 86.2 |  | 51.4 | 0.685 |
| 38 | 129.9 | 85.9 |  | 51.1 | 0.684 |
| 39 | 130 | 85.9 |  | 51.1 | 0.684 |
| 40 | 130.3 | 87.2 |  | 52.4 | 0.686 |
| 41 | 130.1 | 86.5 |  | 51.7 | 0.685 |
| 42 | 130.7 | 87.3 |  | 52.5 | 0.688 |
| 43 | 130.6 | 86.9 |  | 52.1 | 0.687 |
| 44 | 130.5 | 85.9 |  | 51.1 | 0.687 |
| 45 | 130.5 | 85.6 |  | 50.8 | 0.687 |
| 46 | 129.9 | 88.3 |  | 53.5 | 0.684 |
| 47 | 130.2 | 88.8 |  | 54 | 0.685 |
| 48 | 132 | 86.4 |  | 51.6 | 0.695 |
| 49 | 132.3 | 87.3 |  | 52.5 | 0.696 |
| 50 | 132.5 | 87.7 |  | 52.9 | 0.697 |
| 51 | 132.5 | 87.9 |  | 53.1 | 0.697 |
| 52 | 132.9 | 88.5 |  | 53.7 | 0.699 |
| 53 | 132.9 | 88.8 |  | 54 | 0.699 |
| 54 | 133 | 89.9 |  | 55.1 | 0.7 |
| 55 | 132.8 | 89.4 |  | 54.6 | 0.699 |
| 56 | 133.2 | 90 |  | 55.2 | 0.701 |
| 57 | 133.2 | 88.3 |  | 53.5 | 0.701 |
| 58 | 133.4 | 89.1 |  | 54.3 | 0.702 |
| 59 | 132.3 | 89.4 |  | 54.6 | 0.696 |
| 60 | 132.6 | 90.8 |  | 56 | 0.698 |
| 61 | 132.7 | 90.1 |  | 55.3 | 0.698 |
| 62 | 132.9 | 89 |  | 54.2 | 0.699 |
| 63 | 132.9 | 88.4 |  | 53.6 | 0.699 |
| 64 | 133.6 | 90.2 |  | 55.4 | 0.703 |
| 65 | 133.5 | 90 |  | 55.2 | 0.703 |
| 66 | 133.6 | 89.5 |  | 54.7 | 0.703 |
| 67 | 134 | 90.1 |  | 55.3 | 0.705 |
| 68 | 134.1 | 89.8 |  | 55 | 0.706 |
| 69 | 134.6 | 92 |  | 57.2 | 0.708 |
| 70 | 134.5 | 92.4 |  | 57.6 | 0.708 |
| 71 | 134.7 | 92.5 |  | 57.7 | 0.709 |
| 72 | 134.8 | 93.3 |  | 58.5 | 0.709 |
| 73 | 134.8 | 93.3 |  | 58.5 | 0.709 |
| 74 | 135.3 | 92.6 |  | 57.8 | 0.712 |
| 75 | 134.9 | 92.4 |  | 57.6 | 0.71 |
| 76 | 135.2 | 93.4 |  | 58.6 | 0.712 |

Πίνακας Α.10: Μετρήσεις του αγωγούτου δοκιμίου 1001010 για ροπή σύσφιξης 10 Ntm

|  | I = 190 A T = 10 Ntm |
| --- | --- |
|  | 32.8 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 34.5 |  | 1.7 |
| 2 | 37.7 |  | 4.9 |
| 3 | 40.6 |  | 7.8 |
| 4 | 43.2 |  | 10.4 |
| 5 | 45.4 |  | 12.6 |
| 6 | 47.6 |  | 14.8 |
| 7 | 49.8 |  | 17 |
| 8 | 51.5 |  | 18.7 |
| 9 | 53.1 |  | 20.3 |
| 10 | 54.6 |  | 21.8 |
| 11 | 55.9 |  | 23.1 |
| 12 | 57.6 |  | 24.8 |
| 13 | 58.9 |  | 26.1 |
| 14 | 59.5 |  | 26.7 |
| 15 | 60.4 |  | 27.6 |
| 16 | 60.7 |  | 27.9 |
| 17 | 62 |  | 29.2 |
| 18 | 62.9 |  | 30.1 |
| 19 | 63.1 |  | 30.3 |
| 20 | 63.9 |  | 31.1 |
| 21 | 64.4 |  | 31.6 |
| 22 | 65 |  | 32.2 |
| 23 | 65.4 |  | 32.6 |
| 24 | 66.5 |  | 33.7 |
| 25 | 66.7 |  | 33.9 |
| 26 | 67.2 |  | 34.4 |
| 27 | 68.1 |  | 35.3 |
| 28 | 68.2 |  | 35.4 |
| 29 | 68.7 |  | 35.9 |
| 30 | 69.2 |  | 36.4 |
| 31 | 69.7 |  | 36.9 |
| 32 | 70 |  | 37.2 |
| 33 | 70.2 |  | 37.4 |
| 34 | 70.6 |  | 37.8 |
| 35 | 71.2 |  | 38.4 |
| 36 | 71.4 |  | 38.6 |
| 37 | 71.7 |  | 38.9 |
| 38 | 71.7 |  | 38.9 |
| 39 | 72 |  | 39.2 |
| 40 | 72.7 |  | 39.9 |
| 41 | 72.5 |  | 39.7 |
| 42 | 73 |  | 40.2 |
| 43 | 73.1 |  | 40.3 |
| 44 | 73.1 |  | 40.3 |
| 45 | 73.2 |  | 40.4 |
| 46 | 73.1 |  | 40.3 |
| 47 | 73.2 |  | 40.4 |
| 48 | 73.4 |  | 40.6 |
| 49 | 73.8 |  | 41 |
| 50 | 73.1 |  | 40.3 |
| 51 | 73.6 |  | 40.8 |
| 52 | 73.1 |  | 40.3 |
| 53 | 73.5 |  | 40.7 |
| 54 | 73.8 |  | 41 |
| 55 | 74.4 |  | 41.6 |
| 56 | 73.9 |  | 41.1 |
| 57 | 74.3 |  | 41.5 |
| 58 | 74.3 |  | 41.5 |
| 59 | 74.5 |  | 41.7 |
| 60 | 75.2 |  | 42.4 |
| 61 | 74.7 |  | 41.9 |
| 62 | 74.7 |  | 41.9 |
| 63 | 74.7 |  | 41.9 |
| 64 | 74.4 |  | 41.6 |
| 65 | 74.7 |  | 41.9 |
| 66 | 75.2 |  | 42.4 |
| 67 | 75.6 |  | 42.8 |
| 68 | 75.6 |  | 42.8 |
| 69 | 75.8 |  | 43 |
| 70 | 75.6 |  | 42.8 |
| 71 | 75.6 |  | 42.8 |
| 72 | 76.2 |  | 43.4 |
| 73 | 76 |  | 43.2 |
| 74 | 76 |  | 43.2 |
| 75 | 76.2 |  | 43.4 |
| 76 | 76.4 |  | 43.6 |

Πίνακας Α.11: Μετρήσεις του συνδέσμου 1001010 για ροπή σύσφιξης 14 Ntm

|  | I = 190 A. T = 14 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33.2 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 118.3 | 35.1 |  | 1.9 | 0.623 |
| 2 | 120 | 37.7 |  | 4.5 | 0.632 |
| 3 | 120.2 | 39.9 |  | 6.7 | 0.633 |
| 4 | 120.3 | 42.3 |  | 9.1 | 0.633 |
| 5 | 123.3 | 44.9 |  | 11.7 | 0.649 |
| 6 | 123.4 | 47.9 |  | 14.7 | 0.649 |
| 7 | 124.1 | 50.1 |  | 16.9 | 0.653 |
| 8 | 125.9 | 52.1 |  | 18.9 | 0.663 |
| 9 | 126 | 54 |  | 20.8 | 0.663 |
| 10 | 126.1 | 55.5 |  | 22.3 | 0.664 |
| 11 | 126.1 | 57.6 |  | 24.4 | 0.664 |
| 12 | 126.4 | 59.3 |  | 26.1 | 0.665 |
| 13 | 126.5 | 60.7 |  | 27.5 | 0.666 |
| 14 | 126.8 | 62.1 |  | 28.9 | 0.667 |
| 15 | 126.8 | 64.1 |  | 30.9 | 0.667 |
| 16 | 127.1 | 65.2 |  | 32 | 0.669 |
| 17 | 127.1 | 66.3 |  | 33.1 | 0.669 |
| 18 | 129.7 | 67.5 |  | 34.3 | 0.683 |
| 19 | 129.7 | 68.7 |  | 35.5 | 0.683 |
| 20 | 129.6 | 70 |  | 36.8 | 0.682 |
| 21 | 130 | 70.9 |  | 37.7 | 0.684 |
| 22 | 129.4 | 72.2 |  | 39 | 0.681 |
| 23 | 130.2 | 73.2 |  | 40 | 0.685 |
| 24 | 130.2 | 73.6 |  | 40.4 | 0.685 |
| 25 | 130.2 | 74.4 |  | 41.2 | 0.685 |
| 26 | 130.4 | 75.2 |  | 42 | 0.686 |
| 27 | 130.5 | 75.5 |  | 42.3 | 0.687 |
| 28 | 130.7 | 76.3 |  | 43.1 | 0.688 |
| 29 | 130.8 | 77.4 |  | 44.2 | 0.688 |
| 30 | 130.7 | 77.7 |  | 44.5 | 0.688 |
| 31 | 132.7 | 78.5 |  | 45.3 | 0.698 |
| 32 | 132.6 | 78.9 |  | 45.7 | 0.698 |
| 33 | 132.8 | 79.7 |  | 46.5 | 0.699 |
| 34 | 132.9 | 80.5 |  | 47.3 | 0.699 |
| 35 | 133.2 | 80.2 |  | 47 | 0.701 |
| 36 | 133.3 | 80.9 |  | 47.7 | 0.702 |
| 37 | 133.4 | 81.5 |  | 48.3 | 0.702 |
| 38 | 133.3 | 81.3 |  | 48.1 | 0.702 |
| 39 | 133.3 | 82.5 |  | 49.3 | 0.702 |
| 40 | 133.3 | 82 |  | 48.8 | 0.702 |
| 41 | 133.3 | 82.6 |  | 49.4 | 0.702 |
| 42 | 133.6 | 83.2 |  | 50 | 0.703 |
| 43 | 133.6 | 83.9 |  | 50.7 | 0.703 |
| 44 | 133.9 | 83.5 |  | 50.3 | 0.705 |
| 45 | 134.3 | 83.7 |  | 50.5 | 0.707 |
| 46 | 134.3 | 84.3 |  | 51.1 | 0.707 |
| 47 | 134.5 | 84.2 |  | 51 | 0.708 |
| 48 | 134.6 | 84.3 |  | 51.1 | 0.708 |
| 49 | 134.6 | 85.1 |  | 51.9 | 0.708 |
| 50 | 134.6 | 85 |  | 51.8 | 0.708 |
| 51 | 134.8 | 85.1 |  | 51.9 | 0.709 |
| 52 | 134.8 | 85.1 |  | 51.9 | 0.709 |
| 53 | 135 | 85.5 |  | 52.3 | 0.711 |
| 54 | 134.9 | 86.3 |  | 53.1 | 0.71 |
| 55 | 135 | 85.5 |  | 52.3 | 0.711 |
| 56 | 134.8 | 85.8 |  | 52.6 | 0.709 |
| 57 | 134.9 | 86.5 |  | 53.3 | 0.71 |
| 58 | 134.9 | 86.8 |  | 53.6 | 0.71 |
| 59 | 134.9 | 86.5 |  | 53.3 | 0.71 |
| 60 | 134.8 | 86.5 |  | 53.3 | 0.709 |
| 61 | 134.8 | 85.9 |  | 52.7 | 0.709 |
| 62 | 134.3 | 87.1 |  | 53.9 | 0.707 |
| 63 | 135 | 87.4 |  | 54.2 | 0.711 |
| 64 | 134.9 | 87 |  | 53.8 | 0.71 |
| 65 | 134.8 | 86.9 |  | 53.7 | 0.709 |
| 66 | 134.6 | 87.3 |  | 54.1 | 0.708 |
| 67 | 134.6 | 88.1 |  | 54.9 | 0.708 |
| 68 | 134.4 | 88 |  | 54.8 | 0.707 |
| 69 | 134.4 | 87.6 |  | 54.4 | 0.707 |
| 70 | 134.6 | 87.4 |  | 54.2 | 0.708 |
| 71 | 134.8 | 88.4 |  | 55.2 | 0.709 |
| 72 | 135 | 88.4 |  | 55.2 | 0.711 |
| 73 | 135.4 | 88.3 |  | 55.1 | 0.713 |
| 74 | 135.6 | 88 |  | 54.8 | 0.714 |
| 75 | 135.6 | 87.7 |  | 54.5 | 0.714 |
| 76 | 135.6 | 88 |  | 54.8 | 0.714 |
| 77 | 135.9 | 87.8 |  | 54.6 | 0.715 |
| 78 | 135.7 | 87.7 |  | 54.5 | 0.714 |
| 79 | 135.8 | 88.2 |  | 55 | 0.715 |
| 80 | 135.9 | 88.3 |  | 55.1 | 0.715 |
| 81 | 136 | 87.4 |  | 54.2 | 0.716 |
| 82 | 136 | 88.7 |  | 55.5 | 0.716 |
| 83 | 135.9 | 88.3 |  | 55.1 | 0.715 |
| 84 | 136.2 | 88.3 |  | 55.1 | 0.717 |
| 85 | 136.6 | 88.6 |  | 55.4 | 0.719 |
| 86 | 138.9 | 88.6 |  | 55.4 | 0.731 |
| 87 | 137 | 88.6 |  | 55.4 | 0.721 |
| 88 | 137.1 | 88.2 |  | 55 | 0.722 |
| 89 | 137.2 | 89.1 |  | 55.9 | 0.722 |
| 90 | 137.1 | 88.8 |  | 55.6 | 0.722 |
| 91 | 137 | 88.7 |  | 55.5 | 0.721 |
| 92 | 137.1 | 88.7 |  | 55.5 | 0.722 |
| 93 | 137.6 | 89.1 |  | 55.9 | 0.724 |
| 94 | 137.6 | 88.4 |  | 55.2 | 0.724 |
| 95 | 137.7 | 88.7 |  | 55.5 | 0.725 |
| 96 | 137.7 | 88.5 |  | 55.3 | 0.725 |
| 97 | 137.7 | 88.8 |  | 55.6 | 0.725 |
| 98 | 138 | 88.3 |  | 55.1 | 0.726 |
| 99 | 137.8 | 87.9 |  | 54.7 | 0.725 |
| 100 | 137.9 | 88.4 |  | 55.2 | 0.726 |
| 101 | 138 | 88.9 |  | 55.7 | 0.726 |
| 102 | 137.9 | 88.8 |  | 55.6 | 0.726 |
| 103 | 137.8 | 88.8 |  | 55.6 | 0.725 |
| 104 | 137.6 | 89 |  | 55.8 | 0.724 |
| 105 | 137.6 | 89.2 |  | 56 | 0.724 |
| 106 | 137.6 | 88.4 |  | 55.2 | 0.724 |
| 107 | 137.6 | 88.7 |  | 55.5 | 0.724 |
| 108 | 137.5 | 89.5 |  | 56.3 | 0.724 |
| 109 | 137.4 | 89.3 |  | 56.1 | 0.723 |
| 110 | 137.4 | 89.7 |  | 56.5 | 0.723 |
| 111 | 137.4 | 89.5 |  | 56.3 | 0.723 |
| 112 | 137.4 | 89.3 |  | 56.1 | 0.723 |
| 113 | 137.2 | 89.3 |  | 56.1 | 0.722 |
| 114 | 137.1 | 89.7 |  | 56.5 | 0.722 |
| 115 | 137.2 | 90.1 |  | 56.9 | 0.722 |
| 116 | 137 | 89.7 |  | 56.5 | 0.721 |
| 117 | 137.1 | 89.1 |  | 55.9 | 0.722 |
| 118 | 137 | 89.1 |  | 55.9 | 0.721 |
| 119 | 136.8 | 88.8 |  | 55.6 | 0.72 |
| 120 | 136.6 | 90.1 |  | 56.9 | 0.719 |
| 121 | 135.9 | 90.1 |  | 56.9 | 0.715 |
| 122 | 137 | 89.7 |  | 56.5 | 0.721 |
| 123 | 136.8 | 90.1 |  | 56.9 | 0.72 |
| 124 | 136.4 | 89.6 |  | 56.4 | 0.718 |
| 125 | 136.3 | 89.3 |  | 56.1 | 0.717 |
| 126 | 136.2 | 90.2 |  | 57 | 0.717 |
| 127 | 136 | 89.8 |  | 56.6 | 0.716 |
| 128 | 136 | 89.1 |  | 55.9 | 0.716 |
| 129 | 135.9 | 90.4 |  | 57.2 | 0.715 |
| 130 | 135.9 | 89.3 |  | 56.1 | 0.715 |
| 131 | 135.8 | 89.8 |  | 56.6 | 0.715 |
| 132 | 135.8 | 90 |  | 56.8 | 0.715 |
| 133 | 135.7 | 90.1 |  | 56.9 | 0.714 |
| 134 | 135.6 | 89.5 |  | 56.3 | 0.714 |
| 135 | 135.3 | 89.7 |  | 56.5 | 0.712 |
| 136 | 135.2 | 89.7 |  | 56.5 | 0.712 |
| 137 | 135.5 | 90.3 |  | 57.1 | 0.713 |
| 138 | 135.6 | 90.8 |  | 57.6 | 0.714 |
| 139 | 136.5 | 89.2 |  | 56 | 0.718 |
| 140 | 136.3 | 89.7 |  | 56.5 | 0.717 |
| 141 | 136.2 | 90.2 |  | 57 | 0.717 |
| 142 | 136.4 | 89.8 |  | 56.6 | 0.718 |
| 143 | 135.3 | 90.5 |  | 57.3 | 0.712 |
| 144 | 135.6 | 89.5 |  | 56.3 | 0.714 |
| 145 | 135.4 | 90.4 |  | 57.2 | 0.713 |
| 146 | 135.5 | 90.3 |  | 57.1 | 0.713 |
| 147 | 136.6 | 90.1 |  | 56.9 | 0.719 |
| 148 | 136.7 | 90.1 |  | 56.9 | 0.719 |
| 149 | 136.8 | 89.7 |  | 56.5 | 0.72 |
| 150 | 137.5 | 90.1 |  | 56.9 | 0.724 |
| 151 | 137.5 | 90 |  | 56.8 | 0.724 |
| 152 | 137.6 | 89.6 |  | 56.4 | 0.724 |
| 153 | 137.7 | 90 |  | 56.8 | 0.725 |
| 154 | 137.4 | 90.5 |  | 57.3 | 0.723 |
| 155 | 137.5 | 89.3 |  | 56.1 | 0.724 |
| 156 | 137.7 | 89.7 |  | 56.5 | 0.725 |
| 157 | 138.1 | 89.4 |  | 56.2 | 0.727 |
| 158 | 138.8 | 89.3 |  | 56.1 | 0.731 |
| 159 | 137.7 | 89.3 |  | 56.1 | 0.725 |
| 160 | 137.9 | 90.3 |  | 57.1 | 0.726 |
| 161 | 136.8 | 90.1 |  | 56.9 | 0.72 |
| 162 | 136.8 | 90.1 |  | 56.9 | 0.72 |
| 163 | 136.9 | 89.4 |  | 56.2 | 0.721 |
| 164 | 136.8 | 90.2 |  | 57 | 0.72 |
| 165 | 137 | 89.5 |  | 56.3 | 0.721 |
| 166 | 136.9 | 89.7 |  | 56.5 | 0.721 |
| 167 | 137.2 | 90.2 |  | 57 | 0.722 |
| 168 | 137.4 | 89.6 |  | 56.4 | 0.723 |
| 169 | 137.2 | 89.6 |  | 56.4 | 0.722 |
| 170 | 137.1 | 89.6 |  | 56.4 | 0.722 |
| 171 | 137.1 | 89.3 |  | 56.1 | 0.722 |
| 172 | 137 | 90.4 |  | 57.2 | 0.721 |
| 173 | 136.8 | 89.4 |  | 56.2 | 0.72 |
| 174 | 136.2 | 89.7 |  | 56.5 | 0.717 |
| 175 | 137 | 89.9 |  | 56.7 | 0.721 |
| 176 | 137 | 89.9 |  | 56.7 | 0.721 |
| 177 | 137.1 | 89.3 |  | 56.1 | 0.722 |
| 178 | 136.9 | 89.6 |  | 56.4 | 0.721 |
| 179 | 136.9 | 88.8 |  | 55.6 | 0.721 |
| 180 | 136.9 | 89.4 |  | 56.2 | 0.721 |

Πίνακας Α.12: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 1001010 για ροπή σύσφιξης 14 Ntm

|  | I = 190 A T = 14 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 36.1 |  | 3.1 |
| 2 | 39 |  | 6 |
| 3 | 41.7 |  | 8.7 |
| 4 | 44.4 |  | 11.4 |
| 5 | 46.8 |  | 13.8 |
| 6 | 48.7 |  | 15.7 |
| 7 | 50.7 |  | 17.7 |
| 8 | 52.7 |  | 19.7 |
| 9 | 54.1 |  | 21.1 |
| 10 | 55.9 |  | 22.9 |
| 11 | 57.1 |  | 24.1 |
| 12 | 58.3 |  | 25.3 |
| 13 | 59.7 |  | 26.7 |
| 14 | 60.8 |  | 27.8 |
| 15 | 61.7 |  | 28.7 |
| 16 | 62.4 |  | 29.4 |
| 17 | 63.3 |  | 30.3 |
| 18 | 63.9 |  | 30.9 |
| 19 | 65 |  | 32 |
| 20 | 65.9 |  | 32.9 |
| 21 | 66.7 |  | 33.7 |
| 22 | 67.1 |  | 34.1 |
| 23 | 67.7 |  | 34.7 |
| 24 | 68.1 |  | 35.1 |
| 25 | 68.5 |  | 35.5 |
| 26 | 69 |  | 36 |
| 27 | 69.6 |  | 36.6 |
| 28 | 69.9 |  | 36.9 |
| 29 | 70 |  | 37 |
| 30 | 70.6 |  | 37.6 |
| 31 | 71 |  | 38 |
| 32 | 71 |  | 38 |
| 33 | 71.2 |  | 38.2 |
| 34 | 72.2 |  | 39.2 |
| 35 | 71.7 |  | 38.7 |
| 36 | 72.2 |  | 39.2 |
| 37 | 72.2 |  | 39.2 |
| 38 | 72.4 |  | 39.4 |
| 39 | 73.2 |  | 40.2 |
| 40 | 73.1 |  | 40.1 |
| 41 | 73.1 |  | 40.1 |
| 42 | 73.3 |  | 40.3 |
| 43 | 74.1 |  | 41.1 |
| 44 | 73.8 |  | 40.8 |
| 45 | 74.1 |  | 41.1 |
| 46 | 74.4 |  | 41.4 |
| 47 | 74.4 |  | 41.4 |
| 48 | 74.7 |  | 41.7 |
| 49 | 74.8 |  | 41.8 |
| 50 | 75 |  | 42 |
| 51 | 75.2 |  | 42.2 |
| 52 | 75.2 |  | 42.2 |
| 53 | 75.5 |  | 42.5 |
| 54 | 75.9 |  | 42.9 |
| 55 | 76.2 |  | 43.2 |
| 56 | 76 |  | 43 |
| 57 | 76.4 |  | 43.4 |
| 58 | 76.1 |  | 43.1 |
| 59 | 76.3 |  | 43.3 |
| 60 | 76.4 |  | 43.4 |
| 61 | 76.1 |  | 43.1 |
| 62 | 76.3 |  | 43.3 |
| 63 | 76.2 |  | 43.2 |
| 64 | 76.4 |  | 43.4 |
| 65 | 76.4 |  | 43.4 |
| 66 | 76.4 |  | 43.4 |
| 67 | 76.4 |  | 43.4 |
| 68 | 76.4 |  | 43.4 |
| 69 | 76.4 |  | 43.4 |
| 70 | 76.4 |  | 43.4 |
| 71 | 77.1 |  | 44.1 |
| 72 | 76.4 |  | 43.4 |
| 73 | 76.4 |  | 43.4 |
| 74 | 76.8 |  | 43.8 |
| 75 | 76.9 |  | 43.9 |
| 76 | 77 |  | 44 |
| 77 | 77 |  | 44 |
| 78 | 77.2 |  | 44.2 |
| 79 | 76.8 |  | 43.8 |
| 80 | 77 |  | 44 |
| 81 | 77.6 |  | 44.6 |
| 82 | 77.4 |  | 44.4 |
| 83 | 77 |  | 44 |
| 84 | 76.9 |  | 43.9 |
| 85 | 77.5 |  | 44.5 |
| 86 | 77 |  | 44 |
| 87 | 77.2 |  | 44.2 |
| 88 | 77.6 |  | 44.6 |
| 89 | 77.6 |  | 44.6 |
| 90 | 78.1 |  | 45.1 |
| 91 | 78 |  | 45 |
| 92 | 77.6 |  | 44.6 |
| 93 | 77.6 |  | 44.6 |
| 94 | 78.1 |  | 45.1 |
| 95 | 77.9 |  | 44.9 |
| 96 | 78.1 |  | 45.1 |
| 97 | 77.8 |  | 44.8 |
| 98 | 78 |  | 45 |
| 99 | 78.2 |  | 45.2 |
| 100 | 78.1 |  | 45.1 |
| 101 | 78.5 |  | 45.5 |
| 102 | 77.8 |  | 44.8 |
| 103 | 78.4 |  | 45.4 |
| 104 | 78.5 |  | 45.5 |
| 105 | 78.5 |  | 45.5 |
| 106 | 78.4 |  | 45.4 |
| 107 | 78.5 |  | 45.5 |
| 108 | 78.3 |  | 45.3 |
| 109 | 78.5 |  | 45.5 |
| 110 | 78.4 |  | 45.4 |
| 111 | 78.6 |  | 45.6 |
| 112 | 78.3 |  | 45.3 |
| 113 | 78.7 |  | 45.7 |
| 114 | 78.4 |  | 45.4 |
| 115 | 78.7 |  | 45.7 |
| 116 | 78.3 |  | 45.3 |
| 117 | 78.1 |  | 45.1 |
| 118 | 78.1 |  | 45.1 |
| 119 | 78.4 |  | 45.4 |
| 120 | 78.5 |  | 45.5 |
| 121 | 77.7 |  | 44.7 |
| 122 | 77.9 |  | 44.9 |
| 123 | 78.5 |  | 45.5 |
| 124 | 78.4 |  | 45.4 |
| 125 | 78.1 |  | 45.1 |
| 126 | 78.1 |  | 45.1 |
| 127 | 78.1 |  | 45.1 |
| 128 | 78 |  | 45 |
| 129 | 77.9 |  | 44.9 |
| 130 | 77.7 |  | 44.7 |
| 131 | 78.1 |  | 45.1 |
| 132 | 77.5 |  | 44.5 |
| 133 | 77.8 |  | 44.8 |
| 134 | 77.9 |  | 44.9 |
| 135 | 77.2 |  | 44.2 |
| 136 | 77.3 |  | 44.3 |
| 137 | 77.9 |  | 44.9 |
| 138 | 77.6 |  | 44.6 |
| 139 | 77.2 |  | 44.2 |
| 140 | 77.1 |  | 44.1 |
| 141 | 77.5 |  | 44.5 |
| 142 | 77.4 |  | 44.4 |
| 143 | 77.4 |  | 44.4 |
| 144 | 77.6 |  | 44.6 |
| 145 | 77.5 |  | 44.5 |
| 146 | 77.6 |  | 44.6 |
| 147 | 77.2 |  | 44.2 |
| 148 | 77.4 |  | 44.4 |
| 149 | 77.7 |  | 44.7 |
| 150 | 77.7 |  | 44.7 |
| 151 | 77.7 |  | 44.7 |
| 152 | 77.6 |  | 44.6 |
| 153 | 78.1 |  | 45.1 |
| 154 | 77.6 |  | 44.6 |
| 155 | 77.6 |  | 44.6 |
| 156 | 78.4 |  | 45.4 |
| 157 | 78.4 |  | 45.4 |
| 158 | 78.5 |  | 45.5 |
| 159 | 78.4 |  | 45.4 |
| 160 | 78.1 |  | 45.1 |
| 161 | 78.4 |  | 45.4 |
| 162 | 78.1 |  | 45.1 |
| 163 | 78.1 |  | 45.1 |
| 164 | 78.3 |  | 45.3 |
| 165 | 78.3 |  | 45.3 |
| 166 | 78.2 |  | 45.2 |
| 167 | 78.1 |  | 45.1 |
| 168 | 78.2 |  | 45.2 |
| 169 | 78.1 |  | 45.1 |
| 170 | 78.2 |  | 45.2 |
| 171 | 78.3 |  | 45.3 |
| 172 | 78.1 |  | 45.1 |
| 173 | 78.2 |  | 45.2 |
| 174 | 78.1 |  | 45.1 |
| 175 | 77.7 |  | 44.7 |
| 176 | 78.2 |  | 45.2 |
| 177 | 78.1 |  | 45.1 |
| 178 | 77.9 |  | 44.9 |
| 179 | 78.1 |  | 45.1 |
| 180 | 77.9 |  | 44.9 |

Πίνακας Α.13: Μετρήσεις του συνδέσμου 1001010 για ροπή σύσφιξης 18 Ntm

|  | I = 190 A. T = 18 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 34 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 111.4 | 35.1 |  | 1.1 | 0.586 |
| 2 | 112.3 | 37.1 |  | 3.1 | 0.591 |
| 3 | 113 | 39.7 |  | 5.7 | 0.595 |
| 4 | 112.7 | 42 |  | 8 | 0.593 |
| 5 | 115 | 44 |  | 10 | 0.605 |
| 6 | 114.9 | 46.7 |  | 12.7 | 0.605 |
| 7 | 114.9 | 49.2 |  | 15.2 | 0.605 |
| 8 | 115 | 50.6 |  | 16.6 | 0.605 |
| 9 | 114.9 | 53.5 |  | 19.5 | 0.605 |
| 10 | 117.4 | 55.2 |  | 21.2 | 0.618 |
| 11 | 118.6 | 57.4 |  | 23.4 | 0.624 |
| 12 | 118 | 59 |  | 25 | 0.621 |
| 13 | 116.2 | 60.8 |  | 26.8 | 0.612 |
| 14 | 119.8 | 62.6 |  | 28.6 | 0.631 |
| 15 | 120.5 | 63.1 |  | 29.1 | 0.634 |
| 16 | 121.5 | 65.3 |  | 31.3 | 0.639 |
| 17 | 122.6 | 66.7 |  | 32.7 | 0.645 |
| 18 | 122.9 | 68.3 |  | 34.3 | 0.647 |
| 19 | 121.2 | 68.4 |  | 34.4 | 0.638 |
| 20 | 121.3 | 69.3 |  | 35.3 | 0.638 |
| 21 | 121.3 | 71 |  | 37 | 0.638 |
| 22 | 121.3 | 71.4 |  | 37.4 | 0.638 |
| 23 | 121.2 | 72.2 |  | 38.2 | 0.638 |
| 24 | 120.8 | 73 |  | 39 | 0.636 |
| 25 | 120.4 | 75 |  | 41 | 0.634 |
| 26 | 121 | 74.1 |  | 40.1 | 0.637 |
| 27 | 121 | 75.5 |  | 41.5 | 0.637 |
| 28 | 121.3 | 76.1 |  | 42.1 | 0.638 |
| 29 | 121.4 | 76 |  | 42 | 0.639 |
| 30 | 121.1 | 77.1 |  | 43.1 | 0.637 |
| 31 | 121.4 | 77.6 |  | 43.6 | 0.639 |
| 32 | 121.3 | 78.5 |  | 44.5 | 0.638 |
| 33 | 121.1 | 80.3 |  | 46.3 | 0.637 |
| 34 | 121.3 | 78.6 |  | 44.6 | 0.638 |
| 35 | 121.4 | 80.1 |  | 46.1 | 0.639 |
| 36 | 121.5 | 80.1 |  | 46.1 | 0.639 |
| 37 | 121.3 | 80.5 |  | 46.5 | 0.638 |
| 38 | 121.6 | 81.4 |  | 47.4 | 0.64 |
| 39 | 121.4 | 80.8 |  | 46.8 | 0.639 |
| 40 | 121.6 | 81.5 |  | 47.5 | 0.64 |
| 41 | 121.1 | 81.6 |  | 47.6 | 0.637 |
| 42 | 121.8 | 83.5 |  | 49.5 | 0.641 |
| 43 | 121.4 | 83.5 |  | 49.5 | 0.639 |
| 44 | 122.2 | 84.1 |  | 50.1 | 0.643 |
| 45 | 122.2 | 84.4 |  | 50.4 | 0.643 |
| 46 | 122 | 84.3 |  | 50.3 | 0.642 |
| 47 | 122.2 | 85 |  | 51 | 0.643 |
| 48 | 122.1 | 85.3 |  | 51.3 | 0.643 |
| 49 | 122.3 | 85.9 |  | 51.9 | 0.644 |
| 50 | 122.4 | 85.9 |  | 51.9 | 0.644 |
| 51 | 122.7 | 86.4 |  | 52.4 | 0.646 |
| 52 | 122.5 | 85.8 |  | 51.8 | 0.645 |
| 53 | 122.4 | 85.4 |  | 51.4 | 0.644 |
| 54 | 122.5 | 86.4 |  | 52.4 | 0.645 |
| 55 | 122.6 | 86.5 |  | 52.5 | 0.645 |
| 56 | 122.6 | 86.8 |  | 52.8 | 0.645 |
| 57 | 122.6 | 87.2 |  | 53.2 | 0.645 |
| 58 | 122.7 | 87.3 |  | 53.3 | 0.646 |
| 59 | 122.7 | 87.3 |  | 53.3 | 0.646 |
| 60 | 122.6 | 87.7 |  | 53.7 | 0.645 |
| 61 | 123.1 | 87.6 |  | 53.6 | 0.648 |
| 62 | 123.3 | 87.8 |  | 53.8 | 0.649 |
| 63 | 123.2 | 88.2 |  | 54.2 | 0.648 |
| 64 | 123.3 | 88.1 |  | 54.1 | 0.649 |
| 65 | 123.3 | 87.6 |  | 53.6 | 0.649 |
| 66 | 123.6 | 88.1 |  | 54.1 | 0.651 |
| 67 | 123.6 | 88 |  | 54 | 0.651 |
| 68 | 123.5 | 88.1 |  | 54.1 | 0.65 |
| 69 | 123.5 | 88.3 |  | 54.3 | 0.65 |
| 70 | 123.2 | 88.6 |  | 54.6 | 0.648 |
| 71 | 123.4 | 88.4 |  | 54.4 | 0.649 |
| 72 | 123.6 | 88.4 |  | 54.4 | 0.651 |
| 73 | 123.4 | 88.4 |  | 54.4 | 0.649 |
| 74 | 123.4 | 88.4 |  | 54.4 | 0.649 |
| 75 | 123.5 | 87.6 |  | 53.6 | 0.65 |
| 76 | 123.3 | 88.1 |  | 54.1 | 0.649 |
| 77 | 123.5 | 88.8 |  | 54.8 | 0.65 |
| 78 | 123.5 | 88.1 |  | 54.1 | 0.65 |
| 79 | 123.6 | 88.1 |  | 54.1 | 0.651 |
| 80 | 123.6 | 88.6 |  | 54.6 | 0.651 |
| 81 | 123.7 | 87.7 |  | 53.7 | 0.651 |
| 82 | 123.7 | 88 |  | 54 | 0.651 |
| 83 | 124 | 88.6 |  | 54.6 | 0.653 |
| 84 | 124 | 89.1 |  | 55.1 | 0.653 |
| 85 | 124.1 | 87.1 |  | 53.1 | 0.653 |
| 86 | 123.9 | 89.1 |  | 55.1 | 0.652 |
| 87 | 123.9 | 89.9 |  | 55.9 | 0.652 |
| 88 | 124 | 89.1 |  | 55.1 | 0.653 |
| 89 | 123.9 | 89.2 |  | 55.2 | 0.652 |
| 90 | 124 | 87.7 |  | 53.7 | 0.653 |
| 91 | 124 | 87.8 |  | 53.8 | 0.653 |
| 92 | 123.8 | 88 |  | 54 | 0.652 |
| 93 | 123.9 | 88.8 |  | 54.8 | 0.652 |
| 94 | 123.8 | 87.8 |  | 53.8 | 0.652 |
| 95 | 123.8 | 87.6 |  | 53.6 | 0.652 |
| 96 | 123.9 | 88.4 |  | 54.4 | 0.652 |
| 97 | 123.7 | 88.5 |  | 54.5 | 0.651 |
| 98 | 123.8 | 88.4 |  | 54.4 | 0.652 |
| 99 | 123.7 | 88.7 |  | 54.7 | 0.651 |
| 100 | 123.7 | 89.2 |  | 55.2 | 0.651 |
| 101 | 123.8 | 89.9 |  | 55.9 | 0.652 |
| 102 | 123.8 | 90.2 |  | 56.2 | 0.652 |
| 103 | 123.7 | 89.3 |  | 55.3 | 0.651 |
| 104 | 123.8 | 90 |  | 56 | 0.652 |
| 105 | 123.8 | 88.8 |  | 54.8 | 0.652 |
| 106 | 124.3 | 89.9 |  | 55.9 | 0.654 |
| 107 | 124 | 90.1 |  | 56.1 | 0.653 |
| 108 | 124 | 89.5 |  | 55.5 | 0.653 |
| 109 | 124.2 | 90.1 |  | 56.1 | 0.654 |
| 110 | 124.2 | 90 |  | 56 | 0.654 |
| 111 | 124.1 | 88.8 |  | 54.8 | 0.653 |
| 112 | 124 | 90.3 |  | 56.3 | 0.653 |
| 113 | 124.2 | 88.9 |  | 54.9 | 0.654 |
| 114 | 124.1 | 90.3 |  | 56.3 | 0.653 |
| 115 | 124.2 | 89.4 |  | 55.4 | 0.654 |
| 116 | 124.3 | 90.5 |  | 56.5 | 0.654 |
| 117 | 124.1 | 89.7 |  | 55.7 | 0.653 |
| 118 | 124.2 | 89.7 |  | 55.7 | 0.654 |
| 119 | 124 | 89.7 |  | 55.7 | 0.653 |
| 120 | 123.8 | 89.3 |  | 55.3 | 0.652 |
| 121 | 124.2 | 90 |  | 56 | 0.654 |
| 122 | 124 | 89.3 |  | 55.3 | 0.653 |
| 123 | 123.9 | 88.2 |  | 54.2 | 0.652 |
| 124 | 123.4 | 87.6 |  | 53.6 | 0.649 |
| 125 | 123.9 | 88.1 |  | 54.1 | 0.652 |
| 126 | 124.3 | 89.6 |  | 55.6 | 0.654 |
| 127 | 124.4 | 89.3 |  | 55.3 | 0.655 |
| 128 | 124.4 | 89 |  | 55 | 0.655 |
| 129 | 124.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.654 |
| 130 | 124.1 | 89.1 |  | 55.1 | 0.653 |
| 131 | 124.3 | 89 |  | 55 | 0.654 |
| 132 | 124.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.654 |
| 133 | 124.3 | 87.6 |  | 53.6 | 0.654 |
| 134 | 124.2 | 87.2 |  | 53.2 | 0.654 |
| 135 | 124 | 88.8 |  | 54.8 | 0.653 |
| 136 | 124.2 | 88.4 |  | 54.4 | 0.654 |
| 137 | 124.2 | 88.1 |  | 54.1 | 0.654 |
| 138 | 124.2 | 87.2 |  | 53.2 | 0.654 |
| 139 | 124.2 | 87.6 |  | 53.6 | 0.654 |
| 140 | 123.4 | 88.6 |  | 54.6 | 0.649 |
| 141 | 124.2 | 88.2 |  | 54.2 | 0.654 |
| 142 | 124.2 | 88.8 |  | 54.8 | 0.654 |
| 143 | 124.3 | 88.7 |  | 54.7 | 0.654 |
| 144 | 124.2 | 87.5 |  | 53.5 | 0.654 |
| 145 | 124.2 | 88.9 |  | 54.9 | 0.654 |
| 146 | 124.1 | 89.1 |  | 55.1 | 0.653 |
| 147 | 124 | 88.7 |  | 54.7 | 0.653 |
| 148 | 124.2 | 89.2 |  | 55.2 | 0.654 |
| 149 | 124.2 | 87.6 |  | 53.6 | 0.654 |
| 150 | 124.2 | 87.6 |  | 53.6 | 0.654 |
| 151 | 124.3 | 89.2 |  | 55.2 | 0.654 |
| 152 | 124.3 | 89.5 |  | 55.5 | 0.654 |
| 153 | 124 | 89.1 |  | 55.1 | 0.653 |
| 154 | 124.2 | 89.3 |  | 55.3 | 0.654 |
| 155 | 124.1 | 89.1 |  | 55.1 | 0.653 |
| 156 | 124.5 | 88.9 |  | 54.9 | 0.655 |
| 157 | 123.9 | 89 |  | 55 | 0.652 |
| 158 | 123.7 | 89 |  | 55 | 0.651 |
| 159 | 123.9 | 89.3 |  | 55.3 | 0.652 |
| 160 | 123.6 | 89.3 |  | 55.3 | 0.651 |
| 161 | 123.8 | 88.8 |  | 54.8 | 0.652 |
| 162 | 124 | 89 |  | 55 | 0.653 |
| 163 | 123.9 | 88.8 |  | 54.8 | 0.652 |
| 164 | 123.8 | 88.5 |  | 54.5 | 0.652 |
| 165 | 123.4 | 88.2 |  | 54.2 | 0.649 |
| 166 | 123.8 | 88.4 |  | 54.4 | 0.652 |
| 167 | 123.7 | 88.8 |  | 54.8 | 0.651 |
| 168 | 123.7 | 88.4 |  | 54.4 | 0.651 |
| 169 | 124 | 88.4 |  | 54.4 | 0.653 |
| 170 | 123.7 | 88.5 |  | 54.5 | 0.651 |
| 171 | 123.9 | 88.8 |  | 54.8 | 0.652 |
| 172 | 123.7 | 88.8 |  | 54.8 | 0.651 |
| 173 | 123.6 | 89.4 |  | 55.4 | 0.651 |
| 174 | 123.7 | 88.2 |  | 54.2 | 0.651 |
| 175 | 123.8 | 89.8 |  | 55.8 | 0.652 |
| 176 | 124.2 | 89.6 |  | 55.6 | 0.654 |
| 177 | 124.2 | 88.5 |  | 54.5 | 0.654 |
| 178 | 124.2 | 89.4 |  | 55.4 | 0.654 |
| 179 | 123.9 | 88.7 |  | 54.7 | 0.652 |
| 180 | 123.9 | 88.8 |  | 54.8 | 0.652 |

Πίνακας Α.14: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 1001010 για ροπή σύσφιξης 18 Ntm

|  | I = 190 A T = 18 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 33.5 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
| 1 | 40.4 |  | 6.9 |
| 2 | 46.8 |  | 13.3 |
| 3 | 51.8 |  | 18.3 |
| 4 | 56.6 |  | 23.1 |
| 5 | 60.5 |  | 27 |
| 6 | 64.3 |  | 30.8 |
| 7 | 67.3 |  | 33.8 |
| 8 | 69.3 |  | 35.8 |
| 9 | 72.5 |  | 39 |
| 10 | 74.9 |  | 41.4 |
| 11 | 76.9 |  | 43.4 |
| 12 | 79.2 |  | 45.7 |
| 13 | 81 |  | 47.5 |
| 14 | 83.5 |  | 50 |
| 15 | 85.4 |  | 51.9 |
| 16 | 87.1 |  | 53.6 |
| 17 | 88.8 |  | 55.3 |
| 18 | 86.3 |  | 52.8 |
| 19 | 82.7 |  | 49.2 |
| 20 | 81.1 |  | 47.6 |
| 21 | 79.6 |  | 46.1 |
| 22 | 78.9 |  | 45.4 |
| 23 | 79 |  | 45.5 |
| 24 | 77.8 |  | 44.3 |
| 25 | 77.1 |  | 43.6 |
| 26 | 76.9 |  | 43.4 |
| 27 | 76.4 |  | 42.9 |
| 28 | 75.9 |  | 42.4 |
| 29 | 75.9 |  | 42.4 |
| 30 | 75.1 |  | 41.6 |
| 31 | 75.3 |  | 41.8 |
| 32 | 75.3 |  | 41.8 |
| 33 | 75.2 |  | 41.7 |
| 34 | 75.1 |  | 41.6 |
| 35 | 75.2 |  | 41.7 |
| 36 | 74.8 |  | 41.3 |
| 37 | 74.9 |  | 41.4 |
| 38 | 74.7 |  | 41.2 |
| 39 | 74.7 |  | 41.2 |
| 40 | 74.3 |  | 40.8 |
| 41 | 74.3 |  | 40.8 |
| 42 | 74.1 |  | 40.6 |
| 43 | 74.1 |  | 40.6 |
| 44 | 74.1 |  | 40.6 |
| 45 | 73.8 |  | 40.3 |
| 46 | 73.6 |  | 40.1 |
| 47 | 73.9 |  | 40.4 |
| 48 | 74.1 |  | 40.6 |
| 49 | 74.4 |  | 40.9 |
| 50 | 74.2 |  | 40.7 |
| 51 | 74.3 |  | 40.8 |
| 52 | 74.1 |  | 40.6 |
| 53 | 74.7 |  | 41.2 |
| 54 | 74.2 |  | 40.7 |
| 55 | 74.2 |  | 40.7 |
| 56 | 73.9 |  | 40.4 |
| 57 | 74 |  | 40.5 |
| 58 | 73.9 |  | 40.4 |
| 59 | 73.9 |  | 40.4 |
| 60 | 74 |  | 40.5 |
| 61 | 74 |  | 40.5 |
| 62 | 73.8 |  | 40.3 |
| 63 | 73.9 |  | 40.4 |
| 64 | 73.4 |  | 39.9 |
| 65 | 73.5 |  | 40 |
| 66 | 73.6 |  | 40.1 |
| 67 | 73.3 |  | 39.8 |
| 68 | 73.2 |  | 39.7 |
| 69 | 73.5 |  | 40 |
| 70 | 73.6 |  | 40.1 |
| 71 | 73.3 |  | 39.8 |
| 72 | 73.7 |  | 40.2 |
| 73 | 73.4 |  | 39.9 |
| 74 | 73.4 |  | 39.9 |
| 75 | 73.3 |  | 39.8 |
| 76 | 73.3 |  | 39.8 |
| 77 | 73.2 |  | 39.7 |
| 78 | 72.8 |  | 39.3 |
| 79 | 72.9 |  | 39.4 |
| 80 | 72.7 |  | 39.2 |
| 81 | 72.7 |  | 39.2 |
| 82 | 72.9 |  | 39.4 |
| 83 | 72.7 |  | 39.2 |
| 84 | 72.7 |  | 39.2 |
| 85 | 72.7 |  | 39.2 |
| 86 | 72.9 |  | 39.4 |
| 87 | 72.7 |  | 39.2 |
| 88 | 72.9 |  | 39.4 |
| 89 | 72.7 |  | 39.2 |
| 90 | 73 |  | 39.5 |
| 91 | 73.1 |  | 39.6 |
| 92 | 72.8 |  | 39.3 |
| 93 | 72.4 |  | 38.9 |
| 94 | 72.7 |  | 39.2 |
| 95 | 72.8 |  | 39.3 |
| 96 | 72.4 |  | 38.9 |
| 97 | 72.7 |  | 39.2 |
| 98 | 72.7 |  | 39.2 |
| 99 | 72.7 |  | 39.2 |
| 100 | 73.1 |  | 39.6 |
| 101 | 72.9 |  | 39.4 |
| 102 | 73.5 |  | 40 |
| 103 | 73.5 |  | 40 |
| 104 | 73.4 |  | 39.9 |
| 105 | 73.7 |  | 40.2 |
| 106 | 73.6 |  | 40.1 |
| 107 | 73.5 |  | 40 |
| 108 | 74.1 |  | 40.6 |
| 109 | 73 |  | 39.5 |
| 110 | 74 |  | 40.5 |
| 111 | 74.3 |  | 40.8 |
| 112 | 74 |  | 40.5 |
| 113 | 73.8 |  | 40.3 |
| 114 | 74 |  | 40.5 |
| 115 | 74.2 |  | 40.7 |
| 116 | 74.7 |  | 41.2 |
| 117 | 75.1 |  | 41.6 |
| 118 | 75.4 |  | 41.9 |
| 119 | 75.1 |  | 41.6 |
| 120 | 75.3 |  | 41.8 |
| 121 | 75.3 |  | 41.8 |
| 122 | 74.6 |  | 41.1 |
| 123 | 75.4 |  | 41.9 |
| 124 | 75.3 |  | 41.8 |
| 125 | 74.9 |  | 41.4 |
| 126 | 74.2 |  | 40.7 |
| 127 | 74.7 |  | 41.2 |
| 128 | 74 |  | 40.5 |
| 129 | 74.1 |  | 40.6 |
| 130 | 74.7 |  | 41.2 |
| 131 | 74.7 |  | 41.2 |
| 132 | 74.9 |  | 41.4 |
| 133 | 74.7 |  | 41.2 |
| 134 | 73.9 |  | 40.4 |
| 135 | 74.6 |  | 41.1 |
| 136 | 74.2 |  | 40.7 |
| 137 | 74.5 |  | 41 |
| 138 | 74.6 |  | 41.1 |
| 139 | 74.6 |  | 41.1 |
| 140 | 74.3 |  | 40.8 |
| 141 | 74.3 |  | 40.8 |
| 142 | 74.3 |  | 40.8 |
| 143 | 74.7 |  | 41.2 |
| 144 | 74.1 |  | 40.6 |
| 145 | 74.5 |  | 41 |
| 146 | 74.5 |  | 41 |
| 147 | 74.8 |  | 41.3 |
| 148 | 74.5 |  | 41 |
| 149 | 74.6 |  | 41.1 |
| 150 | 74.4 |  | 40.9 |
| 151 | 74.5 |  | 41 |
| 152 | 73.9 |  | 40.4 |
| 153 | 74.3 |  | 40.8 |
| 154 | 74.9 |  | 41.4 |
| 155 | 74.6 |  | 41.1 |
| 156 | 74.7 |  | 41.2 |
| 157 | 74 |  | 40.5 |
| 158 | 74.8 |  | 41.3 |
| 159 | 74.3 |  | 40.8 |
| 160 | 74.4 |  | 40.9 |
| 161 | 74.9 |  | 41.4 |
| 162 | 74.9 |  | 41.4 |
| 163 | 74.8 |  | 41.3 |
| 164 | 73.8 |  | 40.3 |
| 165 | 74.1 |  | 40.6 |
| 166 | 74.1 |  | 40.6 |
| 167 | 74.9 |  | 41.4 |
| 168 | 74.7 |  | 41.2 |
| 169 | 74.9 |  | 41.4 |
| 170 | 74.9 |  | 41.4 |
| 171 | 74.9 |  | 41.4 |
| 172 | 74.7 |  | 41.2 |
| 173 | 74.7 |  | 41.2 |
| 174 | 74.6 |  | 41.1 |
| 175 | 74.9 |  | 41.4 |
| 176 | 74.8 |  | 41.3 |
| 177 | 74.3 |  | 40.8 |
| 178 | 74.6 |  | 41.1 |
| 179 | 74.7 |  | 41.2 |
| 180 | 74.5 |  | 41 |

Πίνακας Α.15: Μετρήσεις του συνδέσμου 1001010 για ροπή σύσφιξης 22 Ntm

|  | I = 190 A. T = 22 Ntm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 35.5 0C |
| t [min] | ΔU [mV] | θ0 [0C] |  | Δθ0 [0C] | R [mΩ] |
| 1 | 108.2 | 35.6 |  | 0.1 | 0.569 |
| 2 | 107.6 | 37.8 |  | 2.3 | 0.566 |
| 3 | 111.9 | 39.9 |  | 4.4 | 0.589 |
| 4 | 108.5 | 41.9 |  | 6.4 | 0.571 |
| 5 | 108.6 | 44.6 |  | 9.1 | 0.572 |
| 6 | 104.9 | 46.8 |  | 11.3 | 0.552 |
| 7 | 104.7 | 49 |  | 13.5 | 0.551 |
| 8 | 104.9 | 51 |  | 15.5 | 0.552 |
| 9 | 104.8 | 53.2 |  | 17.7 | 0.552 |
| 10 | 105 | 54.8 |  | 19.3 | 0.553 |
| 11 | 104.9 | 56.6 |  | 21.1 | 0.552 |
| 12 | 107.5 | 58.1 |  | 22.6 | 0.566 |
| 13 | 107.5 | 60.8 |  | 25.3 | 0.566 |
| 14 | 107.6 | 61.4 |  | 25.9 | 0.566 |
| 15 | 107.4 | 63.2 |  | 27.7 | 0.565 |
| 16 | 108.4 | 65.4 |  | 29.9 | 0.571 |
| 17 | 108.4 | 65.6 |  | 30.1 | 0.571 |
| 18 | 109.5 | 67.5 |  | 32 | 0.576 |
| 19 | 109.9 | 68.7 |  | 33.2 | 0.578 |
| 20 | 109.7 | 70.6 |  | 35.1 | 0.577 |
| 21 | 109.9 | 70.6 |  | 35.1 | 0.578 |
| 22 | 110 | 71.8 |  | 36.3 | 0.579 |
| 23 | 110.3 | 73.3 |  | 37.8 | 0.581 |
| 24 | 110.3 | 74.3 |  | 38.8 | 0.581 |
| 25 | 110.4 | 75.2 |  | 39.7 | 0.581 |
| 26 | 110.7 | 75.8 |  | 40.3 | 0.583 |
| 27 | 110.8 | 76.8 |  | 41.3 | 0.583 |
| 28 | 111 | 77 |  | 41.5 | 0.584 |
| 29 | 111 | 78.5 |  | 43 | 0.584 |
| 30 | 111 | 77.9 |  | 42.4 | 0.584 |
| 31 | 110.7 | 78.4 |  | 42.9 | 0.583 |
| 32 | 110.8 | 79.3 |  | 43.8 | 0.583 |
| 33 | 111.1 | 80.1 |  | 44.6 | 0.585 |
| 34 | 111.5 | 80.4 |  | 44.9 | 0.587 |
| 35 | 111.6 | 79.8 |  | 44.3 | 0.587 |
| 36 | 111.3 | 79.8 |  | 44.3 | 0.586 |
| 37 | 111.4 | 79.9 |  | 44.4 | 0.586 |
| 38 | 111.7 | 80.1 |  | 44.6 | 0.588 |
| 39 | 111.7 | 82.2 |  | 46.7 | 0.588 |
| 40 | 112.1 | 81.4 |  | 45.9 | 0.59 |
| 41 | 112 | 81.8 |  | 46.3 | 0.589 |
| 42 | 112.4 | 83 |  | 47.5 | 0.592 |
| 43 | 112.5 | 82.6 |  | 47.1 | 0.592 |
| 44 | 112.7 | 83.6 |  | 48.1 | 0.593 |
| 45 | 112.7 | 82.4 |  | 46.9 | 0.593 |
| 46 | 112.9 | 83.4 |  | 47.9 | 0.594 |
| 47 | 112.8 | 83.9 |  | 48.4 | 0.594 |
| 48 | 112.7 | 84 |  | 48.5 | 0.593 |
| 49 | 112.9 | 83.1 |  | 47.6 | 0.594 |
| 50 | 112.7 | 83.2 |  | 47.7 | 0.593 |
| 51 | 112.7 | 82.7 |  | 47.2 | 0.593 |
| 52 | 112.4 | 82.8 |  | 47.3 | 0.592 |
| 53 | 112.7 | 83.1 |  | 47.6 | 0.593 |
| 54 | 112.8 | 83.3 |  | 47.8 | 0.594 |
| 55 | 112.8 | 85.1 |  | 49.6 | 0.594 |
| 56 | 112.8 | 84.4 |  | 48.9 | 0.594 |
| 57 | 112.7 | 84 |  | 48.5 | 0.593 |
| 58 | 112.6 | 84.4 |  | 48.9 | 0.593 |
| 59 | 112.9 | 84.7 |  | 49.2 | 0.594 |
| 60 | 112.9 | 85.3 |  | 49.8 | 0.594 |
| 61 | 112.9 | 85.2 |  | 49.7 | 0.594 |
| 62 | 113.3 | 86.1 |  | 50.6 | 0.596 |
| 63 | 113.3 | 85.8 |  | 50.3 | 0.596 |
| 64 | 113.3 | 85.5 |  | 50 | 0.596 |
| 65 | 113.2 | 86.3 |  | 50.8 | 0.596 |
| 66 | 113.2 | 86.6 |  | 51.1 | 0.596 |
| 67 | 113.1 | 86.5 |  | 51 | 0.595 |
| 68 | 113.2 | 86.1 |  | 50.6 | 0.596 |
| 69 | 113.1 | 86.8 |  | 51.3 | 0.595 |
| 70 | 113.5 | 86.9 |  | 51.4 | 0.597 |
| 71 | 113.3 | 86.4 |  | 50.9 | 0.596 |
| 72 | 113.4 | 87.2 |  | 51.7 | 0.597 |
| 73 | 113.4 | 87.1 |  | 51.6 | 0.597 |
| 74 | 113.4 | 87 |  | 51.5 | 0.597 |
| 75 | 113.5 | 85.9 |  | 50.4 | 0.597 |
| 76 | 113.3 | 86.3 |  | 50.8 | 0.596 |
| 77 | 113.5 | 86.7 |  | 51.2 | 0.597 |
| 78 | 113.8 | 87.5 |  | 52 | 0.599 |
| 79 | 113.9 | 87.7 |  | 52.2 | 0.599 |
| 80 | 114 | 86.8 |  | 51.3 | 0.6 |
| 81 | 113.9 | 86.6 |  | 51.1 | 0.599 |
| 82 | 113.7 | 87.5 |  | 52 | 0.598 |
| 83 | 113.9 | 87.1 |  | 51.6 | 0.599 |
| 84 | 114 | 87.2 |  | 51.7 | 0.6 |
| 85 | 113.7 | 87 |  | 51.5 | 0.598 |
| 86 | 113.7 | 88 |  | 52.5 | 0.598 |
| 87 | 113.3 | 87.6 |  | 52.1 | 0.596 |
| 88 | 113.4 | 88 |  | 52.5 | 0.597 |
| 89 | 113.4 | 87.8 |  | 52.3 | 0.597 |
| 90 | 113.4 | 87.4 |  | 51.9 | 0.597 |
| 91 | 113.1 | 87.6 |  | 52.1 | 0.595 |
| 92 | 113.3 | 87.6 |  | 52.1 | 0.596 |
| 93 | 113.3 | 88 |  | 52.5 | 0.596 |
| 94 | 113 | 88.9 |  | 53.4 | 0.595 |
| 95 | 113.4 | 88 |  | 52.5 | 0.597 |
| 96 | 113.3 | 88.1 |  | 52.6 | 0.596 |
| 97 | 113.6 | 88.5 |  | 53 | 0.598 |
| 98 | 113.6 | 89.5 |  | 54 | 0.598 |
| 99 | 113.6 | 87.7 |  | 52.2 | 0.598 |
| 100 | 114.1 | 88.8 |  | 53.3 | 0.601 |
| 101 | 114.1 | 88.4 |  | 52.9 | 0.601 |
| 102 | 114.2 | 88.8 |  | 53.3 | 0.601 |
| 103 | 114.2 | 88.5 |  | 53 | 0.601 |
| 104 | 114.1 | 87.6 |  | 52.1 | 0.601 |
| 105 | 114 | 88.1 |  | 52.6 | 0.6 |
| 106 | 114 | 88 |  | 52.5 | 0.6 |
| 107 | 114.3 | 88.3 |  | 52.8 | 0.602 |
| 108 | 114.5 | 87.1 |  | 51.6 | 0.603 |
| 109 | 114.6 | 88.1 |  | 52.6 | 0.603 |
| 110 | 114.5 | 87.9 |  | 52.4 | 0.603 |
| 111 | 114.5 | 88.7 |  | 53.2 | 0.603 |
| 112 | 114.4 | 88.4 |  | 52.9 | 0.602 |
| 113 | 114.4 | 88.8 |  | 53.3 | 0.602 |
| 114 | 114.4 | 88.2 |  | 52.7 | 0.602 |
| 115 | 114.7 | 87.5 |  | 52 | 0.604 |
| 116 | 114.5 | 88.3 |  | 52.8 | 0.603 |
| 117 | 114.6 | 88.4 |  | 52.9 | 0.603 |
| 118 | 114.6 | 88.2 |  | 52.7 | 0.603 |
| 119 | 114.5 | 87.5 |  | 52 | 0.603 |
| 120 | 114.5 | 88.7 |  | 53.2 | 0.603 |
| 121 | 113.9 | 87.6 |  | 52.1 | 0.599 |
| 122 | 114.5 | 88.2 |  | 52.7 | 0.603 |
| 123 | 114.6 | 88.3 |  | 52.8 | 0.603 |
| 124 | 114.1 | 89.3 |  | 53.8 | 0.601 |
| 125 | 114.3 | 87.1 |  | 51.6 | 0.602 |
| 126 | 113.6 | 88.9 |  | 53.4 | 0.598 |
| 127 | 114.4 | 88.9 |  | 53.4 | 0.602 |
| 128 | 114.3 | 88 |  | 52.5 | 0.602 |
| 129 | 114.3 | 88.6 |  | 53.1 | 0.602 |
| 130 | 114.3 | 89 |  | 53.5 | 0.602 |
| 131 | 114.4 | 88.4 |  | 52.9 | 0.602 |
| 132 | 114.3 | 88.6 |  | 53.1 | 0.602 |
| 133 | 114.3 | 88.9 |  | 53.4 | 0.602 |
| 134 | 114.6 | 89 |  | 53.5 | 0.603 |
| 135 | 114.6 | 88.7 |  | 53.2 | 0.603 |
| 136 | 114.5 | 89.4 |  | 53.9 | 0.603 |
| 137 | 114.6 | 89.5 |  | 54 | 0.603 |
| 138 | 114.4 | 88.5 |  | 53 | 0.602 |
| 139 | 114.3 | 89.6 |  | 54.1 | 0.602 |
| 140 | 114.4 | 88.4 |  | 52.9 | 0.602 |
| 141 | 114.2 | 88.8 |  | 53.3 | 0.601 |
| 142 | 114 | 88.4 |  | 52.9 | 0.6 |
| 143 | 114 | 88.4 |  | 52.9 | 0.6 |
| 144 | 113.8 | 88.5 |  | 53 | 0.599 |
| 145 | 113.6 | 88.4 |  | 52.9 | 0.598 |
| 146 | 113.6 | 88.9 |  | 53.4 | 0.598 |
| 147 | 113.9 | 89 |  | 53.5 | 0.599 |
| 148 | 113.6 | 89.3 |  | 53.8 | 0.598 |
| 149 | 113.7 | 89.4 |  | 53.9 | 0.598 |
| 150 | 113.6 | 88.8 |  | 53.3 | 0.598 |
| 151 | 113.9 | 87.6 |  | 52.1 | 0.599 |
| 152 | 113.8 | 89.4 |  | 53.9 | 0.599 |
| 153 | 114.4 | 88.4 |  | 52.9 | 0.602 |
| 154 | 114.2 | 89.4 |  | 53.9 | 0.601 |
| 155 | 114.1 | 89.3 |  | 53.8 | 0.601 |
| 156 | 114.3 | 89.2 |  | 53.7 | 0.602 |
| 157 | 114.4 | 89.5 |  | 54 | 0.602 |
| 158 | 114.5 | 88.9 |  | 53.4 | 0.603 |
| 159 | 114 | 87.6 |  | 52.1 | 0.6 |
| 160 | 114 | 88.2 |  | 52.7 | 0.6 |
| 161 | 113.9 | 88.2 |  | 52.7 | 0.599 |
| 162 | 113.8 | 88.3 |  | 52.8 | 0.599 |
| 163 | 113.7 | 88.6 |  | 53.1 | 0.598 |
| 164 | 113.7 | 88 |  | 52.5 | 0.598 |
| 165 | 113.6 | 88.3 |  | 52.8 | 0.598 |
| 166 | 113.6 | 86.9 |  | 51.4 | 0.598 |
| 167 | 113.6 | 87.5 |  | 52 | 0.598 |
| 168 | 113.6 | 88 |  | 52.5 | 0.598 |
| 169 | 113.6 | 87.5 |  | 52 | 0.598 |
| 170 | 113.5 | 87.1 |  | 51.6 | 0.597 |
| 171 | 113.6 | 87.9 |  | 52.4 | 0.598 |
| 172 | 113.7 | 88.7 |  | 53.2 | 0.598 |
| 173 | 113.8 | 87.5 |  | 52 | 0.599 |
| 174 | 113.9 | 88.2 |  | 52.7 | 0.599 |
| 175 | 114 | 88.8 |  | 53.3 | 0.6 |
| 176 | 113.9 | 88.1 |  | 52.6 | 0.599 |
| 177 | 113.5 | 88 |  | 52.5 | 0.597 |
| 178 | 113.6 | 88.8 |  | 53.3 | 0.598 |
| 179 | 113.5 | 88.2 |  | 52.7 | 0.597 |
| 180 | 113.3 | 88 |  | 52.5 | 0.596 |

Πίνακας Α.16: Μετρήσεις του αγωγού του δοκιμίου 1001010 για ροπή σύσφιξης 22 Ntm

|  | Ι = 190 Α Τ = 22 Νtm |
| --- | --- |
|  | θt=0 = 0C |
| t [min] | θ1 [0C] |  | Δθ1 [0C] |
|  | 34.5 |  |  |
| 1 | 35.8 |  | 1.3 |
| 2 | 39 |  | 4.5 |
| 3 | 41.9 |  | 7.4 |
| 4 | 44.5 |  | 10 |
| 5 | 46.7 |  | 12.2 |
| 6 | 48.6 |  | 14.1 |
| 7 | 50.2 |  | 15.7 |
| 8 | 51.5 |  | 17 |
| 9 | 52.8 |  | 18.3 |
| 10 | 54.1 |  | 19.6 |
| 11 | 55.2 |  | 20.7 |
| 12 | 56.3 |  | 21.8 |
| 13 | 57.6 |  | 23.1 |
| 14 | 58.5 |  | 24 |
| 15 | 59.3 |  | 24.8 |
| 16 | 60.6 |  | 26.1 |
| 17 | 60.8 |  | 26.3 |
| 18 | 62.3 |  | 27.8 |
| 19 | 62.9 |  | 28.4 |
| 20 | 63.6 |  | 29.1 |
| 21 | 64.3 |  | 29.8 |
| 22 | 64.7 |  | 30.2 |
| 23 | 65.6 |  | 31.1 |
| 24 | 65.8 |  | 31.3 |
| 25 | 66.3 |  | 31.8 |
| 26 | 66.6 |  | 32.1 |
| 27 | 67 |  | 32.5 |
| 28 | 67.5 |  | 33 |
| 29 | 67.8 |  | 33.3 |
| 30 | 68.3 |  | 33.8 |
| 31 | 68.7 |  | 34.2 |
| 32 | 69.1 |  | 34.6 |
| 33 | 69.3 |  | 34.8 |
| 34 | 69.5 |  | 35 |
| 35 | 70.1 |  | 35.6 |
| 36 | 69.9 |  | 35.4 |
| 37 | 70.5 |  | 36 |
| 38 | 70.9 |  | 36.4 |
| 39 | 71 |  | 36.5 |
| 40 | 71.1 |  | 36.6 |
| 41 | 71.4 |  | 36.9 |
| 42 | 71.4 |  | 36.9 |
| 43 | 71.6 |  | 37.1 |
| 44 | 72 |  | 37.5 |
| 45 | 72.2 |  | 37.7 |
| 46 | 72.5 |  | 38 |
| 47 | 72.5 |  | 38 |
| 48 | 72.6 |  | 38.1 |
| 49 | 72.7 |  | 38.2 |
| 50 | 72.7 |  | 38.2 |
| 51 | 72.8 |  | 38.3 |
| 52 | 73 |  | 38.5 |
| 53 | 73.1 |  | 38.6 |
| 54 | 72.9 |  | 38.4 |
| 55 | 73.1 |  | 38.6 |
| 56 | 72.8 |  | 38.3 |
| 57 | 73.1 |  | 38.6 |
| 58 | 73.5 |  | 39 |
| 59 | 73.5 |  | 39 |
| 60 | 73.6 |  | 39.1 |
| 61 | 73.7 |  | 39.2 |
| 62 | 73.3 |  | 38.8 |
| 63 | 73.5 |  | 39 |
| 64 | 73.9 |  | 39.4 |
| 65 | 74 |  | 39.5 |
| 66 | 74.2 |  | 39.7 |
| 67 | 73.9 |  | 39.4 |
| 68 | 73.9 |  | 39.4 |
| 69 | 74.2 |  | 39.7 |
| 70 | 74.1 |  | 39.6 |
| 71 | 74 |  | 39.5 |
| 72 | 74.1 |  | 39.6 |
| 73 | 74.4 |  | 39.9 |
| 74 | 74.3 |  | 39.8 |
| 75 | 74.2 |  | 39.7 |
| 76 | 73.9 |  | 39.4 |
| 77 | 74 |  | 39.5 |
| 78 | 74.3 |  | 39.8 |
| 79 | 74.4 |  | 39.9 |
| 80 | 73.9 |  | 39.4 |
| 81 | 74.1 |  | 39.6 |
| 82 | 74.1 |  | 39.6 |
| 83 | 74.4 |  | 39.9 |
| 84 | 74.1 |  | 39.6 |
| 85 | 74.6 |  | 40.1 |
| 86 | 74.3 |  | 39.8 |
| 87 | 74.3 |  | 39.8 |
| 88 | 74.3 |  | 39.8 |
| 89 | 74.3 |  | 39.8 |
| 90 | 74.3 |  | 39.8 |
| 91 | 74.5 |  | 40 |
| 92 | 74.7 |  | 40.2 |
| 93 | 74.3 |  | 39.8 |
| 94 | 74.1 |  | 39.6 |
| 95 | 74.3 |  | 39.8 |
| 96 | 74.7 |  | 40.2 |
| 97 | 74.5 |  | 40 |
| 98 | 74.4 |  | 39.9 |
| 99 | 74.3 |  | 39.8 |
| 100 | 74.4 |  | 39.9 |
| 101 | 74.5 |  | 40 |
| 102 | 74.5 |  | 40 |
| 103 | 74.6 |  | 40.1 |
| 104 | 74.4 |  | 39.9 |
| 105 | 74.7 |  | 40.2 |
| 106 | 74.7 |  | 40.2 |
| 107 | 74.7 |  | 40.2 |
| 108 | 75.1 |  | 40.6 |
| 109 | 74.7 |  | 40.2 |
| 110 | 74.9 |  | 40.4 |
| 111 | 74.9 |  | 40.4 |
| 112 | 75 |  | 40.5 |
| 113 | 75.1 |  | 40.6 |
| 114 | 74.9 |  | 40.4 |
| 115 | 75.2 |  | 40.7 |
| 116 | 74.9 |  | 40.4 |
| 117 | 75.3 |  | 40.8 |
| 118 | 75.3 |  | 40.8 |
| 119 | 75.5 |  | 41 |
| 120 | 75.2 |  | 40.7 |
| 121 | 75.4 |  | 40.9 |
| 122 | 75.6 |  | 41.1 |
| 123 | 75.2 |  | 40.7 |
| 124 | 75.4 |  | 40.9 |
| 125 | 75.5 |  | 41 |
| 126 | 75.2 |  | 40.7 |
| 127 | 75.2 |  | 40.7 |
| 128 | 75.5 |  | 41 |
| 129 | 75.2 |  | 40.7 |
| 130 | 75.4 |  | 40.9 |
| 131 | 75.4 |  | 40.9 |
| 132 | 75.5 |  | 41 |
| 133 | 75.6 |  | 41.1 |
| 134 | 75.2 |  | 40.7 |
| 135 | 75.3 |  | 40.8 |
| 136 | 75.5 |  | 41 |
| 137 | 75.4 |  | 40.9 |
| 138 | 75.4 |  | 40.9 |
| 139 | 75.5 |  | 41 |
| 140 | 75.4 |  | 40.9 |
| 141 | 75.4 |  | 40.9 |
| 142 | 75.5 |  | 41 |
| 143 | 75.5 |  | 41 |
| 144 | 75.3 |  | 40.8 |
| 145 | 75.2 |  | 40.7 |
| 146 | 75.2 |  | 40.7 |
| 147 | 75.4 |  | 40.9 |
| 148 | 75.2 |  | 40.7 |
| 149 | 75.2 |  | 40.7 |
| 150 | 75.4 |  | 40.9 |
| 151 | 75.1 |  | 40.6 |
| 152 | 75.2 |  | 40.7 |
| 153 | 75.3 |  | 40.8 |
| 154 | 75.2 |  | 40.7 |
| 155 | 75.2 |  | 40.7 |
| 156 | 75.1 |  | 40.6 |
| 157 | 75.3 |  | 40.8 |
| 158 | 75.3 |  | 40.8 |
| 159 | 75.4 |  | 40.9 |
| 160 | 75.2 |  | 40.7 |
| 161 | 75.4 |  | 40.9 |
| 162 | 75.4 |  | 40.9 |
| 163 | 75.2 |  | 40.7 |
| 164 | 75.4 |  | 40.9 |
| 165 | 75.2 |  | 40.7 |
| 166 | 75.2 |  | 40.7 |
| 167 | 75.2 |  | 40.7 |
| 168 | 75.4 |  | 40.9 |
| 169 | 75.2 |  | 40.7 |
| 170 | 75.2 |  | 40.7 |
| 171 | 75.3 |  | 40.8 |
| 172 | 75 |  | 40.5 |
| 173 | 75.4 |  | 40.9 |
| 174 | 75.2 |  | 40.7 |
| 175 | 75.3 |  | 40.8 |
| 176 | 75.1 |  | 40.6 |
| 177 | 75.3 |  | 40.8 |
| 178 | 75.4 |  | 40.9 |
| 179 | 75.3 |  | 40.8 |
| 180 | 75.2 |  | 40.7 |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄

## Λογισμικό μέτρησης μέσω του Η/Υ

Στο παράρτημα αυτό δίνεται μία σύντομη περιγραφή του ειδικού λογισμικού που συνοδεύει την κάρτα μετατροπής των μετρήσεων σε ψηφιακές και χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εργασία αυτή. Η χρήση του προγράμματος είναι πολύ απλή. Στο σχήμα Β΄.1 δίνεται η βασική οθόνη του προγράμματος. όπου καταχωρούνται όλες οι απαραίτητες παράμετροι για την καταγραφή των μετρήσεων.

Σχήμα Β΄.1:	Βασική οθόνη καταμέτρησης διαφοράς θερμοκρασίας και πτώσης τάσης στον υπολογιστή μέσω ειδικής κάρτας μετατροπής σήματος

Οι μετρήσεις φυλάγονται σε ascii μορφή σε αρχείο το όνομα του οποίου δίνεται στο πεδίο Data Name File της οθόνης. Το αρχείο φυλάγεται στον φάκελλο που επιλέγεται με τον διατιθέμενο browser αριστερά της οθόνης. Στο πεδίο Sampling Period (sec) καταχωρείται ο χρόνος δειγματοληψίας σε δευτερόλεπτα και στο πεδίο Sampling Time (sec) ο συνολικός χρόνο μέτρησης επίσης σε δευτερόλεπτα.

Στο πεδίο DME υπάρχουν δύο κανάλια καταμέτρησης. ένα για την πτώση τάσης και ένα για το ρεύμα που ενεργοποιούνται επιλέγοντάς τα με αριστερό κλικ του ποντικιού στο αντίστοιχο πεδίο. Για την καταμέτρηση της θερμοκρασίας υπάρχουν οκτώ διαφορετικά κανάλια. τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα με την σύνδεση των θερμοστοιχείων στην ειδική κάρτα που συνδέεται με τον υπολογιστή.

Tο πρόγραμμα έχει ενδείξεις για τον αριθμό των δειγμάτων που έχουν ληφθεί στο πεδίο Sample Number. για τον χρόνο που απομένει για να ληφθεί κάθε μέτρηση στο πεδίο TTNS και για τον χρόνο που απομένει για να τελειώσουν όλες οι μετρήσει στο πεδίο Time to End.

Η διαδικασία των μετρήσεων ξεκινάει με το πλήκτρο Start Sampling και τελειώνει αυτόματα με την ολοκλήρωση του χρόνου μέτρησης που έχει δοθεί ή αν πατηθεί το πλήκτρο Stop Sampling (π.χ. στην περίπτωση που η θερμοκρασία ξεπεράσει το επιθυμητό όριο). Υπάρχει δυνατότητα ακόμη προσωρινής διακοπής της διαδικασίας των μετρήσεων με το πλήκτρο διακόπτη Pause και συνέχισή της με το ίδιο πλήκτρο που έχει γυρίσει στην ένδειξη Continue.

# Βιβλιογραφία

[1]	Π.Δ. Μπούρκας, Κ.Γ. Καραγιαννόπουλος ‘Μετρήσεις σε βιομηχανικές διατάξεις και υλικά.’ Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2004.

[2]	Π.Δ. Μπούρκας Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1998.

[3]	Paul G. Slade ‘Electrical contacts: Principles and Applications’ Marcel Dekker Editions, Unit. States of America, 1999.

[4]	R. Holm ‘Electric contacts: Theory and applications’ 4th Edition Springer-Verlag, Germany, 2000.

[5]	Ι.Α. Σταθόπουλος ‘Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων’ Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 1989.

[6]	Ι.Α. Σταθόπουλος ‘Υψηλές τάσεις Ι’ Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.

[7]	Πολυκράτη Αικατερίνη ‘Συμπεριφορά στατικών ηλεκτρικών συνδέσμων υπό ταχέως μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές καταπονήσεις’ Διδακτορική διατριβή. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.

[8]	Karagiannopoulos C.G., Bourkas P.D., Dervos C.T.: “Measurements on contacts of no-load switches, using different currents and clamping spring force values” Pro.Int.Applied Modeling and Simulations, Lugano, p.94-97, 1990.

[9]	A.Polykrati, M. Paisios, K. Karagiannopoulos, P. Bourkas: ‘Model for temperature estimation of electric couplings suffering heavy lightning currents’, IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib., Vol. 151, No. 1, Jan 2004.

[10]	A.D. Polykrati, N.E. Koungelis, M.P. Paisios, P.T. Tsarabaris, P. D. Bourkas ‘Εvaluation of the reliability of electrical screw couplings of lightning Protection systems’ Int. Conference on Power and Energy Systems (EuroPES) Rhodes, Greece , 28-30 June, 2004.

[11]	Λαγός Γεώργιος ‘Μετρήσεις Λυόμενων Συνδέσμων σε Κυκλώματα Γειώσεων’ Διπλωματική Εργασία. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2004.

# Text boxes

Συμπεριφορά και ιδιότητες υλικών

Σκληρότητα

Οξείδωση

Εσωτερικές τάσεις

Ολκιμότητα

Συνθήκες Περιβάλλοντος

Θερμοκρασία

Υγρασία

Ηλεκτροχημικά δυναμικά

Λίπανση

Συνθήκες Επαφής

Ηλεκτρικό φορτίο(ρεύμα)

Μηχανικό φορτίο(ροπή σύσφιξης)

Σχεδίαση (υλικό)

Μάζα

Μηχανισμοί Διάβρωσης

Σχηματισμός

οξειδίου

Αύξηση της αντίστασης διάβασης

Αύξηση των απωλειών Joule

Αύξηση της θερμοκρασίας των επαφών

β)

α)

Ποιοτικός Έλεγχος

Μόνιμων Ηλεκτρικών Συνδέσμων

Αντικεραυνικής Προστασίας

Παναγιώτης Εμ. Λιβανός

Παναγιώτης Εμ. Λιβανός

Ποιοτικός Έλεγχος

Μόνιμων Ηλεκτρικών Συνδέσμων

Αντικεραυνικής Προστασίας

.............................................

Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Νικόλαος Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Copyright ©Παναγιώτης Εμ. Λιβανός, 2005
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Παναγιώτης Εμ. Λιβανός

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.