|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :Ψαρράς Ιωάννης

Αν. Καθηγητής

Αθήνα, 2006

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός προγράμματος υπολογισμού των φορτίων θέρμανσης-ψύξης καθώς και φωτισμού για χώρο γραφείου. ο υπολογισμός των φορτίων βασίστηκε στη μέθοδο CLTD/SCL/CLF (Cooling Load Temperature Differences/Solar Cooling Load/Cooling Load Factor) η οποία αναπτύχθηκε από τον ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), o οποίος έδωσε έμφαση σε νέες τεχνικές. Ο υπολογισμός των φορτίων θέρμανσης και ψύξης είναι η βάση για την σχεδίαση του συστήματος ελέγχου περιβάλλοντος στα σύγχρονα κτίρια.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται η αναγκαιότητα ενός τέτοιου ελέγχου, ο οποίος πραγματοποιείται από BEMS (Building Energy Management Systems), προκειμένου να εξοκονομηθεί ενέργεια, κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Συγκεκρίμενα έγινε μελέτη ενός ορόφου κτιρίου γραφείων. Υπολογίστηκαν τα επιμέρους φορτία του κάθε χώρου του ορόφου, όπως φορτίο παραθύρων, τοίχων, εξαερισμού, ηλεκτρικών συσκευών καθώς και ανθρώπων. Επίσης υπολογίστηκαν οι ανάγκες φωτισμού του κάθε χώρου.

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό τόσο της κλιματιστικής μονάδας όσο και του φωτισμού ενός χώρου δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα σ’ αυτόν.

Λέξεις κλειδιά

BEMS, CLTD/SCL/CLF, Κλιματισμός, Θέρμανση, Ψύξη, Φωτισμός, ASHRAE, Εξαερισμός, Θερμότητα, Κλιματολογικές συνθήκες, Συνθήκες ευεξίας.

Abstract

The scope of the thesis was the development of a calculation program that estimates the cooling and heating loads so as the lighting for an office building. The load calculation was based on the CLTD/SCL/CLF (Cooling Load Temperature Differences/Solar Cooling Load/Cooling Load Factor) method, which was developed by ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), that gave emphasis to new techniques. The cooling and heating load estimates are the basis for designing the environmental control system for a modern building.

Especially in our days the need for that kind of control is growing day by day. This control is achieved by BEMS (Building Energy Management Systems) in order to save energy, operative and maintenance costs.

Specifically, was studied a floor of an office building. Our calculations included each load from all spaces on the floor such as loads from windows, walls, ventilation, electrical appliances and people. Also were calculated the lighting needs of every room.

This program can be used as the basis for the calculation of the air-conditioning unit and the lighting needs of a room in order to create a pleasant atmosphere for the people who work in that space.

Key Words

BEMS, CLTD/SCL/CLF, Air Conditioning, Heating, Cooling, Lighting, ASHRAE, Ventilation, Heat, Climatic Conditions, Comfort Conditions.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1 – BEMS……………………………………………………………………………

  - Ιστορία των BEMS (Building Energy Management Systems)...........................σελ.7

  - Πλεονεκτήματα BEMS………………………………………………………………σελ.9

  - Υποσταθμοί.......................................................................................................σελ.9

  - «Έξυπνοι» υποσταθμοί……………………………………………………………σελ.10

  - Δομή υποσταθμού………………………………………………………………….σελ.12

  - Ο κεντρικός σταθμός…………………………………………………………….....σελ.14

  - Αισθητήρες.......................................................................................................σελ.15

Κεφάλαιο 2 – Υπολογισμός φορτίων..............................................................................

  - Βασικές αρχές μετάδοση θερμότητας...............................................................σελ.18

  - Συνολική μεταφορά θερμότητας.......................................................................σελ.23

  - Συνθήκες ευεξίας..............................................................................................σελ.28

  - Διάχυση αέρα...................................................................................................σελ.32

  - Εξαερισμός και διείσδυση αέρα........................................................................σελ.33

  - Ρυθμός ροής αέρα............................................................................................σελ.33

  - Η ιστορική εξέλιξη στον υπολογισμό φορτίων..................................................σελ.34

  - Αρχικές συνθήκες σχεδίασης κλιματισμού.......................................................σελ.35

  - Υπολογισμός φορτίων θέρμανσής και ψύξης με την μέθοδο CLTD/SCL/CLF σελ.36

  - Υπολογισμός φορτίων θέρμανσης...................................................................σελ.50

Κεφάλαιο 3 – Φωτισμός....................................................................................................

  - Μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου..............................................................σελ.52

  - Στάθμη φωτισμού.............................................................................................σελ.52

  - Λαμπρότητα.....................................................................................................σελ.53

  - Θερμοκρασία χρώματος...................................................................................σελ.54

  - Χρωματική απόδοση........................................................................................σελ.54

  - Συντελεστής χρησιμοποίησης n.......................................................................σελ.55

  - Υπολογισμός φωτιστικών σωμάτων................................................................σελ.56

Κεφάλαιο 4 – Εργαλεία ανάπτυξης…………………………………………………………...

  - Εργαλεία ανάπτυξης.........................................................................................σελ.58

  - Εργαλείο για τον υπολογισμό φορτίων θέρμανσης – ψύξης και φωτιστικών σωμάτων..........................................................................................................σελ.58

  - Βάση δεδομένων..............................................................................................σελ.65

  - Παράδειγμα......................................................................................................σελ.70

Συμπεράσματα

Παράρτημα Α...........................................................................................................σελ.87

Παράρτημα Β.........................................................................................................σελ.103

Παράρτημα Γ.........................................................................................................σελ.107

Παράρτημα Δ.........................................................................................................σελ.130

Βιβλιογραφία.........................................................................................................σελ.140

Κεφάλαιο 1 - BEMS

1.1 Ιστορία των BEMS (Building Energy Management Systems)

Τα BEMS έχουν εξελιχθεί παράλληλα με την εξέλιξη της μικροηλεκτρονικής και την επανάσταση που έχει γίνει στο χώρο τον υπολογιστών. Αυτό έγινε επειδή τα BEMS είναι απλά μικροϋπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση κτιριακών αναγκών και υπηρεσιών.

Ο προκάτοχος των BEMS ήταν τα καλωδιωμένα κεντρικά συστήματα. Εμφανίστηκαν στις αρχές του 1960 και χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλα κτίρια. Το κεντρικό σύστημα ήταν ουσιαστικά μια επέκταση των συμβατικών καλωδίων σε μια κεντρική κονσόλα με διακόπτες, λυχνίες ένδειξης και καταγραφείς διαγραμμάτων τα οποία επέτρεπαν σε ένα χειριστή στην κονσόλα να παρακολουθεί απομακρυσμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις ενδείξεις θερμοκρασίας. Δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου υπολογιστές ή μικροηλεκτρονική και βασίζονταν μόνο στον χειριστή να αλλάξει όποιες ρυθμίσεις χρειάζονταν.

Αυτά τα καλωδιωμένα συστήματα βελτιώθηκαν όταν με τη χρήση της τεχνολογίας της τηλεφωνίας ήταν εφικτό ανεξάρτητα τμήματα της βιομηχανικής εγκατάστασης να συνδεθούν,  μέσω  πινάκων ελέγχου που συγκέντρωναν δεδομένα τοπικά στην εγκατάσταση, σε ένα κεντρικό πολύκλωνο καλώδιο που ξεκινούσε από την κεντρική κονσόλα και το οποίο διέτρεχε όλη την εγκατάσταση. Αυτή η σύνδεση εξοικονομούσε καλώδιο καθώς χρησιμοποιούσε το ίδιο πολύκλωνο καλώδιο για πολλούς πίνακες ελέγχου.

Το πρώτο BEMS βασισμένο σε υπολογιστή ξεπρόβαλε όταν η αλματώδης ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής επέτρεπε σε ένα τσιπ 5 mm2 να περιέχει εκατοντάδες τρανζίστορ. Τα πρώτα BEMS βασισμένα σε υπολογιστή εμφανίστηκαν το 1970 στις Η.Π.Α και ήταν κεντρικά συστήματα ενεργειακής διαχείρισης. Ο κεντρικός σταθμός ήταν βασισμένος σε ένα μικροϋπολογιστή, ο οποίος περιείχε όλη την υπολογιστική δύναμη ή «ευφυΐα» στο σύστημα, ενώ οι υποσταθμοί ήταν «χαζοί» και αποτελούνταν από πίνακες παρόμοιους με τους προηγούμενους πίνακες BEMS που συγκέντρωναν δεδομένα, οι οποίοι συνδέονταν με αισθητήρες και διακόπτες.

Αυτά τα συστήματα κόστιζαν πολύ και χρησιμοποιούνταν μόνο σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Παρόλο που αρχικά ήταν συσχετισμένα μόνο με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της μονάδας κλιματισμού και εξαερισμού των εγκαταστάσεων μπορούσαν ακόμα να ελέγχουν τον φωτισμό, τους ανελκυστήρες και να παρακολουθούν την ασφάλεια του κτιρίου και τους συναγερμούς πυρκαγιάς. Στην πραγματικότητα τα BEMS χρησιμοποιούνταν μόνο στην διαχείριση μεγάλων και πολύπλοκων κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς να γίνεται μέσα από αυτά εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά τα πρώτα BEMS υπήρχαν πριν από την ενεργειακή κρίση του 1973.

Παρόλο που τα πρώτα BEMS είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν συναγερμούς πυρκαγιάς και ασφάλειας σπάνια χρησιμοποιούνταν γι’ αυτό καθώς ξεχωριστά συστήματα ήταν αφοσιωμένα για τον συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχουν προβλήματα στο να μπορέσουν να ενσωματωθούν συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και ασφάλειας στα BEMS ακόμα και σήμερα, κυρίως λόγο των διαφορετικών προτύπων και των κατασκευαστικών διαφορών  που υπάρχουν στις εταιρίες που παράγουν τέτοια συστήματα, και όχι εξαιτίας της τεχνολογίας. Από το 1980 η αλματώδης εξέλιξη των LSI και VLSI οδήγησε στο να μπορέσουν να τοποθετούνται χιλιάδες τρανζίστορ σε ένα τσιπ κάνοντας τα και παράλληλα πιο οικονομικά. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν οι υποσταθμοί να περιέχουν μικροεπεξεργαστές κερδίζοντας έτσι σε υπολογιστική δυνατότητα κάνοντας τους έτσι «ευφυής». Αυτό επιτρέπει να λειτουργούν μόνοι τους ή να γίνουν ανεξάρτητοι υποσταθμοί οι οποίοι εξαρτώνται  από τον κεντρικό σταθμό μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα της λειτουργίας τους. Αυτοί οι υποσταθμοί έχουν σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου σε σχέση με τους παλιούς υποσταθμούς, οι οποίοι είχαν μόνο δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής. Πραγματικά αυτοί οι υποσταθμοί μπορούσαν από μόνοι τους να ελέγχουν ένα μικρό κτίριο ενώ ήταν και οικονομική η εγκατάσταση τους σε μικρά και μεσαία κτίρια.

Οι κεντρικοί υποσταθμοί μπορούν να επικοινωνούν με πολλούς υποσταθμούς όταν χρειάζεται είτε μέσω τοπικών επικοινωνιακών δικτύων ή με απομακρυσμένους υποσταθμούς μέσω τηλεφωνικών καλωδίων, LANs και διαδικτύου.

Καθώς οι μικροεπεξεργαστές γίνονται όλο και πιο ισχυροί και λιγότερο ακριβοί έτσι και οι υποσταθμοί γίνονται πιο μικροί σε μέγεθος και οικονομικοί ώστε να μπορούν να ελέγχουν ο καθένας επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης. Οι κατασκευαστές BEMS προμηθεύουν κατασκευαστές εγκαταστάσεων με μικρούς υποσταθμούς ώστε να μπορέσουν να τους εντάξουν στην κατασκευή των εγκαταστάσεων τους κάνοντας πιο εύκολη και απλή την μετέπειτα σύνδεση τους με το σύστημα επικοινωνίας των BEMS όταν παραδοθεί η εγκατάσταση.

Δίκτυα επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο σημείο που επιτρέπουν την επικοινωνία και τον έλεγχο διάφορων εξοπλισμών του κτιρίου σε επίπεδο διακόπτων φωτισμού και ηλεκτρικής πρίζας.

1.2 Πλεονεκτήματα BEMS

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των BEMS είναι η συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης και η δυνατότητα για μετέπειτα μελέτη των δεδομένων που προέρχονται από αυτήν. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς και στους τεχνικούς την δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις και οδηγεί συχνά σε βελτίωση αυτών και σε εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να ελεγχθεί καθώς τα BEMS μπορούν να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα δεδομένα από μετρητές καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των BEMS είναι ότι η πληροφορία μπορεί να μεταφερθεί μέσω τηλεφωνικών γραμμών από απομακρυσμένες εγκαταστάσεις στον κεντρικό σταθμό. Έτσι εξοικονομείται σημαντικός χρόνος και κόπος στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα καθώς τότε θα έπρεπε κάποιος τεχνικός να επισκεφτεί τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις και να τις ελέγξει.

Ακόμα τα BEMS μπορούν να μειώσουν το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν παλιότερα καθώς ένας χειριστής τώρα μπορεί από τον κεντρικό σταθμό να ελέγχει όλη την εγκατάσταση αφού έχει την δυνατότητα οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε κάποιο υποσταθμό να μπορέσει να το αντιληφθεί αμέσως, καθώς και να το διορθώσει σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης μέσω των BEMS έχουμε καλύτερη παρακολούθηση όλης της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την καλύτερη συντήρηση αυτής.

1.3 Υποσταθμοί

Ένα τυπικό BEMS με τον κεντρικό σταθμό του και έναν αριθμό υποσταθμών φαίνεται στο σχήμα 1.3.1. Ο υποσταθμός καθορίζεται ως η μονάδα με εισόδους και εξόδους που ελέγχουν τις εγκαταστάσεις  αλλά δεν έχει πληκτρολόγιο και οθόνη ενώ μπορεί να έχει μια μικρή οθόνη ένδειξης και πλήκτρα με τοξάκια που επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση. Οι είσοδοι του υποσταθμού προέρχονται από αισθητήρες  και διακόπτες.

Σχ. 1.3.1

Ο υποσταθμός χρησιμοποιεί αυτές τις ενδείξεις αναλόγως είτε για να εκτελέσει βρόγχους

ελέγχου και βελτιστοποίησης είτε για άλλους υπολογισμούς. Η έξοδος μετά τον έλεγχο που κάνει ο υποσταθμός πηγαίνουν στο τμήμα εξόδου αυτού για να αλλάξει πιθανώς το άνοιγμα μιας βαλβίδας ή να αύξηση τις στροφές σε ένα κινητήρα.

1.4 «Έξυπνοι» υποσταθμοί

Οι παλιότεροι υποσταθμοί ονομάζονταν DGP (Data Gathering Panel) ή FPU (Field Processing Unit) και ο ρόλος τους ήταν να δέχονται σήματα εισόδου και εξόδου να κάνουν μια μικρή επεξεργασία και να τα προωθούν στον κεντρικό σταθμό. Οι σημερινοί υποσταθμοί έχουν δικό τους μικροεπεξεργαστή και μπορούν να θεωρηθούν «έξυπνοι» υποσταθμοί. Αυτοί οι υποσταθμοί μπορούν να έχουν μόνο ένα κεντρικό κύκλωμα (σχήμα 1.4.1) ή πολλά τυπωμένα κυκλώματα ή κάρτες (σχήμα 1.4.2) συνδεδεμένα σε μια βάση μέσα σε ένα μεταλλικό πίνακα όπως φαίνεται στο.

Στους πίνακες οι οποίοι περιέχουν πολλά τυπωμένα κυκλώματα κάθε κύκλωμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία για εισόδους, για εξόδους, για επικοινωνία κ.α. Οι πίνακες αυτοί δίνουν την δυνατότητα επέκτασης στον χρήστη προσθέτοντας κυκλώματα για να μπορεί να λαμβάνει περισσότερες εισόδους καθώς και την δυνατότητα να μπορεί να αλλάζει συγκεκριμένα κυκλώματα και όχι όλο τον πίνακα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη.

Οι υποσταθμοί με μόνο ένα κύκλωμα έχουν περιορισμένο αριθμό εισόδων-εξόδων και δεν υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης τους. Ορισμένοι όμως είναι πολλοί μικροί και φτηνοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συγκεκριμένες λειτουργίες όπως ο έλεγχος ενός λέβητα.

Οι μονοί πίνακες συνήθως περιέχονται μέσα σε μεταλλικά κουτιά τα οποία ενσωματώνονται μέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες ή πίνακες ελέγχου μαζί με τους ανάλογους διακόπτες και τις ανάλογες συνδέσεις. Οι πίνακες που περιέχουν πολλά τυπωμένα κυκλώματα είναι μέσα σε δικούς τους ξεχωριστούς ηλεκτρικούς πίνακες. Ανεξαρτήτως πάντως από τον τύπο του υποσταθμού όλα τα κυκλώματα και τα ηλεκτρονικά του πρέπει να προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία μέσα στις εγκαταστάσεις, για να αποτραπεί τυχόν βραχυκύκλωμα το οποίο μπορεί να καταστρέψει τα τυπωμένα κυκλώματα. Για να έχουμε μια εκτίμηση του βαθμού προστασίας που παρέχει ένα περίβλημα ή ένας μεταλλικός πίνακας χρησιμοποιείται ένας κωδικός που αρχίζει με τα γράμματα ΙΡ και ακολουθούν δυο ψηφία. Το πρώτο ψηφίο έχει αρίθμηση από το 0 μέχρι το 6 και δηλώνει την προστασία που παρέχει το περίβλημα από την σκόνη ( 0 = καμία προστασία και 6 = τελείως αεροστεγές ), ενώ το δεύτερο ψηφίο έχει αρίθμηση από το 0 μέχρι το 8 και δηλώνει την προστασία έναντι στην διείσδυση νερού    ( 0 = καμιά προστασία και 8 = προστασία σε περίπτωση βύθισης ).

Οι μεταλλικοί πίνακες προσφέρουν προστασία έναντι των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και του θορύβου το οποίο βοηθάει την απόδοση των μικροεπεξεργαστών οι οποίοι λειτουργούν με μικρά σήματα τάσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν οι

Σχ. 1.4.1

υποσταθμοί είναι εγκαταστημένοι σε χώρο που υπάρχουν κινητήρες, λαμπτήρες εκκένωσης οι οποίοι παράγουν σημαντική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Ορισμένοι μικροί υποσταθμοί έχουν μικρά πληκτρολόγια ή τηλεχειριστήρια και οθόνες ένδειξης ενός ή δυο γραμμών ώστε να επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του υποσταθμού από το προσωπικό που βρίσκεται στο χώρο. Η πρόσβαση στα δεδομένα και στα προγράμματα του υποσταθμού μπορεί να περιοριστεί με την χρήση κωδικών ασφαλείας.

1.5 Δομή υποσταθμού

Στο σχήμα 1.5.1 φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα ενός υποσταθμού με ένα μόνο κεντρικό κύκλωμα χωρίς το κάλυμμα του ώστε να φαίνονται τα βασικά στοιχεία του

τυπωμένου κυκλώματος. Ο υποσταθμός παίρνει εναλλασσόμενο ρεύμα 240 V και με εσωτερικό μετασχηματιστή το μετατρέπει σε 24 V συνεχές για να τροφοδοτήσει τα κυκλώματα του. Σε περίπτωση διακοπή του ρεύματος ή κλεισίματος της κεντρικής

Σχ. 1.4.2

παροχής για εργασία συντήρησης  ο υποσταθμός τροφοδοτείται από εφεδρική μπαταρία. Χωρίς την εφεδρική μπαταρία όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στον υποσταθμό θα χαθούν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό η μπαταρία να είναι αξιόπιστη, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής  και να έχει μεγάλη χωρητικότητα ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί τον υποσταθμό για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να αποκατασταθεί η κεντρική παροχή ρεύματος. Στο σχήμα φαίνεται η είσοδος από ένα αισθητήρα θερμοκρασίας ενώ υπάρχουν ακόμα 7 είσοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αισθητήρες ή άλλου είδους συσκευές εισόδου, καθώς και 7 ακόμη έξοδοι που μπορούν να συνδεθούν εκτός από την έξοδο που συνδέεται με τον έλεγχο της βαλβίδας. Η θύρα επικοινωνίας είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να διασυνδέσουμε τον υποσταθμό με ένα μόντεμ ή ένα LAN. Για λόγους επικοινωνίας με άλλους υποσταθμούς κάθε υποσταθμός έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό και ονομασία. Αν ο υποσταθμός δεν έχει κάποιο χειριστήριο ή κάποια οθόνη ένδειξης μια επιπλέον θύρα υπάρχει στον πίνακα για την σύνδεση του με κάποιο φορητό υπολογιστή για προγραμματισμό ή αλλαγή των λειτουργιών του.

Σχ. 1.5.1

1.6 Ο κεντρικός σταθμός

Ο κεντρικός σταθμός είναι η καρδιά των BEMS και το βασικό κανάλι επικοινωνίας με τον χειριστή του BEMS. Περιέχει το λογισμικό και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις λειτουργίες της εγκατάστασης. Η εξέλιξή των VLSI έκανε δυνατή την αντικατάσταση των παλιών ακριβών και μεγάλων σε μέγεθος υπολογιστών με μικρή υπολογιστική δυνατότητα που χρησιμοποιούνταν παλιότερα στα BEMS με τους τυπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουμε σήμερα σπίτια μας. Σε σύγκριση με τους υποσταθμούς ο κεντρικός σταθμός με τον υπολογιστή έχει μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ, μεγαλύτερη μνήμη και μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Επίσης όπως και μερικοί υποσταθμοί έτσι και ο κεντρικός σταθμός έχει την δυνατότητα επέκτασης μέσω καρτών PCI που συνδέονται στην μητρική του υπολογιστή ενώ έχει και οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή. Ακόμα μπορεί να συνδεθεί όπως και οι υποσταθμοί με μόντεμ ή σε δίκτυο LAN (σχ. 1.6.1) ώστε να μπορεί να επικοινωνεί  με τους απομακρυσμένους υποσταθμούς.

Σχ. 1.6.1

1.7 Αισθητήρες

Ο υποσταθμός ενός BEMS είναι βασικά ένας μικροεπεξεργαστής ο οποίος επεξεργάζεται ψηφιακά ηλεκτρικά σήματα. Όμως το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού μιας κτιριακής εγκατάστασης την οποία ελέγχει ένα BEMS βασίζεται σε παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, η πίεση ή η ροή και σπάνια σε ηλεκτρικά σήματα. Οπότε πρέπει οι παράμετροι αυτοί να μετρηθούν και να μετατραπούν σε ηλεκτρικά σήματα. Λειτουργία ενός αισθητήρα είναι η μέτρηση και μετατροπή των παραμέτρων αυτών σε ηλεκτρικά σήματα. Μερικοί από τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

- Αισθητήρες θερμοκρασίας

Είναι οι πιο συνηθισμένοι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε BEMS. Οι περισσότεροι αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούν θερμοζεύγος, θερμίστορ και RTD.

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν θερμοζεύγος βασίζονται στην αρχή ότι όταν δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή, δημιουργείται ένα ρεύμα του οποίου η ένταση είναι ανάλογη της θερμοκρασίας ένωσης.

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν θερμίστορ βασίζονται στην αρχή ότι στους ημιαγωγούς η ηλεκτρική τους αντίσταση αλλάζει με την θερμοκρασία. Η ηλεκτρική τους αντίσταση μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν RTD βασίζονται στην ίδια αρχή με τα θερμίστορ μόνο που τώρα η αντίσταση τους αυξάνεται όταν αυξάνει η θερμοκρασία.

- Αισθητήρες υγρασίας ή υγρόμετρα

Χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν την σχετική υγρασία ή το σημείο δρόσου. Υπάρχουν δύο τύποι: τα μηχανικά υγρόμετρα και τα ηλεκτρικά υγρόμετρα.

Τα μηχανικά υγρόμετρα βασίζονται στην αρχή ότι όταν ένα υγροσκοπικό υλικό π.χ ένα υγρό ευαίσθητο νάιλον, όταν εκτίθεται σε υδρατμούς συγκρατεί την υγρασία και διαστέλλεται.

Τα ηλεκτρικά υγρόμετρα χρησιμοποιούν είτε στοιχεία στα οποία αλλάζει η αντίσταση τους, όπως ένα αγώγιμο πλέγμα το οποίο περιβάλλεται από μια ουσία που απορροφά το νερό και η αγωγιμότητα του οποίου είναι ανάλογη του νερού που απορροφά, είτε στοιχεία στα οποία αλλάζει η χωρητικότητα τους, όπως μια λεπτή μεμβράνη από μη αγώγιμο υλικό στις δύο άκρες της οποίας είναι τοποθετημένα μεταλλικά ηλεκτρόδια και όλο μαζί είναι τοποθετημένο μέσα σε μια πλαστική κάψουλα. Η αλλαγή στην χωρητικότητα του αισθητήρα σε σχέση με την σχετική υγρασία είναι μη γραμμική.

- Αισθητήρες πίεσης

Ο αισθητήρας πίεσης συνήθως αντιδρά στη διαφορά πίεσης του μετρούμενο μέσου (νερό ή αέρα) και μιας πίεσης αναφοράς. Η πίεση αναφοράς μπορεί να είναι το απόλυτο κενό, η ατμοσφαιρική πίεση ή η πίεση σε ένα γειτονικό σημείο. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αισθητήρες υψηλής πίεσης και αισθητήρες χαμηλής πίεσης. Οι αισθητήρες υψηλής πίεσης χρησιμοποιούν συνήθως σωλήνες Bourdon και διαφράγματα ενώ οι αισθητήρες χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούν εύκαμπτους μεταλλικούς σωλήνες ή μεγάλα διαφράγματα.

- Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης

Οι αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης εντοπίζουν αν μέσα σε ένα δωμάτιο υπάρχουν άνθρωποι. Αποτέλεσμα αυτής της ανίχνευσης μπορεί να είναι το κλείσιμο του κλιματισμού και του φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν ο χώρος δεν απασχολείται από ανθρώπους. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων αισθητήρων : οι υπερηχητικοί και οι υπέρυθροι. Οι υπερηχητικοί αισθητήρες στέλνουν ένα χαμηλό υπερηχητικό σήμα για να ανιχνεύσουν την κίνηση ενώ οι υπέρυθροι αισθητήρες λαμβάνουν την θερμότητα που εκπέμπουν οι άνθρωποι όταν αυτοί κινούνται.

Επίσης υπάρχουν αισθητήρες φωτισμού, ροής και ποιότητας αέρα.

Κεφάλαιο 2 - Υπολογισμός φορτίων

2.1 Βασικές αρχές μετάδοση θερμότητας

Η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο σωμάτων υγρών, στερεών ή αερίων οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας που έχουν αυτά μεταξύ τους. Αυτή η μετάδοση θερμότητας μπορεί να συμβεί με τρεις τρόπους: α) με αγωγιμότητα, β) με μεταφορά, γ) με ακτινοβολία. Στο σχήμα 2.1.1 μπορούμε να δούμε πως αυτοί οι τρεις τρόποι συχνά συσχετίζονται μεταξύ τους.

Α) Μετάδοση θερμότητας με αγωγιμότητα

Είναι το βασικό σύστημα μετάδοσης της θερμότητας διαμέσου στερεών. Τα μόρια του σώματος μεταδίδουν τη διέργεσή τους, θερμικής προέλευσης, από το θερμαινόμενο σημείο προς όλα τα άλλα μέρη του σώματος. Η ανταλλαγή θερμότητας με αγωγιμότητα μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση Fourier:

Όπου   Τ = χρόνος (sec)

t = θερμοκρασία (oC)

k = θερμική αγωγιμότητα (W  m-1 Κ-1)

ρ = πυκνότητα (kg m-3)

Cp = ειδική θερμική χωρητικότητα ( kJ kg-1 K-1)

x, y, z = συντεταγμένες στο χώρο ή διαστάσεις

Θερμική αγωγιμότητα είναι το ποσό της θερμότητας που ρέει διαμέσου 1 ft2 ομογενούς υλικού 1inch παχύ σε 1 ώρα για κάθε βαθμό διαφοράς της θερμοκρασίας μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Ειδική θερμική χωρητικότητα είναι το ποσό της θερμότητας που χρειάζεται για να ανέβει η θερμοκρασία 1 lb (1 kg) υλικού 1 oF (oC ). Η παραπάνω εξίσωση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και για τα κτίρια μπορεί να απλοποιηθεί σε μία διάσταση μόνο. Επίσης για τα κτίρια η θερμοκρασία θεωρείται σταθερή σε σχέση με το χρόνο οπότε η εξίσωση απλοποιείται ακόμα περισσότερο και γίνεται :

Όπου  Q = το ποσό της θερμότητας (W) (Btu h-1)

Α = το εμβαδόν της επιφάνειας (m2)

Σχ. 2.1.1

Το μείον στην παραπάνω εξίσωση δηλώνει την μεταφορά της θερμότητας από το σώμα το οποίο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία σε αυτό που έχει μικρότερη θερμοκρασία. Τυπικές αγωγιμότητες για διάφορα υλικά δίνονται στον παρακάτω πίνακα 2.1.1.

| Πινάκας 2.1.1 |
| --- |
| Υλικό | Αγωγιμότητα (W m-1 K-1) |
| Χαλκός | 388 |
| Αλουμίνιο | 202 |
| Ατσάλι | 45 |
| Μπετό | 1,4 |
| Νερό | 0,6 |
| Αέρας | 0,026 |

Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί :

Όπου  t1 = η θερμοκρασία στο ζεστό άκρο του αγωγού (oC)

t2 = η θερμοκρασία στο κρύο άκρο του αγωγού (oC)

l = το μήκος του αγωγού (m)

Μπορούμε να συγκρίνουμε την ροή της θερμότητας με αυτήν την ροή του ρεύματος μέσω μιας αντίστασης. Η ροή του ρεύματος οφείλεται στην διαφορά τάσής ενώ η ροή της θερμότητας στην διαφορά θερμοκρασίας. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η αναλογία αυτή.

Σχ. 2.1.2

Σε αναλογία με τον νόμο του Ohm για το ρεύμα έχουμε για την θερμότητα:

Q = ΔΤ / R

Όπου     R =  l / Ak και ονομάζεται θερμική αντίσταση του υλικού.

B) Μετάδοση θερμότητας με μεταφορά

Είναι η τυπική μέθοδος μετάδοσης της θερμότητας για ρευστά και αέρια. Εδώ είναι τα ίδια τα μόρια, σε κατάσταση θερμικής διέργεσης, που μετακινούνται διαμέσου του περιβάλλοντος στο οποίο είναι περιορισμένα. Όταν το ρευστό ή το αέριο αναγκάζεται από μια εξωτερική δύναμη όπως μια αντλία ή ένας ανεμιστήρας να κινηθεί τότε έχουμε την τεχνητή μεταφορά θερμότητας, ενώ όταν το υγρό ή το αέριο κινείται εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας ή της πυκνότητας τότε έχουμε την ελεύθερη ή φυσική μεταφορά θερμότητας. Και οι δύο παραπάνω τρόποι μεταφοράς θερμότητας περιγράφονται από την εξίσωση του Newton:

Όπου   hc = συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (W m-2 Κ-1)

A = το εμβαδόν της επιφάνειας (m2)

tsurf = η θερμοκρασία στην επιφάνεια (oC)

tfluid = η θερμοκρασία μακριά από την επιφάνεια (oC)

Στο σχήμα 2.1.3 φαίνεται όπως και προηγουμένως η αναλογία μεταξύ ηλεκτρικού κυκλώματος και θερμικού κυκλώματος για μετάδοση θερμότητας με μεταφορά.

Σχ.2.1.3

Γ) Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

Είναι η μορφή μετάδοσης της θερμότητας διαμέσου ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία είναι παρόμοια με το κύματα φωτός, μόνο που τα κύματα φωτός έχουν υψηλότερη συχνότητα και μικρότερο μήκος κύματος. Η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα μαύρο σώμα, το οποίο είναι ο τέλειος ακτινοβολητής δηλαδή εκπέμπει και λαμβάνει τη μέγιστη ποσότητα ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε μήκος κύματος, δίνεται από την εξίσωση Stefan-Boltzman:

Όπου σ = σταθερά Stefan-Boltzman (5,676 * 10-8 W m-2 K-4)

T = απόλυτη θερμοκρασία του μαύρου σώματος (Κ)

Α = το εμβαδόν της επιφάνειας (m2)

Σε ένα πραγματικό σώμα η ακτινοβολία θα είναι παρόμοια με αυτή ενός γκρίζου σώματος και δίνεται από τον τύπο:

Όπου ε = ο συντελεστής εκπομπής της επιφάνειας (0,9 για τα περισσότερα κτιριακά

υλικά).

Η ακτινοβολία που μεταδίδεται μεταξύ δύο επιφανειών 1 και 2 δίνεται από τον τύπο:

Όπου  Fa = συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από την σχετική γεωμετρία των δύο

επιφανειών

Fe = συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από τις εκπομπές και απορροφητικότητες

των δύο επιφανειών

hr = συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (W m-2 Κ-1)

Α1 = το εμβαδόν της επιφάνειας 1 (m2)

Τ1 = η απόλυτη θερμοκρασία της επιφάνειας 1 (Κ)

Τ2 = η απόλυτη θερμοκρασία της επιφάνειας 2 (Κ)

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η αναλογία μεταξύ ηλεκτρικού κυκλώματος και μεταφορά θερμότητας μέσω ακτινοβολίας.

Σχ.2.1.4

2.2 Συνολική μεταφορά θερμότητας

Στην πραγματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις η μεταφορά θερμότητας οφείλεται σε συνδυασμούς των 3 τρόπων που αναλύθηκαν. Οι θερμικοί συντελεστές μπορούν να συνδυαστούν σε ένα συνολικό συντελεστή ώστε η συνολική μεταφορά θερμότητας να μπορεί να υπολογιστεί από την αρχική και την τελική θερμοκρασία χωρίς να χρειάζεται να μας είναι γνωστές οι ενδιάμεσες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε το παρακάτω σχήμα 2.2.1 το οποίο είναι ένας εξωτερικός τοίχος ενός κτιρίου.

Στο παραπάνω τοίχο έχουμε εκτός από την μετάδοση θερμότητας λόγω επαφής των διαφόρων στρωμάτων του τοίχου έχουμε και μετάδοση θερμότητας μέσω μεταφοράς και ακτινοβολίας στην εσωτερική επιφάνεια 1 και στην εξωτερική επιφάνεια 4 του τοίχου. Από την εξίσωση Fourier για μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγιμότητας για τις εσωτερικές επιφάνειες του τοίχου έχουμε:

Όπου         Qk = το ποσό της θερμότητας (W)

Α = το εμβαδόν της επιφάνειας (m2)

LA, LΒ, LC = τα αντίστοιχα μήκη των στρωμάτων του τοίχου (m)

ΚA, ΚΒ, ΚC = οι αντίστοιχες θερμικές αγωγιμότητες των διαφόρων στρωμάτων του

τοίχου (W m-1 Κ-1)

σχ. 2.2.1

Αν στην παραπάνω εξίσωση απαλείψουμε τις θερμοκρασίες T2 και T3 η εξίσωση γίνεται:

Σε ένα τοίχο ο οποίο έχει n-στρώματα η ροή της θερμότητας θα είναι κατά αντιστοιχία:

Η ροή της θερμότητας για κάθε ένα από τα επίπεδα μπορεί να γραφεί:

Όπου  R είναι η θερμική αντίσταση του υλικού (K W-1).

Η ολική θερμική αντίσταση λόγω αγωγιμότητας ενός τοίχου ν-επιπέδων θα είναι το άθροισμα των επιμέρους θερμικών αντιστάσεων:

Όπως είπαμε εκτός από την μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγιμότητας έχουμε και μετάδοση θερμότητας μέσω μεταφοράς και ακτινοβολίας στην εσωτερική επιφάνεια 1 και στην εξωτερική επιφάνεια 4 του τοίχου.

Στην εσωτερική επιφάνεια 1 η συνολική μεταφορά θερμότητας Qi περιλαμβάνει την μετάδοση θερμότητας Qc, λόγω της επαφής του αέρα με τον τοίχο και την μετάδοση θερμότητας λόγω ακτινοβολίας του τοίχου Qr. Όποτε έχουμε:

Όπου hi είναι ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας της εσωτερικής επιφάνειας και ισούται με:

Η θερμική αντίσταση Ri της εσωτερικής επιφάνειας λόγω μετάδοσης της θερμότητας με μεταφορά και ακτινοβολία είναι:

Αντίστοιχα στην εξωτερική επιφάνεια η ροή της θερμότητας θα είναι:

Όπου  ho είναι ο συνολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας (W m-2 K-1)

Α το εμβαδόν της επιφάνειας

Τ4 η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου

Το η θερμοκρασία του αέρα εξωτερικά του τοίχου

Επίσης η θερμική αντίσταση Rο της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου είναι:

Για τον σύνθετο αυτό τοίχο η συνολική θερμότητας Q, μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Όπου  U είναι ο συνολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας  (W m-2 oC-1)

A το εμβαδόν της κάθετης επιφάνειας από την οποία διέρχεται η θερμότητα (m2)

Τi είναι η θερμοκρασία στην εσωτερική μεριά του τοίχου

Το είναι η θερμοκρασία στην εξωτερική μεριά του τοίχου

RT η ολική θερμική αντίσταση του τοίχου (oC W-1) και ισούται με:

Έτσι η συνολική μεταφορά της θερμότητας Q μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:

χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουμε τους διάφορους συντελεστές μετάδοσης θερμότητας καθώς και τις θερμοκρασίες στο εσωτερικό του τοίχου, παρά μόνο τον συνολικό συντελεστή U και τις θερμοκρασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του.

Τυπικές τιμές θερμικών ιδιοτήτων για διάφορα κατασκευαστικά υλικά φαίνονται στον πίνακα 2.2.1.

| Πίνακας 2.2.1 Θερμικές ιδιότητες κατασκευαστικών και μονωτικών υλικών |
| --- |
| Description |  |  |  | Resistance (R) |  |
|  | Density | Conductivity (k) | Conductance (C) | Per Inch Thickness (1/k) | For Thickness Listed (1/C) | Specific Heat |
|  | lb/ft | Btu·in | Btu | °F· ft2 · h | °F· ft2· h | Btu |
|  |  | h · ft2· °F | h · ft2 · °F | Btu · in | Btu | lb · °F |
| BUILDING BOARD |  |  |  |  |  |  |
| Asbestos-cement board ........................................ | 120 | 4.0 | — | 0.25 | — | 0.24 |
| Asbestos-cement board ..........................0.125 in. | 120 | — | 33.00 | — | 0.03 |  |
| Asbestos-cement board ............................0.25 in. | 120 | — | 16.50 | — | 0.06 |  |
| Gypsum or plaster board..........................0.375 in. | 50 | — | 3.10 | — | 0.32 | 0.26 |
| Gypsum or plaster board..............................0.5 in. | 50 | — | 2.22 | — | 0.45 |  |
| Gypsum or plaster board..................... ...0.625 in | 50 | — | 1.78 | — | 0.56 |  |
| Plywood (Douglas Fir) | 34 | 0.80 | — | 1.25 | — | 0.29 |
| Plywood (Douglas Fir)................................0.25 in. | 34 | — | 3.20 | — | 0.31 |  |
| Plywood (Douglas Fir)..............................0.375 in. | 34 | — | 2.13 | — | 0.47 |  |
| Plywood (Douglas Fir)..................................0.5 in. | 34 | — | 1.60 | — | 0.62 |  |
| Plywood (Douglas Fir)..............................0.625 in. | 34 | — | 1.29 | — | 0.77 |  |
| Plywood or wood panels............................0.75 in. | 34 | — | 1.07 | — | 0.93 | 0.29 |
| Vegetable fiber board |  |  |  |  |  |  |
| Sheathing, regular densitye .........................0.5 in. | 18 | — | 0.76 | — | 1.32 | 0.31 |
| ..............................................................0.78125 in. | 18 | — | 0.49 | — | 2.06 |  |
| Sheathing intermediate densitye..................0.5 in. | 22 | — | 0.92 | — | 1.09 | 0.31 |
| Nail-base sheathinge ...................................0.5 in. | 25 | — | 0.94 | — | 1.06 | 0.31 |
| Shingle backer..........................................0.375 in. | 18 | — | 1.06 | — | 0.94 | 0.31 |
| Shingle backer........................................0.3125 in. | 18 | — | 1.28 | — | 0.78 |  |
| Sound deadening board...............................0.5 in. | 15 | — | 0.74 | — | 1.35 | 0.30 |
| Tile and lay-in panels, plain or acoustic ................ | 18 | 0.40 | — | 2.50 | — | 0.14 |
| ........0.5 in. | 18 | — | 0.80 | — | 1.25 |  |
| ......0.75 in. | 18 | — | 0.53 | — | 1.89 |  |
| Laminated paperboard .................................. | 30 | 0.50 | — | 2.00 | — | 0.33 |
| Homogeneous board from repulped paper.... | 30 | 0.50 | — | 2.00 | — | 0.28 |
| Πίνακας 2.2.1 (συνέχεια) Θερμικές ιδιότητες κατασκευαστικών και μονωτικών υλικών |
| Hardboarde |  |  |  |  |  |  |
| Medium density ..................................................... | 50 | 0.73 | — | 1.37 | — | 0.31 |
| High density, service-tempered grade and service |  |  |  |  |  |  |
| grade...................................................................... | 55 | 0.82 | — | 1.22 | — | 0.32 |
| High density, standard-tempered grade................ | 63 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0.32 |
| Particleboarde |  |  |  |  |  |  |
| Low density........................................................... | 37 | 0.71 | — | 1.41 | — | 0.31 |
| Medium density ................................................. | 50 | 0.94 | — | 1.06 | — | 0.31 |
| High density........................................................... | 62 | .5 | 1.18 | — | 0.85 | — |
| Underlayment...........................................0.625 in. | 40 | — | 1.22 | — | 0.82 | 0.29 |
| Waferboard............................................................. | 37 | 0.63 | — | 1.59 | — | — |
| Wood subfloor............................................0.75 in. | — | — | 1.06 | — | 0.94 | 0.33 |
| BUILDING MEMBRANE |  |  |  |  |  |  |
| Vapor—permeable felt........................................... | — | — | 16.70 | — | 0.06 |  |
| Vapor—seal, 2 layers of mopped 15-lb felt .......... | — | — | 8.35 | — | 0.12 |  |
| Vapor—seal, plastic film........................................ | — | — | — | — | Negl. |  |
| FINISH FLOORING MATERIALS |  |  |  |  |  |  |
| Carpet and fibrous pad.......................................... | — | — | 0.48 | — | 2.08 | 0.34 |
| Carpet and rubber pad.......................................... | — | — | 0.81 | — | 1.23 | 0.33 |
| Cork tile ...................................................0.125 in. | — | — | 3.60 | — | 0.28 | 0.48 |
| Terrazzo..........................................................1 in. | — | — | 12.50 | — | 0.08 | 0.19 |
| Tile—asphalt, linoleum, vinyl, rubber..................... | — | — | 20.00 | — | 0.05 | 0.30 |
| vinyl asbestos........................................................ |  |  |  |  |  | 0.24 |
| ceramic.................................................................. |  |  |  |  |  | 0.19 |
| Wood, hardwood finish ..............................0.75 in. | — | — | 1.47 | — | 0.68 |  |
| INSULATING MATERIALS |  |  |  |  |  |  |
| Blanket and Battf,g |  |  |  |  |  |  |
| Mineral fiber, fibrous form processed |  |  |  |  |  |  |
| from rock, slag, or glass |  |  |  |  |  |  |
| approx. 3-4 in..................................................... | 0.4-2.0 | — | 0.091 | — | 11 |  |
| approx. 3.5 in. .................................................... | 0.4-2.0 | — | 0.077 | — | 13 |  |
| approx. 3.5 in. .................................................... | 1.2-1.6 | — | 0.067 | — | 15 |  |
| approx. 5.5-6.5 in............................................... | 0.4-2.0 | — | 0.053 | — | 19 |  |
| approx. 5.5 in. .................................................... | 0.6-1.0 | — | 0.048 | — | 21 |  |
| approx. 6-7.5 in.................................................. | 0.4-2.0 | — | 0.045 | — | 22 |  |
| approx. 8.25-10 in.............................................. | 0.4-2.0 | — | 0.033 | — | 30 |  |
| approx. 10-13 in................................................. | 0.4-2.0 | — | 0.026 | — | 38 |  |
| Board and Slabs |  |  |  |  |  |  |
| Cellular glass....................................................... | 8.0 | 0.33 | — | 3.03 | — | 0.18 |
| Glass fiber, organic bonded................................. | 4.0-9.0 | 0.25 | — | 4.00 | — | 0.23 |
| Expanded perlite, organic bonded....................... | 1.0 | 0.36 | — | 2.78 | — | 0.30 |
| Expanded rubber (rigid)...................................... | 4.5 | 0.22 | — | 4.55 | — | 0.40 |
| Expanded polystyrene, extruded (smooth skin surface) |  |  |  |  |  |  |
| (CFC-12 exp.) ....................................................... | 1.8-3.5 | 0.20 | — | 5.00 | — | 0.29 |

2.3 Συνθήκες ευεξίας

Η θερμοϋγρομετρική ευεξία επιτυγχάνεται όταν η θερμότητα που παράγεται από το ανθρώπινο σώμα αφαιρείται στην ίδια ποσότητα με την οποία παράγεται. Το άτομο βρίσκεται έτσι σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον..

Μια αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας από αυτήν που παράγεται προκαλεί αίσθηση του κρύου και, αντίθετα μια αφαίρεση μικρότερης ποσότητας από εκείνη που παράγεται προκαλεί αίσθηση ζέστης.

Η εξίσωση που εκφράζει την ισορροπία στην θερμική συναλλαγή ανάμεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον προτάθηκε από  τον Fanger και είναι η εξής:

Όπου   Μ είναι η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από το ανθρώπινο σώμα (W m-2)

W είναι η ποσότητα μηχανικού έργου που παράγεται (W m-2)

Qsk είναι η συνολική ποσότητας της θερμότητας που εκχωρείται από την

επιδερμίδα (W m-2)

Qres είναι η συνολική ποσότητα της θερμότητας που εκχωρείται από την αναπνοή

(W m-2).

Οι απαιτήσεις θερμοϋγρομετρικής ευεξίας δεν είναι μονοσήμαντες, αλλά επηρεάζονται από το είδος της δραστηριότητας που αναπτύσσουν τα άτομα (για παράδειγμα καθιστική δραστηριότητα, εργασία). Στον πίνακα 2.3.1 βλέπουμε τα πόσα θερμότητας που παράγονται για διάφορες δραστηριότητες.

Η ένδυση επίσης προσθέτει θερμική αντίσταση στη θερμότητα που ρέει από το δέρμα. Η μονάδα μέτρησης της μόνωσης του ρούχου είναι το “clo”

Στον πίνακα 2.3.2 βλέπουμε τέτοιες μετρήσεις για διάφορες ενδύσεις.

Τα σύμβολα Icl, IT μας δίνουν τις τιμές μέτρησης για το ρούχο μόνο του και για την ολική θερμική αντίσταση μεταξύ του δέρματος και του περιβάλλοντος αντίστοιχα. Όταν υπολογίζουμε θερμικές απώλειες είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε την εξωτερική επιφάνεια του ρούχου και όχι αυτή του δέρματος. Η αναλογία μεταξύ της ολική επιφάνειας του ρούχου και της επιφάνειας του δέρματος Acl/Ask δίνεται επίσης στον πίνακα.

Το ποσό της μετάδοσης θερμότητας με μεταφορά υπολογίζεται από την σχέση:

Όπου    Acl είναι το εμβαδόν της επιφάνειας του ρούχου και του δέρματος που έρχεται σε

επαφή με τον αέρα

Τcl είναι η μέση θερμοκρασία του ρούχου και του δέρματος που έρχεται σε

επαφή με τον αέρα

hc είναι ο θερμικός συντελεστής μετάδοσης της θερμότητας μέσω μεταφοράς

από το ρούχο

Τa είναι η θερμοκρασία του αέρα.

| Πίνακας 2.3.1 Θερμότητα που παράγεται |
| --- |
| ACTIVITIES | Btu/(h · ft2) | meta |
| Resting |
| Sleeping | 13 | 0.7 |
| Reclining | 15 | 0.8 |
| Seated, quiet | 18 | 1.0 |
| Standing, relaxed | 22 | 1.2 |
| Walking (on level surface) |
| 2.9 ft/s (2 mph) | 37 | 2.0 |
| 4.4 ft/s (3 mph) | 48 | 2.6 |
| 5.9 ft/s (4 mph) | 70 | 3.8 |
| Office Activities |
| Reading, seated | 18 | 1.0 |
| Writing | 18 | 1.0 |
| Typing | 20 | 1.1 |
| Filing, seated | 22 | 1.2 |
| Filing, standing | 26 | 1.4 |
| Walking about | 31 | 1.7 |
| Lifting/packing | 39 | 2.1 |
| Driving/Flying |
| Car | 18 to 37 | 1.0 to 2.0 |
| Aircraft, routine | 22 | 1.2 |
| Aircraft, instrument landing | 33 | 1.8 |
| Aircraft, combat | 44 | 2.4 |
| Heavy vehicle | 59 | 3.2 |
| Miscellaneous Occupational Activities |
| Cooking | 29 to 37 | 1.6 to 2.0 |
| Housecleaning | 37 to 63 | 2.0 to 3.4 |
| Seated, heavy limb movement | 41 | 2.2 |
| Machine work |
| sawing (table saw) | 33 | 1.8 |
| light (electrical industry) | 37 to 44 | 2.0 to 2.4 |
| heavy | 74 | 4.0 |
| Handling 110 lb bags | 74 | 4.0 |
| Pick and shovel work | 74 to 88 | 4.0 to 4.8 |
| Miscellaneous Leisure Activities |
| Dancing, social | 44 to 81 | 2.4 to 4.4 |
| Calisthenics/exercise | 55 to 74 | 3.0 to 4.0 |
| Tennis, singles | 66 to 74 | 3.6 to 4.0 |
| Basketball | 90 to 140 | 5.0 to 7.6 |
| Wrestling, competitive | 130 to 160 | 7.0 to 8.7 |

Η θερμότητα που μεταδίδεται μέσω ακτινοβολίας υπολογίζεται από την σχέση:

| Πίνακας 2.3.2 Θερμικές αντιστάσεις ρούχων |
| --- |
| Ensemble Description | Icl (clo) | IT (clo) | Acl/Ask |
| Walking shorts, short-sleeve shirt | 0.36 | 1.02 | 1.10 |
| Trousers, short-sleeve shirt | 0.57 | 1.20 | 1.15 |
| Trousers, long-sleeve shirt | 0.61 | 1.21 | 1.20 |
| Same as above plus suit jacket | 0.96 | 1.54 | 1.23 |
| Same as above plus vest and t-shirt | 1.14 | 1.69 | 1.32 |
| Trousers, long-sleeve shirt, long-sleeve sweater, t-shirt | 1.01 | 1.56 | 1.28 |
| Same as above plus suit jacket and long underwear bottoms | 1.30 | 1.83 | 1.33 |
| Sweat pants, sweat shirt | 0.74 | 1.35 | 1.19 |
| Long-sleeve pajama top, long pajama trousers, short 3/4 sleeve robe, slippers, no socks | 0.96 | 1.50 | 1.32 |
| Knee-length skirt, short-sleeve shirt, pantyhose, sandals | 0.54 | 1.10 | 1.26 |
| Knee-length skirt, long-sleeve shirt, full slip, pantyhose | 0.67 | 1.22 | 1.29 |
| Knee-length skirt, long-sleeve shirt, half slip, pantyhose, long-sleeve sweater | 1.10 | 1.59 | 1.46 |
| Same as above, replace sweater with suit jacket | 1.04 | 1.60 | 1.30 |
| Ankle-length skirt, long-sleeve shirt, suit jacket, pantyhose | 1.10 | 1.59 | 1.46 |
| Long-sleeve coveralls, t-shirt | 0.72 | 1.30 | 1.23 |
| Overalls, long-sleeve shirt, t-shirt | 0.89 | 1.46 | 1.27 |
| Insulated coveralls, long-sleeve thermal underwear, long underwear bottoms | 1.37 | 1.94 | 1.26 |

Όπου    Acl είναι το εμβαδόν της επιφάνειας του ρούχου και του δέρματος που έρχεται σε

επαφή με τον αέρα

Τcl είναι η μέση θερμοκρασία του ρούχου και του δέρματος που έρχεται σε

επαφή με τον αέρα

hr είναι ο θερμικός συντελεστής μετάδοσης της θερμότητας μέσω ακτινοβολίας

από το σώμα

Τr είναι η θερμοκρασία ενός υποθετικού ισοθερμικού κλειστού χώρου με τον

οποίο το ανθρώπινο σώμα θα ανταλλάξει την ίδια ποσότητα ακτινοβολίας

όπως με το πραγματικό περιβάλλον.

Μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο πιο πάνω εξισώσεις στην εξής:

Όπου Τop ονομάζεται θερμοκρασία λειτουργίας και καθορίζεται από την σχέση:

Στον πίνακα 2.3.3 φαίνονται οι θερμοκρασίες που δίνει ο ASHRAE και είναι αυτές που πρέπει να επικρατούν στο εσωτερικό διάφορων κτιρίων ώστε να επιτευχθούν αυτές οι συνθήκες ευεξίας. Στον πίνακα δίνονται επίσης και οι ταχύτητες του αέρα οι οποίες είναι αποδεκτές για διάφορους χώρους.

| Πίνακας 2.3.3 | Συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στο εσωτερικό των κτιρίων |
| --- | --- |
| General Category | Specific Category | Inside Design Conditions | Air Movement | Circulation, air changes per hour |
|  |  | Winter | Summer |  |  |
| Dining and Entertainment Centers | Cafeterias and Luncheonettes | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 26°C 50% rh | 0.25 m/s at 1.8 m above floor | 12 to 15 |
|  | Restaurants | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 23 to 26°C 55 to 60% rh | 0.13 to 0.15 m/s | 8 to 12 |
|  | Bars | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 23 to 26°C 50 to 60% rh | 0.15 m/s at 1.8 m above floor | 15 to 20 |
|  | Nightclubs and Casinos | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 23 to 26°C 50 to 60% rh | below 0.13 m/s at 1.5 m above floor | 20 to 30 |
|  | Kitchens | 21 to 23°C | 29 to 31°C | 0.15 to 0.25 m/s | 12 to 15 |
| Office Buildings | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 23 to 26°C 50 to 60% rh | 0.13 to 0.23 m/s 4 to 10 L/(s·m2) | 4 to 10 |
| Museums, Libraries, and Archives | Average | 20 to 22°C 40 to 55% rh | below 0.13 m/s | 8 to 12 |
| Bowling Centers | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 24 to 26°C 50 to 55% rh | 0.25 m/s at 1.8 m above floor | 10 to 15 |
| Communication Centers | Telephone Terminal Rooms | 22 to 26°C 40 to 50% rh | 22 to 26°C 40 to 50% rh | 0.13 to 0.15 m/s | 8 to 20 |
|  | Radio and Television Studios | 21 to 23°C 40 to 50% rh | 23 to 26°C 45 to 55% rh | 0.13 to 0.15 m/s | 15 to 40 |
| Transportation Centers | Airport Terminals | 23 to 26°C 30 to 40% rh | 23 to 26°C 40 to 55% rh | below 0.13 m/s at 3.7 m above floor | 8 to 12 |
|  | Ship Docks | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 23 to 26°C 50 to 60% rh | 0.13 to 0.15 m/s at 1.8 m above floor | 8 to 12 |
|  | Bus Terminals | 21 to 23°C 20 to 30% rh | 23 to 26°C 50 to 60% rh | 0.13 to 0.15 m/s at 1.8 m above floor | 8 to 12 |
|  | Garages | 4 to 13°C | 27 to 38°C | 0.15 to 0.38 m/s | 4 to 6 |

2.4 Διάχυση αέρα

Η διάχυση του αέρα είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης. Ανάμεσα στις κυριότερες αιτίες δυσφορίας του ανθρώπου στο περιβάλλον είναι:

Α) Η υπερβολικά ταχύτητα του αέρα

Ως ρεύμα αέρα ορίζεται η εντοπισμένη αίσθηση ζέστης ή κρύο, σε μια οποιαδήποτε περιοχή του σώματος, που οφείλονται στην κίνηση και τη θερμοκρασία του αέρα, σε σταθερές συνθήκες σχετικής υγρασίας και μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας. Οι υπερβολικά χαμηλές ταχύτητες του αέρα, από 0,08 m/s και κάτω προκαλούν την αίσθηση του στάσιμου αέρα που είναι εξίσου ενοχλητική και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Η ιδανική ταχύτητα του αέρα για την άνεση των ανθρώπων είναι περίπου 0,13 m/s.

Β) Η ανομοιογενής διανομή της ροής του αέρα σε σχέση με τα υπάρχοντα θερμικά φορτία

Η ροή του αέρα πρέπει να κατευθύνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντισταθμίζεται θερμικά φορτία από εντοπισμένες πηγές θερμότητας.

Γ) Οι υπερβολικές αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος σε κατακόρυφο ή οριζόντιο επίπεδο

Η διαφορά της θερμοκρασίας ανάμεσα σε έναν χώρο και έναν άλλο έχει καθοριστική σημασία για την άνεση. Συνήθως είναι ανεκτή μια μέγιστη διαφορά 1,5 oC. Στο κατακόρυφο επίπεδο, για άτομα που κάνουν καθιστική εργασία, η διαφορά 2 oC ανάμεσα στο δάπεδο (πόδια) και τη λεκάνη προκαλεί δυσφορία στο 10-20% των περιπτώσεων.

Δ) Η διεύθυνση με την οποία η ροή του αέρα συναντά τα άτομα

Η εμπειρία έχει δείξει ότι επιτυγχάνεται άριστο αποτέλεσμα όταν ο αέρας κατευθύνεται απευθείας προς το πρόσωπο. Αν ο αέρας χτυπά πλευρικά το κεφάλι, η αίσθηση που προκαλείται είναι λιγότερο ευχάριστη και τέλος αν χτυπά τον αυχένα (ακόμα και με αποδεκτές ταχύτητες) δημιουργούνται πολλαπλές συνθήκες δυσφορίας. Μια αργή κίνηση του αέρα προς τα κάτω είναι εν γένει αποδεκτή, ενώ τα ανοδικά ρεύματα είναι πιο ενοχλητικά.

Επίσης η ποιότητα του αέρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των συνθηκών άνεσης σε ένα χώρο. Ο εξωτερικός αέρας που ρέει σε ένα κτίριο χρησιμοποιείται για να απομακρύνει ή να αραιώσει τις συγκεντρώσεις των μολυσμένων αυτών σωματιδίων.

2.5 Εξαερισμός και διείσδυση αέρα

Η ανταλλαγή του αέρα με ένα κτίριο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

α) τον εξαερισμό και  β) την διείσδυση.

Α) Εξαερισμός

Ο εξαερισμός είναι η εσκεμμένη εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο κτίριο και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες στον φυσικό εξαερισμό και τον μηχανικό εξαερισμό. Φυσικός εξαερισμός είναι η σκόπιμη ροή αέρα στο κτίριο μέσα από παράθυρα, πόρτες, γρίλιες και άλλα σχεδιασμένα ανοίγματα του κτιρίου. Μηχανικός εξαερισμός είναι η σκόπιμη ροή αέρα μέσα και έξω από το κτίριο μέσω ανεμιστήρων, και ανοιγμάτων εξαερισμού.

Β) Διείσδυση

Διείσδυση είναι η μη ελεγχόμενη ροή εξωτερικού αέρα στο κτίριο μέσω χαραμάδων και άλλων μη σχεδιασμένων ανοιγμάτων στο κτίριο καθώς και ο αέρας που ρέει από τις εξωτερικές πόρτες.

2.6 Ρυθμός ροής αέρα

Ο ρυθμός ροής αέρα I δίνεται από τον τύπο:

Όπου   Q είναι η ογκομετρική ροή του αέρα στο χώρο (m3 s-1) και

V είναι ο όγκος του χώρου (m3)

Ο ρυθμός ροής αέρα I έχει μονάδες 1/χρόνο. Όταν η μονάδα του χρόνου είναι η ώρα h τότε ο ρυθμός ροής αέρα ονομάζεται επίσης αλλαγές αέρα ανά ώρα (ACH Air Changes per Hour). Οι αλλαγές αέρα ανά ώρα για διάφορους χώρους, προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα του αέρα καλή και να επικρατούν συνθήκες ευεξίας στο χώρο, φαίνονται στον πίνακα 2.3.3.

2.7 Η ιστορική εξέλιξη στον υπολογισμό φορτίων

Το 1830 ο Houghton παρουσίασε την ανάλυση του για την μετάδοση της θερμότητας στο εξωτερικό των κτιρίων και τα περιοδικά χαρακτηριστικά της ροής της θερμότητας αυτής. Το 1937 στον οδηγό που εξέδωσε ο οργανισμός ASHVE παρουσίασε μια συστηματική μέθοδο υπολογισμού των φορτίων η οποία περιλάμβανε των χωρισμό των διαφόρων στοιχείων που απαρτίζουν τα φορτία. Σ’ αυτόν τον οδηγό παρουσιάστηκάν συντελεστές ηλιακής ακτινοβολίας και η επιρροή τους σε εξωτερικούς τοίχους και οροφές. Επίσης παρουσιάστηκαν μέθοδοι όπως οι αλλαγές του αέρα ανά ώρα (ACH, Air Changes per Hour) για τον υπολογισμό της διείσδυσης του αέρα στα κτίρια. Οι Mackey και Wright ήταν οι πρώτοι που παρουσίασαν το 1944 την έννοια μια πλασματικής θερμοκρασίας (Sol-Air Temperature) η οποία συνδυάζει την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου και την εσωτερική μετάδοση θερμότητας εξαιτίας της θερμοκρασιακής διαφοράς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτιρίου. Επίσης παρουσίασαν μια προσεγγιστική μέθοδο υπολογισμού των θερμοκρασιακών αλλαγών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων και των οροφών, εξαιτίας της περιοδικής ροής θερμότητας που προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία και την εξωτερική θερμοκρασία, εισάγοντας ένα νέο συντελεστή. Το 1952 οι Mackey και Gay ανάλυσαν την διαφορά μεταξύ του άμεσου θερμικού φορτίου και αυτού που οφείλονταν στην μετάδοση της θερμότητας μέσω ακτινοβολίας διαμέσου των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου. Το 1964 ο Palmatier παρουσίασε τον όρο «συντελεστής θερμικής συσσώρευσης» για να αναδείξει την αναλογία μεταξύ της ροής με την οποία πρέπει να αφαιρείται η θερμότητα από τον χώρο, ώστε να διατηρείται αυτός σε σταθερή θερμοκρασία, και την ροή του άμεσου θερμικού φορτίου. Ένα χρόνο αργότερα η εταιρεία Carrier έκδωσε ένα οδηγό υπολογισμού των θερμικών φορτίων στον οποίο ο συντελεστής θερμικής συσσώρευσης και η αντίστοιχη θερμοκρασία διαφορά (ETD Equivalent Temperature Difference) χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν την αναλογία της ροής με την οποία πρέπει να αφαιρείται η θερμότητα από τον χώρο, ώστε να διατηρείται αυτός σε σταθερή θερμοκρασία, και της ροής του άμεσου θερμικού φορτίου εξαιτίας της επίδρασης της θερμικής συσσώρευσης λόγω της κατασκευής του κτιρίου. Αυτή η μέθοδος υπολογισμού των θερμικών φορτίων χρησιμοποιήθηκε ευρέως από πολλούς σχεδιαστές μέχρι που πιο σύγχρονοι μέθοδοι υιοθετήθηκαν από τον ASHRAE.

Το 1964 ο ASHRAE πρότεινε τη μέθοδο TA (Time Average) για να προσδιορίσει την θερμότητα που μεταδίδεται μέσω ακτινοβολίας σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα από 1-3 ώρες ή από 6-8 ώρες ανάλογα με την κατασκευαστική δομή του κτιρίου. Η ροή της θερμότητας μέσα από τοίχους και οροφές δίνεται σε πίνακες σε συνάρτηση με την αντίστοιχη θερμοκρασιακή διαφορά (ETD). Την ίδια χρονιά οι Stephenson και Mitalas πρότειναν τον συντελεστή θερμικής απόκρισης, ο οποίος περιλαμβάνει την επίδραση της θερμικής συσσώρευση στον υπολογισμό του φορτίου που πρέπει να απομακρύνεται από τον χώρο προκειμένου αυτός να διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία. Ο συντελεστής θερμικής απόκρισης αξιολογεί την απόκριση του συστήματος στην μία πλευρά του κτιρίου όταν στην άλλη έχουμε τυχαίες θερμοκρασιακές διεγέρσεις. Αυτή η έννοια αναπτύχθηκε και αποτέλεσε την βάση της μεθόδου WFM (Weight Factor Method) ή TFM (Transfer Function Method). Το 1977 ο ASHRAE παρουσίασε την μέθοδο υπολογισμού των φορτίων ενός βήματος η οποία χρησιμοποιεί τον συντελεστή CLF (Cooling Load Factor) και τον συντελεστή CLTD (Cooling Load Temperature Difference) οι οποίοι προέρχονται από απλοποίηση της μεθόδου TFM. Πιο πρόσφατη έρευνα από τον McQuiston το 1992 πρόσθεσε ένα βελτιωμένο συντελεστή SCL (Solar Cooling Load) στην μέθοδο CLTD/CLF για τον προσδιορισμό της θερμότητας που μεταδίδεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα από γυάλινες επιφάνειες και ο οποίος επιτρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των φορτίων πρόσθετοι παράμετροι.

2.8 Αρχικές συνθήκες σχεδίασης κλιματισμού

Για να υπολογιστούν τα φορτία σε ένα κτίριο είναι απαραίτητο να είναι γνωστά οι λεπτομέρειες σχεδίασης του κτιρίου και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Συγκεκριμένα πρέπει να ξέρουμε:

- Χαρακτηριστικά κτιρίου: υλικά κατασκευής, μέγεθος των διαφόρων στοιχείων του, χρώμα των εξωτερικών τοίχων.

- Διαμόρφωση του κτιρίου: η τοποθεσία του, ο προσανατολισμός του, η εξωτερική σκίαση που μπορεί να παρέχεται από γειτονικά κτίρια.

- Εξωτερικές συνθήκες: μελέτη του ιστορικού των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και επιλογή των εξωτερικών θερμοκρασιών που θα ληφθούν υπόψη κατά την σχεδίαση.

- Εσωτερικές συνθήκες: επιλογή των εσωτερικών συνθηκών όπως εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού, εσωτερική θερμοκρασία υγρού βολβού και ρυθμού εξαερισμού.

- Συνθήκες λειτουργίας: ο αριθμός των ατόμων που θα είναι μέσα στο κτίριο, ο εσωτερικός εξοπλισμός και οι συσκευές που θα υπάρχουν, ο φωτισμός όλοι αυτοί είναι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του κλιματισμού. Επίσης αν ο κλιματισμός θα λειτουργεί 24 ώρες ή δεν θα λειτουργεί σε περιόδους που το κτίριο δεν θα απασχολείται (π.χ. τα βράδια ή τα σαββατοκύριακα)

- Ημερομηνία και ώρα: επιλογή της μέρας και ώρας που θα γίνει ο υπολογισμός των φορτίων. Συνήθως πρέπει να αναλυθούν αρκετές διαφορετικές ώρες της ημέρας και αρκετοί μήνες προκειμένου να υπολογιστεί η ώρα αιχμής. Συνήθως η ώρα αιχμής καθορίζεται από το πότε έχουμε την μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία.

2.9 Υπολογισμός φορτίων θέρμανσής και ψύξης με την μέθοδο CLTD/SCL/CLF

Ο υπολογισμός των φορτίων ψύξης περιλαμβάνει την μεταφορά θερμότητας από :

- Εξωτερικούς τοίχους, οροφές, γυάλινες επιφάνειες:

Ο υπολογισμός της θερμότητας δίνεται από τον τύπο :

Όπου   U είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας της επιφάνειας (τοίχου,

οροφής, παραθύρου) (Btu h-1 ft--2 oF-1) (W2 m-2 oC)

Α είναι το εμβαδόν της επιφάνειας (ft2) (m2)

CLTD είναι η θερμοκρασιακή διαφορά του φορτίου ψύξης (oF) (oC)

Στον πίνακα 2.9.1 φαίνονται για διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται για οροφές και τοίχους τα θερμικά χαρακτηριστικά τους.

Η μέθοδος CLTD/SCL/CLF χρησιμοποιεί 10 τύπους οροφών. Οι οροφές αυτές είναι αριθμημένες με 1,2,3,4,5,8,9,10,13 και 14. Η εκλογή του τύπου οροφής εξαρτάται από το ποιο είναι το κύριο υλικό της οροφής και που βρίσκεται αυτό στην οροφή (mass location), την θερμική του αντίσταση (R-value) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή όχι. Από τον πίνακα 2.9.2 βλέπουμε πως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τύπο της οροφής ενώ στον πίνακα A1 βλέπουμε για τους 10 τύπους οροφών την αντίστοιχη θερμοκρασιακή διαφορά CLTD για όλο το 24ωρο.

| Πίνακας 2.9.1 Θερμικά χαρακτηριστικά υλικών |
| --- |
| Code Number | Description | L | k | ρ | Cp | R | Mass |
| A0 | Outside surface resistance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 |
| A1 | 1 in. Stucco | 0.0833 | 0.4 | 116.0 | 0.20 | 0.21 | 9.7 |
| A2 | 4 in. Face brick | 0.333 | 0.77 | 125.0 | 0.22 | 0.43 | 41.7 |
| A3 | Steel siding | 0.005 | 26.0 | 480.0 | 0.10 | 0.00 | 2.4 |
| A4 | 1/2 in. Slag | 0.0417 | 0.11 | 70.0 | 0.40 | 0.38 | 2.2 |
| A5 | Outside surface resistance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 |
| A6 | Finish | 0.0417 | 0.24 | 78.0 | 0.26 | 0.17 | 3.3 |
| A7 | 4 in. Face brick | 0.333 | 0.77 | 125.0 | 0.22 | 0.43 | 41.7 |
| B1 | Air space resistance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 |
| B2 | 1 in. Insulation | 0.083 | 0.025 | 2.0 | 0.2 | 3.33 | 0.2 |
| B3 | 2 in. Insulation | 0.167 | 0.025 | 2.0 | 0.2 | 6.67 | 0.3 |
| B4 | 3 in. Insulation | 0.25 | 0.025 | 2.0 | 0.2 | 10.0 | 0.5 |
| B5 | 1 in. Insulation | 0.0833 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 3.33 | 0.5 |
| B6 | 2 in. Insulation | 0.167 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 6.67 | 1.0 |
| B7 | 1 in. Wood | 0.0833 | 0.07 | 37.0 | 0.6 | 1.19 | 3.1 |
| B8 | 2.5 in. Wood | 0.2083 | 0.07 | 37.0 | 0.6 | 2.98 | 7.7 |
| B9 | 4 in. Wood | 0.333 | 0.07 | 37.0 | 0.6 | 4.76 | 12.3 |
| B10 | 2 in. Wood | 0.167 | 0.07 | 37.0 | 0.6 | 2.39 | 6.2 |
| B11 | 3 in. Wood | 0.25 | 0.07 | 37.0 | 0.6 | 3.57 | 9.3 |
| B12 | 3 in. Insulation | 0.25 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 10.00 | 1.4 |
| B13 | 4 in. Insulation | 0.333 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 13.33 | 1.9 |
| B14 | 5 in. Insulation | 0.417 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 16.67 | 2.4 |
| B15 | 6 in. Insulation | 0.500 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 20.00 | 2.9 |
| B16 | 0.15 in. Insulation | 0.0126 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 0.50 | 0.1 |
| B17 | 0.3 in. Insulation | 0.0252 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 1.00 | 0.1 |
| B18 | 0.45 in. Insulation | 0.0379 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 1.50 | 0.2 |
| B19 | 0.61 in. Insulation | 0.0505 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 2.00 | 0.3 |
| B20 | 0.76 in. Insulation | 0.0631 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 2.50 | 0.4 |
| B21 | 1.36 in. Insulation | 0.1136 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 4.50 | 0.6 |
| B22 | 1.67 in. Insulation | 0.1388 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 5.50 | 0.8 |
| B23 | 2.42 in. Insulation | 0.2019 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 8.00 | 1.2 |
| B24 | 2.73 in. Insulation | 0.2272 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 9.00 | 1.3 |
| B25 | 3.33 in. Insulation | 0.2777 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 11.00 | 1.6 |
| B26 | 3.64 in. Insulation | 0.3029 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 12.00 | 1.7 |
| B27 | 4.54 in. Insulation | 0.3786 | 0.025 | 5.7 | 0.2 | 15.00 | 2.2 |
| C1 | 4 in. Clay tile | 0.333 | 0.33 | 70.0 | 0.2 | 1.01 | 23.3 |
| C2 | 4 in. Lightweight concrete block | 0.333 | 0.22 | 38.0 | 0.2 | 1.51 | 12.7 |
| C3 | 4 in. Heavyweight concrete block | 0.333 | 0.47 | 61.0 | 0.2 | 0.71 | 20.3 |
| C4 | 4 in. Common brick | 0.333 | 0.42 | 120.0 | 0.2 | 0.79 | 40.0 |
| C5 | 4 in. Heavyweight concrete | 0.333 | 1.0 | 140.0 | 0.2 | 0.33 | 46.7 |
| C6 | 8 in. Clay tile | 0.667 | 0.33 | 70.0 | 0.2 | 2.00 | 46.7 |
| C7 | 8 in. Lightweight concrete block | 0.667 | 0.33 | 38.0 | 0.2 | 2.00 | 25.3 |
| C8 | 8 in. Heavyweight concrete block | 0.667 | 0.6 | 61.0 | 0.2 | 1.11 | 40.7 |
| C9 | 8 in. Common brick | 0.667 | 0.42 | 120.0 | 0.2 | 1.59 | 80.0 |
| C10 | 8 in. Heavyweight concrete | 0.667 | 1.0 | 140.0 | 0.2 | 0.67 | 93.4 |
| C11 | 12 in. Heavyweight concrete | 1.0 | 1.0 | 140.0 | 0.2 | 1.00 | 140.0 |
| C12 | 2 in. Heavyweight concrete | 0.167 | 1.0 | 140.0 | 0.2 | 0.17 | 23.3 |
| C13 | 6 in. Heavyweight concrete | 0.5 | 1.0 | 140.0 | 0.2 | 0.50 | 70.0 |
| C14 | 4 in. Lightweight concrete | 0.333 | 0.1 | 40.0 | 0.2 | 3.33 | 13.3 |
| C15 | 6 in. Lightweight concrete | 0.5 | 0.1 | 40.0 | 0.2 | 5.00 | 20.0 |
| C16 | 8 in. Lightweight concrete | 0.667 | 0.1 | 40.0 | 0.2 | 6.67 | 26.7 |
| C17 | 8 in. Lightweight concrete block (filled) | 0.667 | 0.08 | 18.0 | 0.2 | 8.34 | 12.0 |
| C18 | 8 in. Heavyweight concrete block (filled) | 0.667 | 0.34 | 53.0 | 0.2 | 1.96 | 35.4 |
| C19 | 12 in. Lightweight concrete block (filled) | 1.000 | 0.08 | 19.0 | 0.2 | 12.50 | 19.0 |
| C20 | 12 in. Heavyweight concrete block (filled) | 1.000 | 0.39 | 56.0 | 0.2 | 2.56 | 56.0 |
| E0 | Inside surface resistance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 |
| E1 | 3/4 in. Plaster or gypsum | 0.0625 | 0.42 | 100.0 | 0.2 | 0.15 | 6.3 |
| E2 | 1/2 in. Slag or stone | 0.0417 | 0.83 | 55.0 | 0.40 | 0.05 | 2.3 |
| E3 | 3/8 in. Felt and membrane | 0.0313 | 0.11 | 70.0 | 0.40 | 0.29 | 2.2 |
| E4 | Ceiling air space | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 |
| E5 | Acoustic tile | 0.0625 | 0.035 | 30.0 | 0.2 | 1.79 | 1.9 |

Επίσης η μέθοδος CLTD/SCL/CLF χρησιμοποιεί 15 τύπους εξωτερικών τοίχων. Διάφορους τύπους τοίχων βλέπουμε στα σχήματα 2.9.1, 2.9.2. Οι τοίχοι είναι αριθμημένοι από το 1 μέχρι το 16, με τον αριθμό 8 να αντιστοιχεί στη μη ύπαρξη τοίχου. Η εκλογή του τύπου τοίχου εξαρτάται από το κύριο και το δευτερεύων υλικό του τοίχου, το που βρίσκεται μέσα στον τοίχο αυτό και την θερμική του αντίσταση (R-value) βάση του πίνακα 2.9.3, ενώ στον πίνακα Α.2 βλέπουμε για τους διάφορους τύπους τοίχων την αντίστοιχη θερμοκρασιακή διαφορά CLTD για όλο το 24ωρο.

| Πίνακας 2.9.2 Roof Selection |
| --- |
| Mass Location | Suspended Ceiling | R-Value, h·ft2· °F/Btu | B7, Wood 1 in. | C12, HW Concrete 2 in. | A3, Steel Deck | Attic-Ceiling Combination |
| Mass inside the insulation | Without | 0 to 5 | * | 2 | * | * |
|  |  | 5 to 10 | * | 2 | * | * |
|  |  | 10 to 15 | * | 4 | * | * |
|  |  | 15 to 20 | * | 4 | * | * |
|  |  | 20 to 25 | * | 5 | * | * |
|  |  | 25 to 30 | * | * | * | * |
|  | With | 0 to 5 | * | 5 | * | * |
|  |  | 5 to 10 | * | 8 | * | * |
|  |  | 10 to 15 | * | 13 | * | * |
|  |  | 15 to 20 | * | 13 | * | * |
|  |  | 20 to 25 | * | 14 | * | * |
|  |  | 25 to 30 | * | * | * | * |
| Mass evenly placed | Without | 0 to 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 5 to 10 | 2 | * | 1 | 2 |
|  |  | 10 to 15 | 2 | * | 1 | 2 |
|  |  | 15 to 20 | 4 | * | 2 | 2 |
|  |  | 20 to 25 | 4 | * | 2 | 4 |
|  |  | 25 to 30 | * | * | * | * |
|  | With | 0 to 5 | * | 3 | 1 | * |
|  |  | 5 to 10 | 4 | * | 1 | * |
|  |  | 10 to 15 | 5 | * | 2 | * |
|  |  | 15 to 20 | 9 | * | 2 | * |
|  |  | 20 to 25 | 10 | * | 4 | * |
|  |  | 25 to 30 | 10 | * | * | * |
| Mass outside the insulation | Without | 0 to 5 | * | 2 | * | * |
|  |  | 5 to 10 | * | 3 | * | * |
|  |  | 10 to 15 | * | 4 | * | * |
|  |  | 15 to 20 | * | 5 | * | * |
|  |  | 20 to 25 | * | 5 | * | * |
|  |  | 25 to 30 | * | * | * | * |
|  | With | 0 to 5 | * | 3 | * | * |
|  |  | 5 to 10 | * | 3 | * | * |
|  |  | 10 to 15 | * | 4 | * | * |
|  |  | 15 to 20 | * | 5 | * | * |
|  |  | 20 to 25 | * | * | * | * |
|  |  | 25 to 30 | * | * | * | * |
| *Denotes a roof that is not possible with the chosen parameters. |  |

Σχ. 2.9.1

Σχ. 2.9.2

| Πίνακας 2.9.3 Α Wall selection, Mass Located Inside Insulation |
| --- |
|  | Principal Wall Material |
| Secondary Material | R-Value, ft2· °F·h/Btu | A1 | A2 | B7 | B10 | B9 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C17 | C18 |
| Stucco and/or plaster | 0.0 to 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | * | 5 | * | * | * | 3 | * | 2 | 5 | 6 | * | * | 5 | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | * | * | 6 | * | * |
|  | 3.5 to 4.0 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | * | 5 |
|  | 4.0 to 4.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | * | 10 |
|  | 4.75 to 5.5 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | * | 10 |
|  | 5.5 to 6.5 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 12 | 5 | 11 | * | 10 |
|  | 6.5 to 7.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 16 | 10 | 11 | * | 11 |
|  | 7.75 to 9.0 | * | 6 | * | * | * | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | * | 10 | 11 | * | 11 |
|  | 9.0 to 10.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | * | 10 | 11 | 4 | 11 |
|  | 10.75 to 12.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | * | 10 | 11 | 4 | 11 |
|  | 12.75 to 15.0 | * | 10 | * | * | * | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | * | 10 | 11 | 9 | 12 |
|  | 15.0 to 17.5 | * | 10 | * | * | * | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | * | 11 | 12 | 10 | 16 |
|  | 17.5 to 20.0 | * | 11 | * | * | * | 10 | 5 | 9 | 11 | 11 | * | 15 | 16 | 10 | 16 |
|  | 20.0 to 23.0 | * | 11 | * | * | * | 10 | 9 | 9 | 16 | 11 | * | 15 | 16 | 10 | 16 |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | 15 | * |
| Steel or other light-weight siding | 0.0 to 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | * | 3 | * | * | * | * | * | 2 | 3 | 5 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | * | 5 | * | * | * | 2 | * | 2 | 5 | 3 | * | * | 5 | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | * | 5 | * | * | * | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | * | * | 5 | * | * |
|  | 3.5 to 4.0 | * | 5 | * | * | * | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | * | 5 |
|  | 4.0 to 4.75 | * | 6 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | * | 5 |
|  | 4.75 to 5.5 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | * | 6 |
|  | 5.5 to 6.5 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | * | 6 |
|  | 6.5 to 7.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | * | 10 |
|  | 7.75 to 9.0 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | * | 11 |
|  | 9.0 to 10.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 |
|  | 10.75 to 12.75 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 11 |
|  | 12.75 to 15.0 | * | 6 | * | * | * | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | 11 |
|  | 15.0 to 17.5 | * | 10 | * | * | * | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | * | 10 | 11 | 9 | 11 |
|  | 17.5 to 20.0 | * | 10 | * | * | * | 10 | 4 | 4 | 10 | 11 | * | 10 | 11 | 10 | 11 |
|  | 20.0 to 23.0 | * | 11 | * | * | * | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | * | 10 | 11 | 10 | 16 |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | 11 | 16 |
| Face brick | 0.0 to 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | 5 | 11 | * | * | * | * | * | 6 | 11 | 12 | * | * | * | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | 5 | 12 | 5 | * | * | 11 | * | 11 | 12 | 12 | * | * | 12 | * | * |
|  | 3.5 to 4.0 | 5 | 12 | 6 | * | * | 12 | 6 | 12 | 12 | 13 | * | * | 12 | * | * |
|  | 4.0 to 4.75 | 6 | 13 | 6 | 10 | * | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | * | 11 | * | * | 16 |
|  | 4.75 to 5.5 | 6 | 13 | 6 | 11 | * | * | 11 | 12 | 13 | 13 | * | 16 | * | * | * |
|  | 5.5 to 6.5 | 6 | 13 | 6 | 11 | * | * | 11 | 12 | 13 | 13 | * | * | * | * | * |
|  | 6.5 to 7.75 | 6 | 13 | 6 | 11 | * | * | 11 | 13 | * | 13 | * | * | * | * | * |
|  | 7.75 to 9.0 | 6 | 13 | 10 | 16 | * | * | 11 | 13 | * | 13 | * | * | * | * | * |
|  | 9.0 to 10.75 | 6 | 14 | 10 | 16 | * | * | 11 | 13 | * | 14 | * | * | * | 16 | * |
|  | 10.75 to 12.75 | 6 | 14 | 10 | 16 | * | * | 11 | 13 | * | 14 | * | * | * | 16 | * |
|  | 12.75 to 15.0 | 6 | * | 11 | 16 | * | * | 12 | 13 | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 15.0 to 17.5 | 10 | * | 11 | * | * | * | 12 | 13 | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 17.5 to 20.0 | 10 | * | 11 | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 20.0 to 23.0 | 11 | * | 15 | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |

| Πίνακας 2.9.3 Β Wall selection, Mass Evenly Distributed |
| --- |
|  | Principal Wall Material |
| Secondary Material | R-Value, ft2· °F·h/Btu | A1 | A2 | B7 | B10 | B9 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C17 | C18 |
| Stucco and/or plaster | 0.0 to 2.0 | 1 | 3 | * | * | * | * | * | 1 | 3 | 3 | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | 1 | 3 | 1 | * | * | 2 | * | 2 | 4 | 4 | * | * | 5 | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | 1 | 4 | 1 | * | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | * | 5 | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | 1 | * | 1 | * | * | 2 | 2 | * | * | * | 10 | 4 | 5 | * | 4 |
|  | 3.5 to 4.0 | 1 | * | 1 | 2 | * | * | 4 | * | * | * | 10 | 4 | * | * | 4 |
|  | 4.0 to 4.75 | 1 | * | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | 10 | 4 | * | * | 4 |
|  | 4.75 to 5.5 | 1 | * | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 5.5 to 6.5 | 1 | * | 2 | 4 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 6.5 to 7.75 | 1 | * | 2 | 4 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 7.75 to 9.0 | 1 | * | 2 | 4 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 9.0 to 10.75 | 1 | * | 2 | 4 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * |
|  | 10.75 to 12.75 | 1 | * | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * |
|  | 12.75 to 15.0 | 2 | * | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 15.0 to 17.5 | 2 | * | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 17.5 to 20.0 | 2 | * | 2 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 20.0 to 23.0 | 2 | * | 4 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Steel or other light-weight siding | 0.0 to 2.0 | 1 | 3 | * | * | * | * | * | 1 | 3 | 2 | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | 1 | 3 | 1 | * | * | 2 | * | 1 | 3 | 2 | * | * | 3 | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | 1 | 4 | 1 | * | * | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | * | * | 3 | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | 1 | * | 1 | * | * | 4 | 1 | * | * | * | 5 | 2 | 4 | * | 4 |
|  | 3.5 to 4.0 | 1 | * | 1 | 2 | * | * | 2 | * | * | * | 5 | 2 | * | * | 4 |
|  | 4.0 to 4.75 | 1 | * | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | 10 | 4 | * | * | 4 |
|  | 4.75 to 5.5 | 1 | * | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 5.5 to 6.5 | 1 | * | 1 | 2 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 6.5 to 7.75 | 1 | * | 1 | 4 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 7.75 to 9.0 | 1 | * | 2 | 4 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 9.0 to 10.75 | 1 | * | 2 | 4 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * |
|  | 10.75 to 12.75 | 1 | * | 2 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * |
|  | 12.75 to 15.0 | 1 | * | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 15.0 to 17.5 | 1 | * | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 17.5 to 20.0 | 1 | * | 2 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 20.0 to 23.0 | 2 | * | 4 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Face brick | 0.0 to 2.0 | 3 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | 3 | 10 | * | * | * | * | * | 5 | 10 | 10 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | 4 | 10 | 5 | * | * | 5 | * | 5 | 10 | 11 | * | * | 10 | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | * | 11 | 5 | * | * | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 | 10 | 10 | * | 10 |
|  | 3.5 to 4.0 | * | 11 | 5 | 10 | * | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 10 | 16 | * | 10 |
|  | 4.0 to 4.75 | * | 11 | * | 11 | * | 10 | 5 | 5 | 16 | 11 | * | 10 | 16 | * | 16 |
|  | 4.75 to 5.5 | * | 11 | * | 11 | * | 10 | 5 | 10 | 16 | 16 | * | 10 | 16 | * | 16 |
|  | 5.5 to 6.5 | * | 16 | * | * | * | 10 | 9 | 10 | 16 | 11 | * | 11 | 16 | * | 16 |
|  | 6.5 to 7.75 | * | 16 | * | * | * | 11 | 9 | 10 | 16 | 16 | * | 16 | 16 | * | * |
|  | 7.75 to 9.0 | * | 16 | * | * | * | 15 | 9 | 13 | 16 | * | * | 15 | 16 | * | * |
|  | 9.0 to 10.75 | * | 16 | * | * | * | 15 | 10 | 10 | * | 16 | * | 16 | * | 10 | * |
|  | 10.75 to 12.75 | * | 16 | * | * | * | 16 | 10 | 10 | * | * | * | 16 | * | 15 | * |
|  | 12.75 to 15.0 | * | 16 | * | * | * | 16 | 10 | 10 | * | 16 | * | * | * | 15 | * |
|  | 15.0 to 17.5 | * | * | * | * | * | 16 | 10 | 15 | * | * | * | * | * | 16 | * |
|  | 17.5 to 20.0 | * | * | * | * | * | 16 | 15 | 15 | * | * | * | * | * | 16 | * |
|  | 20.0 to 23.0 | * | * | * | * | * | * | 15 | 16 | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * |

| Πίνακας 2.9.3 Γ Wall selection, Mass Located Outside Insulation |
| --- |
|  | Principal Wall Material |
| Secondary Material | R-Value, ft2· °F·h/Btu | A1 | A2 | B7 | B10 | B9 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C17 | C18 |
| Stucco and/or plaster | 0.0 to 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | * | 3 | * | * | * | * | * | 2 | 3 | 5 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | * | 3 | * | * | * | 2 | * | 2 | 4 | 5 | * | * | 5 | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | * | * | 5 | * | * |
|  | 3.5 to 4.0 | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | * | 5 |
|  | 4.0 to 4.75 | * | 4 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | * | 9 |
|  | 4.75 to 5.5 | * | 4 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | * | 10 |
|  | 5.5 to 6.5 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | * | 10 |
|  | 6.5 to 7.75 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | * | 10 |
|  | 7.75 to 9.0 | * | 5 | * | * | * | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 10 | 10 | * | 10 |
|  | 9.0 to 10.75 | * | 5 | * | * | * | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 10 | 10 | 4 | 11 |
|  | 10.75 to 12.75 | * | 5 | * | * | * | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 11 |
|  | 12.75 to 15.0 | * | 5 | * | * | * | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | * | 10 | 11 | 9 | 11 |
|  | 15.0 to 17.5 | * | 5 | * | * | * | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | * | 10 | 11 | 10 | 16 |
|  | 17.5 to 20.0 | * | 5 | * | * | * | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | * | 10 | 15 | 10 | 16 |
|  | 20.0 to 23.0 | * | 9 | * | * | * | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | * | 10 | 15 | 15 | 16 |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | 15 | 16 |
| Steel or other light-weight siding | 0.0 to 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | * | 3 | * | * | * | * | * | 2 | 3 | 2 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | * | 3 | * | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 2 | * | * | * | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | * | 3 | * | * | * | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | * | * | 4 | * | * |
|  | 3.5 to 4.0 | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | * | 4 |
|  | 4.0 to 4.75 | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | * | 5 |
|  | 4.75 to 5.5 | * | 3 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | * | 5 |
|  | 5.5 to 6.5 | * | 4 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | * | 5 |
|  | 6.5 to 7.75 | * | 4 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | * | 6 |
|  | 7.75 to 9.0 | * | 5 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | * | 6 |
|  | 9.0 to 10.75 | * | 5 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 |
|  | 10.75 to 12.75 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 |
|  | 12.75 to 15.0 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 |
|  | 15.0 to 17.5 | * | 5 | * | * | * | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 9 | 10 | 9 | 10 |
|  | 17.5 to 20.0 | * | 5 | * | * | * | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|  | 20.0 to 23.0 | * | 9 | * | * | * | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 10 | * | 10 | 15 |
| Face brick | 0.0 to 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 2.0 to 2.5 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * |
|  | 2.5 to 3.0 | 3 | 10 | * | * | * | * | * | 5 | 10 | 11 | * | * | * | * | * |
|  | 3.0 to 3.5 | 3 | 11 | 5 | * | * | 10 | * | 5 | 11 | 11 | * | * | 11 | * | * |
|  | 3.5 to 4.0 | 3 | 11 | 5 | * | * | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | * | * | 11 | * | * |
|  | 4.0 to 4.75 | 3 | 11 | 5 | 10 | * | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | * | 10 | 11 | * | 16 |
|  | 4.75 to 5.5 | 3 | 12 | 5 | 10 | * | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | * | 11 | 16 | * | 16 |
|  | 5.5 to 6.5 | 4 | 12 | 5 | 10 | * | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | * | 15 | 16 | * | 16 |
|  | 6.5 to 7.75 | 4 | 12 | 5 | 10 | * | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | * | 16 | * | * | 16 |
|  | 7.75 to 9.0 | 5 | 12 | 5 | 15 | * | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | * | 16 | * | * | * |
|  | 9.0 to 10.75 | 5 | 12 | 9 | 15 | * | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | * | 16 | * | 15 | * |
|  | 10.75 to 12.75 | 5 | 12 | 10 | 15 | * | 11 | 10 | 10 | * | 12 | * | 16 | * | 15 | * |
|  | 12.75 to 15.0 | 5 | * | 10 | 16 | * | 11 | 10 | 11 | * | * | * | 16 | * | 15 | * |
|  | 15.0 to 17.5 | 5 | * | 10 | 16 | * | 15 | 10 | 11 | * | * | * | 16 | * | * | * |
|  | 17.5 to 20.0 | 5 | * | 10 | 16 | * | 16 | 15 | 15 | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 20.0 to 23.0 | 9 | * | 15 | 16 | * | 16 | 15 | 15 | * | * | * | * | * | * | * |
|  | 23.0 to 27.0 | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * |

Οι πίνακες με τις τιμές CLTD έχουν δοθεί από τον ASHRAE και οι τιμές έχουν υπολογιστεί για :

  - Εσωτερική θερμοκρασία Τi = 78 oF (25.6 oC)

  - Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία Τo,m = 95 oF (35 oC) με μέση ημερήσια θερμοκρασία Τmean = 85 oF (29.4 oC) και εξωτερική κυμαινόμενη θερμοκρασία Τdaily range = 21 oF (11.7 oC)

  - Ηλιακή ακτινοβολία από γεωγραφικό πλάτος 400 την 21 Ιουλίου

Ως μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία λαμβάνεται η μέγιστη θερμοκρασία σε μια κανονική θερινή περίοδο και όχι η μέγιστη όλων των εποχών, γιατί αυτό θα συντελούσε σε μια υπερεκτίμηση των φορτίων που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του κλιματισμού, κατά συνέπεια και του κόστους του, καθώς και την μη ομαλή λειτουργία αυτού καθώς θα υπολειτουργούσε για το μεγαλύτερο διάστημα για το οποίο θα χρησιμοποιείτο.

Όταν οι θερμοκρασίες σχεδίασης είναι διαφορετικές από αυτές για τις οποίες έχουν υπολογιστεί οι παραπάνω συντελεστές, τότε ο συντελεστής CLTD θέλει διόρθωση και δίνεται από τον τύπο:

Όπου     Τi   είναι η θερμοκρασία που θέλουμε να επικρατεί στον εσωτερικό χώρο

Τmean είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία και ισούται με την μέγιστη

εξωτερική θερμοκρασία (Τo,m) μείον το μισό της ημερήσιας

κυμαινόμενης θερμοκρασίας (1/2 Τdaily range)

Στον πίνακα 2.3.3 είδαμε τις θερμοκρασίες που  πρέπει να επικρατούν στο εσωτερικό για διάφορες κατηγορίες κτιρίων.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε διάφορους τύπους παραθύρων.

Σχ. 2.9.3

Στον πίνακα 2.9.4 βλέπουμε για μερικούς τύπους παραθύρων και για διάφορους τύπους τζαμιών τους αντίστοιχους συντελεστές μεταφοράς θερμότητας, ενώ στον πίνακα 2.9.5 βλέπουμε τις τιμές του συντελεστή CLTD για όλο το 24ωρο οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση τις εξωτερικές συνθήκες που αναφέραμε προηγουμένως.

Πίνακας 2.9.4

| Πίνακας 2.9.5 Windows CLTD |
| --- |
| Solar Time, h | CLTD, °F | Solar Time, h | CLTD, °F |
| 0100 | 1 | 1300 | 12 |
| 0200 | 0 | 1400 | 13 |
| 0300 | -1 | 1500 | 14 |
| 0400 | -2 | 1600 | 14 |
| 0500 | -2 | 1700 | 13 |
| 0600 | -2 | 1800 | 12 |
| 0700 | -2 | 1900 | 10 |
| 0800 | 0 | 2000 | 8 |
| 0900 | 2 | 2100 | 6 |
| 1000 | 4 | 2200 | 4 |
| 1100 | 7 | 2300 | 3 |
| 1200 | 9 | 2400 | 2 |

Αν οι εξωτερικές συνθήκες διαφέρουν από αυτές με τις οποίες έχουν υπολογιστεί οι τιμές αυτές τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος συντελεστής CLTDcorr.

- Ηλιακή ακτινοβολία που εισρέει στο χώρο μέσα από γυάλινες επιφάνειες:

Η θερμότητα που μεταφέρεται μέσα από την ηλιακή ακτινοβολία δίνεται από τον τύπο :

Όπου   Α είναι το εμβαδόν της γυάλινης επιφάνειας (ft2) (m2)

SC είναι ο συντελεστή σκίασης

SCL είναι ο συντελεστής ηλιακού φορτίου (Btu h-1 ft-2)

Ο συντελεστής σκίασης (SC) είναι ένας πολλαπλασιαστής ο οποίος προσαρμόζει τις τιμές του ηλιακού κέρδους για διάφανο γυαλί με τις τιμές για άλλες αποχρώσεις γυαλιού. Τιμές του συντελεστή σκίασης για διάφορα είδη τζαμιού βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα Α.3.

Ο συντελεστής ηλιακού φορτίου (SCL) μας βοηθάει στον πιο ακριβή προσδιορισμό της θερμότητας που μεταδίδεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούνται 4 τύποι ζωνών για τον προσδιορισμό του συντελεστή (SCL) οι οποίοι αντιστοιχούν στα γράμματα Α,Β,C,D. Η εκλογή της ζώνης εξαρτάται από τον αριθμό των τοίχων, το κάλυμμα του πατώματος, το σκίαστρο και από άλλους παράγοντες. Στον πίνακα 2.9.6 βλέπουμε μερικούς από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή του τύπου ζώνης ενώ στον πίνακα Α.4 βλέπουμε για την κάθε ζώνη τον αντίστοιχο συντελεστή SCL για όλη την ημέρα.

| Πίνακας 2.9.6 Zone Selection |
| --- |
| Zone Parameters | Zone Type |
| No. Walls | Floor Covering | Partition Type | Inside Shade | Glass Solar | People and Equipment | Lights |
| 1 or 2 | Carpet | Gypsum | b | A | B | B |
| 1 or 2 | Carpet | Concrete block | b | B | C | C |
| 1 or 2 | Vinyl | Gypsum | Full | B | C | C |
| 1 or 2 | Vinyl | Gypsum | Half to None | C | C | C |
| 1 or 2 | Vinyl | Concrete block | Full | C | D | D |
| 1 or 2 | Vinyl | Concrete block | Half to None | D | D | D |
| 3 | Carpet | Gypsum | b | A | B | B |
| 3 | Carpet | Concrete block | Full | A | B | B |
| 3 | Carpet | Concrete block | Half to None | B | B | B |
| 3 | Vinyl | Gypsum | Full | B | C | C |
| 3 | Vinyl | Gypsum | Half to None | C | C | C |
| 3 | Vinyl | Concrete block | Full | B | C | C |
| 3 | Vinyl | Concrete block | Half to None | C | C | C |
| 4 | Carpet | Gypsum | b | A | B | B |
| 4 | Vinyl | Gypsum | Full | B | C | C |
| 4 | Vinyl | Gypsum | Half to None | C | C | C |

- Εσωτερικούς τοίχους, ταβάνια, πατώματα:

Ο υπολογισμός της θερμότητας που χάνεται από εσωτερικά χωρίσματα μεταξύ χώρων που κλιματίζονται και χώρων που δεν κλιματίζονται δίνεται από τον τύπο:

Όπου  U είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας της επιφάνειας (εσωτερικού

τοίχου, πατώματος) (Btu h-1 ft-2 oF) (W2 m-2 oC)

Α είναι το εμβαδόν της επιφάνειας (ft2) (m2)

Τb είναι η θερμοκρασία του χώρου που δεν κλιματίζεται (oF) (oC)

Τi είναι η θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου (oF) (oC)

- Ανθρώπους μέσα στο κτίριο:

Το αισθητό (sensible) θερμικό φορτίο από τους ανθρώπους δίνεται από την σχέση:

Όπου    Ν είναι ο αριθμός των ανθρώπων μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο

(Sensible Heat Gain) είναι το αισθητό θερμικό φορτίο που παράγεται

αναλόγως την εργασία που ασκούν οι άνθρωποι στο χώρο

CLF είναι ένας συντελεστή θερμικού φορτίου που εξαρτάται από τις ώρες

που απασχολούνται οι άνθρωποι στο κτίριο.

Ως αισθητό (ωφέλιμο) θερμικό φορτίο εννοείται μια αλλαγή στην θερμοκρασία την οποία θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε με ένα κοινό θερμόμετρο.

Το λανθάνον (latent) θερμικό φορτίο από τους ανθρώπους δίνεται από την σχέση:

Όπου    Ν είναι ο αριθμός των ανθρώπων μέσα στο κλιματιζόμενο χώρο

(Latent Heat Gain) είναι το λανθάνον θερμικό φορτίο που παράγεται

από τους ανθρώπους και εξαρτάται από την εργασία που ασκούν.

Ως λανθάνον θερμικό φορτίο εννοείται η θερμότητα η οποία εγκλωβίζεται σε ένα σώμα ή στον αέρα και προκαλεί κάποια αλλαγή στην κατάσταση του χωρίς όμως να αλλάξει η θερμοκρασία του (π.χ μια αλλαγή της κατάστασης ενός αερίου σε υγρό και το αντίθετο είναι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λανθάνον θερμότητα).

Στον πίνακα 2.9.7 βλέπουμε για διάφορες εργασίες την παραγόμενη αισθητή και λανθάνον θερμότητα.

| Πίνακας 2.9.7 Θερμότητα από διάφορες δραστηριότητες |
| --- |
| Degree of Activity | Total Heat, Btu/h | Sensible Heat Btu/h | Latent Heat Btu/h |
|  | Adult Male | Adjusted M/F |  |  |
| Seated at theater | Theater, matinee | 390 | 330 | 225 | 105 |
| Seated at theater, night | Theater, night | 390 | 350 | 245 | 105 |
| Seated, very light work | Offices, hotels, apartments | 450 | 400 | 245 | 155 |
| Moderately active office work | Offices, hotels, apartments | 475 | 450 | 250 | 200 |
| Standing, light work; walking | Departments store; retail store | 550 | 450 | 250 | 200 |
| Walking, standing | Drug store, bank | 550 | 500 | 250 | 250 |
| Sedentary work | Restaurant | 490 | 550 | 275 | 275 |
| Light bench work | Factory | 800 | 750 | 275 | 475 |
| Moderate dancing | Dance hall | 900 | 850 | 305 | 545 |
| Walking 3 mph;light machine work | Factory | 1000 | 1000 | 375 | 625 |
| Bowling | Bowling alley | 1500 | 1450 | 580 | 870 |
| Heavy work | Factory | 1500 | 1450 | 580 | 870 |
| Heavy machine work; lifting | Factory | 1600 | 1600 | 635 | 965 |
| Athletics | Gymnasium | 2000 | 1800 | 710 | 1090 |

Στον πίνακα A.5 βλέπουμε για τους 4 τύπους ζωνών τον συντελεστή CLF για όλο το 24ωρο.

- Φωτισμός:

Το ποσό της θερμότητας από τον φωτισμό δίνεται από την σχέση:

Όπου  W είναι τα συνολικά watt από τις λάμπες

Ful είναι ο δείκτης αναλογίας των Watt που χρησιμοποιούνται για τις

συνθήκες που υπολογίζονται τα φορτία σε σχέση με τα συνολικά

εγκατεστημένα Watt

Fsa είναι ένας ειδικός συντελεστής για λάμπες φθορισμού ή φωτιστικά τα

οποία, είτε αερίζονται, είτε είναι έτσι εγκατεστημένα ώστε ένα μόνο

μέρος της θερμότητας τους να εισέρχεται στο κλιματιζόμενο χώρο

CLF είναι ένας συντελεστής θερμικού φορτίου που εξαρτάται από τον τύπο

ζώνης και από τις ώρες που λειτουργεί το κτίριο.

Στον πίνακα Α.6 βλέπουμε για όλο το 24ωρο και για τους 4 τύπους ζωνών τους αντίστοιχους συντελεστές CLF. Ο συντελεστής Ful είναι το ποσοστό των watt που λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμό των φορτίων προς τα συνολικά  watt και παίρνει τιμές μικρότερες της μονάδας. Ο συντελεστής Fsa χρησιμοποιείται για φωτιστικά φθορισμού ή για φωτιστικά σώματα τα οποία είτε αερίζονται είτε είναι έτσι εγκατεστημένα ώστε μέρος από τη θερμότητα τους να εγκλωβίζεται στο χώρο. Για φωτιστικά φθορισμού μπορεί να πάρει τιμές από 1,18 έως 2,19.

- Ηλεκτρικές συσκευές:

Το ποσό της αισθητής θερμότητας που παράγεται από τις ηλεκτρικές συσκευές δίνεται από τη σχέση:

ή

Όπου  qinput είναι η εκτιμούμενη ενέργεια των συσκευών (Btu h-1)

FU είναι συντελεστής χρησιμοποίησης

FR είναι συντελεστής αναλογίας του θερμικού φορτίου που παράγουν οι

συσκευές προς την ηλεκτρική κατανάλωση που κάνουν

CLF είναι ένας συντελεστής θερμικού φορτίου που εξαρτάται από τον

τύπο ζώνης και από τις ώρες που λειτουργεί το κτίριο.

Στον πίνακα 2.9.8 βλέπουμε για διάφορες ηλεκτρικές συσκευές την εκτιμούμενη ροή θερμότητας, στον πίνακα  2.9.9 βλέπουμε τιμές για τους συντελεστές FU, FR,

FL και στον πίνακα Α.7 βλέπουμε τιμές του συντελεστή CLF για όλο το 24ωρο.

| Πίνακας 2.9.8 Ροή θερμότητας ηλεκτρικών συσκευών |
| --- |
| Appliances Size | Energy Rate | Recommended Rate of Heat Gain |
|  | Btu/h | Btu/h |
|  |  | Without Hood With Hood |
|  | Rated Standby | Sensible Latent Total Sensible |
| Electric, No Hood Required |  |  |  |  |  |  |
| Barbeque (pit), per pound of food capacity 80 to 300 lb | 136 | — | 86 | 50 | 136 | 42 |
| Barbeque (pressurized), per pound of food capacity 44 lb | 327 | — | 109 | 54 | 163 | 50 |
| Blender, per quart of capacity 1 to 4 qt | 1550 | — | 1000 | 520 | 1520 | 480 |
| Braising pan, per quart of capacity 108 to 140 qt | 360 | — | 180 | 95 | 275 | 132 |
| Cabinet (large hot holding) 16.2 to 17.3 ft3 | 7100 | — | 610 | 340 | 960 | 290 |
| Cabinet (large hot serving) 37.4 to 406 ft3 | 6820 | — | 610 | 310 | 920 | 280 |
| Cabinet (large proofing) 16 to 17 ft3 | 693 | — | 610 | 310 | 920 | 280 |
| Cabinet (small hot holding) 3.2 to 6.4 ft3 | 3070 | — | 270 | 140 | 410 | 130 |
| Cabinet (very hot holding) 17.3 ft3 | 21000 | — | 1880 | 960 | 2830 | 850 |
| Can opener | 580 | — | 580 | — | 580 | 0 |
| Coffee brewer 12 cup/2 brnrs | 5660 | — | 3750 | 1910 | 5660 | 1810 |
| Coffee heater, per boiling burner 1 to 2 brnrs | 2290 | — | 1500 | 790 | 2290 | 720 |
| Coffee heater, per warming burner 1 to 2 brnrs | 340 | — | 230 | 110 | 340 | 110 |
| Coffee/hot water boiling urn, per quart of capacity 11.6 qt | 390 | — | 256 | 132 | 388 | 123 |
| Coffee brewing urn (large), per quart of capacity 23 to 40 qt | 2130 | — | 1420 | 710 | 2130 | 680 |
| Coffee brewing urn (small), per quart of capacity 10.6 qt | 1350 | — | 908 | 445 | 1353 | 416 |
| Cutter (large) 18 in. bowl | 2560 | — | 2560 | — | 2560 | 0 |
| Cutter (small) 14 in. bowl | 1260 | — | 1260 | — | 1260 | 0 |
| Cutter and mixer (large) 30 to 48 qt | 12730 | — | 12730 | — | 12730 | 0 |
| Dishwasher (hood type, chemical sanitizing), per 100 dishes/h 950 to 2000 dishes/h | 1300 | — | 170 | 370 | 540 | 170 |
| Dishwasher (hood type, water sanitizing), per 100 dishes/h 950 to 2000 dishes/h | 1300 | — | 190 | 420 | 610 | 190 |
| Dishwasher (conveyor type, chemical sanitizing), per 100 dishes/h 5000 to 9000 dishes/h | 1160 | — | 140 | 330 | 470 | 150 |
| Dishwasher (conveyor type, water sanitizing), per 100 dishes/h 5000 to 9000 dishes/h | 1160 | — | 150 | 370 | 520 | 170 |
| Display case (refrigerated), per 10 ft3 of interior 6 to 67 ft3 | 1540 | — | 617 | 0 | 617 | 0 |
| Dough roller (large) 2 rollers | 5490 | — | 5490 | — | 5490 | 0 |
| Dough roller (small) 1 roller | 1570 | — | 140 | — | 140 | 0 |
| Egg cooker 12 eggs | 6140 | — | 2900 | 1940 | 4850 | 1570 |
| Food processor 2.4 qt | 1770 | — | 1770 | — | 1770 | 0 |
| Food warmer (infrared bulb), per lamp 1 to 6 bulbs | 850 | — | 850 | — | 850 | 850 |
| Food warmer (shelf type), per square foot of surface 3 to 9 ft2 | 930 | — | 740 | 190 | 930 | 260 |
| Food warmer (infrared tube), per foot of length 39 to 53 in. | 990 | — | 990 | — | 990 | 990 |
| Food warmer (well type), per cubic foot of well 0.7 to 2.5 ft3 | 3620 | — | 1200 | 610 | 1810 | 580 |
| Freezer (large) 73 | 4570 | — | 1840 | — | 1840 | 0 |
| Freezer (small) 18 | 2760 | — | 1090 | — | 1090 | 0 |
| Griddle/grill (large), per square foot of cooking surface 4.6 to 11.8 ft2 | 9200 | — | 615 | 343 | 958 | 343 |
| Griddle/grill (small), per square foot of cooking surface 2.2 to 4.5 ft2 | 8300 | — | 545 | 308 | 853 | 298 |
| Hot dog broiler 48 to 56 hot dogs | 3960 | — | 340 | 170 | 510 | 160 |

- Τον εξαερισμό και την διείσδυση αέρα:

Το αισθητό φορτίο λόγω εξαερισμού και εισροής αέρα δίνεται από τον τύπο:

Όπου   CFM είναι η ποσότητα του αέρα που είναι απαραίτητη για να

διατηρούνται στο χώρο συνθήκες ευεξίας (ft3 h-1)(m3 s-1)

To είναι η εξωτερική θερμοκρασία (oF) (oC)

Τi είναι η εσωτερική θερμοκρασία (oF) (oC)

| Πίνακας 2.9.9 |
| --- |
| Appliance | Usage Factor FU | Radiation Factor FR | Load Factor FL = FUFR Elec/Steam |
| Griddle | 0.16 | 0.45 | 0.07 |
| Fryer | 0.06 | 0.43 | 0.03 |
| Convection oven | 0.42 | 0.17 | 0.07 |
| Charbroiler | 0.83 | 0.29 | 0.24 |
| Open-top range without oven |  |  |  |
|  | 0.34 | 0.46 | 0.16 |
| Hot-top range without oven with oven | 0.79 0.59 | 0.47 0.48 | 0.37 0.28 |
| Steam cooker | 0.13 | 0.30 | 0.04 |

Το λανθάνον φορτίο δίνεται από την σχέση:

Όπου   Wo είναι η εξωτερική θερμοκρασία υγρού βολβού (oF) (oC)

Wi είναι η εσωτερική θερμοκρασία υγρού βολβού (oF) (oC)

Η απαραίτητη ποσότητα φρέσκου αέρα δίνεται από την σχέση:

Όπου    V  είναι ο όγκος του χώρου (ft3) (m3)  και

ACH είναι ο ρυθμός ροής αέρα και επιλέγετε αναλόγως τον χώρο από τον

πίνακα 2.3.3.

2.10 Υπολογισμός φορτίων θέρμανσης

Ο υπολογισμός των φορτίων θέρμανσης είναι παρόμοιος με αυτόν τον φορτίων ψύξης, μόνο που τώρα δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής:

- Το θερμικό φορτίο από την ηλιακή ακτινοβολία

Επειδή οι χαμηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζονται σε περιόδους που δεν υπάρχει καθόλου ηλιοφάνεια είναι προτιμότερο να μην λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας το θετικό φορτίο από την ηλιακή ακτινοβολία  κατά τον υπολογισμό των φορτίων.

- Το φορτίο από τις ηλεκτρικές συσκευές

Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι πιθανό να μην δουλεύουν όλη την ώρα και το θερμικό τους φορτίο να μην εμφανίζεται όλες τις ώρες της ημέρας. Γι’ αυτό το φορτίο τους αγνοείται κατά την μελέτη των φορτίων θέρμανσης.

- Το φορτίο από τον φωτισμό

Δεν υπολογίζεται κατά την μελέτη των φορτίων για τους ίδιους λόγους που δεν υπολογίζεται και το φορτίο από τις ηλεκτρικές συσκευές.

- Το αισθητό θερμικό φορτίο λόγω εξαερισμού και διείσδυσης αέρα

Μόνο το λανθάνον θερμικό φορτίο λαμβάνεται υπ’ όψιν ώστε να διατηρείται στο εσωτερικό η επιθυμητή υγρασία που επιβάλουν οι κανονισμοί.

Ο υπολογισμός της θερμότητας δίνεται από τον τύπο :

Όπου   U είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας της επιφάνειας (τοίχου,

οροφής, παραθύρου) (Btu h-1 ft--2 oF-1) (W2 m-2 oC)

Α είναι το εμβαδόν της επιφάνειας (ft2) (m2)

Ti είναι η επιθυμητή θερμοκρασία διαφορά στο εσωτερικό  (oF) (oC)

Tο είναι η εξωτερική θερμοκρασία (oF) (oC)

Κεφάλαιο 3 – Φωτισμός

3.1 Μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου

Κατά την μελέτη του φωτισμού εσωτερικών χώρων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη δύο σημαντικοί παράγοντες:

- Ο φωτισμός πρέπει να ικανοποιεί τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ανθρώπου.

- Ο φωτισμός πρέπει να δημιουργεί ψυχολογικά ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Οι φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου επηρεάζονται από :

- Από τη στάθμη φωτισμού

- Την κατανομή της λαμπρότητας

Η ψυχολογική διάθεση επηρεάζεται από:

- Την θερμοκρασία χρώματος

- Τη χρωματική απόδοση

Επίσης κατά την μελέτη φωτισμού πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη η οικονομία του φωτισμού έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει:

- Εκλογή της κατάλληλης στάθμης φωτισμού

- Εκλογή της κατάλληλης φωτεινής πηγής

- Εκλογή του κατάλληλου φωτιστικού σώματος

- Εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χώρου

3.2 Στάθμη φωτισμού

1 Lux είναι ο φωτισμός επιφάνειας 1 m2 επί της οποίας προσπίπτει καθέτως φωτεινή ροή 1 lm.

Το ανθρώπινο μάτι αποκρά τη μεγαλύτερη οξύτητα όρασης σε στάθμες φωτισμού από 10.000 μέχρι 20.000 LUX. Η πραγματοποίηση όμως μιας τέτοιας στάθμης φωτισμού σε χώρους εργασίας είναι αντιοικονομική. Από έρευνα που έγινε απεδείχθη ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θεωρεί ικανοποιητική στάθμη αυτή που βρίσκεται μεταξύ 1000 και 2000 LUX. Η ελάχιστη στάθμη φωτισμού θεωρήθηκε αυτή των 100 LUX.

Το ποσό της ενέργειας, που ακτινοβολείτε από μια φωτεινή πηγή με μορφή φωτός, στη μονάδα του χρόνου ονομάζεται φωτεινή ροή ή φωτεινή ισχύς και μετριέται σε lm.

Ο κακός φωτισμός μειώνει την απόδοση των εργαζομένων σ’ ένα χώρο, βλάπτει την υγεία τους και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Ο παρακάτω πίνακας 3.2.1 μας δίνει τις τιμές φωτισμού για διάφορα είδη χώρων εργασίας.

| Πίνακας 3.2.1 Τιμές φωτισμού για διάφορους χώρους εργασίας |
| --- |
| Χώρος | Ένταση γενικού φωτισμού (LUX) | Λαμπτήρες πυράκτωσης (W/m2) | Λαμπτήρες φθορισμού (W/m2) |
| εργαστήρια λεπτουργικά, εμπορικά, χειρουργείο, υαλουργείο (πολύ καλός γενικός φωτισμός για διάβασμα, κέντημα κ.λ.π.) | 600-1000 | 75-150 | 30-60 |
| συναρμολόγηση , υφαντουργεία, βαφεία, γραφεία, εκθέσεις, καθαριστήρια, σχολεία, ιατρεία, εργαστήρια (καλός γενικός φωτισμός για διάβασμα) | 250-500 | 30-75 | 12-30 |
| κουζίνα, λουτρό, σαλόνι, μηχανουργείο, ξυλουργείο | 120-250 | 15-30 | 6-12 |
| εστιατόρια, υπνοδωμάτια, σκάλες, αποθήκες, δωμάτια υπηρεσίας, τσιμεντάδικα, βιομηχανίες | 60-120 | 7-15 | 3-6 |
| διάδρομοι, τουαλέτες, υπόγεια, γκαράζ, αγροτικές εγκαταστάσεις | 30-60 | 4-7 | 1,5... 3 |
| θέσεις εργασίας | Τοπικός φωτισμός με προβολείς (LUX) |
| λεπτουργικές εργασίες, ρολογάδες, χρυσοχόοι | 1500-2000 |
| χειρουργείο, εξετάσεις ιατρικές, | 5000-10000 |
| καταστήματα με φωτισμό ημέρας | 5000-10000 |

3.3 Λαμπρότητα

Η λαμπρότητα είναι βασικό μέγεθος της φωτοτεχνίας γιατί προκαλεί στο ανθρώπινο μάτι την αίσθηση της φωτεινότητας των αντικειμένων. Η λαμπρότητα δίνεται από τον τύπο:

Μονάδα μέτρησης της λαμπρότητας είναι το stilb (sb = cd/cm2).

3.4 Θερμοκρασία χρώματος

Το χρώμα του φωτός που εκπέμπει μια φωτεινή πηγή επηρεάζει την ατμόσφαιρα ενός χώρου. Ένας χώρος που φωτίζεται με λαμπτήρες πυρακτώσεως μας δημιουργεί μια «θερμή» εντύπωση ενώ αν φωτισθεί με ένα λαμπτήρα υδρογόνου μας δημιουργεί μια «ψυχρή» εντύπωση.

Η θερμή εντύπωση δημιουργείται από τις ερυθρές ακτινοβολίες που έχει το φως του λαμπτήρα πυρακτώσεως, ενώ η ψυχρή ακτινοβολία από το μεγάλο ποσοστό κυανής και κίτρινης ακτινοβολίας του λαμπτήρα υδραργύρου.

Λέγοντας ότι ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως έχει θερμοκρασία χρώματος Tc (Kelvin) εννοούμε ότι με μεγάλη προσέγγιση η ενεργειακή φασματική κατανομή του φωτός που εκπέμπει μοιάζει με εκείνη της ακτινοβολίας που εκπέμπει το μαύρο σώμα όταν βρίσκεται στη θερμοκρασία Tc. Το μαύρο σώμα όπως έχουμε πει έχει την ιδιότητα να απορροφά όλη την ακτινοβολία που προσπίπτει σ’ αυτό.

3.5 Χρωματική απόδοση

Μια επιφάνεια για να αποδώσει σωστά το χρώμα της πρέπει το φως που θα την φωτίσει να περιέχει όλα τα μήκη κύματος των ακτινοβολιών. Αυτή την ιδιότητα έχει μόνο το ηλιακό φως. Το τεχνητό φως υστερεί σ’ αυτό. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης R μας καθορίζει την πιστότητα με την οποία το φως μιας πηγής αποδίδει τα χρώματα σε σύγκριση με την πρότυπη πηγή του μαύρου σώματος στους 3000 oΚ, το οποίο έχει τιμή R = 100. Στον πίνακα 3.5.1 βλέπουμε τα κριτήρια χρωματικής απόδοσης φωτεινών πηγών αναλόγως του δείκτη χρωματικής απόδοσης.

| Πίνακας 3.5.1 |
| --- |
| R | Χρωματική απόδοση |
| 50 - 80 | Μέτρια |
| 80 - 90 | Καλή |
| 90 - 100 | Εξαιρετική |

3.6 Συντελεστής χρησιμοποίησης

Όταν φωτίζουμε ένα επίπεδο εργασίας σ’ ένα χώρο που περικλείεται από τοίχους και οροφή είναι φανερό ότι η φωτεινή ροή που εξέρχεται από το φωτιστικό σώμα δεν προσπίπτει ολόκληρη επί του επιπέδου εργασίας αλλά μέρος αυτής. Το υπόλοιπο μέρος της προσπίπτει στους τοίχους και την οροφή όπου ανακλάται και επιστρέφει εν μέρει στο επίπεδο εργασίας. Το ποσοστό της φωτεινής ροής που εξέρχεται από το φωτιστικό σώμα και το οποίο συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως στο φωτισμό του επιπέδου εργασίας ονομάζεται ωφέλιμη φωτεινή ροή και τη συμβολίζουμε με Φn.

Η ωφέλιμη φωτεινή ροή εξαρτάται από:

- Τον τύπο του φωτιστικού σώματος. Κάθε φωτιστικό σώμα έχει τα δικά του φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και τύπο διανομής (έμμεσο ή άμεσο).

- Τις διαστάσεις του χώρου που φωτίζουμε και τη θέση του φωτιστικού.

- Την ανακλαστικότητα των τοίχων και της οροφής. Το χρώμα και η αφή των τοίχων έχουν άμεση σχέση με το ποσοστό απορροφήσεως της φωτεινής ροής που προσπίπτει σ’ αυτούς.

Το πηλίκο της ωφέλιμης φωτεινής ροής Φn προς την αποδιδόμενη από το λαμπτήρα του φωτιστικού σώματος,  φωτεινή ροή Φο, ονομάζουμε συντελεστή χρησιμοποιήσεως και τον συμβολίζουμε με το γράμμα n.

Ο συντελεστής χρησιμοποιήσεως n βρίσκεται από πίνακες για κάθε τύπο φωτιστικού σώματος και είναι συνάρτηση ενός μεγέθους που έχει σχέση με το χώρο που θέλουμε να φωτίσουμε και που ονομάζεται δείκτης χώρου και συμβολίζεται με το γράμμα Κ.

Ο δείκτης χώρου Κ υπολογίζεται από τη σχέση:

Όπου    l είναι το μήκος του χώρου

b είναι το πλάτος του χώρου

hωφ είναι η κατακόρυφη απόσταση του επιπέδου εργασίας από το φωτιστικό σώμα

Ως επίπεδο εργασίας θεωρούμε νοητό οριζόντιο επίπεδο που απέχει από το δάπεδο απόσταση 0,8 m, για χώρο γραφείου, και αυτό γιατί το ύψος αυτό ταυτίζεται συνήθως με την επιφάνεια των γραφείων. Για χώρο εργοστασίου μπορεί να πάρει τιμή 1 m. Στο Παράρτημά Β μπορούμε να δούμε για διάφορα φωτιστικά σώματα τις τιμές του συντελεστή χρησιμοποίησης n καθώς και του Κ συναρτήσει των συντελεστών ανακλάσεως οροφής rc και τοίχου rw. Η τιμή του Κ στους πίνακες εκτείνεται από το 1 μέχρι το 10. Αν στους υπολογισμούς προκύψει τιμή μεγαλύτερη του 10 λαμβάνεται το 10 και το σφάλμα που προκύπτει από την παραδοχή αυτή θεωρείται αμελητέο.

3.7 Υπολογισμός φωτιστικών σωμάτων

Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων που χρειαζόμαστε για να φωτίσουμε ένα εσωτερικό χώρο ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

- Εκλέγουμε από πίνακες, αναλόγως τον χώρο που έχουμε να φωτίσουμε, την απαιτούμενη ποσότητα φωτισμού E σε LUX.

- Υπολογίζουμε τo hωφ :

Όπου   Η είναι το ύψος του χώρου

λ είναι η απόσταση του φωτιστικού σώματος από την οροφή (συνήθως

λαμβάνει τιμή 1/5 ε, όπου ε είναι η απόσταση της οροφής από το επίπεδο

εργασίας)

- Υπολογίζουμε τον δείκτη χώρου Κ από τη σχέση :

- Από πίνακα για το φωτιστικό σώμα που έχουμε επιλέξει βρίσκουμε τον αντίστοιχο συντελεστή χρησιμοποιήσεως n για το δείκτη χώρου Κ που έχουμε υπολογίσει. Αν δεν υπάρχει, για την τιμή του δείκτη χώρου Κ που έχουμε υπολογίσει, αντίστοιχη τιμή του συντελεστή χρησιμοποιήσεως n στον πίνακα του φωτιστικού σώματος, κάνουμε γραμμική παρεμβολή για να βρούμε την ακριβή τιμή.

- Υπολογίζουμε τη συνολική φωτεινή ροή Φo από τον τύπο:

Όπου    Α είναι το εμβαδόν του χώρου

d είναι ο συντελεστής συντηρήσεως και βρίσκεται και αυτός από τον

πίνακα του φωτιστικού σώματος.

- Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων που χρειαζόμαστε βρίσκεται από το πηλίκο της συνολικής φωτεινής ροής Φo που υπολογίσαμε, προς το άθροισμα της φωτεινής ροής που εκπέμπουν οι λαμπτήρες που έχουμε επιλέξει (π.χ αν το φωτιστικό σώμα παίρνει 2 λαμπτήρες και αυτοί έχουν ο καθένας φωτεινή ροή 4000 Lm τότε θα έχουμε Φo / 2 * 4000).

- Υπολογίζουμε τις σειρές των φωτιστικών που θα μπουν από τον τύπο:

- Βρίσκουμε των αριθμό των φωτιστικών ανά σειρά από τον τύπο:

Κεφάλαιο 4 - Εργαλείο Υπολογισμού Θερμικών Φορτίων Χώρων

4.1 Εργαλεία ανάπτυξης

Το παρακάτω πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Visual Basic 6 και υπολογίζει τα φορτία θέρμανσης και ψύξης προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη κλιματιστική μονάδα, καθώς και τα φωτιστικά σώματα που χρειάζονται για το φωτισμό ενός κτιρίου γραφείων. Τα δεδομένα και τα φορτία για κάθε όροφο αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων Microsoft Access.

4.2 Εργαλείο για τον υπολογισμό φορτίων θέρμανσης – ψύξης και φωτιστικών

σωμάτων

Στο πρόγραμμα αυτό εμφανίζονται παράθυρα στα οποία ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα του κάθε δωματίου του ορόφου. Ένα σχηματικό διάγραμμα των παραθύρων βλέπουμε στο σχήμα 4.1.

Σχ. 4.1

Στο πρώτο παράθυρο που βλέπουμε παρακάτω εισάγουμε πληροφορίες σχετικά με:

- την τοποθεσία

- την διεύθυνση του κτιρίου

- τον αριθμό των δωματίων

- τις εξωτερικές θερμοκρασίες χειμώνα-καλοκαίρι που επικρατούν στην περιοχή

- τις ζητούμενες εσωτερικές θερμοκρασίες που θέλουμε να επικρατούν στο χώρο.

Ο κώδικας της φόρμας δίδεται στο παράρτημα Γ1.

Σχ. 4.2

Στο δεύτερο παράθυρο που φαίνεται στο σχήμα 4.3 ο χρήστης εισάγει:

- τις διαστάσεις του δωματίου

- τον αριθμό των εξωτερικών τοίχων

- τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στο δωμάτιο

- τον συντελεστή CLF για τους ανθρώπους

- το φορτίο από τις ηλεκτρικές συσκευές

- τους κατάλληλους συντελεστές CLF, LF για τις συσκευές αυτές

σχ 4.3

Ο κώδικας για το παραπάνω παράθυρο δίδεται στο παράρτημα Γ2.

Στο τρίτο παράθυρο σχήμα 4.4 εισάγουμε:

- τις διαστάσεις των εξωτερικών τοίχων

- τον συντελεστή μετάδοσης θερμότητας του τοίχου U

- τον συντελεστή CLTD

- τον αριθμό των παραθύρων του τοίχου

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παράθυρα μπορούμε να υπολογίσουμε κατευθείαν το φορτίο του τοίχου.

Ο κώδικας για το παράθυρο αυτό δίδεται στο παράρτημα Γ3.

Σχ. 4.4

Στο επόμενο παράθυρο που φαίνεται στο σχήμα 4.5 ο χρήστης εισάγει:

- τις διαστάσεις των παραθύρων

- τον συντελεστή U

- τον συντελεστή CLTD

- τον συντελεστή SC

- τον συντελεστή SCL

Έπειτα υπολογίζεται το φορτίο των παραθύρων αυτών καθώς και το φορτίο του τοίχου.

Ο κώδικας της φόρμας δίδεται στο παράρτημα Γ4.

Σχ. 4.5

Μετά τα δεδομένα που αφορούν τον υπολογισμό φορτίων θέρμανσης-ψύξης υπολογίζουμε τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων που χρειαζόμαστε για το κάθε δωμάτιο του ορόφου.

Στην φόρμα που φαίνεται στο σχήμα 4.6 εισάγουμε:

- τον αριθμό των λαμπτήρων που δέχεται το φωτιστικό σώμα μας

- την ένταση του λαμπτήρα

- την κατανάλωσή του

- τους δείκτες χώρου και χρησιμοποίησης

- τους συντελεστές UF, AF, CLF που αφορούν το φορτίο θέρμανσης που προσθέτει ο φωτισμός στο χώρο.

Σχ. 4.6

Ο κώδικας της παραπάνω φόρμας δίδεται στο παράρτημα Γ5.

Στο επόμενο παράθυρο που βλέπουμε στο σχήμα 4.7 υπολογίζονται :

- Η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχεται στο δωμάτιο

- Το φορτίο αισθητό και λανθάνον από τους εργαζόμενους

- Το φορτίο από το φωτισμό και τις ηλεκτρικές συσκευές του δωματίου

- Το φορτίο αισθητό και λανθάνον από τον εξαερισμό και την διείσδυση αέρα

- Το συνολικό φορτίο από τους τοίχους και τα παράθυρα

- Το συνολικό φορτίο για τον χειμώνα και το καλοκαίρι

Ο κώδικας για τη φόρμα που υπολογίζει τα φορτία δίδεται στο παράρτημα Γ6.

Σχ 4.7

Στο επόμενο σχήμα 4.8 φαίνεται η φόρμα η οποία μας επιτρέπει να δούμε διάφορες αναφορές σχετικά με τα δεδομένα και τους υπολογισμούς φορτίων και φωτισμού για το κάθε δωμάτιο.

Σχ 4.8

Ο κώδικας της παραπάνω φόρμας δίδεται στο παράρτημα Γ7.

4.3 Βάση δεδομένων

Όλα τα δεδομένα των δωματίων (διαστάσεις τοίχων, παραθύρων, άνθρωποι κ.α) καθώς και οι υπολογισμοί (φορτίων θέρμανσης- ψύξης, φωτιστικών σωμάτων) αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων Access. Στη βάση αυτή έχουμε φτιάξει 6 πίνακες καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε ένα παράθυρο του προγράμματος.

Ο πρώτος πίνακας (σχήμα 4.2.1) ονομάζεται Locations και σ’ αυτόν αποθηκεύονται τα εξής:

- τοποθεσία του κτιρίου που μελετάμε

- διεύθυνση του κτιρίου

- όροφος που μελετάμε

- εξωτερικές θερμοκρασίες ξηρού και υγρού βολβού για χειμώνα και καλοκαίρι

- εσωτερικές θερμοκρασίες ξηρού και υγρού βολβού για χειμώνα και καλοκαίρι

- αριθμός δωματίων που υπάρχουν στον όροφο

Σχ. 4.2.1 (Locations)

Ο δεύτερος πίνακας (σχήμα 4.2.2) ονομάζεται Rooms και σ’ αυτόν αποθηκεύονται :

- οι διαστάσεις του δωματίου (μήκος, πλάτος, ύψος)

- ο αριθμός των ανθρώπων στο δωμάτιο και ο αντίστοιχος συντελεστής CLF

- η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές και οι συντελεστές CLF, LF

- αριθμός των εξωτερικών τοίχων.

Σχ 4.2.2 (Rooms)

Ο τρίτος πίνακας (σχήμα 4.2.3) ονομάζεται Walls και σ’ αυτόν αποθηκεύονται :

- οι διαστάσεις του τοίχου

- το εμβαδόν του

- ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας U

- ο συντελεστής CLTD

- το φορτίο του τοίχου για χειμώνα και καλοκαίρι όταν ο τοίχος δεν περιλαμβάνει παράθυρα, ενώ αν έχει παράθυρα τότε αποθηκεύεται μόνο ο αριθμός των παραθύρων

Σχ 4.2.3 (Walls)

Ο τέταρτος πίνακας (σχήμα 4.2.4) ονομάζεται Windows και σ’ αυτόν αποθηκεύονται :

- οι διαστάσεις των παραθύρων

- το εμβαδόν του παραθύρου

- οι συντελεστές U, CLTD, SC, SCL

- το φορτίο του παραθύρου για χειμώνα και καλοκαίρι

- το φορτίο του τοίχου για χειμώνα και καλοκαίρι

Σχ 4.2.4 (Windows)

Ο πέμπτος πίνακας (σχήμα 4.2.5) ονομάζεται Lights και σ’ αυτόν αποθηκεύονται :

- ο αριθμός των λαμπών που περιέχονται στο φωτιστικό σώμα

- η φωτεινή ροή των λαμπτήρων

- η κατανάλωση των λαμπτήρων

- ο υπολογισμός του δείκτη χώρου Κ

- ο αντίστοιχος συντελεστής χρησιμοποίησης n του φωτιστικού σώματος

- ο αμέσως μεγαλύτερος δείκτης χώρου Κ

- ο αντίστοιχος του συντελεστής χρησιμοποίησης n του φωτιστικού σώματος

- ο δείκτης συντήρησης d

- ο αριθμός των σειρών των φωτιστικών σωμάτων

- ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων ανά σειρά

- ο ολικός αριθμός των φωτιστικών σωμάτων που χρειαζόμαστε

- οι συντελεστές CLF, Ful, Fsa

- το φορτίο από τα φώτα

Σχ 4.2.5 (Lights)

Ο έκτος πίνακας (σχήμα 4.2.6) ονομάζεται Loads και περιέχει :

- τη ποσότητα φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχουμε στο δωμάτιο

- το αισθητό και λανθάνον φορτίο των ανθρώπων

- το φορτίο από το φωτισμό

- το φορτίο από τις ηλεκτρικές συσκευές

- το αισθητό και λανθάνον φορτίο λόγω εξαερισμού και διείσδυσης αέρα χειμώνα – καλοκαίρι

- το συνολικό φορτίο από τους τοίχους για χειμώνα – καλοκαίρι

- το συνολικό φορτίο από τα παράθυρα για χειμώνα – καλοκαίρι

- το τελικό φορτίο για το χειμώνα και το καλοκαίρι

Σε καθένα πίνακα αποθηκεύονται ως δείκτες για μελλοντική αναζήτηση τα στοιχεία Location, Address, Floor του κτιρίου. Επίσης στους πίνακες Rooms, Lights, Loads αποθηκεύεται ο αριθμός του δωματίου, στον πίνακα Wall αποθηκεύεται ακόμα ο αριθμός του εξωτερικού τοίχου ενώ στον πίνακα Windows αποθηκεύεται και ο αριθμός του τοίχου και ο αριθμός του παραθύρου. Στο σχήμα 4.2.7 βλέπουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ όλων των πινάκων.

Σχ 4.2.6 (Loads)

Σχ 4.2.7

4.4 Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα όροφο ενός κτιρίου με γραφεία έχουμε 4 δωμάτια και θέλουμε να υπολογίσουμε τα φορτία θέρμανσης-ψύξης καθώς και τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων που χρειαζόμαστε για κάθε δωμάτιο. Οι συνθήκες σχεδιασμού είναι :

Καλοκαίρι

- Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού Τi = 78 oF (25,55 oC) και υγρού βολβού Wi = 64 oF (17,77 oC) με σχετική υγρασία rh = 55%

- Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού Τo,m = 95 oF (35 oC) και υγρού βολβού Wo = 78 oF (25,55 oC), με σχετική υγρασία rh = 47,5%, με μέση ημερήσια θερμοκρασία Τmean = 85 oF (29,44 oC)

Χειμώνα

- Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού Τi = 72 oF (22,22 oC) και υγρού βολβού Wi = 52,78 oF (11,54 oC) με σχετική υγρασία rh = 25%

- Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού Τo,m = 32 oF (0 oC) και υγρού βολβού Wo = 29,14 oF (-1,58 oC), με σχετική υγρασία rh = 70

- Το κτίριο είναι απασχολημένο με κόσμο από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Οι τοίχοι είναι τύπου 11

Ο ρυθμός ροής αέρα  15 cfm/άτομο για κάθε δωμάτιο .

Η αισθητή θερμότητα του κάθε ατόμου ισούται με 250 Btu/h και η λανθάνουσα με 200 Btu/h όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.9.11

Δωμάτιο 1

Το πρώτο δωμάτιο έχει 2 εξωτερικούς τοίχους. Έχει μήκος 9m, πλάτος 5m και ύψος 5m.

- Όγκο : V = 9 Χ 5 Χ 5 = 225 m3 (7945,728118 ft3)

- Εμβαδόν : Α = 9 Χ 5 = 45m2 (484,373 ft2)

- Αριθμός ατόμων : N = 7

- Η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχουμε στο δωμάτιο είναι ίση με :

CFM = N X 15 = 7 X 15= 105 cfm

- Το αισθητό και λανθάνον φορτίο λόγω εξαερισμού και διείσδυσης αέρα είναι:

Το καλοκαίρι

Qsensible = 1,08 X CFM X (Τo,m - Τi) = 1,08 X 105 X (95 – 78) =

= 1927,8 Btu/h

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wo – Wi) = 0,68 X 105 X (78 – 64) =

= 999,6 Btu/h

Το χειμώνα

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wi – Wo) = 0,68 X 105 X (52,78 – 29,14) =

= 1687,896 Btu/h

- Συντελεστής CLF ατόμων : 0,91

Άρα το αισθητό φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qsensible = N X Sensible Gain X CLF = 7 Χ 250 Χ 0,91 = 1592,5 Btu/h

Το λανθάνον φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qlatent = N X Latent Gain = 7 Χ 200 = 1400 Btu/h

- Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές ισούται με 21000 Btu/h

Συντελεστές Fu = 0,2 και CLF = 0,91

Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι:

Q = 21000 X Fu X CLF = 21000 X 0,2 X 0,91 = 3822 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 1

Έχει μήκος 5m και πλάτος 5m και είναι δυτικός. Έχει ένα παράθυρο με διαστάσεις 1Χ1

- Εμβαδόν : Α = 5 Χ 5 – 1 Χ 1 = 24m2 (258,2016 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 29

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 258,2016 X 0,29 X (72 – 32) = 2995,13856 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 258,2016 X 0,29 X 29 = 2171,475456 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 1m και πλάτος 1m.

- Εμβαδόν : Α = 1 Χ 1 = 1m2 (10,763845 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 156

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 10,763845 X 0,56 X (72 – 32) = 241,1101389 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 10,763845 X 0,56 X 14 = 84,3885486 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 10,763845 X 0,75 X 156 = 1259,369922 Btu/h

QTOTAL = 84,3885486 + 1259,369922 = 1343,7584706 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 2

Έχει μήκος 9m πλάτος 5m και είναι βόρειος. Έχει ένα παράθυρο με διαστάσεις 2Χ1.

- Εμβαδόν : Α = 9 Χ 5 – 2 Χ 1 = 43m2 (462,84535 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 17

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 462,84535 X 0,29 X (72 – 32) = 5369,0061 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 462,84535 X 0,29 X 17 = 2281,8275755 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 2m και πλάτος 1m.

- Εμβαδόν : Α = 2 Χ 1 = 2m2 (21,52769 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 35

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 21,52769 X 0,56 X (72 – 32) = 482,22027 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 21,52769 X 0,56 X 14 = 168,77708 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 21,52769 X 0,75 X 35 = 565,10188 Btu/h

QTOTAL = 168,77708 + 565,10188 = 733,878968 Btu/h

- Συνολικό φορτίο παραθύρων

Το χειμώνα

Q = 482,22027 + 241,1101389 = 723,3304089 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 1343,7584706 + 733,878968 = 2077,6374386 Btu/h

- Συνολικό φορτίο τοίχων

Το χειμώνα

Q = 2995,13856 + 5369,0061 = 8364,1446 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 2171,475456 + 2281,8275755 = 4453,3030315 Btu/h

Φωτισμός

- Ε = 500 LUX

- Ful = 0,65

- Fsa = 2

- CLF = 0,9

- Το ύψος του επίπεδου εργασίας είναι 0,8m

- d = 1,35

- ροή λαμπτήρα 4000 lm

- ε = Η – 0,8 = 5 -0,8 = 4,2m

- λ = 1/5 ε = 0,84m

- hωφ = Η – (λ +1) = 5 – (0,84 +1) = 3,16

- Κ = (0,2 Χ l + 0,8 Χ b) / hωφ = (0,2 X 9 + 0,8 X 5) / 3,16 = 1,835

Από τον πίνακα για το φωτιστικό σώμα για:

Κ = 1,5 έχουμε n = 0,35 και για Κ = 2 n =0,42

Για διαφορά του Κ 0,5 έχουμε του n 0,07

Για διαφορά του Κ  0,335 έχουμε n = (0,07 X 0,335) / 0,5 = 0,0469

Οπότε n = 0,35 + 0,0469 = 0,396

- Φολ = (Ε Χ Α X d) / n = (500 X 45 X 1,35) / 0,396 = 76704,5454 lm

- Η ροή του φωτιστικού είναι ίση με : 2 Χ 4000 = 8000 lm

- Τα φωτιστικά που χρειαζόμαστε είναι : Ν = Φολ / 8000 = 9,588 = 10

- Οι σειρές των φωτιστικών που χρειαζόμαστε είναι:

- Ο αριθμός των φωτιστικών ανά σειρά είναι:

- Τα συνολικά Watt των φωτιστικών είναι:

- Το φορτίο από τα φωτιστικά είναι:

Δωμάτιο 2

Το δεύτερο δωμάτιο έχει 2 εξωτερικούς τοίχους. Έχει μήκος 11m, πλάτος 5m και ύψος 5m.

- Όγκο : V = 11 Χ 5 Χ 5 = 275 m3 (9711,44547872064 ft3)

- Εμβαδόν : Α = 11Χ 5 = 55m2 (592,0115 ft2)

- Αριθμός ατόμων : N = 10

- Η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχουμε στο δωμάτιο είναι ίση με :

CFM = N X 15 = 10 X 15=150 cfm

- Το αισθητό και λανθάνον φορτίο λόγω εξαερισμού και διείσδυσης αέρα είναι:

Το καλοκαίρι

Qsensible = 1,08 X CFM X (Τo,m - Τi) = 1,08 X 150 X (95 – 78) =

= 2754 Btu/h

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wo – Wi) = 0,68 X 150 X (78 – 64) =

= 1428 Btu/h

Το χειμώνα

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wi – Wo) = 0.68 X 150 X (52,78 – 29,14) =

= 2411,28 Btu/h

- Συντελεστής CLF ατόμων : 0,91

Άρα το αισθητό φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qsensible = N X Sensible Gain X CLF = 10 Χ 0,91 Χ 250 = 2275 Btu/h

Το λανθάνον φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qlatent = N X Latent Gain = 10 Χ 200 = 2000 Btu/h

- Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές ισούται με 30000 Btu/h

Συντελεστές Fu = 0,2 και CLF = 0,91

Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι:

Q = 30000 X Fu X CLF = 30000 X 0,2 X 0,91 = 5460 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 1

Έχει μήκος 11m και πλάτος 5m και είναι βόρειος. Έχει ένα παράθυρο με διαστάσεις 2Χ1

- Εμβαδόν : Α = 11 Χ 5 – 2 Χ 1 = 53m2 (570,48381 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 17

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 570,48381 X 0,29 X (72 – 32) = 6617,612206 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 570,48381 X 0,29 X 17 = 2812,4851833 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 2m και πλάτος 1m.

- Εμβαδόν : Α = 2 Χ 1 = 2m2 (21,52769 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 35

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 21,52769 X 0,56 X (72 – 32) = 482,220277 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 21,52769 X 0,56 X 14 = 168,777089 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 21,52769 X 0,75 X 35 = 565,10186 Btu/h

QTOTAL = 168,777089 + 565,10186 = 733,878949

Εξωτερικός τοίχος 2

Έχει μήκος 5m, πλάτος 5m και είναι ανατολικός. Έχει ένα παράθυρο με διαστάσεις 1Χ1

- Εμβαδόν : Α = 5 Χ 5 – 1 Χ 1 = 24m2 (258,2016 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 31

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 258,2016 X 0,29 X (72 – 32) = 2995,13856 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 258,2016 X 0,29 X 31 = 2321,232384 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 1m και πλάτος 1m.

- Εμβαδόν : Α = 1 Χ 1 = 1m2 (10,763845 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 148

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 10,763845 X 0,56 X (72 – 32) = 241,1101389 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 10,763845 X 0,56 X 14 = 84,3885486 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 10,763845 X 0,75 X 148 = 1194,786795 Btu/h

QTOTAL = 84,3885486 + 1194,786795 = 1279,1753436

- Συνολικό φορτίο παραθύρων

Το χειμώνα

Q = 482,22027 + 241,1101389 = 723,3304089 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 733,878949 + 1279,1753436 = 2013,0542926 Btu/h

- Συνολικό φορτίο τοίχων

Το χειμώνα

Q = 6617,612206 + 2995,13856 = 9612,750766 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 2812,4851833 + 2321,232384 = 5133,7175673 Btu/h

Φωτισμός

- Ε = 500 LUX

- Ful = 0,65

- Fsa = 2

- CLF = 0,9

- Το ύψος του επίπεδου εργασίας είναι 0,8m

- d = 1,35

- ροή λαμπτήρα 4000 lm

- ε = Η – 0,8 = 5 -0,8 = 4,2m

- λ = 1/5 ε = 0,84m

- hωφ = Η – (λ +1) = 5 – (0,84 +1) = 3,16

- Κ = (0,2 Χ l + 0,8 Χ b) / hωφ = (0,2 X 11 + 0,8 X 5) / 3,16 = 1,962

Από τον πίνακα για το φωτιστικό σώμα για:

Κ = 1,5 έχουμε n = 0,35 και για Κ = 2 n =0,42

Για διαφορά του Κ 0,5 έχουμε του n 0,07

Για διαφορά του Κ  0,462 έχουμε n = (0,07 X 0,462) / 0,5 = 0,0648

Οπότε n = 0,35 + 0,0648 = 0,414

- Φολ = (Ε Χ Α X d) / n = (500 X 55 X 1,35) / 0,414 = 89673,913 lm

- Η ροή του φωτιστικού είναι ίση με : 2 Χ 4000 = 8000 lm

- Τα φωτιστικά που χρειαζόμαστε είναι : Ν = Φολ / 8000 = 11,2 = 11

- Οι σειρές των φωτιστικών που χρειαζόμαστε είναι:

- Ο αριθμός των φωτιστικών ανά σειρά είναι:

- Τα συνολικά Watt των φωτιστικών είναι:

- Το φορτίο από τα φωτιστικά είναι:

Δωμάτιο 3

Έχει 2 εξωτερικούς τοίχους  Έχει μήκος 19m, πλάτος 11m και ύψος 5m.

- Όγκο : V = 19 Χ 11 Χ 5 = 1045 m3 (36903,492819 ft3)

- Εμβαδόν : Α = 19 Χ 11 = 209m2 (2249,6437 ft2)

- Αριθμός ατόμων : N = 15

- Η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχουμε στο δωμάτιο είναι ίση με :

CFM = N X 15 = 15 X 15 = 225 cfm

- Το αισθητό και λανθάνον φορτίο λόγω εξαερισμού και διείσδυσης αέρα είναι:

Το καλοκαίρι

Qsensible = 1,08 X CFM X (Τo,m - Τi) = 1,08 X 225 X (95 – 78) =

= 4131 Btu/h

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wo – Wi) = 0,68 X 225 X (78 – 64) =

= 2142 Btu/h

Το χειμώνα

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wi – Wo) = 0,68 X 225 X (52,78 – 29,14) =

= 3616,92 Btu/h

- Συντελεστής CLF ατόμων : 0,91

Άρα το αισθητό φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qsensible = N X Sensible Gain X CLF = 15 Χ 0,91 Χ 250 = 3412,5 Btu/h

Το λανθάνον φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qlatent = N X Latent Gain = 15 Χ 200 = 3000 Btu/h

- Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές ισούται με 50000 Btu/h

Συντελεστές Fu = 0,2 και CLF = 0,91

Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι:

Q = 50000 X Fu X CLF = 50000 X 0,2 X 0,91 = 9100 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 1

Έχει μήκος 19m, πλάτος 5m και είναι ανατολικός. Έχει ένα παράθυρο με διαστάσεις 4Χ2

- Εμβαδόν : Α = 19 Χ 5 – 4 Χ 2 = 87m2 (936,45455 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 31

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 936,45455 X 0,29 X (72 – 32) = 10862,87286 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 936,45455 X 0,29 X 31 = 8418,7264 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 4m και πλάτος 2m.

- Εμβαδόν : Α = 4 Χ 2 = 8m2 (86,11076 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 148

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 86,11076 X 0,56 X (72 – 32) = 1928,88111 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 86,11076 X 0,56 X 14 = 675,108389 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 86,11076 X 0,75 X 148 = 9558,29479 Btu/h

QTOTAL = 675,108389 + 9558,29479 = 10233,403179 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 2

Έχει μήκος 11m, πλάτος 5m και είναι νότιος.

- Εμβαδόν : Α = 11 Χ 5 = 55m2 (592,011501 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 27

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 592,011501 X 0,29 X (72 – 32) = 6867,33342 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 592,011501 X 0,29 X 27 = 4635,45 Btu/h

- Συνολικό φορτίο παραθύρων

Το χειμώνα

Q = 1928,88111 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 10233,403179  Btu/h

- Συνολικό φορτίο τοίχων

Το χειμώνα

Q = 10862,87286 + 6867,33342 = 17730,20628 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 8418,7264 + 4635,45 = 13054,1764 Btu/h

Φωτισμός

- Ε = 500 LUX

- Ful = 0,65

- Fsa = 2

- CLF = 0,9

- Το ύψος του επίπεδου εργασίας είναι 0,8m

- d = 1,35

- ροή λαμπτήρα 5100 lm

- ε = Η – 0,8 = 5 -0,8 = 4,2m

- λ = 1/5 ε = 0,84m

- hωφ = Η – (λ +1) = 5 – (0,84 +1) = 3,16

- Κ = (0,2 Χ l + 0,8 Χ b) / hωφ = (0,2 X 19 + 0,8 X 11) / 3,16 = 3,987

Από τον πίνακα για το φωτιστικό σώμα για:

Κ = 3 έχουμε n = 0,5 και για Κ = 4 n =0,55

Για διαφορά του Κ 1 έχουμε του n 0,05

Για διαφορά του Κ  0,987 έχουμε n = (0,05 X 0,987) / 1 = 0,04935

Οπότε n = 0,5 + 0,4935 = 0,54935

- Φολ = (Ε Χ Α X d) / n = (500 X 209 X 1,35) / 0,54935 = 256803,495 lm

- Η ροή του φωτιστικού είναι ίση με : 2 Χ 5100 = 10200 lm

- Τα φωτιστικά που χρειαζόμαστε είναι : Ν = Φολ / 10200 = 25,17 = 25

- Οι σειρές των φωτιστικών που χρειαζόμαστε είναι:

- Ο αριθμός των φωτιστικών ανά σειρά είναι:

- Τα συνολικά Watt των φωτιστικών είναι:

- Το φορτίο από τα φωτιστικά είναι:

Δωμάτιο 4

Έχει 2 εξωτερικούς τοίχους. Έχει μήκος 19m, πλάτος 9m και ύψος 5m.

- Όγκο : V = 19 Χ 9 Χ 5 = 855 m3 (30193,76685 ft3)

- Εμβαδόν : Α = 19 Χ 9 = 171m2 (1840,6175 ft2)

- Αριθμός ατόμων : N = 15

- Η ποσότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχουμε στο δωμάτιο είναι ίση με :

CFM = N X 15 = 15 X 15 = 225 cfm

- Το αισθητό και λανθάνον φορτίο λόγω εξαερισμού και διείσδυσης αέρα είναι:

Το καλοκαίρι

Qsensible = 1,08 X CFM X (Τo,m - Τi) = 1,08 X 225 X (95 – 78) =

= 4131 Btu/h

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wo – Wi) = 0,68 X 225 X (78 – 64) =

= 2142 Btu/h

Το χειμώνα

Qlatent = 0,68 Χ CFM Χ (Wi – Wo) = 0,68 X 225 X (52,78 – 29,14) =

= 3616,92 Btu/h

- Συντελεστής CLF ατόμων : 0,91

Άρα το αισθητό φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qsensible = N X Sensible Gain X CLF = 15 Χ 0,91 Χ 250 = 3412,5 Btu/h

Το λανθάνον φορτίο από τους ανθρώπους είναι :

Qlatent = N X Latent Gain = 15 Χ 200 = 3000 Btu/h

- Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές ισούται με 50000 Btu/h

Συντελεστές Fu = 0,2 και CLF = 0,91

Η θερμότητα από τις ηλεκτρικές συσκευές είναι:

Q = 50000 X Fu X CLF = 50000 X 0,2 X 0,91 = 9100 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 1

Έχει μήκος 9m, πλάτος 5m και είναι νότιος. Έχει ένα παράθυρο με διαστάσεις 2Χ2

- Εμβαδόν : Α = 9 Χ 5 – 2 Χ 2 = 41m2 (441,31766 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 27

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 441,31766 X 0,29 X (72 – 32) = 5119,2849 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 441,31766 X 0,29 X 27 = 3455,51731 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 2m και πλάτος 2m.

- Εμβαδόν : Α = 2 Χ 2 = 4m2 (43,05538 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 79

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 43,05538 X 0,56 X (72 – 32) = 964,4405 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 43,05538 X 0,56 X 14 = 337,5541 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 43,05538 X 0,75 X 79 = 2551,03138 Btu/h

QTOTAL = 337,5541 + 2551,03138 = 2888.58548 Btu/h

Εξωτερικός τοίχος 2

Έχει μήκος 19m, πλάτος 5m και είναι δυτικός  Έχει δύο παράθυρα με διαστάσεις 2Χ2 και 2Χ2

- Εμβαδόν : Α = 19 Χ 5 – 2 Χ 2 – 2 Χ 2  = 87m2 (936,45455 ft2)

- Συντελεστή U = 0,29 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 28

Το φορτίο του τοίχου είναι:

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 936,45455 X 0,29 X (72 – 32) = 10862,87286 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 936,45455 X 0,29 X 28 = 7604,010946 Btu/h

Παράθυρο 1

Το παράθυρο έχει μήκος 2m και πλάτος 2m.

- Εμβαδόν : Α = 2 Χ 2 = 4m2 (43,055381 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 156

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 43,055381 X 0,56 X (72 – 32) = 964,44055 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 43,055381 X 0,56 X 14 = 337,55419 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 43,055381 X 0,75 X 156 = 5037,47968 Btu/h

QTOTAL = 337,55419 + 5037,47968 = 5375,03387 Btu/h

Παράθυρο 2

Το παράθυρο έχει μήκος 2m και πλάτος 2m.

- Εμβαδόν : Α = 2 Χ 2 = 4m2 (43,055381 ft2)

- Συντελεστή U = 0,56 Btu / h ft2 oF

- Συντελεστή CLTD = 14

- Συντελεστή SC = 0,75

- Συντελεστή SCL = 156

Το φορτίο του παραθύρου είναι :

Το χειμώνα

Q = A X U X (Τi – To) = 43,055381 X 0,56 X (72 – 32) = 964,44055 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = A X U X CLTD = 43,055381 X 0,56 X 14 = 337,55419 Btu/h

Q = A X SC X SCL = 43,055381 X 0,75 X 156 = 5037,47968 Btu/h

QTOTAL = 337,55419 + 5037,47968 = 5375,03387 Btu/h

- Συνολικό φορτίο παραθύρων

Το χειμώνα

Q = 964,4405 + 964,44055 + 964,44055  = 2893,3215  Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 2888.58548 + 5375,03387 + 5375,03387 = 13638,65322Btu/h

- Συνολικό φορτίο τοίχων

Το χειμώνα

Q = 5119,2849 + 10862,87286 = 15982,15776 Btu/h

Το καλοκαίρι

Q = 3455,51731 + 7604,010946 = 11059,528256 Btu/h

Φωτισμός

- Ε = 500 LUX

- Ful = 0,65

- Fsa = 2

- CLF = 0,9

- Το ύψος του επίπεδου εργασίας είναι 0,8m

- d = 1,35

- ροή λαμπτήρα 5100 lm

- ε = Η – 0,8 = 5 -0,8 = 4,2m

- λ = 1/5 ε = 0,84m

- hωφ = Η – (λ +1) = 5 – (0,84 +1) = 3,16

- Κ = (0,2 Χ l + 0,8 Χ b) / hωφ = (0,2 X 19 + 0,8 X 9) / 3,16 = 3,481

Από τον πίνακα για το φωτιστικό σώμα για:

Κ = 3 έχουμε n = 0,5 και για Κ = 4 n =0,55

Για διαφορά του Κ 1 έχουμε του n 0,05

Για διαφορά του Κ  0,481 έχουμε n = (0,05 X 0,481) / 1 = 0,024

Οπότε n = 0,5 + 0,024 = 0,524

- Φολ = (Ε Χ Α X d) / n = (500 X 171 X 1,35) / 0,524 = 220276,7175 lm

- Η ροή του φωτιστικού είναι ίση με : 2 Χ 5100 = 10200 lm

- Τα φωτιστικά που χρειαζόμαστε είναι : Ν = Φολ / 10200 = 21,595 = 22

- Οι σειρές των φωτιστικών που χρειαζόμαστε είναι:

- Ο αριθμός των φωτιστικών ανά σειρά είναι:

- Τα συνολικά Watt των φωτιστικών είναι:

- Το φορτίο από τα φωτιστικά είναι:

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω δεδομένων στο πρόγραμμα υπολογισμού φορτίων θέρμανσης- ψύξης και φωτιστικών δίνονται στο παράρτημα Δ.

Συμπεράσματα

Στηριζόμενη στη μέθοδο CLTD/SCL/CLF, η οποία αναπτύχθηκε από τον ASHRAE, η διπλωματική αυτή εργασία είχε στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος υπολογισμού της κλιματιστικής μονάδας ενός χώρου. Επιπλέον, υπολογίστηκε ο απαιτούμενος φωτισμός του χώρου. Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κάθε χώρου δημιουργώντας στον άνθρωπο τόσο μέσω του φωτισμού όσο και του κλιματισμού ένα ευχάριστο περιβάλλον, το οποίο είναι απαραίτητο για αποδοτικότερη εργασία. Προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηστικότητα και αξιοπιστία του προγράμματος πήραμε ως παράδειγμα τον όροφο ενός κτιρίου αποτελούμενο από 4 δωμάτια. Στόχος μας ήταν ο υπολογισμός των φορτίων θέρμανσης-ψύξης καθώς και του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων που χρήζει κάθε δωμάτιο. Ο υπολογισμός αυτός συμπεριέλαβε τα εσωτερικά φορτία του κτιρίου:

- αριθμό ανθρώπων

- ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στο χώρο

- φωτισμό

και τα εξωτερικά φορτία:

- τοίχους

- παράθυρα

- εξαερισμό – διείσδυση αέρα

Η αξιοπιστία του προγράμματος προκύπτει από την σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των θεωρητικών υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν παραπάνω και αυτών του προγράμματος που παραβάλλονται στο παράρτημα Δ, όπου και διαπιστώνεται η απόλυτη ταύτιση τους.

Παράρτημα Α

| Πίνακας A.1 |
| --- |
|  | Roof CLTD |
| Roof No. | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | 0 | 13 | 29 | 45 | 60 | 73 | 83 | 88 | 88 | 83 | 73 | 60 | 43 | 26 | 15 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -4 | 4 | 17 | 32 | 48 | 62 | 74 | 82 | 86 | 85 | 80 | 70 | 56 | 39 | 25 | 15 | 9 | 5 |
| 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | -2 | 0 | 5 | 13 | 24 | 35 | 47 | 57 | 66 | 72 | 74 | 73 | 67 | 59 | 48 | 38 | 30 | 23 | 17 |
| 4 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | 0 | 7 | 17 | 29 | 42 | 54 | 65 | 73 | 77 | 78 | 74 | 67 | 56 | 45 | 34 | 24 |
| 5 | 21 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | 31 | 41 | 51 | 60 | 66 | 69 | 69 | 65 | 59 | 51 | 42 | 34 | 27 |
| 8 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 53 | 56 | 57 | 56 | 52 | 48 | 43 | 38 | 33 |
| 9 | 32 | 26 | 21 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 | 45 | 53 | 59 | 63 | 64 | 63 | 58 | 52 | 45 | 38 |
| 10 | 37 | 32 | 27 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 30 | 37 | 44 | 50 | 55 | 57 | 58 | 56 | 52 | 47 | 42 |
| 13 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 |
| 14 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 |

| Πίνακας Α.2 WALL CLTD |
| --- |
| Wall Face | Wall Number 1 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 1 | 0 | –1 | –2 | –3 | –1 | 7 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 17 | 11 | 7 | 5 | 3 |
| NE | 1 | 0 | –1 | –2 | –3 | 2 | 24 | 42 | 47 | 43 | 35 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| E | 1 | 0 | –1 | –2 | –2 | 2 | 28 | 51 | 62 | 64 | 59 | 48 | 36 | 31 | 30 | 30 | 28 | 25 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| SE | 1 | 0 | –1 | –2 | –3 | 0 | 15 | 32 | 46 | 55 | 58 | 56 | 49 | 39 | 33 | 31 | 28 | 25 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| S | 1 | 0 | –1 | –2 | –3 | –2 | 0 | 4 | 11 | 21 | 33 | 43 | 50 | 52 | 50 | 44 | 34 | 27 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| SW | 2 | 0 | –1 | –2 | –2 | –2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | 25 | 39 | 53 | 64 | 70 | 69 | 61 | 45 | 24 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| W | 2 | 1 | –1 | –2 | –2 | –2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 27 | 42 | 59 | 73 | 80 | 79 | 62 | 32 | 16 | 9 | 6 | 3 |
| NW | 2 | 0 | –1 | –2 | –2 | –2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 38 | 50 | 61 | 64 | 55 | 29 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| Wall Face | Wall Number 2 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 5 | 3 | 2 | 0 | –1 | –2 | –1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 |
| NE | 5 | 3 | 2 | 0 | –1 | –2 | 2 | 13 | 26 | 36 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| E | 5 | 3 | 2 | 0 | –1 | –1 | 2 | 15 | 32 | 47 | 55 | 57 | 52 | 44 | 38 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| SE | 5 | 3 | 2 | 0 | –1 | –2 | 0 | 8 | 20 | 33 | 43 | 50 | 53 | 51 | 45 | 39 | 35 | 31 | 28 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| S | 5 | 3 | 2 | 0 | –1 | –2 | –2 | –1 | 2 | 7 | 14 | 24 | 33 | 42 | 47 | 48 | 46 | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 | 11 | 8 |
| SW | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | –1 | –2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 20 | 30 | 41 | 53 | 61 | 65 | 62 | 53 | 39 | 27 | 17 | 11 |
| W | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | –1 | –2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 23 | 33 | 46 | 59 | 69 | 73 | 66 | 50 | 34 | 22 | 14 |
| NW | 8 | 4 | 2 | 1 | –1 | –2 | –2 | –1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 32 | 41 | 51 | 57 | 54 | 42 | 29 | 19 | 12 |

| Wall Face | Wall Number 3 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| NE | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 26 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| E | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 33 | 42 | 47 | 47 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| SE | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | 32 | 39 | 44 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| S | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 24 | 31 | 38 | 41 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 | 22 | 17 | 14 | 11 |
| SW | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 21 | 30 | 40 | 49 | 55 | 57 | 54 | 45 | 36 | 28 | 21 | 16 |
| W | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 24 | 34 | 45 | 56 | 63 | 63 | 54 | 43 | 33 | 25 | 19 |
| NW | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 48 | 50 | 44 | 35 | 27 | 21 | 16 |
| Wall Face | Wall Number 4 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 22 | 19 | 15 |
| NE | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 21 | 29 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 |
| E | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 27 | 38 | 45 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| SE | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 27 | 36 | 43 | 46 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| S | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | –1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 20 | 28 | 35 | 41 | 43 | 42 | 39 | 35 | 30 | 24 | 19 | 15 |
| SW | 18 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 27 | 36 | 46 | 53 | 57 | 57 | 51 | 42 | 33 | 25 |
| W | 21 | 15 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 | 51 | 60 | 64 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| NW | 18 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 30 | 37 | 45 | 49 | 48 | 41 | 33 | 25 |

| Wall Face | Wall Number 5 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| NE | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| E | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | 33 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| SE | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 25 | 32 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| S | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | 25 | 31 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| SW | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 25 | 33 | 40 | 46 | 49 | 48 | 44 | 38 | 32 | 26 |
| W | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 28 | 37 | 45 | 52 | 54 | 50 | 44 | 37 | 30 |
| NW | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 40 | 42 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Wall Face | Wall Number 6 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 |
| NE | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| E | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 18 | 25 | 31 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| SE | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| S | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| SW | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 24 | 31 | 37 | 42 | 44 | 43 | 40 | 35 | 31 | 27 |
| W | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | 35 | 42 | 47 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| NW | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 21 | 26 | 32 | 36 | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 |

| Wall Face | Wall Number 7 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| NE | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| E | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| SE | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| S | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| SW | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
| W | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 |
| NW | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 33 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 |

Ο αριθμός 8 αντιστοιχεί στην μη ύπαρξη τοίχου στο δωμάτιο κατά συνέπεια δεν υπάρχει πίνακας.

| Wall Face | Wall Number 9 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| NE | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 |
| E | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 19 | 26 | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 |
| SE | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 31 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 |
| S | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 | 34 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 |
| SW | 31 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 26 | 33 | 39 | 43 | 45 | 44 | 40 | 36 |
| W | 35 | 30 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 30 | 37 | 44 | 48 | 48 | 45 | 41 |
| NW | 29 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 37 | 38 | 36 | 33 |
| Wall Face | Wall Number 10 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| NE | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| E | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 14 | 20 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 |
| SE | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 |
| S | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 |
| SW | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 41 | 42 | 41 | 38 | 35 |
| W | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 | 37 | 42 | 45 | 45 | 42 | 39 |
| NW | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 | 36 | 34 | 31 |

| Wall Face | Wall Number 11 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| NE | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| E | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| SE | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| S | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 |
| SW | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 |
| W | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 23 | 28 | 33 | 37 | 39 | 38 | 36 | 33 |
| NW | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 |
| Wall Face | Wall Number 12 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| NE | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| E | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| SE | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 |
| S | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| SW | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 |
| W | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 35 | 37 | 36 | 35 | 33 |
| NW | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 |

| Wall Face | Wall Number 13 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| NE | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| E | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 |
| SE | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| S | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| SW | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| W | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 |
| NW | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Wall Face | Wall Number 14 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| NE | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| E | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| SE | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| S | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| SW | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| W | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| NW | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |

| Wall Face | Wall Number 15 |
| --- | --- |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| NE | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| E | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 |
| SE | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 27 |
| S | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 |
| SW | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 39 | 39 | 37 |
| W | 39 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 41 | 42 | 41 |
| NW | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 |
| Wall Face | Wall Number 16 |
|  | Hour |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| NE | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| E | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 |
| SE | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 |
| S | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 |
| SW | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 33 | 35 | 35 | 34 |
| W | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 37 |
| NW | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 30 |

| Συντελεστής SC |
| --- |
| Glazing System |
| Glass | Center | Center |
| Thick, | Glazing | Glazing |
| ID in. | VT | SC |
| Uncoated Single Glazing |
| la 1/8 Clear | 0.90 | 1.00 |
| lb 1/4 Clear | 0.89 | 0.94 |
| lc 1/8 Bronze | 0.68 | 0.85 |
| Id 1/4 Bronze | 0.55 | 0.73 |
| le 1/8 Green | 0.82 | 0.82 |
| If 1/4 Green | 0.74 | 0.68 |
| lg 1/8 Gray | 0.62 | 0.82 |
| lh 1/4 Gray | 0.43 | 0.65 |
| li 1/4 Bluegreen | 0.75 | 0.72 |
| Reflective Single Glazing |
| lj 1/4 SS on CLR 8% | 0.08 | 0.22 |
| Ik 1/4 SS on CLR 14% | 0.14 | 0.29 |
| 11 1/4 SS on CLR 20% | 0.20 | 0.36 |
| lm 1/4 SS on GRN 14% | 0.12 | 0.29 |
| In 1/4 TI on CLR 20% | 0.20 | 0.34 |
| lo 1/4 TI on CLR 30% | 0.30 | 0.45 |
| Uncoated Double Glazing |
| 5a 1/8 CLR CLR | 0.81 | 0.87 |
| 5b 1/4 CLR CLR | 0.78 | 0.81 |
| 5c 1/8 BRZ CLR | 0.62 | 0.72 |
| 5d 1/4 BRZ CLR | 0.48 | 0.59 |
| 5e 1/8 GRN CLR | 0.74 | 0.70 |
| 5f 1/4 GRN CLR | 0.66 | 0.54 |
| 5g 1/8 GRY CLR | 0.56 | 0.69 |
| 5h 1/4 GRY CLR | 0.40 | 0.51 |
| 5i 1/4 BLUGRN CLR | 0.67 | 0.58 |
| 5j 1/4 HI-P GRN CLR | 0.59 | 0.46 |
| Συντελεστής SC |
| Glazing System |
| Glass | Center | Center |
| Thick, | Glazing | Glazing |
| ID in. | VT | SC |
| Reflective Double Glazing |
| 5k 1/4 SS on CLR 8%,CLR | 0.07 | 0.15 |
| 51 1/4 SS on CLR 14%, CLR | 0.13 | 0.20 |
| 5m 1/4 SS on CLR 20%, CLR | 0.18 | 0.26 |
| 5n 1/4 SS on GRN 14%, CLR | 0.11 | 0.18 |
| 5o 1/4 TI on CLR 20%, CLR | 0.18 | 0.24 |
| 5p 1/4 TI on CLR 30%, CLR | 0.27 | 0.33 |
| Low-e Double Glazing, e = 0.2 on Surface 2 |
| 17a 1/8 LE CLR | 0.76 | 0.76 |
| 17b 1/4 LE CLR | 0.73 | 0.70 |
| Low-e Double Glazing, e = 0.2 on Surface 3 |
| 17c 1/8 CLR LE | 0.76 | 0.81 |
| 17d 1/4 CLR LE | 0.73 | 0.75 |
| 17e 1/8 BRZ LE | 0.58 | 0.66 |
| 17f 1/4 BRZ LE | 0.45 | 0.52 |
| 17g 1/8 GRN LE | 0.70 | 0.63 |
| 17h 1/4 GRN LE | 0.61 | 0.48 |
| 17i 1/8 GRY LE | 0.53 | 0.63 |
| 17j 1/4 GRY LE | 0.37 | 0.46 |
| 17k 1/4 BLUGRN LE | 0.62 | 0.52 |
| 171 1/4 HI-P GRN LE | 0.55 | 0.40 |
| Low-e Double Glazing, e = 0.1 on Surface 2 |
| 21a 1/8 LECLR | 0.75 | 0.62 |
| 21b 1/4 LECLR | 0.72 | 0.59 |
| 211 1/4 HI-P GRN W/LE CLR | 0.57 | 0.36 |
| Low-e Double Glazing, e = 0.1 on Surface 3 |
| 21c 1/8 CLRLE | 0.75 | 0.69 |
| 2Id 1/4 CLRLE | 0.72 | 0.66 |
| 21e 1/8 BRZLE | 0.57 | 0.56 |
| 21f 1/4 BRZ LE | 0.45 | 0.45 |
| 21g 1/8 GRNLE | 0.68 | 0.57 |
| 21h 1/4 GRNLE | 0.61 | 0.45 |
| 21i 1/8 GRY LE | 0.52 | 0.53 |
| 21j 1/4 GRY LE | 0.37 | 0.40 |
| 21k 1/4 BLUGRN LE | 0.62 | 0.48 |

Πίνακας Α.3

| Πίνακας Α.4 Glass SCL |
| --- |
| Glass Face | Zone Type A |
|  | Hour Solar Time |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 39 | 36 | 31 | 31 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 129 | 134 | 112 | 75 | 55 | 48 | 44 | 40 | 37 | 32 | 26 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 157 | 185 | 183 | 154 | 106 | 67 | 53 | 45 | 39 | 33 | 26 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 95 | 131 | 150 | 150 | 131 | 97 | 63 | 49 | 41 | 34 | 27 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 25 | 41 | 64 | 85 | 97 | 96 | 84 | 63 | 42 | 31 | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 64 | 101 | 133 | 151 | 152 | 133 | 93 | 35 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 65 | 114 | 158 | 187 | 192 | 156 | 57 | 27 | 13 | 6 | 3 | 2 |
| NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 50 | 84 | 121 | 143 | 130 | 46 | 22 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| Hor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 69 | 120 | 169 | 211 | 241 | 257 | 259 | 245 | 217 | 176 | 125 | 70 | 29 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Glass Face | Zone Type B |
|  | Hour Solar Time |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 28 | 32 | 35 | 37 | 38 | 37 | 35 | 32 | 31 | 35 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| NE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | 109 | 116 | 101 | 73 | 58 | 52 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 23 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| E | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | 133 | 159 | 162 | 143 | 105 | 74 | 63 | 55 | 48 | 41 | 34 | 25 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| SE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 81 | 112 | 131 | 134 | 122 | 96 | 69 | 58 | 49 | 42 | 35 | 26 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| S | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 21 | 36 | 56 | 74 | 86 | 87 | 79 | 63 | 46 | 37 | 27 | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| SW | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 22 | 27 | 31 | 36 | 58 | 89 | 117 | 135 | 138 | 126 | 94 | 46 | 31 | 21 | 15 | 11 | 8 |
| W | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 27 | 31 | 35 | 37 | 59 | 101 | 139 | 166 | 173 | 147 | 66 | 43 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| NW | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | 37 | 37 | 46 | 76 | 108 | 128 | 119 | 51 | 33 | 22 | 16 | 11 | 8 |
| Hor | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 22 | 60 | 104 | 147 | 185 | 214 | 233 | 239 | 232 | 212 | 180 | 137 | 90 | 53 | 37 | 27 | 19 | 14 | 11 |

| Glass Face | Zone Type C |
| --- | --- |
|  | Hour Solar Time |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 29 | 29 | 34 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| NE | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 75 | 106 | 107 | 88 | 61 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | 31 | 25 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| E | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 83 | 130 | 148 | 145 | 124 | 89 | 62 | 56 | 52 | 47 | 43 | 37 | 30 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| SE | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 45 | 82 | 107 | 121 | 121 | 107 | 82 | 59 | 51 | 47 | 42 | 36 | 29 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| S | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 18 | 23 | 36 | 54 | 70 | 79 | 79 | 70 | 54 | 40 | 33 | 26 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| SW | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 21 | 26 | 29 | 33 | 36 | 57 | 86 | 110 | 124 | 125 | 111 | 80 | 37 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| W | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 17 | 22 | 27 | 31 | 34 | 36 | 37 | 59 | 98 | 132 | 153 | 156 | 128 | 50 | 35 | 28 | 24 | 21 | 19 |
| NW | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 44 | 73 | 102 | 118 | 107 | 39 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| Hor | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 34 | 68 | 107 | 144 | 175 | 199 | 212 | 215 | 207 | 189 | 160 | 123 | 83 | 53 | 44 | 38 | 34 | 30 | 27 |
| Glass Face | Zone Type D |
|  | Hour Solar Time |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 29 | 32 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| NE | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 63 | 87 | 90 | 77 | 58 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 29 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
| E | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 70 | 107 | 123 | 124 | 110 | 85 | 65 | 60 | 57 | 53 | 48 | 43 | 37 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| SE | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 39 | 68 | 90 | 102 | 104 | 95 | 78 | 60 | 55 | 51 | 47 | 42 | 35 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| S | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 17 | 21 | 32 | 46 | 59 | 67 | 69 | 63 | 52 | 41 | 36 | 30 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
| SW | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 51 | 74 | 94 | 106 | 109 | 100 | 78 | 45 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 |
| W | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 53 | 84 | 112 | 130 | 135 | 116 | 57 | 46 | 39 | 35 | 31 | 28 |
| NW | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 41 | 64 | 87 | 101 | 94 | 42 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 |
| Hor | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 38 | 64 | 95 | 124 | 150 | 171 | 185 | 191 | 188 | 176 | 156 | 128 | 96 | 72 | 63 | 56 | 50 | 45 | 41 |

|  | Πίνακας Α5 People CLF |
| --- | --- |
| Hours in Space | Number of Hours after Entry into Space or Equipment Turned On |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Zone Type A |
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 | 0.75 | 0.88 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.75 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.75 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.75 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.75 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.75 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.76 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | 0.77 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
|  | Zone Type B |
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 | 0.65 | 0.74 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
|  | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
|  | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
|  | Zone Type C |
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 | 0.60 | 0.68 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.60 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.61 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
|  | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
|  | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
|  | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
|  | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
|  | Zone Type D |
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 | 0.59 | 0.67 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
|  | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
|  | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
|  | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
|  | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |

| Πίνακας Α.6 Lights CLF |
| --- |
| Hours Lights On | Number of Hours after Lights Turned On |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Zone Type A |
| 8 h | 0.85 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10 h | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12 h | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 h | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 16 h | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|  | Zone Type B |
| 8 h | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 10 h | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12 h | 0.76 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.24 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14 h | 0.76 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 16 h | 0.77 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
|  | Zone Type C |
| 8 h | 0.72 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10 h | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 12 h | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 14 h | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 16 h | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
|  | Zone Type D |
| 8 h | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 10 h | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 12 h | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 14 h | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| 16 h | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |

|  | Πίνακας Α.7 Electrical Appliances CLF |
| --- | --- |
| H | Number of Hours after Equipment Turned On |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Zone Type A |
| 2 | 0.64 | 0.83 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.64 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.64 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.64 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.64 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.34 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 12 | 0.64 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | 0.66 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 16 | 0.66 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 18 | 0.67 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
|  | Zone Type B |
| 2 | 0.50 | 0.63 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.50 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.50 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.41 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8 | 0.50 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 0.50 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.47 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 12 | 0.51 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.49 | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 14 | 0.53 | 0.66 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.50 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 16 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.50 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| 18 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
|  | Zone Type C |
| 2 | 0.43 | 0.54 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.43 | 0.54 | 0.63 | 0.70 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | 0.44 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | 0.44 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10 | 0.46 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 12 | 0.47 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.53 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 14 | 0.50 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 16 | 0.54 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| 18 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.56 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.24 |
|  | Zone Type D |
| 2 | 0.41 | 0.53 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | 0.44 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 8 | 0.46 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.43 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 10 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.47 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 12 | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.50 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| 14 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 16 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| 18 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

Γ1

Option Explicit

Dim intResponse As Integer

Private Sub cmdNext_Click()

frmDiplomatiki.Hide

Unload frmRooms

Load frmRooms

frmRooms.Show

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

dtaLocation.Recordset.Update

cmdNext.Enabled = True

End Sub

Private Sub Form_Load()

cmdSave.Enabled = True

dtaLocation.Recordset.AddNew

intI = 1

intY = 1

intZ = 1

strLocation = ""

strAddress = ""

intFloor = 0

txtLocation.Text = ""

txtAddress.Text = ""

txtFloor.Text = ""

txtNumberOfRooms.Text = ""

txtWinterDryBulbTemperature.Text = ""

txtWinterWetBulbTemperature.Text = ""

txtSummerDryBulbTemperature.Text = ""

txtSummerWetBulbTemperature.Text = ""

txtSummerMeanTemperature.Text = “”

End Sub

Private Sub txtAddress_Change()

strAddress = txtAddress.Text

End Sub

Private Sub txtFloor_Change()

intFloor = Val(txtFloor.Text)

End Sub

Private Sub txtLocation_Change()

strLocation = txtLocation.Text

End Sub

Private Sub txtNumberOfRooms_Change()

intNumberOfRooms = Val(txtNumberOfRooms.Text)

End Sub

Private Sub txtSummerDryBulbTemperature_LostFocus()

sngOutsideSummerDryBulb = Val(txtSummerDryBulbTemperature.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtSummerInsideDry_Change()

sngInsideSummerDryBulb = Val(txtSummerInsideDry.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtSummerInsideWet_Change()

sngInsideSummerWetBulb = Val(txtSummerInsideWet.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtSummerMeanTemperature_Change()

sngSummerMeanTemperature = Val(txtSummerMeanTemperature.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtSummerWetBulbTemperature_LostFocus()

sngOutsideSummerWetBulb = Val(txtSummerWetBulbTemperature.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtWinterDryBulbTemperature_LostFocus()

sngOutsideWinterDryBulb = Val(txtWinterDryBulbTemperature.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtWinterInsideDry_Change()

sngInsideWinterDryBulb = Val(txtWinterInsideDry.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtWinterInsideWet_Change()

sngInsideWinterWetBulb = Val(txtWinterInsideWet.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Private Sub txtWinterWetBulbTemperature_LostFocus()

sngOutsideWinterWetBulb = Val(txtWinterWetBulbTemperature.Text) * 1.8 + 32

End Sub

Γ2

Private Sub cmdLights_Click()

frmRooms.Hide

Unload frmLights

Load frmLights

frmLights.Show

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

dtaRooms.Recordset.Update

If intNumberOfExternalWalls > 0 Then

cmdWallDimensions.Enabled = True

Else

cmdLights.Enabled = True

End If

End Sub

Private Sub cmdWallDimensions_Click()

frmRooms.Hide

Unload frmExternalWalls

Load frmExternalWalls

frmExternalWalls.Show

End Sub

Private Sub Form_Load()

cmdSave.Enabled = True

dtaRooms.Recordset.AddNew

txtAmplitude.Text = ""

txtAppliancesCLF.Text = ""

txtAppliancesLoadFactor.Text = ""

txtElectricalAppliances.Text = ""

txtHeight.Text = ""

txtLength.Text = ""

txtNumberOfExternalWalls.Text = ""

txtNumberOfPeople.Text = ""

txtPeopleCLF.Text = ""

intY = 1

intRoomNumber = intI

txtLocation.Text = strLocation

txtAddress.Text = strAddress

txtFloor.Text = intFloor

txtRoomNumber.Text = intRoomNumber

End Sub

Private Sub txtAmplitude_Change()

sngRoomAmplitude = Val(txtAmplitude.Text) * 3.28083

End Sub

Private Sub txtAppliancesCLF_Change()

sngAppliancesCLF = Val(txtAppliancesCLF.Text)

End Sub

Private Sub txtAppliancesLoadFactor_Change()

sngAppliancesLoadFactor = Val(txtAppliancesLoadFactor.Text)

End Sub

Private Sub txtElectricalAppliances_Change()

sngElectricalAppliances = Val(txtElectricalAppliances.Text)

End Sub

Private Sub txtHeight_Change()

sngRoomHeight = Val(txtHeight.Text) * 3.28083

End Sub

Private Sub txtLength_Change()

sngRoomLength = Val(txtLength.Text) * 3.28083

End Sub

Private Sub txtNumberOfExternalWalls_Change()

intNumberOfExternalWalls = Val(txtNumberOfExternalWalls.Text)

End Sub

Private Sub txtNumberOfPeople_Change()

intNumberOfPeople = Val(txtNumberOfPeople.Text)

End Sub

Private Sub txtPeopleCLF_Change()

sngPeopleCLF = Val(txtPeopleCLF.Text)

End Sub

Γ3

Option Explicit

Public sngWallLength As Single

Public sngWallAmplitude As Single

Private Sub cmdNext_Click()

If intY > intNumberOfExternalWalls Then

Unload frmExternalWalls

frmExternalWalls.Hide

Unload frmLights

Load frmLights

frmLights.Show

Else

Unload frmExternalWalls

Load frmExternalWalls

frmExternalWalls.Show

End If

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

dtaWalls.Recordset.Update

If intNumberOfWindows > 0 Then

cmdWindowsDimensions.Enabled = True

Else

cmdNext.Enabled = True

End If

End Sub

Private Sub cmdWallArea_Click()

sngWallArea = sngWallLength * sngWallAmplitude

txtWallArea.Text = Val(txtWallLength.Text) * Val(txtWallAmplitude.Text)

End Sub

Private Sub cmdWallHeatLoad_Click()

intY = intY + 1

'Gia Summer

sngWallHeatLoad = sngWallArea * sngWallCoefficient * (sngWallCLTD +

(78 - sngInsideSummerDryBulb) +    (sngSummerMeanTemperature - 85))

txtWallHeatLoad.Text = sngWallHeatLoad

sngWallsHeatLoads = sngWallsHeatLoads + sngWallHeatLoad

'Gia Winter

sngWinterWallHeatLoad = sngWallArea * sngWallCoefficient *

(sngInsideWinterDryBulb – sngOutsideWinterDryBulb)

txtWinterWallHeatLoad.Text = sngWinterWallHeatLoad

sngWinterWallsHeatLoads=sngWinterWallsHeatLoads + sngWinterWallHeatLoad

End Sub

Private Sub cmdWindowsDimensions_Click()

frmExternalWalls.Hide

Unload frmWindows

Load frmWindows

frmWindows.Show

End Sub

Private Sub Form_Load()

cmdSave.Enabled = True

dtaWalls.Recordset.AddNew

intZ = 1

intWallNumber = intY

txtLocation.Text = strLocation

txtAddress.Text = strAddress

txtFloor.Text = intFloor

txtRoomNumber.Text = intRoomNumber

txtWallNumber.Text = intWallNumber

txtNumberOfWindows.Text = ""

txtWallAmplitude.Text = ""

txtWallCLTD.Text = ""

txtWallCoefficient.Text = ""

txtWallLength.Text = ""

fraWallHeatLoad.Enabled = False

cmdWallHeatLoad.Enabled = False

txtWinterWallHeatLoad.Enabled = False

txtWallHeatLoad.Enabled = False

If intY > intNumberOfExternalWalls Then

cmdNext.Enabled = True

txtNumberOfWindows.Enabled = False

txtWallAmplitude.Enabled = False

txtWallCoefficient.Enabled = False

txtWallLength.Enabled = False

End If

End Sub

Private Sub txtNumberOfWindows_Change()

intNumberOfWindows = Val(txtNumberOfWindows.Text)

If intNumberOfWindows = 0 Then

fraWallHeatLoad.Enabled = True

cmdWallHeatLoad.Enabled = True

txtWinterWallHeatLoad.Enabled = True

txtWallHeatLoad.Enabled = True

End If

End Sub

Private Sub txtWallAmplitude_Change()

sngWallAmplitude = Val(txtWallAmplitude.Text) * 3.28083

End Sub

Private Sub txtWallCLTD_Change()

sngWallCLTD = Val(txtWallCLTD.Text)

End Sub

Private Sub txtWallCoefficient_Change()

sngWallCoefficient = Val(txtWallCoefficient.Text)

End Sub

Private Sub txtWallLength_Change()

sngWallLength = Val(txtWallLength.Text) * 3.28083

End Sub

Γ4

Option Explicit

Public sngWindowHeatLoad As Single

Public sngWinterWindowHeatLoad As Single

Public sngWindowLength As Single

Public sngWindowAmplitude As Single

Public sngWindowShading As Single

Public sngSolarCoolingLoadFactor As Single

Public sngWindowCoefficient As Single

Public sngWindowCLTD As Single

Public sngWindowArea As Single

Private Sub cmdNext_Click()

If intZ = intNumberOfWindows Then

Unload frmWindows

frmWindows.Hide

intY = intY + 1

If intY > intNumberOfExternalWalls Then

Unload frmLights

Load frmLights

frmLights.Show

Else

Unload frmExternalWalls

Load frmExternalWalls

frmExternalWalls.Show

End If

Else

intZ = intZ + 1

Unload frmWindows

Load frmWindows

frmWindows.Show

End If

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

dtaWindows.Recordset.Update

cmdNext.Enabled = True

End Sub

Private Sub cmdWindowArea_Click()

sngWindowArea = sngWindowLength * sngWindowAmplitude

txtWindowArea.Text=Val(txtWindowLength.Text) * Val(txtWindowAmplitude.Text)

sngWallArea = sngWallArea - sngWindowArea

End Sub

Private Sub cmdWindowLoad_Click()

'Gia Summer

sngWindowHeatLoad = (sngWindowArea * sngWindowShading *

sngSolarCoolingLoadFactor) + (sngWindowArea *

sngWindowCoefficient * (sngWindowCLTD + (78 -

sngInsideSummerDryBulb)+ (sngSummerMeanTemperature  - 85)))

sngWindowsHeatLoads = sngWindowsHeatLoads + sngWindowHeatLoad

txtWindowLoad.Text = sngWindowHeatLoad

txtSummerWindowLoad.Text = sngWindowArea * sngWindowCoefficient *

(sngWindowCLTD+(78- sngInsideSummerDryBulb)  + (sngSummerMeanTemperature - 85))

txtSummerSolarLoad.Text = sngWindowArea * sngWindowShading *

sngSolarCoolingLoadFactor

'Gia Winter

sngWinterWindowHeatLoad = sngWindowArea * sngWindowCoefficient *

(sngInsideWinterDryBulb – sngOutsideWinterDryBulb)

sngWinterWindowsHeatLoads = sngWinterWindowsHeatLoads +

sngWinterWindowHeatLoad

txtWinterWindowsHeatLoads.Text = sngWinterWindowHeatLoad

If intZ = intNumberOfWindows Then

fraWallLoad.Enabled = True

lblSummerLoad.Enabled = True

lblWinterLoad.Enabled = True

txtSummerWallLoad.Enabled = True

txtWinterWallLoad.Enabled = True

'Gia Summer

sngWallHeatLoad = sngWallArea * sngWallCoefficient * (sngWallCLTD + (78 –

sngInsideSummerDryBulb)+ (sngSummerMeanTemperature -   85))

sngWallsHeatLoads = sngWallsHeatLoads + sngWallHeatLoad

txtSummerWallLoad.Text = sngWallHeatLoad

'Gia Winter

sngWinterWallHeatLoad = sngWallArea * sngWallCoefficient *

(sngInsideWinterDryBulb – sngOutsideWinterDryBulb)

sngWinterWallsHeatLoads=sngWinterWallsHeatLoads + sngWinterWallHeatLoad

txtWinterWallLoad.Text = sngWinterWallHeatLoad

End If

End Sub

Private Sub Form_Load()

cmdSave.Enabled = True

dtaWindows.Recordset.AddNew

intWindowNumber = intZ

txtLocation.Text = strLocation

txtAddress.Text = strAddress

txtFloor.Text = intFloor

txtRoomNumber.Text = intRoomNumber

txtWallNumber.Text = intWallNumber

txtWindowNumber.Text = intWindowNumber

txtSolarCoolingLoadFactor.Text = ""

txtWindowAmplitude.Text = ""

txtWindowCLTD.Text = ""

txtWindowLength.Text = ""

txtWindowCoefficient.Text = ""

txtWindowArea.Text = ""

txtWindowLoad.Text = ""

txtWindowShading.Text = ""

txtWinterWindowsHeatLoads.Text = ""

txtSummerWindowLoad.Text = ""

txtSummerSolarLoad.Text = ""

End Sub

Private Sub txtSolarCoolingLoadFactor_Change()

sngSolarCoolingLoadFactor = Val(txtSolarCoolingLoadFactor.Text)

End Sub

Private Sub txtWindowAmplitude_Change()

sngWindowAmplitude = Val(txtWindowAmplitude.Text) * 3.28083

End Sub

Private Sub txtWindowCLTD_Change()

sngWindowCLTD = Val(txtWindowCLTD.Text)

End Sub

Private Sub txtWindowCoefficient_Change()

sngWindowCoefficient = Val(txtWindowCoefficient.Text)

End Sub

Private Sub txtWindowLength_Change()

sngWindowLength = Val(txtWindowLength.Text) * 3.28083

End Sub

Private Sub txtWindowShading_Change()

sngWindowShading = Val(txtWindowShading.Text)

End Sub

Γ5

Option Explicit

Public sngStathmiFwtismoy As Single

Public sngWorkLevel As Single

Public sngWorkLevel_Roof As Single

Public sngFwtistiko_Roof As Single

Public sngHeightUsefull As Single

Public sngRoomArea As Single

Public sngK As Single

Public sngK1 As Single

Public sngK2 As Single

Public sngN As Single

Public sngN1 As Single

Public sngN2 As Single

Public sngMaintanceCoefficient As Single

Public sngSynolikaLm As Single

Public sngSynolikiRohFwtistikoy As Single

Public intNumberOfFixtures As Integer

Public intLuminusDensity As Integer

Public intNumberOfRows As Integer

Public intNumberOfFixturesPerRow As Integer

Public intNumberOfLamps As Integer

Public intLampWatts As Integer

Public intWatts As Integer

Public sngUseFactor As Single

Public sngSpecialAllowance As Single

Public sngLightCLF As Single

Private Sub cmdFixtures_Click()

sngN = ((sngN2 - sngN1) * (sngK - sngK1)) / (sngK2 - sngK1) + sngN1

sngSynolikaLm=(sngRoomArea*sngStathmiFwtismoy * sngMaintanceCoefficient) / sngN

sngSynolikiRohFwtistikoy = intNumberOfLamps * intLuminusDensity

intNumberOfFixtures = CInt(sngSynolikaLm / sngSynolikiRohFwtistikoy)

intNumberOfRows = CInt(Sqr((sngRoomLength * intNumberOfFixtures) / sngRoomAmplitude))

intNumberOfFixturesPerRow = CInt(Sqr((sngRoomAmplitude * intNumberOfFixtures) / sngRoomLength))

txtNumberOfRows.Text = intNumberOfRows

txtNumberPerRow.Text = intNumberOfFixturesPerRow

txtTotalNumber.Text = intNumberOfRows * intNumberOfFixturesPerRow

End Sub

Private Sub cmdLoadFromLigths_Click()

intWatts= intNumberOfRows * intNumberOfFixturesPerRow * intNumberOfLamps * intLampWatts

sngLoadFromLights = 3.41 * intWatts * sngUseFactor * sngSpecialAllowance * sngLightCLF

txtBtu.Text = sngLoadFromLights

End Sub

Private Sub cmdNext_Click()

Unload frmLights

frmLights.Hide

Unload frmLoadCalculations

Load frmLoadCalculations

frmLoadCalculations.Show

End Sub

Private Sub cmdRoomCoefficient_Click()

sngWorkLevel_Roof = (sngRoomHeight / 3.2808) - sngWorkLevel

sngFwtistiko_Roof = sngWorkLevel_Roof / 5

sngHeightUsefull = (sngRoomHeight / 3.2808) - (sngFwtistiko_Roof + 1)

sngRoomArea = (sngRoomLength / 3.2808) * (sngRoomAmplitude / 3.2808)

sngK = (0.2 * (sngRoomLength / 3.2808) + 0.8 * (sngRoomAmplitude / 3.2808)) / sngHeightUsefull

txtRoomCoefficient.Text = sngK

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

dtaLights.Recordset.Update

cmdNext.Enabled = True

End Sub

Private Sub Form_Load()

cmdSave.Enabled = True

dtaLights.Recordset.AddNew

sngStathmiFwtismoy = 500#

sngWorkLevel = 0.8

txtLocation.Text = strLocation

txtAddress.Text = strAddress

txtFloor.Text = intFloor

txtRoomNumber.Text = intRoomNumber

txtNumberOfLamps.Text = ""

txtLuminusDensity.Text = ""

txtLampWatts.Text = ""

txtMaintanceCoefficient.Text = ""

txtN1.Text = ""

txtN2.Text = ""

txtUseFactor.Text = ""

txtSpecialAllowance.Text = ""

txtLightCLF.Text = ""

End Sub

Private Sub txtCoefficent_Change()

sngK1 = txtCoefficent.Text

End Sub

Private Sub txtLampWatts_Change()

intLampWatts = Val(txtLampWatts.Text)

End Sub

Private Sub txtLightCLF_Change()

sngLightCLF = Val(txtLightCLF.Text)

End Sub

Private Sub txtLuminusDensity_Change()

intLuminusDensity = Val(txtLuminusDensity.Text)

End Sub

Private Sub txtMaintanceCoefficient_Change()

sngMaintanceCoefficient = Val(txtMaintanceCoefficient.Text)

End Sub

Private Sub txtN1_Change()

sngN1 = Val(txtN1.Text)

End Sub

Private Sub txtN2_Change()

sngN2 = Val(txtN2.Text)

End Sub

Private Sub txtNumberOfLamps_Change()

intNumberOfLamps = Val(txtNumberOfLamps.Text)

End Sub

Private Sub txtRoomCoefficientK2_Change()

lblUsageCoefficientN2.Enabled = True

txtN2.Enabled = True

sngK2 = Val(txtRoomCoefficientK2.Text)

End Sub

Private Sub txtSpecialAllowance_Change()

sngSpecialAllowance = Val(txtSpecialAllowance.Text)

End Sub

Private Sub txtUseFactor_Change()

sngUseFactor = Val(txtUseFactor.Text)

End Sub

Γ6

Option Explicit

Public intHumanSensibleHeatLoad As Integer

Public intHumanLatentHeatLoad As Integer

Public sngWinterSensibleVentilationLoad As Single

Public sngWinterLatentVentilationLoad As Single

Public sngSensibleVentilationLoad As Single

Public sngLatentVentilationLoad As Single

Public sngVolume As Single

Public sngCfm As Single

Private Sub cmdFreshAir_Click()

sngVolume = sngRoomHeight * sngRoomLength * sngRoomAmplitude

sngCfm = sngVolume / bytMinimumAirChanges

txtAir.Text = sngCfm

End Sub

Private Sub cmdLightsAppliancesLoad_Click()

txtLightsLoad.Text = sngLoadFromLights

txtElectricalAppliances.Text=sngElectricalAppliances * sngAppliancesLoadFactor *  sngAppliancesCLF

txtLightsElectricalAppliances = sngLoadFromLights + (sngElectricalAppliances *

sngAppliancesLoadFactor * sngAppliancesCLF)

End Sub

Private Sub cmdLoadReport_Click()

rptLocations.Show

End Sub

Private Sub cmdNext_Click()

sngWallsHeatLoads = 0

sngWinterWallsHeatLoads = 0

sngWindowsHeatLoads = 0

sngLoadFromLights = 0

sngElectricalAppliances = 0

If intI = intNumberOfRooms Then

Unload frmLoadCalculations

frmLoadCalculations.Hide

Unload frmRooms

frmRooms.Hide

Unload frmDiplomatiki

Load frmDiplomatiki

frmDiplomatiki.Show

Else

intI = intI + 1

Unload frmLoadCalculations

Unload frmRooms

Load frmRooms

frmRooms.Show

End If

End Sub

Private Sub cmdPeopleLoad_Click()

intHumanSensibleHeatLoad = intNumberOfPeople * bytHumanSensibleHeatGain *   sngPeopleCLF

intHumanLatentHeatLoad = intNumberOfPeople * bytHumanLatentHeatGain

txtPeopleSensibleHeatLoad.Text = intHumanSensibleHeatLoad

txtPeopleLatentHeatLoad.Text = intHumanLatentHeatLoad

txtPeopleTotalHeatLoad.Text=intHumanSensibleHeatLoad+ intHumanLatentHeatLoad

End Sub

Private Sub cmdReports_Click()

frmLoadCalculations.Hide

Load frmReports

frmReports.Show

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

dtaLoad.Recordset.Update

cmdNext.Enabled = True

cmdReports.Enabled = True

End Sub

Private Sub cmdSummerLoad_Click()

'Gia Summer

sngSensibleVentilationLoad = sngCfm * 1.08 * (sngOutsideSummerDryBulb –

sngInsideSummerDryBulb)

sngLatentVentilationLoad = sngCfm * 0.68 * (sngOutsideSummerWetBulb –

sngInsideSummerWetBulb)

txtSummerSensibleHeatLoad.Text = sngSensibleVentilationLoad

txtSummerLatentHeatLoad.Text = sngLatentVentilationLoad

txtVentilationTotalHeatLoad.Text = sngSensibleVentilationLoad +

sngLatentVentilationLoad

'Gia Winter

sngWinterLatentVentilationLoad = sngCfm * 0.68 * (sngInsideWinterWetBulb –

sngOutsideWinterWetBulb)

txtWinterLatentHeatLoad.Text = sngWinterLatentVentilationLoad

txtWinterVentilationTotalHeatLoad = sngWinterLatentVentilationLoad

End Sub

Private Sub cmdTotalHeatLoad_Click()

'Gia Summer

txtTotalHeatLoad.Text = sngLoadFromLights + (sngElectricalAppliances *

sngAppliancesLoadFactor * sngAppliancesCLF) +

intHumanSensibleHeatLoad + intHumanLatentHeatLoad +

sngSensibleVentilationLoad + sngLatentVentilationLoad +

sngWallsHeatLoads + sngWindowsHeatLoads

'Gia Winter

txtWinterTotalHeatLoad.Text = sngWinterLatentVentilationLoad +

sngWinterWallsHeatLoads +

sngWinterWindowsHeatLoads

End Sub

Private Sub cmdWallsWindowsLoad_Click()

'Gia Summer

txtWallsTotalLoad.Text = sngWallsHeatLoads

txtWindowsLoads.Text = sngWindowsHeatLoads

txtWallsWindowsTotalHeatLoad = sngWallsHeatLoads + sngWindowsHeatLoads

'Gia Winter

txtWinterWindowLoads.Text = sngWinterWindowsHeatLoads

txtWinterWallsTotalLoad.Text = sngWinterWallsHeatLoads

txtWinterWallsWindowsTotalHeatLoad.Text = sngWinterWallsHeatLoads +

sngWinterWindowsHeatLoads

End Sub

Private Sub Form_Load()

cmdSave.Enabled = True

dtaLoad.Recordset.AddNew

bytMinimumAirChanges = 4

bytHumanSensibleHeatGain = 250

bytHumanLatentHeatGain = 200

txtLocation.Text = strLocation

txtAddress.Text = strAddress

txtFloor.Text = intFloor

txtRoomNumber.Text = intRoomNumber

End Sub

Γ7

Private Sub cmdLights_Click()

rptLights.Show

End Sub

Private Sub cmdLoads_Click()

rptLoads.Show

End Sub

Private Sub cmdLocation_Click()

rptLocations.Show

End Sub

Private Sub cmdNext_Click()

Unload frmReports

frmReports.Hide

frmLoadCalculations.Show

End Sub

Private Sub cmdRooms_Click()

rptRooms.Show

End Sub

Private Sub cmdWalls_Click()

rptWalls.Show

End Sub

Private Sub cmdWindows_Click()

rptWindows.Show

End Sub

Παράρτημα Δ

Τα δεδομένα του κάθε δωματίου φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Οι αναφορές του προγράμματος με τα αποτελέσματα για τα φορτία του κάθε δωματίου δίνονται στους παρακάτω πίνακες.

ΔΩΜΑΤΙΟ 1

ΔΩΜΑΤΙΟ 2

ΔΩΜΑΤΙΟ 3

ΔΩΜΑΤΙΟ 4

Τα αποτελέσματα για τον φωτισμό του κάθε δωματίου φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Βιβλιογραφία

Knowledge-Based Systems for Engineers and Scientists, Adrian A. Hopgood

Artificial Intelligence and Expert Systems for Eng, C.S. Krishnamoorthy, S. Rajeev

Energy Management Systems, Andschin E., Petroianu, A.

ASHRAE Fundamentals 1997 Handbook

ASHRAE Applications 1999 Handbook

ASHRAE Systems and Equipment 2000 Handbook

Handbook of Heating Ventilation and Air Conditioning, Jan F. Krideir

Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, Shan K. Wang

HVAC Fundamentals Vol. 1 Heating Systems, James E. Brumbaugh

HVAC Fundamentals Vol. 3 Air Conditioning, Heat Pumps and Distribution Systems, James E. Brumbaugh

Air Conditioning Home and Commercial, Miller, Roger LeRoy, Mark Richard, Anderson, Edwin P.

Building Energy Management Systems Applications to Low-Energy HVAC and Natural Ventilation Control, G. J. Levermore

Expert Systems Principles and Programming, Giarratano & Riley

Κλιματισμός, Antonio Briganti

Οδηγός Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων, Παύλος Δ. Λεκάκος

Refrigeration and Air Conditioning, Trott A. R., Welch T. C

Air Conditioning Engineering, Jones W. P.

Air Conditioning Application and Design, Elsevier Science and Technology

Air Conditioning Principles and Systems, Pita J. Edward

Practical Air Conditioning, Refrigeration and Heating, Henry W. Puzio

Control Systems for Heating, Ventilating and Air Conditioning, Haines, Roger W., Hittle, Douglas C.

Energy Management in Illuminating Systems, Chen K.

Εφαρμοσμένη Φωτοτεχνία, Στέφανος Τούλογλου

Φωτοτεχνία, Τσακίρης

# Text boxes

Θερμικό κύκλωμα

Q

I

R = l / Ak

T2

T1

R

V2

V1

Ηλεκτρικό κύκλωμα

Θερμικό κύκλωμα

Q

I

R = 1 / Αhc

tfluid

tsurf

R

V2

V1

Ηλεκτρικό κύκλωμα

Θερμικό κύκλωμα

Q

I

R = l / Ahr

T2

T1

R

V2

V1

Ηλεκτρικό κύκλωμα

LA

LB

LC

Ti

To

T1

T2

T3

T4

A

B

C

1

2

3

4

Ti

Ri

T1

R1

T2

R2

T3

R3

T4

R4

To

Ro

Σπύρος Ι. Παπαδόπουλος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

...................................

Σπύρος Ι. Παπαδόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Σπύρος Ι. Παπαδόπουλος, 2006

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.