|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεασ Ηλεκτρικησ Ισχυοσ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :  Σταύρος Α. Παπαθανασίου

Λέκτορας Ε.Μ.Π

Αθήνα, Οκτώβριος 2006

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεασ Ηλεκτρικησ Ισχυοσ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων : Σταύρος Α. Παπαθανασίου

Λέκτορας Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την……..…..2006

Αθήνα, Οκτώβριος 2006

Στη μητέρα μου, στα αδέρφια μου

και στη μνήμη του πατέρα μου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή λογισμικού που θα υπολογίζει την αρμονική σύνθετη αντίσταση του δικτύου διανομής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για διάφορους αριθμούς δειγμάτων ανά περίοδο και ελέγχεται η ακρίβεια της μεθόδου για διάφορους αριθμούς δειγμάτων.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναλύονται αρχικά οι δύο κύριοι τρόποι μέτρησης της αρμονική σύνθετης αντίστασης, η ενεργός μέθοδος και η παθητική μέθοδος, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ενώ αναλύεται και περαιτέρω και η μέθοδος που προτιμήθηκε για την κατασκευή λογισμικού μέτρησης της αρμονικής σύνθετης αντίστασης του δικτύου διανομής.

Ακολούθως κατασκευάστηκαν μοντέλα στο λογισμικό Simulink της Matlab 7 που  προσομοιώνουν δύο μορφές του δικτύου διανομής. Έπειτα για διάφορες τιμές δειγματοληψίας εκτιμήθηκε η αρμονική σύνθετη αντίσταση για διάφορα ποσοστά εγχυόμενων αρμονικών στο δίκτυο διανομής και για διάφορα ποσοστά θορύβου που προστίθενται στην μετρούμενη τάση λόγω της μη ιδανικότητας των οργάνων μέτρησης. Επίσης εκτιμήθηκε μέχρι ποια συχνότητα εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για την αρμονική σύνθετη αντίσταση για κάθε συχνότητα δειγματοληψίας.

Στη συνέχεια ερευνάται για ποια είδη ελεγχόμενων φορτίων μπορεί να εφαρμοστεί το λογισμικό που κατασκευάστηκε και γίνεται μία απόπειρα εκτίμησης της σύνθετης αντίστασης για την περίπτωση κατά την οποία εμφανίζεται μεταβολή της θεμελιώδους αρμονικής συχνότητας.

Τέλος γίνεται μία ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του εκάστοτε οργάνου δειγματοληψίας.

Το μοντέλο και το λογισμικό που κατασκευάστηκε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της αρμονική σύνθετης αντίστασης σε υψηλή και μέση τάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την παρουσία των διαφόρων αρμονικών τάσης και ρεύματος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Αρμονική σύνθετη αντίσταση, αρμονικές ,θόρυβος, ενεργός μέθοδος μέτρησης, παθητική μέθοδος μέτρησης, μετασχηματισμός Fourier, συχνότητα δειγματοληψίας

ABSTRACT

The purpose of this thesis is the construction of a model that would determinate the network harmonic impedance and would predict the system resonance.

This method is being applied to different numbers of samples and the accuracy of this method is being analysed for different numbers of samples as well.

With reference to this thesis, two of the main procedures of measurement of the network harmonic impedance, are getting analyzed  in the first place; the transient-based method and the steady-state based method. While taking into consideration the main advantages and disadvantages of the methods mentioned above, the steady state-based method is getting analyzed more extensively, as it is the most suitable for the construction and the determination of the network harmonic impedance.

In addition to this, models simulating two forms of the resonance system have been constructed to the Simulink logistics Matlab 7. The program that has been constructed measures the harmonic impedance for different acquisition systems and in way, it becomes easier to realize which of them is the most suitable. These measurements have been taken for different disturbances of harmonic voltage injections  and levels of noise that are being added to the voltage measurements.

Moreover, a research is being carried with intention of determinating the most compatible types of frequencies on which  the harmonic impedance can be applied and which obviously give the most suitable measurements.

This program can be used for the determination of the network harmonic impedance at high and low voltage in order to solve problems caused due to the harmonics of voltage and current.

KEY WORDS

Network harmonic impedance, transient-based method, steady-state based method, harmonics, Discrete Fourier Transform, noise, high-speed data acquisition systems

EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σταύρο Παπαθανασίου για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Χαντέ        Ελευθερία για την βοήθεια που μου παρείχε κατά την εκπόνηση της εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ	21

1.1     Γενικά	21

1.2   Σκοπός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας	22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	25

2.1  Μέθοδοι μέτρησης της σύνθετης αντίστασης του δικτύου	25

2.1.1  Ενεργός μέθοδος μέτρησης	25

2.1.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ενεργού μεθόδου	27

2.1.2  Παθητικός τρόπος μέτρησης	28

2.1.2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του παθητικού τρόπου μέτρησης	29

2.2    Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε	30

2.2.1  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου που χρησιμοποιείται	32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ	35

3.1   Κύκλωμα σε Μ.Τ:	35

3.2   Εφαρμογή της μεθόδου για διάφορες τιμές δειγματοληψίας	39

3.2.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	39

3.2.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	41

3.3   Προσέγγιση της Ζ(f) για συντονισμό σε μεγαλύτερες συχνότητες	44

3.4   Εκτίμηση της Ζ(f) για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης του δικτύου	47

3.4.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	47

3.4.1.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο	47

3.4.1.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων/περίοδο	51

3.4.1.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο	53

3.4.1.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο	54

3.4.1.5   Δειγματοληψία 2048 και 4096 δειγμάτων ανά περίοδο	54

3.4.2   Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	55

3.4.2.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο	55

3.4.2.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο	57

3.4.2.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο	58

3.4.2.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο	60

3.4.2.5   Δειγματοληψία 2048,4096 δειγμάτων ανά περίοδο	62

3.5  Εκτίμηση της Ζ(f) για επίπεδα θορύβου διαφορετικά μεταξύ των  οργάνων μέτρησης που μετρούν την τάση και το ρεύμα	64

3.6  Εκτίμηση της Ζ(f) με επίδραση άλλων σφαλμάτων των οργάνων μέτρησης	66

3.7  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα μεγέθη και τύπους του φορτίου που γίνεται switching.	68

3.7.1  Με  αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	68

3.7.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο – 2Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ	77

4.1  Κύκλωμα με Μ.Τ και Χ.Τ, (συντονισμός σε δύο αρμονικές συχνότητες):	77

4.2   Εφαρμογή της μεθόδου για διάφορες τιμές δειγματοληψίας	79

4.2.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	79

4.2.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	82

4.3  Προσέγγιση της Ζ(f) για συντονισμό σε μεγαλύτερες συχνότητες	85

4.4  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης του δικτύου	88

4.4.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	88

4.4.1.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο	88

4.4.1.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων/περίοδο	90

4.4.1.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο	91

4.4.1.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο	92

4.4.1.5   Δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο	93

4.4.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	94

4.4.2.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο	94

4.4.2.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο	97

4.4.2.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο	99

4.4.2.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο	102

4.4.2.5   Δειγματοληψία 2048,4096 δειγμάτων ανά περίοδο	104

4.5  Εκτίμηση της Ζ(f) για επίπεδα θορύβου διαφορετικά μεταξύ των  οργάνων μέτρησης που μετρούν την τάση και το ρεύμα	106

4.6  Εκτίμηση της Ζ(f) με επίδραση άλλων σφαλμάτων των οργάνων μέτρησης	108

4.7  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα μεγέθη και τύπους του φορτίου που γίνεται switching.	109

4.7.1  Με  αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	109

4.7.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ Χ.Τ	115

5.1  Κύκλωμα με δοκιμαστικό φορτίο στην Χ.Τ, (συντονισμός σε δύο αρμονικές συχνότητες):	115

5.2  Εφαρμογή της μεθόδου για διάφορες τιμές δειγματοληψίας	117

5.2.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	117

5.2.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	119

5.3   Προσέγγιση της Ζ(f) για συντονισμό σε μεγαλύτερες συχνότητες	122

5.4   Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης του δικτύου	123

5.4.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	123

5.4.1.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο	123

5.4.1.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων/περίοδο	125

5.4.1.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο	125

5.4.1.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο	126

5.4.1.5   Δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο	127

5.4.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	128

5.4.2.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο	128

5.4.2.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο	130

5.4.2.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο	132

5.4.2.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο	135

5.4.2.5   Δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο	137

5.5  Εκτίμηση της Ζ(f) για επίπεδα θορύβου διαφορετικά μεταξύ των  οργάνων μέτρησης που μετρούν την τάση και το ρεύμα	139

5.6  Εκτίμηση της Ζ(f) με επίδραση άλλων σφαλμάτων των οργάνων μέτρησης	140

5.7  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα μεγέθη και τύπους του φορτίου που γίνεται switching.	141

5.7.1  Με  αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)	141

5.7.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης	144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ	147

6.1  Προσομοίωση με μεταβολή συχνότητας της τάσης	147

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	153

7.1  Συμπεράσματα	153

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’	159

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	169

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	173

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1Ο

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

# Γενικά

Ο τεχνολογικός  εκσυγχρονισμός έχει σαν  αποτέλεσμα την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ισχύος και ελέγχου τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Τα ηλεκτρονικά αυτά όμως συστήματα ισχύος λειτουργούν σαν μη γραμμικά ηλεκτρικά φορτία που έχουν ως χαρακτηριστικό τη δημιουργία αρμονικών ρεύματος.

Κάθε μη γραμμικό φορτίο βέβαια δεν παράγει όλων των ειδών τις αρμονικές αλλά κυρίως τις περιττές 3,5,7... . Εάν η τάση παραμορφωθεί τότε και τα γραμμικά φορτία θα απορροφούν παραμορφωμένο ρεύμα.

Η ύπαρξη μη γραμμικών φορτίων στο δίκτυο προκαλεί λοιπόν την εμφάνιση αρμονικών ρεύματος, οι οποίες συνδυαζόμενες με την σύνθετη αντίσταση του δικτύου προκαλούν την εμφάνιση των αρμονικών τάσης αφού ισχύει ο τύπος . Εάν η τάση παραμορφωθεί τότε και τα γραμμικά φορτία θα απορροφούν παραμορφωμένο ρεύμα και θα συνδέονται σε παραμορφωμένη τάση με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να μην είναι πολλές φορές η ιδανική.

Τα προβλήματα που δημιουργούν οι αρμονικές τάσης με τη σειρά τους  είναι τεράστια. Προκαλούν μείωση του cosφ, δηλαδή του Σ.Ι αφού δεν μεταφέρουν μόνο ενεργό ισχύ και αυξάνουν την άεργο ισχύ. Άρα  προκύπτει μεγαλύτερο ρεύμα για μία δεδομένη ενεργό ισχύ και έτσι αυξάνονται οι απώλειες στα καλώδια και στους Μ/Σ.

Επίσης οι πυκνωτές αντιστάθμισης σε συνδυασμό με τις αυτεπαγωγές σκέδασης των γραμμών μεταφοράς και των Μ/Σ αποτελούν παράλληλα LC κυκλώματα που έχουν μία συχνότητα συντονισμού. Εάν ένα τέτοιο κύκλωμα τροφοδοτηθεί με ρεύμα της αυτής αρμονικής συχνότητας τότε το κύκλωμα συντονίζεται με θεωρητικό αποτέλεσμα την εμφάνιση άπειρης τάσης στα άκρα αυτού του κυκλώματος και πολύ μεγάλα ρεύματα που κυκλοφορούν στο βρόχο του Μ/Σ –πυκνωτή. Αυτό μπορεί να  υπερφορτίσει τον Μ/Σ και τον πυκνωτή μέχρι και να τους καταστρέψει ή να προκαλέσει τη λειτουργία των ασφαλειών τους χωρίς να υπάρχει βραχυκύκλωμα.

Αυτή η παραμορφωμένη τάση επιβάλλεται και σε γραμμικά φορτία όπως οι κινητήρες αυξάνοντας έτσι τις απώλειες σιδήρου του κινητήρα. Ακόμη ορισμένες αρμονικές όπως η 3η ,5η ,8η, 11η,14η ,δημιουργούν αντίστροφα στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο στους κινητήρες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντίστροφες ροπές που ισοδυναμούν με πέδησή των κινητήρων. Αυτά γίνονται αντιληπτά σαν υπερθέρμανση των κινητήρων που οδηγούν σε γήρανση της μόνωσής τους και συχνή αλλαγής της .

Τέλος οι αρμονικές μεγάλης συχνότητας δημιουργούν προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σε βιομηχανικούς χώρους στην λειτουργία των διάφορων συστημάτων ελέγχου .

H αντιμετώπιση του προβλήματος των αρμονικών ρεύματος γίνεται με την εγκατάσταση κατάλληλων φίλτρων που διακρίνονται σε ενεργά και παθητικά.

Τα ενεργά φίλτρα είναι πολύ αποδοτικά στην αντιμετώπιση των αρμονικών αλλά είναι πολύ ακριβά. Τα παθητικά φίλτρα με τη σειρά τους απαιτούν προσεχτικό σχεδιασμό για να γίνουν αποδοτικά αλλά έχουν μικρότερο κόστος. Η επιλογή του φίλτρου γίνεται μετά από μετρήσεις των αρμονικών της τάσης και του ρεύματος στα διάφορα φορτία της εγκατάστασης καθώς και μετά από υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης του δικτύου με τη βοήθεια λογισμικού. Σε περίπτωση λανθασμένων μετρήσεων και εκτιμήσεων μπορεί να προκληθεί ακόμη και καταστροφή των φίλτρων.

Τόσο τα ενεργά όσο και τα παθητικά φίλτρα συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της αέργου ισχύος και εμποδίζουν τις αρμονικές του ρεύματος να περάσουν στο τοπικό  δίκτυο. Αντίστοιχα τα ενεργά φίλτρα απαιτούν πολύ καλή γνώση της σύνθετης αντίστασης του συστήματος και ιδίως όταν αυτή μπορεί να μετρηθεί σε πραγματικό χρόνο για να επιτευχθεί έτσι η αποτελεσματική λειτουργία του αντιστροφέα που χρησιμοποιούν. Εναλλακτικά η γνώση της σύνθετης αντίστασης μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση και στην βελτίωση της ποιότητας ισχύος.

Οι εκτιμήσεις όμως και η μέτρηση της σύνθετης αντίστασης είναι δύσκολη επειδή το σύστημα είναι τριφασικό και πρέπει να διαρρέεται από ρεύμα κάποιας συγκεκριμένης αρμονικής περιεκτικότητας ή αν αυτό δεν υφίσταται να παραχθούν και να εγχυθούν σήματα συγκεκριμένης μεγέθους και διαφορετικών συχνοτήτων για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο ερευνητής την τιμή της σύνθετης αντίστασης του δικτύου για κάθε αρμονική συχνότητα αφού έτσι θα μπορεί εύκολα να κάνει μία εκτίμηση των αρμονικών τάσης που θα εμφανιστούν αλλά και να εκτιμήσει τον τύπο των εκάστοτε φίλτρων που θα χρησιμοποιήσει και θα συνδέσει σε αυτό το δίκτυο.

Προκύπτει όμως το ερώτημα γιατί ο ερευνητής να μπει στη διαδικασία να προσδιορίσει ένα τρόπο μέτρησης της σύνθετης αντίστασης που πολύ πιθανόν οι εκτιμήσεις του να μην είναι ακριβείς και να εμφανίζονται διάφορα σφάλματα μέτρησης και συστηματικά σφάλματα αφού γνωρίζει τον τύπο και τη μορφή του δικτύου όπως και την αντίστασή του και να εκτιμά πως αυτή αντιδρά σε διάφορες αρμονικές συχνότητες. Ένα πρόγραμμα και τρόπος υπολογισμού της αρμονική σύνθετης αντίστασης όμως είναι απαραίτητος γιατί ο εκάστοτε ερευνητής είναι αδύνατο να γνωρίζει το πλήθος και τον τύπο των φορτίων που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο κάθε χρονική στιγμή της ημέρας και άρα είναι δύσκολο να προσδιορίσει με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς την αρμονική σύνθετη αντίσταση ενός δικτύου υψηλής, μέσης ή χαμηλής τάσης.

Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο υπολογισμός της αρμονικής σύνθετης αντίστασης του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές και μέθοδοι. Οι δύο πιο σημαντικοί εξ αυτών είναι ο ενεργός τρόπος μέτρησης όπου εγχέονται στο δίκτυο αρμονικές ρεύματος με τη βοήθεια ενός αντιστροφέα και ο παθητικός τρόπος μέτρησης όπου χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες αρμονικές του δικτύου και χρησιμοποιείται ένα δοκιμαστικό φορτίο που συνδέεται στο δίκτυο.

# 1.2   Σκοπός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να κάνει μία ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αρμονικής σύνθετης αντίστασης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης να γίνει η κατασκευή ενός λογισμικού που θα εκτιμά την αρμονική σύνθετη αντίσταση του δικτύου σε οποιοδήποτε σημείο του σε μέση και χαμηλή τάση για διάφορα αρμονικά περιεχόμενα, τύπους οργάνων δειγματοληψίας και μεγέθη θορύβου. Τέλος να γίνει μία εκτίμηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος και το λογισμικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

# 2.1  Μέθοδοι μέτρησης της σύνθετης αντίστασης του δικτύου

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω υπάρχουν κυρίως δύο τρόποι μέτρησης της αρμονικής σύνθετης αντίστασης του δικτύου υψηλής τάσης, ο παθητικός τρόπος μέτρησης και  ο ενεργός τρόπος μέτρησης με κάποιες παραλλαγές .

Ο παθητικός τρόπος μέτρησης χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες αρμονικές τάσης του δικτύου.

Αντίθετα οι ενεργές μέθοδοι εγχέουν σήματα μη θεμελιωδών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας είτε γραμμικά είτε μη γραμμικά φορτία. Οι δύο αυτές μέθοδοι αναλύονται στη συνέχεια.

## 2.1.1  Ενεργός μέθοδος μέτρησης

Στην ενεργό μέθοδο μέτρησης γίνεται έγχυση αρμονικών ρεύματος διαφορετικών συχνοτήτων που πριν την εφαρμογή της μεθόδου δεν υπήρχαν στο δίκτυο. Οι διάφορες μορφές της ενεργού μεθόδου διακρίνονται ως προς τον τρόπο δημιουργίας των μη θεμελιωδών αρμονικών που μετριούνται καθώς και στο τύπο των συχνοτήτων (αρμονικές ή διαρμονικές) που μετριούνται άμεσα .

Στην ενεργό μέθοδο συνήθως συνδέεται στο δίκτυο ένα μη γραμμικό φορτίο που ενεργεί σαν πηγή αρμονικών ρεύματος διαφορετικών συχνοτήτων. Ως ένα τέτοιο μη γραμμικό φορτίο χρησιμοποιείται συνήθως ένας PWM αντιστροφέας για την παραγωγή αρμονικών διαφόρων συχνοτήτων. Όμως ο PWM αντιστροφέας δεν είναι μια ιδανική πηγή ρεύματος. Η θεμελιώδης αρμονική και οι ανώτερές της μπορούν να  προκαλέσουν μεγάλα ρεύματα μέσα από τον αντιστροφέα. Έτσι χρησιμοποιείται ένας PID ελεγκτής που μειώνει αυτό το ρεύμα στο μηδέν μετρώντας την τάση στο σημείο σύνδεσης. Μετά τον αντιστροφέα και πριν το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο χρησιμοποιείται σε κάποιες εφαρμογές αυτής της μεθόδου ένα πηνίο που μετατρέπει το εγχυόμενο ρεύμα σε «εγχυόμενη» τάση. Η μετρούμενη τάση ακολούθως περιέχει συγκεκριμένες αρμονικές 1ης ,5ης ,7ης ,11ης , 13ης τάξης ενώ υφίστανται πολύ μικρά ρεύματα σε αυτές τις συχνότητες αφού ο ελεγκτής τα μειώνει όσο γίνεται πιο πολύ. Άρα σε αυτές τις συχνότητες προκύπτει μεγάλη σύνθετη αντίσταση Ζ.

Οι αρμονικές αυτές που παράγονται εγχέονται στο δίκτυο. Έτσι η αρμονική σύνθετη αντίσταση μπορεί μετά να υπολογιστεί από τη διαίρεση των αρμονικών τάσης και των αντίστοιχων αρμονικών ρεύματος. Για συχνότητες όπου δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί η σύνθετη αντίσταση Ζ  εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή από τις γύρω τιμές. Ακολούθως από τις τάσεις και τα ρεύματα που μετρώνται γίνεται μία εκτίμηση της συνάρτησης μεταφοράς.

Γίνεται αποδεκτό ότι πριν συνδεθεί το μη γραμμικό φορτίο η τάση είναι σχεδόν «καθαρά» ημιτονική, 50 Ηz .

Γενικά εφαρμόζεται μία από τις ακόλουθες διαδικασίες ενεργής μεθόδου:

Εγχέονται ρεύματα διαρμονικών συχνοτήτων και  εκτιμάται η σύνθετη αντίσταση σε διαρμονικές συχνότητες ενώ ακολούθως με γραμμική παρεμβολή γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στις διάφορες αρμονικές συχνότητες πολλαπλάσιες της θεμελιώδους. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε χρονικά ανεξάρτητα συστήματα και άρα πρέπει να έχει μικρή χρονική διάρκεια έτσι ώστε το σύστημα να βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Οι τυχόν υπολογισμοί της σύνθετης αντίστασης στη θεμελιώδη και σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες απορρίπτονται και υπολογίζονται στη συνέχεια με γραμμική παρεμβολή από τις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης στις διαρμονικές συχνότητες.

Εγχέονται ρεύματα αρμονικών συχνοτήτων και εκτιμάται η σύνθετη αντίσταση αυτή τη φορά σε αυτές τις αρμονικές συχνότητες πολλαπλάσιες της θεμελιώδους. Ακολούθως εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή για υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης στις διαρμονικές συχνότητες. Εφαρμόζεται λοιπόν η αντίθετη διαδικασία από την προηγούμενη. Ένα βασικό όμως πρόβλημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η μεγάλη επίδραση των ήδη υπαρχόντων αρμονικών τάσης (θεμελιώδους και πολλαπλασίων αυτής) του δικτύου που προήλθαν από τα μη γραμμικά φορτία που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και προστίθενται σε αυτές που εισάγονται από τον ερευνητή. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται αφαιρώντας την επίδραση αυτών των αρμονικών του δικτύου πριν την εφαρμογή των υπολογισμών που θα δώσουν μία εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης. Αυτό επιτυγχάνεται καταγράφοντας τα ρεύματα και τις τάσεις πριν την εφαρμογή της διαταραχής και για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό  που μετριούνται τα ρεύματα και οι τάσεις κατά την εφαρμογή της διαταραχής. Ακολούθως τα δεδομένα πριν τη διαταραχή αφαιρούνται από αυτά που εξάγονται κατά την εφαρμογή της διαταραχής. Τελικά απομένουν για την παραπέρα επεξεργασία μόνο οι τιμές ρεύματος και τάσης που εγχέονται από τον ερευνητή.

Επίσης σε κάποιες άλλες ενεργές μεθόδους ανοιγοκλείνονται φορτία όπως μία συστοιχία πυκνωτών σε διάφορες διακοπτικές συχνότητες δημιουργώντας τάσεις και ρεύματα υψηλής συχνότητας, ενώ στη συνέχεια γίνεται καταγραφή των κυματομορφών τάσης και ρεύματος κατά τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου και άρα εκμετάλλευση όλου του φάσματος της διαταραχής. Ένα πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι διαταράσσουν το σύστημα και είναι δυνατό να προκληθεί κάποιος συντονισμός που οφείλεται στα φορτία που συνδέθηκαν από τον ερευνητή και δεν υφίσταται προηγουμένως. Επίσης ένα δεύτερο πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι απαιτούνται όργανα υψηλής δειγματοληπτικής ικανότητας.

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος ενεργών μετρήσεων είναι αυτή όπου εγχέονται κλάσματα ρεύματος ημιτονικής μορφής διαφόρων συχνοτήτων (διάφορων της θεμελιώδους) και ακολούθως μετράται συγχρόνως τάση και ρεύμα για αυτή τη συχνότητα.

Ακολούθως γίνεται ανάλυση Fourier των δύο αυτών σημάτων με την επιθυμητή δειγματοληψία, διαίρεση αυτών των δύο και υπολογισμός της σύνθετης αντίσταση Ζ συναρτήσει της συχνότητας f .

Επίσης μία επιπλέον κίνηση η οποία εκτελείται είναι να αυτοσυσχετίζονται οι μετρήσεις του ρεύματος και της τάσης πριν υποστούν ανάλυση Fourier και διαιρεθούν για να δώσουν την αρμονική σύνθετη αντίσταση και αυτό γίνεται για να εξαχθεί μία πιο ακριβής προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης. Αυτό συμβαίνει γιατί μειώνονται τα απόλυτα σφάλματα ιδίως όταν τα ρεύματα και οι τάσεις έχουν μικρά μεγέθη ενώ μειώνεται και η  επίδραση του θορύβου .

Το μεγαλύτερο βέβαια πλεονέκτημα αυτής της τελευταίας μεθόδου είναι  ότι το ρεύμα που εγχέεται είναι πλήρως ελεγχόμενο από τον ερευνητή.

### 2.1.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ενεργού μεθόδου

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι δυνατό να εγχυθούν στο δίκτυο ρεύματα οποιασδήποτε συχνότητας και πλάτους αν και εφόσον τα συστήματα αυτά είναι συστήματα ανεξάρτητα χρόνου. Έτσι είναι εφικτό να μετρηθεί η αρμονική σύνθετη αντίσταση κατευθείαν στη συχνότητα που ο ερευνητής επιθυμεί.

Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι πρέπει να υφίσταται μεγάλη προσοχή κατά την εκτέλεση της μέτρησης γιατί πρέπει η εγχυόμενη διαταραχή να είναι μικρής διάρκειας αλλά να έχει υπολογίσιμο μέγεθος για να εξαχθούν ακολούθως όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης σε κάποιες από τις πιο πάνω μεθόδους δεν υπολογίζεται η σύνθετη αντίσταση στις ανώτερες αρμονικές παρά μόνο στις διαρμονικές συχνότητες και ακολούθως εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή για τις υπόλοιπες συχνότητες κάτι που προκαλεί συνήθως και νέα σφάλματα κατά τους υπολογισμούς. Επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα αυτών των μεθόδων είναι η αρνητική επίδραση της τάσης του ίδιου του δικτύου και των αρμονικών που  μπορεί να περιέχει. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι όταν γίνεται η έγχυση των αρμονικών δίπλα σε φορτίο παραγωγής τάσης, όπως μία γέφυρα με πυκνωτή. Σε αυτή την περίπτωση εξάγονται ανακριβή αποτελέσματα και για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα συνδέεται  πηνίο με τη γέφυρα. Τέλος όπως έχει ήδη αναφερθεί αυτές οι ενεργές μέθοδοι έγχυσης αρμονικών στο δίκτυο μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρες και απαιτούν συσκευές ιδιαίτερα δαπανηρές, ασύμφορες και δύσκολες σε χρήση.

## 2.1.2   Παθητικός τρόπος μέτρησης

# Οι παθητικές μετρήσεις σε αντίθεση με τις ενεργές βασίζονται σε σήματα που ήδη υπάρχουν στο δίκτυο που μελετάται. Στις ενεργές μετρήσεις λοιπόν εισάγονται σήματα διαφόρων συχνοτήτων στο δίκτυο ενώ στις παθητικές εξάγονται αποτελέσματα από τα ήδη υπάρχοντα.

Στον παθητικό τρόπο μέτρησης λοιπόν χρησιμοποιείται ένα χωρητικό φορτίο το οποίο συνδέεται πάνω στο δίκτυο και ακολούθως μετριέται η τάση και το ρεύμα του δικτύου. Αποσυνδέεται ακολούθως  το φορτίο και ξαναμετράται η τάση και το ρεύμα του δικτύου.

Στη συνέχεια υπάρχουν δύο τρόποι  υπολογισμού της σύνθετης αντίστασης συναρτήσει της  συχνότητας. Στον έναν γίνεται  πρώτα FFT ανάλυση όλων των μετρουμένων σημάτων και ακολούθως  διαιρούνται οι τάσεις και τα ρεύματα.

Στον δεύτερο γίνεται πρώτα αυτοσυσχέτιση ή ετεροσυσχέτιση των επιμέρους σημάτων που είναι εκφρασμένα συναρτήσει του χρόνου και στη συνέχεια γίνεται ανάλυση Fourier των σημάτων που έχουν προκύψει. Παρατηρείται ότι εμφανίζονται καλύτερα αποτελέσματα κάνοντας πρώτα ετεροσυχέτιση της τάσης και αυτοσυσχέτιση του μετρούμενου ρεύματος και ακολούθως ανάλυση Fourier  αυτών των νέων σημάτων. Τέλος αυτά διαιρούνται για να εξαχθεί μία εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης συναρτήσει της συχνότητας.

Ακολούθως και για τις δύο αυτές μεθόδους συνήθως εξάγεται μία συνάρτηση μεταφοράς για το σύστημα,

όπου  είναι η  k-οστή παράμετρος του μοντέλου, s είναι η συχνότητα και  n   είναι η τάξη του μοντέλου. Εάν στο σύστημα εμφανίζονται διάφορες συχνότητες συντονισμού τότε η συνάρτηση μεταφοράς  παίρνει τη μορφή

Στον παθητικό λοιπόν τρόπο μέτρησης χρησιμοποιούνται οι κυματομορφές σταθερής κατάστασης πριν και μετά τη διαταραχή που προκαλούνται με το switching ενός φορτίου. Μία διαδικασία όμως που δεν είναι εύκολα εφικτή σε ένα πραγματικό δίκτυο. Τo κύριo πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι η ανάγκη για ένα όργανο που θα έχει υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας κατά τις μετρήσεις της τάσης και του ρεύματος. Το θετικό στοιχείο με τον παθητικό τρόπο μέτρησης είναι ότι μπορούν να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα και με όργανο που δεν έχει ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας και άρα είναι και οικονομικό .

### 2.1.2.1  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του παθητικού τρόπου μέτρησης

Τα πλεονεκτήματα με τον παθητικό τρόπο μέτρησης είναι όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όργανα και συσκευές χαμηλού κόστους, εύκολα σε χρήση π.χ χρήση πυκνωτή ως φορτίου, και αποτελεσματικά σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό αφού ακόμη και όργανο σχετικά μικρής δειγματοληψίας μπορεί να δώσει στον ερευνητή ικανοποιητικά αποτελέσματα τουλάχιστον μέχρι και την 20η αρμονική συχνότητα, συχνότητα μέχρι την οποία εμφανίζεται και η πλειονότητα των συντονισμών. Δηλαδή για να εκτελεστεί αυτή η μέθοδος αρκεί απλά ένα χωρητικό φορτίο και ένα όργανο δειγματοληψίας τάσης και ρεύματος.

# Τα μειονεκτήματα της παθητικής μεθόδου είναι ότι αυτή η μέθοδος επηρεάζεται πολύ από τα ποσοστά θορύβου που προστίθενται στις μετρήσεις τάσης και ρεύματος, από το είδος και το μέγεθος των φορτίων που συνδέονται και αποσυνδέονται σε διάφορα σημεία του δικτύου χωρίς να ελέγχονται από τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της μέτρησης καθώς και ότι δεν δίνει στον ερευνητή τόσο ακριβή αποτελέσματα για όλες τις αρμονικές συχνότητες όπως θα έδινε η ενεργός μέθοδος, δηλαδή υστερεί από πλευράς ακρίβειας.

Από την πιο πάνω παράθεση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δύο πιο πάνω μεθόδων αποφασίστηκε ότι είναι πιο λογικό να εξαχθεί μία παθητική μέθοδος μέτρησης της αρμονικής σύνθετης αντίστασης. Η μέθοδος αυτή καθώς και εφαρμογές της αναλύονται στη συνέχεια.

# 2.2    Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε

Στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε εφαρμόστηκε η πιο απλή εκδοχή  παθητικής μέτρησης. Σε αυτή ως φορτίο το οποίο υφίσταται switching χρησιμοποιείται ένας πυκνωτής.

Έτσι ακολουθούνται τα  εξής βήματα :

- Καταγράφονται οι κυματομορφές σταθερής κατάστασης της τάσης και του ρεύματος που διαρρέει τον πυκνωτή .

- Ακολούθως αποσυνδέεται ο πυκνωτής ή μειώνεται το μέγεθός του κατά 50 % .

- Μετρώνται ξανά η τάση και το ρεύμα που διαρρέει τον κλάδο του πυκνωτή .

- Εφαρμόζεται στη συνέχεια DFT ανάλυση των σημάτων τάσης και ρεύματος πριν και μετά το switching του πυκνωτή. Για κάθε μία από τις αρμονικές εξάγεται το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων

,

όπου και  είναι οι κυματομορφές μόνιμης κατάστασης της τάσης και του ρεύματος των διαφόρων  αρμονικών στον κλάδο του πυκνωτή πριν την μείωσή της χωρητικότητάς του φορτίου  και   και   είναι οι αντίστοιχες κυματομορφές μετά το switching του πυκνωτή. και  είναι αντίστοιχα η τάση και η σύνθετη αντίσταση του δικτύου.

- Οι αρμονικές σύνθετες αντιστάσεις προκύπτουν με την βοήθεια των δύο πιο πάνω εξισώσεων ως ακολούθως :

όπου στη Ζh δεν συμπεριλαμβάνεται η αντίσταση του χωρητικού φορτίου που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις.

Αν και η βασική μέθοδος απαιτεί μόνο τις κυματομορφές τάσης και ρεύματος μόνιμης κατάστασης πριν και μετά το switching του φορτίου του πειράματός, αυτές οι κυματομορφές πρέπει να είναι συγχρονισμένες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό γιατί οι παραπάνω εξισώσεις χρησιμοποιούνται με την αποδοχή της μηδενικής διαφοράς φάσης και οι μιγάδες της τάσης και του ρεύματος πριν και μετά την διαταραχή έχουν την ίδια γωνία αναφοράς.  Μία πρακτική μέθοδος για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα είναι να καταγράφούν οι κυματομορφές πριν και μετά την διαταραχή συνεχόμενα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αρμονικές τάσης και ρεύματος μπορεί να έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τριών φάσεων. Είναι πολύ δύσκολο τότε να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα της σύνθετης αντίστασης παίρνοντας δεδομένα μόνο από τη μία φάση. Για αυτό μετρώνται οι τάσεις και τα ρεύματα και των 3 φάσεων . Όπως έχει ήδη αναφερθεί μετρώνται οι τάσεις και τα ρεύματα μόνιμης κατάστασης πριν και μετά τη διαταραχή και για τις τρεις φάσεις. Αυτά τα σήματα ακολούθως υφίστανται DFT ή FFT ανάλυση και στη συνέχεια οι μιγάδες που προκύπτουν μετασχηματίζονται σε θετικής, αρνητικής και μηδενικής ακολουθίας. Η σύνθετη αντίσταση για κάθε μία από τις αρμονικές υπολογίζεται με τη βοήθεια του προαναφερθέντος τύπου

όπου  s  δηλώνει αν ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι θετικής, αρνητικής ή μηδενικής ακολουθίας. Για συγκεκριμένες αρμονικές και ακολουθίες είναι γνωστό ότι δεν υφίσταται επαρκές αρμονικό περιεχόμενο μέσα στο δίκτυο για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι για ορισμένες αρμονικές το  ΔΙ να είναι πολύ μικρό και έτσι να μην προκύπτουν ακριβή αποτελέσματα. Για να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα καθώς και το πρόβλημα κατά το οποίο κάποιες αρμονικές είναι πολύ μεγάλες για κάποιες ακολουθίες (όπως η 5η αρμονική που είναι κυρίαρχη την αρνητική  ακολουθία) γίνεται α-β-0 μετασχηματισμός κατά τον οποίο πολλαπλασιάζεται η τάση των 3 φάσεων με τον πίνακα

Έτσι εξάγεται ένας κύκλος τάσης και ρεύματος  μόνιμης κατάστασης πριν τη διαταραχή και ένας κύκλος μετά τη διαταραχή, γίνεται α-β-0 μετασχηματισμός και προκύπτει

Μετά σε αυτές τις κυματομορφές που έχουν προκύψει εφαρμόζεται η DFT  ή FFT ανάλυση και με τη βοήθεια τέλος του πιο πάνω τύπου εκτιμάται η  Z( f ) .

Κάνοντας αποδεκτό ότι η σύνθετη αντίσταση του συστήματος είναι συμμετρική  προκύπτει :

Παρατηρεί κανείς ότι   και άρα είναι το ίδιο είτε υπολογιστούν τα  είτε τα. Αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού είναι τα ΔΙα και ΔΙβ να είναι επαρκώς μεγάλα για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και αυτό ισχύει και για αρμονικές ρευμάτων που είναι κυρίαρχες σε ορισμένες ακολουθίες. Με την πιο πάνω μέθοδο μπορούν να ελεγχθούν και τα αποτελέσματα αφού πρέπει τα  και  να είναι περίπου ίσα για να συμπεράνει κανείς ότι τα αποτελέσματα είναι ακριβή, ενώ μπορεί να εξαχθεί και μία πιο ακριβή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης παίρνοντας τον μέσο όρο των δύο πιο πάνω τιμών για κάθε μία από  τις αρμονικές.

Ο α-β-0 μετασχηματισμός μας δίνει επομένως πιο ακριβή αποτελέσματα.

Η τάση και το ρεύμα του δικτύου σπάνια όμως περιέχουν μόνο τη θεμελιώδη αρμονική των  50 Ηz. Μεταβολή της συχνότητας κατά 0.1% της θεμελιώδους είναι πιθανή. Έτσι μπορεί να προκληθεί μεταβολή της φάσης της τάσης και του ρεύματος πριν και μετά τη διαταραχή και να εξαχθούν έτσι ανακριβή αποτελέσματα. Ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μία μεταβολή της φάσης στη θεμελιώδη αρμονική να γίνει πολύ μεγάλη για τις ανώτερες αρμονικές. Για αυτό το λόγο γίνεται διόρθωση της φάσης στα α-β-0 σήματα της τάσης και του ρεύματος πριν και μετά την διαταραχή αφού έχουν υποστεί τον μετασχηματισμό που έχει ήδη αναφερθεί και έτσι χρησιμοποιείται ο τύπος

όπου    και     είναι η τάση και το ρεύμα που προκύπτουν μετά τη διόρθωση της φάσης .

## 2.2.1  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου που χρησιμοποιείται

Μειονέκτημα μπορεί να παρουσιάσει η συγκεκριμένη μέθοδος κατά τον α-β-0  μετασχηματισμό μόνο σε μία περίπτωση κατά την οποία    ή , ενώ μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου κατά την οποία γίνεται α-β-0 μετασχηματισμός των σημάτων είναι ότι είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την σύνθετη αντίσταση όταν είναι διαθέσιμες οι μετρήσεις τάσεων και ρευμάτων μόνο των 2 εκ των 3 φάσεων. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο α-β-0 μετασχηματισμός που χρησιμοποιείται είναι ένας μετασχηματισμός που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στο σήμα πριν την DFT ανάλυση. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο μειονέκτημα της πιο πάνω διαδικασίας είναι ότι δεν προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα σε περίπτωση που η τάση και το ρεύμα του δικτύου δεν έχουν το απαιτούμενο αρμονικό περιεχόμενο .

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ

# 3.1     Κύκλωμα σε Μ.Τ:

Κατασκευάστηκε το εξής κύκλωμα :

150kV                 20kV  	Δίκτυο Διανομής

Μ/Σ

Σύστημα

Όπου το σύστημα βρίσκεται σε υψηλή τάση των 150 kV, με ισχύ βραχυκυκλώσεως  , , μετασχηματιστή 150/20 kV, 50 MVA, . Επίσης συνδέεται στο δίκτυο τριφασικό RL φορτίο 27 ΜW, 13 Mvar σε αστέρα αγείωτο, ενώ συνδέεται και πυκνωτής 4 Μvar αγείωτος σε αστέρα. Ως φορτίο Ν παριστάνεται το εκάστοτε φορτίο που υπόκειται switching κατά την εκτέλεση του πειράματος και συνδέεται σε αστέρα.

Η θεωρητική προσέγγιση της τιμής της Ζ(f) υπό τη μορφή γραφήματος είναι:

Παρατηρείται ότι εμφανίζεται συντονισμός στην 8η αρμονική συχνότητα.

Από τη στιγμή που εφαρμόζεται παθητικός τρόπος μέτρησης άρα θα χρησιμοποιηθεί ένας πυκνωτής ο οποίος θα ανοιγοκλείνει για να γίνει ακολούθως εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης ως προς τη συχνότητα. Ο πυκνωτής που χρησιμοποιείται στο πείραμα είναι ισχύος 4 Mvar και λόγου 0.016 ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης του ζυγού Μ.Τ.

Σημειώνεται ότι προστίθεται και θόρυβος στη μέτρηση αφού τα όργανα που χρησιμοποιούνται δεν είναι ακριβείας αλλά και για να είναι τα αποτελέσματα πιο κοντά στον «πραγματικό» κόσμο. Εντάσσεται λοιπόν θόρυβος στη μέτρηση της τάσης και ρεύματος της κάθε φάσης ξεχωριστά, δηλαδή για διάφορες ποιότητες οργάνων. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορα μεγέθη θορύβου που προστίθενται ξεχωριστά σε κάθε φάση των μετρούμενων τάσεων και ρευμάτων. Ο θόρυβος που προστίθεται στις μετρήσεις κυμαίνεται  από 0.01% έως 1% της θεμελιώδους.

Επίσης εισάγονται και αρμονικές στο δίκτυο  με τη βοήθεια ενός προγράμματος αφού στο κύκλωμα που χρησιμοποιείται κατά την προσομοίωση  δεν υπάρχει μη γραμμικό φορτίο που θα προκαλούσε την εμφάνιση αρμονικών. Εισάγονται λοιπόν στο δίκτυο αρχικά αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και στη συνέχεια εξάγονται μετρήσεις της σύνθετης αντιστάσεως για διάφορους συνδυασμούς μεγεθών αρμονικών και ποιότητας εργαλείων μέτρησης για να καλυφθούν όσο το δυνατόν πιο πολλά ενδεχόμενα. Το πρόγραμμα έγχυσης αρμονικών τάσης που κατασκευάστηκε παρατίθεται στο Παράρτημα.

Στο πιο πάνω κύκλωμα αναλύεται και υπολογίζεται η Ζ(f) για διάφορες τιμές δειγματοληψίας (128,256,512,1024,2048,4096). Όπως αναφέρεται λήφθηκαν μετρήσεις για διάφορες τιμές δειγματοληψίας για να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το ποιο μέγεθος δειγματοληψίας είναι πιο αποτελεσματικό και από μεριάς αποτελεσμάτων αλλά και ακολούθως από οικονομικής άποψης. Επίσης ελέγχεται μέχρι ποια αρμονική συχνότητα η μέθοδος δίνει ακριβή αποτελέσματα για κάθε μέγεθος δειγματοληψίας αφού ως είναι λογικό η ακρίβεια της μεθόδου μειώνεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα.

Εισάγονται λοιπόν αρμονικές τάσης συχνότητας μέχρι 64ης τάξεως και με τιμές 0.05%, 0.1%, 0.5% και 1% της θεμελιώδους. Το πρόγραμμα έγχυσης αρμονικών που παρατίθεται στο Παράρτημα είναι για  δειγματοληψία 128 δείγματα/περίοδο και αφορά συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο «τρέχει» το πρόγραμμα που κατασκευάστηκε. Εννοείται βέβαια ότι γίνεται προσομοίωση για χρόνο επαρκή να φτάσει το κύκλωμα σε μόνιμη κατάσταση.

Με τη βοήθεια του προγράμματος SimPowerSystems του Simulink της Matlab7 προσομοιώνεται το πιο πάνω κύκλωμα. Έχει συνδεθεί στο δίκτυο ένας πυκνωτής που θα βοηθήσει στην εκτέλεση του πειράματος. Αυτός ο πυκνωτής είναι ισχύος 4 Μvar(0.016 ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης στο ζυγό Μ.Τ) και μετράται η τάση και το ρεύμα του κλάδου που τον διαρρέει ενώ αυτός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Ακολούθως αυτός «βγαίνει» από το δίκτυο με switching off και μετράται και πάλι η τάση στα άκρα του και το ρεύμα που τον διαρρέει. Στο κύκλωμα για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται χρονοδιακόπτης που «βγάζει» τον πυκνωτή από το δίκτυο και αφού έχει προλάβει το κύκλωμα να έρθει σε μόνιμη κατάσταση.

Μετράται ένας κύκλος της τάσης και ένας του ρεύματος που διαρρέει τον πυκνωτή ενώ αυτός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και ένας κύκλος της τάσης και ένας του ρεύματος ενώ αυτός έχει βγει από το δίκτυο .

Στη συνέχεια και με τη βοήθεια του προγράμματος που κατασκευάστηκε και για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο εξάγεται μία προσεγγιστική  τιμή της σύνθετης αντίστασης για διάφορες τιμές συχνοτήτων.

Αρχικά γίνεται ανάλυση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο γιατί είναι αυτή που πολύ πιθανόν να χρησιμοποιηθεί και κατά την πειραματική εφαρμογή της μεθόδου στο εργαστήριο και επειδή ένα τέτοιο όργανο καταγραφής είναι πιο οικονομικό και πιο  εύκολο στο να γίνει η ανάλυση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. Σημειώνεται επίσης ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των δειγμάτων ανά περίοδο όπως θα παρατηρηθεί στη συνέχεια αυξάνεται η ακρίβεια του οργάνου αλλά αυξάνεται και το κόστος αγοράς της συσκευής.

Ακολούθως θα γίνει μία πλήρη ανάλυση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για να εγχυθούν αρμονικές στο δίκτυο.

Είναι γνωστό ότι στα δίκτυα μεταφοράς ισχύει ΤΗDV<5-8%. Στο πείραμα  στη συνέχεια εισάγονται αρμονικές τάσης 0.5% της θεμελιώδους όπως έχει ήδη αναφερθεί, δηλαδή γίνεται αποδεκτό ότι όλες είναι ίσες μεταξύ τους, σε έναν διδιάστατο πίνακα όπου η μία στήλη είναι ο χρόνος και η άλλη η τάση που ακολούθως θα προστεθεί στο δίκτυο. Κατασκευάζονται έτσι τρεις διδιάστατοι πίνακες όσες είναι και φάσεις του δικτύου. Το βήμα του χρόνου που χρησιμοποιείται ταυτίζεται με το βήμα που στη συνέχεια δειγματοληπτείται η τάση και το ρεύμα κατά την ανάλυση του δικτύου. Εδώ όπως έχει ήδη αναφερθεί δειγματοληπτείται η τάση και το ρεύμα που διαρρέει τον πυκνωτή με το ίδιο χρονικό βήμα, δηλαδή για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο, ,όπου 0.02 sec είναι ο χρόνος της μίας περιόδου για συχνότητα της τάσης και του ρεύματος 50 Ηz () και 128 είναι ο αριθμός των δειγμάτων που εξάγονται σε χρόνο μίας περιόδου.

Στο τέλος του προγράμματος υπολογίζεται και το THDV των αρμονικών που εισάγονται.

Οι αρμονικές που εισάγονται λοιπόν στο δίκτυο και για μέγεθος 0.5% της θεμελιώδους υπό μορφή γραφήματος είναι οι εξής:

Όπως ήδη αναφέρθηκε αυτές οι αρμονικές τάσης προστίθενται με τη βοήθεια ενός μπλοκ του Simulink στην τάση του δικτύου, ενώ στην τάση του δικτύου προστίθεται και ο θόρυβος κατά τη μέτρηση λόγω μη ιδανικής λειτουργίας του οργάνου που γίνεται αποδεκτό ότι παίρνει τιμές 0.01%- 1% επί της θεμελιώδους.

Στη συνέχεια με τη βοήθεια προγράμματος που έχει κατασκευαστεί και παρατίθεται στο Παράρτημα της εργασίας υπολογίζεται η τιμή της σύνθετης αντίστασης του δικτύου. Στο πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται ό,τι έχει ήδη αναφέρθει για τη μέθοδο προσδιορισμού της σύνθετης αντίστασης. Μετριέται η τάση και το ρεύμα πριν το switching και μετά από αυτό και αποθηκεύονται στα μεγέθη Vabc και Iabc. Ακολούθως δεσμεύεται ένας κύκλος πριν και ένας κύκλος μετά τη διαταραχή για κάθε ένα από τα δύο μεγέθη και ενώ το κύκλωμα είναι σε μόνιμη κατάσταση. Γίνεται σε κάθε ένα από αυτά α-β-0 μετασχηματισμός και ακολούθως στους πίνακες που προκύπτουν εφαρμόζεται ανάλυση Fourier για να βρεθεί το αρμονικό τους περιεχόμενο.

Με τον μετασχηματισμό Fourier αυτό που επιτυγχάνεται είναι να βρεθεί το περιεχόμενο της τάσης και του ρεύματος για κάθε μία αρμονική από την 1η μέχρι την 64η αρμονική συχνότητα.

Όπως παρατηρείται μετά την εφαρμογή της ανάλυσης Fourier χρησιμοποιούνται το 2ο  μέχρι το 63ο  σημείο γιατί το πρώτο στοιχείο του διανύσματος εξόδου του μετασχηματισμού αντιστοιχεί στη μέση τιμή  του σήματος και είναι ένας πραγματικός αριθμός. Αντίστοιχα το στοιχείο στο μέσο του διανύσματος ή το αμέσως επόμενό του αντιστοιχεί στην αρμονική συχνότητας Nyquist. Τα στοιχεία που  είναι απαραίτητα είναι τα Nfft/2 πρώτα του διανύσματος αφού τα δεύτερα Nfft/2 στοιχεία είναι συζυγή των πρώτων και στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα όποια και να χρησιμοποιηθούν.

Τέλος αφαιρείται η ανάλυση Fourier της μέτρησης της τάσης και του ρεύματος μετά τη διαταραχή από αυτή πριν τη διαταραχή και διαιρούνται επιμέρους για να καταλήξει κανείς στη τιμή της σύνθετης αντίστασης συναρτήσει των διαφόρων αρμονικών συχνοτήτων.

# 3.2   Εφαρμογή της μεθόδου για διάφορες τιμές δειγματοληψίας

Ακολούθως θα εφαρμοστεί η μέθοδος για διάφορες τιμές δειγματοληψίας, για συγκεκριμένο μέγεθος αρμονικών τάσης(0.5% της θεμελιώδους) και για όργανα μέτρησης ιδανικά και μη. Αυτό θα γίνει για να παρατηρηθεί πόσο βελτιώνεται η προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης στις διάφορες αρμονικές συχνότητες καθώς αυξάνονται οι τιμές δειγματοληψίας.

## 3.2.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Για το συγκεκριμένο λοιπόν δίκτυο Μ.Τ, για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο, αρμονικές τάσης της τάξης 0.5% της θεμελιώδους και ιδανικό όργανο μέτρησης καταλήγει κανείς στην ακόλουθη εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης εν συγκρίσει με τη θεωρητική τιμή.

Παρατηρείται η πολύ καλή προσέγγιση της θεωρητικής τιμής για μικρές αρμονικές συχνότητες, ενώ η ακρίβεια μειώνεται για μεγαλύτερες συχνότητες.

Ακολούθως εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος υπολογισμού της σύνθετης αντίστασης και για μεγαλύτερες συχνότητες δειγματοληψίας. Όπως αναμένεται όσο αυξάνεται η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο αυξάνεται και η προσέγγιση της θεωρητικής τιμής κάτι που φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου προσεγγίζεται η αντίσταση του δικτύου για συχνότητες από την 1η έως την 19η αρμονική(με συντονισμό στην 8η αρμονική) και για τιμές δειγματοληψίας 128,256,512,1024 δειγμάτων/περίοδο.

| Αρμον. | Zθεωρ. | Z8h128 | Z8h256 | Z8h512 | Z8h1024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.627 | 3.6338 | 3.6836 | 3.6427 | 3.6651 |
| 2 | 5.6462 | 5.671 | 5.676 | 5.6587 | 5.6579 |
| 3 | 8.4064 | 8.4515 | 8.4275 | 8.4273 | 8.4268 |
| 4 | 12.7572 | 12.8428 | 12.7925 | 12.7736 | 12.7737 |
| 5 | 21.1566 | 21.4531 | 21.2405 | 21.193 | 21.1799 |
| 6 | 1.885 | 1.8868 | 1.8867 | 1.8863 | 1.8862 |
| 7 | 45.4219 | 47.0956 | 45.8272 | 45.5417 | 45.4719 |
| 8 | 179.3324 | 168.464 | 174.6481 | 175.804 | 176.0413 |
| 9 | 47.6679 | 44.7496 | 46.7284 | 47.2836 | 47.4172 |
| 10 | 26.0305 | 24.8789 | 25.6471 | 25.8863 | 25.9516 |
| 11 | 18.2538 | 17.5321 | 17.9961 | 18.1647 | 18.203 |
| 12 | 14.239 | 13.69 | 14.0319 | 14.2017 | 14.2086 |
| 13 | 11.7727 | 11.2548 | 11.6671 | 11.7234 | 11.7148 |
| 14 | 10.0941 | 9.6438 | 9.9642 | 10.049 | 10.0407 |
| 15 | 8.8716 | 8.4248 | 8.7467 | 8.829 | 8.8365 |
| 16 | 7.9375 | 7.4986 | 7.7535 | 7.8494 | 7.8973 |
| 17 | 7.1981 | 6.8116 | 6.9878 | 7.162 | 7.1571 |
| 18 | 6.5963 | 6.1509 | 6.5138 | 6.5538 | 6.5793 |
| 19 | 6.0958 | 5.5535 | 5.9377 | 6.0347 | 6.0467 |

Άρα όπως είναι λογικό θα προκύπτει ακόμη πιο καλή ταύτιση των 2 πιο πάνω γραφημάτων για μεγαλύτερη δειγματοληψία.

Πρέπει να αναφερθεί  ότι ακόμη και η μικρή αυτή απόκλιση που παρατηρείται στην προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης για διάφορες τιμές δειγματοληψιών οφείλεται σε υπερβολική εκτίμηση από το Simulink της μαγνήτισης του μετασχηματιστή του δικτύου. Εφαρμόστηκαν οι  ίδιες μετρήσεις με τις ίδιες συνθήκες και προσομοιώνοντας τον Μ/Σ με μηδενική μαγνήτιση και τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν ταυτόσημα με τα θεωρητικά

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν έρευνας που έγινε για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο οι εκτιμήσεις ήταν σχεδόν ταυτόσημες. Αυτό φαίνεται και από το πιο κάτω γράφημα όπου φαίνονται οι προσεγγίσεις της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό στην 8η αρμονική και για δειγματοληψίες 1024,2048.

Παρατηρείται ότι τα τρία γραφήματα είναι σχεδόν ταυτόσημα  αφού οι τιμές έχουν διαφορά δεκάτων.

Άρα συμπεραίνεται ότι δεν έχει νόημα να γίνει επέκταση σε δειγματοληψίες μεγαλύτερες από τα 1024 δείγματα ανά περίοδο και να καταναλωθούν χωρίς ιδιαίτερο λόγο χρήματα για να εξασφαλιστεί ένα όργανο μέτρησης που θα έδινε μεγαλύτερη δειγματοληψία αν τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι σχεδόν τέλεια.

## 3.2.2 Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Ως  γνωστόν όμως τα όργανα μέτρησης δεν είναι ιδανικά και εισάγουν σφάλματα στις μετρήσεις κάτι που προσομοιώνεται στο κύκλωμα με θόρυβο που προστίθεται στην τάση και στο ρεύμα. Ο θόρυβος που εισάγεται έχει διάφορες τιμές και κυμαίνεται έτσι ώστε να  καλυφτούν  όσο το δυνατόν πιο πολλές πιθανότητες για χρήση διαφόρων οργάνων μέτρησης.

Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η δειγματοληψία τόσο πιο καλή είναι η προσέγγιση της θεωρητική τιμής της σύνθετης αντίστασης.

Παρατηρήστε ακολούθως πως κυμαίνεται αυτή η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και για διάφορες τιμές θορύβου(0.01%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους) και για αρμονικές 0.5% της θεμελιώδους.

Από το πιο πάνω γράφημα είναι εμφανές ότι όσο πιο κακής ποιότητας όργανα μέτρησης χρησιμοποιούνται τόσο μεγαλύτερα σφάλματα παρατηρούνται και ειδικά στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες.

Για να γίνει εμφανής η διαφορά που παρατηρείται με την αύξηση της δειγματοληψίας ακολούθως παρατίθεται και πάλι η εκτίμηση της Ζ αυτή τη φορά  για δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο.

Παρατηρείται από το πιο πάνω γράφημα ότι η μέθοδος μέτρησης γίνεται πιο «ανθεκτική» στο θόρυβο για μεγαλύτερη τιμή δειγματοληψίας ανά περίοδο και συμπεραίνεται ότι η ιδανικότητα των οργάνων μέτρησης είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να φροντίζεται αυτή ανάλογα με την ποιότητα του οργάνου δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται.

Επίσης από τα πιο πάνω γραφήματα συμπεραίνεται ότι αν διατίθενται όργανα με μικρή ικανότητα δειγματοληψίας και όχι ιδανικά όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος τότε είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν τεράστια σφάλματα στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης.

Συμπέρασμα:

Οι εκτιμήσεις της αρμονικής σύνθετης αντίστασης βελτιώνονται για μεγαλύτερες τιμές δειγματοληψίας ακόμη και σε μικρές αρμονικές συχνότητες.

Η επίδραση του θορύβου στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μειώνεται καθώς εφαρμόζονται όλο και μεγαλύτερες δειγματοληψίες.

# 3.3   Προσέγγιση της Ζ(f) για συντονισμό σε μεγαλύτερες συχνότητες

Ακολούθως παρουσιάζεται πως μεταβάλλεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε όλο και μεγαλύτερη αρμονική συχνότητα για τα διάφορα επίπεδα δειγματοληψιών με σταθερό το επίπεδο των εγχεόμενων αρμονικών τάσης.

Αυτό θα κάνει εμφανές το μικρότερο ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται οι αποκλίσεις της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης όσο αυξάνεται ο αριθμός δειγμάτων ανά περίοδο όταν εξετάζεται συντονισμός σε όλο και μεγαλύτερες αρμονικές συχνότητες.

Θεωρείται και πάλι ότι χρησιμοποιούνται σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης και για να προσομοιωθεί αυτό στο δίκτυο εισάγεται θόρυβος της τάξης 0.01% της θεμελιώδους. Επίσης οι αρμονικές που εισάγονται είναι σταθερές της τάξης 0.5% της θεμελιώδους. Αλλάζει λοιπόν το δίκτυο για να εμφανιστεί συντονισμός στην 10η αρμονική συχνότητα και ακολούθως παρατίθεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο.

Δειγματοληψία 128

Παρατηρείται ότι και πάλι επιτυγχάνεται μία πολύ καλή προσέγγιση της Ζ ακόμη και για συντονισμό σε ανώτερη συχνότητα για την αυτή δειγματοληψία. Αυτό όμως δεν συνεχίζεται και για συντονισμό σε ακόμη μεγαλύτερες συχνότητες για την συγκεκριμένη δειγματοληψία, δηλαδή 128 δειγμάτων ανά περίοδο. Σύμφωνα με την μελέτη και με μετρήσεις που έγιναν παρατηρείται ότι για την αυτή δειγματοληψία εξάγονται ασφαλή αποτελέσματα για συντονισμό μέχρι  και την 12η αρμονική όπως  θα τεκμηριωθεί πιο αναλυτικά στη συνέχεια αφού από εκεί και πάνω η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για την συχνότητα συντονισμού εμφανίζει τεράστιες αποκλίσεις πάνω από το 15%. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται και στα αποτελέσματα του ακόλουθου πίνακα όπου φαίνεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και για συντονισμό σε διάφορες συχνότητες.

|  | Ζ υπολογ. | Ζ θεώρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η | 170.7436 | 179.3324 | 4.82 |
| 10η | 247.1998 | 273.9194 | 9.77 |
| 12η | 341.7658 | 392.018 | 12.79 |

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι όταν υπάρχουν στη διάθεση του ερευνητή σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης είναι δυνατόν με όργανο δειγματοληψίας  128 δειγμάτων ανά περίοδο να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα  για συντονισμό μέχρι και την 12η αρμονική για τη συγκεκριμένη τάξη αρμονικών(0.5% της θεμελιώδους).

Δοκιμάστηκαν ακολούθως και μεγαλύτερες δειγματοληψίες για να μετρηθεί η σύνθετη αντίσταση για όλες τις συχνότητες όπου έχει προγραμματιστεί να εμφανίζεται συντονισμός.

Ακολούθως παρατίθεται ένα γράφημα που δείχνει πως προσεγγίζεται για διάφορες τιμές δειγματοληψιών η θεωρητική τιμή της Ζ  για διάφορες συχνότητες συντονισμού κάθε φορά.

Παρατηρείται όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα για συντονισμό του δικτύου σε διάφορες συχνότητες. Επίσης παρατηρείται και η μείωση της ακρίβειας σε ανώτερες συχνότητες συντονισμού ιδιαιτέρως για δειγματοληψίες μικρότερες από 1024 δειγμάτων ανά περίοδο.

Εξετάστηκε λοιπόν η αποτελεσματικότητα της μεθόδου για συντονισμό  σε ακόμη υψηλότερες συχνότητες και για διάφορες τιμές δειγματοληψιών και αυτό για να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το ποια δειγματοληψία να χρησιμοποιηθεί όταν προκύπτει για το κύκλωμα συντονισμός σε ακόμη υψηλότερες συχνότητες .

Συμπέρασμα:  Όσο αυξάνεται η τάξη της αρμονικής συχνότητας στην οποία εμφανίζεται συντονισμός  τόσο αυξάνονται οι αποκλίσεις εκτίμησης με την εφαρμογή της μεθόδου. Οι αποκλίσεις όμως αυτές φθίνουν για όλο και μεγαλύτερους αριθμούς δειγματοληψίας.

# 3.4  Εκτίμηση της Ζ(f) για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης του δικτύου

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της Ζ(f) έχει άμεση εξάρτηση από  το  μέγεθος  των αρμονικών τάσης που υπάρχουν στο δίκτυο και είναι στην ουσία αυτές οι αρμονικές τάσης  που εγχέονται στο κύκλωμα μέσο του προγράμματος. Ακολούθως γίνεται εκτίμηση μέχρι ποια αρμονική συχνότητα γίνεται ικανοποιητικός υπολογισμός της σύνθετης αντίστασης για τα διάφορα επίπεδα αρμονικών και τα διάφορα όργανα δειγματοληψίας και μέτρησης τάσης και ρεύματος.

## 3.4.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Όπως έχει γίνει και πιο πάνω γίνεται αποδεκτό αρχικά ότι τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι ιδανικά.

### 3.4.1.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο

Θα εγχυθούν στο δίκτυο αυτό και για  το συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους για να παρατηρηθεί κατά πόσο μειώνεται η ακρίβεια της μεθόδου καθώς και το ποσοστό των αρμονικών που πρέπει να υπάρχουν στο δίκτυό για να βγουν όσο κατά το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Δηλαδή θα εκτιμηθεί μέχρι ποια αρμονική συχνότητα μπορεί να εξάγει κάθε επίπεδο δειγματοληψίας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν βασίζονται μόνο στην ικανότητα της μεθόδου και στο επίπεδο της εκάστοτε δειγματοληψίας αφού δεν επηρεάζονται από θόρυβο αφού γίνεται αποδεκτό ότι τα όργανα μέτρησης και δειγματοληψίας είναι ιδανικά.

Ακολουθεί ένα γράφημα όπου φαίνεται πως προσεγγίζεται η σύνθετη αντίσταση για συντονισμό στην 8η αρμονική συχνότητα αυτή τη φορά και για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης.

Σημειώνεται ότι παρόλο που γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για επίπεδο αρμονικών τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους αυτό γίνεται καθαρά για θεωρητικούς λόγους για να προκύψει το συμπέρασμα μέχρι ποια επίπεδα αρμονικών εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για ιδανικές συνθήκες μέτρησης. Στην πραγματικότητα αυτό το επίπεδο αρμονικών δεν επαρκεί αφού τα σφάλματα είναι πολύ μεγάλα ακόμη και για σχετικά καλής ποιότητας όργανα μέτρησης. Αυτή η παρατήρηση θα αναλυθεί και πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

Παρατηρείται λοιπόν ότι καθώς μειώνεται το επίπεδο των αρμονικών τάσης αυξάνεται και η απόκλιση από την θεωρητική τιμή. Αυτό φαίνεται πιο αναλυτικά και από τον ακόλουθο πίνακα όπου παρατίθενται οι αποκλίσεις από την θεωρητική τιμή για συχνότητες μέχρι και την 19η αρμονική για τα διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης που εισάγονται στο δίκτυο.

| Αρμον. | Z θεωρ. | Αρμον.1% | Αρμον.0.5% | Αρμον.0.1% | Αρμον.0.05% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.885 | 1.8875 | 1.8868 | 1.89E+00 | 1.89E+00 |
| 2η | 3.627 | 3.8113 | 3.6338 | 3.3329 | 2.9995 |
| 3η | 5.6462 | 5.776 | 5.671 | 5.551 | 5.9601 |
| 4η | 8.4064 | 8.5355 | 8.4515 | 8.3408 | 8.4286 |
| 5η | 12.7572 | 12.8982 | 12.8428 | 12.8525 | 12.8926 |
| 6η | 21.1566 | 21.4578 | 21.4531 | 21.4437 | 21.4476 |
| 7η | 45.4219 | 47.0668 | 47.0956 | 46.9804 | 46.9638 |
| 8η | 179.3324 | 172.7017 | 172.464 | 171.8471 | 171.7864 |
| 9η | 47.6679 | 44.9585 | 44.7496 | 44.58 | 44.4499 |
| 10η | 26.0305 | 25.1228 | 24.8789 | 24.8454 | 24.6199 |
| 11η | 18.2538 | 17.7601 | 17.5321 | 17.4915 | 17.1195 |
| 12η | 14.239 | 13.8771 | 13.69 | 13.3364 | 13.8136 |
| 13η | 11.7727 | 11.4307 | 11.2548 | 11.2065 | 11.2413 |
| 14η | 10.0941 | 9.7481 | 9.6438 | 9.9043 | 9.5121 |
| 15η | 8.8716 | 8.5226 | 8.4248 | 8.0809 | 8.2135 |
| 16η | 7.9375 | 7.5656 | 7.4986 | 7.6536 | 7.7609 |
| 17η | 7.1981 | 6.7516 | 6.8116 | 7.0604 | 6.7862 |
| 18η | 6.5963 | 6.19 | 6.1509 | 5.749 | 5.7883 |
| 19η | 6.0958 | 5.6465 | 5.5535 | 5.7484 | 6.4141 |

Από το πιο πάνω γράφημα παρατηρείται επίσης ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης όταν στο δίκτυο είτε εγχέονται αρμονικές επιπέδου 0.5% της θεμελιώδους είτε 1% αυτής.

Ακολούθως εφαρμόστηκαν αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους και προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η αρμον. | 179.3324 | 170.7391 | 4.79 |
| 10η αρμον. | 273.9194 | 242.5376 | 11.46 |

Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρείται ότι για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα (αν γίνει αποδεκτό ότι επιθυμείται σφάλμα μικρότερο του 5%). Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε μετά από δοκιμές και για συντονισμό και σε άλλες αρμονικές συχνότητες και τα αποτελέσματα ήταν και πάλι τα ίδια, ότι για τάξη αρμονικών 0.05% της θεμελιώδους και για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο προκύπτει ικανοποιητική εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα.

Ενώ πρέπει να  σημειωθεί ότι για αποδεκτό σφάλμα μέχρι το 10% γίνεται ικανοποιητική εκτίμηση της σύνθετης  αντίστασης μέχρι και την 9η αρμονική συχνότητα.

Για έγχυση αρμονικών τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους προκύπτουν ιδανικές μετρήσεις της σύνθετης αντίστασης και πάλι μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 9η αρμονική συχνότητα για αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι και 10%. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η αρμον. | 179.3324 | 170.7469 | 4.79 |
| 10η αρμον. | 273.9194 | 242.5343 | 11.46 |

Εγχύθηκαν αρμονικές της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και έγινε εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στο πιο πάνω δίκτυο αμελώντας την μαγνήτιση των μετασχηματιστών γιατί γίνεται υπερεκτίμηση αυτής από το Simulink. Και πάλι καταλήγει κανείς στο πιο πάνω συμπέρασμα, ότι γίνεται πολύ καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα ενώ παρατηρείται ότι βελτιώνεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό στην 10η αρμονική εν συγκρίσει με μικρότερο επίπεδο αρμονικών και θεωρείται ικανοποιητική μέτρηση αν ως αποδεκτό όριο απόκλισης της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης είναι το 10% .

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η αρμον. | 179.3324 | 170.7536 | 4.78 |
| 10η αρμον. | 273.9194 | 247.1978 | 9.76 |
| 12η αρμον. | 392.018 | 341.7637 | 12.82 |

Τέλος εγχέονται στο κύκλωμα αρμονικές 1% της θεμελιώδους και προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας εκτιμήσεων σύνθετης αντίστασης.

| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρ.για θορ.0.0001% | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.885 | 1.887 | 0.12 |
| 2η | 3.627 | 3.681 | 1.50 |
| 3η | 5.646 | 5.772 | 2.23 |
| 4η | 8.406 | 8.569 | 1.94 |
| 5η | 12.757 | 12.925 | 1.32 |
| 6η | 21.156 | 21.415 | 1.22 |
| 7η | 45.421 | 46.932 | 3.33 |
| 8η | 179.332 | 171.995 | 4.09 |
| 9η | 47.667 | 45.481 | 4.59 |
| 10η | 26.030 | 25.488 | 2.08 |
| 11η | 18.253 | 18.008 | 1.34 |
| 12η | 14.239 | 13.992 | 1.73 |
| 13η | 11.772 | 11.440 | 2.82 |
| 14η | 10.094 | 9.683 | 4.07 |
| 15η | 8.871 | 8.424 | 5.03 |

Παρατηρείται από τον συγκεκριμένο πίνακα ότι επιτυγχάνεται καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 9η αρμονική συχνότητα κάτι που δεν ίσχυε για μικρότερο αρμονικό περιεχόμενο όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως. Έτσι ακολούθως θα εξεταστεί για το συγκεκριμένο επίπεδο  αρμονικών τάσης και αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο η απόδοση της μεθόδου για συντονισμό σε ανώτερη αρμονική συχνότητα, δηλαδή γα συντονισμό σε 10η,12η,14η κ.ο.κ αρμονική συχνότητα. Προκύπτει λοιπόν ο ακόλουθος πίνακας.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η αρμον. | 179.3324 | 171.9951 | 4.09 |
| 9η αρμον. | 222.9428 | 210.2259 | 5.70 |
| 10η αρμον. | 273.9194 | 256.1498 | 6.49 |
| 12η αρμον. | 392.018 | 366.9165 | 6.40 |
| 14η αρμον. | 531.4923 | 485.1873 | 8.70 |
| 16η αρμον. | 692.485 | 623.1516 | 10.01 |

Από τον πιο πάνω πίνακα και γράφημα συμπεραίνεται ότι για αυτή την τάξη των αρμονικών τάσης και για 128 δείγματα ανά περίοδο εξάγεται ικανοποιητική εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 9η αρμονική συχνότητα για αποδεκτές αποκλίσεις έως και 5% και μέχρι την 16η αρμονική συχνότητα για αποδεκτές αποκλίσεις έως και 10%.

### 3.4.1.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων/περίοδο

Ακολούθως θα επαναληφθεί η πιο πάνω διαδικασία και θα εγχυθούν στο δίκτυο για το συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους για να παρατηρηθεί κατά πόσο μειώνεται η ακρίβεια της μεθόδου καθώς και το ποσοστό των αρμονικών που πρέπει να υπάρχουν στο δίκτυό για να βγουν όσο κατά το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Ακολουθεί και πάλι γράφημα όπου φαίνεται πως προσεγγίζεται η σύνθετη αντίσταση για συντονισμό στην 10η αρμονική συχνότητα και για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης.

Παρατηρείται και πάλι ότι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης βελτιώνεται συνεχώς  με την αύξηση του επιπέδου των αρμονικών που εγχέονται στο δίκτυο.

Εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05%,0.1%,0.5% και για σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης και ακολουθεί η έγχυση των αρμονικών ανώτερης τάξεως και εξάγεται το ακόλουθο γράφημα εκτιμήσεων της σύνθετης αντίστασης.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ.για 0.05% | DZ(%) | Ζ μετρ.για0.1% | DZ(%) | Ζ μετρ.για 0.5% | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12η αρμον. | 392.018 | 373.3736 | 3.82 | 378.3728 | 3.48 | 378.372 | 3.48 |
| 14η αρμον. | 531.4923 | 491.7275 | 6.54 | 499.7288 | 5.98 | 499.729 | 5.98 |
| 16η αρμον. | 692.485 | 616.2798 | 10.47 | 623.2806 | 9.99 | 623.282 | 9.99 |

Έτσι και κατόπιν μετρήσεων παρατηρήθηκε ότι  για αρμονικές τάσης του επιπέδου των 0.05%,0.1%,0.5% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές μετρήσεις για την σύνθετη αντίσταση του δικτύου μέχρι και την 13η αρμονική συχνότητα αν γίνει αποδεκτό ότι αμελείται η αντίσταση και η αυτεπαγωγή μαγνήτισης του μετασχηματιστή και ότι τα όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος είναι ιδανικά και μέχρι την 16η αρμονική για αποδεκτή απόκλιση μέχρι και 10% της μετρούμενης τιμής της σύνθετης αντίστασης προς την θεωρητική τιμή.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 13η αρμονική συχνότητα αν θεωρηθεί ότι επιθυμείται απόκλιση μικρότερη του 5% και μέχρι την 20η αρμονική συχνότητα αν επιθυμείται απόκλιση μικρότερη του 10%.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12η αρμον. | 392.018 | 378.3719 | 0.0348 |
| 14η αρμον. | 531.4923 | 499.7299 | 0.0598 |
| 16η αρμον. | 692.485 | 642.7027 | 0.0719 |
| 18η αρμον. | 875.2999 | 804.5604 | 0.0808 |

### 3.4.1.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόστηκε και πάλι η διαδικασία που παρατίθεται πιο πάνω και παρατηρήθηκε και πάλι ότι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μειώνεται για μικρά επίπεδα αρμονικών.

Εκτελέστηκαν διάφορες δοκιμές και παρατηρήθηκε ότι για ιδανικά όργανα μέτρησης και για παράληψη της μαγνήτισης του μετασχηματιστή εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 22η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους(αφού παρατηρούνται αποκλίσεις μικρότερες του 5% από την θεωρητική τιμή). Αν θεωρηθεί επαρκές όριο απόκλισης το 10% των μετρούμενων τιμών από την θεωρητική τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 26η αρμονική για αρμονικές μέχρι και 0.5% της θεμελιώδους. Για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους προκύπτουν τότε ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 29η αρμονική συχνότητα.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20η αρμον. | 1079.162 | 1044.761 | 3.19 |
| 22η αρμον. | 1304.651 | 1242.623 | 4.75 |
| 24η αρμον. | 1819.792 | 1668.335 | 8.32 |
| 28η αρμον. | 2111.379 | 1909.138 | 9.58 |
| 30η αρμον. | 2421.000 | 2139.791 | 11.60 |

### 3.4.1.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόστηκε και πάλι η πιο πάνω διαδικασία και παρατηρήθηκε ότι για ιδανικά όργανα μέτρησης και για αμελητέα αντίσταση και αυτεπαγωγή μαγνήτισης εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 32η αρμονική συχνότητα για αρμονικές 0.05% και 0.1%. Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 34η αρμονική συχνότητα. Για όρια ικανοποιητικής εκτίμησης της σύνθετης αντίστασης μέχρι το 10% εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 41η αρμονική συχνότητα.

### 3.4.1.5   Δειγματοληψία 2048 και 4096 δειγμάτων ανά περίοδο

Εγχέονται και πάλι αρμονικές τάσης διαφόρων επιπέδων και μελετάται η εκτίμηση της σύνθετης  αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες. Ακολούθως παρατίθεται το γράφημα όπου φαίνεται η προσέγγιση της Ζ για συντονισμό στην 56η αρμονική συχνότητα, για  δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο και  επίπεδο αρμονικών 0.5% της θεμελιώδους. Παρατηρείται και πάλι ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και για πολύ μικρό επίπεδο αρμονικών μέχρι και την 56η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 5% της θεμελιώδους είναι αποδεκτές και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές. Επίσης γίνεται αποδεκτό ότι τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι ιδανικά και αμελείται η μαγνήτιση του μετασχηματιστή.

## 3.4.2   Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

### 3.4.2.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο

Για αρμονικές τάσης της τάξης των 0.05% της θεμελιώδους και για τη συγκεκριμένη δειγματοληψία οι εκτιμήσεις εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και για υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης στη δεύτερη αρμονική συχνότητα(αφού παρατηρείται απόκλιση της τάξης του 9.38%) και για θόρυβο σχεδόν μηδενικό, της τάξης 0.01% της θεμελιώδους, και άρα δεν θεωρείται επαρκές αυτό το επίπεδο αρμονικών για να προκύψουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα και γράφημα.

| Αρμον. | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για Θορ.0.01% | dZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.885 | 1.8854 | 0.02 |
| 2η | 3.627 | 3.9673 | 9.38 |
| 3η | 5.6462 | 5.6089 | 0.66 |
| 4η | 8.4064 | 8.37 | 0.43 |
| 5η | 12.7572 | 12.7582 | 0.01 |
| 6η | 21.1566 | 21.3953 | 1.13 |
| 7η | 45.4219 | 46.9661 | 3.4 |
| 8η | 179.3324 | 170.6974 | 4.82 |

Εγχέονται και πάλι αρμονικές αυτή τη φορά της τάξης του 0.1% αλλά και πάλι τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά αφού και πάλι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στη 2η αρμονική συχνότητα εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και μεγαλύτερο του 6% από τη θεωρητική τιμή.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές μέχρι την 8η αρμονική για θόρυβο που δεν υπερβαίνει όμως το 0.04% της θεμελιώδους για αποδεκτές αποκλίσεις έως και 5%  όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα αφού για μεγαλύτερο ποσοστό θορύβου γίνεται κακή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης ακόμη και στη 2η αρμονική συχνότητα.

Παρατηρείται επίσης ότι αν θεωρηθεί ως όριο απόκλισης καλής εκτίμησης της σύνθετης αντίστασης το 10% της θεμελιώδους τότε λαμβάνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 10η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.05% της θεμελιώδους.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 9η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν υπερβαίνει το 0.05% της θεμελιώδους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το κύκλωμα που «δοκιμάζεται» υφίσταται συντονισμό στην 10η αρμονική και όχι στην 8η όπως γινόταν προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει γιατί το κύκλωμα για αυτή την τάξη της δειγματοληψίας και επίπεδο αρμονικών επιτυγχάνει πολύ καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στην  8η αρμονική συχνότητα.

|  |  | Συντονισμός στην 10η αρμον. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.04% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.06% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8719 | 1.8727 | 4.00E-02 | 1.8746 | 0.14 |
| 2η αρμον. | 3.5322 | 3.7037 | 4.85 | 3.7105 | 5.05 |
| 9η αρμον. | 71.5319 | 72.0025 | 0.66 | 71.8946 | 0.51 |
| 10η αρμον. | 273.9194 | 256.1616 | 6.48 | 256.2196 | 6.46 |

|  |  | Συντονισμός στην 16η αρμον. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.13% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.15% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8578 | 1.86 | 0.12 | 1.8634 | 0.3 |
| 2η αρμον. | 3.4339 | 3.1477 | 8.33 | 2.826 | 17.7 |
| 15η αρμον. | 182.6036 | 182.4704 | 7.00E-02 | 182.5532 | 3.00E-02 |
| 16η αρμον. | 692.485 | 622.348 | 10.13 | 624.5751 | 9.81 |

Από τον τελευταίο πίνακα παρατηρείται ότι αν θεωρηθεί ως ικανοποιητικό όριο απόκλισης το 10% της θεμελιώδους τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 16η αρμονική αλλά για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.14% της θεμελιώδους.

Σημειώνεται ότι όταν αναφέρεται ότι για μεγαλύτερο ποσοστό θορύβου οι μετρήσεις εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις  και δεν πρέπει να ξεπερνιούνται αυτά τα ποσοστά εννοείται ότι για μεγαλύτερα ποσοστά θορύβου αυτός «κυριαρχεί» και μεταβάλει τις εκτιμήσεις κατά τυχαία ποσοστό είτε αυξάνοντας αυτές είτε μειώνοντας αυτές δηλαδή παίζει κυρίαρχο ρόλο στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης στις διάφορες αρμονικές συχνότητες.

### 3.4.2.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο

Και πάλι εφαρμόστηκε αυτό που εφαρμόστηκε πιο πάνω και εξάγεται για μη ιδανικά όργανα μέτρησης και αμελώντας τη μαγνήτιση του μετασχηματιστή μέχρι ποια αρμονική συχνότητα είναι δυνατό να μετρηθεί η σύνθετη αντίσταση για διάφορα επίπεδα αρμονικών και θορύβου.

Έτσι για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους και αυτή τη δειγματοληψία είναι αδύνατο να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα αφού τα σφάλματα είναι πολύ μεγάλα ακόμη και για χαμηλές αρμονικές συχνότητες.

Αντίστοιχα για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους είναι αδύνατο και πάλι να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα αφού ακόμη και για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.02% της θεμελιώδους οι αποκλίσεις της μετρούμενης τιμής της σύνθετης αντίστασης από την θεωρητική είναι μεγαλύτερη του 10%. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα και γράφημα.

|  |  | Συντονισμός στην 16η αρμον. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.01% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.02% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8578 | 1.8577 | 1.00E-02 | 1.8575 | 2.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.4339 | 3.7558 | 7.46 | 3.7558 | 9.37 |
| 15η αρμον. | 139.8674 | 197.7835 | 8.31 | 197.6569 | 8.24 |
| 16η αρμον. | 531.4923 | 623.6477 | 9.94 | 623.6819 | 9.94 |

Για αρμονικές τάσης της τάξης του  0.5% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 12η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.09% για να επιτευχθεί απόκλιση μικρότερη του 5% και μέχρι την 16η αρμονική για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.13% για να επιτευχθεί απόκλιση μικρότερη του 10% της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι την 13η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.13% έτσι ώστε να επιτευχθεί απόκλιση μικρότερη του 5% και μέχρι την 20η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.18% της θεμελιώδους για απόκλιση μικρότερη του 10%. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από το ακόλουθο γράφημα αποκλίσεων.

### 3.4.2.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους και πάλι δεν είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα αφού ακόμη και για πολύ μικρό επίπεδο θορύβου της τάξης του 0.01% οι αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες του 5%. Αν πάλι αποκλίσεις έως και 10% είναι αποδεκτές τότε για αυτό το επίπεδο των αρμονικών είναι δυνατό να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 22η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.01% της θεμελιώδους.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 22η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το  0.02% και μέχρι την 26η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.04% της θεμελιώδους αν θεωρηθεί επαρκής απόκλιση το 10%. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από τα ακόλουθα στοιχεία:

|  |  | Συντονισμός στην 22η αρμον. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.02% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.04% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8536 | 1.85322 | 2.05E-02 | 1.853559 | 2.23E-03 |
| 2η αρμον. | 3.4052 | 3.5985 | 5.68 | 3.8728 | 13.7 |
| 21η αρμον. | 344.799 | 363.2601 | 5.35 | 362.31702 | 5.08 |
| 22η αρμον. | 1304.6514 | 1240.456 | 4.92 | 1245.2194 | 4.56 |

|  | Συντονισμός στην 26η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.02% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.04% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.85226 | 1.852 | 1.22E-02 | 1.85219521 | 3.50E-03 |
| 2η αρμον. | 3.396245 | 3.26892 | 3.75 | 3.82242673 | 12.5 |
| 25η αρμον. | 481.656 | 528.41626 | 9.71 | 526.33103 | 9.28 |
| 26η αρμον. | 1819.7922 | 1648.83057 | 9.39 | 1649.35718 | 9.37 |

Ακολούθως για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 22η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.13% της θεμελιώδους για αποκλίσεις μικρότερες του 5% και μέχρι την 26η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.15% της θεμελιώδους αν θεωρηθεί ως αποδεκτή μέγιστη απόκλιση της εκτιμώμενης από τη μετρούμενη τιμή το 10%.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 22η αρμονική για θόρυβο που είναι μικρότερος του 0.2% αν επιθυμείται απόκλιση μικρότερη του 5% της θεωρητικής από την μετρούμενη τιμή και μέχρι την 28η αρμονική για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.33% αν μία απόκλιση του 10% είναι αποδεκτή.

|  | Συντονισμός στην 22η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.2% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.33% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.853601 | 1.84383 | 5.27E-01 | 1.854231 | 3.40E-02 |
| 2η αρμον. | 3.4052 | 3.550741 | 4.27 | 3.04369 | 10.6 |
| 21η αρμον. | 344.7998 | 363.877904 | 5.53 | 363.8641 | 5.53 |
| 22η αρμον. | 1304.651404 | 1245.9915 | 4.50 | 1242.59646 | 4.76 |

|  | Συντονισμός στην 28η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.2% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.33% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8466 | 1.85173 | 2.79E-01 | 1.85605 | 2.30E-01 |
| 2η αρμον. | 3.529430 | 3.39314 | 4.02 | 3.063588 | 9.71 |
| 27η αρμον. | 585.1256 | 556.6628 | 5.11 | 586.6960 | 5.40 |
| 28η αρμον. | 1907.4860 | 2111.3782 | 9.66 | 1914.0776 | 9.34 |

### 3.4.2.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 32η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.01% της θεμελιώδους αν γίνει αποδεκτή η απόκλιση μικρότερη του 5% της μετρούμενης τιμής της σύνθετης αντίστασης από τη θεμελιώδη. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

|  | Συντονισμός στην 34η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.01% | dZ |
| 1η αρμον. | 1.850858259 | 1.850877379 | 1.03E-02 |
| 2η αρμον. | 3.386843945 | 3.542559665 | 4.60E-02 |
| 33η αρμον. | 823.1059074 | 868.0514987 | 5.46E-02 |
| 34η αρμον. | 3108.300841 | 3000.513591 | 3.47E-02 |

Ενώ σημειώνεται ότι για αυτό το επίπεδο θορύβου εξάγονται ικανοποιητικές μετρήσεις που αγγίζουν την 41η αρμονική με απόκλιση μικρότερη του 10%.

Αν πάλι είναι αποδεκτή η απόκλιση του 10%, ακόμη και σε μικρές αρμονικές συχνότητες, δηλαδή σε σφάλμα που οφείλεται κυρίως στην παρουσία θορύβου και όχι στην ικανότητα εκτίμησης της μεθόδου τότε είναι δυνατό να εξαχθούν ικανοποιητικές μετρήσεις μέχρι και την 41η αρμονική για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.02% της θεμελιώδους. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα:

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 32η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.04% (για απόκλιση μικρότερη του 5%) και μέχρι την 41η αρμονική για θόρυβο μικρότερο του 0.05% της θεμελιώδους αν απόκλιση μέχρι το 10% είναι αποδεκτή.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 33η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.16% για απόκλιση μικρότερη του 5% και μέχρι την 41η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που μπορεί να αγγίξει και το 0.19% αν απόκλιση μέχρι 10% είναι αποδεκτή.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από το ακόλουθο γράφημα:

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 33η αρμονική και για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.3% της θεμελιώδους για αποδεκτές αποκλίσεις μικρότερες του 5% και μέχρι την 41η αρμονική για θόρυβο μικρότερο του 0.47% της θεμελιώδους όταν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

### 3.4.2.5   Δειγματοληψία 2048,4096 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 54η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.05% της θεμελιώδους αν αρμονικές μέχρι και 5% της θεμελιώδους είναι αποδεκτές και μέχρι την 62η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.1% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 56η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το  0.15% για αποκλίσεις έως και 5% και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.25% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 56η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.3% και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.5% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 54η αρμονική και για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.4% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που είναι μικρότερος του 0.7% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Στη συνέχεια παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις.

|  | ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | 8η/9η | 8η/9η | 8η/10η | 9η/16η |
| 256 | 13η/16η | 13η/16η | 13η/16η | 13η/20η |
| 512 | 22η/26η | 22η/26η | 22η/26η | 22η/29η |
| 1024 | 32η/41η | 32η/41η | 34η/41η | 34η/41η |
| 2048 | 54η/62η | 56η/63η | 56η/63η | 56η/63η |

|  | ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | -/- | -/- | 8η/10η | 9η/16η |
| 256 | -/- | -/- | 12η/16η | 13η/20η |
| 512 | -/22η | 22η/26η | 22η/26η | 22η/28η |
| 1024 | 32η/41η | 32η/41η | 33η/41η | 33η/41η |
| 2048 | 54η/62η | 56η/63η | 56η/63η | 56η/63η |

|  | ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Όρια θορύβου για απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | -/- | -/- | 0.04%/0.05% | 0.05%/0.14% |
| 256 | -/- | -/- | 0.09%/0.13% | 0.13%/0.18% |
| 512 | -/0.01% | 0.02%/0.04% | 0.13%/0.15% | 0.2%/0.33% |
| 1024 | 0.01%/0.02% | 0.04%/0.05% | 0.16%/0.19% | 0.3%/0.47% |
| 2048 | 0.05%/0.1% | 0.15%/0.25% | 0.3%/0.5% | 0.4%/0.7% |

# 3.5    Εκτίμηση της Ζ(f) για επίπεδα θορύβου διαφορετικά μεταξύ των  οργάνων μέτρησης που μετρούν την τάση και το ρεύμα

Για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και για θόρυβο της τάξης του 0.01% της θεμελιώδους για την μέτρηση του ρεύματος και 0.25% για την μέτρηση της τάσης εξάγεται απόκλιση στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης μεγαλύτερη από αυτή που εξάγεται όταν και τα δύο όργανα μέτρησης εισάγουν θόρυβο στις μετρήσεις της ίδιας τάξης μεγέθους.

Αυτή η παρατήρηση εξακολουθεί να ισχύει και για ανώτερες δειγματοληψίες με τη διαφορά ότι οι αποκλίσεις μειώνονται, δηλαδή δεν ισχύει αυτή η παρατήρηση στην ίδια τάξη μεγέθους.

Αντίθετα για την ίδια δειγματοληψία και για θόρυβο της τάξης του 0.25% για την μέτρηση του ρεύματος και 0.01% για την μέτρηση της τάσης  τα αποτελέσματα εμφανίζουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το ότι αν και τα όργανα τάσης  εισήγαγαν θόρυβο 0.25% της θεμελιώδους. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να συγκριθούν σε ακρίβεια μόνο με αυτά όπου και τα δύο όργανα εισάγουν αρμονικές της τάξης του 0.01% της θεμελιώδους. Από τις δύο πιο πάνω παρατηρήσεις συμπεραίνεται ότι ο θόρυβος που εισάγει το όργανο μέτρησης τάσης είναι πολύ πιο υπολογίσιμες από αυτές του ρεύματος.

Παρατηρείται ότι ιδίως σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις που δημιουργούνται λόγω του υψηλού επιπέδου θορύβου που εισάγεται στις μετρήσεις κατά την μέτρηση της τάσης είναι τόσο μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερο γίνεται το ποσοστό του θορύβου της τάσης ενώ φαίνεται ότι δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον θόρυβο που εισάγεται κατά μέτρηση του ρεύματος. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι λογικό αν αναλογιστεί ότι η θεμελιώδης τιμή της μετρούμενης τιμής της τάσης είναι της τάξης των 20000 V και του ρεύματος της τάξης των 200 Α.

# 3.6  Εκτίμηση της Ζ(f) με επίδραση άλλων σφαλμάτων των οργάνων μέτρησης

Τα όργανα μέτρησης εκτός του ότι προσθέτουν στις μετρήσεις κάποια ποσοστά θορύβου μειώνουν και τις τιμές κατά κάποιο ποσοστό δηλαδή σαν να πολλαπλασιάζουν τις μετρήσεις  με κάποιο κέρδος μικρότερο της μονάδας εμφανίζοντας έτσι ένα συστηματικό σφάλμα.

Στο δίκτυο του πειράματος λοιπόν δοκιμάστηκε η αποτελεσματικότητα της τεχνικής και του προγράμματος για την περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό ότι εμφανίζεται μείωση του κέρδους των μετρήσεών  που οφείλεται σε σφάλμα  των οργάνων μέτρησης της τάσης και του ρεύματος. Χρησιμοποιήθηκε και πάλι η πιο μικρή δυνατή δειγματοληψία αυτή των 128 δειγμάτων ανά περίοδο και μετά την προσομοίωση προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας που δίνει τις εκτιμήσεις για  τις διάφορες τιμές κέρδους που προκαλούνται από τα όργανα μέτρησης και για τις αρμονικές συχνότητες από την 1η μέχρι και την 19η.

| Αρμον. | Z θεωρ. | Ζ με κέρδος=1 | Ζ με κέρδος=0.98για V | Ζ με κέρδος=0.98για I | Ζ με κέρδος=0.98για V και I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.885 | 1.8849 | 1.8474 | 1.924 | 1.8854 |
| 2η | 3.627 | 3.5824 | 3.564 | 3.7482 | 3.6982 |
| 3η | 5.6462 | 5.7215 | 5.5608 | 5.7656 | 5.6481 |
| 4η | 8.4064 | 8.4475 | 8.2809 | 8.6032 | 8.4445 |
| 5η | 12.7572 | 12.8346 | 12.5719 | 13.1055 | 12.8333 |
| 6η | 21.1566 | 21.4086 | 20.9819 | 21.8458 | 21.4093 |
| 7η | 45.4219 | 46.928 | 45.9745 | 47.8792 | 46.9305 |
| 8η | 179.3324 | 170.7545 | 167.335 | 174.2459 | 170.7847 |
| 9η | 47.6679 | 44.6207 | 43.7378 | 45.5641 | 44.6209 |
| 10η | 26.0305 | 24.75 | 24.2902 | 25.2741 | 24.762 |
| 11η | 18.2538 | 17.3817 | 17.0491 | 17.753 | 17.408 |
| 12η | 14.239 | 13.5341 | 13.317 | 13.8211 | 13.5615 |
| 13η | 11.7727 | 11.1521 | 10.9517 | 11.392 | 11.1437 |
| 14η | 10.0941 | 9.5223 | 9.3418 | 9.7396 | 9.4856 |
| 15η | 8.8716 | 8.3438 | 8.1143 | 8.5162 | 8.3549 |
| 16η | 7.9375 | 7.4041 | 7.2917 | 7.5624 | 7.4565 |
| 17η | 7.1981 | 6.6861 | 6.5743 | 6.8512 | 6.7019 |
| 18η | 6.5963 | 6.0816 | 5.9801 | 6.2245 | 6.0999 |
| 19η | 6.0958 | 5.5945 | 5.4551 | 5.6568 | 5.6023 |

Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρείται ότι όταν η μείωση του κέρδους είναι ίδια για τα δύο όργανα μέτρησης τότε αυτή δεν επηρεάζει σε  μεγάλο βαθμό την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης αφού εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα για κέρδος 1 και για κέρδος 0.98.

Αντίθετα όταν το όργανο μέτρησης τάσης εμφανίζει κέρδος 0.98 και αυτό μέτρησης ρεύματος 1 τότε εμφανίζεται μείωση της εκτιμούμενης σύνθετης αντίστασης και το αντίθετο όταν το όργανο μέτρησης τάσης εμφανίζει κέρδος 1 και αυτό μέτρησης ρεύματος 0.98. Αυτά τα δύο αποτελέσματα είναι λογικά να ισχύουν αφού στην πρώτη περίπτωση υποεκτιμάται η τιμή της τάσης και στη δεύτερη αυτή του ρεύματος και ενώ ως γνωστόν η τιμή της αντίστασης προκύπτει με διαίρεση των δεδομένων της τάσης με αυτά της έντασης.  Επίσης αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο συμπέρασμα ισχύει και για μεγαλύτερες τη τάξει δειγματοληψίες όπως προέκυψε μετά από την εκτέλεση δοκιμών, ενώ και η ύπαρξη θορύβου δεν μεταβάλλει αυτή τη μορφή των αποτελεσμάτων παρά μόνο τα αλλάζει κατά ένα μικρό ποσοστό που οφείλεται στην ύπαρξή του και άρα δεν αλλάζει το γενικό συμπέρασμα για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Συμπέρασμα: Όταν γίνονται εκτιμήσεις της αρμονικής σύνθετης αντίστασης θα πρέπει ο ερευνητής να προσπαθεί να χρησιμοποιεί όργανα μέτρησης που προκαλούν όσο κατά το δυνατόν ίδια μείωση του κέρδους.

# 3.7  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα μεγέθη και τύπους του φορτίου που γίνεται switching.

Στο  συγκεκριμένο δίκτυο έγινε απόπειρα να μετρηθεί η σύνθετη αντίσταση για διάφορες τιμές συχνοτήτων και χρησιμοποιήθηκε για το switching που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια του πειράματος  ένας πυκνωτής ισχύος 4Μvar. Το ερώτημα όμως είναι το τι γίνεται όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος πυκνωτής της συγκεκριμένης ισχύος αλλά κάποιος μικρότερης ισχύος. Επίσης θα ερευνηθεί αν αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε φορτίο που δεν είναι χωρητικό δηλαδή σε ένα RL φορτίο, φορτίο που είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθεί και να εφαρμοστεί. Θα εξεταστεί λοιπόν ακολούθως πόσο αποτελεσματική είναι η μέθοδός μας για διάφορα μεγέθη και είδη φορτίων .

## 3.7.1  Με  αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Ακολούθως εφαρμόστηκε η μέθοδος για πυκνωτή ισχύος 1 Μvar(με λόγο 0.004 ως προς την του ζυγού Μ.Τ), και  για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και συγκρίνεται με την αντίστοιχη των 4 Μvar(με λόγο 0.016 ως προς την του ζυγού Μ.Τ) που έχει εφαρμοστεί και πιο πάνω.

Από τα παραπάνω γραφήματα παρατηρείται ότι εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα είτε χρησιμοποιείται πυκνωτής των 4 ΜVar είτε του 1 ΜVar. Εκεί που παρατηρείται μία κάποια απόκλιση είναι στις ανώτερες αρμονικές συχνότητες όπου όταν χρησιμοποιείται πυκνωτής μικρής ισχύος οι αποκλίσεις αυξάνονται και η ακρίβεια μειώνεται.

Στη συνέχεια μειώθηκε και άλλο η χωρητικότητα του συγκεκριμένου πυκνωτή στα 700 kVar  και προέκυψαν τα ακόλουθα γραφήματα:

Παρατηρείται ότι το σφάλμα που εμφανίζεται στις ανώτερες αρμονικές συχνότητες ακόμη και για μικρής τάξης θόρυβο(0.01% της θεμελιώδους) διογκώνεται για πυκνωτή ισχύος 0.7 MVar σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για πυκνωτή ισχύος 1 Μvar. Γενικά από την έρευνα που έγινε παρατηρήθηκε ότι για το συγκεκριμένο δίκτυο η ακρίβεια μειώνεται για πυκνωτές  ισχύος μικρότερης των 1000 kVar και άρα λόγου μικρότερου του 0.004 ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης στο ζυγό Μ.Τ, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε πυκνωτή μεγαλύτερης ισχύος από τα 4 Mvar(με λόγο 0.016 ως προς την του ζυγού Μ.Τ).

Στη συνέχεια δοκιμάστηκε η μέθοδος για switching ενός κοινού RL φορτίου. Εφαρμόστηκαν διάφορα μεγέθη RL φορτίων. Ακολούθως φαίνεται η εκτίμηση για  καθαρά ωμικό φορτίο των 4 ΜW  εν συγκρίσει με την σύνθετη αντίσταση που έχει υπολογιστεί πιο πάνω  για χωρητικό φορτίο των 4 Μvar.

Παρατηρείται ότι μπορεί μεν να εμφανίζεται πολύ καλή προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης για τη συχνότητα συντονισμού αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες η απόκλιση διογκώνεται. Αυτή η παρατήρηση προκύπτει μετά από δοκιμές που εκτελέστηκαν και για συντονισμό σε άλλες συχνότητες, ενώ πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για μικρά ωμικά φορτία τα αποτελέσματα αποκλίνουν κατά πολύ από τις θεωρητικές τιμές ακόμη και στις μικρές αρμονικές συχνότητες.

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ωμικο-επαγωγικό φορτίο των 4MW και 2ΜVar. Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα.

Και πάλι παρατηρείται ότι για την συχνότητα όπου εμφανίζεται στο δίκτυο συντονισμός υπάρχει μία πολύ καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις είναι μεγάλες.

Τέλος δοκιμάστηκε και πάλι ωμικό-επαγωγικό φορτίο των 2ΜW και 4Mvar και προέκυψε το ακόλουθο γράφημα.

Παρατηρείται ότι και πάλι εξάγεται το ίδιο συμπέρασμα όπου προσεγγίζεται η αντίσταση στη συχνότητα συντονισμού αλλά για μεγαλύτερες συχνότητες οι εκτιμήσεις είναι κατά πολύ μεγάλο βαθμό λανθασμένες.

Εφαρμόστηκαν όμως όλες οι παραπάνω δοκιμές και για μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο και προέκυψαν τα εξής αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα.

Προκύπτει και πάλι ότι πρέπει ο πυκνωτής να είναι ισχύος μεγαλύτερης του 1Μvar  για να προκύψουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Επίσης προκύπτει ότι είναι δυνατό να εξαχθούν σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα αν χρησιμοποιηθεί ωμικο-επαγωγικό φορτίο με ωμικό μέρος όμως  μεγαλύτερο των 4 MW και επαγωγικό τουλάχιστον δύο τάξης μεγέθους μικρότερο.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το ακόλουθο γράφημα όπου έχει εφαρμοστεί φορτίο των 4MW και 0.03Mvar και παρατίθεται εν συγκρίσει με την αρχική  προσέγγιση για χωρητικό φορτίο των 4Μvar.

Οι παραπάνω περιορισμοί για τα μεγέθη του φορτίου που υφίσταται switching πρέπει να τηρούνται ακόμη και για ανώτερες δειγματοληψίες μιας και είναι κάτι που δοκιμάστηκε και ερευνήθηκε.

Συμπέρασμα:  Σε περίπτωση που ως φορτίο που θα υποστεί switching κατά την εκτέλεση του πειράματος  είναι ωμικοεπαγωγικό θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται πιο πάνω και θα πρέπει ο ερευνητής να γνωρίζει ότι άλλα φορτία εκτός του χωρητικού θα του εξασφαλίζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο για τις πρώτες αρμονικές συχνότητες και για τις συχνότητες όπου το αρμονικό τους περιεχόμενο είναι ικανοποιητικό, όπως συμβαίνει στην συχνότητα συντονισμού. Για ανώτερες αρμονικές συχνότητες όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω γραφήματα οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες και καθόλου αξιόπιστες.

## 3.7.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Εφαρμόστηκε λοιπόν όλη η πιο πάνω διαδικασία και για μη ιδανικά όργανα μέτρησης και τα αποτελέσματα ήταν περίπου ίδια με αυτά που προέκυψαν πιο πάνω. Παρατηρήθηκε ότι ακόμη και για μικρά ποσοστά θορύβου της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους και για υψηλές σχετικά τη τάξει δειγματοληψίες εμφανίζονταν μεγάλες αποκλίσεις των εκτιμώμενων τιμών εν συγκρίσει με των θεωρητικών και ιδίως σε υψηλές αρμονικές συχνότητες κάτι που ίσχυε και πιο πάνω για ιδανικά όργανα μέτρησης.

Έτσι και για  δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο και για καθαρά ωμικό φορτίο των 4 MW  προέκυψε το ακόλουθο γράφημα εν συγκρίσει με αυτό που προέκυψε για χωρητικό φορτίο των 4 Mvar.

Δοκιμάστηκε και ωμικο-επαγωγικό φορτίο αλλά τα αποτελέσματα ήταν και πάλι πολύ διαφορετικά από τους αναμενόμενους θεωρητικούς υπολογισμούς. Παρατηρείται ότι μπορεί μεν να εξάγεται μία πολύ καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για την συχνότητα συντονισμού αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

2Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο – 2Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ

# 4.1  Κύκλωμα με Μ.Τ και Χ.Τ, (συντονισμός σε δύο αρμονικές συχνότητες):

Κατασκευάστηκε το ακόλουθο κύκλωμα:

20kV 	0.4kV

M/Σ

150kV                 20kV  	Δίκτυο Διανομής

Μ/Σ

Σύστημα

όπου χρησιμοποιείται το δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε και πριν με τη μοναδική διαφορά ότι το δίκτυο επεκτείνεται και στη χαμηλή τάση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δύο συχνότητες συντονισμού. Ο μετασχηματιστής 20kV/0.4kV συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο μέσο μίας γραμμής μεταφοράς  αντίστασης 0.2+0.33j/km,δηλαδή τύπου ACSR-95. Ο μετασχηματιστής χαμηλής τάσης που συνδέεται στο ήδη υπάρχον δίκτυό μας είναι ισχύος 400 kVA ,u=4% και R=1%, ενώ στην πλευρά χαμηλής τάσης συνδέεται RL φορτίο 250 kVA με cosφ=0.9 καθώς και καθαρά χωρητικό φορτίο  ισχύος 100kVar. Αναφέρεται επίσης ότι όλα αυτά τα φορτία είναι συνδεδεμένα σε μορφή αγείωτου αστέρα .

Η θεωρητική προσέγγιση της τιμής της Ζ(f) υπό τη μορφή γραφήματος είναι:

Παρατηρείται ότι για τη συγκεκριμένη συχνότητα συντονισμού δηλαδή για το δίκτυο όπου πριν μου εμφανιζόταν συντονισμός στην 8η αρμονική εμφανίζεται και μία δεύτερη συχνότητα συντονισμού που οφείλεται στο δίκτυο που συνέδεσα επιπλέον στο αρχικό δίκτυο.

Σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν και σε αυτό το κομμάτι του πειράματος οι συχνότητες για τις οποίες εμφανιζόταν συντονισμός στο αρχικό μας δίκτυο μέσης τάσης.

Εφαρμόζονται και πάλι αυτά που εφαρμόστηκαν και στο προηγούμενο δίκτυό μου και εγχέονται και πάλι αρχικά αρμονικές τάσης μεγέθους 0.5% της θεμελιώδους και ακολούθως εγχέονται διάφορα μεγέθη αρμονικών για να παρατηρηθεί πως ανταποκρίνεται η μέθοδος στην εκτίμηση της Ζ για διάφορες τιμές συχνοτήτων .

Επίσης εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος μέτρησης που εφαρμόστηκε και προηγουμένως και εξάγεται και πάλι ένας κύκλος πριν το switching του φορτίου για την τάση και το ρεύμα και ένας κύκλος μετά και εντάσσονται στο πρόγραμμά για να γίνει μία εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για διάφορα μεγέθη δειγματοληψιών .

# Εφαρμογή της μεθόδου για διάφορες τιμές δειγματοληψίας

Ακολούθως θα εφαρμοστεί η μέθοδος για διάφορες τιμές δειγματοληψίας, για συγκεκριμένο μέγεθος αρμονικών τάσης(0.5% της θεμελιώδους) και για όργανα μέτρησης ιδανικά και μη. Αυτό θα γίνει για να παρατηρηθεί πόσο βελτιώνεται η προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης στις διάφορες αρμονικές συχνότητες καθώς αυξάνονται οι τιμές δειγματοληψίας.

Έτσι θα γίνει εφικτό να παρακολουθήσει κανείς την βελτίωση της ακρίβειας καθώς δοκιμάζονται όργανα με μεγαλύτερες δειγματοληψίες ανά περίοδο.

## 4.2.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Για αυτό λοιπόν το δίκτυο  για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο, αρμονικές της τάξης 0.5% της θεμελιώδους και σχεδόν τέλειο όργανο μέτρησης προέκυψε η ακόλουθη εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης  εν  συγκρίσει με τη θεωρητική τιμή.

Συντονισμός στην 8η και 11η αρμονική συχνότητα

Συντονισμός στην 9η και 11η αρμονική συχνότητα

Παρατηρείται ότι προκύπτει και πάλι πολύ καλή προσέγγιση της θεωρητικής τιμής για μικρές αρμονικές συχνότητες, ενώ η ακρίβεια μειώνεται σε μεγαλύτερες συχνότητες.

Ακολούθως εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος υπολογισμού της σύνθετης αντίστασης και για μεγαλύτερες συχνότητες δειγματοληψίας  ενώ θα χρησιμοποιηθεί η μορφή του δικτύου για συντονισμό στην 9η και 11η αρμονική συχνότητα.

Όπως αναμένεται, όπως παρατηρήθηκε και στο αρχικό κύκλωμα, όσο αυξάνεται η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο αυξάνεται και η προσέγγιση της θεωρητικής τιμής κάτι που φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου προσεγγίζεται η αντίσταση του δικτύου για συχνότητες από την 1η έως την 14η αρμονική(με συντονισμό στην 9η              και 11η αρμονική) και για τιμές δειγματοληψίας 128,256,512,1024,2048 δειγμάτων/περίοδο.

| Αρμον. | Z θεωρ. | Ζ για δειγμ. 128 | Ζ για δειγμ 256 | Ζ για δειγμ. 512 | Ζ για δειγμ. 1024 | Ζ για δειγμ. 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.8715 | 1.8728 | 1.873 | 1.8729 | 1.8727 | 1.8729 |
| 2η | 3.5332 | 3.4902 | 3.4952 | 3.5185 | 3.515 | 3.5407 |
| 3η | 5.3238 | 5.2921 | 5.3331 | 5.3345 | 5.3198 | 5.3137 |
| 4η | 7.5167 | 7.5378 | 7.5379 | 7.5208 | 7.5258 | 7.517 |
| 5η | 10.4473 | 10.4773 | 10.4645 | 10.4555 | 10.453 | 10.4506 |
| 6η | 14.7873 | 14.8518 | 14.8302 | 14.8058 | 14.8005 | 14.799 |
| 7η | 22.3139 | 22.4295 | 22.4203 | 22.3578 | 22.3414 | 22.3388 |
| 8η | 40.2871 | 40.3588 | 40.7248 | 40.4394 | 40.3654 | 40.3468 |
| 9η | 137.5695 | 135.5298 | 136.423 | 135.9493 | 135.7555 | 135.705 |
| 10η | 18.4431 | 19.5529 | 19.9271 | 19.0185 | 18.8003 | 18.7536 |
| 11η | 178.3329 | 160.7054 | 165.4266 | 172.7145 | 174.4454 | 174.8509 |
| 12η | 51.0112 | 49.0987 | 49.3841 | 50.4922 | 50.7855 | 50.8622 |
| 13η | 31.1384 | 29.4353 | 30.4216 | 30.9566 | 31.0617 | 31.1066 |
| 14η | 23.078 | 22.0914 | 22.6023 | 22.954 | 23.0457 | 23.0655 |

Άρα όπως είναι λογικό θα προκύπτει ακόμη πιο καλή ταύτιση των 2 πιο πάνω γραφημάτων για μεγαλύτερη δειγματοληψία.

Πρέπει και εδώ να υπενθυμιστεί  ότι ακόμη και η μικρή αυτή απόκλιση που παρατηρείται στην προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης για διάφορες τιμές δειγματοληψιών οφείλεται σε υπερβολική εκτίμηση από το Simulink της μαγνήτισης του μετασχηματιστή του δικτύου. Εφαρμόστηκαν για επιβεβαίωση της πιο πάνω παρατήρησης επίσης οι  ίδιες μετρήσεις με τις ίδιες συνθήκες και προσομοιώνοντας τον Μ/Σ με μηδενική μαγνήτιση και τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν ταυτόσημα με τα θεωρητικά.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο οι εκτιμήσεις που γίνονται διαφέρουν κατά πολύ μικρό ποσοστό. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται από το ακόλουθο γράφημα όπου φαίνονται οι προσεγγίσεις της Ζ για συντονισμό στην 9η και 11η αρμονική και για δειγματοληψίες 1024,2048.

Παρατηρείται και πάλι ότι τα τρία γραφήματα είναι σχεδόν ταυτόσημα  αφού οι τιμές έχουν διαφορά δεκάτων.

Άρα και πάλι όπως και για το προηγούμενο δίκτυο προκύπτει ως συμπέρασμα ότι δεν έχει νόημα να επεκταθεί κανείς σε δειγματοληψίες μεγαλύτερες από τα 1024 δείγματα ανά περίοδο και να καταναλώσει χωρίς ιδιαίτερο λόγο χρήματα για να εξασφαλίσει ένα όργανο μέτρησης με μεγαλύτερη ικανότητα λήψης δειγμάτων αν τα όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος που χρησιμοποιούνται είναι σχεδόν ιδανικά.

## 4.2.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Ως  γνωστόν όμως τα όργανα μέτρησης δεν είναι ιδανικά και εισάγουν σφάλματα στις μετρήσεις κάτι που προσομοιώνεται στο κύκλωμα με θόρυβο που προστίθεται στην τάση και στο ρεύμα.

Έτσι ακολούθως θα γίνει μία προσπάθεια να επαληθευτεί το πιο πάνω συμπέρασμα (της καλύτερης εκτίμησης της σύνθετης αντίστασης καθώς ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται ανά περίοδο αυξάνεται) και ενώ τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται δεν είναι ιδανικά.

Ο θόρυβος που εισάγεται έχει διάφορες τιμές και κυμαίνεται έτσι ώστε να  καλυφτούν  όσο το δυνατόν πιο πολλές πιθανότητες για χρήση διαφόρων οργάνων μέτρησης.

Παρατηρήστε ακολούθως πως κυμαίνεται αυτή η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο, για διάφορες τιμές θορύβου(0.01%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους) και για αρμονικές 0.5% της θεμελιώδους.

Από το πιο πάνω γράφημα είναι εμφανές ότι όσο πιο κακής ποιότητας όργανα μέτρησης χρησιμοποιούνται τόσο μεγαλύτερα σφάλματα παρατηρούνται και ειδικά στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες.

Από το ακόλουθο γράφημα γίνεται πολύ εμφανής η διαφορά στον βαθμό επιρροής από τον θόρυβο για την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία αυτή τη φορά 2048 δειγμάτων ανά περίοδο αν συγκριθεί με το πιο πάνω γράφημα που είχε εφαρμοστεί δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο.

Παρατηρείται από το πιο πάνω γράφημα ότι η μέθοδος μέτρησης γίνεται πιο «ανθεκτική» στο θόρυβο για μεγαλύτερη τιμή δειγματοληψίας ανά περίοδο και συμπεραίνεται ότι η ιδανικότητα των οργάνων μέτρησης είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να ορίζεται ανάλογα με την ποιότητα του οργάνου δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται.

Επίσης από τα πιο πάνω γραφήματα συμπεραίνεται ότι αν διατίθενται όργανα με μικρή ικανότητα δειγματοληψίας και όχι ιδανικά όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος τότε είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν τεράστια σφάλματα στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης.

Ακολούθως θα εξεταστεί αν ισχύει το συμπέρασμα που προέκυψε προηγουμένως ότι για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ταυτόσημα, παρόλη την ύπαρξη θορύβου στις μετρήσεις (εισάγεται θόρυβος της τάξης 0.5% της θεμελιώδους).

Παρατηρείται και πάλι ότι τα τρία γραφήματα είναι σχεδόν ταυτόσημα  αφού οι τιμές έχουν διαφορά δεκάτων αλλά επίσης παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των δειγμάτων ανά περίοδο γίνονται οι εκτιμήσεις πιο ακριβείς από ότι για μικρότερες δειγματοληψίες και ειδικά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες.

Συμπέρασμα: Οι εκτιμήσεις βελτιώνονται όσο αυξάνονται οι δειγματοληψίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μεγεθών. Επίσης συμπεραίνεται ότι οι εκτιμήσεις είναι σχεδόν ταυτόσημες για δειγματοληψίες από 1024 δείγματα ανά περίοδο και πάνω και δεν έχει νόημα ο ερευνητής να δαπανήσει άσκοπα χρήματα για να προμηθευτεί όργανο δειγματοληψίας 2048 δειγμάτων ανά περίοδο. Τέλος συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι δειγματοληψίες που εφαρμόζονται τόσο πιο «ανθεκτικές» είναι οι μετρήσεις και ακολούθως οι εκτιμήσεις στην ύπαρξη θορύβου και στην μη ιδανικότητα των οργάνων μέτρησης.

# 4.3    Προσέγγιση της Ζ(f) για συντονισμό σε μεγαλύτερες συχνότητες

Ακολούθως παρουσιάζεται πως μεταβάλλεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε όλο και μεγαλύτερη αρμονική συχνότητα για τα διάφορα επίπεδα δειγματοληψιών με σταθερό το επίπεδο των εγχεόμενων αρμονικών τάσης.

Θεωρείται και πάλι ότι χρησιμοποιούνται σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης και για να προσομοιωθεί αυτό στο δίκτυο εισάγεται θόρυβος της τάξης 0.01% της θεμελιώδους. Επίσης οι αρμονικές που εισάγονται είναι σταθερές της τάξης 0.5% της θεμελιώδους.

Μετατρέπεται λοιπόν συνεχώς το δίκτυο για να εμφανίσει συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες και ακολούθως παρατίθεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο.

### Συντονισμός σε 8η και 11η αρμονική

Παρατηρείται ότι επιτυγχάνεται μία σχετικά καλή προσέγγιση της Ζ για κύριο συντονισμό στην 8η  αρμονική συχνότητα για την αυτή δειγματοληψία.

Αυτό όμως δεν συνεχίζεται και για συντονισμό σε ακόμη μεγαλύτερες συχνότητες για την συγκεκριμένη δειγματοληψία δηλαδή 128 δειγμάτων ανά περίοδο. Σύμφωνα με την μελέτη και με μετρήσεις που έγιναν παρατηρήθηκε ότι για την αυτή δειγματοληψία προκύπτουν ασφαλή αποτελέσματα για συντονισμό μέχρι  και την 11η αρμονική αφού από εκεί και πάνω η εκτίμηση της Ζ για την συχνότητα συντονισμού εμφανίζει πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται στα αποτελέσματα του ακόλουθου πίνακα όπου φαίνεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και για συντονισμό σε διάφορες συχνότητες.

|  | Συντον.σε 8η και 11η αρμον. |  | Συντον.σε 9η και 11η αρμον. |
| --- | --- | --- | --- |
| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρουμ. | DZ(%) |  | Z θεωρητ. | Ζ μετρουμ. | DZ(%) |
| 1η | 1.8846 | 1.8862 | 9.00E-02 |  | 1.8715 | 1.8728 | 7.00E-02 |
| 2η | 3.628 | 3.6149 | 0.36 |  | 3.5332 | 3.4902 | 1.21 |
| 3η | 5.6588 | 5.705 | 0.82 |  | 5.3238 | 5.2921 | 0.06 |
| 4η | 8.461 | 8.5081 | 0.56 |  | 7.5167 | 7.5378 | 0.28 |
| 5η | 12.9596 | 13.004 | 0.34 |  | 10.4473 | 10.4773 | 0.29 |
| 6η | 22.0101 | 22.1506 | 0.64 |  | 14.7873 | 14.8518 | 0.44 |
| 7η | 51.6253 | 52.2343 | 1.18 |  | 22.3139 | 22.4295 | 0.52 |
| 8η | 117.1933 | 111.4702 | 4.88 |  | 40.2871 | 40.3588 | 0.18 |
| 9η | 31.0951 | 30.2496 | 2.72 |  | 137.5695 | 135.5298 | 1.48 |
| 10η | 19.7731 | 23.0495 | 16.57 |  | 18.4431 | 19.5529 | 6.02 |
| 11η | 22.3855 | 21.6016 | 3.5 |  | 178.3329 | 160.7054 | 9.88 |
| 12η | 15.5046 | 15.0583 | 2.88 |  | 51.0112 | 49.0987 | 3.75 |
| 13η | 12.3655 | 11.8557 | 4.12 |  | 31.1384 | 29.4353 | 5.47 |
| 14η | 10.4309 | 10.0356 | 3.79 |  | 23.078 | 22.0914 | 4.28 |

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι όταν υπάρχουν σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης τότε με όργανο δειγματοληψίας  128 δειγμάτων ανά περίοδο να προκύπτουν ικανοποιητικά αποτελέσματα  για συντονισμό μέχρι και την 11η αρμονική για τη συγκεκριμένη τάξη αρμονικών(0.5% της θεμελιώδους).

Παραπάνω έγινε μία πολύ αναλυτική αναφορά στη μείωση της ακρίβειας για ανώτερες αρμονικές συχνότητες και για ένα συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο. Στη συνέχεια δοκιμάστηκαν και μεγαλύτερες δειγματοληψίες για να μετρηθεί η σύνθετη αντίσταση για όλες τις συχνότητες όπου έχει προγραμματιστεί να εμφανίζεται συντονισμός.

Ακολούθως παρατίθεται ένα γράφημα που δείχνει με περιληπτικό τρόπο το πως κυμαίνεται η ακρίβεια στον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες συχνότητες και για διάφορους αριθμούς δειγμάτων που λαμβάνονται ανά περίοδο.

Παρατηρείται όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα για συντονισμό του δικτύου σε διάφορες συχνότητες. Επίσης παρατηρείται και η μείωση της ακρίβειας σε ανώτερες συχνότητες συντονισμού ιδιαιτέρως για δειγματοληψίες μικρότερες από 1024 δειγμάτων ανά περίοδο.

# 4.4   Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης του δικτύου

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της Ζ(f) έχει άμεση εξάρτηση από  το  μέγεθος  των αρμονικών τάσης που υπάρχουν στο δίκτυο και είναι στην ουσία αυτές οι αρμονικές τάσης που εγχέονται στο κύκλωμα μέσο του προγράμματος. Ακολούθως γίνεται και για αυτό το δίκτυο εκτίμηση μέχρι ποια αρμονική συχνότητα γίνεται ικανοποιητικός υπολογισμός της σύνθετης αντίστασης για τα διάφορα επίπεδα αρμονικών και τα διάφορα όργανα δειγματοληψίας και μέτρησης τάσης και ρεύματος.

## 4.4.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Όπως έχει γίνει και πιο πάνω γίνεται αρχικά αποδεκτό ότι τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι ιδανικά.

### 4.4.1.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο

Θα εγχυθούν και σε αυτό το δίκτυο και για  το συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους για να παρατηρηθεί κατά πόσο μειώνεται η ακρίβεια της μεθόδου καθώς και το ποσοστό των αρμονικών τάσης που πρέπει να υπάρχουν στο δίκτυό για να βγουν όσο κατά το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Ακολουθεί ένα γράφημα όπου φαίνεται πως προσεγγίζεται η σύνθετη αντίσταση για συντονισμό στην 8η αρμονική συχνότητα για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης.

Σημειώνεται και πάλι ότι παρόλο που γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για επίπεδο αρμονικών της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους αυτό γίνεται για καθαρά θεωρητικούς λόγους για να προκύψει μέχρι ποια επίπεδα αρμονικών εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για ιδανικές συνθήκες μέτρησης. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το επίπεδο αρμονικών δεν επαρκεί για να βγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα αφού τα σφάλματα είναι πολύ μεγάλα ακόμη και για σχετικά καλής ποιότητας όργανα μέτρησης.

Παρατηρείται λοιπόν όπως και προηγουμένως ότι καθώς μειώνεται το επίπεδο των αρμονικών που εγχέονται στο δίκτυο αυξάνεται και η απόκλιση από την θεωρητική τιμή.

Επίσης παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης όταν στο δίκτυο είτε εγχέονται αρμονικές επιπέδου 0.5% της θεμελιώδους είτε 1% αυτής.

Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν αρμονικές τάσης της τάξης των 0.05% της θεμελιώδους και προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας:

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η αρμον. | 113.411 | 106.5979 | 6.01 |
| 9η αρμον. | 117.1933 | 105.9206 | 9.62 |

Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρείται ότι για αρμονικές της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε μετά από δοκιμές και για συντονισμό και σε άλλες αρμονικές συχνότητες και τα αποτελέσματα ήταν και πάλι τα ίδια, ότι για τάξη αρμονικών 0.05% της θεμελιώδους και για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο προκύπτει ικανοποιητική εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα. Αν πάλι απόκλιση έως και 10% της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή είναι αποδεκτή τότε μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 9η αρμονική συχνότητα όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα.

Για έγχυση αρμονικών τάσης της τάξης των 0.1% της θεμελιώδους προκύπτουν ιδανικές εκτιμήσεις και πάλι μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα αν απόκλιση έως 5% είναι αποδεκτή και μέχρι την 10η αρμονική συχνότητα αν απόκλιση έως και 10% είναι αποδεκτή.

Εγχύθηκαν αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και έγινε εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στο πιο πάνω δίκτυο αμελώντας την μαγνήτιση των μετασχηματιστών γιατί γίνεται υπερεκτίμηση αυτής από το Simulink. Προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας:

| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | dZ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.8846 | 1.8843 | 1.00E-02 |
| 2η | 3.628 | 3.6667 | 1.07 |
| 7η | 51.6253 | 52.0766 | 0.87 |
| 8η | 117.1933 | 112.6272 | 0.39 |
| 9η | 31.0951 | 30.1988 | 2.88 |
| 10η | 19.7731 | 22.8071 | 15.34 |
| 11η | 22.3855 | 21.7548 | 2.82 |

Παρατηρείται από τον συγκεκριμένο πίνακα ότι επιτυγχάνεται καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 9η αρμονική συχνότητα κάτι που δεν ίσχυε για μικρότερο αρμονικό περιεχόμενο όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως. Έτσι ακολούθως θα εξεταστεί για το συγκεκριμένο επίπεδο  αρμονικών και αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο η απόδοση της μεθόδου για συντονισμό σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες, δηλαδή για συντονισμό στην 9η και 11η αρμονική συχνότητα.

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | dZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8ηκαι 9η αρμον. | 117.1933 | 112.6274 | 3.9 |
|  | 31.0951 | 30.1985 | 2.88 |
| 9η και 11η αρμον. | 137.5695 | 137.7164 | 0.11 |
|  | 178.3329 | 162.3192 | 8.98 |

Από τον πιο πάνω πίνακα συμπεραίνεται λοιπόν ότι για ιδανικά όργανα μέτρησης, για αρμονικές τάσης 0.5% της θεμελιώδους και για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 10η αρμονική συχνότητα για απόκλιση έως και 5% και μέχρι την 12η αρμονική για απόκλιση έως και 10%.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης 1% της θεμελιώδους προκύπτει ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα και πάλι μέχρι και την 10η αρμονική για αποκλίσεις μικρότερες του 5% και μέχρι και την 14η αρμονική για αποκλίσεις έως και 10%.

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι για αρμονικές τάσης της τάξης των 0.05% και 1% της θεμελιώδους προκύπτουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι την 8η αρμονική ενώ για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% και 1% μέχρι και την 10η αρμονική(για αποκλίσεις έως και 5%). Η διαφορά μεταξύ των τριών αυτών επιπέδων αρμονικών είναι ότι οι αποκλίσεις μειώνονται καθώς εγχέονται μεγαλύτερα επίπεδα αρμονικών.

### 4.4.1.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων/περίοδο

Ακολούθως θα επαναληφθεί η πιο πάνω διαδικασία και θα εγχυθούν στο δίκτυο για το συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας αρμονικές 0.05%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους για να παρατηρηθεί κατά πόσο μειώνεται η ακρίβεια της μεθόδου καθώς και το ποσοστό των αρμονικών που πρέπει να υπάρχουν στο δίκτυό για να βγουν όσο κατά το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Παρατηρείται και πάλι ότι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης βελτιώνεται συνεχώς  με την αύξηση του επιπέδου των αρμονικών που εγχέονται στο δίκτυο.

Εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους και για σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης προέκυψαν τα ακόλουθα γραφήματα για εκτιμήσεις των αποκλίσεων της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες.

Από τα πιο πάνω γραφήματα συμπεραίνεται ότι αν εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης με απόκλιση έως και 5% είναι αποδεκτή τότε είναι δυνατό να εξαχθούν ικανοποιητικές μετρήσεις μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα και μέχρι την 14η αρμονική αν αποκλίσεις μέχρι 10% είναι αποδεκτές.

### 4.4.1.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόστηκε και πάλι η διαδικασία που παρατίθεται πιο πάνω και παρατηρήθηκε και πάλι ότι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μειώνεται για μικρά επίπεδα αρμονικών.

Εγχύθηκαν λοιπόν και πάλι αρμονικές τάσης διαφόρων  τάξεων (0.05%,0.1%,0.5%,1%) ενώ και πάλι δεν λαμβάνονται υπόψη η μαγνήτιση του μετασχηματιστή και θεωρείται ότι τα όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος είναι ιδανικά. Προέκυψε το ακόλουθο γράφημα αποκλίσεων:

Έτσι και κατόπιν μετρήσεων παρατηρήθηκε ότι  για αρμονικές τάσης του επιπέδου των 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές μετρήσεις για την σύνθετη αντίσταση του δικτύου μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο και αν γίνει αποδεκτό ότι αμελείται η αντίσταση και η αυτεπαγωγή μαγνήτισης του μετασχηματιστή και ότι τα όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος είναι ιδανικά και μέχρι την 22η αρμονική αν αποκλίσεις έως και 10% είναι αποδεκτές.

### 4.4.1.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόστηκε και πάλι η πιο πάνω διαδικασία και παρατηρήθηκε ότι για ιδανικά όργανα μέτρησης και για αμελητέα αντίσταση και αυτεπαγωγή μαγνήτισης εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 28η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους και αποδεκτές αποκλίσεις έως και 5% της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης και μέχρι την 36η αρμονική για αποδεκτή απόκλιση έως και 10%.

### 4.4.1.5   Δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο

Εγχέονται αρμονικές τάσης διαφόρων επιπέδων και μελετάται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες. Ακολούθως παρατίθεται το γράφημα όπου φαίνεται η προσέγγιση της Ζ για συντονισμό στην 40η αρμονική, για  δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο και  επίπεδο αρμονικών 0.5% της θεμελιώδους. Παρατηρείται και πάλι ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και για πολύ μικρό επίπεδο αρμονικών μέχρι και την 52η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι ικανοποιητικές και μέχρι την 62η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι ικανοποιητικές.

## 4.4.2   Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Επαναλαμβάνεται η πιο πάνω διαδικασία αυτή τη φορά με την παρουσία θορύβου λόγω μη ιδανικότητας των οργάνων μέτρησης.

### 4.4.2.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο

Για αρμονικές τάσης της τάξης των 0.05% της θεμελιώδους και για τη συγκεκριμένη δειγματοληψία οι εκτιμήσεις εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και για υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης στη δεύτερη αρμονική συχνότητα και για θόρυβο σχεδόν μηδενικό, της τάξης 0.01% της θεμελιώδους και άρα δεν θεωρείται επαρκές αυτό το επίπεδο αρμονικών για να προκύψουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα.

| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρ.για θορ. 0.01% | DZ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.8846 | 1.8851 | 0.03 |
| 2η | 3.628 | 3.1196 | 14.00 |
| 3η | 5.6588 | 5.4681 | 3.37 |
| 4η | 8.461 | 8.3767 | 1.00 |
| 5η | 12.9596 | 13.0475 | 0.68 |
| 6η | 22.0101 | 22.3048 | 1.34 |
| 7η | 51.6253 | 53.6221 | 3.87 |
| 8η | 117.1933 | 105.7541 | 9.76 |

Αντίστοιχα για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους και για τη συγκεκριμένη δειγματοληψία οι εκτιμήσεις δεν είναι και πάλι ικανοποιητικές  αφού και πάλι εμφανίζεται απόκλιση μεγαλύτερη του 5% και 10% στον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης στην 2η αρμονική συχνότητα και για θόρυβο 0.01% της τάξης της θεμελιώδους.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές μέχρι την 10η αρμονική συχνότητα και για θόρυβο που δεν υπερβαίνει το 0.07% της θεμελιώδους όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα για συντονισμό στην 9η και 11η αρμονική συχνότητα. Επίσης από τον πιο κάτω πίνακα συμπεραίνεται ότι για αποδεκτή απόκλιση της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης έως και 10% εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα και για θόρυβο έως και 0.1% της θεμελιώδους.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 10η αρμονική για θόρυβο που αγγίζει το 0.1% της θεμελιώδους όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα και μέχρι την 14η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.15%  όπως φαίνεται και από τους ακόλουθους πίνακες αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές:

|  | Συντονισμός στην 9η και 11η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.1% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.11% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8715 | 1.8658 | 0.3 | 1.8721 | 3.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.5332 | 3.6825 | 4.23 | 3.9231 | 11.04 |
| 9η αρμον. | 137.5695 | 137.4922 | 6.00E-02 | 137.5589 | 1.00E-02 |
| 10η αρμον. | 18.4431 | 19.401 | 5.19 | 19.333 | 4.83 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 12η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.14% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.15% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8644 | 1.8627 | 9.00E-02 | 1.8641 | 1.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.4832 | 3.2681 | 6.17 | 3.8589 | 10.79 |
| 9η αρμον. | 45.428 | 46.0026 | 1.26 | 46.0545 | 1.38 |
| 12η αρμον. | 163.1357 | 173.4113 | 6.3 | 172.9926 | 6.04 |
| 13η αρμον. | 173.5275 | 156.3524 | 9.9 | 156.8092 | 9.63 |

Σημειώνεται ότι όταν αναφέρεται ότι για μεγαλύτερο ποσοστό θορύβου οι μετρήσεις εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις  και δεν πρέπει να ξεπερνιούνται αυτά τα ποσοστά εννοείται ότι για μεγαλύτερα ποσοστά θορύβου αυτός «κυριαρχεί» και μεταβάλει τις εκτιμήσεις κατά τυχαία ποσοστά είτε αυξάνοντάς αυτές είτε μειώνοντας αυτές.

### 4.4.2.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο

Και πάλι εφαρμόστηκε αυτό που εφαρμόστηκε πιο πάνω και προσεγγίζεται μέχρι ποια αρμονική συχνότητα είναι δυνατό να μετρηθεί για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης και μη ιδανικά όργανα μέτρησης.

Έτσι και πάλι παρατηρείται ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η σύνθετη αντίσταση για αρμονικές της τάξης 0.05% της θεμελιώδους αφού οι αποκλίσεις είναι και πάλι πολύ μεγάλες ακόμη και για υπολογισμό στη 2η αρμονική συχνότητα. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για θόρυβο που αγγίζει το 0.015% που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό.

| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρ.για θορ. 0.015% | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.8717 | 1.8715 | 1.00E-02 |
| 2η | 2.8361 | 3.5332 | 19.73 |
| 3η | 5.197 | 5.3238 | 2.38 |
| 4η | 7.5437 | 7.5167 | 0.36 |
| 5η | 10.3825 | 10.4473 | 0.62 |
| 6η | 14.8272 | 14.7873 | 0.27 |
| 7η | 22.3851 | 22.3139 | 0.32 |
| 8η | 40.6891 | 40.2871 | 1.00 |
| 9η | 138.7029 | 137.5695 | 0.82 |
| 10η | 19.3559 | 18.4431 | 4.95 |
| 11η | 168.464 | 178.3329 | 5.53 |
| 12η | 49.4815 | 51.0112 | 3.00 |

Το συμπέρασμα που προέκυψε για αρμονικές αυτής της τάξης ισχύει και για αρμονικές τάσης 0.1% της θεμελιώδους αφού και πάλι εμφανίζεται απόκλιση στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μεγαλύτερης του 5% ακόμη και για τη 2η αρμονική συχνότητα.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνεται ικανοποιητική εκτίμηση της  σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 10η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.1% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 5% και μέχρι την 14η αρμονική συχνότητα για θόρυβο έως και 0.13% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 10%. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από τους ακόλουθους πίνακες και γραφήματα.

|  | Συντονισμός στην 9η και 11η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.09% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.1% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8715 | 1.8725 | 6.00E-02 | 1.8719 | 2.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.5332 | 3.4452 | 2.49 | 3.3214 | 5.99 |
| 9η αρμον. | 137.5695 | 138.438 | 0.63 | 138.3086 | 0.54 |
| 10η αρμον. | 18.4431 | 19.5601 | 6.06 | 19.6918 | 6.77 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 14η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.13% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8601 | 1.8595 | 4.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.4537 | 3.8045 | 10.16 |
| 9η αρμον. | 30.4717 | 30.8632 | 1.28 |
| 13η αρμον. | 89.6459 | 92.0574 | 2.69 |
| 14η αρμον. | 281.2365 | 315.6206 | 12.23 |
| 15η αρμον. | 220.1567 | 197.3335 | 10.37 |

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 10η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.17% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 5% και μέχρι την 15η αρμονική συχνότητα για θόρυβο έως 0.2% για αποκλίσεις έως 10% της θεμελιώδους.

### 4.4.2.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόζονται και πάλι αυτά που εφαρμόστηκαν και προηγουμένως και εγχέονται διάφορα επίπεδα αρμονικών στο δίκτυο.

Έτσι για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους και πάλι κατόπιν δοκιμών συμπεραίνεται ότι αδύνατο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα αφού και για πολύ μικρό επίπεδο θορύβου οι αποκλίσεις της εκτιμώμενης τιμής από την θεωρητική υπερβαίνει το 5%. Αν όμως γίνει αποδεκτό το όριο του 10% για τις αποκλίσεις τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 22η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.015% όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα:

|  | Συντονισμός στην 9η και 22η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.015% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8532 | 1.8531 | 0 |
| 2η αρμον. | 3.4062 | 3.8469 | 12.94 |
| 9η αρμον. | 19.6171 | 19.6617 | 0.23 |
| 21η αρμον. | 234.7025 | 243.1552 | 3.6 |
| 22η αρμον. | 683.058 | 763.1248 | 11.72 |

Ακολούθως για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους θα γίνουν αυτή τη φορά εκτιμήσεις για συντονισμό του δικτύου σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες από την 9η και 11η που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί η ακρίβεια αυξάνεται και είναι δυνατόν να γίνονται εκτιμήσεις σε ακόμη μεγαλύτερες αρμονικές και για αυτό για μεγαλύτερη ακρίβεια επιδιώκεται μεγαλύτερο αρμονικό  περιεχόμενο σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες.

Έτσι από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι είναι δυνατό να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα για την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα αν και εφόσον ο θόρυβος είναι μέχρι και 0.02% της θεμελιώδους για αποκλίσεις εκτίμησης έως και 5% και μέχρι την 22η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μέχρι 0.035% για αποκλίσεις εκτίμησης έως 10%. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τους ακόλουθους πίνακες:

|  | Συντονισμός στην 9η και 18η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.02% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8555 | 1.8553 | 1.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.422 | 3.2298 | 5.62 |
| 3η αρμον. | 4.9587 | 4.9581 | 1.00E-02 |
| 9η αρμον. | 22.2961 | 22.3918 | 0.43 |
| 17η αρμον. | 158.8032 | 161.8607 | 1.93 |
| 18η αρμον. | 485.9183 | 516.6539 | 6.33 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 22η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.03% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.04% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8532 | 1.8538 | 3.00E-02 | 1.8532 | 0 |
| 2η αρμον. | 3.4062 | 3.152 | 7.46 | 3.896 | 14.38 |
| 9η αρμον. | 19.6171 | 19.7052 | 0.45 | 19.7295 | 0.57 |
| 21η αρμον. | 234.7025 | 243.3049 | 3.67 | 243.0786 | 3.57 |
| 22η αρμον. | 683.058 | 761.6737 | 11.51 | 757.795 | 10.94 |

Ακολούθως εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης 0.5% της θεμελιώδους και από το πιο κάτω γράφημα προκύπτει ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.14% της θεμελιώδους αν επιθυμείται απόκλιση έως και 5% και μέχρι την 22η αρμονική συχνότητα για θόρυβο της τάξης του 0.16% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 10%.

Στη συνέχεια εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους.

Όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα στοιχεία φτάνει κανείς στα συμπεράσματα ότι για αρμονικές αυτής της τάξης και  για δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο λαμβάνονται και πάλι ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν υπερβαίνει το 0.22% της θεμελιώδους αν απόκλιση της τάξης του 5% είναι ικανοποιητική και μέχρι την 22η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μέχρι και 0.37% αν αποκλίσεις της τάξης του 10% είναι αποδεκτές.

|  | Συντονισμός στην 9η και 18η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.22% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8555 | 1.8557 | 1.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.422 | 3.2382 | 5.37 |
| 9η αρμον. | 22.2961 | 22.271 | 0.11 |
| 17η αρμον. | 158.8032 | 162.3046 | 2.2 |
| 18η αρμον. | 485.9183 | 516.353 | 6.26 |

|  |  | Συντονισμός στην 9η και 22η αρμον. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.37% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.39% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8532 | 1.8602 | 0.38 | 1.8534 | 1.00E-02 |
| 2η αρμον. | 3.4062 | 3.0944 | 9.15 | 3.8836 | 14.02 |
| 9η αρμον. | 19.6171 | 19.7177 | 0.51 | 19.7276 | 0.56 |
| 21η αρμον. | 234.7025 | 243.2342 | 3.64 | 243.0919 | 3.57 |
| 22η αρμον. | 683.058 | 761.8895 | 11.54 | 757.8687 | 10.95 |

### 4.4.2.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 28η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.01% αφού για θόρυβο της τάξης του 0.02% της θεμελιώδους εμφανίζεται απόκλιση μεγαλύτερη του 5% στον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης ακόμη και στη δεύτερη αρμονική συχνότητα μέχρι και την 35η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που θα είναι το πολύ της τάξης του 0.04% αν αποκλίσεις στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης έως και 10% είναι αποδεκτές. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από το ακόλουθο γράφημα:

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται και πάλι ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 28η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το  0.02% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της αντίστασης είναι αποδεκτές και μέχρι την 35η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μέχρι 0.05% της θεμελιώδους για αποκλίσεις μέχρι και 10%.

Για αρμονικές της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 28η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.17% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι και την 35η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.22% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές όπως προκύπτει και από τους ακόλουθους πίνακες:

|  | Συντονισμός στην 9η και 28η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.17% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.8513712 | 1.852713422 | 7.25E-02 |
| 2η αρμον. | 3.3940455 | 3.216543703 | 5.23 |
| 9η αρμον. | 17.942357 | 17.96508659 | 0.127 |
| 27η αρμον. | 363.21373 | 369.071748 | 1.61 |
| 28η αρμον. | 969.15225 | 1018.885351 | 5.13 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 34η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.23% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 1.850436 | 1.855014354 | 0.247 |
| 2η αρμον. | 3.3877717 | 3.825759565 | 12.9 |
| 9η αρμον. | 17.180947 | 17.17550248 | 3.17E-02 |
| 34η αρμον. | 1260.3302 | 1367.165327 | 8.48 |
| 35η αρμον. | 1830.7735 | 1632.397719 | 10.8 |

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 28η αρμονική και για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.26% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 35η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.47% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από το ακόλουθο γράφημα:

### 4.4.2.5   Δειγματοληψία 2048,4096 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 52η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.07% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι ικανοποιητικές και μέχρι την 62η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.1% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για αρμονικές της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 53η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.15% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.25% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 55η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.3% και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα για υόρυβο μικρότερο του 0.5% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι ικανοποιητικές.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 56η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.4% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 63η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.7% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις έως και 10% είναι αποδεκτές.

Στη συνέχεια παρατίθενται όλα τα πιο πάνω δεδομένα σε συγκεντρωτικούς πίνακες.

|  | ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | 8η/9η | 8η/10η | 10η/12η | 10η/14η |
| 256 | 11η/14η | 11η/14η | 11η/14η | 11η/14η |
| 512 | 18η/22η | 18η/22η | 18η/22η | 18η/22η |
| 1024 | 28η/36η | 28η/36η | 28η/36η | 28η/36η |

|  | ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | -/- | -/- | 10η/11η | 10η/14η |
| 256 | -/- | -/- | 10η/14η | 10η/15η |
| 512 | -/22η | 18η/22η | 18η/22η | 18η/22η |
| 1024 | 28η/35η | 28η/35η | 28η/35η | 28η/35η |
| 2048 | 52η/62η | 53η/63η | 55η/63η | 56η/63η |

|  | ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Όρια θορύβου για απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | -/- | -/- | 0.07%/0.1% | 0.1%/0.15% |
| 256 | -/- | -/- | 0.1%/0.13% | 0.17%/0.2% |
| 512 | -/0.015% | 0.02%/0.035% | 0.14%/0.16% | 0.22%/0.37% |
| 1024 | 0.01%/0.04% | 0.02%/0.05% | 0.17%/0.22% | 0.26%/0.47% |
| 2048 | 0.07%/0.1% | 0.15%/0.25% | 0.3%/0.5% | 0.4%/0.7% |

# 4.5   Εκτίμηση της Ζ(f) για επίπεδα θορύβου διαφορετικά μεταξύ των  οργάνων μέτρησης που μετρούν την τάση και το ρεύμα

Παρατηρείται και για το συγκεκριμένο κύκλωμα όπου υπάρχει και μετασχηματιστής Χ.Τ ότι ισχύουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν για το αρχικό δίκτυο μέσης τάσης.

Έτσι για διάφορα επίπεδα δειγματοληψιών και για θόρυβο της τάξης του 0.01% της θεμελιώδους για την μέτρηση του ρεύματος και 0.25% για την μέτρηση της τάσης εξάγεται απόκλιση στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης μεγαλύτερη από αυτή που θα εξαγόταν αν και τα δύο όργανα μέτρησης εισήγαγαν θόρυβο στις μετρήσεις της ίδιας τάξης μεγέθους. Ενώ και πάλι παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν εγχέεται σχετικά μεγάλου επιπέδου θόρυβος στη μέτρηση του ρεύματος και χαμηλού επιπέδου στη μέτρηση της τάσης από το ότι αν και τα όργανα τάσης  εισήγαγαν θόρυβο 0.25% της θεμελιώδους. Από τις δύο πιο πάνω παρατηρήσεις συμπεραίνεται και πάλι ότι ο θόρυβος που εισάγει το όργανο μέτρησης τάσης είναι πολύ πιο υπολογίσιμες από αυτές του ρεύματος.

Παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση ότι ιδίως σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις που δημιουργούνται λόγω του υψηλού επιπέδου θορύβου που εισάγεται στις μετρήσεις κατά την μέτρηση της τάσης μεγαλώνουν καθώς μεγαλώνει και το ποσοστό του θορύβου της τάσης ενώ φαίνεται ότι δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον θόρυβο που εισάγεται κατά μέτρηση του ρεύματος.

# 4.6  Εκτίμηση της Ζ(f) με επίδραση άλλων σφαλμάτων των οργάνων μέτρησης

Τα όργανα μέτρησης εκτός του ότι προσθέτουν στις μετρήσεις κάποια ποσοστά θορύβου μειώνουν και τις τιμές κατά κάποιο ποσοστό δηλαδή σαν να πολλαπλασιάζουν τις μετρήσεις  με κάποιο κέρδος μικρότερο της μονάδας.

Δοκιμάστηκε έτσι και σε αυτό το δίκτυο  η αποτελεσματικότητα της τεχνικής και του προγράμματος στην περίπτωση που εμφανίζεται μείωση του κέρδους των μετρήσεών  λόγω σφάλματος  των οργάνων μέτρησης της τάσης και του ρεύματος. Για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας που δίνει τις εκτιμήσεις για  τις διάφορες τιμές κέρδους που προκαλούνται από τα όργανα μέτρησης και για  αρμονικές συχνότητες από την 1η μέχρι και την 19η.

| Αρμον. | Z θεωρ. | Ζ με κέρδος=1 | Ζ με κέρδος=0.98για V | Ζ με κέρδος=0.98για I | Ζ με κέρδος=0.98για V και I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 1.8715 | 1.8718 | 1.8347 | 1.9108 | 1.872 |
| 2η | 3.5332 | 3.4598 | 3.3964 | 3.5695 | 3.4756 |
| 3η | 5.3238 | 5.3644 | 5.2619 | 5.4867 | 5.381 |
| 4η | 7.5167 | 7.4579 | 7.319 | 7.612 | 7.4499 |
| 5η | 10.4473 | 10.4883 | 10.273 | 10.6969 | 10.4856 |
| 6η | 14.7873 | 14.8345 | 14.5395 | 15.1402 | 14.834 |
| 7η | 22.3139 | 22.428 | 21.9837 | 22.8837 | 22.4349 |
| 8η | 40.2871 | 40.2076 | 39.4083 | 41.0323 | 40.2146 |
| 9η | 137.57 | 137.7171 | 134.9716 | 140.5061 | 137.7122 |
| 10η | 18.4431 | 19.2475 | 18.8457 | 19.6343 | 19.2326 |
| 11η | 178.333 | 162.3108 | 159.0868 | 165.6274 | 162.31 |
| 12η | 51.0112 | 49.4384 | 48.4667 | 50.4747 | 49.4346 |
| 13η | 31.1384 | 29.262 | 28.6758 | 29.8423 | 29.2581 |
| 14η | 23.078 | 22.1053 | 21.6394 | 22.5265 | 22.0324 |
| 15η | 18.6015 | 17.6263 | 17.3584 | 17.9964 | 17.7105 |
| 16η | 15.7149 | 14.6682 | 14.2875 | 14.9408 | 14.6193 |
| 17η | 13.6817 | 12.9303 | 12.6768 | 13.2318 | 12.95 |
| 18η | 12.1631 | 11.3194 | 11.077 | 11.484 | 11.3043 |
| 19η | 10.9803 | 10.1272 | 9.9354 | 10.3373 | 10.1535 |

Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρείται ότι όταν η μείωση του κέρδους είναι ίδια για τα δύο όργανα μέτρησης τότε αυτή δεν επηρεάζει σε  μεγάλο βαθμό την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης αφού εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα για κέρδος 1 και για κέρδος 0.98.

Αντίθετα όταν το όργανο μέτρησης τάσης εμφανίζει κέρδος 0.98 και αυτό μέτρησης ρεύματος 1 τότε εμφανίζεται μείωση της εκτιμούμενης σύνθετης αντίστασης και το αντίθετο όταν το όργανο μέτρησης τάσης εμφανίζει κέρδος 1 και αυτό μέτρησης ρεύματος 0.98.

Συμπέρασμα: Όταν γίνονται εκτιμήσεις της αρμονικής σύνθετης αντίστασης θα πρέπει ο ερευνητής να προσπαθεί να χρησιμοποιεί όργανα μέτρησης που προκαλούν όσο κατά το δυνατόν ίδια τιμή κέρδους.

# 4.7  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα μεγέθη και τύπους του φορτίου που γίνεται switching.

Θα ερευνηθεί στη συνέχεια αν αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε φορτίο που δεν είναι χωρητικό δηλαδή σε ένα ωμικό ή ωμικο-επαγωγικό φορτίο, φορτίο που είναι πολύ εύκολο να βρεθεί και να εφαρμοστεί.

## 4.7.1  Με  αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Ακολούθως εφαρμόστηκε η μέθοδος για πυκνωτή ισχύος 1 Μvar(με λόγο 0.004 ως προς την του ζυγού Μ.Τ) και  για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και συγκρίνεται με την αντίστοιχη των 4 Μvar(με λόγο 0.016 ως προς την του ζυγού Μ.Τ) που έχει εφαρμοστεί  πιο πάνω.

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι και πάλι εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα είτε χρησιμοποιείται πυκνωτής των 4 ΜVar είτε του 1 ΜVar.

Στη συνέχεια μειώθηκε και άλλο η χωρητικότητα του συγκεκριμένου πυκνωτή στα 700 kVar  και προέκυψε το ακόλουθο γράφημα για τις ανώτερες αρμονικές συχνότητες:

Παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση ότι το σφάλμα που εμφανίζεται στις ανώτερες αρμονικές συχνότητες διογκώνεται για πυκνωτή ισχύος 0.7 MVar σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για πυκνωτή ισχύος 1 Μvar ακόμη και σχεδόν μηδενική τιμή θορύβου. Συμπεραίνεται ότι η ακρίβεια μειώνεται για πυκνωτές ισχύος μικρότερης των 1000 kVar και άρα λόγου μικρότερου του 0.004 ως προς την  στο ζυγό Μ.Τ, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε πυκνωτή μεγαλύτερης ισχύος από τα 4 Mvar .

Ακολούθως δοκιμάστηκε η μέθοδος για switching ενός κοινού RL φορτίου. Εφαρμόστηκαν διάφορα μεγέθη RL φορτίων. Στη συνέχεια φαίνεται η εκτίμηση για  διάφορους συνδυασμούς ωμικοεπαγωγικών φορτίων εν συγκρίσει με την σύνθετη αντίσταση που έχει υπολογιστεί πιο πάνω  για χωρητικό φορτίο των 4 Μvar.

Παρατηρείται ότι μπορεί μεν να εμφανίζεται πολύ καλή προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης για τη συχνότητα συντονισμού αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες η απόκλιση διογκώνεται. Αυτή η παρατήρηση προκύπτει μετά από δοκιμές που εκτελέστηκαν και για συντονισμό σε άλλες συχνότητες, ενώ πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για μικρά ωμικά φορτία τα αποτελέσματα αποκλίνουν κατά πολύ από τις θεωρητικές τιμές ακόμη και στις μικρές αρμονικές συχνότητες.

Επίσης προκύπτει ότι είναι δυνατό να εξαχθούν σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα αν χρησιμοποιηθεί ωμικο-επαγωγικό φορτίο με ωμικό μέρος όμως  μεγαλύτερο των 4 MW(με λόγο 0.016 ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης του ζυγού Μ.Τ)  και επαγωγικό τουλάχιστον δύο τάξης μεγέθους μικρότερο.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το ακόλουθο γράφημα όπου έχει εφαρμοστεί φορτίο των 4MW και 0.05Mvar και παρατίθεται εν συγκρίσει με την αρχική  προσέγγιση για χωρητικό φορτίο των 4Μvar.

Οι παραπάνω περιορισμοί για τα μεγέθη του φορτίου που υφίσταται switching πρέπει να τηρούνται ακόμη και για ανώτερες δειγματοληψίες μιας και είναι κάτι που δοκιμάστηκε και ερευνήθηκε.

## 4.7.2   Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Εφαρμόστηκε η πιο πάνω διαδικασία και για μη ιδανικά όργανα μέτρησης και τα συμπεράσματα ήταν περίπου ίδια με αυτά που προέκυψαν πιο πάνω. Παρατηρήθηκε ότι ακόμη και για μικρά ποσοστά θορύβου της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους και για υψηλές σχετικά τη τάξει δειγματοληψίες εμφανίζονταν μεγάλες αποκλίσεις των εκτιμώμενων τιμών εν συγκρίσει με των θεωρητικών και ιδίως σε υψηλές αρμονικές συχνότητες κάτι που ίσχυε και πιο πάνω για ιδανικά όργανα μέτρησης.

Παρατηρείται και πάλι ότι μπορεί μεν να εξάγεται μία πολύ καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για την συχνότητα συντονισμού αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες.

Συμπέρασμα:   Συμπεραίνεται λοιπόν ότι για να χρησιμοποιηθεί ωμικο-επαγωγικό φορτίο για την εκτέλεση του πειράματος πρέπει τα όργανα μέτρησης να είναι όσο κατά το δυνατόν πιο ιδανικά, να τηρούνται οι πιο πάνω περιορισμοί ενώ οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές για τις πρώτες αρμονικές συχνότητες και σε αυτές όπου το αρμονικό περιεχόμενο είναι μεγάλο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση προτείνεται να μην χρησιμοποιούνται ωμικο-επαγωγικά φορτία και να προτιμούνται τα χωρητικά γιατί είναι πολύ πιθανό να προκύψουν λανθασμένα αποτελέσματα

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ Χ.Τ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ Χ.Τ

# 5.1  Κύκλωμα με δοκιμαστικό φορτίο στην Χ.Τ, (συντονισμός σε δύο αρμονικές συχνότητες):

Κατασκευάστηκε το ακόλουθο κύκλωμα:

20kV       0.4kV

M/Σ

150kV                 20kV  	Δίκτυο Διαν.

Μ/Σ

Σύστημα

όπου αυτή τη φορά το φορτίο που υπόκειται switching βρίσκεται στην χαμηλή τάση και είναι ισχύος 100kVar. Εμφανίζονται και πάλι δύο συχνότητες συντονισμού. Ο μετασχηματιστής 20kV/0.4kV συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο μέσο μίας γραμμής μεταφοράς  αντίστασης 0.2+0.33j/km,δηλαδή τύπου ACSR-95. Ο μετασχηματιστής χαμηλής τάσης που συνδέεται στο ήδη υπάρχον δίκτυό μας είναι ισχύος 400 kVA, u=4% και R=1%, ενώ στην πλευρά χαμηλής τάσης συνδέεται RL φορτίο 250 kVA με cosφ=0.9 καθώς και καθαρά χωρητικό φορτίο  ισχύος 100kVar.

Η θεωρητική προσέγγιση για αυτή την περίπτωση δικτύου της τιμής της Ζ(f) υπό τη μορφή γραφήματος για συντονισμό σε 10η και 15η αρμονική όπως «βλέπεται» από την Χ.Τ είναι:

Παρατηρούνται και πάλι δύο συχνότητες συντονισμού, μία στην 10η αρμονική που οφείλεται στο συντονισμό που εμφανίζεται λόγω του δικτύου χαμηλής τάσης και μία στην 18η αρμονική συχνότητα που εμφανίζεται λόγω του δικτύου μέσης τάσης.

Εφαρμόζονται και πάλι αυτά που εφαρμόστηκαν και στα προηγούμενα δίκτυα και εγχέονται και πάλι αρχικά αρμονικές τάσης μεγέθους 0.5% της θεμελιώδους και ακολούθως εγχέονται διάφορα μεγέθη αρμονικών τάσης για να παρατηρηθεί πως ανταποκρίνεται η μέθοδος στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στις διάφορες τιμές αρμονικών συχνοτήτων.

Επίσης εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπος μέτρησης που εφαρμόστηκε και προηγουμένως και εξάγεται και πάλι ένας κύκλος πριν το switching του φορτίου για την τάση και το ρεύμα και ένας κύκλος μετά και εντάσσονται στο πρόγραμμα για να γίνει μία εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για διάφορα μεγέθη δειγματοληψιών .

# 5.2   Εφαρμογή της μεθόδου για διάφορες τιμές δειγματοληψίας

Ακολούθως θα εφαρμοστεί λοιπόν η μέθοδος για διάφορες τιμές δειγματοληψίας, για συγκεκριμένο μέγεθος αρμονικών τάσης(0.5% της θεμελιώδους) και για όργανα μέτρησης ιδανικά και μη. Αυτό θα γίνει για να παρατηρηθεί πόσο βελτιώνεται η προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης στις διάφορες αρμονικές συχνότητες καθώς αυξάνονται οι τιμές δειγματοληψίας.

## 5.2.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα εγχυθούν αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και θα ελεγχθεί η ακρίβεια της μεθόδου και πόσο καλά προσεγγίζεται η θεωρητική τιμή για διάφορες δειγματοληψίες.

Για αυτό το δίκτυο Μ.Τ και Χ.Τ, για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο, αρμονικές τάσης της τάξης 0.5% της θεμελιώδους και ιδανικό όργανο μέτρησης προέκυψε η ακόλουθη εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης  εν  συγκρίσει με τη θεωρητική τιμή.

Συντονισμός στην 9η και 12η αρμονική συχνότητα

Όπως αναμένεται και όπως παρατηρήθηκε και στα προηγούμενα δίκτυα, όσο αυξάνεται η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο βελτιώνεται και η προσέγγιση της θεωρητικής τιμής κάτι που φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου προσεγγίζεται η αντίσταση του δικτύου για συχνότητες από την 1η έως την 14η αρμονική(με συντονισμό στην 9η και 12η αρμονική συχνότητα) και για τιμές δειγματοληψίας 128,256,512,1024,2048 δειγμάτων/περίοδο.

| Αρμον. | Z θεωρ. | Ζ για δειγμ. 128 | Ζ για δειγμ 256 | Ζ για δειγμ. 512 | Ζ για δειγμ. 1024 | Ζ για δειγμ. 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 |
| 2η | 0.0362 | 0.0374 | 0.037 | 0.0372 | 0.0373 | 0.0374 |
| 3η | 0.0556 | 0.057 | 0.0561 | 0.0562 | 0.0562 | 0.0563 |
| 4η | 0.078 | 0.0802 | 0.0783 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 |
| 5η | 0.1055 | 0.1052 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1058 |
| 6η | 0.1416 | 0.1421 | 0.1419 | 0.1418 | 0.1417 | 0.1417 |
| 7η | 0.1937 | 0.1947 | 0.1942 | 0.1939 | 0.1938 | 0.1937 |
| 8η | 0.282 | 0.2841 | 0.2836 | 0.2824 | 0.2821 | 0.2821 |
| 9η | 0.5072 | 0.517 | 0.5151 | 0.5092 | 0.5077 | 0.5073 |
| 10η | 0.3101 | 0.2815 | 0.2911 | 0.3052 | 0.309 | 0.31 |
| 11η | 0.5703 | 0.5928 | 0.5923 | 0.5758 | 0.5717 | 0.5707 |
| 12η | 2.7494 | 3.1364 | 3.066 | 2.8256 | 2.769 | 2.7551 |
| 13η | 1.3912 | 1.2724 | 1.3066 | 1.3696 | 1.3862 | 1.3905 |
| 14η | 0.6445 | 0.6214 | 0.6237 | 0.6394 | 0.6434 | 0.6445 |

Άρα όπως είναι λογικό θα προκύπτει ακόμη πιο καλή ταύτιση των 2 πιο πάνω γραφημάτων για μεγαλύτερη δειγματοληψία.

Και για εφαρμογή της περιγράφουσας μεθόδου στην Χ.Τ παρατηρείται ότι για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο οι εκτιμήσεις που γίνονται διαφέρουν κατά πολύ μικρό ποσοστό. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται από το ακόλουθο γράφημα όπου φαίνονται οι προσεγγίσεις της Ζ για συντονισμό στην 9η και 11η αρμονική και για δειγματοληψίες 1024,2048.

Παρατηρείται και πάλι ότι τα τρία γραφήματα είναι σχεδόν ταυτόσημα  αφού οι τιμές έχουν διαφορά δεκάτων.

Άρα και πάλι όπως και για στα προηγούμενα δίκτυα προκύπτει ως συμπέρασμα ότι δεν έχει νόημα να επεκταθεί κανείς σε δειγματοληψίες μεγαλύτερες από τα 1024 δείγματα ανά περίοδο.

## 5.2.2  Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Ως  γνωστόν όμως τα όργανα μέτρησης δεν είναι ιδανικά και εισάγουν σφάλματα στις μετρήσεις κάτι που προσομοιώνεται στο κύκλωμα με θόρυβο που προστίθεται στην τάση και στο ρεύμα.

Έτσι ακολούθως θα γίνει και για αυτό το δίκτυο μία προσπάθεια να επαληθευτεί το πιο πάνω συμπέρασμα (της καλύτερης εκτίμησης της σύνθετης αντίστασης καθώς ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται ανά περίοδο αυξάνεται) και ενώ τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται δεν είναι ιδανικά.

Παρατηρήστε ακολούθως και για εφαρμογή της μεθόδου στη Χ.Τ πως κυμαίνεται αυτή η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο, για διάφορες τιμές θορύβου(0.01%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους) και για αρμονικές τάσης 0.5% της θεμελιώδους.

Από το πιο πάνω γράφημα είναι εμφανές ότι όσο πιο κακής ποιότητας όργανα μέτρησης χρησιμοποιούνται τόσο μεγαλύτερα σφάλματα παρατηρούνται και ειδικά στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως παρατηρείται όταν γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης με εφαρμογή της μεθόδου σε πυκνωτή στη Χ.Τ τότε οι εκτιμήσεις επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ιδανικότητα των οργάνων μέτρησης από ότι εάν οι εκτιμήσεις γίνονται με εφαρμογή της μεθόδου στη Μ.Τ.

Από το ακόλουθο γράφημα γίνεται και πάλι πολύ εμφανής η διαφορά στον βαθμό επιρροής από τον θόρυβο για την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για δειγματοληψία αυτή τη φορά 2048 δειγμάτων ανά περίοδο αν συγκριθεί με το πιο πάνω γράφημα που είχε εφαρμοστεί δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο.

Παρατηρείται από το πιο πάνω γράφημα ότι η μέθοδος μέτρησης γίνεται πιο «ανθεκτική» στο θόρυβο για μεγαλύτερη τιμή δειγματοληψίας ανά περίοδο και συμπεραίνεται ότι η ιδανικότητα των οργάνων μέτρησης είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να ορίζεται ανάλογα με την ποιότητα του οργάνου δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται.

Επίσης από τα πιο πάνω γραφήματα συμπεραίνεται ότι αν διατίθενται όργανα με μικρή ικανότητα δειγματοληψίας και όχι ιδανικά όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος τότε είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν τεράστια σφάλματα στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης.

Συμπέρασμα: Οι εκτιμήσεις βελτιώνονται όσο αυξάνονται οι δειγματοληψίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των μεγεθών. Τέλος συμπεραίνεται και για εφαρμογή της μεθόδου στην Χ.Τ ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι δειγματοληψίες που εφαρμόζονται τόσο πιο ανθεκτικές είναι οι μετρήσεις και ακολούθως οι εκτιμήσεις στην ύπαρξη θορύβου και στην μη ιδανικότητα των οργάνων μέτρησης.

# 5.3    Προσέγγιση της Ζ(f) για συντονισμό σε μεγαλύτερες συχνότητες

Ακολούθως παρουσιάζεται πως μεταβάλλεται η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε όλο και μεγαλύτερη αρμονική συχνότητα για τα διάφορα επίπεδα δειγματοληψιών με σταθερό το επίπεδο των εγχεόμενων αρμονικών τάσης.

Θεωρείται και πάλι ότι χρησιμοποιούνται σχεδόν ιδανικά όργανα με θόρυβο της τάξης 0.01% της θεμελιώδους. Επίσης οι αρμονικές που εισάγονται είναι σταθερές της τάξης 0.5% της θεμελιώδους ενώ εφαρμόζεται συντονισμός του δικτύου σε διάφορες αρμονικές συχνότητες και γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για διάφορες τιμές δειγματοληψιών, από 128 δειγμάτων ανά περίοδο έως 1024 δείγματα ανά περίοδο.

Ακολούθως παρατίθεται το γράφημα που δείχνει με περιληπτικό τρόπο το πως κυμαίνεται η ακρίβεια στον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες και για διάφορους αριθμούς δειγμάτων που λαμβάνονται ανά περίοδο.

Παρατηρείται όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι για δειγματοληψίες μεγαλύτερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα για συντονισμό του δικτύου σε διάφορες συχνότητες. Επίσης παρατηρείται και για εφαρμογή της μεθόδου στη Χ.Τ η μείωση της ακρίβειας σε ανώτερες συχνότητες συντονισμού ιδιαιτέρως για δειγματοληψίες μικρότερες των 1024 δειγμάτων ανά περίοδο.

# 5.4   Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης του δικτύου

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της Ζ(f) έχει άμεση εξάρτηση από  το  μέγεθος  των αρμονικών τάσης που υπάρχουν στο δίκτυο και είναι στην ουσία αυτές οι αρμονικές τάσης που εγχέονται στο κύκλωμα μέσο του προγράμματος. Ακολούθως γίνεται και για εφαρμογή της μεθόδου σε δίκτυο Χ.Τ  εκτίμηση μέχρι ποια αρμονική συχνότητα προκύπτει ικανοποιητικός υπολογισμός της σύνθετης αντίστασης για τα διάφορα επίπεδα αρμονικών και τα διάφορα όργανα δειγματοληψίας και μέτρησης τάσης και ρεύματος.

## 5.4.1  Με αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

### 5.4.1.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο

Θα εγχυθούν και σε αυτό το δίκτυο και για  το συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους για να παρατηρηθεί κατά πόσο μειώνεται η ακρίβεια της μεθόδου καθώς και το ποσοστό των αρμονικών που πρέπει να υπάρχουν στο δίκτυό για να βγουν όσο κατά το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Ακολουθεί ένα γράφημα όπου φαίνεται πως προσεγγίζεται η σύνθετη αντίσταση για συντονισμό στην 8η αρμονική συχνότητα για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσης.

Σημειώνεται και πάλι ότι παρόλο που γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για επίπεδο αρμονικών της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους αυτό γίνεται για καθαρά θεωρητικούς λόγους για να προκύψει μέχρι ποια επίπεδα αρμονικών εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για ιδανικές συνθήκες μέτρησης. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το επίπεδο αρμονικών τάσης δεν επαρκεί για να βγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα αφού τα σφάλματα είναι πολύ μεγάλα ακόμη και για σχετικά καλής ποιότητας όργανα μέτρησης.

Παρατηρείται και πάλι όπως ίσχυε και στις προηγούμενες εφαρμογές ότι καθώς αυξάνεται το επίπεδο των αρμονικών τάσης που εγχέονται στο δίκτυο μειώνεται και η απόκλιση από την θεωρητική τιμή.

Έγιναν μετρήσεις και παρατηρήθηκε ότι για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 6η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι και την 8η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για έγχυση αρμονικών τάσης της τάξης των 0.1% της θεμελιώδους προκύπτουν ιδανικές εκτιμήσεις και πάλι μέχρι και την 8η αρμονική αν απόκλιση έως 5% είναι αποδεκτή και μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα αν απόκλιση έως και 10% είναι αποδεκτή. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από τον ακόλουθο πίνακα:

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8η αρμον. | 0.9923 | 0.9411 | 5.16 |
| 11η αρμον. | 1.5792 | 1.4472 | 8.36 |

Εγχύθηκαν αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και έγινε εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στο πιο πάνω δίκτυο αμελώντας την μαγνήτιση των μετασχηματιστών γιατί γίνεται υπερεκτίμηση αυτής από το Simulink. Προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας:

| Συχνότητα συντονισμού | Z θεωρητ. | Ζ μετρ. | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9ηκαι 11η αρμον. | 1.8826 | 1.9112 | 1.52 |
|  | 1.5792 | 1.4558 | 7.81 |
| 9η και 12η αρμον. | 0.7889 | 0.8139 | 3.17 |
|  | 1.3788 | 1.2604 | 9.24 |

Από τον πιο πάνω πίνακα συμπεραίνεται λοιπόν ότι για ιδανικά όργανα μέτρησης, για αρμονικές τάσης 0.5% της θεμελιώδους και για δειγματοληψία 128 δειγμάτων/περίοδο εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 10η αρμονική συχνότητα για απόκλιση έως και 5% και μέχρι την 12η αρμονική για απόκλιση έως και 10%.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης 1% της θεμελιώδους προκύπτει ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα και πάλι μέχρι και την 10η αρμονική για αποκλίσεις μικρότερες του 5% και μέχρι και την 12η αρμονική συχνότητα για αποκλίσεις έως και 10%.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι αποκλίσεις μειώνονται όσον αφορά τη σύνθετη αντίσταση στην ίδια αρμονική συχνότητα καθώς εγχέονται μεγαλύτερα επίπεδα αρμονικών.

### 5.4.1.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων/περίοδο

Ακολούθως θα επαναληφθεί η πιο πάνω διαδικασία και θα εγχυθούν στο δίκτυο για το συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5%,1% της θεμελιώδους για να παρατηρηθεί κατά πόσο μειώνεται η ακρίβεια της μεθόδου καθώς και το ποσοστό των αρμονικών που πρέπει να υπάρχουν στο δίκτυό για να βγουν όσο κατά το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Παρατηρείται και πάλι ότι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης βελτιώνεται συνεχώς  με την αύξηση του επιπέδου των αρμονικών που εγχέονται στο δίκτυο.

Εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους και για σχεδόν ιδανικά όργανα μέτρησης προέκυψε το ακόλουθο γράφημα για εκτιμήσεις των αποκλίσεων της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες.

Από το πιο πάνω γράφημα συμπεραίνεται ότι αν εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης με απόκλιση έως και 5% είναι αποδεκτή τότε είναι δυνατό να εξαχθούν ικανοποιητικές μετρήσεις μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα και μέχρι την 12η αρμονική αν αποκλίσεις μέχρι 10% είναι αποδεκτές.

### 5.4.1.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόστηκε και πάλι η διαδικασία που παρατίθεται πιο πάνω και παρατηρήθηκε και πάλι ότι η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μειώνεται για μικρά επίπεδα αρμονικών.

Εγχύθηκαν λοιπόν και πάλι αρμονικές τάσεως διαφόρων  τάξεων (0.05%,0.1%,0.5%,1%) ενώ και πάλι δεν λαμβάνονται υπόψη η μαγνήτιση του μετασχηματιστή και θεωρείται ότι τα όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος είναι ιδανικά. Προέκυψε το ακόλουθο γράφημα αποκλίσεων:

Έτσι και κατόπιν μετρήσεων παρατηρήθηκε ότι  για αρμονικές τάσης του επιπέδου των 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές μετρήσεις για την σύνθετη αντίσταση του δικτύου μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο αν γίνει αποδεκτό ότι τα όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος είναι ιδανικά και αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 20η αρμονική αν αποκλίσεις έως και 10% είναι αποδεκτές.

### 5.4.1.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόστηκε και πάλι η πιο πάνω διαδικασία και παρατηρήθηκε ότι για ιδανικά όργανα μέτρησης και για αμελητέα αντίσταση και αυτεπαγωγή μαγνήτισης εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 24η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης 0.05%,0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους και αποδεκτές αποκλίσεις έως και 5% της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης και μέχρι την 28η αρμονική για αποδεκτή απόκλιση έως και 10%.

### 5.4.1.5   Δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο

Εγχέονται αρμονικές τάσης διαφόρων επιπέδων και μελετάται η εκτίμηση της σύνθετης  αντίστασης για συντονισμό σε διάφορες αρμονικές συχνότητες. Παρατηρείται και πάλι ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και για πολύ μικρό επίπεδο αρμονικών μέχρι και την 36η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι ικανοποιητικές και μέχρι την 54η αρμονική συχνότητα αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι ικανοποιητικές.

## 5.4.2   Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Ακολούθως για τα διάφορα μεγέθη δειγματοληψιών και για διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσεως και ποιότητας οργάνων μέτρησης τάσης και ρεύματος γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης.

### 5.4.2.1   Δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο

Για αρμονικές τάσης της τάξης των 0.05% της θεμελιώδους και για τη συγκεκριμένη δειγματοληψία οι εκτιμήσεις εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και για υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης στη δεύτερη αρμονική συχνότητα και για θόρυβο σχεδόν μηδενικό, της τάξης 0.01% της θεμελιώδους και άρα δεν θεωρείται και για αυτό το δίκτυο επαρκές αυτό το επίπεδο αρμονικών για να προκύψουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα.

| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρ.για θορ. 0.01% | DZ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 0.0187 | 0.0187 | 0.04 |
| 2η | 0.0377 | 0.0325 | 13.77 |
| 3η | 0.061 | 0.0619 | 1.31 |
| 4η | 0.0938 | 0.0919 | 2.01 |
| 5η | 0.1474 | 0.1478 | 0.28 |
| 6η | 0.2608 | 0.2645 | 1.44 |
| 7η | 0.6971 | 0.7338 | 5.27 |
| 8η | 1.0876 | 0.9873 | 9.22 |

Αντίστοιχα για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους και για τη συγκεκριμένη δειγματοληψία οι εκτιμήσεις δεν είναι και πάλι ικανοποιητικές  αφού και πάλι εμφανίζεται απόκλιση μεγαλύτερη του 5% και 10% στον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης στην 2η αρμονική συχνότητα και για θόρυβο 0.01% της τάξης της θεμελιώδους.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές μέχρι την 10η αρμονική και για θόρυβο που δεν υπερβαίνει το 0.05% της θεμελιώδους όπως φαίνεται και από το ακόλουθο γράφημα. Επίσης από το πιο κάτω γράφημα συμπεραίνεται ότι για αποδεκτή απόκλιση της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της σύνθετης αντίστασης έως και 10% εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 12η αρμονική συχνότητα και για θόρυβο έως και 0.1% της θεμελιώδους.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 10η αρμονική για θόρυβο που αγγίζει το 0.11% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές  και μέχρι την 12η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.15% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές. Τα συμπεράσματα αυτά φαίνονται και στους επόμενους πίνακες:

|  | Συντονισμός στην 9η και 11η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.11% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0186 | 0.0185 | 0.0025 |
| 2η αρμον. | 0.0367 | 0.0349 | 0.0482 |
| 9η αρμον. | 1.8826 | 1.9089 | 0.014 |
| 10η αρμον. | 0.277 | 0.2623 | 0.0531 |
| 11η αρμον. | 1.5792 | 1.4598 | 0.0756 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 12η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.15% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0185 | 0.0184 | 0.81 |
| 2η αρμον. | 0.0362 | 0.0323 | 10.72 |
| 9η αρμον. | 0.5072 | 0.515 | 1.55 |
| 11η αρμον. | 0.5703 | 0.5919 | 3.8 |
| 12η αρμον. | 2.7494 | 3.0804 | 12.04 |

Σημειώνεται και πάλι ότι όταν αναφέρεται ότι για μεγαλύτερο ποσοστό θορύβου οι μετρήσεις εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις  και δεν πρέπει να ξεπερνιούνται αυτά τα ποσοστά εννοείται ότι για μεγαλύτερα ποσοστά θορύβου αυτός «κυριαρχεί» και μεταβάλει τις εκτιμήσεις κατά τυχαία ποσοστά είτε αυξάνοντάς αυτές είτε μειώνοντας αυτές.

### 5.4.2.2   Δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο

Και πάλι εφαρμόστηκε αυτό που εφαρμόστηκε πιο πάνω και εξάγονται για μη ιδανικά όργανα μέτρησης και αμελώντας τη μαγνήτιση του μετασχηματιστή ποια αρμονική συχνότητα είναι δυνατό να μετρηθεί για διάφορα επίπεδα αρμονικών και θορύβου.

Έτσι και πάλι παρατηρείται ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η σύνθετη αντίσταση για αρμονικές τάσης της τάξης 0.05% της θεμελιώδους αφού οι αποκλίσεις είναι και πάλι πολύ μεγάλες ακόμη και για υπολογισμό στη 2η αρμονική συχνότητα. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για θόρυβο που αγγίζει το 0.015% που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό.

| Αρμον. | Z θεωρητ. | Ζ μετρ.για θορ. 0.015% | DZ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1η | 0.0185 | 0.0185 | 0.02 |
| 2η | 0.0362 | 0.0402 | 11.11 |
| 3η | 0.0556 | 0.056 | 0.81 |
| 4η | 0.078 | 0.0782 | 0.19 |
| 5η | 0.1055 | 0.1052 | 0.32 |
| 6η | 0.1416 | 0.142 | 0.27 |
| 7η | 0.1937 | 0.1942 | 0.29 |
| 8η | 0.282 | 0.2835 | 0.54 |
| 9η | 0.5072 | 0.515 | 1.54 |
| 10η | 0.3101 | 0.2911 | 6.14 |
| 11η | 0.5703 | 0.5922 | 3.84 |
| 12η | 2.7494 | 3.0659 | 11.51 |

Το συμπέρασμα που προέκυψε για αρμονικές αυτής της τάξης ισχύει και για αρμονικές τάξης 0.1% αφού και πάλι εμφανίζεται απόκλιση στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μεγαλύτερης του 5% ακόμη και για τη 2η αρμονική συχνότητα.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνεται ικανοποιητική εκτίμηση της  σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.11% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 5% και μέχρι την 12η αρμονική συχνότητα για θόρυβο έως και 0.13% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 10%. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από τους ακόλουθους πίνακες και γραφήματα.

|  | Συντονισμός στην 9η και 11η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.12% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0186 | 0.0186 | 0.02 |
| 2η αρμον. | 0.0367 | 0.0342 | 6.87 |
| 9η αρμον. | 1.8826 | 1.9078 | 1.34 |
| 10η αρμον. | 0.277 | 0.2693 | 2.77 |
| 11η αρμον. | 1.5792 | 1.5007 | 4.98 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 12η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.13% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0185 | 0.0185 | 0.23 |
| 2η αρμον. | 0.0319 | 0.0362 | 11.94 |
| 9η αρμον. | 0.5072 | 0.5151 | 1.57 |
| 10η αρμον. | 0.3101 | 0.291 | 6.16 |
| 11η αρμον. | 0.5703 | 0.5921 | 3.82 |
| 12η αρμον. | 2.7494 | 3.066 | 11.51 |

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.12% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 5% και μέχρι την 12η αρμονική συχνότητα για θόρυβο έως 0.14% για αποκλίσεις έως 10% της θεμελιώδους.

### 5.4.2.3   Δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο

Εφαρμόζονται και πάλι αυτά που εφαρμόστηκαν και προηγουμένως και εγχέονται διάφορα επίπεδα αρμονικών τάσεως στο δίκτυο.

Έτσι για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους και πάλι κατόπιν δοκιμών συμπεραίνεται ότι είναι αδύνατο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα αφού και για πολύ μικρό επίπεδο θορύβου οι αποκλίσεις της εκτιμώμενης τιμής από την θεωρητική υπερβαίνει το 5%. Αν όμως γίνει αποδεκτό το όριο του 10% για τις αποκλίσεις τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 20η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.02% όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα:

|  | Συντονισμός στην 9η και 20η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.02% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.03 |
| 2η αρμον. | 0.0355 | 0.0385 | 8.54 |
| 9η αρμον. | 0.2255 | 0.2259 | 0.14 |
| 19η αρμον. | 3.2628 | 3.4367 | 5.33 |
| 20η αρμον. | 15.4964 | 14.0451 | 9.37 |

.

Εγχέονται στη συνέχεια αρμονικές επιπέδου 0.1% της θεμελιώδους και από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι είναι δυνατό να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα για την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα αν και εφόσον ο θόρυβος είναι μέχρι και 0.02% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις εκτίμησης έως και 5% είναι ικανοποιητικές και μέχρι την 20η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μέχρι 0.04% για αποκλίσεις εκτίμησης έως 10%. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τους ακόλουθους πίνακες:

|  | Συντονισμός στην 9η και 18η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.02% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.02 |
| 2η αρμον. | 0.0356 | 0.0335 | 5.9 |
| 3η αρμον. | 0.0535 | 0.0522 | 2.34 |
| 9η αρμον. | 0.2435 | 0.2439 | 0.16 |
| 17η αρμον. | 2.5087 | 2.5804 | 2.86 |
| 18η αρμον. | 13.1972 | 12.4815 | 5.42 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 20η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.03% | DZ(%) | Ζ μετρ.για θορ.0.04% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.15 | 0.0184 | 0.02 |
| 2η αρμον. | 0.0355 | 0.0309 | 9.42 | 0.0314 | 11.49 |
| 9η αρμον. | 0.2255 | 0.2261 | 0.19 | 0.2259 | 0.15 |
| 19η αρμον. | 3.2628 | 3.4474 | 5.66 | 3.45 | 5.74 |
| 20η αρμον. | 15.4964 | 14.056 | 9.3 | 14.0563 | 9.29 |

Ακολούθως εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης 0.5% της θεμελιώδους και από το πιο κάτω γράφημα προκύπτει ότι εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα για την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.12% της θεμελιώδους αν επιθυμείται απόκλιση έως και 5% και μέχρι την 20η αρμονική συχνότητα για θόρυβο της τάξης του 0.14% της θεμελιώδους για αποκλίσεις έως και 10%.

Στη συνέχεια εγχέονται αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους. Όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα στοιχεία φτάνει κανείς στα συμπεράσματα ότι για αρμονικές αυτής της τάξης και  για δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο λαμβάνονται και πάλι ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν υπερβαίνει το 0.13% της θεμελιώδους αν απόκλιση της τάξης του 5% είναι ικανοποιητική και μέχρι την 20η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μέχρι και 0.21% αν αποκλίσεις της τάξης του 10% είναι αποδεκτές.

|  | Συντονισμός στην 9η και 18η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.13% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.02 |
| 2η αρμον. | 0.0356 | 0.0337 | 5.29 |
| 9η αρμον. | 0.2435 | 0.2439 | 0.16 |
| 17η αρμον. | 2.5087 | 2.5806 | 2.87 |
| 18η αρμον. | 13.1972 | 12.4764 | 5.46 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 20η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.21% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.15 |
| 2η αρμον. | 0.0355 | 0.0395 | 11.34 |
| 9η αρμον. | 0.2255 | 0.2259 | 0.14 |
| 19η αρμον. | 3.2628 | 3.4434 | 5.53 |
| 20η αρμον. | 15.4964 | 14.0575 | 9.29 |

### 5.4.2.4   Δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 24η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.01% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι και την 28η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που θα είναι το πολύ της τάξης του 0.03% αν αποκλίσεις στις εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης έως και 10% είναι αποδεκτές. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από το ακόλουθο γράφημα:

Για αρμονικές της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται και πάλι ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 24η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το  0.02% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% της μετρούμενης από την θεωρητική τιμή της αντίστασης είναι αποδεκτές και μέχρι την 28η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μέχρι 0.05% της θεμελιώδους για αποκλίσεις μέχρι και 10%.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 24η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.15% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι και την 28η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.21% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές όπως προκύπτει και από τους ακόλουθους πίνακες:

|  | Συντονισμός στην 9η και 24η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.15% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.06 |
| 2η αρμον. | 0.0354 | 0.0373 | 5.31 |
| 9η αρμον. | 0.2058 | 0.2057 | 0.05 |
| 23η αρμον. | 5.201 | 5.0814 | 2.35 |
| 24η αρμον. | 18.5962 | 19.5787 | 5.02 |

|  | Συντονισμός στην 9η και 28η αρμον. |
| --- | --- |
|  | Ζ θεωρ. | Ζ μετρ.για θορ.0.21% | DZ(%) |
| 1η αρμον. | 0.0184 | 0.0184 | 0.17 |
| 2η αρμον. | 0.0353 | 0.0316 | 10.6 |
| 9η αρμον. | 0.1954 | 0.1954 | 0.01 |
| 27η αρμον. | 7.3758 | 7.4718 | 1.3 |
| 28η αρμον. | 23.4313 | 20.9047 | 10.78 |

Τέλος για αρμονικές της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 24η αρμονική και για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.25% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 28η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που αγγίζει το 0.45% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν και από το ακόλουθο γράφημα:

### 5.4.2.5   Δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο

Για την συγκεκριμένη δειγματοληψία και για αρμονικές της τάξης του 0.05% της θεμελιώδους είναι δυνατό να εξαχθούν ιδανικά αποτελέσματα μέχρι και την 36η αρμονική για θόρυβο που δεν θα υπερβαίνει το 0.05% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι ικανοποιητικές και μέχρι την 54η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.08% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για αρμονικές τάσης της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για αρμονικές μέχρι και την 36η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.14% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 54η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.22% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι αποδεκτές.

Για αρμονικές της τάξης του 0.5% γίνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 36η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.32% και μέχρι την 54η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.54% αν αποκλίσεις μέχρι και 10% είναι ικανοποιητικές.

Τέλος για αρμονικές τάσης της τάξης του 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 36η αρμονική για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.42% αν αποκλίσεις μέχρι και 5% είναι αποδεκτές και μέχρι την 54η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν ξεπερνά το 0.65% της θεμελιώδους αν αποκλίσεις έως και 10% είναι αποδεκτές.

Στη συνέχεια παρατίθενται όλα τα πιο πάνω δεδομένα σε συγκεντρωτικούς πίνακες.

|  | ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | 6η /8η | 8η/11η | 10η /12η | 10η /12η |
| 256 | 11η /12η | 11η/12η | 11η /12η | 11η /12η |
| 512 | 18η /20η | 18η/20η | 18η /20η | 18η /20η |
| 1024 | 24η /28η | 24η/28η | 24η /28η | 24η /28η |

|  | ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | -/- | -/- | 10η /12η | 10η /12η |
| 256 | -/- | -/- | 11η/12η | 11η /12η |
| 512 | -/20η | 18η/20η | 18η/20η | 18η/20η |
| 1024 | 24η/28η | 24η/28η | 24η/28η | 24η /28η |
| 2048 | 36η/54η | 36η/54η | 36η/54η | 36η /54η |

|  | ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |
|  | Επίπεδο Αρμονικών |
|  | 0.05% | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Δειγματ. | Όρια θορύβου για απόκλιση έως 5 % / 10 % |
| 128 | -/- | -/- | 0.05%/0.11% | 0.1%/0.15% |
| 256 | -/- | -/- | 0.11%/0.13% | 0.12%/0.14% |
| 512 | -/0.02% | 0.02%/0.04% | 0.12%/0.14% | 0.13%/0.21% |
| 1024 | 0.01%/0.03% | 0.02%/0.05% | 0.15%/0.21% | 0.25%/0.45% |
| 2048 | 0.05%/0.08% | 0.14%/0.22% | 0.32%/0.54% | 0.42%/0.65% |

# 5.5   Εκτίμηση της Ζ(f) για επίπεδα θορύβου διαφορετικά μεταξύ των  οργάνων μέτρησης που μετρούν την τάση και το ρεύμα

Παρατηρείται ότι και για το συγκεκριμένο δίκτυο όπου υπάρχει και μετασχηματιστής Χ.Τ ισχύουν τα ήδη προαναφερθείσα συμπεράσματα για τα δίκτυα των δύο προηγούμενων εφαρμογών.

Και για αυτό το δίκτυο παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν εγχέεται σχετικά μεγάλου επιπέδου θόρυβος στη μέτρηση του ρεύματος και χαμηλού επιπέδου στη μέτρηση της τάσης από το ότι αν και τα όργανα τάσης  εισήγαγαν και αυτά υψηλό θόρυβο (0.25% της θεμελιώδους στο ακόλουθο γράφημα). Από τις δύο πιο πάνω παρατηρήσεις συμπεραίνεται και πάλι ότι ο θόρυβος που εισάγει το όργανο μέτρησης τάσης είναι πολύ πιο υπολογίσιμος από αυτόν του ρεύματος.

Παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση ότι σε ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις που δημιουργούνται λόγω του υψηλού επιπέδου θορύβου που εισάγεται στις μετρήσεις κατά την μέτρηση της τάσης μεγαλώνουν καθώς μεγαλώνει και το ποσοστό του θορύβου της τάσης ενώ φαίνεται και παρατηρείται ότι δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον θόρυβο που εισάγεται κατά τη μέτρηση του ρεύματος.

# 5.6  Εκτίμηση της Ζ(f) με επίδραση άλλων σφαλμάτων των οργάνων μέτρησης

Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί τα όργανα μέτρησης εκτός του ότι προσθέτουν στις μετρήσεις κάποια ποσοστά θορύβου πολλαπλασιάζουν τις μετρήσεις  με κάποιο κέρδος  είτε ίσο με τη μονάδα είτε μικρότερο αυτής, εμφανίζουν δηλαδή ένα συστηματικό σφάλμα.

Δοκιμάστηκε και σε αυτό το δίκτυο  η αποτελεσματικότητα της τεχνικής και του προγράμματος στην περίπτωση που εμφανίζεται μείωση του κέρδους των μετρήσεών  λόγω σφάλματος  των οργάνων μέτρησης της τάσης και του ρεύματος. Για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας που δίνει τις εκτιμήσεις για  τις διάφορες τιμές κέρδους που προκαλούνται από τα όργανα μέτρησης και για  αρμονικές συχνότητες από την 1η μέχρι και την 12η.

| Αρμον. | Z θεωρ. | Ζ με κέρδος=1 | Ζ με κέρδος=0.98για V | Ζ με κέρδος=0.98για I | Ζ με κέρδος=0.98για V και I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 0.0186 | 0.0186 | 0.0182 | 0.019 | 0.0186 |
| 2η | 0.0367 | 0.0359 | 0.0352 | 0.0367 | 0.0359 |
| 3η | 0.0573 | 0.058 | 0.0569 | 0.0592 | 0.058 |
| 4η | 0.0825 | 0.0833 | 0.0816 | 0.085 | 0.0833 |
| 5η | 0.1161 | 0.1163 | 0.114 | 0.1187 | 0.1163 |
| 6η | 0.1654 | 0.1657 | 0.1624 | 0.169 | 0.1657 |
| 7η | 0.2486 | 0.2495 | 0.2445 | 0.2546 | 0.2495 |
| 8η | 0.427 | 0.429 | 0.4204 | 0.4377 | 0.429 |
| 9η | 1.1035 | 1.1291 | 1.1066 | 1.1522 | 1.1291 |
| 10η | 1.9899 | 1.8965 | 1.8585 | 1.9352 | 1.8965 |
| 11η | 0.6083 | 0.5985 | 0.5865 | 0.6107 | 0.5985 |
| 12η | 0.3634 | 0.3589 | 0.3518 | 0.3663 | 0.3589 |

Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρείται και για το τρίτο δίκτυο ότι όταν η μείωση του κέρδους είναι ίδια για τα δύο όργανα μέτρησης τότε αυτή δεν επηρεάζει σε  μεγάλο βαθμό την εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης αφού εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα για κέρδος 1 και για κέρδος 0.98.

Αντίθετα όταν το όργανο μέτρησης τάσης εμφανίζει κέρδος 0.98 και αυτό μέτρησης ρεύματος 1 τότε εμφανίζεται μείωση της εκτιμούμενης σύνθετης αντίστασης ενώ εμφανίζεται αύξηση της εκτιμούμενης σύνθετης αντίστασης όταν το όργανο μέτρησης τάσης εμφανίζει κέρδος 1 και το μέτρησης ρεύματος 0.98.

Συμπέρασμα: Όταν γίνονται εκτιμήσεις της αρμονικής σύνθετης αντίστασης θα πρέπει ο ερευνητής να προσπαθεί να χρησιμοποιεί όργανα μέτρησης που προκαλούν όσο κατά το δυνατόν ίδια τιμή κέρδους.

# 5.7  Εκτίμηση της Ζ (f) για διάφορα μεγέθη και τύπους του φορτίου που γίνεται switching.

Θα ερευνηθεί και για το τρίτο δίκτυο όπου γίνεται εφαρμογή της μεθόδου με switching φορτίου στη Χ.Τ αν αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε φορτίο που δεν είναι χωρητικό δηλαδή σε ένα ωμικό ή ωμικο-επαγωγικό φορτίο.

## 5.7.1  Με  αμελητέο θόρυβο(ιδανικά όργανα μέτρησης)

Ακολούθως εφαρμόστηκε η μέθοδος για πυκνωτή ισχύος 35kVar(με λόγο 0.0035 ως προς την στο ζυγό Χ.Τ) και για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και συγκρίνεται με την αντίστοιχη των 100kVar(με λόγο 0.01 ως προς την στο ζυγό Χ.Τ)  που εφαρμόστηκε για αυτό το δίκτυο Χ.Τ.

Από τα παραπάνω γραφήματα παρατηρείται ότι και πάλι εξάγονται σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα είτε χρησιμοποιείται πυκνωτής των  100kVar είτε των 35kVar.

Στη συνέχεια μειώθηκε και άλλο η χωρητικότητα του συγκεκριμένου πυκνωτή στα 25 kVar(με λόγο 0.0025 ως προς την στο ζυγό Χ.Τ) και προέκυψε το ακόλουθο γράφημα για τις ανώτερες αρμονικές συχνότητες:

Παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση ότι το σφάλμα που εμφανίζεται και ιδιαίτερα στις ανώτερες αρμονικές συχνότητες διογκώνεται για πυκνωτή ισχύος 25kVar σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για πυκνωτή ισχύος 100kVar. Συμπεραίνεται ότι η ακρίβεια μειώνεται για πυκνωτές  ισχύος μικρότερης των 25 kVar(με λόγο 0.0025 ως προς την στο ζυγό Χ.Τ), ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε πυκνωτή μεγαλύτερης ισχύος από τα 100kVar(με λόγο 0.01 ως προς την στο ζυγό Χ.Τ).

Στη συνέχεια δοκιμάστηκε και για αυτό το δικτυο η μέθοδος για switching ενός κοινού RL φορτίου. Εφαρμόστηκαν διάφορα μεγέθη RL φορτίων. Ακολούθως φαίνεται η εκτίμηση για  διάφορους συνδυασμούς ωμικοεπαγωγικών φορτίων εν συγκρίσει με την σύνθετη αντίσταση που έχει υπολογιστεί πιο πάνω  για χωρητικό φορτίο των 100kVar.

Παρατηρείται ότι μπορεί μεν να εμφανίζεται πολύ καλή προσέγγιση της σύνθετης αντίστασης για τη συχνότητα συντονισμού αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες η απόκλιση διογκώνεται.

Για αυτό το δίκτυο παρατηρείται ότι όταν ο τύπος του φορτίου που υπόκειται switching είναι καθαρά ωμικός τότε και πάλι εξάγονται σχετικά καλές εκτιμήσεις για τις χαμηλής τάξης συχνότητες με μεγάλο αρμονικό περιεχόμενο αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες και πάλι οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες σε βαθμό από αυτές που παρατηρήθηκαν για τα δύο προηγούμενα δίκτυα όπου το switching γινόταν σε χωρητικό φορτίο στη Μ.Τ. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα όπου συγκρίνονται οι εκτιμήσεις για χωρητικό φορτίο των 100kVar με καθαρά ωμικό φορτίο.

Οι παραπάνω περιορισμοί για τα μεγέθη του φορτίου που υφίσταται switching πρέπει να τηρούνται ακόμη και για ανώτερες δειγματοληψίες μιας και είναι κάτι που δοκιμάστηκε και ερευνήθηκε.

## 5.7.2   Με θόρυβο στις μετρήσεις λόγω μη ιδανικών οργάνων μέτρησης

Εφαρμόστηκε η πιο πάνω διαδικασία και για μη ιδανικά όργανα μέτρησης και τα συμπεράσματα ήταν περίπου ίδια με αυτά που προέκυψαν πιο πάνω. Παρατηρήθηκε ότι ακόμη και για μικρά ποσοστά θορύβου της τάξης του 0.1% της θεμελιώδους και για υψηλές σχετικά τη τάξει δειγματοληψίες εμφανίζονταν μεγάλες αποκλίσεις των εκτιμώμενων τιμών εν συγκρίσει με των θεωρητικών και ιδίως σε υψηλές αρμονικές συχνότητες κάτι που ίσχυε και πιο πάνω για ιδανικά όργανα μέτρησης.

Παρατηρείται και πάλι ότι μπορεί μεν να εξάγεται μία πολύ καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για την συχνότητα συντονισμού αλλά για ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

# 6.1  Προσομοίωση με μεταβολή συχνότητας της τάσης

Πιο πάνω έγινε ανάλυση του δικτύου για θεμελιώδη αρμονική συχνότητα της τάξης των 50 Ηz. Στην πραγματικότητα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα και η συχνότητα της θεμελιώδους αρμονική μεταβάλλεται. Αυτή η μεταβολή έχει μετρηθεί και εκτιμηθεί ότι μπορεί να πάρει μέγιστη τιμή το 0.2% της θεμελιώδους συχνότητας, δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ των 49,9Ηz και 50,1 Ηz. Κατά την εκτέλεση του πειράματος έγιναν προσπάθειες να προσπελαστεί αυτό το εμπόδιο και να εξαχθεί μία όσο κατά το δυνατόν ικανοποιητική εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για διάφορα επίπεδα μεταβολής της θεμελιώδους αρμονικής συχνότητας. Έτσι έγιναν εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης με τη βοήθεια του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως και παρατίθεται στο Παράρτημα καθώς και με διάφορες τροποποιήσεις του αυτού προγράμματος που θα διόρθωναν αυτό το πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε (Simulink, Matlab 7) για την εκτέλεση των προσομοιώσεων προκαλεί μεταβολή κατά τυχαίο τρόπο από 49,9 Ηz έως 50,1 Ηz μόνο της συχνότητας της θεμελιώδους και όχι ανάλογα και των ανώτερων αρμονικών συχνοτήτων. Κάτι που ως γνωστόν δεν ισχύει στην πραγματικότητα αφού όταν η θεμελιώδης αρμονική συχνότητα είναι f τότε οι ανώτερες αρμονικές συχνότητες είναι ακέραια πολλαπλάσια της εκάστοτε θεμελιώδους συχνότητας. Πραγματοποιήθηκε απόπειρα να ελεγχθεί αυτή η μεταβολή της συχνότητας κάτι που απέβη άκαρπο αφού είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν κατά τον ίδιο τρόπο και οι ανώτερες αρμονικές που εγχέονται στο δίκτυο κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης.

Επίσης τροποποιήθηκε το αρχικό πρόγραμμα εκτίμησης της σύνθετης αντίστασης έτσι ώστε να επιλύει τυχόν τέτοια προβλήματα ενώ κατασκευάστηκαν και άλλα βοηθητικά προγράμματα για την αυτή διαδικασία. Αφού γίνεται λοιπόν η δειγματοληψία της τάσης και του ρεύματος μεταβλητής συχνότητας αυτά τα δεδομένα εισέρχονται σε ένα βαθυπερατό φίλτρο πρώτης τάξης για απομόνωση της τάσης της θεμελιώδους αρμονικής συχνότητας. Ακολούθως εξάγονται δύο κύκλοι, ένας μετά το switching του φορτίου ενώ έχει περιέλθει σε μόνιμη κατάσταση και ένας από τους τελευταίους κύκλους. Ακολούθως μετριέται η μεταβολή της φάσης μεταξύ αυτών των δύο κύκλων και διαιρείται με τον αριθμό των κύκλων που τους χωρίζει για να υπολογιστεί η μεταβολή της φάσης ανά κύκλο. Στη συνέχεια γίνεται μεταβολή της φάσης των αρμονικών της τάσης και του ρεύματος που δειγματοληπτήθηκαν μετά το switching του φορτίου κατά   n*θ*k όπου θ είναι η μεταβολή της φάσης ανά κύκλο όπως υπολογίστηκε πιο πάνω και οφείλεται στην μεταβολή της συχνότητας, k είναι ο αριθμός των κύκλων τάσης που διαχωρίζουν τους κύκλους πριν και μετά το switching  του φορτίου όπως δειγματοληπτήθηκαν αρχικά και  n   είναι η τάξη της εκάστοτε ανώτερης αρμονικής συχνότητας. Γίνεται λοιπόν η ακόλουθη πράξη:

.

Αυτή η πράξη εκτελείται και για τις μετρήσεις του ρεύματος. Τα προγράμματα αυτά που περιγράφηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα.

Εφαρμόστηκε λοιπόν αυτό το νέο λογισμικό για τη περίπτωση όπου έχουμε μόνο μεταβολή της θεμελιώδους συχνότητας και όχι των ανώτερων αρμονικών και παρατηρήθηκε ότι οι εκτιμήσεις που γίνονται είναι ικανοποιητικές αφού διορθώνεται αυτή η μεταβολή στην εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης στην θεμελιώδη αρμονική συχνότητα που προήλθε από τη μεταβολή της συχνότητας.

Ακολούθως θα γίνει μία η εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για το αρχικό δίκτυο μέσης τάσης όταν γίνεται μεταβολή της θεμελιώδους συχνότητας κατά τυχαία τιμή μεταξύ των ορίων 49,9 Hz και 50,1 Hz εν συγκρίσει με την υπολογιζόμενη τιμή για σταθερή  θεμελιώδη συχνότητα 50 Ηz.

Εφαρμόζεται λοιπόν μεταβαλλόμενη συχνότητα κατά 0.2% και με συχνότητα αυτής της μεταβολής τα 0.5 Ηz και προέκυψε το ακόλουθο γράφημα με την εφαρμογή της αρχικής μεθόδου υπολογισμού της σύνθετης αντίστασης και όχι της τροποποιημένης που περιγράφηκε πιο πάνω.

Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης με τη βοήθεια της τροποποιημένης μεθόδου υπολογισμού της σύνθετης αντίστασης που περιγράφηκε πιο πάνω και προκύπτει το ακόλουθο γράφημα εν συγκρίσει με την εκτίμηση κατά την οποία δεν υπάρχει μεταβολή της συχνότητας.

Παρατηρείται λοιπόν ότι η μέθοδος που εφαρμόστηκε και αναλύθηκε πιο πάνω είναι ικανοποιητική αφού διορθώνει σε ικανοποιητικό βαθμό την απόκλιση που δημιουργήθηκε στην θεμελιώδη αρμονική συχνότητα λόγω της μεταβολής της συχνότητας όπως παρατηρήθηκε πιο πάνω ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα γίνονται όλο πιο ικανοποιητικά όσο εγχέονται μεγαλύτερα ποσοστά αρμονικών και όσο αυξάνεται ο αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται ανά περίοδο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

# 7.1 Συμπεράσματα

Μετά την πιο πάνω διαδικασία και έρευνα καταλήγει κανείς σε διάφορα συμπεράσματα.

Πιο πάνω έγινε εφαρμογή της μεθόδου για πυκνωτή που υπόκειται switching να βρίσκεται στη μέση τάση και για πυκνωτή που βρίσκεται στη χαμηλή τάση.

Παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα που εξήχθησαν είναι σχεδόν ταυτόσημα για τις δύο πρώτες εφαρμογές με δύο διαφορετικά δίκτυα και τον πυκνωτή στη Μ.Τ ενώ διαφέρουν ελάχιστα από τις εκτιμήσεις για εφαρμογή της μεθόδου στη Χ.Τ.

Έτσι παρατηρείται ότι για εφαρμογή της μεθόδου στη Μ.Τ και για διάφορα επίπεδα αρμονικών, θορύβου και αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι ορισμένη τάξη αρμονικής σύνθετης αντίστασης.

Όταν εφαρμόζεται λοιπόν δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο τότε αν ικανοποιητικά αποτελέσματα θεωρούνται αυτά για τα οποία παρατηρείται απόκλιση έως και 5% τότε επιτυγχάνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 9η αρμονική συχνότητα για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.5% της θεμελιώδους και μέχρι την 11η αρμονική συχνότητα για επίπεδο αρμονικών 1% της θεμελιώδους. Για μικρότερα από αυτά τα επίπεδα των αρμονικών τάσης τα αποτελέσματα είναι ανακριβή και αβέβαια αφού εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές όμως για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.05% της θεμελιώδους αν το επίπεδο των εγχυόμενων αρμονικών τάσης είναι της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και για θόρυβο της τάξης του 0.07% της θεμελιώδους αν το επίπεδο των αρμονικών είναι της τάξης του 1%.

Για τον ίδιο αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο και αν αυτή τη φορά θεωρούνται ικανοποιητικά αποτελέσματα αυτά για τα οποία παρατηρείται απόκλιση έως και 10% τότε επιτυγχάνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 10η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά όμως το 0.07%  και για αρμονικές τάσης επιπέδου 0.5% της θεμελιώδους και μέχρι την 16η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.14% της θεμελιώδους όταν το επίπεδο των αρμονικών στο δίκτυο είναι 1% της θεμελιώδους. Και πάλι αναφέρεται ότι για μικρότερο επίπεδο αρμονικών τάσης τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι ανακριβή και αναξιόπιστα.

Όταν εφαρμόζεται δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο αν ικανοποιητικά αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που εμφανίζουν αποκλίσεις μικρότερες του 5% τότε επιτυγχάνονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι την 11η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.09% της θεμελιώδους αν το επίπεδο των αρμονικών τάσης στο δίκτυο είναι της τάξης του 0.5% της θεμελιώδους και μέχρι την 13η αρμονική συχνότητα και θόρυβο μικρότερο του 0.15% της θεμελιώδους όταν το επίπεδο των αρμονικών τάσης στο δίκτυο είναι 1% της θεμελιώδους.

Αν ικανοποιητικά αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που εμφανίζουν αποκλίσεις έως και 10% τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι την 15η και 18η αρμονική συχνότητα αντίστοιχα για επίπεδο αρμονικών τάσης στο δίκτυο της τάξης του 0.5% και 1% ενώ τα επίπεδα θορύβου για τα οποία αυτές οι εκτιμήσεις ισχύουν πρέπει να είναι έως 0.13% και 0.19% της θεμελιώδους για επίπεδα αρμονικών 0.5% και 1% αντίστοιχα. Και για αυτό το επίπεδο της δειγματοληψίας για επίπεδο των αρμονικών τάσης μικρότερο από 0.5% της θεμελιώδους  οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ανακριβείς και ασαφείς.

Όταν εφαρμόζεται δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο και ικανοποιητικές εκτιμήσεις θεωρούνται αυτές που εμφανίζουν αποκλίσεις μικρότερες του 5% τότε για επίπεδο αρμονικών 0.05% της θεμελιώδους τα αποτελέσματα είναι ανακριβή και ασαφή και άρα αναξιόπιστα, για επίπεδο αρμονικών τάσης της τάξης του 0.1%, 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 20η αρμονική συχνότητα αν το επίπεδο του θορύβου είναι έως 0.02%, 0.13% και 0.21% της θεμελιώδους αντίστοιχα.

Όταν πάλι ικανοποιητικές εκτιμήσεις θεωρούνται αυτές που εμφανίζουν αποκλίσεις έως και 10% τότε για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.05% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι την 22η αρμονική συχνότητα για θόρυβο έως και 0.01% της θεμελιώδους, μέχρι την 24η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης 0.1% και 0.5% της θεμελιώδους με θόρυβο που δεν θα ξεπερνά το 0.04% και 0.15% αντίστοιχα. Τέλος για αρμονικές τάσης επιπέδου 1% στο δίκτυο εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 26η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που θα είναι όμως έως και  0.35% της θεμελιώδους.

Για δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο όταν ικανοποιητικές εκτιμήσεις θεωρούνται αυτές που εμφανίζουν αποκλίσεις μικρότερες του 5% τότε για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.05% και 0.1% εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 30η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.01% και 0.03% της θεμελιώδους αντίστοιχα. Για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 30η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.16% και 0.28% αντίστοιχα.

Όταν αποκλίσεις έως και 10% είναι ικανοποιητικές τότε για επίπεδα αρμονικών τάσης 0.05%, 0.1%, 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 38η αρμονική συχνότητα για θόρυβο επίπέδου 0.03%, 0.05%, 0.2% και 0.47% της θεμελιώδους αντίστοιχα.

Για δειγματοληψία 2048 δειγμάτων ανά περίοδο όταν ικανοποιητικές εκτιμήσεις θεωρούνται αυτές που εμφανίζουν αποκλίσεις μικρότερες του 5% τότε για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.05% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 53η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.06%. Για αρμονικές της τάξης του 0.1%, 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 55η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που θα είναι μικρότερος από 0.15%, 0.3% και 0.4% αντίστοιχα της θεμελιώδους.

Όταν πάλι αποκλίσεις έως και 10% είναι ικανοποιητικές τότε για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.05% εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 62η αρμονική συχνότητα για θόρυβο που θα είναι μικρότερος από 0.1% της θεμελιώδους.

Για αρμονικές τάσης επιπέδου 0.1%, 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 63η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο από 0.25%, 0.5% και 0.7% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις για δειγματοληψίες μεγαλύτερες από 1024 δείγματα ανά περίοδο είναι σχεδόν ταυτόσημες και δεν είναι απαραίτητο να δαπανηθούν χρήματα άσκοπα για να αποκτηθεί όργανο μέτρησης μεγαλύτερης δειγματοληψίας αφού οι εκτιμήσεις είναι σχεδόν ίδιες εκτός και αν ο ερευνητής επιθυμεί καλή εκτίμηση της σύνθετης αντίστασης για συντονισμό σε αρμονική συχνότητα μεγαλύτερη από την 35η αρμονική.

Ερευνήθηκε και παρατηρείται ότι εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για καθαρά χωρητικό φορτίο που υπόκειται switching και έχει ισχύ μεγαλύτερη από 1Μvar(δηλαδή με λόγο 0.004 ως προς την στο ζυγό Μ.Τ) και αν χρησιμοποιηθεί ωμικό-επαγωγικό φορτίο για switching τότε θα πρέπει αυτό να είναι ωμικής ισχύος 4ΜW(ως προς την στο ζυγό Μ.Τ) και επαγωγικό 2 τάξεις μεγέθους μικρότερο τουλάχιστον. Σημειώνεται όμως ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ωμικο-επαγωγικό φορτίο τότε εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις για τις πρώτες αρμονικές συχνότητες όπου και το αρμονικό περιεχόμενο είναι υψηλό ενώ για ανώτερες αρμονικές συχνότητες οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες.

Για εφαρμογή της μεθόδου στη Χ.Τ και για διάφορα επίπεδα αρμονικών, θορύβου και αριθμό δειγμάτων ανά περίοδο εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι ορισμένη τάξη αρμονικής σύνθετης αντίστασης.

Για δειγματοληψία 128 δειγμάτων ανά περίοδο και για ικανοποιητικές αποκλίσεις έως και 5% αν το επίπεδο των αρμονικών τάσης στο δίκτυο είναι 0.5% και 1% της θεμελιώδους τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 10η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.05% και 0.1% αντίστοιχα.

Αν αποκλίσεις έως και 10% είναι ικανοποιητικές τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 12η αρμονική συχνότητα για επίπεδο αρμονικών τάσης 0.5% και 1% της θεμελιώδους αν ο θόρυβος είναι μικρότερος από 0.11% και 0.15% αντίστοιχα. Όταν το επίπεδο αρμονικών τάσης είναι μικρότερο από 0.5% και για τις δύο περιπτώσεις τότε τα αποτελέσματα είναι ανακριβή και αναξιόπιστα και άρα δεν θεωρείται επαρκές επίπεδο.

Για δειγματοληψία 256 δειγμάτων ανά περίοδο και για ικανοποιητικές αποκλίσεις έως και 5% αν το επίπεδο των αρμονικών τάσης στο δίκτυο είναι 0.5% και 1% της θεμελιώδους τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 11η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο του 0.11% και 0.12% αντίστοιχα.

Αν αποκλίσεις έως και 10% είναι ικανοποιητικές τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 12η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης επιπέδου 0.5% και 1% της θεμελιώδους και για θόρυβο μικρότερο από 0.13% και 0.14% αντίστοιχα.

Και για αυτή τη δειγματοληψία παρατηρείται ότι για επίπεδο αρμονικών τάσης μικρότερο από 0.5% της θεμελιώδους τα αποτελέσματα είναι ανακριβή και αναξιόπιστα.

Για 512 δείγματα ανά περίοδο και για ικανοποιητικές αποκλίσεις έως και 5% αν το επίπεδο των  αρμονικών τάσης στο δίκτυο είναι 0.05% της θεμελιώδους τα αποτελέσματα είναι ανακριβή και αναξιόπιστα. Για αρμονικές επιπέδου 0.1%, 0.5% και 1% της θεμελιώδους εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 18η αρμονική συχνότητα για θόρυβο μικρότερο από 0.02%, 0.12%, 0.13% της θεμελιώδους αντίστοιχα.

Αν αποκλίσεις έως και 10% είναι ικανοποιητικές τότε εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 20η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης επιπέδου 0.05%, 0.1%, 0.5% και 1% και για θόρυβο μικρότερο από 0.02%, 0.04%, 0.14%, 0.21% της θεμελιώδους αντίστοιχα.

Για δειγματοληψία 1024 δειγμάτων ανά περίοδο και για ικανοποιητικές αποκλίσεις έως και 5% εξάγονται ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι και την 24η αρμονική συχνότητα για αρμονικές τάσης επιπέδου 0.05%, 0.1%,0.5% και 1% της θεμελιώδους και θόρυβο μικρότερο από 0.01%, 0.02%, 0.15% και 0.25% της θεμελιώδους αντίστοιχα.

Αν αποκλίσεις έως και 10% είναι ικανοποιητικές τότε εξάγονται ικανοποιητικές εκτιμήσεις μέχρι και την 28η αρμονική συχνότητα για επίπεδα αρμονικών 0.05%, 0.1%, 0.5% και 1% και για θόρυβο μικρότερο του 0.03%, 0.05%, 0.21%, 0.45% της θεμελιώδους αντίστοιχα

Συμπεραίνεται ότι οι εκτιμήσεις βελτιώνονται διαρκώς καθώς αυξάνεται ο αριθμός δειγμάτων που εξάγονται ανά περίοδο. Επίσης συμπεραίνεται ότι οι εκτιμήσεις βελτιώνονται καθώς αυξάνεται το επίπεδο των αρμονικών τάσης στο δίκτυο και καταλήγει κανείς ότι απαιτείται η ύπαρξη αρμονικών τάσης τουλάχιστον 0.5% της θεμελιώδους για να εξαχθούν ικανοποιητικές εκτιμήσεις της σύνθετης αντίστασης ακόμη και για το μικρότερο επίπεδο δειγματοληψίας(128 δείγματα/περίοδο).

Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συντονισμών εμφανίζεται σε συχνότητες μικρότερης της 20ης αρμονικής. Με βάση αυτό και τα πιο πάνω συμπεράσματα καταλήγει κανείς ότι δειγματοληψία 512 δειγμάτων ανά περίοδο είναι υπεραρκετή για να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα με εφαρμογή της μεθόδου είτε στη μέση είτε στη χαμηλή τάση ακόμη και αν το μέγεθος των αρμονικών τάσεως που υπάρχουν στο δίκτυο δεν είναι πολύ μεγάλο και η ποιότητα των οργάνων μέτρησης τάσης και ρεύματος είναι μη ιδανική.

Ερευνήθηκε και συμπεραίνεται ότι ως φορτίο που υπόκειται switching  μπορεί να χρησιμοποιηθεί «καθαρά» χωρητικό ισχύος το λιγότερο μέχρι 35kVar(δηλαδή με λόγο μεγαλύτερο του 0.0035 ως προς την στο ζυγό Χ.Τ) ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ωμικοεπαγωγικό όπου το ωμικό μέρος θα είναι ισχύος 100kW (ως προς την στο ζυγό Χ.Τ)και πάνω και το επαγωγικό τουλάχιστον δύο τάξεις μικρότερο. Σημειώνεται όμως ότι για αυτή την περίπτωση ικανοποιητικές εκτιμήσεις εξάγονται μόνο για τις μικρές αρμονικές συχνότητες όπου και το αρμονικό περιεχόμενο είναι υψηλό.

Και για τις τρεις εφαρμογές και άρα και για έρευνα στη μέση και χαμηλή τάση παρατηρήθηκε ότι θα πρέπει ο ερευνητής να προσπαθεί το συστηματικό σφάλμα που εισάγεται στις μετρήσεις με τη μορφή της μείωσης του κέρδους να είναι το ίδιο για τα όργανα μέτρησης ρεύματος και τάσης γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση είτε γίνεται υπερεκτίμηση, είτε υποεκτίμηση των μετρήσεων.

##### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Μοντέλο προσομοίωσης δικτύου διανομής μόνο με έναν μετασχηματιστή 150kV/20kV και την εφαρμογή της μεθόδου στη Μ.Τ:

Μοντέλο προσομοίωσης δικτύου διανομής με δύο μετασχηματιστές, έναν  150kV/20kV και έναν 20kV/0.4kV και την εφαρμογή της μεθόδου στη Μ.Τ:

Μοντέλο προσομοίωσης δικτύου διανομής με δύο μετασχηματιστές, έναν  150kV/20kV και έναν 20kV/0.4kV και την εφαρμογή της μεθόδου στη Χ.Τ:

# Πρόγραμμα έγχυσης αρμονικών

# Vsin=122500;

# k4=0.01;

# p=0;

# >> for n=1:1:5121

# t(n,1)=p;

# p=p+0.00015625;

# end;

# p=0;

# for n=1:1:5121

# t(n,2)=p;

# end;

# for n=1:1:5121

# for k=2:1:63

# k2=k4*Vsin*sin(2*k*pi*50*t(n,1));

# t(n,2)=t(n,2)+k2;

# end;

# end;

# p=0;

# for n=1:1:5121

# t2(n,1)=p;

# p=p+0.00015625;

# end;

# p=0;

# for n=1:1:5121

# t2(n,2)=p;

# end;

# for n=1:1:5121

# for k=2:1:63

# k2=k4*Vsin*sin(2*k*pi*50*t2(n,1)+2*pi/3);

# t2(n,2)=t2(n,2)+k2;

# end;

# end;

# p=0;

# for n=1:1:5121

# t3(n,1)=p;

# p=p+0.00015625;

# end;

# p=0;

# for n=1:1:5121

# t3(n,2)=p;

# end;

# for n=1:1:5121

# for k=2:1:63

# k2=k4*Vsin*sin(2*k*pi*50*t3(n,1)+4*pi/3);

# t3(n,2)=t3(n,2)+k2;

# end;

# end;

# k5=0;

# H=abs(fft(t(:,2).',128));

# for n=3:1:63

# k5=k5+(2*abs(H(n))/128)^2;

# end;

# thdv=sqrt(k5)*100/Vsin

# Πρόγραμμα υπολογισμού της αρμονικής σύνθετης αντίστασης

deigm=1280;

bi=0.2/deigm;

Nfft=128;

for k3=1:1:5121

k5a(k3)=Vabc1(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:5121

k5b(k3)=Vabc2(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:5121

k5c(k3)=Vabc3(1,1,k3);

end;

Vabc=[k5a',k5b',k5c'];

for k3=1:1:5121

i5a(k3)=Iabc1(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:5121

i5b(k3)=Iabc2(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:5121

i5c(k3)=Iabc3(1,1,k3);

end;

Iabc=[i5a',i5b',i5c'];

Vabc2=[(0:bi:0.8)',Vabc];

Iabc2=[(0:bi:0.8)',Iabc];

Vabc2=[(0:bi:0.8)',Vabc]';

Iabc2=[(0:bi:0.8)',Iabc]';

Vabcprin=Vabc2(2:4,(4*Nfft+1):(5*Nfft+1));

Iabcprin=Iabc2(2:4,(4*Nfft+1):(5*Nfft+1));

Vabcmeta=Vabc2(2:4,(38*Nfft+1):(39*Nfft+1));

Iabcmeta=Iabc2(2:4,(38*Nfft+1):(39*Nfft+1));

T=(1/sqrt(6))*[2,-1,-1;0,sqrt(3),-sqrt(3);sqrt(2),sqrt(2),sqrt(2)];

Vab0prin=T*Vabcprin;

Iab0prin=T*Iabcprin;

Vab0meta=T*Vabcmeta;

Iab0meta=T*Iabcmeta;

V1prin=fft(Vab0prin.',Nfft);

I1prin=fft(Iab0prin.',Nfft);

V1meta=fft(Vab0meta.',Nfft);

I1meta=fft(Iab0meta.',Nfft);

V=V1prin-V1meta;

I=I1prin-I1meta;

Zh=V(2:64,:)./I(2:64,:);

Zhabs=abs(Zh);

for m1=1:63

Zopt(m1,:)=[(Zh(m1,1)+Zh(m1,2))/2];

end;

Nfft=128;

Fs=6400;

f=[1:Nfft/2]*(Fs/Nfft);

plot(f(1:63)/50,abs(Zhabs(:,1:2)))

plot(f(1:63)/50,abs(Zopt))

dok3=[Zhabs,f(1:63)'];

Φίλτρο πρώτης τάξης

Πρόγραμμα υπολογισμού της αρμονικής σύνθετης αντίστασης όταν εμφανίζεται μεταβολή συχνότητας

deigm=5120;

bi=0.2/deigm;

Nfft=512;

for k3=1:1:20481

k5a(k3)=Vabc1(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:20481

k5b(k3)=Vabc2(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:20481

k5c(k3)=Vabc3(1,1,k3);

end;

Vabc=[k5a',k5b',k5c'];

for k3=1:1:20481

i5a(k3)=Iabc1(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:20481

i5b(k3)=Iabc2(1,1,k3);

end;

for k3=1:1:20481

i5c(k3)=Iabc3(1,1,k3);

end;

Iabc=[i5a',i5b',i5c'];

Vabc2=[(0:bi:0.8)',Vabc];

Iabc2=[(0:bi:0.8)',Iabc];

Vabc2=[(0:bi:0.8)',Vabc]';

Iabc2=[(0:bi:0.8)',Iabc]';

Vabcprin=Vabc2(2:4,(4*Nfft+1):(5*Nfft+1));

Iabcprin=Iabc2(2:4,(4*Nfft+1):(5*Nfft+1));

Vabcmeta=Vabc2(2:4,(38*Nfft+1):(39*Nfft+1));

Iabcmeta=Iabc2(2:4,(38*Nfft+1):(39*Nfft+1));

T=(1/sqrt(6))*[2,-1,-1;0,sqrt(3),-sqrt(3);sqrt(2),sqrt(2),sqrt(2)];

Vab0prin=T*Vabcprin;

Iab0prin=T*Iabcprin;

Vab0meta=T*Vabcmeta;

Iab0meta=T*Iabcmeta;

V1prin=fft(Vab0prin.',Nfft);

I1prin=fft(Iab0prin.',Nfft);

V1meta=fft(Vab0meta.',Nfft);

I1meta=fft(Iab0meta.',Nfft);

V1meta2=V1meta;

I1meta2=I1meta;

for n=2:1:63

V1meta2(m7,:)=V1meta(m7,:).*exp(dfrad*k*pi*(n-1)*j);

I1meta2(m7,:)=I1meta(m7,:).*exp(dfrad*k*pi*(n-1)*j);

end;

V=V1prin-V1meta2;

I=I1prin-I1meta2;

Zh=V(2:(Nfft/2),:)./I(2:(Nfft/2),:);

Zhabs=Zh;

for m1=1:((Nfft/2)-1)

Zopt(m1,:)=[(Zh(m1,1)+Zh(m1,2))/2];

end;

Nfft=512;

Fs=25600;

f=[1:Nfft/2]*(Fs/Nfft);

plot(f(1:63)/50,abs(Zhabs(1:63,1:2)))

plot(f(1:63)/50,abs(Zopt(1:63)))

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

# Ανάλυση λειτουργίας δειγματοληπτικού οργάνου

Έστω η συχνότητα δειγματοληψίας είναι, άρα η ανώτερη συχνότητα για την οποία μπορεί να υπολογιστεί το φασματικό περιεχόμενο του σήματος είναι η συχνότητα Nyquist,. Έπειτα χρησιμοποιώντας τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier υπολογίζεται το πλάτος και η φάση της κάθε αρμονικής του σήματος ενώ για να επιτευχθεί αυτό δηλώνεται και ο αριθμός των διαδοχικών αριθμών του σήματος  Nfft  βάσει του οποίου θα γίνει και o μετασχηματισμός Fourier. Χρησιμοποιούνται στη συνέχεια μόνο οι Nfft / 2 από αυτούς που είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι γιατί οι συντελεστές του μετασχηματισμού Fourier είναι μιγαδικοί.  Μετά το μετασχηματισμό Fourier η διακριτότητα στο πεδίο της συχνότητας θα είναι και κάθε ένα από τα  σημεία θα αντιστοιχούν σε μία τιμή συχνότητας  στο διάστημα .

Τα συνήθη όργανα δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται κατά κόρον είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν δύο τεχνικές. Η μία είναι να παίρνουν δείγματα ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η δεύτερη να αποσπούν ένα κύκλο και να τον δειγματοληπτούν στη συνέχεια σε αριθμό δειγμάτων που ορίζεται από τον ερευνητή.

Στην πρώτη περίπτωση η δειγματοληψία που χρησιμοποιεί το όργανο παραμένει σταθερή με αποτέλεσμα σε περίπτωση που παρατηρείται μεταβολή της συχνότητας είτε να μην λαμβάνεται ένας ολόκληρος κύκλος είτε να λαμβάνεται και ένα κομμάτι από τον επόμενο (συνήθως κατά ένα σημείο είτε λιγότερο είτε περισσότερο). Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση τα αποτελέσματα εμφανίζουν μία πολύ μικρή απόκλιση από την αναμενόμενη τιμή όπου εξάγεται ένας κύκλος ακριβώς.

Σε περίπτωση τώρα που λαμβάνονται είτε δύο σημεία περισσότερα είτε δύο σημεία λιγότερα από έναν πλήρη κύκλο, κάτι που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ τότε τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις.

Αν τώρα το όργανο δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται εξάγει έναν πλήρη κύκλο και τον δειγματοληπτεί στη συνέχεια με την εκάστοτε συχνότητα που ορίζει ο ερευνητής τότε σε περίπτωση μεταβολής της συχνότητας το συγκεκριμένο λογισμικό θα έβγαζε λανθασμένα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως αναλύθηκε και πιο πάνω ισχύει   όπου   είναι η συχνότητα δειγματοληψίας και  είναι ο αριθμός διαδοχικών χρονικών τιμών του σήματος ανά περίοδο. Ως  δίνεται το βήμα των συχνοτήτων που χρησιμοποιείται δηλαδή η διακριτότητα στο πεδίο της συχνότητας.

Για να μελετηθεί λοιπόν πως θα ενεργούσε το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση θα ληφθούν σχετικά δύο ακραίες τιμές συχνότητας δειγματοληψίας. Έστω ότι ο ένας κύκλο διαρκεί 0.02sec και λαμβάνονται σημεία ανά  (δηλαδή εμφανίζει συχνότητα δειγματοληψίας = 6400Ηz) και ένας άλλος κύκλος μετά το switching του φορτίου έστω ότι διαρκεί 0.01sec  και λαμβάνονται σημεία ανά  (δηλαδή εμφανίζει συχνότητα δειγματοληψίας =12800Ηz ). Έτσι με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα  συμπεραίνεται ότι μετά τον μετασχηματισμό Fourier η διακριτότητα στο πεδίο της συχνότητας για τον πρώτο κύκλο θα είναι   και για τον δεύτερο κύκλο  κάτι που όπως είναι λογικό οδηγεί στη συνέχεια σε λάθος συμπεράσματα αφού το βήμα θα είναι διαφορετικό για τους δύο κύκλους και όταν αφαιρεθούν τα επιμέρους δεδομένα της τάσης και του ρεύματος όπως συμβαίνει στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως και παρατίθεται στο Παράρτημα θα γίνουν πράξεις μεταξύ μη αντίστοιχων αρμονικών.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Mark Summer, Ben Palethorpe, David Thomas, Pericle Zanchetta, Maria Carmela Di Piazza, A Technique for Power Supply Harmonic Impedance Estimation Using a Controlled Voltage  Disturbance, IEEE, Transactions on Power Electronics, Vol.17

2)Antii Tarkiainen, Ricu Pollanen, Markku Niemela and Juha Pyrhonen, Identification of Grid Impedance for Purposes of Voltage feedback active filtering, IEEE, Power electronics Letters,Vol.2

3) Mark Sumner, Ben Palethorpe, David Thomas, Impedance Measurement for Improved Power Quality-The Μeasurement Τechnique, IEEE, Transactions on Power Delivery, Vol.19

4) Thomas Baldwin, Michael Hittel, Lynn Saunders, Frank Renovich, Using a Microprocessor-Based Instrument to Predict the Incident Energy from Arc-flash Hazards, IEEE, Transactions on Industry Applications,Vol.40

5) L.T.Tang, E.Gunawan, Y.L.Guan, S.Chen, T.T Lie, Characterization and Modeling of In-Building  Power lines for High-Speed Data Transmission, IEEE, Transactions on Power Delivery, Vol.18

6) Mark Sumner, Ben Palethorpe, and David W. P. Thomas, Impedance Measurement for Improved Power Quality—Part 2: A New Technique for Stand-Alone Active Shunt Filter Control, IEEE, Transactions on Power Delivery, Vol.19

7) Ross Caldecott, Yilu Liu, Stephen A.Sebo, Donald G. Kasten, Selwin E. Wright, Measurement of the Frequency Dependent Impedance of  Major Station Equipment, IEEE, Transactions on Power Delivery, Vol.5

8)  Adly A.Girgis, R. Brent McManis, Frequency Domain Techniques for Modeling Distribution or Transmission Networks Using Capacitor Switching Induced Transients, IEEE, Transactions on Power Delivery,Vol.4

9)  A . de Oliveira, J . C. de Oliveira, J. W . Resende, Practical Approaches For AC System Harmonic Impedance Measurements, IEEE, Transactions on Power Delivery, Vol.6

10)  B. L. Agrawal, J. A. Demcko, R. G. Farmer, D. A. Selin, Apparent Impedance Measuring System (AIMS), IEEE, Transactions on Power Systems, Vol.4

11) Jason P. Rhode, Arthur W. Kelley and Mesut E. Baran, Complete Characterization of Utilization-Voltage Power System Impedance Using Wideband Measurement, IEEE, Transactions on Industry Applications,Vol.33

12) M. Nagpal , W. Xu, J. Sawada, Harmonic Impedance Measurement Using Three-Phase Transients, IEEE, Transactions on Power Delivery,Vol.13

13) Wilsun Xu,Emad E. Ahmed,Xiqin Zhang, and Xian Liu,  Measurement of Network Harmonic Impedances: Practical Implementation Issues and Their Solutions, IEEE, Transactions on Power Delivery,Vol.17

14) Lucian Asiminoaei,Remus Teodorescu, Frede Blaabjerg and Uffe Borup,

A Digital Controlled PV-Inverter With Grid Impedance Estimation for ENS Detection, IEEE, Transactions on Power Electronics,Vol.20

15) Περιοδικό «Τεχνική Επιθεώρηση».

16)  «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Ανανεώσιμες Πηγές»,

Μιχ. Π. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

17)  «Θεωρία Ανάλυσης Συστημάτων και Κυκλωμάτων»,

Τ.Γ. Κουσιουρής, Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

18) «Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»,

Μιχ. Π. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

19) «Εισαγωγή στα Σήματα και Συστήματα»,

Γ. Καραγιάννης, Καθηγητής Ε.Μ.Π, Κ. Τζιτζιράχου, Μηχανικός Ε.Μ.Π, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

# Text boxes

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

### ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

............................

Ε. Διαλυνάς

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Ν. Χατζηαργυρίου

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Σ. Παπαθανασίου

Λέκτορας Ε.Μ.Π

Copyright © ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ, 2006
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

....................................................

Κωνσταντίνος Αθ. Παπασταμούλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

V

A

V  V

A

A

V

N

N

N