ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Φωτισμό Κτιρίων: Πιλοτική Εφαρμογή σε Εμπορικό κτίριο

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Λ ά ζ α ρ ο ς  Π. Χ α ρ α λ α μ π ί δ η ς

Επιβλέπων :   Φραγκίσκος Β. Τοπαλής       Αν.Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα  Οκτώμβριος, 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Φωτισμό Κτιρίων: Πιλοτική Εφαρμογή σε Εμπορικό κτίριο

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Λ ά ζ α ρ ο ς  Π. Χ α ρ α λ α μ π ί δ η ς

Επιβλέπων :   Φραγκίσκος Β. Τοπαλής       Αν.Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την ..............................................

.................. ..                               .............................                     ..........................

Φραγκίσκος Β.Τοπαλής              Ιωάννης Αθ.Σταθόπουλος             Περικλής Μπούρκας

Αν. Καθηγητής ΕΜΠ                         Καθηγητής ΕΜΠ                         Λέκτορας ΕΜΠ

Αθήνα  Μάρτιος, 2006

....................

Λάζαρος Π. Χαραλαμπίδης

Διπλωματούχος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright ©  Λάζαρος Π. Χαραλαμπίδης 2006 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή για συστήματα αυτομάτου ελέγχου φωτισμού σε κτίρια. Κατ’αρχήν, γίνεται εκτενής αναφορά στην εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού, στον τεχνητό φωτισμό, στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου φωτισμού και στην εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από τα παραπάνω. Τέλος ακολουθεί η εφαρμογή αυτών σε ένα πενταόροφο κτίριο μιας εταιρείας φωτισμού.

Λέξεις Κλειδιά

φυσικός φωτισμός, τεχνητός φωτισμός, εσωτερικός φωτισμός, συστήματα ελέγχου φωτισμού, αισθητήρες φωτεινότητας,dimmer, εξοικονόμηση ενέργειας

Abstract

The aim of this diploma  thesis is to study  a lighting control system in building. At first takes place the extensive report on the use of day lighting. Proceeding what follows is the analysis of technical lighting and lighting controls systems, as well as the saving energy, something that is achieved by the previous actions. At the end it is being fulfiled the practice of them in a five floor building of a lighting company.

Key Words

lighting system, day lighting, technical lighting, interior lighting, lighting controls systems,  lighting sensor, dimmer, saving energy.

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή................................................................................................10

- Φυσικός Φωτισμός...............................................................................12

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................12

2.2 Οπτική Άνεση.............................................................................................12

2.3 Ανθρώπινο Μάτι, Φυσικός Φωτισμός & Υγεία.....................................13

2.4 Φυσικός Φωτισμός & Εξοικονόμηση Ενέργειας...................................14

2.5 Κλίμα και Φυσικός Φωτισμός.................................................................15

2.5.1   Ατμοσφαιρική Θόλωση...................................................................17

2.5.2   Τοπογραφική διαμόρφωση.........................................................18

2.5.3   Βλάστηση.......................................................................................18

2.5.4   Κτίρια.............................................................................................18

2.6 Στοιχεία που Εισάγουν Φως στο Κτίριο............................................... 18

2.7 Ο Ρόλος του Κελύφους στην Αξιοποίηση του Φυσικού Φωτισμού..20

2.7.1   Παράθυρα.....................................................................................20

2.7.2 Συστήματα Σκίασης..................................................................22

- Λαμπτήρες και Φωτιστικά Σώματα...................................................28

3.1  Εισαγωγή...............................................................................................28

3.2  Λαμπτήρες Πυράκτωσης......................................................................28

3.2.1 Φωτεινή Ροή - Χρόνος Ζωής- Επίδραση Μεταβολών Τάσεων .........29

3.2.2 Η Επίδραση των Αλογόνων.....................................................30

3.3  Λαμπτήρες Φθορισμού........................................................................30

3.3.1 Λειτουργία του λαμτπήρα φωτισμού ...............................................32

3.3.2 Λαμπτήρες φθορισμού υψηλών συχνοτήτων

(High Frequency ή H.F.).........................................................................33

3.3.3 Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενεργείας

ή Οικονομικής Λειτουργίας (compact)..................................................35

3.3.4 Σύγκριση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενεργείας και απλών λαμπτήρων πυράκτωσης.......................................................................38

3.4  Φωτιστικά Σώματα................................................................................39

3.4.1 Είδη Φωτιστικών Σωμάτων..............................................................40

3.4.2 Φωτιστικά Σώματα Εσωτερικού Χώρου Γενικού Φωτισμού.............40

3.4.3 Διαχωρισμός φωτιστικών σωμάτων ανάλογα

με την κατανομή της φωτεινής ροής των λαμπτήρων τους......................41

3.5 Συντήρηση...............................................................................................44

- Τεχνητός Φωτισμός.............................................................................47

4.1 Εισαγωγή................................................................................................47

4.2 Παράγοντες που Επιδρούν στον Εσωτερικό Φωτισμό................... 49

4.3 Τα Κύρια Οφέλη από τον Ποιοτικό Φωτισμό

ενός Επαγγελματικού Χώρου......................................................................50

4.4 Φωτισμός Σύγχρονων Επαγγελματικών Χώρων................................52

4.4.1 Τοπικός Φωτισμός...........................................................................57

4.4.2 Φωτισμός Ανάδειξης Πινάκων και Επίτοιχων Αντικειμένων.............57

4.4.3 Φωτισμός Προθηκών Καταστημάτων................................................58

4.4.4 Φωτισμός Κάθετων Επιφανειών (wall-washing) και Οροφών.............60

4.4.5 Ανάλυση Απαιτήσεων ανά Τύπο Εργασιακού Χώρου......................60

4.5 Προγράμματα Μελέτης Φωτισμού με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή............66

4.5.1 Προγράμματα Υπολογισμού Επιπέδων Φωτισμού.............................67

- Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Φωτισμού....................................71

5.1 Εισαγωγή................................................................................................71

5.2 Έλεγχος Φωτισμού................................................................................72

5.3 Τοπικός Έλεγχος....................................................................................72

5.3.1 Χειροκίνητος Έλεγχος με  Τοπικούς Διακόπτες Έναυσης................73

5.3.2 Αυτόματος Έλεγχος Φωτισμού........................................................73

5.4 Κεντρική Διαχείριση Κτιρίων.....................................................................75

5.4.1 Εισαγωγή στην Τεχνική ΕΙΒ..........................................................78

5.5 Αισθητήρες Παρουσίας.............................................................................83

5.6 Αισθητήρες Φωτεινότητας........................................................................88

5.7 Συστήματα Ελέγχου της Φωτεινής Ροής (dimming) ..........................91

5.8 Ζώνες Ελέγχου............................................................................................93

5.9 Χρονοπρογραμματισμός........................................................................94

- Εξοικονόμηση Ενέργειας με Σύγχρονα Συστήματα Φωτισμού...95

6.1 Εισαγωγή................................................................................................95

6.2 Φωτισμός Κτιρίων και Εξοικονόμηση Ενέργειας......................95

6.2.1 Λαμπτήρες.......................................................................................97

6.2.2 Ηλεκτρονικά Συστήματα Έναυσης Υψηλής Συχνότητας................. 98

6.2.3 Φωτιστικά......................................................................................100

6.3 Εξοικονόμηση Ενέργειας από τα Συστήματα Ελέγχου Φωτισμού....102

- Μελέτη Φωτισμού...............................................................................106

7.1 Εισαγωγή..............................................................................................106

7.2 Mελέτη με Relux....................................................................................106

7.3 Εφαρμογή Τεχνικής ΕΙΒ σε Εμπορικό Κτίριο....................................137

7.3.1 Περιγραφή Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Εμπορικού Κτιρίου.........137

7.3.2 Επιλογή υλικών.................................................................................138

7.3.3 Η αναγκαιότητα της επιλογής της τεχνικής ΕΙΒ.............................139

7.3.4 Tα πλεονεκτήματα και τα οφέλη στην πράξη..............................139

7.4 Mελέτη με Autocad...............................................................................141

7.5 Σχεδιασμός Πινάκων στο Excel..........................................................146

- Βιβλιογραφία .......................................................................................150

Περιεχόμενα-Πίνακες

Πίνακας 3.1:Ισχύς λαμπτήρα-θερμοκρασία νήματος................................................30

Πίνακας 3.2 Συγκριτικά στοιχεία λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με τυπικού

και ηλεκτρονική διάταξη..................................................................................................34

Πίνακας 3.3 Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρων φθορισμού με τυπική και ηλεκτρονική διάταξη εκκίνησης............................................................................................................35

Πίνακας 3.4 Σύγκριση κόστους μεταξύ λαμπτήρων εξοικονόμησης και πυράκτωσης......................................................................................................................37

Πίνακας 3.5  Σύγκριση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και πυράκτωσης.....38

Πίνακας 3.6 Χαρακτηρισμός φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με την κατανομή της φωτεινής τους ροής.........................................................................43

Πίνακας 5.1: Σύγκριση της απόδοσης ποικίλων αισθητήρων,   τοποθετημένων με διάφορους συνδυασμού...........................................................87

Πίνακας 6.1 Οικονομική ανάλυση αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με νέας γενιάς Τ5.......................................................................................102

Πίνακας 6.2  Ποσοστό εξοικονόμηση ενέργειας από την χρήση

αισθητήρων φωτός........................................................................................................103

1 .  Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας των πολλών επιπλέον χρήσεων που έχουν δημιουργηθεί με την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά και του υπερκαταναλωτισμού της εποχής μας.

Οι φυσικοί πόροι, όμως, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες της ανθρωπότητας πλέον δεν επαρκούν και για το λόγο αυτό η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί στην εύρεση λύσεων ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ενέργεια χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και για προστασία του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει στην εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού στα κτίρια. Στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο είναι έντονη η τάση για αναθεώρηση των στρατηγικών και των μεθόδων σχεδιασμού που αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία εκατονταετία. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση βιολογικής άνεσης, επανέρχεται ως ένα από τα βασικά κριτήρια του ολοκληρωμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Η αρχιτεκτονική των τελευταίων δεκαετιών, σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτείται από μεγάλα έργα, στα οποία η ένταξη του φυσικού φωτισμού αποτελεί κυρίαρχη παράμετρο, ενώ η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και προϊόντων νέας τεχνολογίας, (ειδικών υαλοπινάκων, συστημάτων σκίασης, αυτόματων συστημάτων ελέγχου) επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση και τον έλεγχο του φυσικού φωτισμού με εξαιρετικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Ακόμη η χρήση του φυσικού φωτισμού σε ένα κτίριο παρέχει στους χρήστες του υγιεινό εσωκλίμα καθώς επίσης και αύξηση της παραγωγικότητας σε περιπτώσεις επαγγελματικού κτιρίου.

Εξ’άλλου, ο φυσικός φωτισμός ενός κτιρίου πρέπει να συνοδεύεται από σύστημα τενητού φωτισμού. Το τεχνητό φως είναι απαραίτητο για όλη τη διάρκεια της νύχτας, για τα σημεία του χώρου που είναι αδύνατον να φτάσει το φυσικό φως. Έτσι το σύστημα τεχνητού φωτισμού πρέπει να συνεργάζεται ως συμπληρωματικό του συστήματος φυσικού φωτισμού. Στην περίπτωση  δηλαδή που δεν υπάρχει καθόλου φυσικός φωτισμός, ο τεχνητός θα φωτίζει εξ’ολοκλήρου το χώρο, ενώ όταν ο φυσικός φωτισμός δεν είναι επαρκής, με τη βοήθεια του τεχνητού θα φθάνουμε τα επιθυμητά επίπεδα έντασης φωτισμού που απαιτούνται. Για την υλοποίηση αυτού χρησιμοποιούμε τα συστήματα ελέγχου του φωτισμού.

Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρησιμοποίηση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου φωτισμού. Με απλά λόγια, χάριν σε τέτοιου είδους συστήματα γίνονται τα εξής:

- τα φώτα ανοίγουν μερικά λεπτά πριν από την άφιξη των υπαλλήλων.

- μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας το σύστημα μπορεί να τα κλείνει αυτόματα.

- κατά τη διάρκεια της ημέρας το σύστημα φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί προκειμένου να αποφευχθούν οι μέγιστες ζητήσεις (παραδείγματος χάριν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού στους θερινούς μήνες).

Παράλληλα με τη μελέτη συστημάτων αυτόματου ελέγχου φωτισμού, στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω λαμπτήρων. Η ανάπτυξη των 'ενεργειακά αποδοτικών' λαμπτήρων, που συνδέεται με τη διαθεσιμότητα ενός ευρύτερου φάσματος συσκευών φωτισμού (φωτιστικά υψηλής απόδοσης), έχει δώσει την δυνατότητα για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό, με αποτέλεσμα τα υψηλής απόδοσης συστήματα φωτισμού να είναι προσιτά σε κατασκευές σχετικά μικρού προϋπολογισμού. Η χρησιμοποίηση ελέγχου υψηλής συχνότητας (HF) αυξάνει τη φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων φθορισμού και διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής τους, έτσι ώστε οι ενεργειακές δαπάνες, το κέρδος θερμότητας και οι δαπάνες συντήρησης να μειώνονται. Ο έλεγχος HF παρέχει επίσης μια καλύτερη ποιότητα φωτός, που μπορεί να είναι κρίσιμη για μερικές εφαρμογές, καθώς επίσης εξαλείφει τις αναλαμπές (flickering) στους λαμπτήρες φθορισμού, δραστηριότητα που ορισμένοι άνθρωποι τη βρίσκουν πολύ ενοχλητική. Όλα αυτά τα συστήματα παρουσιάζονται στο 3ο  κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

## 2.Φυσικός Φωτισμός

# 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την ανακάλυψη και την μαζική παραγωγή των λαμπτήρων φθορισμού, αλλά και την μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας παγιώθηκε ένας καινούριος τρόπος σχεδιασμού κτιρίων με πολύ μεγάλο βάθος. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του μηχανικού αερισμού και του κλιματισμού, ενώ κατέστησε ταυτόχρονα  μη αναγκαία τα παράθυρα, κυρίως στις αστικές περιοχές όπου τα επίπεδα μόλυνσης και θορύβου είναι υψηλά. Ωστόσο αυτή η τάση δεν διήρκεσε πολύ και ήδη γινόμαστε μάρτυρες της παρακμής της. Η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 και η καταστροφή της βιόσφαιρας επανέφεραν στο προσκήνιο την σπουδαιότητα του φυσικού φωτισμού και αερισμού. Τον προσανατολισμό αυτό ήρθε να ενισχύσει το λεγόμενο «σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου», το οποίο αναφέρεται σε χαμηλά επίπεδα υγρασίας, ύπαρξη βακτηριών και βλαβερών σωματιδίων που μεταφέρονται μέσω των ελλιπώς συντηρημένων συστημάτων διαχείρισης του αέρα και ανακυκλώνονται στο εσωτερικό κτιρίων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν (άσθμα, εποχικές συναισθηματικές διαταραχές, χρόνιοι πονοκέφαλοι και ρινίτιδες). Η ελαχιστοποίηση αυτών των φαινομένων είναι εφικτή με την σωστή σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση των τεχνητών συστημάτων. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί πως η παραγωγικότητα έχει συνδεθεί σε παλαιότερες έρευνες με την παρουσία του φυσικού φωτός, αλλά και την ύπαρξη θέας προς το εξωτερικό περιβάλλον.

2.2 Οπτική Άνεση

Η οπτική άνεση είναι η σημαντικότερη παράμετρος σε κάθε μελέτη φωτισμού. Ο ενδεδειγμένος φωτισμός διασφαλίζει την κατάλληλη ένταση και κατεύθυνση φωτισμού στην υπό μελέτη περιοχή, αναδεικνύοντας τα πραγματικά χρώματα και δημιουργώντας συναισθήματα ευφορίας σε αυτούς που χρησιμοποιούν το χώρο. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει πως η απουσία φυσικού φωτός δημιουργεί οπτική δυσφορία, ειδικότερα σε χώρους όπως σχολεία, θάλαμοι νοσοκομείων και εργοστάσια. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι μειώνεται η οπτική κούραση των ανθρώπων, που εργάζονται για μεγάλες περιόδους σε οθόνες Η/Υ, όταν ρίχνουν μια ματιά από την οθόνη εργασίας στο εξωτερικό τοπίο.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως ο ελλιπής  φωτισμός μπορεί να  προκαλέσει  οπτική   κούραση, πονοκεφάλους και εκνευρισμό. Πίνακες στους οποίους αναγράφονται τα απαραίτητα επίπεδα φωτισμού, ανάλογα με τη δραστηριότητα, έχουν εκδοθεί από τον Βρετανικό  Οργανισμό,  Chartered  Institution of Building Services Engineers (CIBSE), και χρησιμοποιούνται από όλους τους μηχανικούς που ασχολούνται με τον φωτισμό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως αρκετές χώρες έχουν μειώσει τα τελευταία χρόνια τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού, κάτω από την πίεση του ιδιαιτέρα αυξημένου ενεργειακού κόστους, και ύστερα από ενημέρωση ερευνητών πάνω στην οπτική άνεση. Τα χρώματα των αντικειμένων εξαρτώνται, επίσης, από την φασματική σύνθεση του φωτός, υπό το οποίο τα βλέπουμε. Το φυσικό φως, άλλωστε, είναι αυτό που δίνει τη σωστή απόδοση των χρωμάτων και με βάση αυτό αξιολογούνται οι υπόλοιπες τεχνητές φωτεινές πηγές.

Πέρα από τη στάθμη έντασης, σημαντική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η λεγόμενη θάμβωση, η οποία προκαλείται από την εισαγωγή πολύ έντονης πηγής φωτισμού στο οπτικό πεδίο. Η θάμβωση μπορεί να περισπά ελαφρά ή να τυφλώνει οπτικά τους ενοίκους, ενώ προκαλεί πάντα αίσθημα δυσφορίας και κόπωσης. Προκαλείται όταν μια φυσική ή τεχνητή πηγή φωτισμού με υψηλή λαμπρότητα εισέρχεται άμεσα στο πεδίο θέας ενός ατόμου, ή από την κατοπτρική ανάκλαση από πηγές φωτισμού σε γυαλισμένες εσωτερικές επιφάνειες. Μπορεί να περιοριστεί με την προσεκτική τοποθέτηση τον πηγών φωτισμού, με σωστή επιλογή και με βάθη με κατάλληλες λαμπρότητες.

2.3 Ανθρώπινο Μάτι, Φυσικός Φωτισμός & Υγεία

Όταν ο φωτισμός είναι επαρκής το ανθρώπινο μάτι χρησιμοποιεί φωτοπική όραση : τα κωνία αποτελούν δηλαδή τους κυριότερους δέκτες. Τη νύχτα ή όταν η στάθμη φωτισμού είναι χαμηλή, το μάτι χρησιμοποιεί σκοτοπική όραση : τα ραβδία του οφθαλμού είναι οι κύριοι δέκτες. Τα χρώματα αναγνωρίζονται με τη φωτοπική όραση.

Τι συμβαίνει όμως με την προσαρμογή του ματιού στις αλλαγές στάθμης του φωτός; Η ικανότητα που διαθέτει το ανθρώπινο μάτι να προσαρμόζεται είναι πολύ σημαντική για την όποια μελέτη φωτισμού. Εμπειρικά ισχύει ο κανόνας πως το μάτι μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στην αλλαγή από το ζωηρό φυσικό φως, σε τεχνητά φωτισμένο χώρο, όταν η στάθμη του τεχνητού φωτισμού είναι το ένα εκατοστό (ή περισσότερο) από τη στάθμη του εξωτερικού φυσικού φωτισμού. Αν η κίνηση είναι από το ζωηρό φυσικό φως ημέρας της υπαίθρου σε εσωτερικό χώρο, τότε ο οφθαλμός μπορεί άνετα να το αντιμετωπίσει με λόγο 1:200. Γενικότερα, η αναλογία μπορεί να επεκταθεί σε 1:1000, όταν το μάτι προσαρμόζεται στη χαμηλότερη στάθμη φωτισμού. Είναι αποδεδειγμένο ότι απαιτούνται περίπου 15 λεπτά για να προσαρμοστεί το μάτι στην πρώτη 100:1 πτώση της στάθμης. Τουλάχιστον το 70% της προσαρμογής γίνεται στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα.

Δεν μπορεί, σαφώς, κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι το ηλιακό φως αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ζωής, καθώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και ορισμένες από τις βασικότερες λειτουργίες του σώματος :

- Δημιουργία μελανίνης

- Αύξηση της παραγωγής βιταμίνης D και απορρόφησης του ασβεστίου

- Ευεργετικές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα.

- Μείωση της καταστροφής των κυττάρων σε καρκινικούς όγκους

- Ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού

2.4 Φυσικός Φωτισμός & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ο σχεδιασμός κτιρίων με σωστή ενεργειακή συμπεριφορά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες που επανέφεραν το φυσικό φωτισμό των κτιρίων στην επικαιρότητα. Ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί σημαντική πηγή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον σχεδιασμό των ανοιγμάτων που επιτρέπουν την είσοδο του φυσικού φωτισμού. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση του φωτισμού στο εσωτερικό του κτιρίου, στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για φωτισμό, στη μείωση του ψυκτικού φορτίου. Είναι αποδεδειγμένο πως ο φυσικός φωτισμός μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου. Η αναλογία της ολικής ενέργειας που απαιτείται για να λειτουργήσει ένα κτίριο και δίνει το σύστημα τεχνητού φωτισμού είναι πολύ υψηλότερη από αυτή που θα μπορούσε να θεωρηθεί. Σε περιπτώσεις ομοίου, συμβατικά σχεδιασμένου, χώρου γραφείου 54m2 στην Αθήνα, το Λονδίνο και την Κοπεγχάγη φαίνεται ότι ο τεχνητός φωτισμός τυπικά αντιστοιχεί σε ένα σχεδόν σταθερό ποσό γύρω στο 35% της συνολικής δαπάνης για φωτισμό, θέρμανση και ψύξη στη διάρκεια όλου του έτους. Την ίδια στιγμή η καμπύλη χρήσης τεχνητού φωτισμού σε ένα συμβατικό κτίριο διαφέρει, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Το φυσικό φως αποδίδει περισσότερα lumens ανά μονάδα θερμικής ενέργειας από ότι οποιοσδήποτε λαμπτήρας φωτισμού. Για παράδειγμα, για 100,000 lumens που παράγονται από κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως χρειάζονται τουλάχιστον δύο τόνοι “ψυκτικού φορτίου” για να εξαλειφθεί η παραγόμενη θερμότητα όταν οι αντίστοιχοι λαμπτήρες φθορισμού χρειάζονται τα 2/3 του τόνου. Στην περίπτωση του φυσικού φωτισμού χρειάζεται μόνο μισός τόνος “ψυκτικού φορτίου”.

2.5 Κλίμα και Φυσικός Φωτισμός

Η διαθεσιμότητα φυσικού φωτισμού επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα. Η χρήση φυσικού φωτισμού σε αντικατάσταση του ηλεκτρικού φωτός είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μεγάλα κτίρια με χαμηλό ποσοστό επιφάνειας προς όγκο, όπου ανεπιθύμητα εσωτερικά κέρδη θερμότητας που προκαλούνται από τον τεχνητό φωτισμό μπορεί να είναι σημαντικά και συχνά να επιβάλλεται χρήση μηχανικού κλιματισμού.

Ο σωστός σχεδιασμός του φυσικού φωτισμού βελτιστοποιεί τη συλλογή φυσικού φωτός, εξασφαλίζοντας τη διανομή του στο κτίριο για να παρέχει τις κατάλληλες στάθμες φωτισμού για κάθε δραστηριότητα ενώ αποφεύγεται ταυτόχρονα η έλλειψη οπτικής άνεσης που συνδέεται με υψηλή αντίθεση ή θάμβωση. Ωστόσο, πολύ συχνά, πρέπει να αντιμετωπίζονται οι αρνητικές και θετικές όψεις που εμφανίζει ένα κτίριο σε αστικές τοποθεσίες. Συγκροτήματα κτιρίων δημιουργούν τα μικροκλίματα τους με τη σκίαση, την αλληλοπροστασία, την απόκλιση του ανέμου, και την εκπομπή θερμότητας. Εξαρτώμενες από το κλίμα, μερικές από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να στραφούν σε πλεονέκτημα ενώ άλλες ίσως πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Η θέση του ηλίου, η τοποθεσία στη γη και ο προσανατολισμός ενός κτιρίου μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τα ακριβή ποσά της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται.

Η θέση του ήλιου στον ουρανό, και επομένως η διεύθυνση της ηλιακής δέσμης, καθορίζεται από το ηλιακό ύψος και το ηλιακό αζιμούθιο. Το ηλιακό ύψος είναι η γωνία που σχηματίζεται από την ευθεία όρασης του ηλίου και την προβολή της στο οριζόντιο επίπεδο. Το ηλιακό αζιμούθιο είναι η γωνία μεταξύ της προβολής της ευθείας όρασης του ηλίου στο οριζόντιο επίπεδο και της νότιας κατεύθυνσης.

Στην Ευρώπη, οι ακραίες τιμές της θέσης του ήλιου είναι οι ακόλουθες :

- Νότια Ευρώπη : σε γεωγραφικό πλάτος 36° Β, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 240° κατά το θερινό ηλιοστάσιο και το μέγιστο ηλιακό ύψος είναι 77°. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 120 μοίρες και το μέγιστο ηλιακό ύψος είναι 30°, Σχήμα 2.2.

- Βόρεια Ευρώπη : σε γεωγραφικό πλάτος 56° Β, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 270° κατά το θερινό ηλιοστάσιο και το μέγιστο ύψος του ήλιου είναι 58°. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, η τροχιά του ήλιου έχει εύρος 90° και το μέγιστο ηλιακό ύψος είναι 11°.

Το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος εξαρτάται από τη σύνθεση της ατμοσφαίρας και από το μήκος της τροχιάς της ηλιακής δέσμης. Όσο πιο μεγάλο είναι το μήκος της διαδρομής μέσα από την ατμόσφαιρα και όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό υδρατμών και σωματιδίων σκόνης, τόσο πιο ασθενής είναι η ηλιακή δέσμη. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι το σύνολο της ενέργειας που ακτινοβολείται από τον ήλιο και πέφτει σ' ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας μια τυχαία στιγμή. Συνήθως μετριέται σε Watts ανά τετραγωνικό μέτρο και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω αποτελείται από δυο συστατικά, την άμεση ηλιακή δέσμη και τη διάχυτη ακτινοβολία.

- Άμεση ακτινοβολία είναι το μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη κατευθείαν από τον ήλιο χωρίς να μεσολαβήσει διασκορπισμός μέσα στην ατμόσφαιρα. Συμβολίζεται με Gb.

- Διάχυτη ακτινοβολία είναι το μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη ύστερα από διασκορπισμό   και   αλλαγή   κατεύθυνσης   κατά   τη   διαδρομή   μέσα   στην   ατμόσφαιρα. Συμβολίζεται με Gd.

- Ολική ακτινοβολία είναι το άθροισμα της αμέσου και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης και της ανακλώμενης ακτινοβολίες από παρακείμενες επιφάνειες.

Η ακτινοβολία εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή, το γεωγραφικό πλάτος, την ώρα της ημέρας και τις μετεωρολογικές συνθήκες και δίνεται σε κιλοβατώρες (kWh) ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά ημέρα. Στην Ευρώπη, η τιμή για την ετήσια μέση ημερήσια ακτινοβολία σε μια οριζόντια επιφάνεια ποικίλλει από 2.25 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο την ημέρα στη Σκοτία, ως 6 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο την ημέρα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι κεκλιμένες  επιφάνειες  δέχονται  διαφορετικά ποσά ημερήσιας ακτινοβολίας  από  ότι οι οριζόντιες επιφάνειες. Επιπρόσθετα, το χρώμα του εδάφους επηρεάζει την ημερήσια τιμή κλίσης γιατί διαφοροποιεί το ποσό της ακτινοβολίας που ανακλάται από το έδαφος στην κεκλιμένη  επιφάνεια. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως δύο παράγοντες έχουν σημαντική επίδραση στην ηλιακή ακτινοβολία που απολαμβάνεται από μια συγκεκριμένη τοποθεσία, η θολότητα της ατμόσφαιρας και η παρουσία γεωμετρικών εμποδίων.

2.5.1 Ατμοσφαιρική Θόλωση

Η ατμοσφαιρική θόλωση οφείλεται σε σκόνη, αιωρούμενα σταγονίδια νερού κτλ. τα οποία εν μέρει απορροφούν και εν μέρει αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. Η ατμοσφαιρική θόλωση στην κυρίως ηπειρωτική ατμόσφαιρα της δυτικής Ευρώπης είναι πιο έντονη το καλοκαίρι, όταν το ποσό της σκόνης είναι πιο μεγάλο και μεγάλες ποσότητες υδρατμών δημιουργούν τον ομιχλώδη ουρανό.

Στις πόλεις οι παράγοντες που μολύνουν ολοένα και περισσότερο την ατμόσφαιρα απορροφούν και διασκορπίζουν το φως του ήλιου εξασθενώντας την άμεση ή ηλιακή δέσμη αλλά αυξάνοντας τη διάχυτη ακτινοβολία τις ανέφελες ημέρες. Κατά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν γίνει βελτιώσεις στον έλεγχο του καπνού από τα εργοστάσια και στα συστήματα θέρμανσης με αποτέλεσμα να περιοριστεί η διαφορά της θολότητας μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Οι συνθήκες στις πόλεις είναι τώρα χειρότερες το καλοκαίρι, όταν το ηλιακό φως επηρεάζεται από τις εκπομπές των αυτοκινήτων δημιουργώντας μερικά πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Η χαμηλής στάθμης μόλυνση από στερεά σωματίδια μπορεί να περιοριστεί από την παρουσία δέντρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φύλλα λειτουργούν ως φίλτρα.

2.5.2	Τοπογραφική Διαμόρφωση

Η γεωμετρική αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τρισδιάστατη φυσική και εποχιακή επίδραση του εδάφους που περιβάλλει την τοποθεσία. Κατά συνέπεια κοιλάδες με κατεύθυνση από την ανατολή στη δύση αντιμετωπίζουν το μέγιστο κίνδυνο της μόνιμης επισκίασης από τη νότια κεκλιμένη πλευρά το χειμώνα.

2.5.3	Βλάστηση

Η επίδραση της φυλλοβόλου βλάστησης ποικίλλει ανάλογα με την εποχή. Η σκίαση μειώνεται, όταν πέφτουν τα φύλλα το φθινόπωρο. Tα αειθαλή δέντρα, από την άλλη πλευρά, παρεμποδίζουν το φως του ήλιου σε μεγαλύτερο βαθμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

2.5.4	Κτίρια

Τα γειτονικά κτίρια έχουν επίδραση στο ποσό του ηλιακού φωτός και διαχέουν την ακτινοβολία που υπάρχει στην περιοχή. Η επίδραση τους στο διαθέσιμο ηλιακό φως αλλάζει με την εποχή.

2.6 Στοιχεία που Εισάγουν Φως στο Κτίριο

Σύμφωνα με πρότυπα ορίζονται οι σχετικές διανεμόμενες λαμπρότητες του “CIE πρότυπου νεφοσκεπή  ουρανού”  και  του  “CIE  πρότυπου  αίθριου  ουρανού” ως  εξωτερικές  συνθήκες φυσικού φωτισμού για θεωρητικούς και πρακτικούς σκοπούς. Ο “CIE πρότυπος νεφοσκεπής ουρανός”, παρουσιάζει το μοντέλο της ουράνιας λαμπρότητας που συνδέεται με μεγάλα στρώματα από σύννεφα. Η διανεμόμενη λαμπρότητα του πρότυπου νεφοσκεπή ουρανού είναι συνάρτηση μόνο της γωνίας του ύψους πάνω από τον ορίζοντα. Η λαμπρότητα των σύννεφων επηρεάζεται από το ανακλώμενο φως, από τις επιφάνειες εδάφους. Ο πρότυπος νεφοσκεπής ουρανός βασίζεται στην υπόθεση του σκούρου εδάφους.

Στον “CIE πρότυπο αίθριο ουρανό”, η λαμπρότητα εξαρτάται από τη γωνία του ύψους και από τη θέση του ήλιου. Είναι συμμετρική σχεδόν με τον ηλιακό μεσημβρινό. Ωστόσο, η λαμπρότητα ενός αίθριου ουρανού επηρεάζεται από την μόλυνση και από άλλες πηγές των ατμοσφαιρικών σωματιδίων. Ο πρότυπος αίθριος ουρανός δίνεται σε δύο μορφές, για αγροτικές συνθήκες και για μολυσμένες ή βιομηχανικές ατμόσφαιρες. Ο αίθριος ουρανός παρέχει φως ικανό να υπερτονίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια του κτιρίου. Αντίθετα πιο ήπιες και σκιώδεις κατανομές φυσικού φωτισμού δημιουργούνται από ένα νεφοσκεπή ουρανό.

Από την στιγμή που το νότιο τμήμα του αίθριου ουρανού είναι γενικά φωτεινότερο, είναι λογικό τα περισσότερα ανοίγματα να έχουν νότιο προσανατολισμό. Αυτό όμως αυξάνει συχνά την θάμβωση. Η μείωση των διαστάσεων ενός ανοίγματος (για να αποφευχθεί η θάμβωση) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον μη επαρκή φωτισμό του χώρου, όταν ο ουρανός είναι νεφοσκεπής. Ένα νότια προσανατολισμένο παράθυρο επιτρέπει μεγαλύτερα θερμικά κέρδη κατά την διάρκεια του χειμώνα, αλλά και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Tα ανατολικά και δυτικά ανοίγματα παρέχουν φωτισμό ο οποίος μεταβάλλεται σημαντικά κατά την διάρκεια της ημέρας. Ειδικά τα νοτιοδυτικά ανοίγματα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα υπερθέρμανσης κατά την διάρκεια του θέρους. Tα βορινά ανοίγματα παρέχουν χαμηλής αλλά σταθερής έντασης φωτισμό καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Το διάχυτα ανακλώμενο ηλιακό φως μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πηγές φωτός σε εσωτερικούς χώρους, ειδικότερα σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια. Η διευθέτηση των ανοιγμάτων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο στο εσωτερικό του κτιρίου του διάχυτου ηλιακού φωτός από τον ουρανό, αλλά ταυτόχρονα να εμποδίζει την διείσδυση του φωτός που ανακλάται από άλλες εξωτερικές επιφάνειες (μεταλλικές, υαλοπίνακες κλπ.).Αυτές είναι τις περισσότερες φορές λαμπρότερες από τον ουρανό με αποτέλεσμα την  δημιουργία έντονων φαινομένων θάμβωσης. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την χρήση έγχρωμων υαλοπινάκων ή κινητών σκιάστρων στο χαμηλότερο μέρος των ανοιγμάτων.

2.7 Ο Ρόλος του Κελύφους στην Αξιοποίηση του Φυσικού Φωτισμού.

Η διανομή του φωτός στο εσωτερικό ενός κτιρίου εξαρτάται από το μέγεθος και τη γεωμετρία των δωματίων, το μέγεθος και τη θέση των διαφόρων ανοιγμάτων και το υλικό κατασκευής των υαλοπινάκων.

Ο σωστός υπολογισμός της σχέσης μεταξύ των επιφανειών των φυσικά φωτιζόμενων χώρων και των διαστάσεων των εξωτερικών ανοιγμάτων βελτιώνει την οπτική συμπεριφορά του κτιρίου και την οπτική άνεση στο εσωτερικό του. Η κατανόηση αυτής της σχέσης επιτρέπει στον σχεδιαστή του κτιρίου να ενσωματώσει στο κέλυφος τεχνικές και στοιχεία φυσικού φωτισμού τα οποία επιτρέπουν την είσοδο στο κτίριο ποσότητες φωτός ικανές να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές του ανάγκες.

Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι η βελτιστοποίηση του μεγέθους των ανοιγμάτων με τρόπο τέτοιο ώστε αφενός να μεγιστοποιείται ο φυσικά φωτιζόμενος χώρος του κτιρίου και αφετέρου να αποφεύγεται η υπερθέρμανση κατά τους θερινούς μήνες .

Η απόδοση είναι αντικειμενικό κριτήριο στον σχεδιασμό ενός κτιρίου, εντούτοις όμως η ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό δεν μπορεί να εκφραστεί με ποσοτικούς όρους.

2.7.1 Παράθυρα

Tα παράθυρα παρέχουν στους ανθρώπους ποικίλες λειτουργίες όπως τον ανεφοδιασμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων με φως, ηλιακή ενέργεια, αέρα και θέα σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατόχων και για να τους προστατεύσουν από τη σκόνη, το θόρυβο, τη βροχή και την υπερβολική θερμότητα ή το κρύο. Ένα παράθυρο χαρακτηρίζεται κυρίως από τον τύπο, το μέγεθος, τη μορφή, τη θέση και τον προσανατολισμό του.

O τύπος των παραθύρων καθορίζεται λειτουργικά από τον αρχικό σκοπό του ανοίγματος, το οποίο θα καθορίσει τις αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος, τη μορφή, τη θέση, τον προσανατολισμό και οποιαδήποτε συστήματα ελέγχου που απαιτούνται. Η αναλογία της συνολικής επιφάνειας των παραθύρων, με το εμβαδόν του πατώματος του δωματίου έχει επιπτώσεις στο ποσοστό του φωτός που εισέρχεται σε αυτό. Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν καθορίσει όρια στο συγκεκριμένο ποσοστό, για παράδειγμα στην Ελλάδα είναι 10%, ανάλογα με τον τύπο οικοδόμησης.

Οι αποφάσεις   σχετικά   με   την   κατασκευή   ενός   μεγάλου   παραθύρου,   ή   περισσότερων μικρότερων, της ίδιας όμως συνολικής επιφάνειας είναι σημαντικές. Κι αυτό γιατί, ενώ το   ποσοστό   του εισερχόμενου φωτός είναι συγκρίσιμο, η θέα, ο εξαερισμός και η εσωτερική διανομή του φωτός είναι εμφανώς διαφορετικές, ιδιαίτερα εάν τα μικρότερα παράθυρα βρίσκονται σε διαφορετικούς τοίχους.

Οι μορφές των παραθύρων μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την αναλογία του ύψους (h) προς το πλάτος (W), διότι τόσο το βάθος της διείσδυσης του φωτός, όσο η θέα και οι στρατηγικές εξαερισμού επηρεάζονται από αυτήν την αναλογία. Όσο η απόσταση από το παράθυρο αυξάνεται, ο παράγοντας φυσικού φωτισμού μειώνεται. Το φυσικό φως θα εισέλθει σε βάθος 4-6 m από τους εξωτερικούς τοίχους. Δίπλα σε ένα παράθυρο, μπορεί να ληφθεί παράγοντας φυσικού φωτισμού γύρω στο 10-15%, αλλά αυτό μειώνεται σε 0-5% για πάνω από 80% της περιοχής του δωματίου. Κατά συνέπεια μπορεί να δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στις στάθμες εργασίας δίπλα σε ένα παράθυρο και σε εκείνες που βρίσκονται στο οπίσθιο τμήμα του δωματίου. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όταν τα δωμάτια δέχονται φως από το πλάι. Η τοποθέτηση των παραθύρων σε περισσότερους από έναν τοίχους περιορίζει εμφανώς τα προβλήματα της ανομοιομορφίας του φωτισμού.

Η τοποθέτηση των ανοιγμάτων σε ένα δωμάτιο δεν είναι απαραίτητο να είναι συμμετρική. Η προσθήκη ενός ακόμη παραθύρου μεταβάλλει εντυπωσιακά τον παράγοντα φυσικού φωτισμού. Όσο χαμηλότερος ο αρχικός παράγοντας φυσικού φωτισμού, τόσο πιο αξιοπρόσεχτα είναι τα αποτελέσματα. Στα δωμάτια που έχουν έναν μόνο εξωτερικό τοίχο, το φως μπορεί να εισάγεται από τα αίθρια, τις στοές, ή τους αγωγούς φωτός.

2.7.2 Συστήματα Σκίασης

Στο σχεδιασμό αποδοτικών στρατηγικών σκίασης για τα κτίρια, ο ήλιος είναι η σημαντικότερη ανησυχία. Η άμεση ακτινοβολία προέρχεται κατ' ευθείαν από τον ήλιο και είναι το σημαντικότερο συστατικό που πρέπει να εξετάσει ο σχεδιαστής του συστήματος σκίασης. Η διάχυτη ακτινοβολία προέρχεται από τον ουράνιο θόλο. Η ανακλώμενη ακτινοβολία περιλαμβάνει και την άμεση και διάχυτη ακτινοβολία που ανακλάται από το έδαφος και τα κτίρια. Η ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας επηρεάζεται έντονα από τις ιδιότητες του συντελεστή ανάκλασης των γύρω επιφανειών, για παράδειγμα η χλόη αντανακλά το 20-30% του φωτός και το χιόνι περισσότερο από το 70%.

Ο έλεγχος της ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω: των συσκευών σκίασης, του προσανατολισμού και της γεωμετρίας των ανοιγμάτων, τον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων των αδιαφανών και διαφανών επιφανειών, του αστικού σχεδιασμού (σκίαση από τα γειτονικά κτίρια), τη βλάστηση. Ο τύπος, το μέγεθος και η θέση οποιασδήποτε συσκευής σκίασης εξαρτάται από το κλίμα, τη χρήση του κτιρίου, και την πηγή του φωτός (άμεση ή διάχυτη ακτινοβολία).

Τα εσωτερικά σκίαστρα προστατεύουν τους κατόχους ενός δωματίου από τα αποτελέσματα του άμεσου ηλιακού φωτός, αλλά όταν η υπέρυθρη ακτινοβολία διαπεράσει τον υαλοπίνακα το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας παγιδεύεται στο δωμάτιο και χρειάζεται μηχανική ψύξη για να απομακρυνθεί. Οι αντανακλαστικές εσωτερικές περσίδες, μειώνουν αυτήν την επίδραση του «θερμοκηπίου». Η εσωτερική σκίαση -που μπορεί να είναι μέσα στο δωμάτιο ή μέσα στον υαλοπίνακα- τείνει να είναι φτηνότερη, ευκολότερα ρυθμιζόμενη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εθελούσια απομόνωση, για να ελέγξει το έντονο φως, και για να αποφύγει την επίδραση «σκοτεινών τρυπών» στα παράθυρα όταν νυχτώνει. Tα εξωτερικά σκίαστρα είναι ακριβότερα τόσο στην εγκατάσταση όσο  και στη  συντήρηση και ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στον αισθητικό χαρακτήρα της εξωτερικής όψης του κτιρίου.

Η σταθερή σκίαση έχει τα μειονεκτήματα ότι υπό ορισμένες γωνίες επιτρέπει στις ηλιακές ακτίνες να τη διαπερνούν, ενώ σε κάποιες άλλες εμποδίζει το επιθυμητό φυσικό φως, όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, να εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου. Tα ελεγχόμενα σκίαστρα λύνουν αυτά τα προβλήματα, αλλά χρειάζεται να έχουν δυνατότητα προγραμματιζόμενης μετακίνησης.

Στην περίπτωση που το κλίμα είναι τέτοιο ώστε η ρύθμιση να είναι σπάνια, η απλή χειρωνακτική ρύθμιση ή οι μηχανοποιημένοι έλεγχοι μπορεί να είναι επαρκής ακόμη και για τα εξωτερικά σκίαστρα. Ο έλεγχος των εσωτερικών σκιάστρων αφήνεται συχνά στους κατόχους, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη χρήση του συστήματος και ίσως κάποιος βαθμός αυτοματοποίησης να είναι οικονομικά αποδοτικότερος. Tα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, που ανταποκρίνονται συνεχώς στις αλλαγές της γωνίας του ήλιου, τη θερμοκρασία και τα επίπεδα του φωτός, ακόμα δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.

Στην κατασκευή σταθερών συσκευών σκίασης ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο προσανατολισμός του ανοίγματος. Η οριζόντια προεξοχή, όταν είναι σωστά σχεδιασμένη και χρησιμοποιείται σε πρόσοψη με νότιο προσανατολισμό, μπορεί να παρέχει την πλήρη σκίαση κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστάσιου και να επιτρέψει την ηλιακή διείσδυση το χειμώνα. Για να είναι αποτελεσματικότερη, για να ελέγξει δηλαδή καλύτερα τον πρωινό και τον απογευματινό ήλιο, η προεξοχή πρέπει να επεκταθεί αρκετά και στις δύο πλευρές του ανοίγματος παραθύρων. Το μήκος προεξοχών καθορίζεται από το πλάτος του ανοίγματος και το γεωγραφικό πλάτος. Το βάθος καθορίζεται από το γεωγραφικό πλάτος, το ύψος παραθύρων και την κάθετη απόσταση μεταξύ του παραθύρου και της προεξοχής.

Tα σκίαστρα που έχουν τη μορφή γρίλιας επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του αέρα πέρα από την πρόσοψη -χρήσιμο στα ζεστά κλίματα- και επίσης δεν συγκρατούν το χιόνι. Οι σταθερές γρίλιες μειώνουν τη διείσδυση του φυσικού φωτός, έτσι τόσο οι μετακινούμενες γρίλιες όσο και οι τέντες είναι προτιμητέες στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Τα φυλλοβόλα δέντρα ή τα αμπέλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τον ήλιο το καλοκαίρι και να φιλτράρουν το φως το χειμώνα, καθώς επίσης και να μειώσουν το πρόβλημα του αντανακλώμενου φωτός από τις γειτονικές κατασκευές ή το έδαφος.

Η απόδοση των ρυθμιζόμενων εξωτερικών σκιάστρων, εξαρτάται κυρίως από το κλίμα και τη συχνότητα της ρύθμισης. Εκεί όπου η απαιτούμενη ρύθμιση είναι σπάνια, παραδείγματος χάριν σε εποχιακή βάση μόνο, η αυτοματοποίηση τους πρέπει να εξετάζεται. Το κλίμα που απαιτεί μια μακριά εποχή θέρμανσης αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο σενάριο. Οι πλήρως αυτοματοποιημένες, ρυθμιζόμενες εξωτερικές συσκευές σκίασης μπορούν να μειώσουν το κέρδος της ηλιακής θερμότητας, μέσω των παραθύρων κατά 10% του αντίστοιχου χωρίς σκίαση. Το μεγάλο μειονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι οι αυξημένες απαιτήσεις σε συντήρηση.

Ο υπερβολικός διάχυτος φωτισμός προκαλεί φαινόμενα θάμβωσης αλλά μπορεί να ελεγχθεί από γρίλιες, που επανακατευθύνουν το φως, ή κουρτίνες και περσίδες που διατηρούν το επίπεδο φωτεινότητας χωρίς αποκλεισμό όλου του φωτός. Οι γρίλιες είναι μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική συσκευή που μπορεί να ρυθμιστεί για να σκιάσει την περιοχή κοντά σε ένα παράθυρο κατευθύνοντας το φως επάνω στο ανώτατο όριο και από εκεί στο πίσω μέρος του δωματίου. Οι παραδοσιακές εξωτερικές ή ξύλινες γρίλιες και τα παραθυρόφυλλα της νότιας Ευρώπης παρέχουν μια άριστη λύση, στα συνδυασμένα, προβλήματα του άμεσου φωτός του ήλιου, του διάχυτου φωτός, του κέρδους θερμότητας και του εξαερισμού στα ζεστά ηλιόλουστα κλίματα και επειδή είναι ανοιγόμενα, δεν αποτελούν εμπόδια στο φως ή την εξωτερική θέα τον δροσερό ή ανήλιο καιρό.

Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούνται από πολλαπλές οριζόντιες, κάθετες, ή κεκλιμένες λωρίδες. Υπάρχουν διάφορα είδη περσίδων και ρολών, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούν ιδιαίτερα περίπλοκα σχήματα και είναι κατασκευασμένα από ειδικά υλικά. Τα εξωτερικά  ρολά  αποτελούνται  συνήθως   από  γαλβανισμένο   χάλυβα,  ή   χρωματισμένο αλουμίνιο, ή πλαστικό (PVC) λόγω την μεγάλης διάρκειας ζωής και των χαμηλών απαιτήσεων σε συντήρηση.  Οι εσωτερικές περσίδες,  συνήθως,  κατασκευάζονται από  μικρό ή  μεσαίου μεγέθους PVC ή χρωματισμένο αλουμίνιο. Οι λωρίδες τους μπορεί να είναι είτε επίπεδες, είτε κυρτές. Συνήθως, οι λωρίδες, χωρίζονται ομοιόμορφα από μια απόσταση που είναι μικρότερη από τo πλάτος της κάθε μίας έτσι ώστε να επικαλύπτονται πλήρως όταν τις κλείνουν. Το μέγεθος τους ποικίλλει ανάλογα με τη θέση των ρολών. Οι εξωτερικές λωρίδες κατασκευάζονται σε πλάτος μεταξύ 50 και 100 mm, ενώ οι εσωτερικές έχουν συνήθως 10 έως 50 mm πλάτος.

Οι περσίδες και τα ρολά μπορούν να τοποθετηθούν στο εξωτερικό ή το εσωτερικό οποιουδήποτε παραθύρου, φεγγίτη, ή και εσωτερικά σε διπλούς υαλοπίνακες. Tα ρολά τοποθετούνται στο εξωτερικό της πρόσοψης, ενώ οι περσίδες μέσα ή ανάμεσα στους διπλούς υαλοπίνακες. Ανάλογα με τη γωνία της λωρίδας, τα ρολά και οι περσίδες εμποδίζουν, εν μέρει ή εντελώς, την εξωτερική θέα. Οι κάθετες περσίδες επιτρέπουν μια άποψη του ουράνιου θόλου, ενώ οι οριζόντιες μειώνουν το ύψος της εξωτερικής άποψης.

Tα ρολά και οι περσίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους προσανατολισμούς και σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μπορούν να προστεθούν σε ένα σύστημα παραθύρων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Tα εξωτερικά ρολά έχουν επιπτώσεις στο αρχιτεκτονικό και δομικό σχέδιο ενός κτιρίου, ενώ οι εσωτερικές περσίδες ασκούν λιγότερη επίδραση. Στην πράξη, οι οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιούνται σε όλους τους προσανατολισμούς οικοδόμησης, ενώ οι κάθετες χρησιμοποιούνται κυρίως στα ανατολικά και δυτικά παράθυρα.

Οι περσίδες και τα ρολά μπορούν να εμποδίσουν, να απορροφήσουν, να ανακλάσουν και να δαβιβάσουν την ηλιακή ακτινοβολία (διάχυτη και άμεση) στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Η επίδραση τους εξαρτάται από τη θέση του ήλιου και τη θέση τους (εξωτερική ή εσωτερική), τη γωνία και το συντελεστή ανάκλασης των λωρίδων. Κατά συνέπεια, οι οπτικές και θερμικές ιδιότητες ενός παραθύρου με περσίδες ή ρολά είναι ιδιαίτερα μεταβλητές. Οι οριζόντιες  περσίδες μπορούν να λάβουν το φως από τον ήλιο, τον ουρανό, και το έδαφος. Οι γυρμένες προς τα πάνω λωρίδες διαβιβάζουν το φως πρώτιστα από τον ήλιο και τον ουρανό, ενώ οι γερμένες προς τα κάτω διαβιβάζουν το φως πρώτιστα από το έδαφος. Τόσο οι περσίδες όσο και τα ρολά μπορούν  να   αυξήσουν   τη   διείσδυση   του   φυσικού   φωτός,   ενώ   όταν   ο   ουρανός   είναι συννεφιασμένος, προκαλούν μια ομαλή διανομή του.

Οι διαφανείς περσίδες διαβιβάζουν ένα μέρος του φωτός όταν είναι κλειστές. Οι διαφανείς κάθετες περσίδες έχουν πάχος 100 mm και απαιτούν ελάχιστο ή και καθόλου καθαρισμό. Οι διαφανείς περσίδες μπορεί να αποτελούνται από ύφασμα, πλαστικό, ή το διάτρητο πλαστικό υλικό (προσφέρει τα διάφορα επίπεδα μετάδοσης φωτός).

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι περσίδων που κατευθύνουν το φως ή το ανακλούν, των οποίων οι ανώτερες επιφάνειες αποτελούνται από υλικό κατοπτρικής μορφής. Περσίδες που κατευθύνουν το φως τοποθετούνται σε υαλοπίνακες και έχουν πλάτος 10-12 mm. Αυτές οι περσίδες έχουν σχεδιαστεί για να ανακλούν το μέγιστο ποσοστό φυσικού φωτός στην οροφή, έχοντας πολύ χαμηλή ένταση φωτός στις γωνίες κάτω από το οριζόντιο επίπεδο.

Το σύστημα 'ψαριών' αποτελείται από σταθερές οριζόντιες περσίδες με ένα τριγωνικό τμήμα που έχει ευθυγραμμιστεί ακριβώς από ειδικές συνδέσεις. Το σύστημα, σχεδιάστηκε μόνο για κάθετα παράθυρα, που σκοπός του είναι ο περιορισμός του έντονου φωτός και να επανακατευθύνει το διάχυτο φως. Οι περσίδες σχεδιάζονται έτσι ώστε το φως από το ανώτερο τμήμα του ουρανού να διαβιβάζεται στο ανώτερο τμήμα του δωματίου. Θεωρητικά, το σύστημα χωρίς τους υαλοπίνακες διαβιβάζει 60% του διάχυτου φωτός, με ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου με συντελεστή ανάκλασης 85%.

Το σύστημα Okasolar', που είναι επίσης ένα σταθερό σύστημα, αποτελείται από πολυάριθμες ίσοδιάστατες τρίπλευρες, αντανακλαστικές περσίδες που τοποθετούνται μέσα σε έναν διπλό υαλοπίνακα. Το σύστημα ανακλά προς το ανώτατο όριο το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι λειτουργεί ως σκίαστρο.

Η συντήρηση των ρολών και των περσίδων είναι δύσκολη, ειδικά όταν έχουν αντανακλαστικές λωρίδες. Οι εσωτερικές λωρίδες συλλέγουν τη σκόνη, ενώ οι εξωτερικές συσσωρεύσουν ρύπους και χιόνι. Τα συστήματα που τοποθετούνται στο εσωτερικό των υαλοπινάκων πλεονεκτούν διότι καθαρίζουν εύκολα και δεν είναι τόσο ευαίσθητα.

Κάτω από συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, κατάλληλα σχεδιασμένα συστήματα μπορούν να αυξήσουν τη διείσδυση φυσικού φωτός, να μειώσουν το ψυκτικό φορτίο και δημιουργήσουν ομοιομορφία στο φωτισμό μεταξύ της περιοχής κοντά στο παράθυρο και της σκοτεινότερης εσωτερικής περιοχής. Η εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας προκύπτει από την αποδοτικότερη χρήση τους. Για τις νεφελώδεις περιοχές, μπορούν να είναι ενεργειακά-αποδοτικά εάν χρησιμοποιούνται κατάλληλες κατασκευές, ικανές να τις διαπερνά περισσότερο φως.

3. Λαμπτήρες και Φωτιστικά Σώματα

3.1 Εισαγωγή

Από το 1880 που ο Thomas Edison κατασκεύασε την πρώτη ηλεκτρική φωτεινή πηγή χρησιμοποιώντας ένα νήμα άνθρακα, μέσα από το οποίο διοχέτευσε ηλεκτρικό ρεύμα και όταν αυτό θερμαινόταν, ακτινοβολούσε θερμότητα και φως, μέχρι την σημερινή εποχή, στην τεχνική της κατασκευής λαμπτήρων ίδιας μορφολογίας διατηρείται μεν η ίδια βασική αρχή λειτουργίας, όμως, χρησιμοποιούνται διάφορα άλλα εξελιγμένα υλικά, όπως π.χ. το Βολφράμιο.

Οι λαμπτήρες μαζί με τα φωτιστικά σώματα και τα συστήματα ελέγχου του φωτισμού, αποτελούν τα κύρια τεχνολογικά εργαλεία, που ο μελετητής φωτισμού έχει στη διάθεση του για την αποτελεσματική ανάδειξη κάθε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών φωτισμού για όσους ζουν, εργάζονται ή απλά χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. Tα τελευταία χρόνια η τεχνολογία στις πηγές φωτισμού έχει προχωρήσει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, έχοντας όμως πάντοτε ξεκάθαρους στόχους: μικρότερο μέγεθος, υψηλότερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, πιο αξιόπιστη λειτουργία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερο έλεγχο του εκπεμπόμενου φωτός. Οι δυο κύριες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι λαμπτήρες, αφορούν την πυράκτωση και την εκκένωση αερίων.

3.2 Λαμπτήρες Πυράκτωσης

Οι Λαμπτήρες αυτοί στηρίζουν τη λειτουργία τους στο φαινόμενο της θερμάνσεως ενός μεταλλικού νήματος μέχρι λευκοπυρώσεως με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρ' όλες τις προσπάθειες και βελτιώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη κατασκευή των λαμπτήρων πυρακτώσεως, το ποσοστό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε ωφέλιμη φωτεινή ενέργεια (ακτινοβολία ορατού φάσματος) δεν ξεπερνά το 10-12% και η φωτιστική απόδοση των λαμπτήρων αυτών είναι περίπου 10-20 Lm/W. Αν υπήρχε νήμα λαμπτήρος (αντίσταση) η οποία θα μετέτρεπε όλη τη παρεχόμενη σε αυτή ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή ακτινοβολία μήκους κύματος 5550 Α°(μεγίστη ευαισθησία Οφθαλμού) τότε θα είχαμε σ' αυτό το λαμπτήρα απόδοση 680 Lm/W.

Η ακτινοβολία ορατού φάσματος βρέθηκε ότι εξαρτάται από την απόλυτη θερμοκρασία του νήματος και αυξάνει μαζί με αυτή, άρα όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του νήματος του λαμπτήρα τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του. Υψηλές όμως θερμοκρασίες στο νήμα προκαλούν τη γρήγορη εξάχνωσή του.

Αρχικά επεκράτησε η άποψη ότι ο κώδωνας του λαμπτήρα έπρεπε να είναι κενός για να αποφεύγονται τα έντονα φαινόμενα οξειδώσεως του νήματος στις υψηλές θερμοκρασίες που εργάζεται. Αργότερα όμως διαπιστωθεί ότι η πλήρωση του κώδωνα με αδρανές αέριο υπό πίεση δρα ανασταλτικά στη διαφυγή ηλεκτρονίων από το νήμα, ενώ ταυτοχρόνως μειώνεται η θερμοκρασία του νήματος, γιατί οι απώλειες θερμότητας γίνονται πλέον και με αγωγή και με μεταφορά ενώ στον αερόκενο λαμπτήρα γίνονταν μόνο με ακτινοβολία.

3.2.1 Φωτεινή Ροή - Χρόνος Ζωής- Επίδραση Μεταβολών Τάσεων

Η φωτεινή ροή ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως καθώς και ο χρόνος ζωής του επηρεάζονται από τη θερμοκρασία του νήματος. Αύξηση της θερμοκρασίας του νήματος σημαίνει αύξηση της φωτεινής ροής αλλά και αύξηση της ταχύτητας εξάχνωσης του νήματος (περιορισμός χρόνου ζωής).

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως συνηθισμένης χρήσεως έχουν χρόνο ζωής περίπου 1000 ώρες για μια θερμοκρασία νήματος τεχνικοοικονομικά αποδεκτή.

Η αύξηση της τάσεως λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εντάσεως του ρεύματος και με βάση το νόμο του joule την αύξηση της θερμοκρασίας του νήματος με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερη φωτεινή ροή αλλά ταυτόχρονα μείωση του χρόνου ζωής. Άρα είναι πολύ δυσμενής n επίδραση των τυχαίων υπερτάσεων του δικτύου στο χρόνο ζωής των λαμπτήρων πυρακτώσεως. (Πίνακας 3.1)

| Ισχύς λαμπτήρα | W | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θερμοκρασία νήματος | °Κ | 2700 | 2750 | 2750 | 2800 | 2830 | 2850 | 2860 | 2900 | 2950 |

Πίνακας 3.1:Ισχύς λαμπτήρα-θερμοκρασία νήματος

3.2.2 Η Επίδραση των Αλογόνων

Η εξάχνωση του νήματος έχει αντιμετωπιστεί κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεσματικά με τη βοήθεια των αλογόνων στοιχείων (χλώριο, ιώδιο, φθόριο και βρώμιο). Μέσα στο κώδωνα του λαμπτήρα τοποθετείται μικρά ποσότητα ατμών ενός αλογόνου {συνήθως ιωδίου) η οποία επιδρά με τα προϊόντα της εξαχνώσεως (στοιχεία του τουνγκστενίου) και σχηματίζει χημική ένωση που ονομάζεται "αλογονίο του τουνγκστενίου". Το αλογονίδιο τούτο επικάθεται. στο νήμα όπου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας διασπάται, αποθέτοντας έτσι το τουνγκστένιο πάνω στο νήμα ενώ το αλογόνο ελευθερώνεται για να αρχίσει νέο κύκλο.

Με τον παραπάνω τρόπο τροφοδοτείται το νήμα συνέχεια με τουννκστένιο και n συνολική εξάχνωση περιορίζεται. Αφού τα προϊόντα της εξαχνώσεως επιστρέφουν στο νήμα δεν έχουμε το φαινόμενο της αμαυρώσεως του κώδωνα, ακόμα και αν αυτός έχει περιορισμένες διαστάσεις.

Οι λαμπτήρες που εργάζονται κατά αυτό τον τρόπο "λαμπτήρες ιωδίνης" επιτρέπουν την ανάπτυξη στο νήμα μεγαλύτερων θερμοκρασιών, άρα παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση και επί πλέον μεγάλο χρόνο ζωής, περίπου 2000 ώρες, δηλαδή διπλάσιο από το χρόνο των κοινών λαμπτήρων.

3.3 Λαμπτήρες Φθορισμού

Ο λαμπτήρας φθορισμού είναι λαμπτήρας εκκενώσεως ατμών υδραργύρου χαμηλής πιέσεως με φθορίζοντα τοιχώματα.Ο λαμπτήρας αυτός περιέχει προσμίξεις ευγενών αερίων (κυρίως Νέον και αργόν) και σταγόνα υδραργύρου με πίεση περίπου 5.10   mmHg, υπό θερμοκρασία τοιχωμάτων 40°c. Στα άκρα του σωλήνα 3ρίσκονται δύο ηλεκτρόδια με μορφή συνθέτων νημάτων τα οποία εξασφαλίζουν ομοιογενή θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων και μεγάλο χρόνο ζωής.

Όταν ο λαμπτήρας τεθεί υπό επαρκή τάση, δημιουργείται εκκένωση αερίου η οποία παράγει ακτινοβολία. Το 95% περίπου της ακτινοβολίας βρίσκεται σε μήκος κύματος 254nm (υπεριώδης ακτινοβολία) και μόνο ελάχιστη γίνεται ορατή. Η εσωτερική επιφάνεια του γυάλινου σωλήνα επιχρίεται με φθορίζουσες ουσίες (κυρίως άλατα πυριτίου, βολφραμίου και βορίου) τα οποία μετατρέπουν την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία σε ορατή. Το φάσμα του εκπεμπόμενου φωτός εξαρτάται από το είδος της φθορίζουσας ουσίας.

Με κατάλληλο συνδυασμό των διαφόρων φθοριζουσών ουσιών επιτυγχάνονται ποικιλίες αποχρώσεων στο φως που βγάζουν οι, λαμπτήρες φθορισμού. Οι λαμπτήρες αυτοί συναντώνται σε διάφορα μεγέθη ισχύος (με αντίστοιχα μήκη) και σε διαφορετικές αποχρώσεις. Κάθε απόχρωση είναι, κατάλληλη νια το Φωτισμό κάποιου συγκεκριμένου χώρου, ώστε να είναι σωστότερα φωτισμένος σύμφωνα με τις ανάγκες που εξυπηρετεί.

Οι κατασκευάστριες εταιρίες (OSRAM-SYLVANIA και PHILIPS) προς .διευκόλυνση δίνουν πίνακες επιλογής του σωστού λαμπτήρα φθορισμού νια κάθε χώρο.

Εκτός των παραπάνω συναντούμε στο εμπόριο και άλλους τύπους λαμπτήρων φθορισμού π.χ. κυκλικούς, σχήματος U , ευθύγραμμους μικρής διαμέτρου, έγχρωμους, με ενσωματωμένο κάτοπτρο, με ειδικές χρωματικές αποχρώσεις (για άνθη, ενυδρεία, μαύρου χρώματος νια ντίσκο), αμέσου εναύσεως, ταχείας αφής ηλεκτρονικές (H.F.), χωρίς εκκινητή με εξωτερική λωρίδα εναύσεως, νια ρυθμιστή εντάσεως φωτισμού, νια αντιεκρηκτικά φωτιστικά σώματα, για λειτουργία στο Σ.Ρ. ως και λαμπτήρες φθορισμού μεγάλης ισχύος (115-215W αναλόγου μήκους 1166-2385mm).Η απόδοση των λαμπτήρων φθορισμού είναι περίπου τριπλάσια από εκείνη των λαμπτήρων πυρακτώσεως ίσης ηλεκτρικής ισχύος.

Η υπόνοια ότι οι λαμπτήρες φθορισμού, λόγω της εκπεμπόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας προκαλούν βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό δεν ευσταθεί γιατί η υπεριώδης ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος μετατρέπεται είτε σε ορατό φως είτε απορροφάται από το γυαλί, η δε υπεριώδης ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος είναι μικρότερη σε ποσότητα από εκείνη του φωτός ημέρας.

3.3.1  Λειτουργία του λαμτπήρα φωτισμού

Για να λειτουργήσει σωστά ένας λαμπτήρας εκκενώσεως (δηλαδή με περιορισμένη και σταθεροποιημένη ένταση του ρεύματος) πρέπει να συνδεθεί σε σειρά στο κύκλωμα του μια αντίσταση πού στη περίπτωση του Ε.Ρ. είναι ένα στραγγαλιστή πηνίο. Λαμπτήρες διαφορετικής εντάσεως ρεύματος απαιτούν διαφορετικά στραγγαλιστικά πηνία, ενώ λαμπτήρες που έχουν τα ίδιο χαρακτηριστικά μπορούν να λειτουργήσουν με στραγγαλιστικά πηνία του ίδιου τύπου και μεγέθους.

Η συνδεσμολογία του λαμπτήρα φθορισμού εκτός από το στραγγαλιστικό πηνίο που συνδέεται σε σειρά με το λαμπτήρα συνδέεται σε σειρά με τα ηλεκτρόδια ένας εκκινητής (starter). Αυτός αποτελείται από διμεταλλικό έλασμα και είναι απαραίτητος για την έναυση του λαμπτήρα, η οποία δεν μπορεί να γίνει με απλή σύνδεση προς τη τάση του δικτύου γιατί τα ηλεκτρόδια είναι ψυχρά και δεν εκπέμπουν ηλεκτρόνια. Ο εκκινητής είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε η απόσταση των ηλεκτροδίων του Α να είναι μικρή.

Εφαρμόζοντας τη τάση του δικτύου ο λαμπτήρας δεν διαρρέεται από ρεύμα αλλά n τάση στα άκρα του εκκινητή είναι επαρκής για να ξεκινήσει εκκένωση αίγλης. Η εκκένωση αίνλης θερμαίνει το διμεταλλικό έλασμα του εκκινητή το οποίο παραμορφώνεται και κλείνει το διάκενο που    υπάρχει, οπότε διακόπτεται η εκκένωση αίγλης. Το κύκλωμα εκκινητή, ηλεκτροδίων διαρρέεται οπό ισχυρό ρεύμα που θερμαίνει τα ηλεκτρόδια και αρχίζουν να εκπέμπουν ηλεκτρόνια. Στο μεταξύ, επειδή έχει διακοπεί η εκκένωση αίγλης, το διμεταλλικό έλασμα του εκκινητή ψύχεται και επανέρχεται στην αρχική του θέση διακόπτοντας το κύκλωμα. Η διακοπή αυτή δημιουργεί στα άκρα του λαμπτήρα, λόγω διακοπής του στραγγαλιστικού πηνίου, υπέρταση η οποία προκαλεί    την έναρξη της εκκενώσεως μέσω των ατμών υδραργύρου που προήλθαν από την εξάτμιση του υδραργύρου μέσα στο   σωλήνα λόγω θερμάνσεως των νημάτων.  Επειδή η τάση λειτουργίας του εκκινητή είναι μεγαλύτερη από τη τάση λειτουργίας του λαμπτήρα, ο εκκινητής κατά   τη διάρκεια λειτουργίας του λαμπτήρα παραμένει ανοικτός (εκτός κυκλώματος).

Πρέπει n επιλογή εκκινητή και στραγγαλιστικού πηνίου να είναι τέτοια ώστε τα στοιχεία αυτά να συνεργάζονται πλήρως για να έχουμε σωστή απόδοση του λαμπτήρα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στην πράξη όπου χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού γίνεται εξοικονόμηση ενός ballast με εφαρμογή της συνδεσμολογίας TANDEM δηλαδή δύο σε σειρά λαμπτήρων φθορισμού με ένα μόνο ballast ισχύος απαραίτητα  ίσης η μεγαλύτερης του αθροίσματος ισχύος και των δύο λαμπτήρων.

3.3.2 Λαμπτήρες φθορισμού υψηλών συχνοτήτων (High Frequency ή H.F.)

Οι λαμπτήρες φθορισμού υψηλών συχνοτήτων H.F. είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών. Η λειτουργία των λαμπτήρων υψηλών συχνοτήτων πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού ballast και κατασκευάζονται σε όλες τις ισχείς και αποχρώσεις.

Οι λαμπτήρες υψηλών συχνοτήτων σε σύγκριση με τους απλούς λαμπτήρες φθορισμού προσφέρουν:

- μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,

- δυνατότητα άμεσης έναυσης (χωρίς τρεμοπαίξιμο),

- εξάλειψη των ραδιοφωνικών παρασίτων,

- μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος,

- μεγαλύτερο συντελεστή ισχύος (συνφ), και,

- δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής έντασης τους (dimming) από 10% μέχρι 100%, είτε με το χειρισμό του χρήστη (manual), είτε αυτόματα με εντολή από ειδικό φωτοκύτταρο (light sensor). (Σχήμα 3.1)

Σχήμα 3.1 (α) Αισθητήρας ρύθμισης έντασης φωτισμού (light sensor), (β) Εσωτερική και εξωτερική μορφή Ballast EVG.

Το ηλεκτρονικό σύστημα υψηλών συχνοτήτων 30 KHz για τη λειτουργία των λαμπτήρων φθορισμού έχει τη δυνατότητα να μειώνει κατά 62% τις απώλειες που προέρχονται από τους προτασσόμενους μηχανισμούς (ballast, starter κλπ) των απλών λαμπτήρων φθορισμού.

Έτσι, η ονομαστική ισχύς των λαμπτήρων φθορισμού μειώνεται για περίπου 14%, ενώ η φωτεινή τους ροή μόνο κατά 4%. Όμως, η συγχρόνως μικρότερη μείωση των απωλειών, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων φθορισμού [Im/W].

Μια σύγκριση λειτουργίας λαμπτήρα φθορισμού των 58 W με τυπική διάταξη και με διάταξη ηλεκτρονικού συστήματος υψηλών συχνοτήτων δίνεται στον πίνακα 3.2, ενώ οι ισχείς με τις οποίες συναντώνται στο εμπόριο στον πίνακα 3.3.

| Τρόπος λειτουργίας/Χαρακτηριστικά | Με ballast/starter | Ηλεκτρονικός |
| --- | --- | --- |
| Συχνότητα | 50 Hz | 30 KHz |
| Ισχύς λαμπτήρα | 58 W | 50 W |
| Φωτεινή απόδοση | 93 Im/w | 104 Im/w |
| Συνολική καταναλισκόμενη ισχύς | 71 W | 55 W |
| Φωτεινή απόδοση ολοκλήρου του συστήματος | 76 Im/w | 94 Im/w |
| Αύξηση της φωτεινής απόδοσης του συστήματος: 94 - 76 = 18 Im/w δηλαδή 24% |

Πίνακας 3.2 Συγκριτικά στοιχεία λειτουργίας λαμπτήρων φθορισμού με τυπικού και ηλεκτρονική διάταξη

| Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού με τυπική διάταξη εκκίνησης | 18W | 36W | 58W |
| --- | --- | --- | --- |
| Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού με διάταξη εκκίνησης Η. F | 16W | 32W | 50W |

Πίνακας 3.3 Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρων φθορισμού με τυπική και ηλεκτρονική διάταξη εκκίνησης

3.3.3 Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενεργείας ή Οικονομικής Λειτουργίας (compact)

Tα τελευταία χρόνια εμφανίσθηκαν στο εμπόριο ειδικοί τύποι λαμπτήρων οικονομικής λειτουργίας (Σχήμα 3.2), που αντικαθιστούν τους απλούς λαμπτήρες πυράκτωσης στο σπίτι, στο γραφείο, στο μαγαζί και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο.

Οι λαμπτήρες αυτοί, έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας με τους λαμπτήρες φθορισμού, και εττειδή το σύστημα έναυσής τους τοποθετείται στη βάση τους, η οποία έχει ίδιο κάλυκα με αυτό των λαμπτήρων πυράκτωσης χαρακτηρίζονται ως συμπαγείς (compact), έχουν σχετικά μεγάλο βάρος αλλά παρόλα αυτά, μικρές διαστάσεις.

Οι συμπαγείς (compact) λαμπτήρες σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης:

- παρέχουν φως ίδιων χαρακτηριστικών με αυτό τον λαμπτήρων πυράκτωσης,

- καταναλώνουν μέχρι και 5 φορές μικρότερη ηλεκτρική ισχύ και

- έχουν μέχρι και 15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σχήμα 3.2 Εσωτερική διάταξη εξοικονόμησης ενέργειας

Το κόστος αγοράς των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το κόστος αγοράς των λαμπτήρων πυράκτωσης. Όμως, σύμφωνα και με τα παραπάνω, η χρησιμοποίηση των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας ενδείκνυται σε κατοικίες, γραφεία, δημόσιους χώρους, βιοτεχνίες κ.λπ. λόγω της οικονομίας που προσφέρουν αυτοί. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό με τον πίνακα 3.4

| Χαρακτηριστικά μεγέθη | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας | Λαμπτήρες πυράκτωσης |
| --- | --- | --- |
| • Ισχύς λαμπτήρα | 20 W | 100 W |
| • Διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 10.000 h | 1 .000 h |
| • Διάρκεια χρόνου λειτουργίας | 10.000 h | 10.000 h |
| • Τεμάχια χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων | 1 | 10 |
| • Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο λαμπτήρας | (20 W ×10.000 h)=200 kWh | (100W× 10.000 h)=1.000 KWh |
| • Κόστος καταναλισκόμενης ηλ. ενέργειας (για ενδεικτική 0,09 €) τιμή KWh | 200 KWh×0,09 € = 18 € | 1.000 KWh ×0,09 € = 90 € |
| • Κόστος αγοράς λαμπτήρα | 15 € | 0,75 €. |
| Συνολικό κόστος | 18 + 15 = 33 € | 90 + 0,75 = 90,75 € |

Πίνακας 3.4 :Σύγκριση κόστους μεταξύ λαμπτήρων εξοικονόμησης και πυράκτωσης

Η οικονομία που παρέχεται από τη χρησιμοποίηση του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας ανέρχεται σε:

90 + 0,75  = 90,75 €

Είναι λοιπόν προφανές πως όσο αυξάνεται ο αριθμός λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα χώρο, τόσο μεγαλύτερη οικονομία γίνεται σ' αυτόν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος αντικατάστασης των λαμπτήρων, το οποίο στους προϋπολογισμούς συντήρησης ανέρχεται σε περίπου 0,6€  για κάθε λαμπτήρα.

Έτσι, ενώ το κόστος αντικατάστασης ενός λαμπτήρα εξοικονόμησης είναι 0,6€ για τους δέκα λαμπτήρες πυράκτωσης που του αντιστοιχούν είναι 6€, ποσό που αυξάνεται αλματωδώς με την ύπαρξη πολλών λαμπτήρων πυράκτωσης.

Σχήμα 3.3: Πραγματική μορφή διαφόρων τύπων λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας

3.3.4 Σύγκριση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενεργείας και απλών λαμπτήρων πυράκτωσης

Η σύγκριση των διαφόρων τύπων λαμπτήρων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (compact), σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες πυράκτωσης ως προς την αντιστοιχία της ηλεκτρικής ισχύος και την αποδιδόμενη φωτεινή ροή τους, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 3.5.

Πίνακας 3.5  Σύγκριση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και πυράκτωσης

3.4 Φωτιστικά Σώματα

Ως φωτιστικό σώμα θεωρούμε την διάταξη εκείνη που έχει τη δυνατότητα να στερεώνει και να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα τους λαμπτήρες που περιλαμβάνει. Ταυτόχρονα το φωτιστικό σώμα, διαμορφώνει, μεταβάλλει ή και τα δυο, την κατανομή της φωτεινής ροής που προέρχονται από τη λειτουργία των λαμπτήρων που περιλαμβάνει.

Η σωστή λειτουργία των λαμπτήρων απαιτεί και τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα. Ειδικότερα στην περίπτωση των λαμπτήρων εκκενώσεως, οι οποίοι για τη λειτουργία τους απαιτούν και διάφορα εξαρτήματα όπως το στραγγαλιστικό πηνίο, πρέπει να γίνεται σωστός συνδυασμός λαμπτήρα, εξαρτημάτων και φωτιστικού σώματος, για να εξασφαλίζεται η σωστή απόδοση και η οριακή προς τις προδιαγραφές διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.

Tα φωτιστικά σώματα υπάρχουν στο εμπόριο σε διάφορους συνδυασμούς, για τοποθέτηση εξωτερική ή χωνευτή, αυτόνομη σε ράγες και ακόμη με δυνατότητες προγραμματισμού ή τηλεχειρισμού για επίλυση του οποιοδήποτε προβλήματος φωτισμού χώρων.

Για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φωτιστικού σώματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω:

- η ασφαλής λειτουργία

- η διαμόρφωση - μεταβολή - κατανομή της φωτεινής ροής των λαμπτήρων να πραγματοποιείται χωρίς απώλειες

- η φωτιστική του απόδοση, που πρέπει να είναι σχετικά υψηλή,

- η προστασία των λαμπτήρων που περιλαμβάνει από μηχανικές καταπονήσεις,

- η εύκολη απαγωγή της θερμότητας που προέρχεται από τη λειτουργία των περιεχόμενων λαμπτήρων,

- η εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση,

- το μικρό λειτουργικό κόστος,

- η εναρμόνιση της παρουσίας του στις λειτουργικές και αρχιτεκτονικές συνθήκες του χώρου,

- η αποτροπή της θάμπωσης,

- το σχετικά μικρό κόστος συντήρησης.

3.4.1 Είδη Φωτιστικών Σωμάτων

Tα φωτιστικά σώματα ανάλογα με το χώρο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν διακρίνονται σε:

- εσωτερικού γενικού φωτισμού οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, τα οποία μπορεί να τοποθετούνται σε οροφή, τοίχο και δάπεδο.

- εξωτερικού φωτισμού τα οποία προορίζεται για φωτισμό κήπων, οδών κλπ.

- εσωτερικών διακοσμήσεων και τοπικού φωτισμού (εσωτερικού ή εξωτερικού), τα οποία μπορεί να είναι φορητά ή σταθερής τοποθέτησης.

3.4.2 Φωτιστικά Σώματα Εσωτερικού Χώρου Γενικού Φωτισμού

Οι πιο διαδεδομένοι τύποι φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών χώρων γενικής χρήσεως μπορούν να καταταγούν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: Α) Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες πυρακτώσεως, Β) Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες φθορισμού, Γ) Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πιέσεως, και Δ) Ειδικής χρήσεως.

Α) Φωτιστικά σώματα για λαμπτήρες πυρακτώσεως

Είναι διακοσμητικού κυρίως χαρακτήρα και δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον φωτοτεχνικής μελέτης.

Πάρα πολύ διαδεδομένος είναι ο τύπος φωτιστικού σώματος σημειακού φωτισμού (SPOT) που τοποθετείται μέσα σε ψευδοροφή.

Β) Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες φθορισμού

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περισσότεροι τύποι φωτιστικών σωμάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον μελετητή φωτισμού εσωτερικών χώρων.

Η διαμόρφωση και οι διαστάσεις της οροφής ενός χώρου αποτελούν δυο βασικούς παράγοντες για την επιλογή του είδους των περσίδων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε φωτιστικά σώματα λαμπτήρων φθορισμού.

Επίσης, οι διαστάσεις των διαφόρων χώρων, οι ιδιαιτερότητες σε συγκεκριμένα τμήματα αυτών, καθώς επίσης και το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί σ' αυτούς, σε συνδυασμό με το χρησιμοποιούμενο σύστημα ελέγχου του φωτισμού αποτελούν παράγοντες για την επιλογή είδους περσίδων φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων φθορισμού.

Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

- Απλά φωτιστικά σώματα ή σκαφάκια

Αποτελούν την απλούστερη μορφή φωτιστικού σώματος φθορισμού και χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία όπου η εμφάνιση των φωτιστικών σωμάτων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

- Φωτιστικά σώματα βιομηχανικού τύπου με ανταυγαστήρα

Κατευθύνουν το φως προς το επίπεδο εργασίας (άμεσος φωτισμός)  και προφυλάσσουν τους λαμπτήρες από τη σκόνη στο πάνω μέρος τους.

- Φωτιστικά σώματα με πλαστικό κάλυμμα ή περσίδες.

Βρίσκουν εφαρμογή στο φωτισμό εσωτερικών χώρων όπου η εμφάνιση του φωτισμού έχει ιδιαίτερη σημασία

Πάρα πολύ διαδεδομένος είναι ο τύπος φωτιστικών σωμάτων για λαμπτήρες φθορισμού που ενσωματώνονται στη ψευδοροφή σε διαφόρους σχηματισμούς.

Γ) Φωτιστικά σώματα βιομηχανικού τύπου κατάλληλα για λαμπτήρες εκκενώσεως (ατμών υδραργύρου, ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως)

Όταν n απόσταση των φωτιστικών σωμάτων από το δάπεδο του φωτιζόμενου χώρου ξεπερνάει τα 5m συνιστάται n χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων αναρτήσεως κατάλληλων για λαμπτήρες ατμών Hg ή Na υψηλής πιέσεως.

Οι μονάδες έναυσης και λειτουργίας τοποθετούνται μέσα σε ειδικό χώρο που βρίσκεται πάνω από το χώρο του λαμπτήρα.

3.4.3 Διαχωρισμός φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με την κατανομή της φωτεινής ροής των λαμπτήρων τους

Ένας άλλος παράγοντας με τον οποίο μπορούμε να διαχωρίσουμε τα φωτιστικά σώματα είναι ανάλογα με την κατανομή της φωτεινής ροής των λαμπτήρων που περιλαμβάνουν και η οποία πραγματοποιείται από ειδικούς ανακλαστήρες που μπορεί να είναι καθρέπτης ή διαμορφωμένο αλουμίνιο στο εσωτερικό του φωτιστικού χωρίς απώλειες φωτεινής ροής (Πίνακας 3.6). H μορφή της φωτεινής δέσμης που παρέχεται από ένα φωτιστικό σώμα χαρακτηρίζεται από τη διεύθυνση και το πλάτος της. Όταν είναι γνωστά αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να σχεδιαστεί ο φωτισμός ενός χώρου, έτσι ώστε να φωτίζονται ορισμένες επιφάνειες και να δίνεται έμφαση σε ορισμένα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο χώρο αυτό. Κάθε φωτιστικό σώμα προδιαγράφεται για μια ορισμένη κατανομή φωτεινής έντασης, με βάση την οποία μπορεί να καταταγεί σε έναν από τους κύριους τύπους δέσμης που αναφέρονται στη συνέχεια:

Έμμεση δέσμη. Το φωτιστικό κατευθύνει όλο το φως των λαμπτήρων προς την οροφή και προβάλλει τη σκιά του σε αυτή. Για να παρέχει σωστό οπτικό αποτέλεσμα, το φωτιστικό δεν πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μικρότερη από 45 εκ. από την οροφή. Η μορφή αυτή φωτεινής δέσμης είναι ενεργοβόρα, παρέχει όμως ικανοποιητικό φωτισμό βάσης. Τα φωτιστικά έμμεσης δέσμης δε συνιστώνται σε χώρους όπου η οροφή είναι ακαλαίσθητη ή περιλαμβάνει αγωγούς εγκαταστάσεων, ούτε σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες γραφείου ή χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε έπιπλα ή άλλα αντικείμενα που εδράζονται στο δάπεδο.

Hμιέμμεση δέσμη. Περισσότερο από 60% του φωτός κατευθύνεται από το φωτιστικό σώμα προς την οροφή. Τα φωτιστικά που παράγουν ημιέμμεση δέσμη φωτός δεν πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τέτοιο ώστε η πάνω πλευρά τους να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των ματιών ενός καθισμένου ατόμου πάνω από τραπέζια, γραφεία ή πάγκους, ούτε κάτω από το επίπεδο των ματιών ενός όρθιου ατόμου σε διαδρόμους ή ανοιχτούς χώρους γραφείων. Η εφαρμογή τέτοιων φωτιστικών σε στενά κλιμακοστάσια πρέπει να αποφεύγεται, γιατί, αν είναι τοποθετημένα χαμηλά, είναι πιθανό να προκαλέσουν θάμβωση σε αυτούς που κατεβαίνουν τη σκάλα.

| Χαρακτηρισμός φωτιστικού σώματος ως προς την κατανομή της ροής | Παραστατική μορφή φωτιστικού σώματος | Ποσοστό % φωτεινής ροής με κατεύθυνση επάνω | Ποσοστό % φωτεινής ροής με κατεύθυνση κάτω |
| --- | --- | --- | --- |
| Άμεσο |  | 0-10% | 90-100% |
| Ημιάμεσο |  | 10-40% | 60-90% |
| Έμμεσο και άμεσο |  | 40-60% | 40-60% |
| Ημιέμμεσο |  | 60-90% | 10-40% |
| Έμμεσο |  | 90-100% | 0-10% |

Πίνακας 3.6 Χαρακτηρισμός φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με την κατανομή της φωτεινής τους ροής

Έμμεση και άμεση δέσμη. Τα φωτιστικά της κατηγορίας αυτής παρέχουν σχεδόν ίση ποσότητα φωτός προς τα πάνω και προς τα κάτω. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι, αν είναι τοποθετημένα σωστά, δεν προκαλούν θάμβωση, γιατί δεν παρέχουν φως προς τα πλάγια. Είναι οικονομικά και χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες που απαιτούν άπλετο φως και σε εμπορικά καταστήματα.

Hμιάμεση δέσμη. Τα φωτιστικά αυτά σώματα κατευθύνουν προς τα πάνω λιγότερο από το 40% της φωτεινής έντασης των λαμπτήρων τους. Επιτρέπουν την εκτέλεση αρκετά λεπτομερών εργασιών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν έναν ευχάριστο, διάχυτο φωτισμό βάσης, χωρίς έντονες σκιές.

Άμεση δέσμη. Τα φωτιστικά σώματα άμεσης δέσμης κατευθύνουν τουλάχιστο το 90% της φωτεινής έντασης των λαμπτήρων τους προς τα κάτω. Τα άμεσα φωτιστικά σώματα με ευρεία φωτεινή δέσμη προσφέρονται για χώρους στους οποίους εκτελούνται εργασίες σε οριζόντιες επιφάνειες και θεωρούνται οικονομικά σε κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο φωτισμού δεν τονίζεται η οροφή ούτε τα φωτιστικά σώματα. Η άμεση φωτεινή δέσμη μπορεί να κατευθύνεται μόνο σε μια πλευρά του χώρου για να τονίζει κάποια αντικείμενα ή να αποτρέπει την προσοχή από τον υπόλοιπο χώρο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους μικρού ελεύθερου ύψους ή να τονίζονται ανάγλυφοι τοίχοι. Το πλάτος μιας άμεσης φωτεινής δέσμης μπορεί να περιοριστεί με ανακλαστήρες, φακούς ή ακόμη και με την κατάλληλη τοποθέτηση των λαμπτήρων μέσα στο φωτιστικό σώμα. Τα φωτιστικά σώματα με περιορισμένη άμεση δέσμη είναι συνήθως εφοδιασμένα με λαμπτήρες πυράκτωσης και χρησιμοποιούνται για τον τονισμό συγκεκριμένων περιοχών ή αντικειμένων των χώρων. Για λόγους ασφάλειας των ατόμων και αποφυγής της θάμβωσης, ο φωτισμός με περιορισμένες άμεσες δέσμες φωτός πρέπει να συνδυάζεται με φωτισμό βάσης.

3.5 Συντήρηση

Με την πάροδο του χρόνου τα φωτιστικά και οι επιφάνειες των δωματίων ρυπαίνονται. Επιπλέον, η ποσότητα εξερχόμενου φωτός από τους λαμπτήρες μειώνεται καθώς πλησιάζουν προς το τέλος του χρόνου ζωής τους. Έλλειψη συντήρησης σημαίνει ότι μια εγκατάσταση φωτισμού δεν αποδίδει το μέγιστο της δυνατότητάς της και κατά συνέπεια γίνεται σπατάλη ενέργειας και χρημάτων.

Ο απλός καθαρισμός των λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων μπορεί συχνά να βελτιώσει σημαντικά το φωτισμό του χώρου και τα οφέλη στην κατανάλωση ενέργειας γίνονται άμεσα αντιληπτά.

Οι απαιτήσεις συντήρησης θα πρέπει να εξετάζονται κατά το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Τα φωτιστικά σώματα που είναι εύκολα προσβάσιμα, είναι πιθανότερο να καθαρίζονται τακτικότερα και να γίνεται αντικατάσταση των λαμπτήρων τους. Μερικά φωτιστικά σχεδιάζονται ειδικά για να μειώνουν την ανάγκη συντήρησης, π.χ. το αυτο-αεριζόμενο φωτιστικό σώμα συσσωρεύει λιγότερους ρύπους στις επιφάνειές του.

Κατάλληλα υλικά και τεχνικές καθαρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες που προκαλούνται από την χημική δράση ή το γδάρσιμο των επιφανειών όπου συσσωρεύεται σκόνη.

Οι πλαστικοί ή οι πρισματικοί ανακλαστήρες αποχρωματίζονται με την πάροδο του χρόνου και μειώνουν την εξερχόμενη ποσότητα φωτός από ένα φωτιστικό. Η αντικατάσταση τους σε παλαιές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται πλαστικά με σταθεροποιημένες ιδιότητες, καθώς αυτά έχουν μεγαλύτερο ωφέλιμο χρόνο ζωής.

Το εξερχόμενο φως των λαμπτήρων φθορισμού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, με συνέπεια, ένας λαμπτήρας να καταναλώνει την ίδια ενέργεια αλλά να αποδίδει ίσως μόνο την μισή - ή και λιγότερη - ποσότητα φωτός πριν φτάσει στο τέλος της ζωής του. Η προγραμματισμένη μαζική αντικατάσταση των λαμπτήρων στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους, θα πρέπει να εξετάζεται, αντικαθιστώντας σημειακά τους κατά τόπους καμένους πρόωρα λαμπτήρες. Ένας προγραμματισμένος καθαρισμός και αντικατάσταση λαμπτήρων, μπορεί να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την συνεχώς αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης φωτισμού.

Η μείωση της ποσότητας του εξερχόμενου φωτός μιας εγκατάστασης φωτισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της είναι συνήθως γνωστή κατά τον αρχικό σχεδιασμό, έτσι ώστε τα αρχικά επίπεδα φωτισμού να υπολογίζονται λίγο υψηλότερα από τα απαιτούμενα επίπεδα, εκτός εάν προβλέπονται συστήματα ελέγχου μεταβαλλόμενης ή σταθερής ροής. Ο σχεδιασμός με συστήματα ελέγχου παρατείνει τη ζωή λαμπτήρων και αντιμετωπίζει προβλήματα υπερδιαστασιολόγησης.

Ο καθαρισμός των φωτιστικών μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό ζήτημα, δεδομένου ότι η υποβάθμιση του φωτιστικού σώματος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Για παράδειγμα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, με ανοιχτές βιτρίνες ή πόρτες σε πολυσύχναστους δρόμους κυκλοφορίας, θα απαιτήσουν συχνότερο καθαρισμό από ένα κλιματιζόμενο γραφείο με κλειστά παράθυρα.

4.Τεχνητός Φωτισμός

4.1 Εισαγωγή

Πρωταρχικός στόχος κάθε μελέτης φωτισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων που την υποστηρίζουν είναι η πλήρης ικανοποίηση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών αναγκών σε φωτισμό όσων εργάζονται σε ένα χώρο, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι κάτι περισσότερο από την απλή επιλογή φωτιστικών ή τον υπολογισμό του μεγέθους των ανοιγμάτων σε ένα κτίριο, Ο σκοπός είναι η σύνθεση φωτεινότητας και χρώματος στο συνολικό οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Πώς ένας χώρος γίνεται αντιληπτός ή πώς μια εργασία διεκπεραιώνεται δεν εξαρτάται μόνον από το φωτισμό, αλλά και από την αλληλεπίδραση του με τη φόρμα, το χαρακτήρα του δωματίου και το σχέδιο, την υφή και το χρώμα των επιφανειών του. Η ποιότητα ενός σχεδιασμού φωτισμού καθορίζεται από πολλές μεταβλητές και αξιολογείται ως προς την εκπλήρωση πολλαπλών στόχων. Η οπτική ποιότητα δεν μετράται με μια μοναδική τιμή, αλλά επιτυγχάνεται με βάση μια σειρά από κριτήρια, τα οποία όμως ποικίλουν από άποψη αντικειμενικότητας και ακρίβειας. Οι δημοσιευμένοι κώδικες δίνουν σταθερές τιμές (κυρίως για το φωτισμό της οριζόντιας επιφάνειας εργασίας) αλλά η ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών είναι ένας μόλις από τους στόχους του καλού σχεδιαστή. Ο φωτισμός μπορεί να είναι πολύπλοκος και επιδέξιος και να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αρχιτεκτονικής.

Ο κατάλληλα σχεδιασμένος φωτισμός πέρα από τις αυτονόητες λειτουργικές και διακοσμητικές του δυνατότητες, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένος και κατάλληλος όταν:

- δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα ανάλογα με το χώρο και τον τύπο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σ' αυτόν,

- λειτουργεί αρμονικά και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική και προβάλλει τα ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία του χώρου,

- προσθέτει χρώμα, ταυτότητα και χαρακτήρα σε ένα κτίριο, μια περιοχή ή και σε ολόκληρη την πόλη,

- προσφέρει ευελιξία και εναλλαγές ατμοσφαιρών, ανάλογα με τη χρήση του χώρου κατά τη διάρκεια του 24 - ώρου, βοηθάει στον εύκολο προσανατολισμό και στην ομαλή μετάβαση σε διαδοχικούς χώρους - περιοχές,

- αξιοποιεί νέες τεχνολογίες (συστήματα φωτισμού μέσω οπτικών ινών, led, προβολείς εναλλαγής χρωμάτων, συστήματα προβολών σχεδίων και εικόνων),

- αξιοποιεί βέλτιστα τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Στον αντίποδα, ο πρόχειρα σχεδιασμένος φωτισμός είναι ομοιόμορφος και στατικός, σπαταλά ενέργεια στα όρια της υπερβολής, προκαλεί φωτορύπανση και προσβάλλει την αισθητική εικόνα σημαντικών αρχιτεκτονικών δημιουργιών και ιστορικών μνημείων. Επιπλέον δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους χρήστες του χώρου και οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής στα αστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κακού και πρόχειρου σχεδιασμού φωτισμού αποτελεί η υπερβολική χρήση προβολέων με λαμπτήρες ατμών νατρίου, με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα, όχι μόνο στα οδικά δίκτυα, αλλά και για το φωτισμό κτιρίων, δημόσιων χώρων και εμπορικών δρόμων.

Tα τελευταία χρόνια, μια νέα ειδικότητα, αυτή του μελετητή αρχιτεκτονικού φωτισμού έχει κάνει αισθητή την παρουσία της σε κάθε έργο. Ο μελετητής αρχιτεκτονικού φωτισμού ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή επαγγελματικών συμβουλών και την εκπόνηση της μελέτης του τεχνητού, αλλά συχνά και του φυσικού φωτισμού ενός κτιρίου και αμείβεται αποκλειστικά και μόνο για τη μελέτη αυτή.

Από τα πρώτα στάδια της συμμετοχής του στην ομάδα σχεδιασμού ενός έργου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, συνεργάζεται στενά με τους ιδιοκτήτες, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και την υπόλοιπη μελετητική ομάδα. Ο μελετητής φωτισμού καλείται με τη φαντασία, τη γνώση και την εμπειρία του να συνδυάσει δημιουργικά την τέχνη με τη σύγχρονη τεχνολογία του φωτισμού με άλλα λόγια το τεχνικό με το αισθητικό στοιχείο του φωτισμού, με αντικειμενικό στόχο να προσφέρει μια καινούρια πιο ποιοτική προσέγγιση στο θέμα του φωτισμού.

Κύριο μέλημα του είναι η αρμονική ενσωμάτωση του φωτισμού στην αρχιτεκτονική του έργου, η ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του χώρου και η δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας για τους χρήστες του χώρου με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών τους.

4.2 Παράγοντες που Επιδρούν στον Εσωτερικό Φωτισμό

Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε μελέτη φωτισμού είναι: Οι φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου, οι οποίες καθορίζουν:

- Το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού.

- Το βαθμό θάμβωσης.

- Την κατανομή της λαμπρότητας στο χώρο.

Η ψυχολογική διάθεση του ατόμου, η οποία επηρεάζει:

- Τη θερμοκρασία χρώματος.

- Τη χρωματική απόδοση των λαμπτήρων.

Η βέλτιστη χρήση της ενέργειας, η οποία με τη σειρά της καθορίζει:

- Την εκλογή του κατάλληλου επιπέδου φωτισμού.

- Την εκλογή του κατάλληλου είδους φωτιστικού.

- Την εκλογή των κατάλληλων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.

- Την εκλογή του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης του φωτισμού.

Tα φωτιστικά σώματα που επιλέγονται πρέπει:

- Nα εναρμονίζονται με την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση του χώρου τόσο από αισθητική, όσο και από λειτουργική άποψη.

- Nα διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στους λαμπτήρες και στα όργανα λειτουργίας τους σε χαμηλά επίπεδα.

- Nα κατανέμουν κατάλληλα τη φωτεινή ροή των λαμπτήρων.

- Nα είναι προσιτό για συντήρηση και καθαρισμό.

Διαδικασία φωτισμού εσωτερικών χώρων

•	Επιλογή κατάλληλου είδους φωτισμού (άμεσος, ημιάμεσος, ομοιόμορφος, ημιέμμεσος, έμμεσος), λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων για το χώρο που θα φωτισθεί με βάση τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

•	Καθορισμός επιθυμητής στάθμης φωτισμού Ε σε Ιux, η οποία δίνεται από πίνακες με διεθνείς προδιαγραφές, ανάλογα με το χώρο και το είδος εργασίας που θα λαμβάνει χώρα σ' αυτόν.

- Εφαρμογή της μεθόδου της φωτεινής ροής (lumen method) για τον υπολογισμό του μέσου επιπέδου φωτισμού στο χώρο και τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού φωτιστικών για την επίτευξη του επιπέδου αυτού.

- Προσδιορισμός στο σχέδιο κάτοψης της θέσης και του αριθμού των φωτιστικών, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση του ενός φωτιστικού από το άλλο, ώστε ο φωτισμός στο επίπεδο εργασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος. Συνίσταται η τιμή της ομοιομορφίας σε μια επιφάνεια εργασίας (ελάχιστη / μέση τιμή φωτισμού επιφάνειας) να είναι όχι μικρότερη του 0,7.

- Προσδιορισμός της κατανομής της λαμπρότητας στο χώρο, της σχέσης δηλαδή του επιπέδου φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας με αυτή των επιφανειών που την περιβάλλουν άμεσα (τοίχοι και οροφή).

Μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές λαμπρότητας:

- Μεταξύ αντικειμένου εργασίας και επιπέδου εργασίας: < Ι0:3ή> 3: 10

- Μεταξύ αντικειμένου εργασίας και περιβάλλοντος: < 10: Ι ή > Ι : 10

Τα είδη φωτισμού εσωτερικού χώρου είναι:

- Γενικός φωτισμός. Εξασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού για την ασφαλή, άνετη και ευχάριστη κίνηση και παραμονή στο χώρο.

- Τοπικός φωτισμός. Χρησιμοποιείται για ικανοποιητικό φωτισμό στις θέσεις εργασίας.

- Φωτισμός ανάδειξης επιλεγμένων αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του χώρου.

- Διακοσμητικός φωτισμός. Προσθέτει ζωντάνια και χρώμα και ενισχύει το αίσθημα της ζεστής και φιλικής ατμόσφαιρας.

4.3 Τα Κύρια Οφέλη από τον Ποιοτικό Φωτισμό ενός Επαγγελματικού Χώρου

•	Αύξηση της παραγωγικότητας.

Σε μια επιχείρηση που απασχολεί δέκα άτομα, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 3% υπολογίζεται ότι αποφέρει κέρδος ίσο τουλάχιστον με το τετραπλάσιο του ποσού που ξοδεύεται κάθε χρόνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος φωτισμού που απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό, η βελτίωση του φωτισμού αποδεικνύεται κερδοφόρα επένδυση για τους επιχειρηματίες.

•	Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.

Ο σωστός φωτισμός ίου χώρου εργασίας μειώνει τα λάθη και εξοικονομεί το χρόνο που θα χρειαζόταν για τη διόρθωσή τους. Στην περίπτωση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, η μείωση των σφαλμάτων συνεπάγεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και διευκόλυνση του ποιοτικού ελέγχου.

•	Μείωση των απουσιών από την εργασία.

Ο ακατάλληλος φωτισμός του χώρου εργασίας και η θάμβωση, έχουν ως αποτέλεσμα οι μύες των οφθαλμών να καταβάλλουν εντονότερη προσπάθεια, προκειμένου να προσαρμοστούν στις συνθήκες που επικρατούν. Η προσπάθεια αυτή κουράζει τα μάτια και πολύ συχνά προκαλεί πονοκεφάλους, Ο κατάλληλος φωτισμός μπορεί να προλάβει όλα αυτά τα προβλήματα και να περιορίσει τις απουσίες των εργαζομένων. Έχει παρατηρηθεί ότι ο καλός φωτισμός βελτιώνει τη διάθεση των εργαζομένων με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

•	Βελτίωση της ασφάλειας του κτιρίου.

Ο κατάλληλος εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου αποκαλύπτει τα σημεία που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για τους επισκέπτες (κλίμακες εξωτερικών διαδρόμων, εισόδους και εξόδους χώρων στάθμευσης κ.ά.). Επίσης αποθαρρύνει τις απόπειρες βανδαλισμών, διαρρήξεων και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών. Το σύστημα φωτισμού μπορεί να συνδυαστεί με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου για πιο αποτελεσματική προστασία από παραβιάσεις.

•	Καλαίσθητη εμφάνιση και λειτουργικότητα του κτιρίου.

Η εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου κατά τη νύκτα και κατά συνέπεια η εικόνα της εταιρίας μπορεί να επηρεαστεί θετικά από τον καλοσχεδιασμένο συνδυασμό εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού του κτιρίου. Ο εσωτερικός φωτισμός αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο μέσο διάκρισης των χώρων με διαφοροποίηση της έντασης, του χρώματος του φωτός κτλ. Όταν μάλιστα πρόκειται για χώρο που υπόκειται σε συχνές λειτουργικές μεταβολές, η επιλογή ενός ευέλικτου συστήματος φωτισμού μπορεί να συνεισφέρει στη σημαντική εξοικονόμηση των εξόδων ανακαίνισης του.

•	Μείωση του λειτουργικού κόστους του κτιρίου.

Μια σύγχρονη εγκατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος φωτισμού, Μπορεί επίσης να συμβάλει στον περιορισμό δαπανών από άλλες λειτουργίες του κτιρίου, όπως η θερμότητα που παράγεται από τα φωτιστικά σώματα υποβοηθά κατά τους χειμερινούς μήνες το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου.

4.4 Φωτισμός Σύγχρονων Επαγγελματικών Χώρων

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 15 ετών στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες έχουν φέρει πραγματική επανάσταση σε κάθε μορφή εργασίας και έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο, με τον οποίο οι σύγχρονοι χώροι εργασίας σχεδιάζονται, εξοπλίζονται και φυσικά φωτίζονται.

Το ανθρώπινο δυναμικό αναγνωρίζεται πλέον ως η πιο σημαντική επένδυση κάθε επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας χώρων υψηλών προδιαγραφών από άποψη αισθητικής και εργονομίας, με σκοπό όχι μόνο την παροχή κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών του προσωπικού. Οι νέοι χώροι εργασίας είναι πιο ανοικτοί, πιο ελεύθεροι, πιο ευέλικτοι από τους παλαιούς, προάγουν τη δυναμική επικοινωνία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Οι απαιτήσεις του σύγχρονου εργαζόμενου από το φωτισμό δεν περιορίζονται μόνο στην εξασφάλιση συνθηκών οπτικής άνεσης και στη μείωση της άμεσης και εξ ανακλάσεως θάμβωση, αλλά επεκτείνονται στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας για το συγκεκριμένο χώρο και είδος εργασίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο φωτισμός (φυσικός και τεχνητός) καλείται να υπερβεί τα αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και να ανταποκριθεί με τρόπο δημιουργικό και ποιοτικό στις νέες απαιτήσεις. Η ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των αισθητικών, τεχνολογικών, εργονομικών, φωτομετρικών, ενεργειακών και οικονομικών παραμέτρων που συνδέονται με την ποιότητα του φωτισμού σε κάθε επαγγελματικό χώρο, γίνεται ολοένα και πιο έκδηλη.

Έτσι πρωταρχικός στόχος κάθε μελέτης φωτισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων που την υποστηρίζουν είναι η πλήρης ικανοποίηση τόσο των γενικών, όσο και των ειδικών αναγκών σε φωτισμό όσων εργάζονται σε ένα χώρο, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται.

Παρόλο που ο "σωστός" και "κατάλληλος" φωτισμός χώρων εργασίας είναι δύσκολο να ορισθεί, θα πρέπει να ικανοποιεί βασικές λειτουργίες:

- Nα διευκολύνει την απόδοση στην εκτέλεση του τμήματος εκείνου της εργασίας, το οποίο εξαρτάται από την απρόσκοπτη χρήση της όρασης των εργαζομένων.

- Nα δημιουργεί ποιοτικό εσωτερικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών με προτεραιότητα την εξασφάλιση συνθηκών οπτικής άνεσης.

- Nα εξασφαλίζει την ασφάλεια και τον εύκολο προσανατολισμό των εργαζομένων στο χώρο.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω:

- Της παροχής της απαιτούμενης ποσότητας φωτισμού, η οποία καθορίζεται από διεθνή και εθνικά πρότυπα, κυρίως με βάση τις λειτουργικές ανάγκες κάθε χώρου.

- Της ποιότητας του φωτισμού, η οποία εξασφαλίζεται με μια σειρά από παράγοντες όπως είναι η σωστή και ισορροπημένη κατανομή των τιμών λαμπρότητας των επιφανειών στο χώρο, η αποφυγή φαινομένων θάμβωσης, η κατάλληλη επιλογή χρωματικής απόδοσης και θερμοκρασίας χρώματος των πηγών φωτισμού, η ανάδειξη των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών στοιχείων του χώρου, η δημιουργία κατάλληλων αντιθέσεων κτλ.

Ο μελετητής φωτισμού καλείται επιπλέον να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ουσιαστικής ανάδειξης της αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής διακόσμησης του χώρου, πάντοτε όμως λαμβάνοντας υπόψη τρόπους για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο κατάλληλος φωτισμός μπορεί να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί με χαμηλό σχετικά κόστος, εάν γίνουν οι σωστές επιλογές και καθορισθούν με σαφήνεια οι στόχοι και οι προτεραιότητες του έργου. Η προμήθεια ποιοτικού εξοπλισμού, που συνεπάγεται και μια γενναία δαπάνη από την πλευρά των επιχειρηματιών, χωρίς την κατάλληλη μελέτη και εφαρμογή, δεν εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες φωτισμού.

Κατά το παρελθόν, ο τεχνητός φωτισμός των επαγγελματικών χώρων σχεδιαζόταν κυρίως γύρω από τις ανάγκες που η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών επέβαλλε και επικεντρωνόταν λανθασμένα στον περιορισμό των ανεπιθύμητων αντανακλάσεων στις οθόνες των υπολογιστών. Το ευρύτερο περιβάλλον εργασίας και οι απαιτήσεις για φωτισμό των καθηκόντων εκείνων για τα οποία δεν απαιτείται η χρήση υπολογιστή, δυστυχώς αγνοούνταν. Βέβαια οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται αποκλειστικά σε υπολογιστές αλλά και γράφουν, διαβάζουν, έχουν επαγγελματικές συναντήσεις, κάνουν κοινωνικές συναναστροφές σε μια διαρκή διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών κάθε είδους και με ποικιλία από μέσα. Επίσης τα προβλήματα των ανεπιθύμητων αντανακλάσεων στις οθόνες των υπολογιστών έχουν σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί, διότι οι νέας τεχνολογίας οθόνες είναι πολύ υψηλότερης ευκρίνειας και οπτικής άνεσης. Η προσήλωση στην εξάλειψη των ενοχλητικών αντανακλάσεων των φωτιστικών από τις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οδήγησε στη θέσπιση διεθνών και εθνικών προτύπων και συστάσεων για τη βέλτιστη ποσότητα φωτισμού επιφάνειας (Ε, Illuminance σε Ιuχ) ανά χώρο / δραστηριότητα και τη μέγιστη τιμή λαμπρότητας του φωτιστικού (L, Luminance σε cd/m2) που απαιτείται. Αυτά οδήγησαν τους κατασκευαστές στην παραγωγή πλήθους φωτιστικών, κυρίως με λαμπτήρες φθορισμού και αντιθαμβωτικές περσίδες, που χαρακτηρίστηκαν ως "κατάλληλα" για χρήση σε χώρους με υπολογιστές. Με τον τρόπο αυτό ο φωτισμός των γραφείων βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στη χρήση ενός τύπου φωτιστικού (συνήθως άμεσου φωτισμού), όπου η αναγκαία ποσότητα και η διάταξη των φωτιστικών υπολογίζεται πολύ εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο είτε με το χέρι είτε με κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή, με σκοπό να εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας, που θεωρείται ότι είναι το τυπικό ύψος  ενός γραφείου (συνήθως 0,85 m από το δάπεδο). Όμως ο πραγματικός χώρος του γραφείου που θα πρέπει να φωτιστεί είναι χωρίς αμφιβολία αυτός που ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται και ο χώρος αυτός περιλαμβάνει όχι μόνον το γραφείο και τον υπολογιστή του, αλλά και το σύνολο των επιφανειών που τον περιβάλλουν (τοίχους, οροφή κτλ.). Η χρήση αποκλειστικά άμεσου φωτισμού δημιουργεί σκοτεινούς τοίχους και οροφές, που οδηγεί στη μη ισορροπημένη κατανομή των αντιθέσεων στο χώρο. Οι μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ φωτισμένων και σκοτεινών επιφανειών είναι κουραστικές για την όραση και μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα κόπωσης και πονοκεφάλων. Επιπλέον, πολλές φορές οι υποφωτισμένες επιφάνειες εκλαμβάνονται υποσυνείδητα ως καταθλιπτικές. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι για την επίτευξη των 500 lux στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας μόνο με άμεσο φωτισμό απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εάν η εξασφάλιση ομοιομορφίας του φωτισμού στο χώρο είναι επιθυμητή (προτεινόμενη τιμή μεγαλύτερη του 0,80).

Ο φωτισμός των επαγγελματικών χώρων σχεδιάζεται έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ποιοτικές απαιτήσεις και στα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αποτελείται από δύο ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά μέρη: το γενικό φωτισμό του χώρου (ambient lighting) και τον τοπικό φωτισμό εργασίας (task lighting). Παρόλο που η προσέγγιση αυτή φαντάζει υπέρ απλουστευμένη, υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο γενικός φωτισμός μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα και ότι ο φωτισμός εργασίας μπορεί να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με το διαχωρισμό αυτό υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και δημιουργίας ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας.

Ο κατάλληλος φωτισμός ορίζει τον εσωτερικό χώρο και τα όρια του, βοηθάει στον εύκολο προσανατολισμό, αναδεικνύει αντικείμενα ή περιοχές με ιδιαίτερο οπτικό ενδιαφέρον. Η αρμονική κατανομή της φωτεινότητας των διαφόρων επιφανειών στο χώρο, κυρίως των κάθετων επιφανειών και της οροφής, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργία ενός άνετου και ευχάριστου οπτικού περιβάλλοντος εργασίας. Tα επίπεδα φωτισμού θα πρέπει να είναι μεταξύ 300 - 500 Ιux με ιδιαίτερη έμφαση στο φωτισμό των κάθετων επιφανειών και της οροφής.

Σχήμα 4.1 Παράδειγμα χρήσης συνδυασμού άμεσου έμμεσου φωτισμού

Ο φωτισμός ενός εσωτερικού χώρου μπορεί να χαρακτηριστεί ως άμεσος, όταν κατευθύνεται απευθείας από το φωτιστικό στην επιφάνεια εργασίας και ως έμμεσος, όταν κατευθύνεται στην επιφάνεια εργασίας μέσω αντανακλάσεων στην οροφή και στους τοίχους του χώρου. Ο άμεσος φωτισμός, ενώ φαινομενικά αξιοποιεί βέλτιστα την αποδοτικότητα ενός φωτιστικού, στην πραγματικότητα δημιουργεί μη ικανοποιητικές οπτικές συνθήκες, κυρίως λόγω της ύπαρξης εξαιρετικά σκοτεινών οροφών και τοίχων. Ο έμμεσος φωτισμός δημιουργεί σίγουρα ένα πιο ευχάριστο και φωτεινό περιβάλλον αλλά και μια διάχυτη, σχεδόν χωρίς σκιάσεις, ατμόσφαιρα με περιορισμένη αντίληψη των φωτεινών αντιθέσεων.

Ο συνδυασμός άμεσου και έμμεσου φωτισμού αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήματα των δύο τρόπων και εξασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού επιφάνειας και ένα γενικά ευχάριστο περιβάλλον (σχήμα 4.1). Ο άμεσος φωτισμός παρέχει τη ζωηράδα που συνήθως στερείται μια προσέγγιση αμιγώς έμμεσου φωτισμού και ο έμμεσος φωτισμός παρέχει μια αίσθηση συνολικής φωτεινότητας που συνήθως στερείται μια λύση αμιγώς άμεσου φωτισμού, ακόμη και όταν τα επίπεδα φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια είναι υψηλά. Ο έμμεσος φωτισμός ενισχύει τη συνολική αίσθηση φωτεινότητας του χώρου ακόμη και αν δεν είναι ο κύριος τρόπος γενικού φωτισμού. Για τον εμπλουτισμό του φωτισμού σε ένα χώρο εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης ο τοπικός φωτισμός, που συνήθως έχει τη μορφή ενός επιτραπέζιου ή επιδαπέδιου φωτιστικού, ο φωτισμός ανάδειξης, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ανάδειξη των κάθετων επιφανειών και συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων του χώρου, ( πινάκων, έργων τέχνης) και, τέλος, ο ασύμμετρος φωτισμός (wall washing) κάθετων επιφανειών, που προσδίδει καλύτερη αίσθηση του χώρου(Σχήμα 4.2).

4.4.1 Τοπικός Φωτισμός

Παρόλο που τα επιτραπέζια φωτιστικά γραφείου είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, διότι συνεισφέρουν στη δημιουργία προσωπικής ατμόσφαιρας στο συνήθως απρόσωπο χώρο εργασίας, πολύ συχνά εξαιρούνται από τη μελέτη φωτισμού, κυρίως λόγω της λανθασμένης εντύπωσης που επικρατεί, ότι αποτελούν περισσότερο διακοσμητικά στοιχεία παρά σημαντικό κομμάτι του φωτισμού του χώρου. Στην πραγματικότητα το σωστό φωτιστικό γραφείου μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά στο φωτισμό του χώρου, διότι παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού μόνον εκεί όπου χρειάζεται και καταναλίσκει ενέργεια με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο.

4.4.2 Φωτισμός Ανάδειξης Πινάκων και Επίτοιχων Αντικειμένων

Το φως θα πρέπει να προσπίπτει στον πίνακα ή στο αντικείμενο ιδανικά υπό γωνία 30° από την κατακόρυφο, έτσι ώστε να αποφεύγονται τόσο η απευθείας θάμβωση, όσο και οι ενοχλητικές αντανακλάσεις στην επιφάνεια του αντικειμένου. Συνήθως ένα φωτιστικό είναι αρκετό για το φωτισμό ενός πίνακα μεσαίου μεγέθους. Γιο μεγαλύτερους πίνακες ο αριθμός των φωτιστικών θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ για το φωτισμό αντικειμένων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται δυο ή περισσότερα φωτιστικά με διαφορετικές φωτεινές δέσμες, Τη διακριτικότερη λύση για το φωτισμό πινάκων αποτελεί η χρήση χωνευτών στην οροφή φωτιστικών με κατευθυνόμενη δέσμη φωτός, η οποία όμως γίνεται εσωτερικά. Για ύψη από 2,70 m έως 3,30 m τοποθετούνται φωτιστικά με εύρος δέσμης από 10° - 60°, ενώ για μεγαλύτερα ύψη το εύρος της δέσμης κυμαίνεται από 10° - 38°. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν οι πίνακες είναι κατασκευασμένοι από υλικά με ιδιαίτερη ευαισθησία στο φως και κυρίως στη συνακόλουθη εκπομπή υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας (UV και IR). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται απαραίτητη η χρήση λαμπτήρων αλογόνου χαμηλής τάσης με τη ένδειξη UV-STOP σε συνδυασμό με ειδικά φίλτρα που περιορίζουν τις καταστροφικές ακτινοβολίες, όταν τοποθετούνται μπροστά από τη φωτεινή πηγή.

Σχήμα 4: Είδη φωτισμού

4.4.3 Φωτισμός Προθηκών Καταστημάτων

Ο φωτισμός των προθηκών καταστημάτων κρίνεται πάντοτε από την επιτυχία του να προσελκύσει το ενδιαφέρον ίων περαστικών και να τους παροτρύνει να ανακαλύψουν το εσωτερικό του καταστήματος. Σκοπός του φωτισμού δεν είναι μόνον η προβολή των εμπορευμάτων, αλλά και η επικοινωνία της εμπορικής πρότασης του καταστήματος. Οι προθήκες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τη χρήση ειδικών εφέ φωτισμού με χρήση χρώματος, προβολών και άλλων λεγόμενων "θεατρικών" τεχνικών φωτισμού για τη δημιουργία επιπλέον ενδιαφέροντος. Υπάρχει μια σειρά από θέματα που κάθε μελέτη φωτισμού προθήκης θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φυσικού φωτισμού, δημιουργεί προβλήματα ως προς τη φωτεινή ένταση των πηγών του τεχνητού φωτισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Οι λαμπτήρες μεταλλικών ατμών με αλογονίδια προσφέρουν την απαραίτητη ένταση, ειδικά οι νέοι τύποι με τους κεραμικούς καυστήρες (HCI/CDM) και διαθέτουν σταθερότερη χρωματική απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και πολύ υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης.

Ένα επιπλέον θέμα σχετίζεται με τον καθορισμό της ακριβούς θέσης και διάταξης των φωτιστικών τύπου spotlights, καθώς και του εύρους των φωτεινών δεσμών τους και τις κατάλληλες γωνίες πρόσπτωσης του φωτισμού στα εμπορεύματα που εκτίθενται στην προθήκη. Στην περίπτωση που το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ο διάχυτος φωτισμός των εκθεμάτων, φωτιστικά με ευρείες δέσμες φωτός (38° - 60°) προσφέρουν μέγιστη οπτική πληροφορία για τα προϊόντα, αλλά δεν προσθέτουν ενδιαφέρον στη σκηνή. Αντιθέτως η χρήση στενών δεσμών και οι μη συμβατικές γωνίες πρόσπτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φωτισμό ενός μόνο τμήματος του εμπορεύματος (για παράδειγμα το κεφάλι και το επάνω τμήμα μιας κούκλας) και να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα, αλλά πάντοτε εις βάρος της οπτικής πληροφορίας. Η τελική επιλογή έγκειται πάντοτε στο μελετητή φωτισμού και στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Η φυσική θέση και ο τρόπος στήριξης των φωτιστικών είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικά, αφού επιθυμητό είναι πάντοτε να είναι ορατά τα αποτελέσματα του φωτισμού και όχι οι φωτεινές πηγές. Έτσι μπορούν να κρυφτούν είτε σε ειδικά διαμορφωμένα φατνώματα στα πλαϊνά ή στην οροφή, πίσω από το πλαίσιο του παραθύρου ή να έχουν χρώμα αντίστοιχο με το χρώμα του φόντου. Η τοποθέτηση σειρών από φωτιστικά τύπου σποτ στις προθήκες μπορεί να προκαλέσει θάμβωση στους περαστικούς και να αποσπάσει την προσοχή τους από τα εμπορεύματα.

Υπό ιδανικές συνθήκες όλες οι προθήκες καταστημάτων θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο κυκλώματα φωτισμού, ένα για την ημέρα και ένα για τη νύκτα. Περισσότερο φως απαιτείται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να εξισορροπηθούν τα υψηλά επίπεδα του φυσικού φωτισμού, αλλιώς θα υπάρχουν ατελείωτες αντανακλάσεις στις γυάλινες επιφάνειες που θα περιορίσουν τη θέα στο εσωτερικό του καταστήματος. Tα επίπεδα φωτισμού που απαιτούνται κατά τις νυκτερινές ώρες είναι σαφώς χαμηλότερα. Ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου του φωτισμού προσφέρει αξιόπιστη λύση στο θέμα αυτό, αλλά επιτρέπει και τη δημιουργία των λεγόμενων "σκηνών" φωτισμού, τη δυνατότητα δηλαδή εναλλαγής των τρόπων που ο χώρος της προθήκης και τα εμπορεύματα φωτίζονται όσον αφορά στις εντάσεις, στις γωνίες πρόσπτωσης και στο χρώμα, δημιουργώντας έτσι ενδιαφέρον στη συνολική εικόνα του χώρου.

4.4.4 Φωτισμός Κάθετων Επιφανειών (wall-washing) και Οροφών

Η τυπική διάταξη φωτισμού σε ένα χώρο, με το φως να έχει κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω ή με διάχυτο ομοιόμορφο φωτισμό προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν βοηθάει στη αίσθηση του χώρου, κάνοντας τους τοίχους να μοιάζουν σαν να κυκλώνουν το χώρο. Αντίθετα, η κατεύθυνση του φωτισμού προς τον τοίχο ή την οροφή δημιουργεί μια αίσθηση διεύρυνσης του χώρου. Η τεχνική αυτή μετατρέπει τις μεγάλες αυτές επιφάνειες σε δευτερεύουσες πηγές φωτισμού, αφού το ανακλώμενο σε αυτές φως είναι πιο μαλακό και διάχυτο. Φωτιστικά οροφής, σποτ με κατευθυνόμενη δέσμη και διακοσμητικές απλίκες τοίχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου (χαμηλής τάσης ή τάσης δικτύου) είναι καταλληλότεροι για την τεχνική αυτή εξαιτίας του λαμπερού φωτός που εκπέμπουν και την ευκολία ρύθμισης της φωτεινής τους έντασης.

4.4.5 Ανάλυση Απαιτήσεων ανά Τύπο Εργασιακού Χώρου

• Ανεξάρτητα γραφεία

Tα ανεξάρτητα γραφεία αποτελούν τον κλασικό τύπο γραφείου σε όλα τα είδη οργάνωσης εργασίας γραφείου και η μορφή, η οργάνωση και φυσικά ο φωτισμός τους ποικίλλουν, ανάλογα με το μέγεθος και το χώρο που απαιτούνται. Σε γενικές γραμμές προσφέρουν περισσότερη ησυχία και διακριτικότητα. Η διακόσμηση, τα έπιπλα και τα αντικείμενα του γραφείου συνδέονται άμεσα με τις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες όσων το χρησιμοποιούν. Ο φωτισμός ενός ανεξάρτητου γραφείου θα πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο να καλύψει αποτελεσματικά όλες τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των εργαζομένων. Tα κατάλληλα συστήματα φωτισμού μπορεί να είναι ευέλικτα ή σταθερά και τις περισσότερες φορές έχουν τη μορφή επιδαπέδιων ή επίτοιχων διακοσμητικών φωτιστικών, φωτιστικών οροφής καθώς και κρεμαστών διακοσμητικών φωτιστικών. Άλλα συστήματα φωτισμού που βασίζονται σε ηλεκτροφόρες ράγες μπορούν να προσφέρουν επιπλέον ευελιξία και να κάνουν εφικτή την αξιοποίηση του φωτισμού ανάδειξης.

Η συνολική αίσθηση φωτεινότητας του χώρου θα πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χώρου με ισορροπημένη κατανομή των τιμών λαμπρότητας των διαφόρων επιφανειών και κατάλληλα επίπεδα φωτισμού επιφάνειας. Συνήθως συνιστάται η χρήση πηγών φωτισμού θερμού ή ουδέτερου λευκού χρώματος, σύσταση βέβαια που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη χρωματική επιλογή των επίπλων και των εσωτερικών επιφανειών. Η χρήση κατευθυνόμενου εστιασμένου φωτισμού για την ανάδειξη επιλεγμένων διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του χώρου μπορεί να προσφέρει στη συνολική εικόνα του χώρου, αλλά με κάθε τρόπο θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση θάμβωσης.

Ο λειτουργικός φωτισμός θα πρέπει να αναδεικνύει το χαρακτήρα και την αίσθηση του εσωτερικού χώρου ως συνόλου, δημιουργώντας μια συνολική ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά από την επιλεκτική χρήση επίτοιχων ή αναρτώμενων από την οροφή φωτιστικών σωμάτων ή από το συνδυασμό άμεσου / έμμεσου φωτισμού, χρησιμοποιώντας κρεμαστά φωτιστικά

• Ενιαίοι ανοικτοί χώροι (open-plan)

Οι σύγχρονοι χώροι γραφείων έχουν ποικίλα μεγέθη και σπάνιο η διάταξη της επίπλωσης και της αξιοποίησης τους είναι πλήρως προσδιορισμένη. Η επίπλωση τους αναδιατάσσεται από καιρού εις καιρό, διαχωριστικοί τοίχοι προστίθενται, καταργούνται ή μετακινούνται. Ο ενιαίος ανοικτός χώρος είναι πιο ευέλικτος, αφού επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό και την αναδιοργάνωση, όταν αλλάζουν οι ανάγκες της επιχείρησης. Οι κανονικοί ορθογώνιοι χώροι με ελάχιστες κολόνες παρέχουν το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο χώρο. Εξάλλου, οι χώροι αυτοί σχεδιάστηκαν γύρω από τις ανάγκες για οικονομική απόδοση και λειτουργικότητα με τη μέγιστη οικονομία χώρου.

Επιβάλλεται έτσι, μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες που θα εμφανιστούν σε ένα κτίριο γραφείων, να έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε πάντοτε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Η εργασία σε οθόνες υπολογιστών οδηγεί σε μεταβολή της συμπεριφοράς των χρηστών που είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν με ιδιαίτερη ένταση μια φωτεινή επιφάνεια, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί σε αισθήματα έλλειψης άνεσης ή οπτικής κόπωσης. Πρέπει να εξασφαλίζονται η αποφυγή αντανάκλασης της οθόνης από τα φωτιστικά σώματα, τα παράθυρα και τις ανακλαστικές επιφάνειες που επηρεάζουν, μειώνοντας την οπτική απόδοση. Ακόμη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισορροπία των εντάσεων φωτισμού μεταξύ των διαφορετικών ζωνών που βρίσκονται στο οπτικό πεδίο, διότι η παρουσία επιφανειών με πολύ ισχυρές φωτιστικές εντάσεις έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θάμβωσης. Σε ότι αφορά στη θάμβωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα που να προξενούν χαμηλές εντάσεις φωτισμού στις γωνίες που βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του χειριστή του υπολογιστή. Ακόμη θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλοί συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών που βρίσκονται πίσω από τις οθόνες των υπολογιστών με αποτέλεσμα να προκαλείται ανάκλαση. Οι αίθουσες γραφείων θα πρέπει να έχουν παράθυρα από τη μία μόνο πλευρά και η επιφάνεια των παραθύρων να μην ξεπερνά το τέταρτο της επιφάνειας του δαπέδου. Οι υπολογιστές πρέπει να είναι απομακρυσμένοι κατά το δυνατόν από τα παράθυρα και οι οθόνες τους να είναι κάθετες σε σχέση με την επιφάνεια των παραθύρων κατά τρόπο που η οπτική γραμμή του χειριστή να είναι παράλληλη προς τα παράθυρα. Συνιστάται στα παράθυρα να χρησιμοποιούνται ρολά, περσίδες κτλ. κατά τρόπο που να μπορεί να τροποποιηθεί ο φωτισμός της αίθουσας των γραφείων.

Οι θέσεις εργασίας πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα φωτιστικά σώματα. Αν τα φωτιστικά σώματα είναι τετράγωνα, ο διαμήκης άξονας τους θα πρέπει να είναι παράλληλος προς τα παράθυρα. Για να αποφεύγεται η θάμβωση, δεν θα πρέπει τα φωτιστικά σώματα να είναι ορατά υπό γωνία 45° επάνω από τη στάθμη των οφθαλμών. Έμμεσος φωτισμός μπορεί να χρησιμοποιείται σε χώρους μικρών διαστάσεων. Στους μεγάλους χώρους καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του, διότι εμφανίζεται το μειονέκτημα υψηλής τιμής σχέσης της κατακόρυφης προς την οριζόντια ένταση φωτισμού. Στα σύγχρονα κτίρια γραφείων κατασκευάζονται συνήθως ψευδοροφές, στις οποίες ενσωματώνονται τα φωτιστικά σώματα, τα στόμια αερισμού, κλιματισμού κτλ. Στην περίπτωση που το κτίριο  κατασκευάζεται εξαρχής με την προοπτική να έχει κινητά χωρίσματα κατά κάποιους συγκεκριμένους άξονες αναφοράς, η διάταξη του φωτισμού πρέπει να παρέχει την αντίστοιχη δυνατότητα συνδυασμού με τα κινητά τμήματα και να ακολουθεί επίσης τις αλλαγές διάταξης των χώρων. Ο εντοπισμένος φωτισμός μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας είτε με φωτιστικά σώματα συγκεντρωμένα γύρω από μια ομάδα ατόμων με ορισμένη εργασία, είτε με φωτιστικά σώματα που βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και ο χειρισμός τους πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το γενικό φωτισμό και ειδικά από τα άτομα που εργάζονται στην αντίστοιχη θέση εργασίας. Ο συνδυασμός εντοπισμένου και γενικού φωτισμού σχεδιάζεται συνήθως κατά τρόπο που ο γενικός φωτισμός να καλύπτει το 50% της έντασης φωτισμού και ο εντοπισμένος φωτισμός να καλύπτει το υπολειπόμενο ποσοστό. Tα συστήματα αυτά φωτισμού πρέπει να μελετώνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα έλλειψης οπτικής άνεσης στην περίπτωση κάποιας αλλαγής της διάταξης των γραφείων. Τέλος, η δυνατότητα ύπαρξης ενός δυναμικού σεναρίου για το φωτισμό ενός επαγγελματικού χώρου, που θα επιτρέπει αλλαγές στο φωτισμό σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, μπορεί να προσθέσει ζωντάνια και ενεργητικότητα στη συνολική ατμόσφαιρα του χώρου, αλλά και να καταπολεμήσει σε μεγάλο βαθμό την κόπωση.

• Κοινόχρηστοι χώροι

Η ταυτότητα ενός επαγγελματικού χώρου και η εικόνα της επιχείρησης, φανερώνονται σε μεγάλο βαθμό στα σημεία εκείνα, στα οποία ο χώρος εργασίας συνδέεται με τον εξωτερικό κόσμο. Περιοχές που πολλές φορές λανθασμένα εκτιμώνται ως δευτερεύουσας σημασίας στο σχεδιασμό ενός επαγγελματικού χώρου, (διάδρομοι, καντίνες, χώροι υποδοχής), αποδεικνύονται ως βασικά στοιχεία της εικόνας της επιχείρησης.

Η πρώτη εντύπωση που ο πελάτης σχηματίζει για τον εσωτερικό χώρο μιας επιχείρησης αμέσως μετά τη διέλευση του από την είσοδο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο φωτισμός θα πρέπει να δημιουργεί μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, να προσελκύει τους επισκέπτες και να βοηθάει στον εύκολο τη προσανατολισμό στους υπόλοιπους χώρους, χωρίς την ανάγκη αμέτρητων πινακίδων.

Ο φωτισμός στο χώρο υποδοχής έχει ταυτόχρονα διακοσμητικό και λειτουργικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να πληροί έναν αριθμό κριτηρίων για την εξασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων φωτισμού για εργασίες που λαμβάνουν χώρα μπροστά και πίσω από το γκισέ. Συνηθισμένη λύση για το σκοπό αυτό είναι η χρήση χωνευτών φωτιστικών οροφής με λαμπτήρες χαμηλής τάσης αλογόνου που προσφέρουν ζωντανό και λαμπερό φως. Η χρήση υπολογιστών απαιτεί ειδική μέριμνα για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ανακλάσεων στις οθόνες που προκαλούν θάμβωση. Από άποψη αισθητικής είναι επιθυμητό ο χώρος υποδοχής να δημιουργεί αισθήματα καλωσορίσματος στους επισκέπτες και για το λόγο αυτό η χρήση ζεστών πηγών φωτισμού, κυρίως χαμηλής τάσης αλογόνου, αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση. Επιπλέον, ο φωτισμός του τοίχου πίσω από το χώρο υποδοχής ή η χρήση προβολών και εναλλαγών χρωμάτων μπορούν να προσθέσουν επιπλέον ενδιαφέρον και δυναμισμό στη συνολική εικόνα του χώρου.

Οι διάδρομοι που οδηγούν στα γραφεία είναι συχνά από εκείνους τους χώρους μετάβασης (όπως οι χώροι αναμονής των ανελκυστήρων) που παραδοσιακά στερούνται ιδιαίτερης προσοχής στο θέμα του φωτισμού, εκτός ίσως από το θέμα της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας. Το γεγονός ότι οι χώροι αυτοί συχνά στερούνται της παρουσίας φυσικού φωτισμού και ότι απαιτείται να έχουν φωτισμό σε 24-ωρη βάση έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο από άποψη αισθητικής, όσο και από άποψη κατανάλωσης ενέργειας. Ένα σύστημα ελέγχου του φωτισμού θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά τόσο στην εξασφάλιση των απαραίτητων επιπέδων φωτισμού για διαφορετικές ώρες της ημέρας, όσο και στη δημιουργία διαφόρων "σκηνών" φωτισμού με δυνατότητα αλλαγής μεταξύ φωτεινών πηγών. Ένα τέτοιο σύστημα προσφέρει ευελιξία, ικανοποιώντας τόσο τις αισθητικές, όσο και τις λειτουργικές ανάγκες του χώρου. Οι λύσεις φωτισμού που βασίζονται μόνο σε σειρές από χωνευτά φωτιστικά οροφής θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, διότι είναι πιθανόν να δημιουργούν ανεπιθύμητες σκιάσεις. Με τον κατάλληλο φωτισμό των κάθετων επιφανειών οι διάδρομοι μπορούν να δείχνουν λιγότερο κλειστοφοβικοί και απειλητικοί. Ο επιλεκτικός φωτισμός ανάδειξης των εισόδων των ανεξάρτητων ή των διευθυντικών γραφείων είτε με ένα φωτιστικό τοίχου είτε με ένα συγκεκριμένο φωτιστικό οροφής, μπορεί να προσθέσει ενδιαφέρον, ειδικά σε συνδυασμό με έμμεσο φωτισμό ή με διακοσμητικά κρεμαστά φωτιστικά για το γενικό φωτισμό των διαδρόμων. Ο φωτισμός ανάδειξης ενός έργου τέχνης ή σύνθεσης με φυτά μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της εικόνας των παραγνωρισμένων αυτών χώρων. Tα σύγχρονα γραφεία είναι πολλές φορές χώροι με ιδιαίτερη ένταση και θόρυβο. Ο φωτισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία χώρων ηρεμίας και αναζωογόνησης και μπορεί να σχεδιαστεί έτσι, ώστε ο τελικός χρήστης να έχει μια σειρά επιλογών (ρύθμιση έντασης, κατεύθυνσης και χρώματος φωτισμού) είτε για το γενικό φωτισμό είτε γιο τον τοπικό φωτισμό εργασίας.

• Χώροι συναντήσεων και συνεδριάσεων

Οι χώροι αυτοί αντικατοπτρίζουν και αναδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό το πνεύμα και την επιχειρηματική φιλοσοφία της εταιρίας και Go πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να προάγουν τη δημιουργική σκέψη και την επικοινωνία ιδεών.

Η κύρια απαίτηση από το φωτισμό σε μικρούς και μεγάλους χώρους συνεδριάσεων είναι η ξεκάθαρη διάκριση των προσώπων των συμμετεχόντων, καθώς και η αποφυγή ανεπιθύμητων σκιάσεων και αντιθέσεων σε αυτά. Οι ανεπιθύμητες σκιάσεις στα πρόσωπα δημιουργούνται συνήθως από φωτιστικά τύπου downlight που παρέχουν αποκλειστικά άμεσο φωτισμό. Για το λόγο αυτό η χρήση αποκλειστικά άμεσου φωτισμού δεν συνιστάται αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με φωτιστικά τύπου wall-washer ή με φωτιστικά τοίχου / δαπέδου με κατανομή φωτισμού προς τα επάνω, το οποίο παρέχουν έμμεσο φωτισμό και βοηθούν στη μείωση του βάθους των σκιάσεων. Η χρήση φωτιστικών τύπου downlight με λαμπτήρες αλογόνου ή φθορισμού ακριβώς επάνω οπό τους συμμετέχοντες έχει ως αποτέλεσμα να φωτίζεται το επάνω μέρος του κεφαλιού τους, αλλά όχι τα πρόσωπα τους.

Επίσης στο σχεδιασμό του φωτισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός παρουσίας του φυσικού φωτισμού στο χώρο, οι ανάγκες για οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και η διάταξη των καθισμάτων στο χώρο. Η επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων φωτισμού επιφάνειας και η ισορροπημένη κατανομή της λαμπρότητας των διαφόρων επιφανειών, καθώς και η εξάλειψη της θάμβωσης και των ενοχλητικών αντανακλάσεων, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους στη δημιουργία ποιοτικού χώρου. Η μελέτη φωτισμού θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ικανοποιητική ποσότητα φωτισμού στις κάθετες επιφάνειες του χώρου. Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464 προτείνει ως ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας τα 500 Ιux, αλλά αυτό γίνεται κυρίως για να διασφαλιστεί ότι η μέση τιμή φωτισμού επιφάνειας στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι κατ' ελάχιστο 200 Ιux. Χαμηλότερα επίπεδο φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας μπορούν να είναι ανεκτά από τη στιγμή που οι κάθετες επιφάνειες (πρόσωπα, τοίχοι) είναι ικανοποιητικά φωτισμένες και χωρίς την παρουσία σκληρών σκιάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες για κατανάλωση ενέργειας και για την αρχική επένδυση του έργου μπορούν να μειωθούν σημαντικά, εάν ο σχεδιασμός φωτισμού λάβει υπόψη του τις ποσότητες φωτισμού στις κάθετες αντί στις οριζόντιες επιφάνειες. Tα σύγχρονα προγράμματα για τον υπολογισμό των επιπέδων φωτισμού στις κάθετες επιφάνειες προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα και αποτελούν σημαντικό βοήθημα σε κάθε ολοκληρωμένη μελέτη φωτισμού γραφείων. Οι μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων αποτελούν παραδείγματα χώρων, στους οποίους οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να έχουν διαρκώς συγκεντρωμένη την προσοχή τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο (στο βήμα του ομιλητή) και να παραμείνουν στο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα (έως και 6 ώρες ημερησίως). Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό ο χώρος να σχεδιάζεται έτσι ώστε να ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων στις διαδικασίες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνήθως χρησιμοποιούνται μεταβολές στην ένταση, στο χρώμα και στην κατεύθυνση του φωτισμού. Η ύπαρξη ενός εξελιγμένου συστήματος ελέγχου φωτισμού στο χώρο κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών ανά περίπτωση.

4.5 Προγράμματα Μελέτης Φωτισμού με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Η συνεχής εξέλιξη και ενοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών προγραμμάτων γραμμικής σχεδίασης (CAD), φωτορεαλιστικής απεικόνισης (lighting simulation), εικονικής πραγματικότητας και του Διαδικτύου, προσφέρουν σήμερα νέες ευκαιρίες σε αρχιτέκτονες και μελετητές φωτισμού για τη δημιουργία εικόνων που με ακρίβεια προσομοιώνουν τις συνθήκες φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Ταυτόχρονα, η νέα γενιά των προγραμμάτων υπολογισμού των επιπέδων φωτισμού κυρίως εσωτερικών, αλλά και εξωτερικών χώρων, προσφέρει ακριβή ποσοτικά στοιχεία, δυνατότητα περιήγησης στον υπό σχεδίαση χώρο και ικανοποιητικές τρισδιάστατες απεικονίσεις. Tα προγράμματα αυτά αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία των υπολογιστών προσφέρει στους αρχιτέκτονες και στους μελετητές φωτισμού για την υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν. Η μελέτη του αρχιτεκτονικού φωτισμού και ο σχεδιασμός της βασικής ιδέας είναι δημιουργικές διαδικασίες που απαιτούν εμπειρία και ταλέντο. Η χρήση κάποιου προγράμματος υπολογιστή είναι ένα μόνο μικρό μέρος μιας ολοκληρωμένης μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού και μάλιστα με συγκεκριμένη αποστολή. Από τη μια πλευρά, ο φωτορεαλισμός βοηθάει στη δημιουργία ασφαλών προβλέψεων για την τελική εικόνα ενός χώρου, στην αποτελεσματική σύγκριση εναλλακτικών προτάσεων, στον καθορισμό ακριβών φυσικών διαστάσεων και κυρίως στη μετατροπή της πληροφορίας σε εικόνα, αν και κανένα φωτορεαλιστικό πρόγραμμα υπολογιστή δεν μπορεί να αναπαραγάγει με ακρίβεια την οπτική εμπειρία κάποιου που βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο. Από την άλλη πλευρά, ο ακριβής υπολογισμός των επιπέδων φωτισμού σε ένα χώρο βοηθάει σημαντικά στον ακριβή προσδιορισμό της αναγκαίας ποσότητας φωτιστικών για την επίτευξη ενός δεδομένου επιπέδου φωτισμού κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο από την άποψη της αποτελεσματικότερης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. Tα προγράμματα αυτά είναι βεβαίως χρήσιμα σε χώρους που τα επίπεδα φωτισμού σχεδιάζονται ως δεδομένα, όπως γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίας, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά., αλλά η χρήση τους είναι περιορισμένη σε χώρους, όπου ο φωτισμός είτε χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία ατμόσφαιρας, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ, είτε επηρεάζεται σημαντικά από άλλους παράγοντες, όπως η επίδραση του οδικού ή γενικού φωτισμού στον αρχιτεκτονικό φωτισμό ενός δημόσιου χώρου ή μιας όψης κτιρίου.

4.5.1 Προγράμματα Υπολογισμού Επιπέδων Φωτισμού

Tα προγράμματα υπολογισμού των επιπέδων φωτισμού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έχουν επίσης εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Είναι σαφώς πιο εύκολα στη χρήση και ταχύτερα στην παραγωγή αριθμητικών αποτελεσμάτων για τα επίπεδα φωτισμού επιφάνειας (illuminance σε Ιux) και λαμπρότητας (luminance σε cd/m2) σε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με δυνατότητα δημιουργίας σχετικά απλοϊκών τρισδιάστατων απεικονίσεων των αποτελεσμάτων του φωτισμού. Οι εικόνες αυτές είναι φωτομετρικά ορθές, καθώς για τη δημιουργία τους χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα φωτιστικά με συγκεκριμένους τύπους λαμπτήρων.

Αρχικά τα προγράμματα αυτά εξελίχτηκαν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτιστικών διεθνώς με σκοπό να βοηθήσουν τους μελετητές στον ορθό σχεδιασμό του φωτισμού ενός εσωτερικού χώρου. Tα προγράμματα αυτά είναι αρκετά απλά στη χρήση τους, αλλά συνήθως περιορίζονται στη χρήση των φωτιστικών της κατασκευάστριας εταιρίας. Tα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί προγράμματα από ανεξάρτητες εταιρίες όπως το Dialux, το Relux, το Litestar στην Ευρώπη και το Lumen Micro και AGI 32 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι τεχνολογικά πολύ πιο εξελιγμένα, προσφέρουν δυνατότητες εισαγωγής φωτομετρικών στοιχείων από μεγάλο αριθμό εταιριών, κάνουν υπολογισμούς για τα επίπεδα του φυσικού φωτός και προσφέρουν ολοένα και πιο ικανοποιητικές τρισδιάστατες απεικονίσεις με δυνατότητα περιήγησης στο χώρο.

Η χρήση των προγραμμάτων αυτών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός χώρου, οπότε διαφορετικές διατάξεις και τύποι φωτιστικών μπορούν να δοκιμαστούν ως προς το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις μπορούν να αξιολογηθούν γρήγορα και εύκολα με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό αφορά μόνο στις ποσότητες του φωτισμού σε ένα χώρο και όχι τη συνολικότερη αισθητική εικόνα του χώρου με τον προτεινόμενο φωτισμό. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την επίτευξη των επιθυμητών 500 lux στην οριζόντια επιφάνεια ενός γραφείου με υψηλό ποσοστό ομοιομορφίας. Όλοι μπορούν να ελεγχθούν με ένα υπολογιστικό πρόγραμμα και να είναι σωστοί ως προς την παροχή της συγκεκριμένης ποσότητας φωτισμού. Όμως από άποψη αισθητικής κάθε τρόπος δημιουργεί ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον εργασίας και προφανώς διαφορετικές αντιδράσεις από τους χρήστες του χώρου.

Η τελική επιλογή του καταλληλότερου φωτισμού δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση τα αντικειμενικά ποσοτικά κριτήρια, όπως δίνονται από ένα πρόγραμμα υπολογιστή, αλλά και με βάση τα "ποιοτικά" κριτήρια της συνολικής αισθητικής εικόνας ενός χώρου, όπως αυτά αξιολογούνται από ένα μελετητή φωτισμού. Μια τυπική διαδικασία χρήσης ενός προγράμματος υπολογισμού ξεκινάει με την εισαγωγή των ακριβών διαστάσεων του χώρου, του επιθυμητού ύψους της επιφάνειας εργασίας, των επίπλων και άλλων αντικειμένων, και των ανακλαστικών ιδιοτήτων των επιφανειών. Υπάρχει η δυνατότητα μοντελοποίησης χώρων με ακανόνιστες διαστάσεις, καθώς και η απευθείας εισαγωγή τρισδιάστατων σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή Autocad ως αρχεία .dxf. Στη συνέχεια επιλέγονται τα φωτιστικά που θα χρησιμοποιηθούν από τη διαθέσιμη βιβλιοθήκη του προγράμματος. Tα φωτομετρικά τους χαρακτηριστικά εισάγονται με κάποια από τις διεθνώς αποδεκτές ηλεκτρονικές μορφές (Elumdat, ΤΜ 14, IES). Στη συνέχεια ο μελετητής επιλέγει τη βέλτιστη διάταξη και τον αριθμό των φωτιστικών ώστε να επιτύχει κάποιο δεδομένο επίπεδο φωτισμού που σύμφωνα με διεθνείς ή τοπικές οδηγίες και συστάσεις είναι το ιδανικό για το συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται είτε σε κλίμακες αποχρώσεων του γκρι είτε σε κλίμακες "ψευδών" χρωμάτων (false colour), στις οποίες κάθε απόχρωση αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο εύρος τιμών φωτεινότητας ή λαμπρότητας. Η ολοένα και ευκολότερη παραγωγή φωτορεαλιστικών εικόνων από υπολογιστή προσφέρει στους μελετητές νέες ευκαιρίες για πειστικότερες και εντυπωσιακότερες παρουσιάσεις ιδεών φωτισμού. Η χρήση των εικόνων αυτών μπορεί να γίνει λειτουργικό κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού με τη γρήγορη και αποτελεσματική αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων. Οι εικόνες αυτές στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι τόσο πειστικές, όσο και μια φωτογραφία με όλους τους γνωστούς περιορισμούς του φωτογραφικού μέσου από άποψη πιστής αναπαραγωγής μιας σκηνής φωτισμού. Η ποιότητα της απεικόνισης εξαρτάται από την ακρίβεια των υπολογισμών, αλλά και από τις δυνατότητες της οθόνης στην οποία απεικονίζεται.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει η ολοκληρωμένη παρουσίαση των προτάσεων και ιδεών φωτισμού για ένα χώρο με όλες τις δυναμικές και αισθητικές τους ποιότητες και τα σύγχρονα προγράμματα μελέτης φωτισμού αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην επίτευξη του στόχου αυτού.

.

5.Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Φωτισμού

5.1 Εισαγωγή

Η επιτακτική ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και η αδυναμία εκπλήρωσης όλων των σύγχρονων απαιτήσεων για τον αποτελεσματικό, λειτουργικό και ευέλικτο έλεγχο μιας εγκατάστασης φωτισμού από τις συμβατικές λύσεις οδήγησαν στη σχεδίαση εξελιγμένων συστημάτων για τη γενική διαχείριση του φωτισμού. Τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα με τη συμβατική λειτουργία του ανάμματος και σβησίματος των φωτιστικών σωμάτων, εξαιτίας των αυξημένων δυνατοτήτων που παρέχουν. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης φωτισμού διαφέρει από τη συμβατική, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η βασική της αρχή είναι απλή: σε κάθε κτίριο δημιουργείται ένα χωριστό δίκτυο για τη μεταφορά δεδομένων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Έτσι, όλες οι συσκευές και τα μέρη της εγκατάστασης (λαμπτήρες, φωτιστικά και dimmer) μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σύμφωνα με τη λογική του κατανεμημένου ελέγχου. Σε κάθε σημείο της εγκατάστασης οδεύουν ελάχιστα καλώδια, ενώ οι λειτουργικές διασυνδέσεις γίνονται από τον προγραμματισμό του συστήματος μέσω ειδικού λογισμικού. Η λειτουργική ευελιξία παρέχει αμεσότητα σε επικείμενες αλλαγές χρήσης, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλό επαναπρογραμματισμό, χωρίς την ανάγκη αλλαγών καλωδίωσης.

Η επεκτασιμότητα του συστήματος αποτελεί εγγύηση για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων που είναι πολλές φορές απρόβλεπτες, εξαιτίας τόσο της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η σύγχρονη τεχνολογία, όσο και της υψηλής κινητικότητας που παρατηρείται παγκόσμια στον επιχειρηματικό τομέα με την παγκοσμιοποίηση, τις διάφορες εξαγορές ή συγχωνεύσεις και τη γενικότερη αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων. Τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος διαχείρισης φωτισμού σε σχέση με μία εγκατάσταση συμβατικού τύπου είναι η εξασφάλιση συνθηκών άνεσης, που μεταφράζεται σε ποιότητα φωτισμού, ελεγχόμενη σκίαση και υγιές περιβάλλον και έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας, η εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή ότι το κτίριο μετατρέπεται σε «έξυπνο κτίριο», και η ευελιξία, που επιτρέπει όλες τις απαραίτητες αλλαγές ή προσθήκες στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση με εύκολο και οικονομικό τρόπο. Στην ουσία, δεν χρειάζεται πια να προσαρμόζεται ο χρήστης στην εγκατάσταση, αλλά η εγκατάσταση προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις αυτού.

5.2 Έλεγχος Φωτισμού

Βασικότερος στόχος κάθε μελέτης φωτισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων που την υποστηρίζουν είναι η πλήρης ικανοποίηση τόσο των γενικών, όσο και των ειδικών αναγκών σε φωτισμό όσων εργάζονται σε ένα χώρο, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ο κυριότερος τρόπος επίτευξης αυτού είναι ο έλεγχος του φωτισμού.

Ο έλεγχος του ηλεκτρικού φωτισμού σε ένα χώρο στον οποίο υπάρχει διαθεσιμότητα ηλιακού φωτός, εξαρτάται από το πλήθος των χρηστών σ' αυτόν, καθώς επίσης και από τη συχνότητα χρήσης του.

Η μείωση της ποσότητας και της κατανομής του φυσικού φωτισμού σε ένα χώρο πρέπει να οδηγεί τον μελετητή ηλεκτρολόγο στην κατάλληλη διάταξη και στην ηλεκτρική ομαδοποίηση των φωτιστικών σωμάτων, ώστε να εξοικονομείται ηλεκτρική ενεργεία στην εγκατάσταση. Δηλαδή, τα φωτιστικά σώματα που βρίσκονται δίπλα στα ανοίγματα του χώρου πρέπει να συνδέονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο θα απενεργοποιείται ή θα ελέγχεται η ένταση της φωτεινότητας των λαμπτήρων του μέσω φωτοκύτταρων ή μέσω ανιχνευτών παρουσίας ατόμων κατά τις ώρες της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 %.

5.3 Τοπικός Έλεγχος

Ο τοπικός έλεγχος μπορεί να είναι, είτε χειροκίνητος, είτε αυτόματος. Για παράδειγμα, εάν αυτό που επιθυμούμε είναι να γίνεται έλεγχος του φωτισμού ενός δωματίου χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός του δωματίου αυτού, εκτός από τους συνηθισμένους διακόπτες, μπορεί να έχει έναν αισθητήρα που να συνεργάζεται με μία συσκευή ρύθμισης. Αυτός ο τρόπος είναι αποδοτικός μόνο σε περιπτώσεις μικρών αυτόνομων φορτίων, καθώς αποκλείει όλα τα πλεονεκτήματα του κεντρικού ελέγχου.

5.3.1 Χειροκίνητος Έλεγχος με  Τοπικούς Διακόπτες Έναυσης

Οι τοπικοί διακόπτες έναυσης ελέγχουν τη λειτουργία των φωτιστικών κατά ομάδες και ρυθμίζουν το φωτισμό σε συγκεκριμένες ζώνες του χώρου, π.χ. ζώνες στις οποίες εκτελείται κάποια εργασία.

Με τους τοπικούς διακόπτες εξασφαλίζεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη άνεση του χρήστη, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα στα οποία το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων του χώρου ελέγχεται με ένα διακόπτη. Μελέτες σε γραφεία ‘ελεύθερης διάταξης’ έχουν δείξει μεγάλες διαφορές στις προτιμήσεις των εργαζομένων ως προς το φωτισμό (άλλοι προτιμούν αναμένα φώτα σε συνεχή βάση και άλλοι όχι). Οι τοπικοί διακόπτες παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο του φωτισμού στους χώρους εργασίας, σε σχέση με τις σειρές διακοπτών που είναι συγκεντρωμένες πλησίον της κύριας εισόδου του χώρου.

Ο τοπικός έλεγχος κατά ομάδες φωτιστικών είναι σημαντικός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο κάποια τμήματα του χώρου απαιτούν τεχνητό φωτισμό, είτε γιατί στα άλλα τμήματα δεν υπάρχουν εργαζόμενοι (π.χ. μετά τη λήξη του εργασιακού ωραρίου) είτε γιατί στα άλλα τμήματα υπάρχει επαρκής φυσικός φωτισμός. Γενικά, οι ζώνες που ο φωτισμός τους ελέγχεται από τοπικούς διακόπτες θα πρέπει να έχουν παρόμοια στάθμη φυσικού φωτισμού σε όλη τους την επιφάνεια. Επίσης, θα πρέπει η ομαδοποίηση των φωτιστικών να σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης του χώρου. Ως γενική αρχή, οι τοπικοί διακόπτες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 8.00 μ. από το πιο απομακρυσμένο φωτιστικό ή 3 x (ύψος χώρου) μ.

5.3.2 Αυτόματος Έλεγχος Φωτισμού

Ο έλεγχος αυτός λειτουργεί με φωτοκύτταρο το οποίο τοποθετείται είτε εξωτερικά είτε σε θέση που να βλέπει έξω από το παράθυρο, ώστε να δέχεται μόνο φυσικό φως. Μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα στο χώρο ώστε να μετρά τον συνολικό φωτισμό (φυσικό και τεχνητό). Σ’ αυτή την περίπτωση ένας φωτοηλεκτρικός αισθητήρας μπορεί να ελέγχει ομάδα φωτιστικών ή να είναι τοποθετημένος σε μεμονωμένο φωτιστικό και να ελέγχει μόνο αυτό.

Τα πιο κοινά συστήματα αυτόματου ελέγχου φωτισμού είναι:

• Συστήματα έναυσης / σβέσης: ένα τέτοιο σύστημα το οποίο προκαλεί ξαφνικές και έντονες αλλαγές της στάθμης φωτισμού μπορεί να προκαλεί δυσαρέσκεια στους χρήστες. Αυτός ο τύπος ενδείκνυται για χώρους που δέχονται άπλετο φυσικό φώς και η συχνότητα έναυσης / σβέσης είναι περιορισμένη. Επίσης, είναι σημαντικό να προβλέπεται χρονική υστέρηση στο σύστημα ελέγχου ώστε να αποφεύγεται επαναλαμβανόμενη συχνή έναυση / σβέση, που μπορεί να προκαλείται π.χ. από κινούμενη νέφωση.

• Βηματικά συστήματα: είναι ίδια με τα προηγούμενα αλλά με μία ή δύο ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ των θέσεων έναυσης και σβέσης.

• Συστήματα ρύθμισης φωτεινής ροής: Αυτά εξασφαλίζουν ότι η συνολική ποσότητα φυσικού και τεχνητού φωτισμού φτάνει πάντοτε τη στάθμη στην οποία έχει ρυθμιστεί το σύστημα. Εάν η απαιτούμενη στάθμη εξασφαλίζεται μόνο με φυσικό φως τότε η ροή του τεχνητού συστήματος μηδενίζεται. Σε αντίθεση με το σύστημα έναυσης / σβέσης, το σύστημα ελέγχου φωτεινής ροής δεν ενοχλεί τους χρήστες και η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας είναι μεγαλύτερη. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων επέτρεψε τη χρήση των συστημάτων αυτών και στο φωτισμό φθορισμού, ιδιαίτερα σε εμπορικούς χώρους.

Γενικά, εάν ο φυσικός φωτισμός είναι επαρκής, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού για μεγάλο διάστημα της ημέρας, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα έναυσης του τεχνητού συστήματος, από τους εργαζόμενους όταν εισέρχονται στο χώρο εργασίας, έχει άμεση σχέση με την παροχή φυσικού φωτισμού και επίσης όταν οι χρήστες ανάψουν το τεχνητό σύστημα κατά την είσοδό τους στο χώρο, σπανίως το σβήνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το κριτήριο για την επιλογή συστήματος αυτόματου ελέγχου φωτισμού είναι η διαθεσιμότητα του φυσικού φωτισμού στο χώρο. Ενδεικνυόμενες εφαρμογές για συστήματα αυτόματου ελέγχου φωτισμού είναι οι χώροι με άπλετο φυσικό φως.

5.4 Κεντρική Διαχείριση Κτιρίων

Οι εξελίξεις στα συστήματα ελέγχου κτιρίων, μεγάλων κατοικιών, βιομηχανιών, γραφείων, ξενοδοχείων κ.λπ., οδήγησαν σε αλλαγές των απαιτήσεων και επομένως σε τεχνικές λύσεις ανάλογες αυτών. Η δυνατότητα ελέγχου του φωτισμού, της σκίασης, του εξαερισμού ενός χώρου, του κλιματισμού, καθώς επίσης και η ανίχνευση ανεπιθύμητης κίνησης ατόμων με σηματοδότηση αυτής, η διαχείριση φορτίων και η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο μελλοντικός τρόπος υλοποίησης των απαιτήσεων αυτών γίνεται χρησιμοποιώντας το σύστημα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων.

Στη χώρα μας κυριαρχεί το Γερμανικό δίκτυο κεντρικής διαχείρισης κτιρίων ΕΙΒ. Το ΕΙΒ, τα τρία αυτά χαρακτηριστικά γράμματα, αρχικά των λέξεων European Installation Bus, είναι το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγκαταστάσεων διαύλου (Bus).

Η ΕΙΒ τεχνολογία-instabus που καθημερινά εξελίσσεται και παρουσιάζει στην αγορά όλο και νέες δυνατότητες, διαθέτει από καλώδιο τηλεφωνικού τύπου ένα απλό ζεύγος αγωγών, μέσω του οποίου δημιουργείται ο δίαυλος επικοινωνίας, το λεγόμενο bus της εγκατάστασης. Με αυτό πραγματοποιείται η διασύνδεση και επικοινωνία όλων των μερών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως στοιχεία τεχνικής ΕΙΒ και προγραμματίζονται με ειδικό software. Στην πράξη, οι συσκευές που προγραμματίζονται χαρακτηρίζονται ως "έξυπνες" ενώ οι εγκαταστάσεις που τις περιλαμβάνουν "έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις". Οι πληροφορίες, οι εντολές και οι επιβεβαιώσεις που δίνονται στα πλαίσια της έξυπνης ηλεκτρικής εγκατάστασης πραγματοποιούνται με σήματα δυαδικής λογικής.

Μελλοντικά, θα ολοκληρωθούν και θα παρουσιασθούν δυναμικά, δυο νέοι μεγάλοι τομείς:

- το σύστημα Powerline, με το οποίο θα είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων μέσα από τις ηλεκτρικές γραμμές ισχυρών ρευμάτων του δικτύου ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Η., τάσης 230/400 V, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή γραμμή bus. Η μετάδοση των διαφόρων εντολών πραγματοποιείται με εξωτερικούς αγωγούς ουδετέρου, οι οποίοι πρέπει να συνδέονται σε κάθε συσκευή. Το σύστημα προσαρμόζεται στα στοιχεία της τεχνικής ΕΙΒ, όμως, η εφαρμογή του στη χώρα μας εμφανίζει προβλήματα δυσλειτουργίας, επειδή το δίκτυο της ΔΕΗ δεν διαθέτει αυστηρώς ακριβή ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, και

- το Home Electronic System (HES), το οποίο στοχεύει στην οικιακή χρήση, δηλαδή στον κατά κάποιον τρόπο χειρισμό μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε περιβάλλον multimedia, όπου θα παρέχεται δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (π.χ. ηλεκτρικό μαγειρείο, πλυντήρια κ.λπ.). Το ορατό στοιχείο του χειρισμού του Home Electronic Systems είναι το Home Assistant, ένα πακέτο λογισμικού για Multimedia - PC με οθόνη Touch-Screen που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια ή περισσότερες θέσεις στο σπίτι.

Το λογισμικό για την αξιοποίηση των πολύπλευρων εφαρμογών του Home Electronics System στηρίζεται σε ένα βασικό λειτουργικό σύστημα και διαθέτει μια φιλική επιφάνεια εργασίας για το χρήστη, η οποία είναι εύκολα κατανοητή και εύκολη στο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται εκμάθηση.

Με το απλό πάτημα στα πλήκτρα που εμφανίζονται στην οθόνη του Home Assistant, πραγματοποιείται ο εύκολος και ο αμφίδρομος έλεγχος όλων των λειτουργιών των συσκευών που συνδέονται και ελέγχονται από το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του κτιρίου. Με το Home Electronics System, προσφέρεται περισσότερη ασφάλεια για τους ανθρώπους και την ιδιοκτησία τους, μια φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση ενέργειας, καθώς και μια μεγαλύτερη άνεση.

Προϋπόθεση για το σύστημα αυτό είναι η δικτύωση όλων των συσκευών και συστημάτων που πρόκειται να ελεγχθούν με ηλεκτρική εγκατάσταση instabus και η ηλεκτρονική δυνατότητα ελέγχου των συσκευών και η συμβατότητα τους με το Home Electronic System.

Η τεχνική ΕΙΒ σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελεί τη βάση για τα νέα συστήματα που εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στις εγκαταστάσεις των κτιρίων. Οι συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ως προς την μέθοδο και την τεχνική υλοποίησης τους, έχουν φθάσει στα όρια τους και πολλές από τις απαιτήσεις που ζητούνται, δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν ή εκπληρώνονται μόνο με μεγάλο κόστος και πολυπλοκότητα, αυξάνοντας τα ποσοστά λαθών και προβλημάτων.

Οι αυξανόμενες αυτές απαιτήσεις των χρηστών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης βρίσκουν τεχνική ανταπόκριση στον τομέα της επεξεργασίας των πληροφοριών, ως ιδέα, από το 1991.

Η νέα αυτή τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αποτελεί την κεντρική διαχείριση κτιρίων, η οποία έχει ως σκοπό την παροχή άνεσης στους χρήστες του κτιρίου, δηλαδή τη δυνατότητα χειρισμού ενός συνόλου εξοπλισμών με μία και μόνο εντολή, αλλά και τροποποιήσεων των τοπικών δικτύων χωρίς παρεμβάσεις στις καλωδιώσεις. Επίσης αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενεργείας, στη γρήγορη συντήρηση, γιατί η μετάδοση των συναγερμών πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο τμήμα της θέσης επίβλεψης, και στην πνευματική ηρεμία των χρηστών, όσον αφορά τη λειτουργία και τους χειρισμούς της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης.

(4)

Σχήμα 5.1  Σχηματική παράσταση παρουσίασης δυνατοτήτων της τεχνικής κεντρικής διαχείρισης ενός κτιρίου (πηγή Siemens).

(1) Πίνακας διανομής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (2) Χειρισμός ρολών παραθύρων, σε συνάρτηση με τις ασχολίες των χρηστών και την τραχύτητα των καιρικών συνθηκών, αλλά και συναγερμού σε περίπτωση θραύσης των τζαμιών, (3) Ανίχνευση κίνησης, (4) Διαχείριση ηλιακής ενέργειας μέσω συλλεκτών, (5) Προγραμματισμός θέρμανσης /κλιματισμού ανά ζώνη, (5) Χειρισμός φωτισμού ανάλογα με τις ασχολίες των κατοίκων και τη φωτεινότητα του χώρου, (7) Κεντρική θέρμανση με δυνατότητα τεχνητού συναγερμού σε περίπτωση δυσλειτουργίας (8) Επιτηρητής ηλιακού φωτός, (9) Επιτηρητής συνθηκών ανέμου (ανεμόμετρο).

5.4.1 Εισαγωγή στην Τεχνική ΕΙΒ

Το σύστημα αυτό, γερμανικής προέλευσης, προσφέρει ευελιξία στην επιλογή και στην εισαγωγή παραμέτρων με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένες αυτοματοποιημένες λειτουργίες.

Η τεχνική ΕΙΒ σε μια σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση -περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητα κυκλώματα - καλωδιώσεις (Σχήμα 5.2). Το πρώτο είναι το κύκλωμα ισχύος , το οποίο τροφοδοτεί τους καταναλωτές με την τάση του δικτύου της Δ.Ε.Η. {230/400 V-50Hz). To κύκλωμα αυτό ακολουθεί τους γνωστούς κανονισμούς των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Το δεύτερο ανεξάρτητο κύκλωμα που περιλαμβάνεται στην τεχνική ΕΙΒ είναι το κύκλωμα επικοινωνίας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως γραμμή διαύλου - bus και είναι ένα τηλεφωνικό καλώδιο YCYM 2 × 2 × 0,8 mm . Με το καλώδιο αυτό συνδέονται και επικοινωνούν όλα τα μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η συνδεσμολογία πραγματοποιείται με προγραμματισμό με τη χρησιμοποίηση ειδικού software, το οποίο χαρακτηρίζεται από τα γράμματα ETS (ElB Tool Software). Οι πληροφορίες, οι εντολές και οι επιβεβαιώσεις γίνονται με σήματα δυαδικής λογικής.

Η νέα αυτή τεχνική που έρχεται για να καθιερωθεί, φέρνει μαζί της και πολλές νέες γνώσεις, για την κτήση των οποίων απαιτείται εκπαίδευση και απαραίτητα ενημέρωση.

Ως αισθητήρια χρησιμοποιούνται φωτοκύτταρα, θερμοστάτες, χρονοδιακόπτες, ανιχνευτές κίνησης, τερματικοί διακόπτες, πυρανιχνευτές, διακόπτες μπουτόν κ.λπ. Tα αισθητήρια στην τεχνική του ΕΙ Β αποκαλούνται συνδρομητές.

Σχήμα 5.2  Σχηματική παράσταση συστήματος τεχνικής instabus ΕΙΒ.

Ως δέκτες χρησιμοποιούνται η εγκατάσταση του φωτισμού, η εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού, μια  εγκατάσταση κίνησης κ.λπ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως, στην περίπτωση του συστήματος ΕΙΒ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μόνο για τον προγραμματισμό και την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Έτσι, είναι πλέον φανερή η διαφορά στην φιλοσοφία μεταξύ των συμβατικών εγκαταστάσεων που η αρχή τους  βασίζεται στις συνδέσεις αγωγών, ενώ, αυτή των εγκαταστάσεων με την τεχνική ΕΙΒ βασίζονται στον πρόγραμματισμό με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή (συνήθως φορητό PC).

Στη συνέχεια η ηλεκτρική εγκατάσταση λειτουργεί αυτόνομα, γιατί ο κάθε συνδρομητής έχει πλέον τη δική του  εξυπνάδα και λογική και ξεκάθαρη επικοινωνία με τους άλλους συνδρομητές.

Συγκρίνοντας μία συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση με μία εγκατάσταση με το σύστημα ΕΙΒ συμπεραίνουμε πως το ΕΙΒ προσφέρει  απλούστευση της εγκατάστασης, δεδομένου πως η γραμμή επικοινωνίας - bus ελαττώνει σε σημαντικό ποσοστό τους χρησιμοποιούμενους αγωγούς, έχει  αποκεντρωμένη λογική λειτουργίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος του κτιρίου, καθώς επίσης και δυνατότητα προσαρμογής των λειτουργιών στις ανάγκες που προκύπτουν από αλλαγές διαρρυθμίσεων σε διάφορους χώρους, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων καλωδιώσεων. Επίσης, το ΕΙΒ δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των συνηθισμένων ηλεκτρικών πινάκων, σωληνώσεων, κουτιών διακλαδώσεων κλπ., και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ενιαίου software από όλους τους κατασκευαστές.

Tα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το σύστημα ΕΙΒ, τόσο κατά την υλοποίηση του, όσο και κατά τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια της ενεργοποίησης του, είναι τα εξής:

- η εύκολη προσαρμογή του με ταυτόχρονες θεωρήσεις οικονομικών λύσεων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων κάθε μεγέθους, με μεγάλες και σύγχρονες απαιτήσεις,

- η οικονομική διαχείριση της ενέργειας,

- το κόστος λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης ελαχιστοποιείται,

- η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του είναι γρήγορη και απλή,

- το πλήθος των καλωδίων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συμβατικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μειώνεται, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς,

- η δυνατότητα σύνδεσης του με στοιχεία εγκαταστάσεων της προηγούμενης τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα,

- η δυνατότητα ευελιξίας στην επέκταση του, αλλά και αλλαγής των συνθηκών χρήσης του με χαμηλό κόστος,

- η ευκολία και η φιλικότητα του στη χρήση Software,

- η δυνατότητα επικοινωνίας του με άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση,

- η παροχή δυνατοτήτων στους χρήστες του για τοπικό τηλεχειρισμό με υπέρυθρες ακτίνες,

- η δυνατότητα που παρέχει στους χρήστες του για τον έλεγχο του (τηλεχειρισμοί -τηλεπιτηρήσεις – τηλενδείξεις κλπ.) μέσω του τηλεφωνικού δικτύου.

- η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης του και φιλικότητας του στην χρήση και

- η απλή συντήρηση του.

Εφαρμογές του συστήματος ΕΙΒ στον έλεγχο φωτισμού

Υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για άνετο, ευέλικτο και οικονομικό φωτισμό σε όλα τα είδη κτιρίων. Το σύστημα αυτό προσφέρει την απάντηση στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για οικονομικές λύσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. Ο τεχνικός φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και κινείται  ο σύγχρονος άνθρωπος και λόγο αυτού ο έλεγχος του είναι απαραίτητος για την άνεση και το αισθητικό αποτέλεσμα.

0 έλεγχος μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από πολλές περιοχές. Εκτός από τοπικός μπορεί να είναι κεντρικός, χρονικός, εξαρτώμενος από τον εξωτερικό φωτισμό, αυτοματοποιημένος σε σενάρια, σε προκαθορισμένες στάθμες και βέβαια τηλεχειριζόμενος.

Η ρύθμιση φωτισμού (dimming) σε λαμπτήρες φθορισμού είναι πλέον απλή υπόθεση αρκεί τα φωτιστικά να διαθέτουν ηλεκτρονικό πηνίο το οποίο να επιδέχεται ρύθμιση. Η μεταβολή του φωτισμού ανάλογα με εξωτερικές ή εσωτερικές συνθήκες, αυτόματα χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις, γίνεται πλέον εύκολα και απλά.

Tα συστήματα αυτά διασφαλίζουν ότι το σύνολο φυσικού και τεχνητού φωτισμού πάντοτε ικανοποιεί τα σχεδιαζόμενα επίπεδα φωτισμού. Η μέτρηση του συνολικού επιπέδου φωτισμού στην περιοχή ελέγχου γίνεται με σκοπό την προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν χαμηλά επίπεδα του φυσικού φωτισμού. Εάν μόνον η παρουσία φυσικού φωτισμού ικανοποιήσει τα σχεδιαζόμενα επίπεδα φωτισμού, τότε το σύστημα περιορίζει την ποσότητα τεχνητού φωτισμού στο χώρο, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, εάν ικανοποιητική ποσότητα φυσικού φωτισμού είναι διαθέσιμη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων φωτισμού στο χώρο για ένα σημαντικό διάστημα της ημέρας, τότε τα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι αξιοσημείωτα.

Έρευνα έχει δείξει ότι η πιθανότητα να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση φωτισμού, καθώς ο πρώτος εργαζόμενος εισέρχεται στο χώρο το πρωί, σχετίζεται με το διαθέσιμο φυσικό φως στο χώρο τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, αλλά η εγκατάσταση σπανίως τίθεται εκτός λειτουργίας πριν από την αποχώρηση του χρήστη από το χώρο.

Ο τρόπος που ένα κτίριο φωτίζεται, είτε με φυσικό είτε με τεχνητό φωτισμό ή συνήθως με συνδυασμό των δύο (τουλάχιστον για κάποιο διάστημα της ημέρας), έχει σημαντική επίδραση τόσο στην απόδοση, όσο και στη διάθεση όσων ζουν και εργάζονται σε αυτό. Η διαπίστωση αυτή, υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε κάθε σχεδιασμό φωτισμού. Καθώς όμως ο τεχνητός φωτισμός καταναλώνει αναπόφευκτα σημαντικά ποσά ενέργειας, η παράμετρος της ενεργειακής αποδοτικότητας μιας εγκατάστασης φωτισμού θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Επομένως, κάθε σχεδιασμός φωτισμού θα πρέπει να αξιολογείται όχι μόνον ως προς τη δημιουργία συνθηκών οπτικής άνεσης, αλλά και ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Οι κεντρικές εντολές δίνουν ένα αξιόλογο ποσοστό στην ασφάλεια, στην άνεση και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο. Για παράδειγμα, από τη κεντρική είσοδο, με ένα κουμπί σβήνουν μόνο όσα φώτα έχουν ξεχαστεί σε οποιοδήποτε όροφο.

Σε μεγάλους χώρους, η σταθεροποίηση του φωτισμού σε συνάρτηση με τον εξωτερικό φωτισμό εξοικονομεί ενέργεια και αξιοποιεί πόρους από ανανεώσιμες πηγές.

Υπάρχουν και άλλα οφέλη που δημιουργούνται από τη δημιουργία λογικής στις λειτουργίες του φωτισμού. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα να γίνεται έλεγχος του φωτισμού διαδρόμων σε συνάρτηση με τον φωτισμό των χώρων εργασίας. Δηλαδή, εφόσον υπάρχουν αναμμένα φώτα σε γραφεία παραμένουν και στους διαδρόμους.

Τέλος, με την χρήση ανιχνευτών παρουσίας και κίνησης με αυξημένη λογική και 'εξυπνάδα', μπορούν να αυτοματοποιηθούν πολλές κλασικές μέχρι σήμερα λειτουργίες. Παραδείγματος χάριν, αυτόματη λειτουργία ορισμένων φωτιστικών με ανίχνευση παρουσίας με λογική εξάρτηση από τον υπάρχοντα εξωτερικό φωτισμό.

Ειδικότερα, η ρύθμιση του φωτισμού (dimming) αποκτά πολλές δυνατότητες, με τα συστήματα κεντρικής διαχείρισης. Η ταχύτητα ρύθμισης (αργό ή γρήγορο dimming) μπορεί να οριστεί, η επίτευξη καθορισμένης στάθμης μπορεί να επιτευχθεί με ακρίβεια, απλά με μια εντολή. Η ελάχιστη και η μέγιστη στάθμη, όπως επίσης η επαναφορά σε κατάσταση on ή off είναι λειτουργίες εύκολες και απλά πραγματοποιήσιμες για ισχείς από μερικά Watts μέχρι μερικά KWatts και σε λαμπτήρες φθορισμού.

Και στον εξωτερικό φωτισμό, όπως και στον εσωτερικό, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από πολλές περιοχές και με διάφορους τρόπους. Εκτός από τοπικός μπορεί να είναι κεντρικός, χρονικά προγραμματισμένος, εξαρτώμενος από τον εξωτερικό φωτισμό ή αυτοματοποιημένος σε σενάρια. Οι δυνατότητες και συνδυασμοί είναι παρόμοιοι με του εσωτερικού φωτισμού.

Βασική σημασία σε αρκετά κτίρια δίνεται στη δυνατότητα γενικού ή μερικού ελέγχου του εξωτερικού φωτισμού από πολλά σημεία. Ο λογικός συνδυασμός χρονοδιακόπτη και φωτοκύτταρου μπορούν να δώσουν πολλές λύσεις και δυνατότητες. Νυχτώνει και ενεργοποιούνται προκαθορισμένα φωτιστικά σημεία (περιφερειακός φωτισμός) τα οποία θα σβήνουν όταν ξημερώνει. Η λογική είναι η εξής, αν είναι νύχτα, είναι μετά τις 24:00 και ανιχνευτεί κίνηση σε μια περιοχή τότε ορισμένα φωτιστικά να αναβοσβήνουν για λόγους προειδοποίησης για προκαθορισμένο χρόνο .

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι η δυνατότητα εύκολης ένταξης στον τηλεχειρισμό (τοπικό ή τηλεφωνικό) ορισμένων φωτιστικών. Οι ώρες λειτουργίας μπορούν αν καταγραφούν και να παρακολουθούνται.

5.5 Αισθητήρες Παρουσίας

Οι αισθητήρες παρουσίας είναι “διακοπτικές” συσκευές που αποκρίνονται στην παρουσία και την απουσία ανθρώπων, που βρίσκονται στο οπτικό πεδίο τους. Το σύστημα αποτελείται από έναν ανιχνευτή κίνησης, μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και έναν ελεγχόμενο διακόπτη (ηλεκτρονόμο). Ο αισθητήρας, ανιχνεύει κίνηση και στέλνει ένα σήμα ώστε να ανοίξουν ή να κλείσουν τα φώτα που ελέγχει ο ηλεκτρονόμος.

Η επιλογή των ανιχνευτών παρουσίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς διαφορετικοί τύποι λειτουργούν σε διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας. Εάν ο έλεγχος φωτισμού με ανιχνευτές παρουσίας και κίνησης είναι κατάλληλος για ένα χώρο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που αυτός χρησιμοποιείται.

Οι αισθητήρες παρουσίας μπορεί να είναι:

- είτε αυτόνομοι είτε συνδεδεμένοι σε σύστημα ελέγχου και μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχο ή σε οροφή. Αυτοί ήταν οι πρώτοι τύποι ανιχνευτών παρουσίας που χρησιμοποιήθηκαν και παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Η εγκατάστασή τους απαιτεί διάνοιξη της οροφής ή του τοίχου, δεδομένου ότι πρέπει να καλωδιωθούν με το σύστημα ηλεκτρική παροχής. Αυτό συνεπάγεται σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης όταν η εγκατάσταση γίνεται εκ των υστέρων (στις περιπτώσεις ανακαινίσεων)

- είτε να υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα στο ίδιο κεντρικό πίνακα–σημείο και να μπορούν εύκολα να καλωδιωθούν σε υπάρχοντα κουτιά στον χώρο. Αυτή είναι πιο πρόσφατη τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρούς χώρους γραφείων, σε περιπτώσεις ανακαίνισης, με αντικατάσταση των κοινών διακοπτών τοίχου. Έχουν περιορισμένη ευελιξία δεδομένου ότι η θέση του πίνακα είναι σταθερή, συνήθως σε ύψος 110 εκ. από τη στάθμη του δαπέδου. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι οι διαχωριστικοί τοίχοι και τα έπιπλα μπορεί να περιορίσουν την εμβέλειά του. Ωστόσο, σε κατάλληλους χώρους (μικρά γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων που έχουν επίτοιχους διακόπτες) οι πίνακες είναι πολύ οικονομικοί δεδομένης της χαμηλής τιμής τους και το κόστος εγκατάστασης είναι σχεδόν αμελητέο.

Για την σωστή επιλογή του αισθητήρα, θα πρέπει να είναι γνωστά ο αριθμός των χρηστών και το είδος του κτιρίου. Για παράδειγμα η χρήση αισθητήρων κίνησης δεν ενδείκνυνται μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας διότι οι χρήστες είναι σταθεροί. Σε τέτοιου είδους χώρους είναι αποδοτικότερη η τοποθέτηση χρονικά προγραμματιζόμενων διακοπτών.

Στην τεχνολογία των αισθητήρων παρουσίας, οι περισσότεροι ανιχνευτές κίνησης χρησιμοποιούν είτε υπερηχητικά κύματα είτε υπέρυθρα. Η μονάδα ελέγχου συλλέγει τις πληροφορίες από τον αισθητήρα και καθορίζει το σημείο παρουσίας του χώρου. Σε μερικές περιπτώσεις, η μονάδα ελέγχου μπορεί να βαθμονομηθεί ώστε να ρυθμίζεται, όποτε είναι επιθυμητό, η ευαισθησία των αισθητήρων στην κίνηση. Ο ελεγκτής έχει επίσης μια προγραμματιζόμενη συσκευή χρονομέτρησης η οποία θα κλείσει τα φώτα αφότου το δωμάτιο είναι μη κατειλημμένο, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το σήμα εξόδου της μονάδας ελέγχου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί έναν ηλεκτρονόμο που ανοίγει ή κλείνει το κύκλωμα φωτισμού. Το τροφοδοτικό είναι απαραίτητο στοιχείο του συστήματος και χρησιμοποιείται για να μετασχηματίζει την τάση του δικτύου, για την τροφοδότηση του κυκλώματος της μονάδας ελέγχου και για την τροφοδοσία του ηλεκτρονόμου. Η σχέση μεταξύ του τροφοδοτικού, του ανιχνευτή, του ηλεκτρονόμου και του αισθητήρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.

Σχήμα 5.3: Σύστημα ελέγχον αισθητήρα παρουσίας

Στα περισσότερα συστήματα αισθητήρων παρουσίας, ο ανιχνευτής κίνησης και ο ελεγκτής αποτελούν μία μονάδα, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ο ηλεκτρονόμος μια άλλη ανεξάρτητη μονάδα, αποκαλούμενη μερικές φορές ως “πακέτο διακοπτών”. Στους αισθητήρες τοίχου, τα συστατικά είναι όλα σε μια μονάδα, με σκοπό την τοποθέτηση του σε έναν ήδη υπάρχον χώρο. Οι διακόπτες, στερεάς κατάστασης, που χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτές τις συσκευασίες εκτιμώνται για σχετικά μικρά φορτία.

Οι περισσότεροι αισθητήρες παρουσίας ελέγχουν τα φώτα με την ανίχνευση θερμότητας ή της μετατόπισης  της  συχνότητας  των  ανακλώμενων υπερηχητικών  κυμάτων.   Οι  μονάδες  που χρησιμοποιούν ακουστικούς ήχους ή μικροκύματα είναι λιγότερο κοινές.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, με την εγκατάσταση ενός αισθητήρα παρουσίας, ποικίλει αναλόγως του μεγέθους του χώρου και του τρόπου χρήσης του χώρου, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 35% και 45%. Είναι σημαντικό να έχει προβλεφθεί κάποια χρονική υστέρηση στο σύστημα, καθώς ο χρήστης μπορεί να παραμείνει ακίνητος για μικρά χρονικά διαστήματα ενώ συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στο χώρο και δεν επιθυμεί να σβήνουν τα φώτα πριν την έξοδό του από το χώρο. Απαιτείται προσοχή στην επιλογή των ανιχνευτών καθώς ο βαθμός ευαισθησίας τους ποικίλει.

Κριτήριο για την επιλογή ενός συστήματος ελέγχου παρουσίας είναι η χρήση του χώρου. Οι ενδεικνυόμενες εφαρμογές για συστήματα ελέγχου παρουσίας είναι οι χώροι στους οποίους η χρήση είναι διακοπτόμενη ή απρόβλεπτη, π.χ. χώροι φωτοτυπικών, αποθήκες, υπηρεσιακοί διάδρομοι.

Στους αισθητήρες παρουσίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες εκκένωσης μεγάλης έντασης (εκτός ειδικών περιπτώσεων), καθώς λαμπτήρες αυτοί απαιτούν κάποιο χρόνο έως την πλήρη έναυσή τους και επομένως αρκετά λεπτά για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Οι δύο πιο διαδεδομένοι τύποι αισθητήρων είναι οι παθητικοί υπέρυθροι και οι υπερηχητικοί αισθητήρες.

Οι παθητικοί υπέρυθροι αισθητήρες (Passive infrared sensors) είναι ο πιο κοινός τύπος αισθητήρα παρουσίας. Ο αισθητήρας αυτός στην ουσία αντιλαμβάνεται την υπέρυθρη θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα. Έτσι, όταν ανιχνεύει μία αλλαγή στα υπέρυθρα επίπεδα, όπως για παράδειγμα την κίνηση ενός θερμού αντικειμένου, ενεργοποιείται. Οι αισθητήρες PIR είναι αρκετά ακριβείς. Είναι όμως παθητικές συσκευές. Είναι ευαίσθητοι στα αντικείμενα που εκπέμπουν ενέργεια θερμότητας και σκοπός τους είναι να ανιχνεύουν την ακτινοβολία αυτή, χωρίς όμως να την εκπέμπουνε. Είναι αυστηρά συσκευές οπτικής επαφής και δεν μπορούν να αντιληφθούν κάτι που βρίσκεται γύρω από τις γωνίες ή κάτι το οποίο κρύβεται πίσω από ένα αντικείμενο.

Οι υπέρηχοι αισθητήρες (Ultrasonic  Sensors) λειτουργούν ως εξής. Εκπέμπουν  ήχους  υψηλής συχνότητας (25-40kHz) επάνω από το ανθρώπινο και ζωικό φάσμα ακουστικότητας (20kHz), και αντιλαμβάνονται την αλλαγή στη συχνότητα του ανακλώμενου ήχου. Σε σχέση με τους αισθητήρες PIR,  είναι σε θέση να καλύψουν μεγαλύτερο όγκο, είναι πιο ευαίσθητοι, αλλά είναι επίσης επιρρεπείς σε λανθασμένη ενεργοποίηση. Για παράδειγμα η κίνηση του αέρα, το άνοιγμα μιας πόρτας, ή η λειτουργία ανακύκλωσης ενός συστήματος HVAC, μπορεί να τον ενεργοποιήσει. Είναι και πιο ευαίσθητοι στη μετακίνηση και αυτό γιατί τα υπερηχητικά κύματα καλύπτουν την επιλεχθήσα περιοχή συνεχώς και δεν έχουν χάσματα στην κάλυψη.

Οι αισθητήρες παρουσίας τοποθετούνται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η τοποθέτηση τους στην οροφή, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη παροχή και ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο δεύτερος τρόπος είναι η τοποθέτηση τους ψηλά σε έναν τοίχο, σε μια γωνία, καθώς επίσης και στην οροφή. Οι αισθητήρες κιβωτίων τοίχων σχεδιάζονται πρώτιστα ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τους κοινούς διακόπτες τοίχων. Μπορούν να συνδυαστούν και δύο τύποι αισθητήρων για να καλύψουν ένα ιδιόμορφα διαμορφωμένο, ή ένα μεγάλο δωμάτιο. Στον πίνακα 5.1 γίνεται σύγκριση της απόδοσης ποικίλων αισθητήρων, τοποθετημένων με διάφορους συνδυασμούς.

| Θέση | Τεχνολογία | Γωνία κάλυψης | Κάλυψη | Βέλτιστο ύψος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Οροφή | US | 350° | 45m2 -185m2 | 2.5 m —3.5 m |
| Οροφή | PER | 350° | 28m2 - 93m2 | 2.5 m-3.5 m |
| Τοίχος | US | 180° | 25m2 - 28m2 | 1 m - 1.2 cm |
| Τοίχος | PIR | 170-180° | 28m2- 93m2 | 1.2 cm |
| Γωνία (μεγάλο οπτικό επίπεδο) | PIR | 110-120° | 12meters | 1 m-3 m |
| Γωνία (μικρό οπτικό επίπεδο) | PIR | 12° | 40meters | 1.8m-2.13m |
| Διάδρομος | US | 350° | 30meters | 2.4 m-3.7 m |
| Υψηλά σε τοίχο | PIR | 12° | 30meters | 9.2 m |

Πίνακας 5.1:  Σύγκριση της απόδοσης ποικίλων αισθητήρων,   τοποθετημένων με διάφορους συνδυασμού.

Οι αισθητήρες παρουσίας, συνήθως, τοποθετούνται στην οροφή. Το σύστημα αποτελείται από μια μονάδα ανιχνευτών-ελεγκτών κίνησης που συνδέεται με μονάδα, που περιέχει το τροφοδοτικό και τον ηλεκτρονόμο. Για την επικοινωνία μεταξύ της μονάδας τροφοδοτικού-ηλεκτρονόμου και του αισθητήρα απαιτείται καλωδίωση χαμηλής τάσης.

Οι αισθητήρες οροφής, χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα δωμάτια επειδή μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερες περιοχές. Tα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

- Το κόστος αγοράς τους κυμαίνεται μεταξύ 50€ και 120€,  συμπεριλαμβανόμενου   του ηλεκτρονόμου και του τροφοδοτικού.

- Οι  αισθητήρες παρουσίας είναι διαθέσιμοι για κάλυψη που κυμαίνονται από 20
έως 200m2.

- Η χρονική καθυστέρηση και η ευαισθησία, ρυθμίζονται από τον εγκαταστάτη και είναι απρόσιτοι στους κατόχους.

Οι αισθητήρες, για τοποθέτηση στην οροφή κατασκευάστηκαν με σκοπό την εύκολη και οικονομική τους τοποθέτηση σε μικρούς χώρους, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν σε ήδη υπάρχοντα κουτιά, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εγκατάστασης.

Οι περισσότεροι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το κόστος του κυμαίνεται μεταξύ 30€ και 90€, αποεγκατεστημένοι.

- Η περιοχή κάλυψης κυμαίνεται από 50° ως 90° σε κάθε κατεύθυνση (αριστερά και δεξιά) στο οριζόντιο επίπεδο, αλλά μόνο ελάχιστα στο κάθετο επίπεδο.

- Έχουν δυνατότητα επιλογής, από τους χρήστες, για την ενεργοποίηση και   την απενεργοποίηση τους.

- Η ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης και της ευαισθησίας, είναι δυνατή, από τους κατόχους. Η χρονική καθυστέρηση μπορεί να ρυθμιστεί από 30sec έως 15min. Ενώ κάποιοι »  από αυτούς έχουν δυνατότητα ρύθμισης από10 sec ως 30min.

5.6 Αισθητήρες Φωτεινότητας

Ο αισθητήρας φωτεινότητας είναι μια συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα να μετρά την ένταση του φωτισμού σε συγκεκριμένη περιοχή. Ο αισθητήρας  μπορεί να είναι τοποθετημένος είτε σε εξωτερικό χώρο είτε σε εσωτερικό. Όταν τοποθετείται εσωτερικά μπορεί να είναι στραμμένο προς τα έξω για τη μέτρηση μόνον του διαθέσιμου φυσικού φωτός ή να είναι τοποθετημένο στον εσωτερικό χώρο για τη σταθερή ρύθμιση του φωτισμού (φυσικού και τεχνητού) στο χώρο. Ο αισθητήρας επίσης μπορεί να τοποθετηθεί στα φωτιστικά και περιλαμβάνει ολοκληρωμένο ελεγχόμενο ανιχνευτή κίνησης (με καθυστέρηση από 1 έως 30').

Tα πιο διαδεδομένα συστήματα ελέγχου του εξωτερικού φωτισμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Συστήματα που θέτουν εντός / εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση φωτισμού.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βέλτιστα αποτελέσματα σε χώρους με έντονη παρουσία φυσικού φωτός και ελάχιστη χρήση των διακοπτών, για παράδειγμα σε περιοχές κοντά σε παράθυρα. Επιπλέον, είναι σημαντικό στα συστήματα αυτά να υπάρχει ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα διακοπής με χρονική καθυστέρηση.

Συστήματα ελέγχου της φωτεινής ροής (dimming).

Tα συστήματα αυτά διασφαλίζουν ότι το σύνολο φυσικού και τεχνητού φωτισμού πάντοτε ικανοποιεί τα σχεδιαζόμενα επίπεδα φωτισμού. Η μέτρηση του συνολικού επιπέδου φωτισμού στην περιοχή ελέγχου γίνεται με σκοπό την προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν χαμηλά επίπεδα του φυσικού φωτισμού.

Η πρόβλεψη της απόδοσης του ηλεκτρικού συστήματος ελέγχου του φωτισμού και των αποτελεσμάτων της στην ενεργειακή κατανάλωση, απαιτεί τον ακριβή υπολογισμό του φυσικού και ηλεκτρικού επιπέδου φωτισμού και την αξιόπιστη προσομοίωση της συμπεριφοράς του αισθητήρα φωτεινότητα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Ο αισθητήρας φωτεινότητας είναι συσκευή κατάλληλη για την παρακολούθηση της φωτεινότητας σε συγκεκριμένη περιοχή και αποστολή της αντίστοιχης πληροφορίας στο bus.

Η συσκευή αυτή αποτελείται από δυο μέρη: Την βασική συσκευή και τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας συνοδεύεται με καλώδιο μήκους 2 m και με τα απαραίτητα μικρούλικα για την στερέωση του σε ψευδοροφή. Η βασική συσκευή είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση (Σχήμα 5.4).

Η βαθμονόμηση της συσκευής, ο τρόπος και οι παράμετροι μέτρησης της φωτεινότητας ορίζονται με τον προγραμματισμό μέσω του bus.

Η βασική συσκευή τοποθετείται σε περιοχή εύκολα προσπελάσιμη και κοντά της (μέχρι 2 m) τοποθετείται ο αισθητήρας. Ο αισθητήρας θα πρέπει να στοχεύει την περιοχή όπου πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του φωτισμού. Η σύνδεση του αισθητήρα με την βασική συσκευή γίνεται μέσω του καλωδίου του. Η σύνδεση της γραμμής- bus στην βασική συσκευή γίνεται με bus-κλέμμα.

Σχήμα 5.4 Αισθητήρας φωτός του συστήματος ΕΙΒ

Οι αισθητήρες φωτεινότητας πυριτίου  είναι ευαίσθητες σε διαφορετική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από το ανθρώπινο μάτι. Η ευαισθησία τους εκτείνεται στις UV και στις IR ακτινοβολίες. Επομένως, οι αισθητήρες φωτεινότητας είναι συνήθως εξοπλισμένοι με κάποιο φίλτρο διόρθωσης του χρώματος ώστε να προσεγγίσουν την αντίδραση του ανθρώπινου οφθαλμού στο φως. Υπάρχουν αρκετά, απλά, ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου που ρυθμίζουν την τάση των σημάτων εξόδου των αισθητήρων φωτεινότητας. Tα στοιχεία του κυκλώματος των αισθητήρων φωτεινότητας συνδέονται με το σύστημα ελέγχου του φωτισμού, το οποίο ρυθμίζει τα φώτα όταν είναι διαθέσιμο αρκετό φυσικό φως και αυξάνει τον ηλεκτρικό φωτισμό όταν μειώνεται η διαθεσιμότητα φυσικού φωτός, προκειμένου να διατηρηθούν τα επαρκή επίπεδα έντασης φωτισμού. Tα προβλήματα με το σχεδιασμό, την προσομοίωση και τη βαθμονόμηση τέτοιων συστημάτων προκύπτουν όταν θεωρείται ότι το σήμα των αισθητήρων φωτεινότητας είναι ένα αξιόπιστο μέτρο    αντίληψης    της    έντασης    φωτισμού.    Στην    πραγματικότητα,    η    αντίδραση    των αισθητήρων φωτεινότητας είναι μια λειτουργία της κατανομής της φωτεινότητας των επιφανειών, όπως γίνεται αντιληπτή από τον αισθητήρα.

Η γωνία αποδοχής, το εύρος ελέγχου και η ευαισθησία φάσματος διαφέρουν σε κάθε μοντέλο αισθητήρα φωτεινότητας. Tα φίλτρα διόρθωσης χρώματος που χρησιμοποιούνται στους περισσότερους αισθητήρες, τέτοιου τύπου, δεν προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη φωτομετρική καμπύλη φασματικής ευαισθησίας. Η συμπεριφορά των αισθητήρων φωτός εξαρτάται από την τοποθέτηση του αισθητήρα στο δωμάτιο, το συντελεστή ανάκλασης των επιφανειών του δωματίου, την τοποθέτηση των επίπλων και την άποψη του αισθητήρα στις φωτιζόμενες εξωτερικές επιφάνειες.

Η επιλογή της θέσης των αισθητήρων φωτός είναι πολύ σημαντική. Ειδικά όταν η τοποθέτηση, του αισθητήρα, έχει ως σκοπό να ανιχνεύει μόνο το φυσικό φως που είναι διαθέσιμο μέσα στον χώρο, χωρίς να αντιλαμβάνεται το συνολικό φωτισμό (τεχνητό και φυσικό). Επομένως, θα πρέπει η στόχευση του αισθητήρα να είναι προς το εξωτερικό περιβάλλον (η θέση του αισθητήρα είναι εσωτερική)

Εάν η στόχευση του αισθητήρα είναι πολύ μακριά έξω από τον χώρο, θα αντιληφθεί φως, το οποίο όμως δεν θα αντιστοιχεί στο ποσό του φυσικού φωτός που εισέρχεται στο χώρο. Αυτό θα οδηγήσει σε καταστάσεις που θα 'ξεγελάσουν' τον αισθητήρα και θα οδηγήσουν σε λανθασμένες ενέργειες. Παραδείγματος χάριν, εάν ο αισθητήρας 'κοιτάζει' προς κάποιο χώρο στάθμευσης, οι αντανακλάσεις του ήλιου από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα μπορεί να τον 'τυφλώσουν'. Οι αντανακλάσεις από τα παράθυρα των παρακείμενων κτηρίων οδηγούν σε ίδια αποτελέσματα. Ακόμα και οι αντανακλάσεις στους υαλοπίνακες, πίσω από τους οποίους βρίσκεται ο αισθητήρας, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

5.7 Συστήματα Ελέγχου της Φωτεινής Ροής (dimming)

O έλεγχος με ρυθμιστές (Dimmers) έχει το πλεονέκτημα ότι μειώνει την κατανάλωση ενέργειας των φωτιστικών. Σε αντίθεση με τον έλεγχο ανοίγματος-κλεισίματος, ο έλεγχος με ρυθμιστές μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα το φωτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, με αποτέλεσμα να αυξήσει την εξοικονόμηση ενέργειας και να επεκτείνει τη ζωή των λαμπτήρων. Συγχρόνως έχουμε καλύτερη ποιότητα φωτισμού, εφόσον, εκμεταλλευόμενοι και τον φυσικό φωτισμό, που έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι ο πιο κατάλληλος για την εξασφάλιση υγιεινού εσωκλίματος και την αύξηση της παραγωγικότητας, η ένταση του φωτισμού ρυθμίζεται ανάλογα και διατηρείται μονίμως στα επιθυμητά επίπεδα. Δυστυχώς όμως, η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης καθώς και η δαπάνες της είναι αυξημένες και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων.

Με το κόστος των ballast ακόμα υψηλό αλλά να μειώνεται διαρκώς, ο έλεγχος ρύθμισης είναι τουλάχιστον δύο φορές πιο ακριβός από τον έλεγχο ανοίγματος-κλεισίματος, αλλά είναι ότι (.καλύτερο για την εφαρμογή των στρατηγικών φυσικού φωτισμού, (Σχήμα 5.5). Είναι επίσης γενικά πιο αποδεκτό στους κατόχους, επειδή οι αλλαγές στα επίπεδα ηλεκτρικού φωτός είναι f ελάχιστα ενοχλητικές. Η ρύθμιση (dimming) δεν είναι οικονομικώς αποδοτική στις περιοχές που δεν συνεργάζονται με τον φυσικό φωτισμό. Για τα διαστήματα όπου υπάρχει επάρκεια φυσικού φωτός όλη την ημέρα και για τους μη κρίσιμους οπτικούς στόχους, η αλλαγή μπορεί να είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι τα φώτα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μια ή δύο φορές κατά τη διάρκεια των σταθερών ωρών φωτός της ημέρας.

Σχήμα 5.5 Διάγραμμα αποπληρωμής συστημάτων ρύθμισης και ανοίγματος-κλεισίματος σε συνάρτηση της απόστασης του φωτιστικού από το παράθυρο

Tα συστήματα αυτά διασφαλίζουν ότι το σύνολο φυσικού και τεχνητού φωτισμού πάντοτε ικανοποιεί τα σχεδιαζόμενα επίπεδα φωτισμού. Η μέτρηση του συνολικού επιπέδου φωτισμού στην περιοχή ελέγχου γίνεται με σκοπό την προσαρμογή του τεχνητού φωτισμού, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν χαμηλά επίπεδα του φυσικού φωτισμού. Εάν μόνον η παρουσία φυσικού φωτισμού ικανοποιήσει τα σχεδιαζόμενα επίπεδα φωτισμού, τότε το σύστημα περιορίζει την ποσότητα τεχνητού φωτισμού στο χώρο, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχήμα 5.5 Ρυθμιστές φωτισμού του συστήματος ΕΙΒ για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και φωτιστικό

5.8 Ζώνες Ελέγχου

Στην περίπτωση ενός φυσικά φωτιζόμενου κτιρίου, η σχεδίαση του συστήματος του ηλεκτρικού φωτισμού γίνεται χωρίζοντας τον χώρο σε ελεγχόμενες ζώνες φωτισμού και σχεδιάζοντας μία διαφορετική στρατηγική αυτόματου ελέγχου για κάθε μία ξεχωριστά. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ζωνών σε ένα διάστημα, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος της κάθε ζώνης, και τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το μέγεθος μιας ζώνης εξαρτάται από τη διαμόρφωση του χώρου, δηλαδή τα ανοίγματα που έχει, τις κλιματολογικές συνθήκες και την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής καθώς επίσης και τα γεωμετρικά εμπόδια που υπάρχουν και το πόσο επιδράνε στο ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας. Για τον σωστό και οικονομικότερο χωρισμό σε ζώνες φωτισμού είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ένας συνδυασμός απόδοσης, δαπανών εγκατάστασης και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης. Όταν ένας μικρός αριθμός ζωνών είναι παρών σε ένα δωμάτιο, η μείωση των δαπανών εγκατάστασης αντισταθμίζεται συχνά από την μειωμένη απόδοση του συστήματος φωτισμού.

Μόλις επιλεχθούν οι ζώνες φωτισμού, πρέπει να επιλεχθεί ένα σημείο στη ζώνη, που θα χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τη στρατηγική ελέγχου του φωτισμού για τη ζώνη αυτή. Το σημείο αυτό δεν πρέπει να είναι ούτε το υψηλότερο ούτε χαμηλότερο σημείο έντασης φωτισμού στη ζώνη.

5.9 Χρονοπρογραμματισμός

Με αυτό το σύστημα ελέγχου, τα φωτιστικά σώματα σβήνουν από ένα κεντρικό πίνακα, την ίδια ώρα κάθε ημέρα (συνήθως την ώρα των διαλειμμάτων εργασίας και στη λήξη του εργασιακού ωραρίου). Είναι σημαντικό να προβλέπεται στο σύστημα και τοπικός έλεγχος έτσι ώστε να είναι δυνατή η έναυση των φωτιστικών όταν τα χρειάζονται οι χρήστες. Χρονικά σήματα μπορούν να δίνονται από διάφορα συστήματα από απλά ηλεκτρομηχανολογικά έως πολύπλοκους ηλεκτρονικούς διακόπτες. Μπορούν επίσης να δίνονται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου του κτιρίου.

Τα σήματα αυτά πρέπει να μεταφερθούν μέχρι τα φωτιστικά. Αυτό γίνεται είτε μέσω του ίδιου του ηλεκτρικού δικτύου, ή μέσω bus χαμηλής τάσης, συνδεδεμένου με κάθε φωτιστικό ή ομάδα φωτιστικών.

.

6.Εξοικονόμηση Ενέργειας με Σύγχρονα Συστήματα Φωτισμού

6.1 Εισαγωγή

Tα σύγχρονα κτίρια με τις αυξημένες απαιτήσεις τους για περισσότερη άνεση και ασφάλεια, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ορθολογική διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας, αυξάνουν σημαντικά την πολυπλοκότητα και το κόστος των συμβατικών εγκαταστάσεων που θα προσπαθούσαν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αυτές, Ειδικά για το φωτισμό, ο οποίος από τη φύση του επιδρά σε πολλούς παράγοντες, όπως στην ικανότητα εργασίας, στην παραγωγικότητα, στην ψυχολογική διάθεση, στην εμφάνιση του χώρου αλλά και στο λειτουργικό κόστος, θα πρέπει να δίδεται η ανάλογη σημασία στην ορθολογική διαχείριση του.

Για να υπογραμμισθεί η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό, αρκεί να αναφερθεί ότι στον κύκλο ζωής μιας τυπικής εγκατάστασης φωτισμού το 3% των εξόδων αποτελούν το κόστος της αρχικής επένδυσης, ενώ το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας αποτελεί το 86%. Για να είναι, επομένως, ο σχεδιασμός του φωτισμού αποτελεσματικός, θα πρέπει να εκπληρώνονται όχι μόνον οι απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός ποιοτικού χώρου που έχει θετική επίπτωση στην ψυχολογική κατάσταση όσων ζουν ή εργάζονται σε αυτόν, αλλά και η εγκατάσταση θα πρέπει να καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης στάθμης φωτισμού.

Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού, εκτός από την ποιότητα που παρέχει είναι το ζητούμενο μιας σύγχρονης εγκατάστασης φωτισμού από ενεργειακή άποψη, διότι για παράδειγμα, σε ένα κτίριο γραφείων ο φωτισμός αποτελεί συχνά το 50% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς το κόστος του μπορεί να ξεπεράσει το κόστος θέρμανσης του κτιρίου.

6.2 Φωτισμός Κτιρίων και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Πρωταρχικός στόχος κάθε μελέτης φωτισμού και του σχεδιασμού των συστημάτων που την υποστηρίζουν είναι η εξασφάλιση της οπτικής άνεσης μέσω:

- της παροχής της απαιτούμενης ποσότητας φωτισμού, η οποία καθορίζεται από διεθνή και εθνικά πρότυπα, κυρίως με βάση τις λειτουργικές ανάγκες κάθε χώρου και

- της ποιότητας του φωτισμού, η οποία εξασφαλίζεται με μια σειρά από παράγοντες, όπως είναι η ισορροπημένη κατανομή των τιμών λαμπρότητας των επιφανειών στο χώρο, η αποφυγή φαινομένων θάμβωσης, η κατάλληλη επιλογή χρωματικής απόδοσης και θερμοκρασίας χρώματος των πηγών φωτισμού, η ανάδειξη των διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του χώρου, η δημιουργία κατάλληλων αντιθέσεων κτλ.

Γιο τον καθορισμό των διεθνών προτύπων για τις απαιτούμενες ποσότητες φωτισμού ανά χώρο και δραστηριότητα έχει ληφθεί υπόψη η ενεργειακή παράμετρος, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου. Έχει διαπιστωθεί ότι σε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων είναι εφικτή η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 30 - 50% με την υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων και τεχνικών που συνδέονται άμεσα με την αξιοποίηση των σύγχρονων συστημάτων φωτισμού.

Για κάθε εγκατάσταση φωτισμού υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται και καθορίζουν το βαθμό της ενεργειακής της απόδοσης. Οι ενεργειακές απαιτήσεις μιας εγκατάστασης φωτισμού καθορίζονται από τον τύπο, τον αριθμό αλλά και την ποιότητα του εξοπλισμού φωτισμού, δηλαδή από τους λαμπτήρες, τα συστήματα έναυσής τους και τα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται.

Καθορίζεται επίσης από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις φωτισμού για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν το φωτισμό τόσο για την εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών και την εκπλήρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όσο και για το γενικό φωτισμό του κτιρίου. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν τον τύπο και τον αριθμό των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το φωτισμό επηρεάζεται επίσης από τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης φωτισμού, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την ποσότητα του διαθέσιμου φυσικού φωτός, από τη χρήση του χώρου, καθώς επίσης και από την ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων ελέγχου του φωτισμού, χειροκίνητων ή αυτοματοποιημένων, για την εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών οπτικής άνεσης χωρίς την άσκοπη λειτουργία της εγκατάστασης.

6.2.1 Λαμπτήρες

Η επιλογή του κατάλληλου λαμπτήρα αποτελεί σημαντικό στοιχείο σε κάθε μελέτη φωτισμού. Περιλαμβάνει εκτός των άλλων και μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο που η πηγή φωτός χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη σε αυτήν ενέργεια, όπως είναι η φωτεινή απόδοση, η διάρκεια ζωής, το αρχικό κόστος αγοράς, καθώς και το κόστος λειτουργίας των πηγών φωτισμού. Σε κάθε περίπτωση, σε εφαρμογές οικιακού, επαγγελματικού και αρχιτεκτονικού φωτισμού, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, η χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όπως για παράδειγμα των νέων λαμπτήρων φθορισμού διαμέτρου 16 mm (T5), των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, των νέων συμπαγών λαμπτήρων εκκένωσης μεταλλικών ατμών με αλογονίδια, καθώς και των πολλά υποσχόμενων φωτοδιόδων (LED), θα πρέπει να θεωρείται μονόδρομος από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας (Σχήμα 6.1). Η σημαντική βελτίωση της ποιότητας του φωτός που εκπέμπεται από τους λαμπτήρες αυτούς, εξασφαλίζει βέλτιστα ενεργειακά αποτελέσματα, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα οπτικής άνεσης.

Σχήμα 6.1 Η εξελικτική πορεία των συστημάτων φωτισμού από τους λαμπτήρες φθορισμού Τ8 έως τα σύγχρονα συστήματα αντιστάθμισης εξωτερικού φυσικού φωτισμού και ρύθμισης του φωτισμού, επιτρέπει σήμερα την εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 80%, σε σχέση με τις συμβατικές εγκαταστάσεις φωτισμού

6.2.2 Ηλεκτρονικά Συστήματα Έναυσης Υψηλής Συχνότητας

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και των συνθηκών οπτικής άνεσης σε κάθε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο επιβάλλουν την άμεση αντικατάσταση των συμβατικών διατάξεων έναυσης με ηλεκτρονικά. (Σχήμα 6.2)

Εξαιτίας της υψηλής συχνότητας λειτουργίας των ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων, υπάρχει αύξηση της φωτεινής απόδοσης των λαμπτήρων και, επομένως, μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης του 20%. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους:

- Οι απώλειες από ένα ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης είναι περίπου οι μισές από ότι σε ένα συμβατικό.

- Η φωτιστική απόδοση των λαμπτήρων φθορισμού βελτιώνεται σημαντικά στις υψηλές συχνότητες.

Σχήμα 6.2 Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 60% με την αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων έναυαης των λαμπτήρων φθορισμού στους χώρους γραφείων, με ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης του φωτισμού και αισθητήρων αντιστάθμισης εξωτερικού φυσικού φωτισμού

Tα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης για τους λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Μικρότερο μέγεθος (περίπου 40%) και μικρότερο βάρος (περίπου 80%) έναντι των συμβατικών.

- Μικρές απώλειες και, επομένως, εκλύουν λιγότερη θερμότητα.

- Επιτρέπουν την αυξομείωση του φωτισμού μέσω ρυθμιστών φωτισμού (dimmer).

- Παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας και στο συνεχές ρεύμα για την ίδια τάση.

- Δεν εμφανίζουν βόμβο.

- Θέτουν το σύστημα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης. Όταν αποκατασταθεί η βλάβη, το σύστημα φωτισμού λειτουργεί και πάλι αυτόματα,

- Μεγάλη διάρκεια ζωής (περίπου 50.000 ώρες).

- Διατηρούν σταθερή τάση στην έξοδο τους ανεξάρτητα του φορτίου, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή διάρκεια ζωής για τους λαμπτήρες. Για παράδειγμα, ένα συμβατικό σύστημα έναυσης σε φορτίο 20% εμφανίζει τάση εξόδου αυξημένη στα 13,5V, γεγονός που μειώνει σημαντικά τη ζωή των λαμπτήρων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή τα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες που εκπέμπονται από τους λαμπτήρες αλογόνου στο περιβάλλον, θα πρέπει να τοποθετούνται σε κάποια απόσταση από τις πηγές φωτισμού. Tα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης υψηλής συχνότητας κάνουν δυνατή τη ρύθμιση της φωτεινής ροής από 100% έως 1 % στους λαμπτήρες φθορισμού, χρησιμοποιώντας μια γραμμή ελέγχου 1 — 10 V DC. Αυτή η γραμμή ελέγχου επιτρέπει μεγάλη ποικιλία συνδέσεων, από συνδέσεις με απλούς ρυθμιστές χειρός για συστήματα φωτισμού που ενεργοποιούνται με το φως της ημέρας, μέχρι συνδέσεις σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ενέργειας με τεχνολογία PC και l-bus. Tα ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης υψηλής συχνότητας για ρύθμιση της φωτεινής ροής ξεπερνούν όλες τις υπάρχουσες συμβατικές και ηλεκτρονικές λύσεις όχι μόνο στους τομείς της άνεσης του φωτισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά επίσης και σε ότι αφορά στην ευκολία λειτουργίας και εγκατάστασης. Η ρύθμιση του φωτισμού ενδείκνυται σε αίθουσες συνδιασκέψεων, κινηματογράφων, στούντιο, εκθέσεων, υπολογιστών, εστιατορίων, δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας σε γραφεία με σύστημα ελέγχου φωτισμού, που ρυθμίζεται ανάλογα με τα επίπεδα του διαθέσιμου φυσικού φωτισμού.

Tα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένα νέο ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος ελέγχου και του ηλεκτρονικού συστήματος έναυσης που είναι γνωστό ως DALI (Digital Addressable Lighting Interface). To πρωτόκολλο αυτό αποτελεί μία από κοινού προσπάθεια των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης να δημιουργήσουν ένα κοινό πρότυπο επικοινωνίας και για το λόγο αυτό το DALI περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο για τα συστήματα ελέγχου ΕΝ 60929 στο παράρτημα Ε4. To DALI αποτελεί μια απλή σε τοποθέτηση, λειτουργία και σχεδιασμό λύση για έξυπνη διαχείριση του φωτισμού ενός χώρου. Αποτελεί μια νέα μέθοδο ελέγχου των ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης μέσω ενός ψηφιακού σήματος ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε απαιτείται ο έλεγχος λαμπτήρων φθορισμού. Tα κύρια χαρακτηριστικά των συμβατών με το πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI ηλεκτρονικών συστημάτων έναυσης είναι ότι μπορεί να δεχτεί μεμονωμένα εντολές σε ψηφιακή μορφή, γεγονός που εξασφάλιζε! την απουσία οποιασδήποτε παρεμβολής, ότι μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια ομαδοποιήσεις, καθώς και ότι μπορεί να αποθηκεύσει τα επίπεδα φωτισμού για διαφορετικές σκηνές φωτισμού ακόμη και να τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας ψηφιακά χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ρελέ. Κάθε ηλεκτρονικό μπορεί να στέλνει σήματα επιστροφής για τη θέση του και για το εάν ο λαμπτήρας είναι εντός/εκτός λειτουργίας, για την πραγματική ένταση του φωτισμού, για πρόβλημα στο λαμπτήρα, καθώς και για άλλες ειδικές ρυθμίσεις.

6.2.3 Φωτιστικά

Ο σχεδιασμός των σύγχρονων φωτιστικών έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στο βαθμό αποδοτικότητας τους σε σύγκριση με την παλαιότερη γενιά φωτιστικών σωμάτων. Η ανακαίνιση παλαιότερων εγκαταστάσεων φωτισμού και η χρήση σύγχρονων συστημάτων φωτισμού μπορεί να εξασφαλίσει πέραν των βελτιωμένων συνθηκών οπτικής άνεσης, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η αντικατάσταση των λαμπτήρων και του συστήματος έναυσης και λειτουργίας ενός συμβατικού φωτιστικού με περσίδες, με λαμπτήρες φθορισμού νέας γενιάς  16 mm T5, όχι μόνο αυξάνει τα επίπεδα φωτισμού στη συνολική επιφάνεια του χώρου (386 Ιux αντί για 341 Ιux) αλλά και εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 26%. (Πίνακας 6.1) Ακόμη και η απλή αντικατάσταση των βαμμένων λευκών ανακλαστήρων σε ένα φωτιστικό φθορισμού (βαθμός ανάκλασης περίπου 60%) με ανακλαστήρες από αλουμίνιο (βαθμός ανάκλασης έως και 95%) μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε ένα κτίριο, αφού αυξάνει σημαντικά την ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται από το φωτιστικό.

Η πλέον σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μελέτη φωτισμού, είναι η φωτιστική απόδοση του φωτιστικού σώματος. Η υπόθεση ότι δύο φωτιστικά όμοιων διαστάσεων και με τον ίδιο αριθμό λαμπτήρων ίδιας φωτεινής ροής, έχουν την ίδια φωτιστική απόδοση είναι σαφώς λανθασμένη, αφού στην πραγματικότητα αυτή διαφέρει σημαντικά από φωτιστικό σε φωτιστικό και από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Ως φωτιστική απόδοση ενός φωτιστικού σώματος ορίζεται ο λόγος της ακτινοβολούμενης φωτεινής ροής από το φωτιστικό σώμα προς τη φωτεινή ροή που εκπέμπει ο λαμπτήρας. Εκφράζεται επί τοις εκατό και εξαρτάται από την κατασκευή του φωτιστικού και από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένοι οι ανακλαστήρες ή άλλο οπτικό του σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διανομή του φωτός σε ένα χώρο. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της φωτιστικής απόδοσης ενός φωτιστικού, τόσα περισσότερα φωτιστικά απαιτούνται για να παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα φωτισμού σε ένα χώρο για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και ως εκ τούτου τόσο λιγότερο αποδοτική θα είναι η εγκατάσταση φωτισμού από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Αρκετά από τα σύγχρονα φωτιστικά περιέχουν προσεκτικά σχεδιασμένα συστήματα ανακλαστήρων για να κατευθύνουν το παραγόμενο φως από τους λαμπτήρες προς την επιθυμητή (και μόνο) κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των λαμπτήρων και των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας .φωτισμού σε ένα συγκεκριμένο χώρο με όλα τα οφέλη (εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλότερο κόστος επένδυσης καθώς και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης) που αυτό συνεπάγεται. Ειδικότερα, όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας τα οφέλη σύμφωνα με διεθνείς μελέτες υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι της τάξης του 20 έως και 50%.

|  | Συμβατικό φωτιστικό με περσίδες | Σύγχρονο φωτιστικό με περσίδες |
| --- | --- | --- |
| Λαμπτήρες | 3χ I8W/T8 (διαμέτρου 26 mm) | 3χ I4W/T5 (διαμέτρου 16 mm) |
| Σύστημα έναυσης | Συμβατικό | Ηλεκτρονικό |
| Ισχύς συστήματος ανά λαμπτήρα | 22W | 16W |
| Επιφάνεια εργασίας | 421 lux | 525 lux |
| Περιβάλλουσα επιφάνεια | 321 lux | 311 lux |
| Συνολική επιφάνεια | 341 lux | 386 lux |
| Ειδικό συνδεδεμένο φορτίο | 10,3 W/m² | 6,5 W/m² |
| Σχετική εξοικονόμηση ενέργειας | 26% |

Πίνακας 6.1 Οικονομική ανάλυση αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με νέας γενιάς Τ5

6.3 Εξοικονόμηση Ενέργειας από τα Συστήματα Ελέγχου Φωτισμού

Όσο αποδοτικό και αν είναι ένα σύστημα φωτισμού, εάν χρησιμοποιείται όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο ή εάν παρέχει υψηλότερα επίπεδα φωτισμού από εκείνα που απαιτούνται, τότε αναπόφευκτα θα σπαταληθεί ενέργεια. Tα σύγχρονα μέσα ελέγχου του φωτισμού εμποδίζουν τέτοιες σπατάλες. Tα συστήματα ελέγχου του φωτισμού είναι μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη λειτουργία μιας εγκατάστασης φωτισμού, αντιδρώντας σε κάποιο εξωτερικό σήμα (πάτημα ενός διακόπτη, παρουσία ατόμων στο δωμάτιο, ύπαρξη χρονοδιακόπτη, επίπεδα φωτισμού).

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση αισθητήρες φωτεινότητας. Μελέτες έδειξαν ότι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να φτάσει ως και το 60%, ανάλογα με το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα επιπλέον κόστος για την εγκατάσταση των αισθητήρων φωτεινότητας σε σχέση με την εγκατάσταση ενός συμβατικού συστήματος φωτισμού (πίνακας 6.2 ).

| Τύπος κτιρίου | Εξοικονόμηση ενέργειας (%) | Επιπλέον κόστος (€/m² ) |
| --- | --- | --- |
| Γραφεία >10(W | 40 | 3.5 |
| Καταστήματα >200mz | 10 | 3.0 |
| Καφετέριες | 10 | 3.5 |
| Ξενοδοχεία | 10 | 3.0 |
| Χώροι πολλαπλών χρήσεων | 10 | 3.0 |
| Αθλητικές εγκαταστάσεις | 30 | 3.5 |
| Βιβλιοθήκες | 25 | 3.5 |
| Εκπαιδευτικά κτίρια | 40 | 1.5 |
| Νοσοκομεία | 25 | 3.5 |

Πίνακας 6.2  Ποσοστό εξοικονόμηση ενέργειας από την χρήση αισθητήρων φωτός.

Στο σύστημα ΕΙΒ (European Installation Bus) οι τιμές των αισθητήρων φωτός ξεκινούν από τα 100€ (Siemens-GE255) και ξεπερνούν τα 300€ με τον GE252, της ίδιας εταιρείας. Οι διαφορές τους έχουν να κάνουν με το σημείο τοποθέτησης και την ευαισθησία τους.

Εκμεταλλευόμενοι τον φυσικό φωτισμό, χρησιμοποιώντας αισθητήρες φωτός, και με τον έλεγχο της ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνεται, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την άνεση και την παραγωγικότητα των κατόχων. Η χρήση τέτοιων ελέγχων απαιτεί προσοχή, προκειμένου να τοποθετηθεί κατάλληλα  και να   βαθμονομηθεί   σωστά   το   σύστημα   των   αισθητήρων φωτεινότητας.  Η   σωστή   τοποθέτηση περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση του συστήματος σε πολλά επίπεδα φυσικού φωτισμού, που μπορεί να εμφανιστούν στον υπό έλεγχο χώρο.

Στη περίπτωση αισθητήρων παρουσίας, η εξοικονόμηση ενέργειας θα διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής που καλείται να καλύψει, καθώς και τη χρήση του χώρου. Σε γενικές γραμμές έχει υπολογισθεί ότι αυτή μπορεί να είναι της τάξης του 35% έως 45%.  Η συνεργασία αισθητήρων με σύστημα κεντρικής διαχείρισης μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Είναι σημαντικό να υπάρχει ενσωματωμένος μηχανισμός χρονοκαθυστέρησης στο σύστημα, εφόσον ο χρήστης μπορεί να παραμένει ακίνητος για μικρά διαστήματα, ενώ παραμένει στο χώρο, αλλά δεν επιθυμεί να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα φωτισμού πριν από τη στιγμή που θα αποχωρήσει από το χώρο.

Το κόστος αγοράς των αισθητήρων παρουσίας κυμαίνεται από 50-120€ για τους οροφής και 30-90€ για τους τοίχου. Η διάρκεια ζωής τους είναι από 12 έως 15 χρόνια ενώ η αποπληρωμή τους γίνεται μέσα στα πρώτα 5 χρόνια εγκατάστασης τους. Οι τιμές των ανιχνευτών κίνησης στο σύστημα instabus είναι σχετικά ακριβοί και κυμαίνονται γύρω στα 100€.

Η χρησιμοποίηση dimmers επιτρέπει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, που ανέρχεται σε ποσοστό 30-50%, ενώ τα συστήματα αυτά έχουν περίοδο αποπληρωμής τα πέντε χρόνια. Από μελέτες που έγιναν για τη σύγκριση ενός συστήματος συνεχούς dimmimg και ενός on off, προκύπτει ότι η εξοικονόμηση με τη χρήση του dimming έφτανε το 50%  και  περίπου 15% με τη χρήση του on-off συστήματος. Η συνεργασία dimming και χωρισμού του χώρου σε ζώνες προσφέρει εξοικονόμηση της τάξης του 60%. Οι χρονικοί διακόπτες, σε συνεργασία με ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης, προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15-30%. Οι τιμές των dimmers στο σύστημα instabus ξεκινούν από τα 200€ και ξεπερνούν τα 400€ .

Σε μια έρευνα που διεξήχθει από το κέντρο ηλιακής ενέργειας της Φλόριντας σε μία καφετέρια δημοτικού σχολείου προκύπτει ότι, συγκρίνοντας την κατανάλωση ενέργειας με ένα συστήματος ελέγχου φωτισμού με την κατανάλωση χωρίς το σύστημα αυτό, υπάρχει μία εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 66%. (σχήμα 6.2) Για την ανάλυση της έρευνας αυτής είναι απαραίτητη η κατανόηση της λειτουργίας του κτιρίου. Το κτίριο φωτίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06.00 μέχρι περίπου τις 18.00. Το απόγευμα, μία οι περισσότερες από τις 3 ζώνες φωτισμού είναι συνήθως εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα 30 με 60 λεπτών. Η έρευνα αυτή λαμβάνει υπ’όψιν της και τα σαββατοκύριακα και τις περιόδους διακοπών, όταν τα συστήματα φωτισμού είναι κλειστά. Τα αποτελέσματα επηρεάζονται και από τον καιρό.

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που το σύστημα αυτοματισμού περιλαμβάνει περισσότερες από μία επεμβάσεις, ο υπολογισμός της απόδοσης του είναι αρκετά δύσκολος. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα που περιλαμβάνει συνδυασμό αισθητήρων παρουσίας και dimming εξοικονομείται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από το αλγεβρικό άθροισμα των δύο επιμέρους ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας. Σε μία τέτοια περίπτωση, αν ο αισθητήρας παρουσίας εξοικονομούσε το 24% της ηλεκτρικής ενέργειας ενώ το ελεγχόμενο σύστημα dimming το 28%, ο συνδυασμός τους δεν θα εξοικονομούσε το 54% αλλά το 44%. Η εξήγηση είναι απλή, το σύστημα dimming δεν μπορεί να ρυθμίσει την ένταση φωτισμού όταν ο αισθητήρας παρουσίας δεν έχει ανιχνεύσει κίνηση, στον χώρο και έχει σβήσει τα φώτα.

Σχήμα 6.2 :Ημερήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

7. Πιλοτική Εφαρμογή στο φωτισμό εμπορικού κτιρίου

7.1`Εισαγωγή

Όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, σκοπός είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με συστήματα αυτομάτου ελέγχου φωτισμού. Με χρήση αυτής της τεχνολογίας στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μείωσης κατανάλωσης, Παραπάνω, παρατέθηκαν αρκετά θεωρητικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη νέα αυτή τεχνολογία και τον τρόπο που επιτυγάνεται η εξοικονόμηση. Όμως,είναι απαραίτητο να αναδειχθεί και με πρακτικό τρόπο μέσω μελέτης πώς αυτό επιτυγχάνεται. Στην παρούσα Διπλωματική, λοιπόν, μελετάμε ένα κτίριο με 2 ορόφους, ισόγειο και 2 υπόγεια. Με χρήση του προγράμματος Autocad 2007, φτιάχνουμε τα ηλεκτρολογικά σχέδια του κτιρίου , και πιο συγκεκριμένα τις κατόψεις κάθε επιπέδου και με τη χρήση του Relux κάνουμε τη μελέτη τεχνητού φωτισμού του κτιρίου.

7.2 Mελέτη με Relux

To κτίριο που μελετάμε είναι επαγγελματικός χώρος, και πιο συγκεκριμένα σε αυτό στεγάζεται μια εταιρεία που εμπορεύεται φωτιστικά. Στο 2ο υπόγειο είναι ο χώρος αποθήκευσης και συναρμολόγησης των φωτιστικών και στο 1ο υπόγειο-ισόγειο υπάρχει έκθεση φωτισμού. Στον 1ο και 2ο όροφο στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας.

Η μελέτη που ακολουθούμε έχει τα εξής βήματα:

1ο βήμα: σχεδιάζουμε το χώρο και τοποθετούμε τις διαστάσεις του χώρου στο πρόγραμμα ώστε να γίνουν οι υπολογισμοί που χρειαζόμαστε. Όλα τα δεδομένα παίρνουν μορφή παραμέτρων στο Relux.

Επομένως έχουμε τη δυνατότητα αλλαγών για εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και δοκιμών παραμετροποίησης για τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, και τον αποδοτικότερο χωροταξικό σχεδιασμό.

2ο βήμα: σχεδιάζουμε τις πόρτες και τα παράθυρα

3ο βήμα: σχεδιάζουμε τα εσωτερικά χωρίσματα (τοίχους)

4ο βήμα: τοποθετούμε τα έπιπλα (υπολογιστές, γραφεία, καρέκλες, καναπέδες).

*Τα 4 πρώτα βήματα είναι απαραίτητα ώστε να γίνει ρεαλιστική προσομοίωση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον, μας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των τιμών των μεταβλητών, δηλαδή κάποιων από τα παραπάνω στοιχεία(π.χ βήμα 2,3,4) σε περιπτώσεις που βρισκόμαστε στο στάδιο ανέγερσης αλλά και γενικότερα με σκοπό τον βέλτιστο φωτισμό.

5ο βήμα:  επιλέγουμε τα φωτιστικά που θα τοποθετήσουμε στον κάθε χώρο

Η επιλογή των φωτιστικών γίνεται με οικονομοτενικά κριτήρια, μέσα από την γκάμα φωτιστικών που μας παρέχει το πρόγραμμα. Σκοπός μας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός τιμής -ισχύος  ώστε να επιτυγχάνεται φωτισμός εντός προδιαγραφών με χαμηλό κόστος.

Για το 2ο υπόγειο επιλέξαμε φωτιστικά φθορισμού 2×36, πιο συγκεκριμένα το μοντέλο EASY της regent. Επειδή ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος συναρμολόγησης και αποθήκευσης χρειαζόμαστε ένα φωτιστικό φθορισμού με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Για το 1ο υπόγειο και το ισόγειο, επειδή θα  χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι επιλέξαμε τα φωτιστικά της regent AURA και TORUS αντίστοίχα. Για τα γραφεία του 1ου και 2ου ορόφου επιλέξαμε τα φωτιστικά της regiolux RME-VA 4×18 και για τους ορόφους των ορόφων αυτών, τα φωτιστικά της regiolux RSE 1×18 και UEM 3×18 αντίστοιχα. Τέλος για τις σκάλες επιλέξαμε τα φωτιστικά της regent AURA, ενώ για της τουαλέτες τα φωτιστικά τύπου PL της regiolux, το blower-best TC-P 1×26 scheibe.

6ο βήμα: υπολογίζουμε των αριθμό των φωτιστικών που πρέπει να τοποθετηθούν ανάλογα με την ένταση φωτισμού που επιθυμούμε.

7ο βήμα: υπολογίζουμε τη διάταξη των φωτιστικών έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ομοιομορφία φωτισμού στο χώρο. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει πρέπει να μην ικανοποιεί μόνο οικονομοτεχνικά κριτήρια. Σκοπός είναι να προκύψει ένα αποτέλεσμα αρεστό στον χρήστη .

8ο βήμα: Τέλος, κοιτάμε τα αποτελέσματα. Αν κάτι δεν είναι σωστό γυρνάμε στο 6ο βήμα ή 7ο βήμα ανάλογα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προφανώς, η διαδικασία είναι επαναληπτική καθώς χρειάζεται σύγκλιση αρκετών διαφορετικών κριτηρίων.

7.3 Εφαρμογή Τεχνικής ΕΙΒ σε Εμπορικό Κτίριο

7.3.1 Περιγραφή Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Εμπορικού Κτιρίου

Παρακάτω περιγράφεται η εφαρμογή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης που υλοποιήθηκε με την τεχνική ΕΙΒ, στο εμπορικό  κτίριο που μελετάμε.

Η σύγχρονη ηλεκτρική εγκατάσταση ενός εμπορικού κτιρίου που βασίζεται στην κεντρική ιδέα του instabus διαθέτει ένα δίκτυο πληροφοριών ενιαίο για όλο το κτίριο, που ελέγχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο φωτισμός των βοηθητικών χώρων και των κλιμακοστασίων του κτιρίου εξαρτάται μόνο από την παρουσία των εργαζομένων σε αυτούς γιατί ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης, οι οποίοι ελέγχουν τα φωτιστικά σώματα με τη χρησιμοποίηση χρονοδιακοπτών. Ο φωτισμός των εκθεσιακών χώρων παρέχει τη δυνατότητα επιλογής φωτισμού των χώρων με φωτιστικά σώματα ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα της ρύθμισης της έντασης φωτισμού στους χρήστες μέσω μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών (προεπιλεγμένες στάθμες φωτισμού - dimming), ή μέσω τηλεχειριστηρίου υπέρυθρων ή και ρύθμιση αυτής σε συνάρτηση με εξωτερικούς παράγοντες, όπως φως ημέρας ή καιρικές συνθήκες.

Tα γραφεία του κτιρίου φωτίζονται στο σύνολο τους από φωτιστικά σώματα λαμπτήρων φθορισμού, τα οποία ενεργοποιούνται από σταθερά μπουτόν ελέγχου των χώρων των γραφείων. Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχου των γραμμών φωτισμού του κάθε ορόφου από κεντρικά σημεία του κτιρίου (π.χ. γραφείο κλητήρα ή προϊστάμενου). Η εγκατάσταση των φωτιστικών σημείων ελέγχεται τέλος από μία κεντρική κονσόλα, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κεντρική είσοδο. Η κονσόλα αυτή προγραμματίζει το φωτισμό κατά ορόφους δίνοντας με τον τρόπο αυτό την δυνατότητα κεντρικό έλεγχο του φωτισμού του κτιρίου μετά το τέλος των εργασιών των υπαλλήλων. Επίσης και αρμόδια για την επιλογή των φωτιστικών σωμάτων που θα ανάψουν κατά τη διάρκεια της νύχτας για να φωτίσουν το κτίριο, επιλέγοντας μεταξύ σεναρίων φωτισμού όπως νυχτερινός φωτισμός, πανηγυρικός, φωτισμός ολόκληρου του κτιρίου ή καθημερινός φωτισμός ασφαλείας. Η κονσόλα αυτή ελέγχει ακόμα τις ηλεκτρικές πόρτες στους χώρους εισόδου του κτιρίου, τις ηλεκτρικές γκαραζόπορτες, την επιλογή φωτισμού των βοηθητικών χώρων μέσω ανιχνευτών κίνησης ή manual, την επιλογή των κλιματιστικών μονάδων που θα λειτουργήσουν ανά όροφο μέσω ρελέ ισχύος, καθώς και την τροφοδοσία του πίνακα πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας του κτιρίου.

Ο προγραμματισμός της λειτουργίας της εγκατάστασης του συστήματος instabus γίνεται μέσω σειριακών θυρών εισόδου RS-232 που βρίσκονται τοποθετημένες σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες του κτιρίου.

Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης πραγματοποιείται μέσω μηνυμάτων που εμφανίζονται σε οθόνες υγρών κρυστάλλων που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της εγκατάστασης (γραφεία διευθυντών κάθε υπηρεσίας).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης η ύπαρξη προγραμματισμένων αναμονών στα γραφεία των διευθυντών των τομέων για τον έλεγχο ηλεκτρικών σερβοκινητήρων για τον έλεγχο ηλεκτρικών περσίδων, ρολών, κουρτινών.

7.3.2 Επιλογή υλικών

Η επιλογή των υλικών έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν περιγραφεί και τη δομή των χώρων και επιλέχθηκαν τα απαραίτητο ειδικά υλικά όπως θύρες για μπουτόν, δυαδικές έξοδοι και ψηφιακό μπουτόν για την ενεργοποίηση των εντολών.

Στην συνέχεια επιλέχθηκαν τα αντίστοιχα λειτουργικά προγράμματα των συσκευών με τις εφαρμογές τους. Tα υλικά που τοποθετήθηκαν είναι:

- Τροφοδοτικά Ν 122

- Προσαρμοστές γραμμής Ν 141

- Δυαδικές έξοδοι  Ν 561

- Θύρες για συμβατικά μπουτόν UP 220

- Αποκωδικοποιητές   IR Ν450

- Σειριακή θύρα   232d

- Bus-προσαρμοστές   110d

- Συνδετήρες EG 191/11 d

- Μπουτάν UP 210 μονά DELTA

- Μπουτάν UP 212 τετραπλά DELTA

- Καλώδιο του συστήματος instabus ΕΙΒ YCYM 2 × 2 × 0,8 mm

- Ράγες μεταφοράς δεδομένων.

7.3.3 Η αναγκαιότητα της επιλογής της τεχνικής ΕΙΒ

Η αναγκαιότητα της επιλογής της τεχνικής ΕΙΒ προκύπτει από τα πλεονεκτήματα που ελήφθησαν υπόψη για την λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του εμπορικού κτιρίου, τα οποία μεταξύ άλλων συνοψίζονται:

•	στην εξοικονόμηση ενέργειας,

- στις εύκολες αλλαγές που προκύπτουν από τις ανάγκες χρήσεως του κτιρίου,

- στη μείωση των καλωδιώσεων, και

- στη μεγάλη δυνατότητα κεντρικών εντολών και λειτουργιών.

Αναλυτικότερα, για την υλοποίηση της ηλεκτρικής αυτής εγκατάστασης η οποία απέκτησε πλέον λογισμικό:

- Χρησιμοποιούνται οι νέες "έξυπνες" συσκευές που έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζονται, να διατηρούν το πρόγραμμα τους, να επιδέχονται εύκολα αλλαγές χρήσης με αναπρογραμματισμό και να λειτουργούν και αυτόνομα. Όλα αυτά χωρίς την απαίτηση ύπαρξης κεντρικής μονάδας ελέγχου. Οι έξυπνες συσκευές, όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω, επικοινωνούν μεταξύ τους με ψηφιακά μηνύματα μέσα από ένα απλό τηλεφωνικό καλώδιο.

- Συνδέονται και επικοινωνούν σε ενιαίο περιβάλλον, ανεξάρτητα μέχρι τώρα συστήματα, όπως η θέρμανση, ο κλιματισμός, το σύστημα ασφαλείας, ο φωτισμός και ο αερισμός. Κεντρικές εντολές και λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το σβήσιμο των ξεχασμένων φώτων δίδονται εύκολα και απλά.

7.3.4 Tα πλεονεκτήματα και τα οφέλη στην πράξη

Ο τρόπος χρήσης της ηλεκτρικής αυτής εγκατάστασης απλοποιείται δραστικά. Αυτό γίνεται γιατί ο χρήστης δεν προσαρμόζεται στους κανόνες που του καθορίζει η εγκατάσταση, αντίθετα, προσαρμόζει αυτός τον τρόπο χρήσης του κτιρίου με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του: βάσει των παρακάτω συνιστωσών:

Ευελιξία:

Στις μέχρι σήμερα γνωστές συμβατικές εγκαταστάσεις οι αλλαγές χρήσης ή συμπεριφοράς είναι συνδεδεμένες με ενοχλητικές και δαπανηρές ενέργειες όπως το άνοιγμα κουτιών διακλαδώσεων, η πρόσθεση ή η αφαίρεση των καλωδίων, οι νέες συνδεσμολογίες, οι αντικαταστάσεις υλικών κλπ. Στην τεχνική ΕΙΒ όλα αυτά πραγματοποιούνται με τον αναπρογραμματισμό της. Δηλαδή, οι αλλαγές οι οποίες σε μια συμβατική εγκατάσταση φαίνονται αδύνατες ή απλά ασύμφορες στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την τεχνική ΕΙΒ πραγματοποιούνται γρήγορα και απλά.

Ανεση:

Σε μια συμβατική εγκατάσταση συνήθως μία εργασία μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ με την τεχνική ΕΙΒ όσες μπορεί να φανταστεί κανείς. Η δυνατότητα των διασυνδέσεων με προγραμματισμό δεν έχει περιορισμούς. Ακόμη δημιουργούνται δυνατότητες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες έως αδύνατες. Όπως, σενάρια χρήσης στα οποία συνδυάζονται πολλές λειτουργίες φωτισμού, θέρμανσης, ηλεκτρικών ρολών, ρύθμιση έντασης φωτισμού σε λαμπτήρες φθορισμού, τηλεχειρισμοί κλπ.

Ασφάλεια:

Σε σύγκριση με μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση, τα καλώδια μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με την τεχνική ΕΙΒ στο ίδιο κτίριο και για τις ίδιες απαιτήσεις περιορίζονται δραστικά. Λιγότερα καλώδια, επομένως ελάχιστες πιθανότητες πυρκαγιάς. Ακόμη, ττρέπει να τονιστεί ότι σε κανένα διακόπτη ή μπουτόν δεν υπάρχει πλέον επικίνδυνη τάση 230 V. Πα παράδειγμα, όλα τα εξαρτήματα χειρισμού στο σύστημα instabus λειτουργούν με τάση της τάξης των 29 V ή με μπαταρία (τηλεχειρισμοί υπερύθρων).

Οικονομία:

Σε μια απλή καταρχήν σύγκριση η εγκατάσταση με την τεχνική ΕΙΒ φαίνεται αρκετά ακριβότερη. Αν όμως γίνει μια προσεκτικότερη σύγκριση διαπιστώνεται, ότι πρόκειται για σύγκριση δυο ανόμοιων πραγμάτων. Οι δυνατότητες και τα οφέλη τα οποία δίδει μια εγκατάσταση με τεχνική ΕΙΒ δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν σε μια συμβατική. Η δυνατότητα αλλαγών χρήσης χωρίς μερεμέτια δεν μπορεί να κοστολογηθεί εύκολα. Ένας ακόμη παράγοντας είναι οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με την καλύτερη και εξυπνότερη διαχείριση των καταναλώσεων και των αναγκών των χρηστών.

Διάρκεια:

Εκτιμώντας τις δυνατότητες της τεχνικής ΕΙΒ εύκολα διαπιστώνει κανείς πως υπάρχει γι' αυτήν μια εξασφαλισμένη συνέχεια στον χρόνο, δεδομένου πως πρόκειται για μια σημερινή ευρωπαϊκή τεχνική που τείνει να γίνει παγκόσμια. Ακόμη σημαντικός παράγοντας της επικράτησης της είναι το γεγονός πως βασίζεται στην ανοιχτή τεχνική των υπολογιστών, η οποία είναι παγκοσμίως διαδεδομένη και με ραγδαία εξέλιξη. Τέλος, η επικράτηση της τεχνικής ΕΙΒ θα πρέπει να συνδυαστεί με τις μεγάλες δυνατότητες επέκτασης της και επαύξησης της με τις νέες μελλοντικές ενδείξεις και απαιτήσεις.

Συμπεριφορά:

Tα κύρια σημεία συμπεριφοράς του συστήματος της τεχνικής ΕΙΒ είναι η απλή και αθόρυβη λειτουργία, η δυνατότητα πολλών χειρισμών και τηλεχειρισμών με απλό τρόπο, η εύκολη αλλαγή χρήσης καθώς επίσης και η δυνατότητα ενδείξεων και πληροφοριών. Η εξασφαλισμένη συμβατότητα και η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών της ΕΙΒ σε συνδυασμό με τη σωστή διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των τεχνικών εξασφαλίζουν την σωστή συμπεριφορά κάθε ΕΙΒ εγκατάστασης. Ακόμη και σε περίπτωση βλάβης μιας συσκευής, η αποκεντρωμένη δομή πάνω στην οποία βασίζεται η φιλοσοφία και η λειτουργία του συστήματος δεν αφήνει περιθώρια για να επεκταθούν τα φαινόμενα και ο εντοπισμός είναι απλός και γρήγορος.

7.4 Mελέτη με Autocad

Με το Autocad σχεδιάζουμε με λεπτομέρεια τα ηλεκτρολογικά σχέδια κάθε επιπέδου σε κάτοψη όπου εμφανίζεται με λεπτομέρεια η γενικότερη χωροθέτηση του κάθε ορόφου.

Σε κάθε κλειστό χώρο, τοποθετούνται οι θέσεις των αισθητήρων παρουσίας και φωτεινότητας , των φωτιστικών, των ρευματοδοτών. Ο σχεδιασμός σε Autocad γίνεται μετά τη μελέτη με Relux καθώς το Relux είναι αυτό που μας υποδεικνύει τη διάταξη των φωτιστικων.

Ο σχεδιασμός στο Autocad είναι ένας τρόπος να απεικονίσουμε την εφαρμογή της τεχνική ΕΙΒ. Έτσι φαίνονται κάποιοι παράμετροι του συστήματος ΕΙΒ, όπως οι ζώνες ελέγχου του κάθε ορόφου και ο τρόπος χρησιμοποίησης των αισθητήρων.

Έτσι ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

1ο βήμα: σχεδιάζουμε το χώρο, τα εσωτερικά χωρίσματα (τοίχους), τις πόρτες και τα παράθυρα. Ο σχεδιασμός γίνεται σε επιμέρους κατόψεις για τον κάθε όροφο με λεπτομέρεια.

2ο βήμα: τοποθετούμε τα φωτιστικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πήραμε από τη μελέτη με το Relux μετά και το τελευταίο στάδιο της επαναληπτικής διαδικασίας.

3ο βήμα: χωρίζουμε το χώρο σε ζώνες ελέγχου και σχεδιάζουμε ανάλογα τις γραμμές των φωτιστικών

4ο βήμα: τοποθετούμε τους αισθητήρων παρουσίας και φωτεινότητας  και τους ρευματοδότες προσαρμόζοντάς τους στις ζώνες ελέγχου.

Στο 2ο υπόγειο, όπου δεν υπάρχει φυσικός φωτισμός και επειδή ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί και ως αποθηκευτικός, σε πολλές περιπτώσεις θα ξεχνιούνται άσκοπα τα φώτα αναμμένα, όπως για παράδειγμα όταν εξέρχονται από το χώρο αυτό άτομα που μεταφέρουν εμπορεύματα όπου, είτε δε θα είναι σε θέση, είτε θα ξεχνούν να τα σβήσουν. Το γεγονός αυτό μαζί με την απουσία του φυσικού φωτισμού μας οδηγεί στην απόφαση να ελέγχουμε το φωτισμό με τη χρήση αισθητήρων παρουσίας χρονοδιακοπτών. Οι αισθητήρες αυτοί θα τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις, ώστε να ελέγχουν το όλο το χώρο, όπως φαίνεται στο σχέδιο της κατόψεως του 2ου υπογείου.  Παράλληλα για τις ώρες που θα πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των φωτιστικών ο έλεγχος ανοίγματος-κλεισίματος θα γίνεται με χρονοπρογραμματισμό. Θα είναι δηλαδή προγραμματισμένο το σύστημα να ανάβει τα φώτα για κάποιες συγκεκριμένες ώρες που θα διαρκεί η διαδικασία αυτή.

Στα ανεξάρτητα δωμάτια του 2ου υπογείου (αντλιοστάσιο, μηχανοστάσια ανελκυστήρων) θα χρησιμοποιήσουμε αισθητήρες παρουσίας έτσι ώστε να ανάβουν τα φώτα μόνο όταν κάποιος εισέρχεται σε αυτά.

Το 1ο υπόγειο όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί ως έκθεση φωτιστικών. Έτσι επειδή συνεχώς θα μετακινείται κόσμος από το ένα σημείο στο άλλο, η τοποθέτηση αισθητήρων παρουσίας θα είχε ως αποτέλεσμα το διαρκή άνοιγμα-κλείσιμο των φώτων. Για το λόγο αυτό κρίναμε πιο ορθό να προγραμματίσουμε το σύστημα να ανάβει τα φώτα τις ώρες που θα είναι ανοιχτή η έκθεση.

Ο έλεγχος του ισογείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και αυτό ως έκθεση φωτιστικών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση αισθητήρων φωτεινότητας. Η επιλογή της θέσης του αισθητήρα φωτεινότητας είναι πολύ σημαντική. Ο αισθητήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος όπου υπάρχει φυσικός φωτισμός. Σε μεγάλους χώρους όπου απαιτείται παραπάνω από ένας αισθητήρας, θα πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα με τις σειρές παραθύρων, έτσι ώστε να μετράμε το επίπεδο φωτισμού σε περιοχές με περισσότερο και λιγότερο φυσικό φωτισμό.  Τέλος ο αισθητήρας πρέπει στοχεύει οπού απαιτείται  να ελέγχεται η στάθμη φωτισμού.

Λόγο της γεωμετρίας του ισογείου θα το χωρίσουμε σε 5 ζώνες ελέγχου όπου θα τοποθετήσουμε 5 αισθητήρες (βλέπε κάτοψη ισογείου).

Στον 1ο όροφο όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας θα ελέγχουμε το φωτισμό με αισθητήρες παρουσίας και φωτεινότητας. Στα γραφεία θα βάλουμε ένα σύστημα αισθητήρα που  θα αποτελείται από αισθητήρα παρουσίας και φωτεινότητας, η θέση του οποίου θα πρέπει να είναι  τέτοια ώστε αισθητήρας παρουσίας να μπορεί να ελέγχει όλο το χώρο και συνάμα ο αισθητήρας φωτεινότητας να ελέγχει το επίπεδο φωτισμού της επιφάνειας του γραφείου. Στους διαδρόμου για λόγους κόστους θα τοποθετήσουμε αισθητήρες παρουσίας.

Τέλος στις σκάλες και στις τουαλέτες του κάθε ορόφου ο φωτισμός θα ελέγχεται με αισθητήρες παρουσίας τοποθετημένους σε σημείο τέτοιο ώστε με την ύπαρξη ενός αισθητήρα να ελέγχεται όλος ο χώρος.

7.5 Σχεδιασμός Πινάκων στο Excel

Τελευταίο στάδιο της μελέτης μας είναι ο σχεδιασμός πινάκων. Αφού έχουμε ολοκληρώσει στο Autocad τη μελέτη και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, σχεδιάζουμε αναλυτικά τους Πίνακες του κάθε ορόφου. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουμε αναλυτικά τα περιεχόμενα του κάθε ρελέ και dimmer σύμφωνα με τις ζώνες ελέγχου που τα έχουμε ομαδοποιήσει. Η ομαδοποίηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε εποπτικά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάθε ορόφου ξεχωριστά. Υπάρχει πίνακας για κάθε επίπεδο με τα αντίστοιχα στοιχεία.

| ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ |
| --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΟΔΟΙ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ |  |
| L5512RVF | 12πλό ρελέ On-Off | 1 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 2 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 3 | ΦΩΤΑ ΜΗΧ. ΑΝΕΛΚ. |  |
|  |  | 4 | ΦΩΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ |  |
|  |  | 5 | ΦΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ |  |
|  |  | 6 | ΦΩΤΑ ΜΗΧ. ΑΝΕΛΚ. |  |
|  |  | 7 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας ρελέ | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 4x16A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 12x10A |

| ΠΙΝΑΚΑΣ A ΥΠΟΓΕΙΟΥ |
| --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΟΔΟΙ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ |  |
| L5512RVF | 12πλό ρελέ On-Off | 1 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 2 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 3 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 4 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 5 | ΦΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ |  |
|  |  | 6 | ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ |  |
|  |  | 7 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 9 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 10 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας ρελέ | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 4x16A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 12x10A |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ |
| --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΟΔΟΙ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ |  |
| L5512RVF | 12πλό ρελέ On-Off | 1 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 1 |  |
|  |  | 2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 2 |  |
|  |  | 3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 3 |  |
|  |  | 4 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 4 |  |
|  |  | 5 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 5 |  |
|  |  | 6 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 7 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ |  |
|  |  | 9 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 10 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας ρελέ | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 4x16A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 12x10A |
| L5504D2AP | 4πλό dimmer | 1 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 2 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 3 | ΦΩΤΑ |  |
|  |  | 4 | ΦΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας dimmer | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 4x2A |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΟΡΟΦΟΥ |
| --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΟΔΟΙ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ |  |
| L5512RVF | 12πλό ρελέ On-Off | 1 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 1 |  |
|  |  | 2 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 2 |  |
|  |  | 3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 1 |  |
|  |  | 4 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 2 |  |
|  |  | 5 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 3 |  |
|  |  | 6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 4 |  |
|  |  | 7 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 5 |  |
|  |  | 8 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 | Ασφάλειες τροφοδοσίας ρελέ | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 4x16A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 12x10A |
| L5504D2AP | 4πλό dimmer | 1 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 |  |
|  |  | 2 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 |  |
|  |  | 3 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 |  |
|  |  | 4 | ΦΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας dimmer | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 4x2A |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΡΟΦΟΥ |
| --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΞΟΔΟΙ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ |  |
| L5512RVF | 12πλό ρελέ On-Off | 1 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 1 |  |
|  |  | 2 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 2 |  |
|  |  | 3 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 3 |  |
|  |  | 4 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 4 |  |
|  |  | 5 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 5 |  |
|  |  | 6 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 7 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 8 | ΦΩΤΑ WC |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας ρελέ | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 4x16A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 12x10A |
| L5512RVF | 12πλό ρελέ On-Off | 1 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 1 UP |  |
|  |  | 2 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 1 DOWN |  |
|  |  | 3 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 2 UP |  |
|  |  | 4 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 2 DOWN |  |
|  |  | 5 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 3 UP |  |
|  |  | 6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 3 DOWN |  |
|  |  | 7 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 4 UP |  |
|  |  | 8 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 4 DOWN |  |
|  |  | 9 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 5 UP |  |
|  |  | 10 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ 5 DOWN |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας ρελέ | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 4x16A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 12x10A |
| L5504D2AP | 4πλό dimmer | 1 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 |  |
|  |  | 2 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 |  |
|  |  | 3 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 |  |
|  |  | 4 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας dimmer | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 4x2A |
| L5504D2AP | 4πλό dimmer | 1 | ΦΩΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 |  |
|  |  | 2 | ΦΩΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ |  |
|  |  | 3 | ΦΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας dimmer | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες τροφοδοσίας εξόδων | 1x10A |
|  |  |  | Ασφάλειες εξόδων | 4x2A |

8. Βιβλιογραφία

[I]	Φ.Β.Τοπαλής: «Φωτοτεχνία, Βασικές αρχές φωτομετρίας και μελέτες Φωτισμού». ΑΘήνα ,1994.

[2]  Δ.Ευθυμιάτος; « Φως και Ήχος».Αθήνα ,1983

[3] Ι.Οικονομόπουλος: «Θεωρητική και Εφηρμοσμένη Φωτοτεχνία», Αθήνα 1975

[4] Π.Δ.Μπούρκας : «Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» , Αθήνα 1998.

[5] Π.Δ.Μπούρκας : «Εφαρμογές Εγκαταστάσεων σε Νοσοκομεία»,Αθήνα,1999

[6] Π.Δ.Μπούρκας : «Εισαγωγή στο Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο», Αθήνα ,1992.

[7] Δημόπουλος Φ.Ι., "Φωτοτεχνία και Ηλεκτρικές Συσκευές", Προσωπική Έκδοση.

[8] Ευρωπαϊκή Επιτροπή Directorate-General XII, XIII, "Ενεργειακός Σχεδιασμός", Εκδόσεις Μάλλιαρης-Παιδεία, 1994

[9] Energy Systems Research Unit, "Climate and Climatic Interaction" University of Strathclyde, Glasgow, January 2002.

[10] Ευρωπαϊκή Επιτροπή Directorate-General XII, XIII, 'Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική", Εκδόσεις Μάλλιαρης-Παιδεία, 1996

[11] Τουλόγλου Σ., "Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις", Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα, 2002

[12] Siemens Technical Manual, "Instabus ΕΓΒ, Technical Product Information", 1998.

[13] Gunter G. S., "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 3ηΈκδοση, 2004.

[14] Σαρρής Γ. Γ., "ΕΙΒ: Η Νέα Ευρωπαϊκή Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων στην Πράξη", Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2001.

[15]   Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο :« www.philips.com».

[16]   Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο :« www.flashlight.gr».

[17]   Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο :« www.ktirio.gr».

[18]   Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο :« www.go2.com».

[19]   Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο :« www.greekarchitects.gr».

[20]   Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο :« www.in2.gr».

[21]   Wulfinghoff R. D., "Energy Efficiency Manual", Energy Institute Press, March 2000

[22]  Pacific Gas and Electric Company, "Occupancy Controls for Lighting", May 1997