|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :   Περικλής  Δ.  Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Σεπτέμβριος  2008

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :   Περικλής  Δ.  Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την   …………………………   2008

Αθήνα, Σεπτέμβριος  2008

...................................

Αθανάσιος Δ. Σιμιτζής

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αθανάσιος Δ. Σιμιτζής , 2008

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία  έχει  ως σκοπό  τον  προσδιορισμό  της  θερμικής  καταπόνησης  που  υφίστανται οι  γυμνοί  αγωγοί  και τα συνεστραμμένα καλώδια του δικτύου  χαμηλής  τάσης, κατά την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δε σταματά όμως εκεί, καθώς  προχωρά και στη  διατύπωση  συμπερασμάτων  για  την καταλληλότητα  ή  μη  των  επιλεγμένων  ασφαλειών για τους αντίστοιχους μετασχηματιστές  της Δ.Ε.Η. Μάλιστα με τη  χρήση δύο διαφορετικών  μεθόδων για τον  προσδιορισμό  της  θερμικής  καταπόνησης (η πρώτη με  βάση το τριπλάσιο ονομαστικό ρεύμα  της  ασφάλειας και η δεύτερη με  βάση τις συνιστώσες του ρεύματος βραχυκύκλωσης), προσδίδεται μεγαλύτερη  αξιοπιστία στην  εγκυρότητα  των συμπερασμάτων  που  διατυπώνονται.

Αποτελεί έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο  για  μηχανικούς και  εμπειρογνώμονες, στο οποίο  μπορούν να στηριχτούν για τη   συναγωγή  συμπερασμάτων  στα πεδία που  τους  απασχολούν.

Λέξεις κλειδιά : βραχυκύκλωμα, θερμική καταπόνηση, χαμηλή τάση, γυμνοί αγωγοί, συνεστραμμένα καλώδια

ABSTRACT

The object of this diploma thesis is to  determine the thermic distress  that  bare conductors and  convoluted cables suffer  in a low-voltage power system, when a short-circuit occurs. ¶Moreover, it comes to  conclusions regarding  the suitability of the selected fuses corresponding to the distribution network transformers . Indeed, using two different methods for the determination of thermic distress (one is based on the triple nominal current of the fuse and  the other on the components of a short-circuit current), more reliable and valid conclusions are infered. ¶

It is a useful tool for engineers and experts, which they can rely on, as regards their activity fields.

Keywords : short-circuit, thermic distress, low-voltage, bare conductors,                                                     convoluted  cables

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Περικλή Μπούρκα  για το άριστο κλίμα συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια  συγγραφής της διπλωματικής μου, καθώς  και για την πολύτιμη προσπάθεια του να με  μυήσει στον  τρόπο  σκέψης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Νιώθω  επίσης την  ανάγκη  να ευχαριστήσω  τον φίλο και κουμπάρο μου Γιάννη Αλμαλιώτη για τη συμβολή του στη  διεκπεραίωση της εργασίας ,τον πολύ καλό οικογενειακό μας φίλο Γιώργο Μπούγα, καθώς και τους φίλους που γνώρισα στα πέντε έτη μου στο Πολυτεχνείο.

Το μεγαλύτερο  ευχαριστώ ωστόσο το οφείλω στους γονείς μου Αναστασία και Δημήτρη, χάρη στο συνεχή  αγώνα των οποίων βρίσκομαι πλέον πολύ κοντά στην απονομή του διπλώματός μου.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2008

Περιεχόμενα

Σελίδα

Κεφάλαιο 1    :   Εισαγωγή …………………………………………… 9

1.1  Γενικά περί βραχυκυκλωμάτων ……………………………………………..  10

1.1.1 Είδη   βραχυκυκλωμάτων …………………………………………………………………  11

    - Μέσα  προστασίας από το βραχυκύκλωμα ……………………………………………...  11

1.2  Ουδετέρωση …………………………………………………………………... 14

    - Συνθήκες  Ουδετέρωσης ………………………………………………………………...  14

1.2.2 Πειραματική  διερεύνηση της  Συνθήκης  Ουδετέρωσης  στο Κέντρο  Δοκιμών

της   Δ.Ε.Η. ..………………………………………………………………………………  20

Κεφάλαιο 2    :    Αποτελέσματα   υπολογισμού     της   θερμικής καταπόνησης των γυμνών αγωγών και των συνεστραμμένων καλωδίων χαμηλής  τάσης, κατά το  βραχυκύκλωμα ………........ 23

2.1  Υπολογισμός  της   θερμικής   καταπόνησης   των  γυμνών  αγωγών                    και    των   συνεστραμμένων  καλωδίων   χαμηλής  τάσης  κατά  το    βραχυκύκλωμα,   με   βάση  το  τριπλάσιο   ονομαστικό  ρεύμα  της        ασφάλειας ……………………………………………………………………..  24

2.2  Υπολογισμός   της  θερμικής   καταπόνησης  των  γυμνών  αγωγών                  και   των   συνεστραμμένων   καλωδίων   χαμηλής  τάσης  κατά  το    βραχυκύκλωμα,    με    βάση     τις    συνιστώσες     του      ρεύματος          βραχυκύκλωσης ……………………………………………………………….  38

Σελίδα

Κεφάλαιο  3    :    Σχόλια  επί  των  αποτελεσμάτων ……………….. 70

3.1   Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα  επί  των αποτελεσμάτων  της                  ενότητας  2.1 ………………………………………………………………….  71

3.2   Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα  επί  των αποτελεσμάτων  της              ενότητας  2.2  …………………………………………………………………  73

3.3   Συνολικές παρατηρήσεις – Σύγκριση των αποτελεσμάτων των         ενοτήτων 2.1   και 2.2 ……………………………………………………….  75

Βιβλιογραφία ………………………………………………………...  76

Κεφάλαιο

1

Εισαγωγή

1.1  Γενικά περί βραχυκυκλωμάτων

Τα βραχυκυκλώματα, που είναι πιθανό να συμβούν σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, αποτελούν μεταβατικά φαινόμενα και είναι ηλεκτρικής φύσης και δυναμικής μορφής. Τα περισσότερα βραχυκυκλώματα συμβαίνουν στα εκτεθειμένα μέρη του δικτύου (εναέριες γραμμές, ακροδέκτες εξοπλισμού), και είναι τα πιο ανώδυνα, ενώ οι σπανιότερες περιπτώσεις, όπου βραχυκύκλωμα συμβαίνει στο εσωτερικό μιας συσκευής (π.χ. μετασχηματιστή ή καλωδίου), είναι και οι πιο καταστρεπτικές. Όταν εκδηλωθεί ένα βραχυκύκλωμα, έχουμε ως αποτέλεσμα την απότομη μεταβολή της κατάστασης του συστήματος. Συγκεκριμένα, παρατηρείται στιγμιαίος μηδενισμός ή βύθιση της τάσης, σε διαφορετικό βαθμό για κάθε ζυγό, ανάλογα με το σημείο όπου συμβαίνει το βραχυκύκλωμα. Αυτό συνεπάγεται την απότομη μείωση της εξερχόμενης ισχύος των γεννητριών με σταθερή τη μηχανική ισχύ των στροβίλων. Παράγεται λοιπόν ένα περίσσευμα κινητήριας ισχύος που δημιουργεί ένα ζεύγος επιτάχυνσης με συνέπειες στην ευστάθεια του συστήματος. Παράλληλα, η αύξηση των εντάσεων που προκαλείται από το βραχυκύκλωμα, αν οι διακόπτες δε λειτουργήσουν άμεσα, ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στα στοιχεία του συστήματος, κυρίως τις γεννήτριες και τους μετασχηματιστές. Η μελέτη βραχυκυκλωμάτων αναφέρεται πρώτιστα στον προσδιορισμό των ρευμάτων βραχυκύκλωσης, που ενδιαφέρουν τα μέσα διακοπής και προστασίας. Συγκεκριμένα η ικανότητα διακοπής των διακοπτών αναφέρεται στη δυσμενέστερη περίπτωση βραχυκυκλώματος, ενώ η αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας σχετίζεται με το μέγεθος και τη φορά κατεύθυνσης των ρευμάτων βραχυκύκλωσης.

## 1.1.1  Είδη βραχυκυκλωμάτων

Τα βραχυκυκλώματα μπορούν να είναι συμμετρικά ή ασύμμετρα. Τα συμμετρικά είναι εκείνες οι μεταβατικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται το σύστημα όταν λόγω βλάβης σε ένα σημείο έρχονται σε επαφή μεταξύ τους οι τρεις φάσεις. Αυτά είναι και οι πιο σοβαρές περιπτώσεις βραχυκυκλωμάτων. Συμμετρικά είναι τα τριφασικά βραχυκυκλώματα. Τα ασύμμετρα βραχυκυκλώματα από την άλλη είναι αρκετά συνηθέστερα, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Τα μονοφασικά και διφασικά είναι ασύμμετρα βραχυκυκλώματα. Στο σχήμα 1.1 φαίνονται τα διάφορα είδη βραχυκυκλωμάτων. Συγκεκριμένα, στο 1.1(α) φαίνεται το τριφασικό βραχυκύκλωμα, στο 1.1(β) το διφασικό, στο 1.1(γ) το μονοφασικό ως προς γη και στο 1.1(δ) το διφασικό βραχυκύκλωμα ως προς γη.

Σχήμα 1.1  Είδη βραχυκυκλωμάτων  (α)Τριφασικό,  (β)Διφασικό,

(γ)Μονοφασικό ως προς γη,  (δ)Διφασικό ως προς γη

## 1.1.2 Μέσα προστασίας  από το βραχυκύκλωμα

Τα συστήματα προστασίας αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου και τηλεπικοινωνιών, τα οποία είναι εγκατεστημένα κυρίως στους υποσταθμούς και τους σταθμούς παραγωγής, ή κατά μήκος των καλωδίων. Τα σύγχρονα μέσα προστασίας περιλαμβάνουν και ασύρματα μέσα μετάδοσης, όπως τα μικροκύματα. Τα κύρια όργανα προστασίας είναι οι ηλεκτρονόμοι ή ρελαί, με τους οποίους αναγνωρίζεται η εμφάνιση βραχυκυκλώματος και δίνονται οι εντολές προς τους διακόπτες. Η προστασία του σημαντικότερου εξοπλισμού του συστήματος, όπως των γεννητριών, των μετασχηματιστών, των βασικών γραμμών μεταφοράς, είναι πολλαπλή, δηλαδή αναλαμβάνεται από περισσότερα από ένα συστήματα, διαφόρων κατά κανόνα αρχών.

Τα μέσα προστασίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- Διακόπτες ισχύος ή αυτόματοι διακόπτες: Το μέγεθος της ισχύος βραχυκυκλώσεως, την οποία μπορεί να διακόψει ο διακόπτης και ο χρόνος διακοπής, αποτελούν δύο βασικά χαρακτηριστικά των διακοπτών ισχύος. Πρόκειται γενικά για ισχυρότατους και ταχύτατους σύνθετους  μηχανισμούς των οποίων ο χρόνος λειτουργίας έχει μεγάλη σημασία διότι προστιθέμενος στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας, από την οποία παίρνει εντολή, δίνει το χρόνο εκκαθαρίσεως του σφάλματος.

Η διακοπή του βραχυκυκλώματος συνίσταται στην διακοπή του τόξου, το οποίο δημιουργείται μέσα στον διακόπτη μετά τον αποχωρισμό των επαφών και η οποία διακοπή αποτελεί και το δυσχερές έργο του. Η σβέση του τόξου επιτυγχάνεται με εκτόξευση επάνω του μονωτικού ελαίου, μονωτικού αέρα ή άλλου αερίου μονωτικού μέσου. Βασικοί τύποι διακοπτών ισχύος είναι οι διακόπτες: ελαίου, πεπιεσμένου αέρα και εξαφθοριούχου θείου (SF6).

Η αξιοπιστία των διακοπτών αυτών είναι στενά συνδεδεμένη με την τεχνολογία κατασκευής τους, το κόστος αγοράς τους και το λειτουργικό τους κόστος. Η αξιοπιστία μιας διάταξης προστασίας η οποία αποτελείται από τον διακόπτη ισχύος, τους ηλεκτρονόμους και τους υπόλοιπους αυτοματισμούς, μετριέται από το κατά πόσο πραγματοποιείται η προδιαγραφόμενη λειτουργία του (π.χ. το άνοιγμα για ορισμένο μέγεθος και είδος βραχυκυκλώματος).

- Ασφάλειες: Είναι συσκευές οι οποίες με την τήξη ενός στοιχείου τους, διακόπτουν το ρεύμα που διέρχεται από αυτές. Οι ασφάλειες αποτελούνται από τη βάση και από το φυσίγγιο ή τηκτό. Η λειτουργία μιας ασφάλειας περιλαμβάνει δύο στάδια: Το χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του ρεύματος που προκαλεί την τήξη μέχρι την έναρξη του τόξου και το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι τη σβέση του τόξου. Μετά την σβέση του τόξου κόβεται το κύκλωμα.

Στα εναέρια δίκτυα διανομής χρησιμοποιούνται ασφάλειες τύπου εκτόνωσης οι οποίες ανάλογα με την ταχύτητα λειτουργίας τους διακρίνονται σε ασφάλειες ταχείας τήξης (τύπου Κ) και ασφάλειες βραδείας τήξης (τύπου Τ) οι οποίες έχουν διαφορετικές καμπύλες χρόνου-έντασης.  Οι ασφάλειες εκτόνωσης αποτελούνται από ένα σωλήνα ο οποίος περιέχει το τηκτό. Σε περίπτωση που το διερχόμενο ρεύμα είναι μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή του τηκτού δημιουργείται τόξο και ανάφλεξη του εσωτερικού μονωτικού κυλίνδρου του τηκτού. Αυτό προκαλεί την αύξηση της πίεσης μέσα στο σωλήνα, την εκτόνωση των αερίων και τελικά τη σβέση του τόξου.

1.2  Ουδετέρωση

Η ουδετέρωση  είναι η γείωση στον ουδέτερο του δικτύου, όταν αυτός είναι  γειωμένος. Το παρακάτω σχήμα, δείχνει τα σημεία στα οποία γειώνεται ο ουδέτερος του δικτύου.

Σχήμα 1.2 : Ουδετέρωση σε μονοφασικούς και τριφασικούς καταναλωτές.

1.2.1  Συνθήκες  Ουδετέρωσης

Η ουδετέρωση είναι η κατά κανόνα μέθοδος προστασίας σε καταναλωτές του δημόσιου δικτύου ΧΤ. Για να εφαρμοστεί όμως, πρέπει να πληρούνται πέντε συνθήκες, οι  οποίες αναπτύσσονται παρακάτω:

1η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Για στέρεο (ιδανικό) βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδέτερου, πρέπει τα μέσα προστασίας (ασφάλειες ή αυτόματοι) γενικά, να διακόπτουν το κύκλωμα σε 5 sec. Αυτό θεωρείται ότι ισχύει όταν το ρεύμα του βραχυκυκλώματος είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος της αμέσως προτεταγμένης ασφάλειας.

Ειδικά για τις πιο κάτω περιπτώσεις ο χρόνος απόζευξης δεν είναι 5 sec αλλά 0,2 sec (IEC 364, HD 384).

- Κυκλώματα με πρίζες κάτω των 35 Α.

- Κυκλώματα με συσκευές χειρός.

Αυτός ο κατά 25 φορές μειωμένος χρόνος είναι απαραίτητος στις πιο πάνω περιπτώσεις, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή : Ένας έλεγχος του ρεύματος βραχυκύκλωσης μπορεί να δείξει ότι σε πολύ μακριές γραμμές τροφοδότησης αυτό μπορεί να μην ισχύει πάντα, οπότε πρέπει να αυξηθούν οι διατομές των αγωγών.

2η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια του ουδέτερου. Η ελάχιστη διατομή του είναι ίση με αυτή των φάσεων, για 16 mm2 διατομή φάσεων. Για μεγαλύτερες διατομές ο ουδέτερος έχει το ήμισυ της διατομής των φάσεων αλλά τουλάχιστον 16 mm2.

Η σημασία της συνέχειας του ουδέτερου προκύπτει από το σχήμα 1.3 . Εάν διακοπεί ο ουδέτερος μετά το σημείο Ν, δηλαδή κατά τη διαδρομή του αγωγού προστασίας, τότε δεν υφίσταται κίνδυνος. Συνεπώς πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια του ουδέτερου στο δίκτυο.

Στο δημόσιο δίκτυο η Δ.Ε.Η. θεωρείται ότι εξασφαλίζει τη συνέχεια αυτή και όχι ο καταναλωτής. Σε βιομηχανικά δίκτυα ή μεγάλες εγκαταστάσεις, κατά IEC 364 και HD 384, μπορεί να εξασφαλισθεί η συνέχεια του ουδέτερου όταν αυτός έχει διατομή πάνω από 10 mm2.

Σχήμα 1.3 : Τάσεις επαφής όταν διακόπτεται ο ουδέτερος πριν ή μετά

την αρχή του αγωγού προστασίας.

3η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Αυτή η συνθήκη  είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς IEC 364 και  HD 384.Για τη γείωση του ουδετέρου ισχύουν τα εξής:

1. Ο ουδέτερος κόμβος του μετασχηματιστή ΜΤ / ΧΤ γειώνεται. Εκεί συνδέονται (εφ’ όσον υπάρχουν) τα μεταλλικά περιβλήματα των καλωδίων αναχώρησης ΧΤ.

2. Σε εναέρια δίκτυα υπάρχουν γειώσεις στα τέρματα των κύριων κορμών και των  διακλαδώσεων, τουλάχιστον κάθε 300 m. Πρέπει να γίνουν πρόσθετες γειώσεις και μάλιστα ομοιόμορφα κατανεμημένες, για να επιτευχθεί χαμηλή αντίσταση γείωσης, όταν αυτό απαιτείται.

3.  Σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα γειώνεται ο ουδέτερος σε κάθε παροχέτευση πριν από τα όργανα   προστασίας   της   παροχέτευσης. Η  γείωση  πρέπει  να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου τουλάχιστον μίας ίντσας (εσωτερική διάμετρος)και μήκους 2,5 m. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το μεταλλικό δίκτυο ύδρευσης, εφ’ όσον έχει ίση ή μικρότερη αντίσταση από τον πιο πάνω σωλήνα – γειωτή.

Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύρια γείωση το δίκτυο ύδρευσης, λόγω της μεγάλης του αντίστασης, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο γείωσης και να γίνει σύνδεση στην ύδρευση. Η γείωση στο μετρητή γίνεται με αγωγό 16 mm2, τύπου H07-V.

Πρέπει να επιδιώκεται χαμηλή αντίσταση γείωσης στην παροχή της οικοδομής για να υπάρχει μια αποτελεσματική προστασία. Με θεμελιακές γειώσεις μπορούν εύκολα να επιτευχθούν χαμηλές αντιστάσεις γείωσης.

Με τον αγωγό γείωσης συνιστάται να συνδέονται όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μπανιέρες, σωλήνες, μεταλλικά δάπεδα. Μιλάμε για ισοδυναμικές συνδέσεις.

Ο ουδέτερος γειώνεται αμέσως πριν το μετρητή και όχι μέσα στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή, διότι η Δ.Ε.Η. θεωρείται ότι εξασφαλίζει καλύτερα τη συνέχεια του ουδέτερου απ’ ότι ο ίδιος ο καταναλωτής. Η συνέχεια του ουδέτερου είναι απολύτως αναγκαία, όπως δείχνει και το σχήμα 1.3 .

4η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η συνολική αντίσταση του ουδέτερου αγωγού με τις γειώσεις του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 Ω. Εδώ προσμετρώνται όλες οι παράλληλες γειώσεις στο δίκτυο και στις παροχετεύσεις των καταναλωτών.

Η γείωση προστασίας των κυψελών ΜΤ και του δοχείου του Μ/Σ μπορεί να συνδεθεί με τη γείωση του ουδετέρου, μόνο αν προκύπτει συνολική αντίσταση γείωσης μικρότερη του 1 Ω, (σχήμα 1.4β). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η συνολική αντίσταση γείωσης είναι μεν μικρότερη των 10 Ω αλλά μεγαλύτερη του 1 Ω, τότε πρέπει η γείωση των μεταλλικών μερών του υποσταθμού και η γείωση του ουδετέρου του Μ/Σ να είναι ανεξάρτητες, δηλαδή όχι συνδεδεμένες (σχήμα 1.4α). Εξαίρεση αποτελούν οι εναέριοι σταθμοί διανομής της Δ.Ε.Η. , όπου το όριο αυτό είναι 2 Ω.

Όταν οι γείωσεις ΜΤ και ΧΤ είναι ανεξάρτητες, (σχήμα 1.4α), πρέπει οι αντιστάσεις στους γειωτές να είναι για την εγκατάσταση της ΜΤ και τον ουδέτερο, το πολύ 40 Ω και 10 Ω αντίστοιχα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια στο δίκτυο, προτείνονται αυστηρότερες τιμές αντιστάσεων από τις παραπάνω. Συγκεκριμένα, για την εγκατάσταση της ΜΤ, συνιστάται αντίσταση γείωσης μέχρι 10 Ω, ενώ για τον ουδέτερο αγωγό, συνολική αντίσταση γείωσης, το πολύ 2 Ω.

Σχήμα 1.4 : Γειώσεις υποσταθμών ΜΤ σε καταναλωτές ΧΤ.

α)Αν η αντίσταση γείωσης του ΥΣ είναι μεγαλύτερη από 1Ω τότε 	εφαρμόζεται ξεχωριστή γείωση Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

β)Αν   η  αντίσταση  γείωσης  του   ΥΣ  είναι   μικρότερη  από   1Ω  τότε 	εφαρμόζεται κοινή γείωση Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Σε υποσταθμούς με υπόγεια καλώδια μεταλλικού μανδύα είναι επιτρεπτή η σύνδεση των δύο γειώσεων, αν το συνολικό μήκος των καλωδίων είναι πάνω από 1200 m. Καλώδια που οδεύουν στο ίδιο χαντάκι υπολογίζονται σαν ένα.

Οι γειώσεις του ουδέτερου και του υποσταθμού θεωρούνται ανεξάρτητες όταν το πεδίο ροής της μιας μηδενίζεται στη θέση της άλλης. Αυτό είναι περίπου δεδομένο όταν η απόσταση των γειωτών είναι 8 φορές μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη διάσταση γειωτών. Π.χ., για σωλήνες κατακόρυφους σε 2,5 m βάθος, μία απόσταση 15 m εξασφαλίζει ανεξαρτησία των γειωτών. Επειδή δύο γειώσεις και ιδιαίτερα η ανεξαρτησία τους, είναι προβληματικές, πρέπει να επιδιώκεται μία κοινή χαμηλή αντίσταση γείωσης του ΥΣ και του ουδέτερου του Μ/Σ.

Σε καλώδια ΧΤ με μεταλλικό μανδύα, ο ουδέτερος συνδέεται με το μανδύα και στα δύο άκρα του καλωδίου, δηλαδή στην αναχώρηση των καλωδίων και στην άφιξη στον πίνακα διανομής και γειώνεται.

Η συνθήκη του 1 Ω προκύπτει από την ανάγκη προστασίας σε σφάλματα υπερπήδησης στη ΜΤ, π.χ. υπερπήδηση σε μονωτήρα διέλευσης Μ/Σ ή σε ακροκεφαλή καλωδίου.

5η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Ποτέ ο ουδέτερος δεν πρέπει να αποζεύγεται μόνος. Ο ουδέτερος, κατά κανόνα, δεν πρέπει να περιέχει ασφάλειες ή διακόπτες. Πρέπει επίσης να εξασφαλισθούν η συνέχειά του και η μηχανική αντοχή. Αυτό προφανώς δεν ισχύει στη σύνδεση ρευματοδότη ρευματολήπτη (πρίζα-φις).

Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε εκρηκτικό περιβάλλον, επιτρέπεται μόνο η ταυτόχρονη διακοπή όλων των φάσεων και ουδέτερου. Επίσης και στις εφαρμογές διακοπτών διαφυγής ρεύματος ή τάσης επιτρέπεται η ταυτόχρονη απόζευξη φάσεως και ουδέτερου (ΡΕ). Ο αγωγός προστασίας ποτέ δεν αποζεύγεται ή ασφαλίζεται. Η Δ.Ε.Η. χρησιμοποιεί το σύστημα σύνδεσης γείωσης ΤΝ (ουδετέρωση) σχεδόν σε ολόκληρο το δίκτυό της. Στην περιοχή της Αττικής, στατιστικά, περισσότερες από 60.000 ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διαθέτουν ακόμη άμεση γείωση, από την εποχή που τα μεταλλικά δίκτυα ύδρευσης υπήρχαν σε μεγάλη έκταση. Αυτός ουσιαστικά είναι ο λόγος που η Δ.Ε.Η. δεν επεκτείνει την ουδετέρωση και στην περιοχή της Αττικής, όπως δηλαδή, στην υπόλοιπη επικράτεια.

1.2.2 Πειραματική διερεύνηση της Συνθήκης Ουδετέρωσης  στο Κέντρο Δοκιμών της Δ.Ε.Η.

Στο  Κέντρο Δοκιμών  της Δ.Ε.Η. κατασκευάστηκε ένα ξύλινο ικρίωμα, επί του οποίου τοποθετήθηκαν γυμνοί αγωγοί αλουμινίου του δικτύου χαμηλής τάσης σε απόσταση μεταξύ τους 30 cm. Το ικρίωμα ήταν σε απόσταση 30 cm από το έδαφος και κάτω από αυτό είχε τοποθετηθεί χαρτί για την αναγνώριση ή ακόμα και την ανάφλεξη του χαρτιού, αν θα δημιουργούντω τήγματα αλουμινίου κατά το βραχυκύκλωμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα πειράματα έγιναν με μήκη και ασφάλειες που εναρμονίζονται με τους  Πίνακες  1.1 και 1.2 .

Από τα πειράματα που έγιναν  με αγωγούς αλουμινίου 50 mm2 και 35 mm2, προέκυψε οτι:

- έγινε άμεση τήξη της ασφάλειας.

- δεν παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών.

- δεν δημιουργήθηκαν τήγματα αλουμινίου.

Από τα αναφερόμενα  προκύπτει ότι η πρόκληση στέρεου βραχυκυκλώματος μεταξύ των γυμνών αγωγών χαμηλής τάσης σημαίνει σχεδόν ακαριαία τήξη της ασφάλειας, με αποτέλεσμα τόσο την προστασία της γραμμής κατά το βραχυκύκλωμα (δεν αυξάνεται η θερμοκρασία), όσο και την προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιά.

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την επιλογή των ασφαλειών στους πίνακες ΧΤ  της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ του μετασχηματιστή. Σε κάθε ασφάλεια αντιστοιχεί ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο μήκος γραμμής . Το μέγιστο αφορά το μήκος της γραμμής από το μετασχηματιστή μέχρι  το μετρητή του καταναλωτή, ενώ το ελάχιστο αφορά το μήκος της γραμμής από το μετασχηματιστή μέχρι  την παροχή.

| Ισχύς P [KVA] | Ασφάλεια Ι ασφ. [A] | Γυμνοί Αγωγοί [16 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [35 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [50 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [70 mm2] | Συνεστραμ-μένο Καλώδιο [3x35+54,6mm2] | Συνεστραμ-μένο Καλώδιο [3x70+54,6mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 15 | 25 | 1030 950 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 760 690 |  |  |  |  |  |
| 25 | 32 | 850 770 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 660 580 |  |  |  | 1000 380 |  |
| 50 | 50 | 560 480 | 1070 930 |  |  | 840 720 | 1130 1010 |
|  | 63 | 440 360 | 830 690 | 1090 920 |  | 660 540 | 920 750 |
|  | 80 | 330 250 | 630 490 | 830 660 | 1010 820 | 500 380 | 700 530 |
| 75 | 63 | 450 370 | 870 730 | 1140 970 |  | 680 560 | 950 780 |
|  | 80 | 350 270 | 670 530 | 880 710 | 1080 880 | 530 410 | 740 570 |
|  | 100 | 280 200 | 530 380 | 690 510 | 840 640 | 420 300 | 580 410 |
|  | 125 | 220 140 | 410 270 | 530 360 | 650 450 | 330 210 | 450 290 |
| 100 | 63 | 460 380 | 890 750 | 1160 990 |  | 690 570 | 970 800 |
|  | 80 | 360 280 | 690 550 | 900 730 | 1110 910 | 540 420 | 760 580 |
|  | 100 | 280 210 | 540 400 | 710 530 | 870 670 | 430 310 | 600 430 |
|  | 125 | 220 150 | 420 270 | 550 380 | 680 480 | 340 220 | 470 300 |
|  | 160 | 170 90 | 320 180 | 420 240 | 510 310 | 260 140 | 360 190 |
| 150-160-200 | 80 | 370 290 | 710 570 | 940 760 | 1150 950 | 550 430 | 770 600 |
|  | 100 | 300 210 | 570 420 | 740 560 | 910 710 | 440 320 | 610 440 |
|  | 125 | 230 150 | 450 300 | 590 410 | 720 510 | 350 230 | 480 320 |
|  | 160 | 180 100 | 350 200 | 450 270 | 560 340 | 270 150 | 370 210 |
|  | 200 |  | 270 130 | 360 170 | 440 220 | 210 90 | 300 130 |
|  | 250 |  | 210 70 | 280 90 | 340 110 |  | 230 70 |

Πίνακας 1.1:  Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η., ανάλογα με την

ισχύ του μετασχηματιστή.

| Ισχύς P [KVA] | Ασφάλεια Ι ασφ. [A] | Γυμνοί Αγωγοί [16 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [35 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [50 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [70 mm2] | Συνεστραμμένο Καλώδιο [3x35+54,6mm2] | Συνεστραμμένο Καλώδιο [3x70+54,6mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 250-400 500-630 750-1000 | 80 | 370 290 | 720 580 | 960 770 | 1170 970 | 560 440 | 780 610 |
|  | 100 | 300 220 | 580 480 | 760 580 | 940 730 | 450 330 | 620 460 |
|  | 125 | 240 160 | 460 310 | 600 420 | 740 540 | 360 240 | 500 330 |
|  | 160 | 180 110 | 360 210 | 470 280 | 580 360 | 280 160 | 400 220 |
|  | 200 |  | 280 140 | 370 180 | 460 240 | 220 100 | 310 140 |
|  | 250 |  | 230 80 | 300 100 | 360 40 |  | 250 80 |
|  | 315 |  |  | 230 40 | 280 50 |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 220 |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 1.2:  Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η., ανάλογα με την

ισχύ του μετασχηματιστή.

Κεφάλαιο

2

Αποτελέσματα  υπολογισμού  της    θερμικής    καταπόνησης των  γυμνών αγωγών και των συνεστραμμένων  καλωδίων  χαμηλής  τάσης  κατά το  βραχυκύκλωμα

2.1  Υπολογισμός της θερμικής καταπόνησης των αγωγών και των συνεστραμμένων καλωδίων χαμηλής τάσης, με βάση το τριπλάσιο ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας

Xρησιμοποιώντας ως  βασικό άξονα τη συνθήκη ουδετέρωσης στα δίκτυα διανομής ΧΤ,  η θερμική  καταπόνηση των  αγωγών  του δικτύου ΧΤ κατά το βραχυκύκλωμα, δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας σε αυτούς εξαιτίας του ρεύματος  βραχυκύκλωσης, μπορεί  να  προσδιοριστεί από  την  παρακάτω μέθοδο.

Για τη θερμότητα Wθ ενός αγωγού με ειδική θερμότητα c και όγκο V ισχύει η σχέση:

Wθ = V.c.Δθ = Α.L.c.Δθ       (2.1)

όπου Α η διατομή του αγωγού και L το μήκος του.

Για την ηλεκτρική ενέργεια Wη στην αντίσταση R του αγωγού λόγω του ρεύματος βραχυκύκλωσης ενεργού τιμής Ιβ ισχύει:

Wη = Ιβ2.R.t = Ιβ2.ρ.(L/A).t       (2.2)

όπου ρ η ειδική αντίσταση και t ο χρόνος βραχυκύκλωσης.

Από τις δύο παραπάνω σχέσεις ισχύει ότι:

(2.3)

όπου:

Δθ  :  η αύξηση της θερμοκρασίας στους αγωγούς και στα συνεστραμμένα καλώδια  ΧΤ εξαιτίας του ρεύματος  βραχυκύκλωσης (σε οC).

κ = ρ/c (Για τον χαλκό είναι ρ=1/50 Ω mm2/m και c=3,44 Ws / 0C cm3 και επομένως   κ=0,0053. Για το αλουμίνιο αποδεικνύεται αντίστοιχα ότι είναι κ=0,0135).

Ιβ : η ένταση του ρεύματος βραχυκυκλώσεως (σε Α). Στις εγκαταστάσεις ΧΤ λαμβάνεται στους υπολογισμούς (όπου ρεύμα της ασφάλειας).

t : ο χρόνος διακοπής του βραχυκυκλώματος (σε sec). Στις εγκαταστάσεις ΧΤ λαμβάνεται στους υπολογισμούς t = 5sec.

A :  η διατομή του αγωγού (σε mm2 )

Για τον υπολογισμό της θερμικής καταπόνησης Δθ  θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες 1.1 και   1.2  .

Στους πίνακες 2.1 έως 2.11  που ακολουθούν,   αναφέρεται στο μήκος της γραμμής από το μετασχηματιστή μέχρι  το μετρητή του καταναλωτή, ενώ το   αναφέρεται στο μήκος της γραμμής από το μετασχηματιστή μέχρι  την παροχή. Επίσης P είναι ονομαστική ισχύς του Μ/Σ.

Οι παρακάτω υπολογισμοί αφορούν τη θερμική καταπόνηση Δθ , για τις εναέριες γραμμές  αγωγών ισοδύναμων διατομών χαλκού, 16 mm2, 35 mm2, 50 mm2 και 70 mm2, καθώς και για τις αντίστοιχες γραμμές συνεστραμμένου καλωδίου, 3x35+54,6mm2 και     3x70+54,6mm2.

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | (oC) |
| 15 | 25 | 16 | 75 | 1030 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 15 | 32 | 16 | 96 | 760 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 25 | 32 | 16 | 96 | 850 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 25 | 40 | 16 | 120 | 660 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
| 25 | 40 | 35 | 120 | 1000 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| 50 | 50 | 16 | 150 | 560 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |
| 50 | 50 | 35 | 150 | 1070 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| 50 | 50 | 35 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 | 720 |  |  | 0,49 |
| 50 | 50 | 70 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130 | 1010 | 0,12 |
| 50 | 63 | 16 | 189 | 440 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |
| 50 | 63 | 35 | 189 |  |  | 830 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| 50 | 63 | 50 | 189 |  |  |  |  | 1090 | 920 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 50 | 63 | 35 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 540 |  |  | 0,77 |

Πίνακας   2.1 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 50 | 63 | 70 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 | 750 | 0,19 |
| 50 | 80 | 16 | 240 | 330 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
| 50 | 80 | 35 | 240 |  |  | 630 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |
| 50 | 80 | 50 | 240 |  |  |  |  | 830 | 660 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 50 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1010 | 820 |  |  |  |  | 0,31 |
| 50 | 80 | 35 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 380 |  |  | 1,25 |
| 50 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 530 | 0,31 |
| 75 | 63 | 16 | 189 | 450 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |
| 75 | 63 | 35 | 189 |  |  | 870 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| 75 | 63 | 50 | 189 |  |  |  |  | 1140 | 970 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 75 | 63 | 35 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 | 560 |  |  | 0,77 |
| 75 | 63 | 70 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 780 | 0,19 |
| 75 | 80 | 16 | 240 | 350 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
| 75 | 80 | 35 | 240 |  |  | 670 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |

Πίνακας   2.2 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 75 | 80 | 50 | 240 |  |  |  |  | 880 | 710 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 75 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1080 | 780 |  |  |  |  | 0,31 |
| 75 | 80 | 35 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 | 410 |  |  | 1,25 |
| 75 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 570 | 0,31 |
| 75 | 100 | 16 | 300 | 280 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,32 |
| 75 | 100 | 35 | 300 |  |  | 530 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| 75 | 100 | 50 | 300 |  |  |  |  | 690 | 510 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 75 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  | 840 | 640 |  |  |  |  | 0,49 |
| 75 | 100 | 35 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 300 |  |  | 1,95 |
| 75 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 410 | 0,49 |
| 75 | 125 | 16 | 375 | 220 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |
| 75 | 125 | 35 | 375 |  |  | 410 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |

Πίνακας   2.3 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 75 | 125 | 50 | 375 |  |  |  |  | 530 | 360 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
| 75 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  | 650 | 450 |  |  |  |  | 0,76 |
| 75 | 125 | 35 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 210 |  |  | 3,04 |
| 75 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 290 | 0,76 |
| 100 | 63 | 16 | 189 | 460 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |
| 100 | 63 | 35 | 189 |  |  | 890 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| 100 | 63 | 50 | 189 |  |  |  |  | 1160 | 990 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 100 | 63 | 35 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 | 570 |  |  | 0,77 |
| 100 | 63 | 70 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 | 800 | 0,19 |
| 100 | 80 | 16 | 240 | 360 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
| 100 | 80 | 35 | 240 |  |  | 690 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |
| 100 | 80 | 50 | 240 |  |  |  |  | 900 | 730 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 100 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1110 | 910 |  |  |  |  | 0,31 |

Πίνακας   2.4 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 100 | 80 | 35 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 420 |  |  | 1,25 |
| 100 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 | 580 | 0,31 |
| 100 | 100 | 16 | 300 | 280 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,32 |
| 100 | 100 | 35 | 300 |  |  | 540 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| 100 | 100 | 50 | 300 |  |  |  |  | 710 | 530 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 100 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  | 870 | 670 |  |  |  |  | 0,49 |
| 100 | 100 | 35 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 310 |  |  | 1,95 |
| 100 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 430 | 0,49 |
| 100 | 125 | 16 | 375 | 220 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |
| 100 | 125 | 35 | 375 |  |  | 420 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |
| 100 | 125 | 50 | 375 |  |  |  |  | 550 | 380 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
| 100 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  | 680 | 480 |  |  |  |  | 0,76 |
| 100 | 125 | 35 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 220 |  |  | 3,04 |

Πίνακας   2.5 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 100 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 | 300 | 0,76 |
| 100 | 160 | 16 | 480 | 170 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |
| 100 | 160 | 35 | 480 |  |  | 320 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |
| 100 | 160 | 50 | 480 |  |  |  |  | 420 | 240 |  |  |  |  |  |  | 2,44 |
| 100 | 160 | 70 | 480 |  |  |  |  |  |  | 510 | 310 |  |  |  |  | 1,25 |
| 100 | 160 | 35 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 140 |  |  | 4,98 |
| 100 | 160 | 70 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 190 | 1,25 |
| 150-160-200 | 63 | 16 | 189 | 370 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |
| 150-160-200 | 63 | 35 | 189 |  |  | 710 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| 150-160-200 | 63 | 50 | 189 |  |  |  |  | 940 | 760 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 150-160-200 | 63 | 70 | 189 |  |  |  |  |  |  | 1150 | 950 |  |  |  |  | 0,19 |
| 150-160-200 | 63 | 35 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 430 |  |  | 0,77 |
| 150-160-200 | 63 | 70 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 | 600 | 0,19 |
| 150-160-200 | 100 | 16 | 300 | 300 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,32 |

Πίνακας   2.6 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 150-160-200 | 100 | 35 | 300 |  |  | 570 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| 150-160-200 | 100 | 50 | 300 |  |  |  |  | 740 | 560 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 150-160-200 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  | 910 | 710 |  |  |  |  | 0,49 |
| 150-160-200 | 100 | 35 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 320 |  |  | 1,95 |
| 150-160-200 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 | 440 | 0,49 |
| 150-160-200 | 125 | 16 | 375 | 230 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |
| 150-160-200 | 125 | 35 | 375 |  |  | 450 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |
| 150-160-200 | 125 | 50 | 375 |  |  |  |  | 590 | 410 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
| 150-160-200 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  | 720 | 510 |  |  |  |  | 0,76 |
| 150-160-200 | 125 | 35 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 230 |  |  | 3,04 |
| 150-160-200 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 320 | 0,76 |
| 150-160-200 | 160 | 16 | 480 | 180 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |
| 150-160-200 | 160 | 35 | 480 |  |  | 350 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |

Πίνακας   2.7 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ  των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 150-160-200 | 160 | 50 | 480 |  |  |  |  | 450 | 270 |  |  |  |  |  |  | 2,44 |
| 150-160-200 | 160 | 70 | 480 |  |  |  |  |  |  | 560 | 340 |  |  |  |  | 1,25 |
| 150-160-200 | 160 | 35 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 150 |  |  | 4,98 |
| 150-160-200 | 160 | 70 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 | 210 | 1,25 |
| 150-160-200 | 200 | 35 | 600 |  |  | 270 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,79 |
| 150-160-200 | 200 | 50 | 600 |  |  |  |  | 360 | 170 |  |  |  |  |  |  | 3,82 |
| 150-160-200 | 200 | 70 | 600 |  |  |  |  |  |  | 440 | 220 |  |  |  |  | 1,95 |
| 150-160-200 | 200 | 35 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 90 |  |  | 7,79 |
| 150-160-200 | 200 | 70 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 130 | 1,95 |
| 150-160-200 | 250 | 35 | 750 |  |  | 210 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 |
| 150-160-200 | 250 | 50 | 750 |  |  |  |  | 280 | 90 |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
| 150-160-200 | 250 | 70 | 750 |  |  |  |  |  |  | 340 | 110 |  |  |  |  | 3,04 |
| 150-160-200 | 250 | 70 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 70 | 3,04 |

Πίνακας   2.8 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ   των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 250-400-500-630-750-1000 | 80 | 16 | 240 | 370 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 80 | 35 | 240 |  |  | 720 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 80 | 50 | 240 |  |  |  |  | 960 | 770 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1170 | 970 |  |  |  |  | 0,31 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 80 | 35 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 | 440 |  |  | 1,25 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 80 | 70 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 610 | 0,31 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 100 | 16 | 300 | 300 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,32 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 100 | 35 | 300 |  |  | 580 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 100 | 50 | 300 |  |  |  |  | 760 | 580 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  | 940 | 730 |  |  |  |  | 0,49 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 100 | 35 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 330 |  |  | 1,95 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 100 | 70 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 460 | 0,49 |

Πίνακας   2.9 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ  των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων  καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 250-400-500-630-750-1000 | 125 | 16 | 375 | 240 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 125 | 35 | 375 |  |  | 460 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 125 | 50 | 375 |  |  |  |  | 600 | 420 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 124 | 70 | 372 |  |  |  |  |  |  | 740 | 540 |  |  |  |  | 0,75 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 125 | 35 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 240 |  |  | 3,04 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 125 | 70 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 330 | 0,76 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 160 | 16 | 480 | 180 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 160 | 35 | 480 |  |  | 360 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 160 | 50 | 480 |  |  |  |  | 470 | 280 |  |  |  |  |  |  | 2,44 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 160 | 70 | 480 |  |  |  |  |  |  | 580 | 360 |  |  |  |  | 1,25 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 160 | 35 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 160 |  |  | 4,98 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 160 | 70 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 220 | 1,25 |

Πίνακας   2.10 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ  των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | Α |  | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Γυμνοί αγωγοί | Συνεστραμμένο καλώδιο | Συνεστραμμένο καλώδιο | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (Α) |  | (Α) |  | 35 |  |  |  |  | ( oC) |
| 250-400-500-630-750-1000 | 200 | 35 | 600 |  |  | 280 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,79 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 200 | 50 | 600 |  |  |  |  | 370 | 180 |  |  |  |  |  |  | 3,82 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 200 | 70 | 600 |  |  |  |  |  |  | 460 | 240 |  |  |  |  | 1,95 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 200 | 35 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 100 |  |  | 7,79 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 200 | 70 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 140 | 1,95 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 250 | 35 | 750 |  |  | 230 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 250 | 50 | 750 |  |  |  |  | 300 | 100 |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 250 | 70 | 750 |  |  |  |  |  |  | 360 | 140 |  |  |  |  | 3,04 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 315 | 50 | 945 |  |  |  |  | 230 | 40 |  |  |  |  |  |  | 9,47 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 315 | 70 | 945 |  |  |  |  |  |  | 280 | 50 |  |  |  |  | 4,83 |
| 250-400-500-630-750-1000 | 400 | 70 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | 7,79 |

Πίνακας   2.11 : Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  Δθ  των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων καλωδίων

του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

Ακολουθεί η γραφική παράσταση με τις προκαλούμενες θερμοκρασιακές διαφορές  Δθ για τις διάφορες περιπτώσεις  των  γραμμών  χαμηλής  τάσης  των πινάκων  2.1  έως 2.11 :

Γράφημα  2.1 :  προκαλούμενες θερμοκρασιακές διαφορές  Δθ για τις διάφορες περιπτώσεις  των  γραμμών  χαμηλής  τάσης  των πινάκων  2.1  έως 2.11 .

2.2  Υπολογισμός της θερμικής καταπόνησης των αγωγών και των συνεστραμμένων καλωδίων χαμηλής τάσης, με βάση τις συνιστώσες του ρεύματος βραχυκύκλωσης

Mία  δεύτερη μέθοδος για τον προσδιορισμό της θερμικής καταπόνησης των  αγωγών του δικτύου ΧΤ κατά το βραχυκύκλωμα, είναι η παρακάτω. Και σε αυτή τη μέθοδο  βασικό άξονα αποτελεί η συνθήκη ουδετέρωσης στο δίκτυο ΧΤ. Η προαναφερθείσα  θερμική καταπόνηση  δίνεται  από   τη   σχέση  2.4 .

(2.4)

όπου:     Δθ : η αύξηση της θερμοκρασίας (σε  )

κ : σταθερά του υλικού(κ=0,0053 για χαλκό και κ=0,0135 για αλουμίνιο)

Α : η διατομή του αγωγού (σε )

t : o xρόνος σε από την εμφάνιση μέχρι τη διακοπή του βραχυκυκλώματος (σε sec)

Τ : συντελεστής χρόνου η τιμή του οποίου ισούται με:

- Για τριφασικό βραχυκύκλωμα : Τ=0,3 μέχρι 0,15

- Για διφασικό βραχυκύκλωμα : Τ=0,6 μέχρι 0,25

: το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης (σε Α)

: το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης  (σε Α)

Απαραίτητοι  για  τους  υπολογισμούς  εκτός  από  τους  πίνακες  1.1 και  1.2, είναι και οι πίνακες  2.12  και  2.13  που  ακολουθούν.

| P (kVA) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RΜ (mΩ) | 356 | 175 | 75 | 40 | 29 | 18,3 | 13,4 | 10,5 | 5,7 | 4,5 | 3,6 | 3 | 2,2 |
| XΜ (mΩ) | 320 | 228 | 122 | 86,8 | 65,5 | 44,5 | 33,5 | 26,8 | 17 | 13,7 | 10,8 | 9,1 | 6,9 |

Πίνακας  2.12 : Ωμικές (RΜ) και επαγωγικές (XΜ) αντιστάσεις μετασχηματιστών ΜΤ, αναλόγως της ονομαστικής ισχύος (P).

| Είδος γραμμής ΧΤ | RΓ/km (mΩ/km) | ΧΓ /km (mΩ/km) |
| --- | --- | --- |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 16 | 1140 | 330 |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 35 | 533 | 306 |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 50 | 381 | 294 |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 70 | 277 | 284 |
| Συνεστραμμένα καλώδια 3 x 35+54,6 | 888+630 | 443+630 |
| Συνεστραμμένα καλώδια 3 x 7 0 +54,6 | 1127 | 100 |

Πίνακας  2.13  : Ωμικές (RΜ) και επαγωγικές (XΜ) αντιστάσεις γραμμών ΧΤ(η διατομή αφορά ισοδύναμη χαλκού).

Το ρεύμα της πηγής ,το οποίο θεωρείται ότι  ισούται  με το ρεύμα στο δευτερεύον του ΜΣ 20kV/400V, δίνεται από  τη  σχέση 2.5 .

(σε  Α)          (2.5)

όπου :     P : η  ονομαστική  ισχύς του  Μ/Σ σε kVA

U : η  τάση  στο  δευτερεύον  του  Μ/Σ, η οποία  ισούται με  0,4 kV

Για τη γραμμή ΧΤ ισχύει:

RΓ = (RΓ/km) . L     (2.6)

ΧΓ = (ΧΓ /km) . L      (2.7)

όπου :   η  ωμική  αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ (σε  mΩ)

: η επαγωγική αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ  (σε  mΩ)

L  : το  μήκος  της γραμμής ΧΤ  (σε km)

RΓ/km  : η ωμική  αντίσταση της γραμμής  ΧΤ ανά km  (σε mΩ/km)

ΧΓ /km  : η επαγωγική αντίσταση  της γραμμής ΧΤ  ανά km  (σε mΩ/km)

H συνολική σύνθετη αντίσταση από το ΜΣ μέχρι το εξεταζόμενο σημείο στο  οποίο συμβαίνει το βραχυκύκλωμα , δίνεται από τη  σχέση  2.8 .

(2.8)

όπου :  : η ωμική  αντίσταση  του Μ/Σ

: η  επαγωγική αντίσταση  του Μ/Σ

η  ωμική  αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ

: η επαγωγική αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ

Το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης   δίνεται από  τη  σχέση  2.9 .

(σε  Α)          (2.9)

όπου : U : η  τάση  στο  δευτερεύον  του  Μ/Σ, η οποία  ισούται με  400 V                         :  η συνολική σύνθετη αντίσταση από το ΜΣ μέχρι το εξεταζόμενο           σημείο στο  οποίο  συμβαίνει το βραχυκύκλωμα

Ως χρόνος διακοπής t του βραχυκυκλώματος, θεωρείται η τιμή 1 sec, που αποτελεί και το μέγιστο δυνατό χρόνο αντίδρασης των μέσων προστασίας του δικτύου. Ο συνήθης χρόνος αντίδρασης  είναι κλάσματα του  sec , π.χ. 0,15sec , 0,25sec.

Για την εύρεση του  θα χρησιμοποιηθεί η  δυσμενέστερη  περίπτωση βραχυκυκλώματος, δηλαδή το τριφασικό. Ως τιμή του Τ επιλέγεται η μέγιστη για το τριφασικό  βραχυκύκλωμα, η οποία ισούται  με Τ= 0,3 .

Για την εύρεση του το διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης    ισχύει :

(σε  Α)       (2.10)

Για την εύρεση της σταθεράς   και για cosφ=0,8  , χρησιμοποιείται  ο  πίνακας  2.14 .

| 0,1 | 1 |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,97 |
| 0,3 | 0,96 |
| 0,4 | 0,93 |
| 0,5 | 0,9 |
| 0,6 | 0,89 |
| 0,7 | 0,87 |
| 0,8 | 0,85 |
| 0,9 | 0,82 |
| 1 | 0,8 |
| 1,6 | 0,7 |
| 2 | 0,67 |
| 3 | 0,58 |
| 4 | 0,52 |
| 5 | 0,49 |
| 6 | 0,44 |
| 7 | 0,41 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,39 |
| 10 | 0,35 |

Πίνακας 2.14 : Προσδιορισμός της  σταθεράς

Οι παρακάτω υπολογισμοί αφορούν τη θερμική καταπόνηση  , για τις εναέριες γραμμές  αγωγών ισοδύναμων διατομών χαλκού, 16 mm2, 35 mm2, 50 mm2 και 70 mm2, καθώς και για τις αντίστοιχες γραμμές συνεστραμμένου καλωδίου , 3 x 35+54,6 mm2 και    3 x 70+54,6 mm2.

Παρατήρηση :Οι  γραμμές  των πινάκων  που αναφέρονται  στα  συνεστραμμένα καλώδια ,περιλαμβάνουν σκίαση με κίτρινο χρώμα.

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 15 | 25 | 1,03 | 16 | 21,65 | 356 | 320 | 1140 | 330 | 1174,2 | 339,9 | 1666,43 | 151,82 | 7,01 | 0,41 | 62,25 | 1 | 0,3 | 0,22 |
| 15 | 25 | 0,95 | 16 | 21,65 | 356 | 320 | 1140 | 330 | 1083 | 313,5 | 1572,27 | 160,91 | 7,43 | 0,41 | 65,97 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 15 | 32 | 0,76 | 16 | 21,65 | 356 | 320 | 1140 | 330 | 866,4 | 250,8 | 1349,10 | 187,53 | 8,66 | 0,39 | 73,14 | 1 | 0,3 | 0,33 |
| 15 | 32 | 0,69 | 16 | 21,65 | 356 | 320 | 1140 | 330 | 786,6 | 227,7 | 1267,09 | 199,67 | 9,22 | 0,39 | 77,87 | 1 | 0,3 | 0,37 |
| 25 | 32 | 0,85 | 16 | 36,08 | 175 | 228 | 1140 | 330 | 969 | 280,5 | 1251,92 | 202,09 | 5,60 | 0,45 | 90,94 | 1 | 0,3 | 0,42 |
| 25 | 32 | 0,77 | 16 | 36,08 | 175 | 228 | 1140 | 330 | 877,8 | 254,1 | 1157,93 | 218,49 | 6,06 | 0,44 | 96,14 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 25 | 40 | 0,66 | 16 | 36,08 | 175 | 228 | 1140 | 330 | 752,4 | 217,8 | 1028,98 | 245,87 | 6,81 | 0,42 | 103,27 | 1 | 0,3 | 0,60 |
| 25 | 40 | 0,58 | 16 | 36,08 | 175 | 228 | 1140 | 330 | 661,2 | 191,4 | 935,48 | 270,45 | 7,49 | 0,41 | 110,88 | 1 | 0,3 | 0,71 |
| 25 | 40 | 1 | 35 | 36,08 | 175 | 228 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1176,52 | 215,04 | 5,96 | 0,44 | 94,62 | 1 | 0,3 | 0,10 |
| 25 | 40 | 0,38 | 35 | 36,08 | 175 | 228 | 630 | 630 | 239,4 | 239,4 | 624,65 | 405,03 | 11,22 | 0,35 | 141,76 | 1 | 0,3 | 0,30 |
| 50 | 50 | 0,56 | 16 | 72,17 | 75 | 122 | 1140 | 443 | 638,4 | 248,08 | 803,68 | 314,80 | 4,36 | 0,51 | 160,55 | 1 | 0,3 | 1,15 |
| 50 | 50 | 0,48 | 16 | 72,17 | 75 | 122 | 1140 | 443 | 547,2 | 212,64 | 706,48 | 358,11 | 4,96 | 0,49 | 175,48 | 1 | 0,3 | 1,43 |
| 50 | 50 | 1,07 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 533 | 306 | 570,31 | 327,42 | 786,39 | 321,72 | 4,46 | 0,51 | 164,08 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 50 | 50 | 0,93 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 533 | 306 | 495,69 | 284,58 | 700,71 | 361,06 | 5,00 | 0,49 | 176,92 | 1 | 0,3 | 0,30 |
| 50 | 50 | 0,84 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 630 | 630 | 529,2 | 529,2 | 888,32 | 284,81 | 3,95 | 0,52 | 148,10 | 1 | 0,3 | 0,20 |
| 50 | 50 | 0,72 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 630 | 630 | 453,6 | 453,6 | 781,49 | 323,74 | 4,49 | 0,51 | 165,11 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 50 | 50 | 1,13 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 1127 | 100 | 1273,51 | 113 | 1368,83 | 184,83 | 2,56 | 0,63 | 116,44 | 1 | 0,3 | 0,03 |
| 50 | 50 | 1,01 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 1127 | 100 | 1138,27 | 101 | 1233,59 | 205,09 | 2,84 | 0,65 | 133,31 | 1 | 0,3 | 0,03 |
| 50 | 63 | 0,44 | 16 | 72,17 | 75 | 122 | 1140 | 330 | 501,6 | 145,2 | 635,50 | 398,11 | 5,52 | 0,45 | 179,15 | 1 | 0,3 | 1,65 |
| 50 | 63 | 0,36 | 16 | 72,17 | 75 | 122 | 1140 | 330 | 410,4 | 118,8 | 541,85 | 466,92 | 6,47 | 0,42 | 196,11 | 1 | 0,3 | 2,15 |
| 50 | 63 | 0,83 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 533 | 306 | 442,39 | 253,98 | 639,57 | 395,58 | 5,48 | 0,45 | 178,01 | 1 | 0,3 | 0,34 |
| 50 | 63 | 0,69 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 533 | 306 | 367,77 | 211,14 | 554,10 | 456,60 | 6,33 | 0,43 | 196,34 | 1 | 0,3 | 0,44 |
| 50 | 63 | 1,09 | 50 | 72,17 | 75 | 122 | 381 | 294 | 415,29 | 320,46 | 660,42 | 383,09 | 5,31 | 0,46 | 176,22 | 1 | 0,3 | 0,16 |
| 50 | 63 | 0,92 | 50 | 72,17 | 75 | 122 | 381 | 294 | 350,52 | 270,48 | 578,88 | 437,05 | 6,06 | 0,44 | 192,30 | 1 | 0,3 | 0,20 |
| 50 | 63 | 0,66 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 630 | 630 | 415,8 | 415,8 | 728,09 | 347,49 | 4,81 | 0,5 | 173,74 | 1 | 0,3 | 0,29 |
| 50 | 63 | 0,54 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 630 | 630 | 340,2 | 340,2 | 621,30 | 407,21 | 5,64 | 0,46 | 187,32 | 1 | 0,3 | 0,37 |
| 50 | 63 | 0,92 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 1127 | 100 | 1036,84 | 92 | 1132,25 | 223,45 | 3,10 | 0,58 | 129,60 | 1 | 0,3 | 0,03 |
| 50 | 63 | 0,75 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 1127 | 100 | 845,25 | 75 | 941,10 | 268,83 | 3,73 | 0,54 | 145,17 | 1 | 0,3 | 0,05 |

Πίνακας  2.15   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 50 | 80 | 0,33 | 16 | 72,17 | 75 | 122 | 1140 | 330 | 376,2 | 108,9 | 506,85 | 499,16 | 6,92 | 0,41 | 204,66 | 1 | 0,3 | 2,41 |
| 50 | 80 | 0,25 | 16 | 72,17 | 75 | 122 | 1140 | 330 | 285 | 82,5 | 414,03 | 611,07 | 8,47 | 0,4 | 244,43 | 1 | 0,3 | 3,56 |
| 50 | 80 | 0,63 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 533 | 306 | 335,79 | 192,78 | 517,53 | 488,86 | 6,77 | 0,42 | 205,32 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 50 | 80 | 0,49 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 533 | 306 | 261,17 | 149,94 | 432,39 | 585,12 | 8,11 | 0,4 | 234,05 | 1 | 0,3 | 0,68 |
| 50 | 80 | 0,83 | 50 | 72,17 | 75 | 122 | 381 | 294 | 316,23 | 244,02 | 535,75 | 472,23 | 6,54 | 0,42 | 198,34 | 1 | 0,3 | 0,23 |
| 50 | 80 | 0,66 | 50 | 72,17 | 75 | 122 | 381 | 294 | 251,46 | 194,04 | 454,38 | 556,81 | 7,72 | 0,4 | 222,72 | 1 | 0,3 | 0,30 |
| 50 | 80 | 1,01 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 277 | 284 | 279,77 | 286,84 | 541,31 | 467,39 | 6,48 | 0,42 | 196,30 | 1 | 0,3 | 0,11 |
| 50 | 80 | 0,82 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 277 | 284 | 227,14 | 232,88 | 466,08 | 542,83 | 7,52 | 0,4 | 217,13 | 1 | 0,3 | 0,15 |
| 50 | 80 | 0,5 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 630 | 630 | 315 | 315 | 585,72 | 431,95 | 5,99 | 0,44 | 190,06 | 1 | 0,3 | 0,40 |
| 50 | 80 | 0,38 | 35 | 72,17 | 75 | 122 | 630 | 630 | 239,4 | 239,4 | 479,02 | 528,16 | 7,32 | 0,41 | 216,55 | 1 | 0,3 | 0,56 |
| 50 | 80 | 0,7 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 1127 | 100 | 788,9 | 70 | 884,98 | 285,88 | 3,96 | 0,52 | 148,66 | 1 | 0,3 | 0,05 |
| 50 | 80 | 0,53 | 70 | 72,17 | 75 | 122 | 1127 | 100 | 597,31 | 53 | 694,71 | 364,18 | 5,05 | 0,49 | 178,45 | 1 | 0,3 | 0,08 |
| 75 | 63 | 0,45 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 513 | 148,5 | 600,98 | 420,98 | 3,89 | 0,54 | 227,33 | 1 | 0,3 | 2,17 |
| 75 | 63 | 0,37 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 506,85 | 499,16 | 4,61 | 0,5 | 249,58 | 1 | 0,3 | 2,84 |
| 75 | 63 | 0,87 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 463,71 | 266,22 | 615,10 | 411,32 | 3,80 | 0,54 | 222,11 | 1 | 0,3 | 0,43 |
| 75 | 63 | 0,73 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 389,09 | 223,38 | 529,46 | 477,84 | 4,41 | 0,51 | 243,70 | 1 | 0,3 | 0,55 |
| 75 | 63 | 1,14 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 434,34 | 335,16 | 634,86 | 398,51 | 3,68 | 0,54 | 215,20 | 1 | 0,3 | 0,20 |
| 75 | 63 | 0,97 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 369,57 | 285,18 | 553,28 | 457,27 | 4,22 | 0,52 | 237,78 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 75 | 63 | 0,68 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 362,44 | 208,08 | 498,91 | 507,10 | 4,68 | 0,5 | 253,55 | 1 | 0,3 | 0,61 |
| 75 | 63 | 0,56 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 298,48 | 171,36 | 425,69 | 594,32 | 5,49 | 0,46 | 273,39 | 1 | 0,3 | 0,78 |
| 75 | 63 | 0,95 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 1070,65 | 95 | 1125,43 | 224,80 | 2,08 | 0,67 | 150,62 | 1 | 0,3 | 0,04 |
| 75 | 63 | 0,78 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 933,72 | 270,96 | 2,50 | 0,62 | 167,99 | 1 | 0,3 | 0,05 |
| 75 | 80 | 0,35 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 399 | 115,5 | 483,37 | 523,41 | 4,84 | 0,5 | 261,70 | 1 | 0,3 | 3,12 |
| 75 | 80 | 0,27 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 307,8 | 89,1 | 389,75 | 649,13 | 6,00 | 0,44 | 285,62 | 1 | 0,3 | 4,31 |
| 75 | 80 | 0,67 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 357,11 | 205,02 | 492,80 | 513,39 | 4,74 | 0,5 | 256,69 | 1 | 0,3 | 0,63 |
| 75 | 80 | 0,53 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 282,49 | 162,18 | 407,42 | 620,98 | 5,74 | 0,45 | 279,44 | 1 | 0,3 | 0,84 |
| 75 | 80 | 0,88 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 335,28 | 258,72 | 510,12 | 495,96 | 4,58 | 0,51 | 252,94 | 1 | 0,3 | 0,29 |
| 75 | 80 | 0,71 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 270,51 | 208,74 | 428,67 | 590,19 | 5,45 | 0,46 | 271,49 | 1 | 0,3 | 0,38 |

Πίνακας  2.16   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 75 | 80 | 1,08 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 277 | 284 | 299,16 | 306,72 | 519,51 | 487,00 | 4,50 | 0,51 | 248,37 | 1 | 0,3 | 0,14 |
| 75 | 80 | 0,88 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 277 | 284 | 243,76 | 249,92 | 440,34 | 574,55 | 5,31 | 0,47 | 270,04 | 1 | 0,3 | 0,19 |
| 75 | 80 | 0,53 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 630 | 630 | 333,9 | 333,9 | 562,84 | 449,51 | 4,15 | 0,52 | 233,74 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| 75 | 80 | 0,41 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 630 | 630 | 258,3 | 258,3 | 456,15 | 554,64 | 5,12 | 0,48 | 266,23 | 1 | 0,3 | 0,71 |
| 75 | 80 | 0,74 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 833,98 | 74 | 888,65 | 284,70 | 2,63 | 0,6 | 170,82 | 1 | 0,3 | 0,06 |
| 75 | 80 | 0,57 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 642,39 | 57 | 697,38 | 362,79 | 3,35 | 0,56 | 203,16 | 1 | 0,3 | 0,09 |
| 75 | 100 | 0,28 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 319,2 | 92,4 | 401,42 | 630,26 | 5,82 | 0,45 | 283,62 | 1 | 0,3 | 4,13 |
| 75 | 100 | 0,2 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 228 | 66 | 308,50 | 820,10 | 7,58 | 0,4 | 328,04 | 1 | 0,3 | 6,41 |
| 75 | 100 | 0,53 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 282,49 | 162,18 | 407,42 | 620,98 | 5,74 | 0,45 | 279,44 | 1 | 0,3 | 0,84 |
| 75 | 100 | 0,38 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 202,54 | 116,28 | 316,33 | 799,79 | 7,39 | 0,41 | 327,91 | 1 | 0,3 | 1,3 |
| 75 | 100 | 0,69 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 262,89 | 202,86 | 419,10 | 603,67 | 5,58 | 0,46 | 277,69 | 1 | 0,3 | 0,4 |
| 75 | 100 | 0,51 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 194,31 | 149,94 | 333,09 | 759,56 | 7,02 | 0,41 | 311,42 | 1 | 0,3 | 0,57 |
| 75 | 100 | 0,84 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 277 | 284 | 232,68 | 238,56 | 424,52 | 595,97 | 5,51 | 0,6 | 357,58 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 75 | 100 | 0,64 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 277 | 284 | 177,28 | 181,76 | 345,45 | 732,38 | 6,77 | 0,42 | 307,60 | 1 | 0,3 | 0,28 |
| 75 | 100 | 0,42 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 630 | 630 | 264,6 | 264,6 | 465,04 | 544,04 | 5,03 | 0,49 | 266,58 | 1 | 0,3 | 0,69 |
| 75 | 100 | 0,3 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 630 | 630 | 189 | 189 | 358,48 | 705,76 | 6,52 | 0,42 | 296,42 | 1 | 0,3 | 1,03 |
| 75 | 100 | 0,58 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 653,66 | 58 | 708,61 | 357,04 | 3,30 | 0,56 | 199,94 | 1 | 0,3 | 0,08 |
| 75 | 100 | 0,41 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 462,07 | 41 | 518,08 | 488,34 | 4,51 | 0,51 | 249,05 | 1 | 0,3 | 0,14 |
| 75 | 125 | 0,22 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 331,62 | 762,92 | 7,05 | 0,41 | 312,80 | 1 | 0,3 | 5,64 |
| 75 | 125 | 0,14 | 16 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1140 | 330 | 159,6 | 46,2 | 239,85 | 1054,82 | 9,74 | 0,37 | 390,28 | 1 | 0,3 | 10,06 |
| 75 | 125 | 0,41 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 218,53 | 125,46 | 334,50 | 756,35 | 6,99 | 0,41 | 310,10 | 1 | 0,3 | 1,16 |
| 75 | 125 | 0,27 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 533 | 306 | 143,91 | 82,62 | 250,05 | 1011,79 | 9,35 | 0,38 | 384,48 | 1 | 0,3 | 1,97 |
| 75 | 125 | 0,53 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 201,93 | 155,82 | 342,63 | 738,41 | 6,82 | 0,42 | 310,13 | 1 | 0,3 | 0,55 |
| 75 | 125 | 0,36 | 50 | 108,25 | 40 | 86,8 | 381 | 294 | 137,16 | 105,84 | 261,72 | 966,69 | 8,93 | 0,39 | 377,01 | 1 | 0,3 | 0,9 |
| 75 | 125 | 0,65 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 277 | 284 | 180,05 | 184,6 | 349,40 | 724,10 | 6,69 | 0,42 | 304,12 | 1 | 0,3 | 0,27 |
| 75 | 125 | 0,45 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 277 | 284 | 124,65 | 127,8 | 270,49 | 935,35 | 8,64 | 0,39 | 364,79 | 1 | 0,3 | 0,43 |
| 75 | 125 | 0,33 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 385,10 | 656,97 | 6,07 | 0,44 | 289,07 | 1 | 0,3 | 0,92 |
| 75 | 125 | 0,21 | 35 | 108,25 | 40 | 86,8 | 630 | 630 | 132,3 | 132,3 | 278,73 | 907,68 | 8,38 | 0,4 | 363,07 | 1 | 0,3 | 1,64 |

Πίνακας  2.17   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 75 | 125 | 0,45 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 507,15 | 45 | 562,80 | 449,54 | 4,15 | 0,51 | 229,26 | 1 | 0,3 | 0,12 |
| 75 | 125 | 0,29 | 70 | 108,25 | 40 | 86,8 | 1127 | 100 | 326,83 | 29 | 384,67 | 657,70 | 6,08 | 0,44 | 289,39 | 1 | 0,3 | 0,23 |
| 100 | 63 | 0,46 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 524,4 | 151,8 | 594,53 | 425,54 | 2,95 | 0,58 | 246,82 | 1 | 0,3 | 2,39 |
| 100 | 63 | 0,38 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 433,2 | 125,4 | 500,07 | 505,93 | 3,51 | 0,55 | 278,26 | 1 | 0,3 | 3,19 |
| 100 | 63 | 0,89 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 474,37 | 272,34 | 606,23 | 417,33 | 2,89 | 0,59 | 246,23 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 100 | 63 | 0,75 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 399,75 | 229,5 | 520,43 | 486,13 | 3,37 | 0,56 | 272,23 | 1 | 0,3 | 0,63 |
| 100 | 63 | 1,16 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 441,96 | 341,04 | 622,16 | 406,65 | 2,82 | 0,59 | 239,92 | 1 | 0,3 | 0,23 |
| 100 | 63 | 0,99 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 377,19 | 291,06 | 540,49 | 468,10 | 3,24 | 0,56 | 262,13 | 1 | 0,3 | 0,29 |
| 100 | 63 | 0,69 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 434,7 | 434,7 | 682,07 | 370,93 | 2,57 | 0,63 | 233,69 | 1 | 0,3 | 0,41 |
| 100 | 63 | 0,57 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 359,1 | 359,1 | 575,24 | 439,81 | 3,05 | 0,58 | 255,09 | 1 | 0,3 | 0,53 |
| 100 | 63 | 0,97 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 1093,19 | 97 | 1133,89 | 223,12 | 1,55 | 0,71 | 158,42 | 1 | 0,3 | 0,04 |
| 100 | 63 | 0,8 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 901,6 | 80 | 941,91 | 268,60 | 1,86 | 0,68 | 182,65 | 1 | 0,3 | 0,06 |
| 100 | 80 | 0,36 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 410,4 | 118,8 | 476,49 | 530,97 | 3,68 | 0,55 | 292,03 | 1 | 0,3 | 3,52 |
| 100 | 80 | 0,28 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 319,2 | 92,4 | 382,33 | 661,73 | 4,58 | 0,51 | 337,48 | 1 | 0,3 | 5,08 |
| 100 | 80 | 0,69 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 367,77 | 211,14 | 483,69 | 523,06 | 3,62 | 0,55 | 287,68 | 1 | 0,3 | 0,71 |
| 100 | 80 | 0,55 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 293,15 | 168,3 | 398,05 | 635,60 | 4,40 | 0,51 | 324,16 | 1 | 0,3 | 0,98 |
| 100 | 80 | 0,9 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 342,9 | 264,6 | 497,27 | 508,78 | 3,52 | 0,55 | 279,83 | 1 | 0,3 | 0,33 |
| 100 | 80 | 0,73 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 278,13 | 214,62 | 415,69 | 608,63 | 4,22 | 0,51 | 310,40 | 1 | 0,3 | 0,44 |
| 100 | 80 | 1,11 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 307,47 | 315,24 | 508,11 | 497,92 | 3,45 | 0,56 | 278,84 | 1 | 0,3 | 0,16 |
| 100 | 80 | 0,91 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 252,07 | 258,44 | 428,88 | 589,91 | 4,09 | 0,52 | 306,75 | 1 | 0,3 | 0,21 |
| 100 | 80 | 0,54 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 340,2 | 340,2 | 548,54 | 461,22 | 3,20 | 0,57 | 262,90 | 1 | 0,3 | 0,58 |
| 100 | 80 | 0,42 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 264,6 | 264,6 | 441,78 | 572,69 | 3,97 | 0,52 | 297,80 | 1 | 0,3 | 0,81 |
| 100 | 80 | 0,76 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 856,52 | 76 | 896,75 | 282,13 | 1,95 | 0,67 | 189,03 | 1 | 0,3 | 0,06 |
| 100 | 80 | 0,58 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 653,66 | 58 | 693,74 | 364,69 | 2,53 | 0,63 | 229,75 | 1 | 0,3 | 0,1 |
| 100 | 100 | 0,28 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 319,2 | 92,4 | 382,33 | 661,73 | 4,58 | 0,51 | 337,48 | 1 | 0,3 | 5,08 |
| 100 | 100 | 0,21 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 239,4 | 69,3 | 300,35 | 842,35 | 5,84 | 0,45 | 379,06 | 1 | 0,3 | 7,38 |
| 100 | 100 | 0,54 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 287,82 | 165,24 | 391,94 | 645,51 | 4,47 | 0,51 | 329,21 | 1 | 0,3 | 1,01 |
| 100 | 100 | 0,4 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 213,2 | 122,4 | 306,54 | 825,34 | 5,72 | 0,45 | 371,40 | 1 | 0,3 | 1,48 |

Πίνακας  2.18   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 100 | 100 | 0,71 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 270,51 | 208,74 | 406,10 | 623,01 | 4,32 | 0,51 | 317,73 | 1 | 0,3 | 0,46 |
| 100 | 100 | 0,53 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 201,93 | 155,82 | 319,86 | 790,97 | 5,48 | 0,46 | 363,85 | 1 | 0,3 | 0,68 |
| 100 | 100 | 0,87 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 240,99 | 247,08 | 413,04 | 612,53 | 4,24 | 0,51 | 312,39 | 1 | 0,3 | 0,23 |
| 100 | 100 | 0,67 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 185,59 | 190,28 | 333,87 | 757,77 | 5,25 | 0,48 | 363,73 | 1 | 0,3 | 0,33 |
| 100 | 100 | 0,43 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 270,9 | 270,9 | 450,67 | 561,38 | 3,89 | 0,53 | 297,53 | 1 | 0,3 | 0,79 |
| 100 | 100 | 0,31 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 195,3 | 195,3 | 343,99 | 735,49 | 5,10 | 0,49 | 360,39 | 1 | 0,3 | 1,26 |
| 100 | 100 | 0,6 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 676,2 | 60 | 716,28 | 353,21 | 2,45 | 0,63 | 222,52 | 1 | 0,3 | 0,09 |
| 100 | 100 | 0,43 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 484,61 | 43 | 524,95 | 481,96 | 3,34 | 0,56 | 269,89 | 1 | 0,3 | 0,15 |
| 100 | 125 | 0,22 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 312,03 | 810,83 | 5,62 | 0,46 | 372,98 | 1 | 0,3 | 6,96 |
| 100 | 125 | 0,15 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 171 | 49,5 | 230,71 | 1096,64 | 7,60 | 0,4 | 438,65 | 1 | 0,3 | 11,45 |
| 100 | 125 | 0,42 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 223,86 | 128,52 | 318,72 | 793,80 | 5,50 | 0,46 | 365,15 | 1 | 0,3 | 1,39 |
| 100 | 125 | 0,27 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 143,91 | 82,62 | 227,68 | 1111,22 | 7,70 | 0,4 | 444,49 | 1 | 0,3 | 2,46 |
| 100 | 125 | 0,55 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 209,55 | 161,7 | 329,43 | 767,99 | 5,32 | 0,48 | 368,63 | 1 | 0,3 | 0,66 |
| 100 | 125 | 0,38 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 144,78 | 111,72 | 248,21 | 1019,31 | 7,06 | 0,41 | 417,92 | 1 | 0,3 | 1,03 |
| 100 | 125 | 0,68 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 188,36 | 193,12 | 337,83 | 748,90 | 5,19 | 0,48 | 359,47 | 1 | 0,3 | 0,32 |
| 100 | 125 | 0,48 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 132,96 | 136,32 | 258,77 | 977,70 | 6,77 | 0,42 | 410,63 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 100 | 125 | 0,34 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 214,2 | 214,2 | 370,65 | 682,59 | 4,73 | 0,5 | 341,30 | 1 | 0,3 | 1,11 |
| 100 | 125 | 0,22 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 264,10 | 957,99 | 6,64 | 0,42 | 402,35 | 1 | 0,3 | 1,89 |
| 100 | 125 | 0,47 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 529,69 | 47 | 569,90 | 443,93 | 3,08 | 0,58 | 257,48 | 1 | 0,3 | 0,14 |
| 100 | 125 | 0,3 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 338,1 | 30 | 379,32 | 666,99 | 4,62 | 0,5 | 333,49 | 1 | 0,3 | 0,26 |
| 100 | 160 | 0,17 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 193,8 | 56,1 | 253,82 | 996,76 | 6,91 | 0,41 | 408,67 | 1 | 0,3 | 9,63 |
| 100 | 160 | 0,09 | 16 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1140 | 330 | 102,6 | 29,7 | 162,42 | 1557,65 | 10,79 | 0,35 | 545,18 | 1 | 0,3 | 21,22 |
| 100 | 160 | 0,32 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 170,56 | 97,92 | 257,93 | 980,87 | 6,80 | 0,42 | 411,96 | 1 | 0,3 | 1,98 |
| 100 | 160 | 0,18 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 533 | 306 | 95,94 | 55,08 | 173,64 | 1457,07 | 10,09 | 0,35 | 509,97 | 1 | 0,3 | 3,88 |
| 100 | 160 | 0,42 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 267,29 | 946,55 | 6,56 | 0,42 | 397,55 | 1 | 0,3 | 0,9 |
| 100 | 160 | 0,24 | 50 | 144,34 | 29 | 65,5 | 381 | 294 | 91,44 | 70,56 | 181,71 | 1392,34 | 9,65 | 0,3 | 417,70 | 1 | 0,3 | 1,6 |
| 100 | 160 | 0,51 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 141,27 | 144,84 | 270,62 | 934,89 | 6,48 | 0,4 | 373,96 | 1 | 0,3 | 0,43 |
| 100 | 160 | 0,31 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 277 | 284 | 85,87 | 88,04 | 191,75 | 1319,40 | 9,14 | 0,39 | 514,57 | 1 | 0,3 | 0,85 |

Πίνακας  2.19   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 100 | 160 | 0,26 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 163,8 | 163,8 | 299,58 | 844,51 | 5,85 | 0,45 | 380,03 | 1 | 0,3 | 1,55 |
| 100 | 160 | 0,14 | 35 | 144,34 | 29 | 65,5 | 630 | 630 | 88,2 | 88,2 | 193,29 | 1308,94 | 9,07 | 0,39 | 510,49 | 1 | 0,3 | 3,35 |
| 100 | 160 | 0,36 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 405,72 | 36 | 446,41 | 566,74 | 3,93 | 0,52 | 294,71 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 100 | 160 | 0,19 | 70 | 144,34 | 29 | 65,5 | 1127 | 100 | 214,13 | 19 | 257,40 | 982,92 | 6,81 | 0,42 | 412,83 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| 150 | 63 | 0,37 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 470,58 | 537,64 | 2,48 | 0,62 | 333,33 | 1 | 0,3 | 4,1 |
| 150 | 63 | 0,29 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 376,01 | 672,85 | 3,11 | 0,57 | 383,52 | 1 | 0,3 | 5,86 |
| 150 | 63 | 0,71 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 378,43 | 217,26 | 475,30 | 532,29 | 2,46 | 0,62 | 330,02 | 1 | 0,3 | 0,84 |
| 150 | 63 | 0,57 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 303,81 | 174,42 | 389,46 | 649,61 | 3,00 | 0,58 | 376,78 | 1 | 0,3 | 1,16 |
| 150 | 63 | 0,94 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 358,14 | 276,36 | 494,63 | 511,49 | 2,36 | 0,63 | 322,24 | 1 | 0,3 | 0,39 |
| 150 | 63 | 0,76 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 408,13 | 619,90 | 2,86 | 0,59 | 365,74 | 1 | 0,3 | 0,53 |
| 150 | 63 | 1,15 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 318,55 | 326,6 | 501,18 | 504,81 | 2,33 | 0,64 | 323,08 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 150 | 63 | 0,95 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 263,15 | 269,8 | 421,90 | 599,67 | 2,77 | 0,59 | 353,81 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 150 | 63 | 0,55 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 346,5 | 346,5 | 534,75 | 473,12 | 2,19 | 0,65 | 307,53 | 1 | 0,3 | 0,7 |
| 150 | 63 | 0,43 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 270,9 | 270,9 | 427,92 | 591,23 | 2,73 | 0,61 | 360,65 | 1 | 0,3 | 1,02 |
| 150 | 63 | 0,77 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 867,79 | 77 | 894,38 | 282,88 | 1,31 | 0,75 | 212,16 | 1 | 0,3 | 0,07 |
| 150 | 63 | 0,6 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 676,2 | 60 | 702,32 | 360,24 | 1,66 | 0,68 | 244,96 | 1 | 0,3 | 0,11 |
| 150 | 100 | 0,3 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 387,83 | 652,36 | 3,01 | 0,58 | 378,37 | 1 | 0,3 | 5,61 |
| 150 | 100 | 0,21 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 239,4 | 69,3 | 281,71 | 898,09 | 4,15 | 0,52 | 467,01 | 1 | 0,3 | 9,52 |
| 150 | 100 | 0,57 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 303,81 | 174,42 | 389,46 | 649,61 | 3,00 | 0,58 | 376,78 | 1 | 0,3 | 1,16 |
| 150 | 100 | 0,42 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 223,86 | 128,52 | 297,62 | 850,08 | 3,93 | 0,52 | 442,04 | 1 | 0,3 | 1,78 |
| 150 | 100 | 0,74 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 281,94 | 217,56 | 398,52 | 634,85 | 2,93 | 0,58 | 368,21 | 1 | 0,3 | 0,54 |
| 150 | 100 | 0,56 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 213,36 | 164,64 | 312,10 | 810,64 | 3,74 | 0,54 | 437,75 | 1 | 0,3 | 0,82 |
| 150 | 100 | 0,91 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 252,07 | 258,44 | 406,05 | 623,08 | 2,88 | 0,59 | 367,62 | 1 | 0,3 | 0,27 |
| 150 | 100 | 0,71 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 196,67 | 201,64 | 326,80 | 774,18 | 3,58 | 0,55 | 425,80 | 1 | 0,3 | 0,39 |
| 150 | 100 | 0,44 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 436,82 | 579,19 | 2,68 | 0,62 | 359,10 | 1 | 0,3 | 0,99 |
| 150 | 100 | 0,32 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 201,6 | 201,6 | 330,03 | 766,59 | 3,54 | 0,55 | 421,63 | 1 | 0,3 | 1,53 |
| 150 | 100 | 0,61 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 713,61 | 354,53 | 1,64 | 0,68 | 241,08 | 1 | 0,3 | 0,1 |
| 150 | 100 | 0,44 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 495,88 | 44 | 521,74 | 484,92 | 2,24 | 0,65 | 315,19 | 1 | 0,3 | 0,18 |

Πίνακας  2.20   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 150 | 125 | 0,23 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 262,2 | 75,9 | 305,25 | 828,83 | 3,83 | 0,54 | 447,57 | 1 | 0,3 | 8,42 |
| 150 | 125 | 0,15 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 171 | 49,5 | 211,35 | 1197,04 | 5,53 | 0,46 | 550,64 | 1 | 0,3 | 15,18 |
| 150 | 125 | 0,45 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 239,85 | 137,7 | 315,97 | 800,70 | 3,70 | 0,54 | 432,38 | 1 | 0,3 | 1,64 |
| 150 | 125 | 0,3 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 159,9 | 91,8 | 224,35 | 1127,70 | 5,21 | 0,48 | 541,30 | 1 | 0,3 | 2,92 |
| 150 | 125 | 0,59 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 224,79 | 173,46 | 326,50 | 774,90 | 3,58 | 0,55 | 426,19 | 1 | 0,3 | 0,77 |
| 150 | 125 | 0,41 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 156,21 | 120,54 | 240,19 | 1053,33 | 4,87 | 0,5 | 526,66 | 1 | 0,3 | 1,29 |
| 150 | 125 | 0,72 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 199,44 | 204,48 | 330,76 | 764,91 | 3,53 | 0,55 | 420,70 | 1 | 0,3 | 0,38 |
| 150 | 125 | 0,51 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 141,27 | 144,84 | 247,61 | 1021,76 | 4,72 | 0,5 | 510,88 | 1 | 0,3 | 0,62 |
| 150 | 125 | 0,35 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 220,5 | 220,5 | 356,72 | 709,24 | 3,28 | 0,56 | 397,17 | 1 | 0,3 | 1,34 |
| 150 | 125 | 0,23 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 144,9 | 144,9 | 250,01 | 1011,95 | 4,67 | 0,5 | 505,97 | 1 | 0,3 | 2,44 |
| 150 | 125 | 0,48 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 540,96 | 48 | 566,86 | 446,32 | 2,06 | 0,67 | 299,03 | 1 | 0,3 | 0,16 |
| 150 | 125 | 0,32 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 360,64 | 32 | 386,58 | 654,45 | 3,02 | 0,58 | 379,58 | 1 | 0,3 | 0,29 |
| 150 | 160 | 0,18 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 246,47 | 1026,49 | 4,74 | 0,5 | 513,25 | 1 | 0,3 | 12 |
| 150 | 160 | 0,1 | 16 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1140 | 330 | 114 | 33 | 153,33 | 1650,06 | 7,62 | 0,4 | 660,02 | 1 | 0,3 | 25,93 |
| 150 | 160 | 0,35 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 186,55 | 107,1 | 254,85 | 992,76 | 4,59 | 0,5 | 496,38 | 1 | 0,3 | 2,35 |
| 150 | 160 | 0,2 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 106,6 | 61,2 | 163,62 | 1546,24 | 7,14 | 0,41 | 633,96 | 1 | 0,3 | 4,84 |
| 150 | 160 | 0,45 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 171,45 | 132,3 | 259,35 | 975,51 | 4,51 | 0,5 | 487,75 | 1 | 0,3 | 1,11 |
| 150 | 160 | 0,27 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 102,87 | 79,38 | 173,29 | 1460,00 | 6,74 | 0,42 | 613,20 | 1 | 0,3 | 2,15 |
| 150 | 160 | 0,56 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 155,12 | 159,04 | 267,40 | 946,15 | 4,37 | 0,51 | 482,53 | 1 | 0,3 | 0,54 |
| 150 | 160 | 0,34 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 94,18 | 96,56 | 180,42 | 1402,32 | 6,48 | 0,42 | 588,97 | 1 | 0,3 | 1,01 |
| 150 | 160 | 0,27 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 170,1 | 170,1 | 285,57 | 885,96 | 4,09 | 0,52 | 460,70 | 1 | 0,3 | 1,94 |
| 150 | 160 | 0,15 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 94,5 | 94,5 | 179,01 | 1413,32 | 6,53 | 0,42 | 593,60 | 1 | 0,3 | 4,12 |
| 150 | 160 | 0,37 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 416,99 | 37 | 442,85 | 571,29 | 2,64 | 0,61 | 348,49 | 1 | 0,3 | 0,24 |
| 150 | 160 | 0,21 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 236,67 | 21 | 263,25 | 961,07 | 4,44 | 0,51 | 490,14 | 1 | 0,3 | 0,56 |
| 150 | 200 | 0,27 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 143,91 | 82,62 | 206,09 | 1227,64 | 5,67 | 0,45 | 552,44 | 1 | 0,3 | 3,28 |
| 150 | 200 | 0,13 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 69,29 | 39,78 | 121,55 | 2081,40 | 9,61 | 0,37 | 770,12 | 1 | 0,3 | 8,19 |
| 150 | 200 | 0,36 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 137,16 | 105,84 | 216,26 | 1169,87 | 5,40 | 0,47 | 549,84 | 1 | 0,3 | 1,51 |
| 150 | 200 | 0,17 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 64,77 | 49,98 | 125,81 | 2011,04 | 9,29 | 0,38 | 764,19 | 1 | 0,3 | 3,81 |

Πίνακας  2.21   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 150 | 200 | 0,44 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 121,88 | 124,96 | 219,93 | 1150,39 | 5,31 | 0,48 | 552,19 | 1 | 0,3 | 0,76 |
| 150 | 200 | 0,22 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 133,13 | 1900,39 | 8,78 | 0,39 | 741,15 | 1 | 0,3 | 1,77 |
| 150 | 200 | 0,21 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 132,3 | 132,3 | 232,25 | 1089,36 | 5,03 | 0,49 | 533,79 | 1 | 0,3 | 2,77 |
| 150 | 200 | 0,09 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 630 | 630 | 56,7 | 56,7 | 125,96 | 2008,54 | 9,28 | 0,38 | 763,25 | 1 | 0,3 | 7,76 |
| 150 | 200 | 0,3 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 338,1 | 30 | 364,10 | 694,86 | 3,21 | 0,57 | 396,07 | 1 | 0,3 | 0,33 |
| 150 | 200 | 0,13 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 146,51 | 13 | 174,55 | 1449,42 | 6,69 | 0,42 | 608,76 | 1 | 0,3 | 1,08 |
| 150 | 250 | 0,21 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 169,67 | 1491,11 | 6,89 | 0,42 | 626,27 | 1 | 0,3 | 4,58 |
| 150 | 250 | 0,07 | 35 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 533 | 306 | 37,31 | 21,42 | 86,24 | 2933,56 | 13,55 | 0,35 | 1026,75 | 1 | 0,3 | 15,73 |
| 150 | 250 | 0,28 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 178,05 | 1420,92 | 6,56 | 0,43 | 610,99 | 1 | 0,3 | 2,08 |
| 150 | 250 | 0,09 | 50 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 381 | 294 | 34,29 | 26,46 | 88,32 | 2864,47 | 13,23 | 0,35 | 1002,57 | 1 | 0,3 | 7,35 |
| 150 | 250 | 0,34 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 94,18 | 96,56 | 180,42 | 1402,32 | 6,48 | 0,43 | 603,00 | 1 | 0,3 | 1,03 |
| 150 | 250 | 0,11 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 277 | 284 | 30,47 | 31,24 | 90,08 | 2808,50 | 12,97 | 0,35 | 982,98 | 1 | 0,3 | 3,6 |
| 150 | 250 | 0,23 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 259,21 | 23 | 285,60 | 885,85 | 4,09 | 0,52 | 460,64 | 1 | 0,3 | 0,48 |
| 150 | 250 | 0,07 | 70 | 216,51 | 18,3 | 44,5 | 1127 | 100 | 78,89 | 7 | 109,99 | 2300,18 | 10,62 | 0,35 | 805,06 | 1 | 0,3 | 2,42 |
| 200 | 63 | 0,37 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 462,18 | 547,41 | 1,90 | 0,68 | 372,24 | 1 | 0,3 | 4,73 |
| 200 | 63 | 0,29 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 367,46 | 688,51 | 2,39 | 0,65 | 447,53 | 1 | 0,3 | 7,09 |
| 200 | 63 | 0,71 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 378,43 | 217,26 | 465,20 | 543,85 | 1,88 | 0,68 | 369,82 | 1 | 0,3 | 0,98 |
| 200 | 63 | 0,57 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 303,81 | 174,42 | 379,28 | 667,05 | 2,31 | 0,65 | 433,59 | 1 | 0,3 | 1,39 |
| 200 | 63 | 0,94 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 358,14 | 276,36 | 483,79 | 522,95 | 1,81 | 0,68 | 355,61 | 1 | 0,3 | 0,44 |
| 200 | 63 | 0,76 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 397,24 | 636,89 | 2,21 | 0,65 | 413,98 | 1 | 0,3 | 0,62 |
| 200 | 63 | 1,15 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 318,55 | 326,6 | 489,76 | 516,58 | 1,79 | 0,69 | 356,44 | 1 | 0,3 | 0,22 |
| 200 | 63 | 0,95 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 263,15 | 269,8 | 410,45 | 616,39 | 2,14 | 0,65 | 400,66 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 200 | 63 | 0,55 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 346,5 | 346,5 | 523,38 | 483,40 | 1,67 | 0,7 | 338,38 | 1 | 0,3 | 0,8 |
| 200 | 63 | 0,43 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 270,9 | 270,9 | 416,52 | 607,42 | 2,10 | 0,66 | 400,90 | 1 | 0,3 | 1,17 |
| 200 | 63 | 0,77 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 867,79 | 77 | 888,09 | 284,88 | 0,99 | 0,8 | 227,90 | 1 | 0,3 | 0,08 |
| 200 | 63 | 0,6 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 676,2 | 60 | 695,91 | 363,55 | 1,26 | 0,77 | 279,94 | 1 | 0,3 | 0,13 |
| 200 | 100 | 0,3 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 379,30 | 667,03 | 2,31 | 0,65 | 433,57 | 1 | 0,3 | 6,66 |
| 200 | 100 | 0,21 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 239,4 | 69,3 | 272,90 | 927,07 | 3,21 | 0,56 | 519,16 | 1 | 0,3 | 10,92 |

Πίνακας  2.22   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 200 | 100 | 0,57 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 303,81 | 174,42 | 379,28 | 667,05 | 2,31 | 0,65 | 433,59 | 1 | 0,3 | 1,39 |
| 200 | 100 | 0,42 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 223,86 | 128,52 | 287,30 | 880,60 | 3,05 | 0,58 | 510,75 | 1 | 0,3 | 2,14 |
| 200 | 100 | 0,74 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 281,94 | 217,56 | 387,63 | 652,68 | 2,26 | 0,65 | 424,25 | 1 | 0,3 | 0,65 |
| 200 | 100 | 0,56 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 213,36 | 164,64 | 301,13 | 840,17 | 2,91 | 0,59 | 495,70 | 1 | 0,3 | 0,97 |
| 200 | 100 | 0,91 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 252,07 | 258,44 | 394,59 | 641,17 | 2,22 | 0,66 | 423,17 | 1 | 0,3 | 0,33 |
| 200 | 100 | 0,71 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 196,67 | 201,64 | 315,31 | 802,39 | 2,78 | 0,6 | 481,43 | 1 | 0,3 | 0,46 |
| 200 | 100 | 0,44 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 425,42 | 594,71 | 2,06 | 0,67 | 398,45 | 1 | 0,3 | 1,15 |
| 200 | 100 | 0,32 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 201,6 | 201,6 | 318,59 | 794,13 | 2,75 | 0,6 | 476,48 | 1 | 0,3 | 1,8 |
| 200 | 100 | 0,61 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 707,21 | 357,74 | 1,24 | 0,77 | 275,46 | 1 | 0,3 | 0,12 |
| 200 | 100 | 0,44 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 495,88 | 44 | 515,14 | 491,13 | 1,70 | 0,69 | 338,88 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 200 | 125 | 0,23 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 262,2 | 75,9 | 296,52 | 853,23 | 2,96 | 0,58 | 494,87 | 1 | 0,3 | 9,59 |
| 200 | 125 | 0,15 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 171 | 49,5 | 202,22 | 1251,12 | 4,33 | 0,51 | 638,07 | 1 | 0,3 | 18,15 |
| 200 | 125 | 0,45 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 239,85 | 137,7 | 305,69 | 827,64 | 2,87 | 0,6 | 496,59 | 1 | 0,3 | 1,96 |
| 200 | 125 | 0,3 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 159,9 | 91,8 | 213,85 | 1183,06 | 4,10 | 0,52 | 615,19 | 1 | 0,3 | 3,45 |
| 200 | 125 | 0,59 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 224,79 | 173,46 | 315,54 | 801,79 | 2,78 | 0,61 | 489,09 | 1 | 0,3 | 0,92 |
| 200 | 125 | 0,41 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 156,21 | 120,54 | 229,12 | 1104,23 | 3,83 | 0,53 | 585,24 | 1 | 0,3 | 1,5 |
| 200 | 125 | 0,72 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 199,44 | 204,48 | 319,27 | 792,42 | 2,75 | 0,6 | 475,45 | 1 | 0,3 | 0,45 |
| 200 | 125 | 0,51 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 141,27 | 144,84 | 236,07 | 1071,73 | 3,71 | 0,53 | 568,01 | 1 | 0,3 | 0,72 |
| 200 | 125 | 0,35 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 220,5 | 220,5 | 345,29 | 732,72 | 2,54 | 0,63 | 461,61 | 1 | 0,3 | 1,62 |
| 200 | 125 | 0,23 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 144,9 | 144,9 | 238,51 | 1060,77 | 3,67 | 0,54 | 572,81 | 1 | 0,3 | 2,88 |
| 200 | 125 | 0,48 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 540,96 | 48 | 560,32 | 451,53 | 1,56 | 0,7 | 316,07 | 1 | 0,3 | 0,17 |
| 200 | 125 | 0,32 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 360,64 | 32 | 379,73 | 666,26 | 2,31 | 0,64 | 426,41 | 1 | 0,3 | 0,34 |
| 200 | 160 | 0,18 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 237,52 | 1065,17 | 3,69 | 0,54 | 575,19 | 1 | 0,3 | 13,9 |
| 200 | 160 | 0,1 | 16 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1140 | 330 | 114 | 33 | 143,71 | 1760,47 | 6,10 | 0,44 | 774,61 | 1 | 0,3 | 31,67 |
| 200 | 160 | 0,35 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 186,55 | 107,1 | 244,43 | 1035,04 | 3,59 | 0,55 | 569,27 | 1 | 0,3 | 2,79 |
| 200 | 160 | 0,2 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 106,6 | 61,2 | 152,87 | 1655,04 | 5,73 | 0,45 | 744,77 | 1 | 0,3 | 5,96 |
| 200 | 160 | 0,45 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 171,45 | 132,3 | 248,31 | 1018,88 | 3,53 | 0,55 | 560,38 | 1 | 0,3 | 1,33 |
| 200 | 160 | 0,27 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 102,87 | 79,38 | 162,05 | 1561,23 | 5,41 | 0,47 | 733,78 | 1 | 0,3 | 2,69 |

Πίνακας  2.23   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των   γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 200 | 160 | 0,56 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 155,12 | 159,04 | 255,87 | 988,77 | 3,43 | 0,55 | 543,83 | 1 | 0,3 | 0,64 |
| 200 | 160 | 0,34 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 94,18 | 96,56 | 168,79 | 1498,93 | 5,19 | 0,48 | 719,49 | 1 | 0,3 | 1,29 |
| 200 | 160 | 0,27 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 170,1 | 170,1 | 274,09 | 923,06 | 3,20 | 0,57 | 526,14 | 1 | 0,3 | 2,3 |
| 200 | 160 | 0,15 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 94,5 | 94,5 | 167,41 | 1511,25 | 5,24 | 0,48 | 725,40 | 1 | 0,3 | 5,24 |
| 200 | 160 | 0,37 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 416,99 | 37 | 436,13 | 580,11 | 2,01 | 0,67 | 388,67 | 1 | 0,3 | 0,27 |
| 200 | 160 | 0,21 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 236,67 | 21 | 255,94 | 988,51 | 3,42 | 0,55 | 543,68 | 1 | 0,3 | 0,64 |
| 200 | 200 | 0,27 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 143,91 | 82,62 | 195,53 | 1293,95 | 4,48 | 0,5 | 646,97 | 1 | 0,3 | 3,98 |
| 200 | 200 | 0,13 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 69,29 | 39,78 | 110,49 | 2289,84 | 7,93 | 0,4 | 915,94 | 1 | 0,3 | 10,44 |
| 200 | 200 | 0,36 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 137,16 | 105,84 | 205,14 | 1233,28 | 4,27 | 0,51 | 628,97 | 1 | 0,3 | 1,81 |
| 200 | 200 | 0,17 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 64,77 | 49,98 | 114,37 | 2212,21 | 7,66 | 0,4 | 884,88 | 1 | 0,3 | 4,77 |
| 200 | 200 | 0,44 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 121,88 | 124,96 | 208,35 | 1214,30 | 4,21 | 0,51 | 619,29 | 1 | 0,3 | 0,89 |
| 200 | 200 | 0,22 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 121,40 | 2083,97 | 7,22 | 0,41 | 854,43 | 1 | 0,3 | 2,2 |
| 200 | 200 | 0,21 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 132,3 | 132,3 | 220,72 | 1146,24 | 3,97 | 0,52 | 596,04 | 1 | 0,3 | 3,24 |
| 200 | 200 | 0,09 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 630 | 630 | 56,7 | 56,7 | 114,24 | 2214,70 | 7,67 | 0,4 | 885,88 | 1 | 0,3 | 9,76 |
| 200 | 200 | 0,3 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 338,1 | 30 | 357,19 | 708,31 | 2,45 | 0,63 | 446,23 | 1 | 0,3 | 0,38 |
| 200 | 200 | 0,13 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 146,51 | 13 | 166,53 | 1519,21 | 5,26 | 0,47 | 714,03 | 1 | 0,3 | 1,3 |
| 200 | 250 | 0,21 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 158,95 | 1591,71 | 5,51 | 0,46 | 732,19 | 1 | 0,3 | 5,61 |
| 200 | 250 | 0,07 | 35 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 533 | 306 | 37,31 | 21,42 | 74,75 | 3384,57 | 11,72 | 0,35 | 1184,60 | 1 | 0,3 | 20,94 |
| 200 | 250 | 0,28 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 166,83 | 1516,48 | 5,25 | 0,47 | 712,75 | 1 | 0,3 | 2,54 |
| 200 | 250 | 0,09 | 50 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 381 | 294 | 34,29 | 26,46 | 76,61 | 3302,32 | 11,44 | 0,35 | 1155,81 | 1 | 0,3 | 9,77 |
| 200 | 250 | 0,34 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 94,18 | 96,56 | 168,79 | 1498,93 | 5,19 | 0,47 | 704,50 | 1 | 0,3 | 1,27 |
| 200 | 250 | 0,11 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 277 | 284 | 30,47 | 31,24 | 78,20 | 3235,13 | 11,21 | 0,35 | 1132,30 | 1 | 0,3 | 4,78 |
| 200 | 250 | 0,23 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 259,21 | 23 | 278,40 | 908,75 | 3,15 | 0,57 | 517,99 | 1 | 0,3 | 0,56 |
| 200 | 250 | 0,07 | 70 | 288,68 | 13,4 | 33,5 | 1127 | 100 | 78,89 | 7 | 100,79 | 2510,28 | 8,70 | 0,39 | 979,01 | 1 | 0,3 | 3,08 |
| 250 | 80 | 0,37 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 457,22 | 553,34 | 1,53 | 0,71 | 392,87 | 1 | 0,3 | 5,1 |
| 250 | 80 | 0,29 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 362,43 | 698,07 | 1,93 | 0,68 | 474,68 | 1 | 0,3 | 7,69 |
| 250 | 80 | 0,72 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 383,76 | 220,32 | 465,31 | 543,73 | 1,51 | 0,71 | 386,05 | 1 | 0,3 | 1,03 |
| 250 | 80 | 0,58 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 379,34 | 666,95 | 1,85 | 0,69 | 460,19 | 1 | 0,3 | 1,49 |

Πίνακας  2.24   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 250 | 80 | 0,96 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 365,76 | 282,24 | 486,91 | 519,61 | 1,44 | 0,73 | 379,31 | 1 | 0,3 | 0,48 |
| 250 | 80 | 0,77 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 293,37 | 226,38 | 395,52 | 639,66 | 1,77 | 0,69 | 441,37 | 1 | 0,3 | 0,67 |
| 250 | 80 | 1,17 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 324,09 | 332,28 | 490,80 | 515,48 | 1,43 | 0,73 | 376,30 | 1 | 0,3 | 0,24 |
| 250 | 80 | 0,97 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 268,69 | 275,48 | 411,49 | 614,85 | 1,70 | 0,69 | 424,24 | 1 | 0,3 | 0,32 |
| 250 | 80 | 0,56 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 352,8 | 352,8 | 525,44 | 481,50 | 1,33 | 0,75 | 361,13 | 1 | 0,3 | 0,87 |
| 250 | 80 | 0,44 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 418,55 | 604,46 | 1,68 | 0,69 | 417,08 | 1 | 0,3 | 1,23 |
| 250 | 80 | 0,78 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 895,71 | 282,46 | 0,78 | 0,85 | 240,09 | 1 | 0,3 | 0,09 |
| 250 | 80 | 0,61 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 703,47 | 359,65 | 1,00 | 0,8 | 287,72 | 1 | 0,3 | 0,13 |
| 250 | 100 | 0,3 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 374,28 | 675,97 | 1,87 | 0,68 | 459,66 | 1 | 0,3 | 7,81 |
| 250 | 100 | 0,22 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 279,57 | 904,97 | 2,51 | 0,63 | 570,13 | 1 | 0,3 | 11,82 |
| 250 | 100 | 0,58 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 379,34 | 666,95 | 1,85 | 0,68 | 453,52 | 1 | 0,3 | 1,47 |
| 250 | 100 | 0,48 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 255,84 | 146,88 | 317,96 | 795,69 | 2,21 | 0,65 | 517,20 | 1 | 0,3 | 1,98 |
| 250 | 100 | 0,76 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 390,71 | 647,54 | 1,79 | 0,69 | 446,80 | 1 | 0,3 | 0,69 |
| 250 | 100 | 0,58 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 220,98 | 170,52 | 304,17 | 831,78 | 2,31 | 0,65 | 540,66 | 1 | 0,3 | 1,06 |
| 250 | 100 | 0,94 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 260,38 | 266,96 | 399,59 | 633,15 | 1,75 | 0,69 | 436,87 | 1 | 0,3 | 0,34 |
| 250 | 100 | 0,73 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 202,21 | 207,32 | 316,32 | 799,83 | 2,22 | 0,65 | 519,89 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| 250 | 100 | 0,45 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 283,5 | 283,5 | 427,46 | 591,87 | 1,64 | 0,7 | 414,31 | 1 | 0,3 | 1,2 |
| 250 | 100 | 0,33 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 320,60 | 789,15 | 2,19 | 0,65 | 512,95 | 1 | 0,3 | 1,95 |
| 250 | 100 | 0,62 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 698,74 | 62 | 714,78 | 353,96 | 0,98 | 0,8 | 283,17 | 1 | 0,3 | 0,13 |
| 250 | 100 | 0,46 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 518,42 | 46 | 533,91 | 473,87 | 1,31 | 0,75 | 355,40 | 1 | 0,3 | 0,21 |
| 250 | 125 | 0,24 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 273,6 | 79,2 | 303,23 | 834,35 | 2,31 | 0,64 | 533,98 | 1 | 0,3 | 10,23 |
| 250 | 125 | 0,16 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 182,4 | 52,8 | 208,68 | 1212,39 | 3,36 | 0,56 | 678,94 | 1 | 0,3 | 18,67 |
| 250 | 125 | 0,46 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 245,18 | 140,76 | 305,69 | 827,63 | 2,29 | 0,64 | 529,68 | 1 | 0,3 | 2,1 |
| 250 | 125 | 0,31 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 165,23 | 94,86 | 213,73 | 1183,71 | 3,28 | 0,5 | 591,86 | 1 | 0,3 | 3,33 |
| 250 | 125 | 0,6 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 228,6 | 176,4 | 313,78 | 806,29 | 2,23 | 0,64 | 516,03 | 1 | 0,3 | 0,98 |
| 250 | 125 | 0,42 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 227,29 | 1113,11 | 3,08 | 0,58 | 645,60 | 1 | 0,3 | 1,67 |
| 250 | 125 | 0,74 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 204,98 | 210,16 | 320,28 | 789,92 | 2,19 | 0,65 | 513,45 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 250 | 125 | 0,54 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 149,58 | 153,36 | 241,00 | 1049,77 | 2,91 | 0,59 | 619,37 | 1 | 0,3 | 0,77 |

Πίνακας  2.25   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 250 | 125 | 0,36 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 226,8 | 226,8 | 347,31 | 728,46 | 2,02 | 0,67 | 488,07 | 1 | 0,3 | 1,72 |
| 250 | 125 | 0,24 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 151,2 | 151,2 | 240,48 | 1052,06 | 2,92 | 0,59 | 620,72 | 1 | 0,3 | 3,1 |
| 250 | 125 | 0,5 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 563,5 | 50 | 579,12 | 436,87 | 1,21 | 0,77 | 336,39 | 1 | 0,3 | 0,18 |
| 250 | 125 | 0,33 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 371,91 | 33 | 387,06 | 653,65 | 1,81 | 0,69 | 451,02 | 1 | 0,3 | 0,36 |
| 250 | 160 | 0,18 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 232,29 | 1089,17 | 3,02 | 0,58 | 631,72 | 1 | 0,3 | 15,63 |
| 250 | 160 | 0,11 | 16 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1140 | 330 | 125,4 | 36,3 | 149,83 | 1688,53 | 4,68 | 0,5 | 844,26 | 1 | 0,3 | 32,46 |
| 250 | 160 | 0,36 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 191,88 | 110,16 | 244,37 | 1035,32 | 2,87 | 0,59 | 610,84 | 1 | 0,3 | 3,01 |
| 250 | 160 | 0,21 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 152,58 | 1658,13 | 4,60 | 0,5 | 829,07 | 1 | 0,3 | 6,54 |
| 250 | 160 | 0,47 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 179,07 | 138,18 | 251,31 | 1006,74 | 2,79 | 0,59 | 593,97 | 1 | 0,3 | 1,39 |
| 250 | 160 | 0,28 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 160,12 | 1580,07 | 4,38 | 0,51 | 805,83 | 1 | 0,3 | 2,96 |
| 250 | 160 | 0,58 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 160,66 | 164,72 | 256,86 | 984,98 | 2,73 | 0,59 | 581,14 | 1 | 0,3 | 0,68 |
| 250 | 160 | 0,36 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 169,70 | 1490,82 | 4,13 | 0,52 | 775,23 | 1 | 0,3 | 1,37 |
| 250 | 160 | 0,28 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 176,4 | 176,4 | 276,08 | 916,39 | 2,54 | 0,63 | 577,33 | 1 | 0,3 | 2,53 |
| 250 | 160 | 0,16 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 100,8 | 100,8 | 169,32 | 1494,21 | 4,14 | 0,52 | 776,99 | 1 | 0,3 | 5,51 |
| 250 | 160 | 0,4 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 450,8 | 40 | 466,11 | 542,79 | 1,50 | 0,71 | 385,38 | 1 | 0,3 | 0,26 |
| 250 | 160 | 0,22 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 247,94 | 22 | 263,01 | 961,95 | 2,67 | 0,59 | 567,55 | 1 | 0,3 | 0,65 |
| 250 | 200 | 0,28 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 149,24 | 85,68 | 195,37 | 1294,99 | 3,59 | 0,55 | 712,25 | 1 | 0,3 | 4,37 |
| 250 | 200 | 0,14 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 74,62 | 42,84 | 109,98 | 2300,46 | 6,38 | 0,43 | 989,20 | 1 | 0,3 | 11,1 |
| 250 | 200 | 0,37 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 140,97 | 108,78 | 203,29 | 1244,55 | 3,45 | 0,56 | 696,95 | 1 | 0,3 | 2,01 |
| 250 | 200 | 0,18 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 68,58 | 52,92 | 112,29 | 2253,11 | 6,24 | 0,43 | 968,84 | 1 | 0,3 | 5,22 |
| 250 | 200 | 0,46 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 127,42 | 130,64 | 209,31 | 1208,75 | 3,35 | 0,56 | 676,90 | 1 | 0,3 | 0,97 |
| 250 | 200 | 0,24 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 66,48 | 68,16 | 122,24 | 2069,65 | 5,74 | 0,45 | 931,34 | 1 | 0,3 | 2,33 |
| 250 | 200 | 0,22 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 222,68 | 1136,14 | 3,15 | 0,57 | 647,60 | 1 | 0,3 | 3,49 |
| 250 | 200 | 0,1 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 630 | 630 | 63 | 63 | 116,04 | 2180,20 | 6,04 | 0,44 | 959,29 | 1 | 0,3 | 10,15 |
| 250 | 200 | 0,31 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 349,37 | 31 | 364,48 | 694,14 | 1,92 | 0,68 | 472,01 | 1 | 0,3 | 0,4 |
| 250 | 200 | 0,14 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 157,78 | 14 | 173,16 | 1461,12 | 4,05 | 0,52 | 759,78 | 1 | 0,3 | 1,32 |
| 250 | 250 | 0,23 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 122,59 | 70,38 | 164,79 | 1535,25 | 4,25 | 0,51 | 782,98 | 1 | 0,3 | 5,71 |
| 250 | 250 | 0,08 | 35 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 533 | 306 | 42,64 | 24,48 | 73,85 | 3425,97 | 9,49 | 0,37 | 1267,61 | 1 | 0,3 | 22,19 |

Πίνακας  2.26   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 250 | 250 | 0,3 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 114,3 | 88,2 | 169,71 | 1490,82 | 4,13 | 0,51 | 760,32 | 1 | 0,3 | 2,64 |
| 250 | 250 | 0,1 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 38,1 | 29,4 | 74,30 | 3405,14 | 9,44 | 0,37 | 1259,90 | 1 | 0,3 | 10,74 |
| 250 | 250 | 0,36 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 169,70 | 1490,82 | 4,13 | 0,51 | 760,32 | 1 | 0,3 | 1,35 |
| 250 | 250 | 0,14 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 38,78 | 39,76 | 82,82 | 3054,91 | 8,47 | 0,4 | 1221,96 | 1 | 0,3 | 4,64 |
| 250 | 250 | 0,25 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 281,75 | 25 | 296,81 | 852,41 | 2,36 | 0,65 | 554,07 | 1 | 0,3 | 0,57 |
| 250 | 250 | 0,08 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 1127 | 100 | 90,16 | 8 | 106,51 | 2375,46 | 6,58 | 0,43 | 1021,45 | 1 | 0,3 | 2,96 |
| 250 | 315 | 0,23 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 87,63 | 67,62 | 136,18 | 1857,85 | 5,15 | 0,48 | 891,77 | 1 | 0,3 | 3,88 |
| 250 | 315 | 0,04 | 50 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 381 | 294 | 15,24 | 11,76 | 46,36 | 5457,07 | 15,12 | 0,35 | 1909,98 | 1 | 0,3 | 26,67 |
| 250 | 315 | 0,28 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 77,56 | 79,52 | 138,05 | 1832,64 | 5,08 | 0,49 | 897,99 | 1 | 0,3 | 1,96 |
| 250 | 315 | 0,05 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 13,85 | 14,2 | 47,69 | 5305,58 | 14,70 | 0,35 | 1856,95 | 1 | 0,3 | 12,86 |
| 250 | 400 | 0,22 | 70 | 360,84 | 10,5 | 26,8 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 114,34 | 2212,62 | 6,13 | 0,43 | 951,43 | 1 | 0,3 | 2,57 |
| 400 | 80 | 0,37 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 449,56 | 562,77 | 0,97 | 0,37 | 208,23 | 1 | 0,3 | 2,86 |
| 400 | 80 | 0,29 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 354,68 | 713,32 | 1,24 | 0,77 | 549,25 | 1 | 0,3 | 9,41 |
| 400 | 80 | 0,72 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 383,76 | 220,32 | 456,07 | 554,74 | 0,96 | 0,81 | 449,34 | 1 | 0,3 | 1,27 |
| 400 | 80 | 0,58 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 370,06 | 683,67 | 1,18 | 0,77 | 526,42 | 1 | 0,3 | 1,81 |
| 400 | 80 | 0,96 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 365,76 | 282,24 | 477,00 | 530,40 | 0,92 | 0,82 | 434,93 | 1 | 0,3 | 0,58 |
| 400 | 80 | 0,77 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 293,37 | 226,38 | 385,59 | 656,14 | 1,14 | 0,78 | 511,79 | 1 | 0,3 | 0,83 |
| 400 | 80 | 1,17 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 324,09 | 332,28 | 480,37 | 526,67 | 0,91 | 0,82 | 431,87 | 1 | 0,3 | 0,29 |
| 400 | 80 | 0,97 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 268,69 | 275,48 | 401,04 | 630,86 | 1,09 | 0,79 | 498,38 | 1 | 0,3 | 0,4 |
| 400 | 80 | 0,56 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 352,8 | 352,8 | 515,05 | 491,22 | 0,85 | 0,83 | 407,71 | 1 | 0,3 | 1,03 |
| 400 | 80 | 0,44 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 408,15 | 619,87 | 1,07 | 0,79 | 489,70 | 1 | 0,3 | 1,54 |
| 400 | 80 | 0,78 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 889,85 | 284,32 | 0,49 | 0,9 | 255,89 | 1 | 0,3 | 0,1 |
| 400 | 80 | 0,61 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 697,54 | 362,70 | 0,63 | 0,89 | 322,80 | 1 | 0,3 | 0,16 |
| 400 | 100 | 0,3 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 366,54 | 690,24 | 1,20 | 0,77 | 531,48 | 1 | 0,3 | 8,81 |
| 400 | 100 | 0,22 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 271,70 | 931,18 | 1,61 | 0,7 | 651,82 | 1 | 0,3 | 14,18 |
| 400 | 100 | 0,58 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 370,06 | 683,67 | 1,18 | 0,77 | 526,42 | 1 | 0,3 | 1,81 |
| 400 | 100 | 0,48 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 255,84 | 146,88 | 308,64 | 819,72 | 1,42 | 0,73 | 598,40 | 1 | 0,3 | 2,42 |
| 400 | 100 | 0,76 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 380,78 | 664,43 | 1,15 | 0,77 | 511,61 | 1 | 0,3 | 0,84 |

Πίνακας  2.27   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 400 | 100 | 0,58 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 220,98 | 170,52 | 294,19 | 859,99 | 1,49 | 0,73 | 627,79 | 1 | 0,3 | 1,31 |
| 400 | 100 | 0,94 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 260,38 | 266,96 | 389,14 | 650,15 | 1,13 | 0,78 | 507,12 | 1 | 0,3 | 0,42 |
| 400 | 100 | 0,73 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 202,21 | 207,32 | 305,85 | 827,19 | 1,43 | 0,73 | 603,85 | 1 | 0,3 | 0,62 |
| 400 | 100 | 0,45 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 283,5 | 283,5 | 417,06 | 606,63 | 1,05 | 0,79 | 479,24 | 1 | 0,3 | 1,47 |
| 400 | 100 | 0,33 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 310,17 | 815,68 | 1,41 | 0,77 | 628,08 | 1 | 0,3 | 2,57 |
| 400 | 100 | 0,62 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 698,74 | 62 | 708,86 | 356,91 | 0,62 | 0,89 | 317,65 | 1 | 0,3 | 0,15 |
| 400 | 100 | 0,46 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 518,42 | 46 | 527,89 | 479,26 | 0,83 | 0,84 | 402,58 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 400 | 125 | 0,24 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 273,6 | 79,2 | 295,40 | 856,46 | 1,48 | 0,73 | 625,21 | 1 | 0,3 | 12,65 |
| 400 | 125 | 0,16 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 182,4 | 52,8 | 200,63 | 1261,01 | 2,18 | 0,65 | 819,66 | 1 | 0,3 | 23,79 |
| 400 | 125 | 0,46 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 245,18 | 140,76 | 296,36 | 853,69 | 1,48 | 0,73 | 623,20 | 1 | 0,3 | 2,63 |
| 400 | 125 | 0,31 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 165,23 | 94,86 | 204,28 | 1238,50 | 2,15 | 0,65 | 805,03 | 1 | 0,3 | 4,79 |
| 400 | 125 | 0,6 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 228,6 | 176,4 | 303,81 | 832,76 | 1,44 | 0,73 | 607,91 | 1 | 0,3 | 1,22 |
| 400 | 125 | 0,42 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 217,25 | 1164,55 | 2,02 | 0,67 | 780,25 | 1 | 0,3 | 2,15 |
| 400 | 125 | 0,74 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 204,98 | 210,16 | 309,82 | 816,61 | 1,41 | 0,73 | 596,12 | 1 | 0,3 | 0,6 |
| 400 | 125 | 0,54 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 149,58 | 153,36 | 230,51 | 1097,57 | 1,90 | 0,69 | 757,32 | 1 | 0,3 | 1,01 |
| 400 | 125 | 0,36 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 226,8 | 226,8 | 336,89 | 750,99 | 1,30 | 0,75 | 563,24 | 1 | 0,3 | 2,1 |
| 400 | 125 | 0,24 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 151,2 | 151,2 | 230,02 | 1099,91 | 1,91 | 0,67 | 736,94 | 1 | 0,3 | 3,92 |
| 400 | 125 | 0,5 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 563,5 | 50 | 573,13 | 441,44 | 0,76 | 0,86 | 379,63 | 1 | 0,3 | 0,22 |
| 400 | 125 | 0,33 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 371,91 | 33 | 380,91 | 664,21 | 1,15 | 0,78 | 518,08 | 1 | 0,3 | 0,43 |
| 400 | 160 | 0,18 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 224,31 | 1127,89 | 1,95 | 0,67 | 755,69 | 1 | 0,3 | 19,72 |
| 400 | 160 | 0,11 | 16 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1140 | 330 | 125,4 | 36,3 | 141,52 | 1787,72 | 3,10 | 0,58 | 1036,88 | 1 | 0,3 | 42,11 |
| 400 | 160 | 0,36 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 191,88 | 110,16 | 234,96 | 1076,77 | 1,87 | 0,69 | 742,97 | 1 | 0,3 | 3,89 |
| 400 | 160 | 0,21 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 142,97 | 1769,62 | 3,07 | 0,58 | 1026,38 | 1 | 0,3 | 8,62 |
| 400 | 160 | 0,47 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 179,07 | 138,18 | 241,29 | 1048,53 | 1,82 | 0,69 | 723,49 | 1 | 0,3 | 1,81 |
| 400 | 160 | 0,28 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 149,98 | 1686,90 | 2,92 | 0,59 | 995,27 | 1 | 0,3 | 3,91 |
| 400 | 160 | 0,58 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 160,66 | 164,72 | 246,37 | 1026,91 | 1,78 | 0,68 | 698,30 | 1 | 0,3 | 0,87 |
| 400 | 160 | 0,36 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 159,16 | 1589,61 | 2,75 | 0,6 | 953,76 | 1 | 0,3 | 1,8 |

Πίνακας  2.28   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 400 | 160 | 0,28 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 176,4 | 176,4 | 265,64 | 952,42 | 1,65 | 0,7 | 666,69 | 1 | 0,3 | 3,1 |
| 400 | 160 | 0,16 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 100,8 | 100,8 | 158,81 | 1593,15 | 2,76 | 0,6 | 955,89 | 1 | 0,3 | 7,25 |
| 400 | 160 | 0,4 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 450,8 | 40 | 460,04 | 549,95 | 0,95 | 0,81 | 445,46 | 1 | 0,3 | 0,31 |
| 400 | 160 | 0,22 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 247,94 | 22 | 256,62 | 985,89 | 1,71 | 0,68 | 670,41 | 1 | 0,3 | 0,8 |
| 400 | 200 | 0,28 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 149,24 | 85,68 | 185,88 | 1361,13 | 2,36 | 0,65 | 884,73 | 1 | 0,3 | 5,79 |
| 400 | 200 | 0,14 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 74,62 | 42,84 | 100,16 | 2525,95 | 4,38 | 0,51 | 1288,23 | 1 | 0,3 | 15,46 |
| 400 | 200 | 0,37 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 140,97 | 108,78 | 193,22 | 1309,41 | 2,27 | 0,65 | 851,12 | 1 | 0,3 | 2,63 |
| 400 | 200 | 0,18 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 68,58 | 52,92 | 102,01 | 2480,12 | 4,30 | 0,51 | 1264,86 | 1 | 0,3 | 7,3 |
| 400 | 200 | 0,46 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 127,42 | 130,64 | 198,79 | 1272,68 | 2,20 | 0,65 | 827,24 | 1 | 0,3 | 1,27 |
| 400 | 200 | 0,24 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 66,48 | 68,16 | 111,63 | 2266,33 | 3,93 | 0,52 | 1178,49 | 1 | 0,3 | 3,17 |
| 400 | 200 | 0,22 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 212,21 | 1192,21 | 2,06 | 0,67 | 798,78 | 1 | 0,3 | 4,61 |
| 400 | 200 | 0,1 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 630 | 630 | 63 | 63 | 105,45 | 2399,24 | 4,16 | 0,51 | 1223,61 | 1 | 0,3 | 13,95 |
| 400 | 200 | 0,31 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 349,37 | 31 | 358,30 | 706,11 | 1,22 | 0,69 | 487,22 | 1 | 0,3 | 0,42 |
| 400 | 200 | 0,14 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 157,78 | 14 | 166,39 | 1520,49 | 2,63 | 0,61 | 927,50 | 1 | 0,3 | 1,68 |
| 400 | 250 | 0,23 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 122,59 | 70,38 | 155,22 | 1629,93 | 2,82 | 0,6 | 977,96 | 1 | 0,3 | 7,59 |
| 400 | 250 | 0,08 | 35 | 577,35 | 5,7 | 17 | 533 | 306 | 42,64 | 24,48 | 63,70 | 3971,91 | 6,88 | 0,41 | 1628,48 | 1 | 0,3 | 31,95 |
| 400 | 250 | 0,3 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 114,3 | 88,2 | 159,58 | 1585,37 | 2,75 | 0,6 | 951,22 | 1 | 0,3 | 3,52 |
| 400 | 250 | 0,1 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 38,1 | 29,4 | 63,81 | 3965,05 | 6,87 | 0,41 | 1625,67 | 1 | 0,3 | 15,6 |
| 400 | 250 | 0,36 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 159,16 | 1589,61 | 2,75 | 0,41 | 651,74 | 1 | 0,3 | 1,28 |
| 400 | 250 | 0,14 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 38,78 | 39,76 | 72,11 | 3508,42 | 6,08 | 0,44 | 1543,71 | 1 | 0,3 | 6,57 |
| 400 | 250 | 0,25 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 281,75 | 25 | 290,50 | 870,91 | 1,51 | 0,72 | 627,05 | 1 | 0,3 | 0,67 |
| 400 | 250 | 0,08 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 1127 | 100 | 90,16 | 8 | 99,07 | 2553,84 | 4,42 | 0,51 | 1302,46 | 1 | 0,3 | 3,95 |
| 400 | 315 | 0,23 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 87,63 | 67,62 | 125,98 | 2008,25 | 3,48 | 0,55 | 1104,54 | 1 | 0,3 | 5,15 |
| 400 | 315 | 0,04 | 50 | 577,35 | 5,7 | 17 | 381 | 294 | 15,24 | 11,76 | 35,58 | 7111,62 | 12,32 | 0,35 | 2489,07 | 1 | 0,3 | 45,3 |
| 400 | 315 | 0,28 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 77,56 | 79,52 | 127,47 | 1984,80 | 3,44 | 0,55 | 1091,64 | 1 | 0,3 | 2,57 |
| 400 | 315 | 0,05 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 13,85 | 14,2 | 36,82 | 6871,44 | 11,90 | 0,35 | 2405,00 | 1 | 0,3 | 21,58 |
| 400 | 400 | 0,22 | 70 | 577,35 | 5,7 | 17 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 103,72 | 2439,25 | 4,22 | 0,51 | 1244,02 | 1 | 0,3 | 3,6 |
| 500 | 80 | 0,37 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 447,41 | 565,48 | 0,78 | 0,85 | 480,66 | 1 | 0,3 | 6,77 |

Πίνακας  2.29   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 500 | 80 | 0,29 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 352,51 | 717,72 | 0,99 | 0,8 | 574,17 | 1 | 0,3 | 10,02 |
| 500 | 80 | 0,72 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 383,76 | 220,32 | 453,33 | 558,09 | 0,77 | 0,86 | 479,96 | 1 | 0,3 | 1,4 |
| 500 | 80 | 0,58 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 367,31 | 688,78 | 0,95 | 0,81 | 557,91 | 1 | 0,3 | 1,96 |
| 500 | 80 | 0,96 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 365,76 | 282,24 | 474,00 | 533,76 | 0,74 | 0,86 | 459,03 | 1 | 0,3 | 0,63 |
| 500 | 80 | 0,77 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 293,37 | 226,38 | 382,58 | 661,31 | 0,92 | 0,82 | 542,27 | 1 | 0,3 | 0,9 |
| 500 | 80 | 1,17 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 324,09 | 332,28 | 477,15 | 530,23 | 0,73 | 0,86 | 456,00 | 1 | 0,3 | 0,32 |
| 500 | 80 | 0,97 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 268,69 | 275,48 | 397,82 | 635,97 | 0,88 | 0,83 | 527,86 | 1 | 0,3 | 0,43 |
| 500 | 80 | 0,56 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 352,8 | 352,8 | 511,85 | 494,29 | 0,68 | 0,87 | 430,03 | 1 | 0,3 | 1,12 |
| 500 | 80 | 0,44 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 404,94 | 624,78 | 0,87 | 0,83 | 518,57 | 1 | 0,3 | 1,67 |
| 500 | 80 | 0,78 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 888,31 | 284,81 | 0,39 | 0,93 | 264,88 | 1 | 0,3 | 0,1 |
| 500 | 80 | 0,61 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 695,99 | 363,51 | 0,50 | 0,9 | 327,16 | 1 | 0,3 | 0,16 |
| 500 | 100 | 0,3 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 364,37 | 694,35 | 0,96 | 0,81 | 562,43 | 1 | 0,3 | 9,54 |
| 500 | 100 | 0,22 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 269,49 | 938,80 | 1,30 | 0,75 | 704,10 | 1 | 0,3 | 15,74 |
| 500 | 100 | 0,58 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 367,31 | 688,78 | 0,95 | 0,81 | 557,91 | 1 | 0,3 | 1,96 |
| 500 | 100 | 0,48 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 255,84 | 146,88 | 305,88 | 827,12 | 1,15 | 0,78 | 645,15 | 1 | 0,3 | 2,69 |
| 500 | 100 | 0,76 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 377,77 | 669,73 | 0,93 | 0,82 | 549,18 | 1 | 0,3 | 0,92 |
| 500 | 100 | 0,58 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 220,98 | 170,52 | 291,17 | 868,92 | 1,20 | 0,77 | 669,07 | 1 | 0,3 | 1,43 |
| 500 | 100 | 0,94 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 260,38 | 266,96 | 385,92 | 655,58 | 0,91 | 0,82 | 537,58 | 1 | 0,3 | 0,45 |
| 500 | 100 | 0,73 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 202,21 | 207,32 | 302,62 | 836,03 | 1,16 | 0,78 | 652,10 | 1 | 0,3 | 0,69 |
| 500 | 100 | 0,45 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 283,5 | 283,5 | 413,85 | 611,33 | 0,85 | 0,83 | 507,41 | 1 | 0,3 | 1,6 |
| 500 | 100 | 0,33 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 306,95 | 824,23 | 1,14 | 0,78 | 642,90 | 1 | 0,3 | 2,67 |
| 500 | 100 | 0,62 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 698,74 | 62 | 707,30 | 357,70 | 0,50 | 0,9 | 321,93 | 1 | 0,3 | 0,15 |
| 500 | 100 | 0,46 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 518,42 | 46 | 526,32 | 480,70 | 0,67 | 0,88 | 423,02 | 1 | 0,3 | 0,27 |
| 500 | 125 | 0,24 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 273,6 | 79,2 | 293,21 | 862,87 | 1,20 | 0,77 | 664,41 | 1 | 0,3 | 13,76 |
| 500 | 125 | 0,16 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 182,4 | 52,8 | 198,38 | 1275,34 | 1,77 | 0,69 | 879,99 | 1 | 0,3 | 26,13 |
| 500 | 125 | 0,46 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 245,18 | 140,76 | 293,59 | 861,73 | 1,19 | 0,77 | 663,53 | 1 | 0,3 | 2,87 |
| 500 | 125 | 0,31 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 165,23 | 94,86 | 201,48 | 1255,72 | 1,74 | 0,69 | 866,45 | 1 | 0,3 | 5,29 |

Πίνακας  2.30   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 500 | 125 | 0,6 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 228,6 | 176,4 | 300,79 | 841,12 | 1,17 | 0,77 | 647,66 | 1 | 0,3 | 1,34 |
| 500 | 125 | 0,42 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 214,21 | 1181,09 | 1,64 | 0,7 | 826,77 | 1 | 0,3 | 2,34 |
| 500 | 125 | 0,74 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 204,98 | 210,16 | 306,59 | 825,22 | 1,14 | 0,78 | 643,67 | 1 | 0,3 | 0,67 |
| 500 | 125 | 0,54 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 149,58 | 153,36 | 227,27 | 1113,23 | 1,54 | 0,69 | 768,13 | 1 | 0,3 | 1,04 |
| 500 | 125 | 0,36 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 226,8 | 226,8 | 333,68 | 758,22 | 1,05 | 0,79 | 598,99 | 1 | 0,3 | 2,3 |
| 500 | 125 | 0,24 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 151,2 | 151,2 | 226,79 | 1115,56 | 1,55 | 0,71 | 792,05 | 1 | 0,3 | 4,33 |
| 500 | 125 | 0,5 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 563,5 | 50 | 571,56 | 442,65 | 0,61 | 0,89 | 393,96 | 1 | 0,3 | 0,23 |
| 500 | 125 | 0,33 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 371,91 | 33 | 379,30 | 667,03 | 0,92 | 0,82 | 546,96 | 1 | 0,3 | 0,47 |
| 500 | 160 | 0,18 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 222,08 | 1139,25 | 1,58 | 0,7 | 797,48 | 1 | 0,3 | 21,23 |
| 500 | 160 | 0,11 | 16 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1140 | 330 | 125,4 | 36,3 | 139,19 | 1817,65 | 2,52 | 0,62 | 1126,94 | 1 | 0,3 | 46,81 |
| 500 | 160 | 0,36 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 191,88 | 110,16 | 232,18 | 1089,68 | 1,51 | 0,69 | 751,88 | 1 | 0,3 | 3,99 |
| 500 | 160 | 0,21 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 140,12 | 1805,59 | 2,50 | 0,62 | 1119,47 | 1 | 0,3 | 9,65 |
| 500 | 160 | 0,47 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 179,07 | 138,18 | 238,26 | 1061,89 | 1,47 | 0,69 | 732,70 | 1 | 0,3 | 1,86 |
| 500 | 160 | 0,28 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 146,90 | 1722,21 | 2,39 | 0,63 | 1084,99 | 1 | 0,3 | 4,38 |
| 500 | 160 | 0,58 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 160,66 | 164,72 | 243,13 | 1040,60 | 1,44 | 0,69 | 718,02 | 1 | 0,3 | 0,91 |
| 500 | 160 | 0,36 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 155,90 | 1622,87 | 2,25 | 0,63 | 1022,41 | 1 | 0,3 | 1,99 |
| 500 | 160 | 0,28 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 176,4 | 176,4 | 262,42 | 964,11 | 1,34 | 0,75 | 723,09 | 1 | 0,3 | 3,47 |
| 500 | 160 | 0,16 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 100,8 | 100,8 | 155,56 | 1626,40 | 2,25 | 0,65 | 1057,16 | 1 | 0,3 | 8,27 |
| 500 | 160 | 0,4 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 450,8 | 40 | 458,46 | 551,85 | 0,76 | 0,86 | 474,59 | 1 | 0,3 | 0,34 |
| 500 | 160 | 0,22 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 247,94 | 22 | 254,95 | 992,34 | 1,38 | 0,74 | 734,33 | 1 | 0,3 | 0,9 |
| 500 | 200 | 0,28 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 149,24 | 85,68 | 183,06 | 1382,03 | 1,91 | 0,67 | 925,96 | 1 | 0,3 | 6,19 |
| 500 | 200 | 0,14 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 74,62 | 42,84 | 97,25 | 2601,65 | 3,60 | 0,54 | 1404,89 | 1 | 0,3 | 17,32 |
| 500 | 200 | 0,37 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 140,97 | 108,78 | 190,17 | 1330,42 | 1,84 | 0,69 | 917,99 | 1 | 0,3 | 2,91 |
| 500 | 200 | 0,18 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 68,58 | 52,92 | 98,89 | 2558,44 | 3,55 | 0,54 | 1381,56 | 1 | 0,3 | 8,21 |
| 500 | 200 | 0,46 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 127,42 | 130,64 | 195,54 | 1293,84 | 1,79 | 0,68 | 879,81 | 1 | 0,3 | 1,38 |
| 500 | 200 | 0,24 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 66,48 | 68,16 | 108,35 | 2335,08 | 3,24 | 0,57 | 1330,99 | 1 | 0,3 | 3,69 |
| 500 | 200 | 0,22 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 208,98 | 1210,64 | 1,68 | 0,69 | 835,34 | 1 | 0,3 | 4,92 |
| 500 | 200 | 0,1 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 630 | 630 | 63 | 63 | 102,17 | 2476,21 | 3,43 | 0,56 | 1386,68 | 1 | 0,3 | 16,28 |

Πίνακας  2.31   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 500 | 200 | 0,31 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 349,37 | 31 | 356,68 | 709,32 | 0,98 | 0,8 | 567,45 | 1 | 0,3 | 0,51 |
| 500 | 200 | 0,14 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 157,78 | 14 | 164,63 | 1536,81 | 2,13 | 0,65 | 998,92 | 1 | 0,3 | 1,85 |
| 500 | 250 | 0,23 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 122,59 | 70,38 | 152,39 | 1660,26 | 2,30 | 0,64 | 1062,57 | 1 | 0,3 | 8,46 |
| 500 | 250 | 0,08 | 35 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 533 | 306 | 42,64 | 24,48 | 60,66 | 4170,64 | 5,78 | 0,45 | 1876,79 | 1 | 0,3 | 37,82 |
| 500 | 250 | 0,3 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 114,3 | 88,2 | 156,52 | 1616,46 | 2,24 | 0,64 | 1034,53 | 1 | 0,3 | 3,93 |
| 500 | 250 | 0,1 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 38,1 | 29,4 | 60,60 | 4174,91 | 5,78 | 0,45 | 1878,71 | 1 | 0,3 | 18,57 |
| 500 | 250 | 0,36 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 155,90 | 1622,87 | 2,25 | 0,64 | 1038,63 | 1 | 0,3 | 2,02 |
| 500 | 250 | 0,14 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 38,78 | 39,76 | 68,78 | 3678,22 | 5,10 | 0,49 | 1802,33 | 1 | 0,3 | 7,9 |
| 500 | 250 | 0,25 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 281,75 | 25 | 288,85 | 875,87 | 1,21 | 0,77 | 674,42 | 1 | 0,3 | 0,74 |
| 500 | 250 | 0,08 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 1127 | 100 | 90,16 | 8 | 97,12 | 2605,15 | 3,61 | 0,54 | 1406,78 | 1 | 0,3 | 4,34 |
| 500 | 315 | 0,23 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 87,63 | 67,62 | 122,89 | 2058,82 | 2,85 | 0,6 | 1235,29 | 1 | 0,3 | 5,93 |
| 500 | 315 | 0,04 | 50 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 381 | 294 | 15,24 | 11,76 | 32,22 | 7853,21 | 10,88 | 0,35 | 2748,62 | 1 | 0,3 | 55,24 |
| 500 | 315 | 0,28 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 77,56 | 79,52 | 124,19 | 2037,16 | 2,82 | 0,6 | 1222,29 | 1 | 0,3 | 2,96 |
| 500 | 315 | 0,05 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 13,85 | 14,2 | 33,39 | 7576,30 | 10,50 | 0,35 | 2651,71 | 1 | 0,3 | 26,23 |
| 500 | 400 | 0,22 | 70 | 721,69 | 4,5 | 13,7 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 100,43 | 2519,22 | 3,49 | 0,54 | 1360,38 | 1 | 0,3 | 4,06 |
| 630 | 80 | 0,37 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 445,68 | 567,68 | 0,62 | 0,89 | 505,23 | 1 | 0,3 | 7,29 |
| 630 | 80 | 0,29 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 350,76 | 721,29 | 0,79 | 0,85 | 613,10 | 1 | 0,3 | 11,01 |
| 630 | 80 | 0,72 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 383,76 | 220,32 | 451,07 | 560,89 | 0,62 | 0,89 | 499,19 | 1 | 0,3 | 1,49 |
| 630 | 80 | 0,58 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 365,04 | 693,07 | 0,76 | 0,86 | 596,04 | 1 | 0,3 | 2,16 |
| 630 | 80 | 0,96 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 365,76 | 282,24 | 471,49 | 536,60 | 0,59 | 0,89 | 477,57 | 1 | 0,3 | 0,67 |
| 630 | 80 | 0,77 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 293,37 | 226,38 | 380,06 | 665,68 | 0,73 | 0,87 | 579,15 | 1 | 0,3 | 0,99 |
| 630 | 80 | 1,17 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 324,09 | 332,28 | 474,43 | 533,27 | 0,59 | 0,89 | 474,61 | 1 | 0,3 | 0,34 |
| 630 | 80 | 0,97 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 268,69 | 275,48 | 395,09 | 640,36 | 0,70 | 0,87 | 557,11 | 1 | 0,3 | 0,47 |
| 630 | 80 | 0,56 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 352,8 | 352,8 | 509,14 | 496,91 | 0,55 | 0,9 | 447,22 | 1 | 0,3 | 1,19 |
| 630 | 80 | 0,44 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 402,23 | 628,99 | 0,69 | 0,87 | 547,22 | 1 | 0,3 | 1,81 |
| 630 | 80 | 0,78 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 887,12 | 285,19 | 0,31 | 0,96 | 273,79 | 1 | 0,3 | 0,11 |
| 630 | 80 | 0,61 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 694,79 | 364,14 | 0,40 | 0,93 | 338,65 | 1 | 0,3 | 0,17 |
| 630 | 100 | 0,3 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 362,62 | 697,69 | 0,77 | 0,86 | 600,02 | 1 | 0,3 | 10,48 |

Πίνακας  2.32   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 630 | 100 | 0,22 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 267,72 | 945,01 | 1,04 | 0,8 | 756,01 | 1 | 0,3 | 17,38 |
| 630 | 100 | 0,58 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 365,04 | 693,07 | 0,76 | 0,86 | 596,04 | 1 | 0,3 | 2,16 |
| 630 | 100 | 0,48 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 255,84 | 146,88 | 303,60 | 833,34 | 0,92 | 0,82 | 683,34 | 1 | 0,3 | 2,92 |
| 630 | 100 | 0,76 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 375,25 | 674,22 | 0,74 | 0,86 | 579,83 | 1 | 0,3 | 1 |
| 630 | 100 | 0,58 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 220,98 | 170,52 | 288,64 | 876,52 | 0,96 | 0,81 | 709,98 | 1 | 0,3 | 1,56 |
| 630 | 100 | 0,94 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 260,38 | 266,96 | 383,19 | 660,24 | 0,73 | 0,87 | 574,41 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| 630 | 100 | 0,73 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 202,21 | 207,32 | 299,89 | 843,64 | 0,93 | 0,9 | 759,28 | 1 | 0,3 | 0,85 |
| 630 | 100 | 0,45 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 283,5 | 283,5 | 411,14 | 615,36 | 0,68 | 0,87 | 535,36 | 1 | 0,3 | 1,73 |
| 630 | 100 | 0,33 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 304,24 | 831,58 | 0,91 | 0,82 | 681,90 | 1 | 0,3 | 2,91 |
| 630 | 100 | 0,62 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 698,74 | 62 | 706,10 | 358,30 | 0,39 | 0,3 | 107,49 | 1 | 0,3 | 0,05 |
| 630 | 100 | 0,46 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 518,42 | 46 | 525,10 | 481,81 | 0,53 | 0,9 | 433,63 | 1 | 0,3 | 0,28 |
| 630 | 125 | 0,24 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 273,6 | 79,2 | 291,44 | 868,09 | 0,95 | 0,81 | 703,15 | 1 | 0,3 | 14,92 |
| 630 | 125 | 0,16 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 182,4 | 52,8 | 196,57 | 1287,05 | 1,42 | 0,73 | 939,55 | 1 | 0,3 | 28,56 |
| 630 | 125 | 0,46 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 245,18 | 140,76 | 291,31 | 868,49 | 0,96 | 0,81 | 703,48 | 1 | 0,3 | 3,12 |
| 630 | 125 | 0,31 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 165,23 | 94,86 | 199,17 | 1270,29 | 1,40 | 0,73 | 927,31 | 1 | 0,3 | 5,81 |
| 630 | 125 | 0,6 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 228,6 | 176,4 | 298,26 | 848,25 | 0,93 | 0,82 | 695,56 | 1 | 0,3 | 1,48 |
| 630 | 125 | 0,42 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 211,67 | 1195,28 | 1,31 | 0,75 | 896,46 | 1 | 0,3 | 2,61 |
| 630 | 125 | 0,74 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 204,98 | 210,16 | 303,86 | 832,63 | 0,92 | 0,82 | 682,76 | 1 | 0,3 | 0,73 |
| 630 | 125 | 0,54 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 149,58 | 153,36 | 224,53 | 1126,81 | 1,24 | 0,77 | 867,64 | 1 | 0,3 | 1,23 |
| 630 | 125 | 0,36 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 226,8 | 226,8 | 330,97 | 764,43 | 0,84 | 0,84 | 642,12 | 1 | 0,3 | 2,54 |
| 630 | 125 | 0,24 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 151,2 | 151,2 | 224,07 | 1129,12 | 1,24 | 0,76 | 858,13 | 1 | 0,3 | 4,84 |
| 630 | 125 | 0,5 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 563,5 | 50 | 570,35 | 443,59 | 0,49 | 0,9 | 399,23 | 1 | 0,3 | 0,24 |
| 630 | 125 | 0,33 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 371,91 | 33 | 378,06 | 669,21 | 0,74 | 0,86 | 575,52 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| 630 | 160 | 0,18 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 220,28 | 1148,51 | 1,26 | 0,77 | 884,35 | 1 | 0,3 | 24,38 |
| 630 | 160 | 0,11 | 16 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1140 | 330 | 125,4 | 36,3 | 137,33 | 1842,28 | 2,03 | 0,67 | 1234,33 | 1 | 0,3 | 52,62 |
| 630 | 160 | 0,36 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 191,88 | 110,16 | 229,88 | 1100,59 | 1,21 | 0,78 | 858,46 | 1 | 0,3 | 4,76 |
| 630 | 160 | 0,21 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 137,77 | 1836,36 | 2,02 | 0,67 | 1230,36 | 1 | 0,3 | 10,93 |

Πίνακας  2.33   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 630 | 160 | 0,47 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 179,07 | 138,18 | 235,72 | 1073,31 | 1,18 | 0,78 | 837,18 | 1 | 0,3 | 2,22 |
| 630 | 160 | 0,28 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 144,34 | 1752,85 | 1,93 | 0,67 | 1174,41 | 1 | 0,3 | 4,88 |
| 630 | 160 | 0,58 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 160,66 | 164,72 | 240,39 | 1052,44 | 1,16 | 0,78 | 820,91 | 1 | 0,3 | 1,09 |
| 630 | 160 | 0,36 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 153,14 | 1652,04 | 1,82 | 0,68 | 1123,39 | 1 | 0,3 | 2,25 |
| 630 | 160 | 0,28 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 176,4 | 176,4 | 259,70 | 974,20 | 1,07 | 0,79 | 769,62 | 1 | 0,3 | 3,79 |
| 630 | 160 | 0,16 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 100,8 | 100,8 | 152,82 | 1655,54 | 1,82 | 0,68 | 1125,77 | 1 | 0,3 | 9,04 |
| 630 | 160 | 0,4 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 450,8 | 40 | 457,23 | 553,33 | 0,61 | 0,89 | 492,46 | 1 | 0,3 | 0,36 |
| 630 | 160 | 0,22 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 247,94 | 22 | 253,67 | 997,36 | 1,10 | 0,8 | 797,89 | 1 | 0,3 | 1,01 |
| 630 | 200 | 0,28 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 149,24 | 85,68 | 180,74 | 1399,77 | 1,54 | 0,72 | 1007,83 | 1 | 0,3 | 6,94 |
| 630 | 200 | 0,14 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 74,62 | 42,84 | 94,85 | 2667,50 | 2,93 | 0,58 | 1547,15 | 1 | 0,3 | 19,59 |
| 630 | 200 | 0,37 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 140,97 | 108,78 | 187,62 | 1348,50 | 1,48 | 0,72 | 970,92 | 1 | 0,3 | 3,16 |
| 630 | 200 | 0,18 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 68,58 | 52,92 | 96,28 | 2627,70 | 2,89 | 0,59 | 1550,34 | 1 | 0,3 | 9,49 |
| 630 | 200 | 0,46 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 127,42 | 130,64 | 192,80 | 1312,25 | 1,44 | 0,73 | 957,94 | 1 | 0,3 | 1,55 |
| 630 | 200 | 0,24 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 66,48 | 68,16 | 105,57 | 2396,42 | 2,64 | 0,61 | 1461,82 | 1 | 0,3 | 4,17 |
| 630 | 200 | 0,22 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 206,26 | 1226,64 | 1,35 | 0,74 | 907,71 | 1 | 0,3 | 5,52 |
| 630 | 200 | 0,1 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 630 | 630 | 63 | 63 | 99,41 | 2545,06 | 2,80 | 0,6 | 1527,04 | 1 | 0,3 | 18,5 |
| 630 | 200 | 0,31 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 349,37 | 31 | 355,44 | 711,80 | 0,78 | 0,85 | 605,03 | 1 | 0,3 | 0,56 |
| 630 | 200 | 0,14 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 157,78 | 14 | 163,27 | 1549,54 | 1,70 | 0,69 | 1069,18 | 1 | 0,3 | 2,02 |
| 630 | 250 | 0,23 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 122,59 | 70,38 | 150,05 | 1686,14 | 1,85 | 0,68 | 1146,57 | 1 | 0,3 | 9,38 |
| 630 | 250 | 0,08 | 35 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 533 | 306 | 42,64 | 24,48 | 58,16 | 4349,92 | 4,78 | 0,5 | 2174,96 | 1 | 0,3 | 45,03 |
| 630 | 250 | 0,3 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 114,3 | 88,2 | 153,95 | 1643,36 | 1,81 | 0,69 | 1133,92 | 1 | 0,3 | 4,44 |
| 630 | 250 | 0,1 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 38,1 | 29,4 | 57,92 | 4367,96 | 4,80 | 0,5 | 2183,98 | 1 | 0,3 | 22,25 |
| 630 | 250 | 0,36 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 153,14 | 1652,04 | 1,82 | 0,69 | 1139,91 | 1 | 0,3 | 2,29 |
| 630 | 250 | 0,14 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 38,78 | 39,76 | 65,97 | 3834,93 | 4,22 | 0,51 | 1955,81 | 1 | 0,3 | 8,91 |
| 630 | 250 | 0,25 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 281,75 | 25 | 287,59 | 879,73 | 0,97 | 0,81 | 712,58 | 1 | 0,3 | 0,8 |
| 630 | 250 | 0,08 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 1127 | 100 | 90,16 | 8 | 95,63 | 2645,72 | 2,91 | 0,59 | 1560,97 | 1 | 0,3 | 4,91 |
| 630 | 315 | 0,23 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 87,63 | 67,62 | 120,30 | 2103,04 | 2,31 | 0,65 | 1366,97 | 1 | 0,3 | 6,77 |
| 630 | 315 | 0,04 | 50 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 381 | 294 | 15,24 | 11,76 | 29,39 | 8607,74 | 9,47 | 0,37 | 3184,86 | 1 | 0,3 | 68,63 |

Πίνακας  2.34   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 630 | 315 | 0,28 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 77,56 | 79,52 | 121,43 | 2083,55 | 2,29 | 0,65 | 1354,31 | 1 | 0,3 | 3,39 |
| 630 | 315 | 0,05 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 13,85 | 14,2 | 30,49 | 8298,42 | 9,13 | 0,39 | 3236,38 | 1 | 0,3 | 33,67 |
| 630 | 400 | 0,22 | 70 | 909,33 | 3,6 | 10,8 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 97,65 | 2590,91 | 2,85 | 0,59 | 1528,63 | 1 | 0,3 | 4,71 |
| 750 | 80 | 0,37 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 444,60 | 569,05 | 0,53 | 0,9 | 512,15 | 1 | 0,3 | 7,44 |
| 750 | 80 | 0,29 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 349,67 | 723,53 | 0,67 | 0,88 | 636,71 | 1 | 0,3 | 11,64 |
| 750 | 80 | 0,72 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 383,76 | 220,32 | 449,69 | 562,62 | 0,52 | 0,9 | 506,35 | 1 | 0,3 | 1,52 |
| 750 | 80 | 0,58 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 363,65 | 695,72 | 0,64 | 0,88 | 612,23 | 1 | 0,3 | 2,25 |
| 750 | 80 | 0,96 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 365,76 | 282,24 | 469,96 | 538,34 | 0,50 | 0,9 | 484,51 | 1 | 0,3 | 0,68 |
| 750 | 80 | 0,77 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 293,37 | 226,38 | 378,53 | 668,37 | 0,62 | 0,89 | 594,85 | 1 | 0,3 | 1,03 |
| 750 | 80 | 1,17 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 324,09 | 332,28 | 472,79 | 535,12 | 0,49 | 0,9 | 481,61 | 1 | 0,3 | 0,34 |
| 750 | 80 | 0,97 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 268,69 | 275,48 | 393,45 | 643,03 | 0,59 | 0,89 | 572,30 | 1 | 0,3 | 0,49 |
| 750 | 80 | 0,56 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 352,8 | 352,8 | 507,51 | 498,51 | 0,46 | 0,91 | 453,65 | 1 | 0,3 | 1,21 |
| 750 | 80 | 0,44 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 400,60 | 631,55 | 0,58 | 0,89 | 562,08 | 1 | 0,3 | 1,88 |
| 750 | 80 | 0,78 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 886,35 | 285,44 | 0,26 | 0,96 | 274,02 | 1 | 0,3 | 0,11 |
| 750 | 80 | 0,61 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 694,02 | 364,54 | 0,34 | 0,95 | 346,32 | 1 | 0,3 | 0,17 |
| 750 | 100 | 0,3 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 361,54 | 699,79 | 0,65 | 0,88 | 615,81 | 1 | 0,3 | 10,89 |
| 750 | 100 | 0,22 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 266,63 | 948,90 | 0,88 | 0,83 | 787,58 | 1 | 0,3 | 18,43 |
| 750 | 100 | 0,58 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 363,65 | 695,72 | 0,64 | 0,88 | 612,23 | 1 | 0,3 | 2,25 |
| 750 | 100 | 0,48 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 255,84 | 146,88 | 302,21 | 837,18 | 0,77 | 0,86 | 719,97 | 1 | 0,3 | 3,15 |
| 750 | 100 | 0,76 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 373,72 | 676,98 | 0,63 | 0,89 | 602,51 | 1 | 0,3 | 1,06 |
| 750 | 100 | 0,58 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 220,98 | 170,52 | 287,11 | 881,20 | 0,81 | 0,85 | 749,02 | 1 | 0,3 | 1,68 |
| 750 | 100 | 0,94 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 260,38 | 266,96 | 381,55 | 663,09 | 0,61 | 0,89 | 590,15 | 1 | 0,3 | 0,52 |
| 750 | 100 | 0,73 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 202,21 | 207,32 | 298,24 | 848,30 | 0,78 | 0,85 | 721,06 | 1 | 0,3 | 0,8 |
| 750 | 100 | 0,45 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 283,5 | 283,5 | 409,51 | 617,81 | 0,57 | 0,89 | 549,85 | 1 | 0,3 | 1,8 |
| 750 | 100 | 0,33 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 302,60 | 836,08 | 0,77 | 0,86 | 719,03 | 1 | 0,3 | 3,14 |
| 750 | 100 | 0,62 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 698,74 | 62 | 705,33 | 358,70 | 0,33 | 0,95 | 340,76 | 1 | 0,3 | 0,17 |
| 750 | 100 | 0,46 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 518,42 | 46 | 524,32 | 482,53 | 0,45 | 0,92 | 443,92 | 1 | 0,3 | 0,29 |

Πίνακας  2.35   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 750 | 125 | 0,24 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 273,6 | 79,2 | 290,35 | 871,36 | 0,80 | 0,85 | 740,65 | 1 | 0,3 | 16,07 |
| 750 | 125 | 0,16 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 182,4 | 52,8 | 195,46 | 1294,38 | 1,20 | 0,77 | 996,67 | 1 | 0,3 | 30,97 |
| 750 | 125 | 0,46 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 245,18 | 140,76 | 289,92 | 872,67 | 0,81 | 0,85 | 741,77 | 1 | 0,3 | 3,37 |
| 750 | 125 | 0,31 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 165,23 | 94,86 | 197,76 | 1279,33 | 1,18 | 0,77 | 985,08 | 1 | 0,3 | 6,32 |
| 750 | 125 | 0,6 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 228,6 | 176,4 | 296,73 | 852,63 | 0,79 | 0,85 | 724,73 | 1 | 0,3 | 1,58 |
| 750 | 125 | 0,42 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 210,13 | 1204,04 | 1,11 | 0,77 | 927,11 | 1 | 0,3 | 2,74 |
| 750 | 125 | 0,74 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 204,98 | 210,16 | 302,21 | 837,17 | 0,77 | 0,86 | 719,96 | 1 | 0,3 | 0,79 |
| 750 | 125 | 0,54 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 149,58 | 153,36 | 222,88 | 1135,16 | 1,05 | 0,8 | 908,13 | 1 | 0,3 | 1,31 |
| 750 | 125 | 0,36 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 226,8 | 226,8 | 329,33 | 768,23 | 0,87 | 0,83 | 637,63 | 1 | 0,3 | 2,53 |
| 750 | 125 | 0,24 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 151,2 | 151,2 | 222,43 | 1137,45 | 1,05 | 0,79 | 898,59 | 1 | 0,3 | 5,17 |
| 750 | 125 | 0,5 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 563,5 | 50 | 569,57 | 444,19 | 0,41 | 0,93 | 413,10 | 1 | 0,3 | 0,25 |
| 750 | 125 | 0,33 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 371,91 | 33 | 377,27 | 670,61 | 0,62 | 0,89 | 596,85 | 1 | 0,3 | 0,53 |
| 750 | 160 | 0,18 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 219,18 | 1154,31 | 1,07 | 0,8 | 923,45 | 1 | 0,3 | 25,93 |
| 750 | 160 | 0,11 | 16 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1140 | 330 | 125,4 | 36,3 | 136,19 | 1857,70 | 1,72 | 0,69 | 1281,81 | 1 | 0,3 | 55,45 |
| 750 | 160 | 0,36 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 191,88 | 110,16 | 228,48 | 1107,34 | 1,02 | 0,8 | 885,87 | 1 | 0,3 | 4,99 |
| 750 | 160 | 0,21 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 136,35 | 1855,56 | 1,71 | 0,69 | 1280,33 | 1 | 0,3 | 11,56 |
| 750 | 160 | 0,47 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 179,07 | 138,18 | 234,18 | 1080,36 | 1,00 | 0,8 | 864,29 | 1 | 0,3 | 2,33 |
| 750 | 160 | 0,28 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 142,78 | 1771,91 | 1,64 | 0,7 | 1240,33 | 1 | 0,3 | 5,26 |
| 750 | 160 | 0,58 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 160,66 | 164,72 | 238,74 | 1059,72 | 0,98 | 0,8 | 847,78 | 1 | 0,3 | 1,14 |
| 750 | 160 | 0,36 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 151,49 | 1670,12 | 1,54 | 0,71 | 1185,79 | 1 | 0,3 | 2,43 |
| 750 | 160 | 0,28 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 176,4 | 176,4 | 258,06 | 980,39 | 0,91 | 0,82 | 803,92 | 1 | 0,3 | 4,04 |
| 750 | 160 | 0,16 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 100,8 | 100,8 | 151,17 | 1673,61 | 1,55 | 0,71 | 1188,26 | 1 | 0,3 | 9,74 |
| 750 | 160 | 0,4 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 450,8 | 40 | 456,45 | 554,28 | 0,51 | 0,9 | 498,85 | 1 | 0,3 | 0,37 |
| 750 | 160 | 0,22 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 247,94 | 22 | 252,86 | 1000,55 | 0,92 | 0,82 | 820,45 | 1 | 0,3 | 1,05 |
| 750 | 200 | 0,28 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 149,24 | 85,68 | 179,33 | 1410,78 | 1,30 | 0,75 | 1058,09 | 1 | 0,3 | 7,43 |
| 750 | 200 | 0,14 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 74,62 | 42,84 | 93,40 | 2708,92 | 2,50 | 0,63 | 1706,62 | 1 | 0,3 | 22,13 |
| 750 | 200 | 0,37 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 140,97 | 108,78 | 186,07 | 1359,68 | 1,26 | 0,77 | 1046,96 | 1 | 0,3 | 3,5 |

Πίνακας  2.36   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 750 | 200 | 0,18 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 68,58 | 52,92 | 94,71 | 2671,28 | 2,47 | 0,63 | 1682,91 | 1 | 0,3 | 10,54 |
| 750 | 200 | 0,46 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 127,42 | 130,64 | 191,15 | 1323,60 | 1,22 | 0,77 | 1019,17 | 1 | 0,3 | 1,69 |
| 750 | 200 | 0,24 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 66,48 | 68,16 | 103,91 | 2434,88 | 2,25 | 0,64 | 1558,32 | 1 | 0,3 | 4,55 |
| 750 | 200 | 0,22 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 204,61 | 1236,49 | 1,14 | 0,78 | 964,46 | 1 | 0,3 | 6,01 |
| 750 | 200 | 0,1 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 630 | 630 | 63 | 63 | 97,75 | 2588,32 | 2,39 | 0,63 | 1630,64 | 1 | 0,3 | 20,2 |
| 750 | 200 | 0,31 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 349,37 | 31 | 354,64 | 713,39 | 0,66 | 0,88 | 627,78 | 1 | 0,3 | 0,59 |
| 750 | 200 | 0,14 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 157,78 | 14 | 162,43 | 1557,58 | 1,44 | 0,76 | 1183,76 | 1 | 0,3 | 2,3 |
| 750 | 250 | 0,23 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 122,59 | 70,38 | 148,63 | 1702,25 | 1,57 | 0,7 | 1191,58 | 1 | 0,3 | 9,9 |
| 750 | 250 | 0,08 | 35 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 533 | 306 | 42,64 | 24,48 | 56,66 | 4465,04 | 4,12 | 0,52 | 2321,82 | 1 | 0,3 | 49,2 |
| 750 | 250 | 0,3 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 114,3 | 88,2 | 152,40 | 1660,08 | 1,53 | 0,71 | 1178,65 | 1 | 0,3 | 4,7 |
| 750 | 250 | 0,1 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 38,1 | 29,4 | 56,32 | 4492,53 | 4,15 | 0,52 | 2336,12 | 1 | 0,3 | 24,41 |
| 750 | 250 | 0,36 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 151,49 | 1670,12 | 1,54 | 0,71 | 1185,79 | 1 | 0,3 | 2,43 |
| 750 | 250 | 0,14 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 38,78 | 39,76 | 64,29 | 3935,45 | 3,64 | 0,54 | 2125,14 | 1 | 0,3 | 9,91 |
| 750 | 250 | 0,25 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 281,75 | 25 | 286,78 | 882,20 | 0,81 | 0,85 | 749,87 | 1 | 0,3 | 0,86 |
| 750 | 250 | 0,08 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 1127 | 100 | 90,16 | 8 | 94,72 | 2671,13 | 2,47 | 0,63 | 1682,81 | 1 | 0,3 | 5,38 |
| 750 | 315 | 0,23 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 87,63 | 67,62 | 118,74 | 2130,66 | 1,97 | 0,67 | 1427,54 | 1 | 0,3 | 7,21 |
| 750 | 315 | 0,04 | 50 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 381 | 294 | 15,24 | 11,76 | 27,71 | 9130,32 | 8,43 | 0,4 | 3652,13 | 1 | 0,3 | 81,3 |
| 750 | 315 | 0,28 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 77,56 | 79,52 | 119,76 | 2112,49 | 1,95 | 0,67 | 1415,37 | 1 | 0,3 | 3,61 |
| 750 | 315 | 0,05 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 13,85 | 14,2 | 28,75 | 8798,67 | 8,13 | 0,4 | 3519,47 | 1 | 0,3 | 38,52 |
| 750 | 400 | 0,22 | 70 | 1082,53 | 3 | 9,1 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 95,98 | 2635,99 | 2,44 | 0,63 | 1660,67 | 1 | 0,3 | 5,24 |
| 1000 | 80 | 0,37 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 421,8 | 122,1 | 443,19 | 570,86 | 0,40 | 0,93 | 530,90 | 1 | 0,3 | 7,86 |
| 1000 | 80 | 0,29 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 330,6 | 95,7 | 348,26 | 726,48 | 0,50 | 0,9 | 653,83 | 1 | 0,3 | 12,13 |
| 1000 | 80 | 0,72 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 383,76 | 220,32 | 447,88 | 564,89 | 0,39 | 0,93 | 525,34 | 1 | 0,3 | 1,61 |
| 1000 | 80 | 0,58 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 361,84 | 699,20 | 0,48 | 0,9 | 629,28 | 1 | 0,3 | 2,35 |
| 1000 | 80 | 0,96 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 365,76 | 282,24 | 467,97 | 540,63 | 0,37 | 0,94 | 508,19 | 1 | 0,3 | 0,73 |
| 1000 | 80 | 0,77 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 293,37 | 226,38 | 376,54 | 671,91 | 0,47 | 0,91 | 611,44 | 1 | 0,3 | 1,08 |
| 1000 | 80 | 1,17 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 324,09 | 332,28 | 470,65 | 537,56 | 0,37 | 0,94 | 505,30 | 1 | 0,3 | 0,37 |
| 1000 | 80 | 0,97 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 268,69 | 275,48 | 391,31 | 646,55 | 0,45 | 0,92 | 594,83 | 1 | 0,3 | 0,52 |

Πίνακας  2.37   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 1000 | 80 | 0,56 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 352,8 | 352,8 | 505,38 | 500,61 | 0,35 | 0,95 | 475,58 | 1 | 0,3 | 1,3 |
| 1000 | 80 | 0,44 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 277,2 | 277,2 | 398,47 | 634,93 | 0,44 | 0,92 | 584,14 | 1 | 0,3 | 2 |
| 1000 | 80 | 0,78 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 879,06 | 78 | 885,34 | 285,77 | 0,20 | 0,97 | 277,19 | 1 | 0,3 | 0,11 |
| 1000 | 80 | 0,61 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 687,47 | 61 | 693,00 | 365,08 | 0,25 | 0,94 | 343,17 | 1 | 0,3 | 0,17 |
| 1000 | 100 | 0,3 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 342 | 99 | 360,12 | 702,54 | 0,49 | 0,91 | 639,31 | 1 | 0,3 | 11,53 |
| 1000 | 100 | 0,22 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 250,8 | 72,6 | 265,20 | 954,01 | 0,66 | 0,88 | 839,53 | 1 | 0,3 | 20,24 |
| 1000 | 100 | 0,58 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 309,14 | 177,48 | 361,84 | 699,20 | 0,48 | 0,91 | 636,27 | 1 | 0,3 | 2,39 |
| 1000 | 100 | 0,48 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 255,84 | 146,88 | 300,39 | 842,24 | 0,58 | 0,9 | 758,02 | 1 | 0,3 | 3,41 |
| 1000 | 100 | 0,76 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 289,56 | 223,44 | 371,73 | 680,61 | 0,47 | 0,91 | 619,35 | 1 | 0,3 | 1,11 |
| 1000 | 100 | 0,58 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 220,98 | 170,52 | 285,11 | 887,38 | 0,61 | 0,89 | 789,77 | 1 | 0,3 | 1,82 |
| 1000 | 100 | 0,94 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 260,38 | 266,96 | 379,40 | 666,83 | 0,46 | 0,91 | 606,82 | 1 | 0,3 | 0,54 |
| 1000 | 100 | 0,73 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 202,21 | 207,32 | 296,10 | 854,45 | 0,59 | 0,89 | 760,46 | 1 | 0,3 | 0,86 |
| 1000 | 100 | 0,45 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 283,5 | 283,5 | 407,38 | 621,05 | 0,43 | 0,92 | 571,36 | 1 | 0,3 | 1,91 |
| 1000 | 100 | 0,33 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 207,9 | 207,9 | 300,47 | 842,02 | 0,58 | 0,9 | 757,82 | 1 | 0,3 | 3,4 |
| 1000 | 100 | 0,62 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 698,74 | 62 | 704,32 | 359,21 | 0,25 | 0,97 | 348,44 | 1 | 0,3 | 0,17 |
| 1000 | 100 | 0,46 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 518,42 | 46 | 523,30 | 483,47 | 0,33 | 0,95 | 459,30 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 1000 | 125 | 0,24 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 273,6 | 79,2 | 288,93 | 875,65 | 0,61 | 0,89 | 779,33 | 1 | 0,3 | 17,34 |
| 1000 | 125 | 0,16 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 182,4 | 52,8 | 194,01 | 1304,03 | 0,90 | 0,82 | 1069,31 | 1 | 0,3 | 34,23 |
| 1000 | 125 | 0,46 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 245,18 | 140,76 | 288,10 | 878,17 | 0,61 | 0,89 | 781,57 | 1 | 0,3 | 3,64 |
| 1000 | 125 | 0,31 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 165,23 | 94,86 | 195,93 | 1291,29 | 0,89 | 0,82 | 1058,86 | 1 | 0,3 | 7,02 |
| 1000 | 125 | 0,6 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 228,6 | 176,4 | 294,73 | 858,40 | 0,59 | 0,89 | 763,98 | 1 | 0,3 | 1,71 |
| 1000 | 125 | 0,42 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 160,02 | 123,48 | 208,12 | 1215,64 | 0,84 | 0,4 | 486,26 | 1 | 0,3 | 1,44 |
| 1000 | 125 | 0,74 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 204,98 | 210,16 | 300,06 | 843,15 | 0,58 | 0,89 | 750,41 | 1 | 0,3 | 0,84 |
| 1000 | 125 | 0,54 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 149,58 | 153,36 | 220,73 | 1146,21 | 0,79 | 0,85 | 974,28 | 1 | 0,3 | 1,45 |
| 1000 | 125 | 0,36 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 226,8 | 226,8 | 327,20 | 773,24 | 0,54 | 0,9 | 695,91 | 1 | 0,3 | 2,87 |
| 1000 | 125 | 0,24 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 151,2 | 151,2 | 220,29 | 1148,49 | 0,80 | 0,85 | 976,22 | 1 | 0,3 | 5,84 |
| 1000 | 125 | 0,5 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 563,5 | 50 | 568,55 | 444,99 | 0,31 | 0,96 | 427,19 | 1 | 0,3 | 0,26 |
| 1000 | 125 | 0,33 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 371,91 | 33 | 376,23 | 672,46 | 0,47 | 0,91 | 611,94 | 1 | 0,3 | 0,55 |

Πίνακας  2.38   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 1000 | 160 | 0,18 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 205,2 | 59,4 | 217,74 | 1161,94 | 0,81 | 0,85 | 987,65 | 1 | 0,3 | 28,58 |
| 1000 | 160 | 0,11 | 16 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1140 | 330 | 125,4 | 36,3 | 134,71 | 1878,05 | 1,30 | 0,75 | 1408,53 | 1 | 0,3 | 62,98 |
| 1000 | 160 | 0,36 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 191,88 | 110,16 | 226,65 | 1116,26 | 0,77 | 0,88 | 982,31 | 1 | 0,3 | 5,79 |
| 1000 | 160 | 0,21 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 111,93 | 64,26 | 134,50 | 1881,08 | 1,30 | 0,75 | 1410,81 | 1 | 0,3 | 13,2 |
| 1000 | 160 | 0,47 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 179,07 | 138,18 | 232,18 | 1089,68 | 0,75 | 0,86 | 937,12 | 1 | 0,3 | 2,62 |
| 1000 | 160 | 0,28 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 106,68 | 82,32 | 140,77 | 1797,31 | 1,25 | 0,75 | 1347,98 | 1 | 0,3 | 5,91 |
| 1000 | 160 | 0,58 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 160,66 | 164,72 | 236,59 | 1069,34 | 0,74 | 0,86 | 919,63 | 1 | 0,3 | 1,29 |
| 1000 | 160 | 0,36 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 149,33 | 1694,24 | 1,17 | 0,77 | 1304,57 | 1 | 0,3 | 2,77 |
| 1000 | 160 | 0,28 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 176,4 | 176,4 | 255,92 | 988,58 | 0,68 | 0,87 | 860,06 | 1 | 0,3 | 4,47 |
| 1000 | 160 | 0,16 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 100,8 | 100,8 | 149,02 | 1697,71 | 1,18 | 0,78 | 1324,21 | 1 | 0,3 | 11,33 |
| 1000 | 160 | 0,4 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 450,8 | 40 | 455,42 | 555,53 | 0,38 | 0,93 | 516,64 | 1 | 0,3 | 0,39 |
| 1000 | 160 | 0,22 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 247,94 | 22 | 251,80 | 1004,75 | 0,70 | 0,87 | 874,13 | 1 | 0,3 | 1,15 |
| 1000 | 200 | 0,28 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 149,24 | 85,68 | 177,50 | 1425,38 | 0,99 | 0,8 | 1140,30 | 1 | 0,3 | 8,26 |
| 1000 | 200 | 0,14 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 74,62 | 42,84 | 91,52 | 2764,51 | 1,92 | 0,67 | 1852,22 | 1 | 0,3 | 24,76 |
| 1000 | 200 | 0,37 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 140,97 | 108,78 | 184,06 | 1374,52 | 0,95 | 0,81 | 1113,36 | 1 | 0,3 | 3,83 |
| 1000 | 200 | 0,18 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 68,58 | 52,92 | 92,67 | 2730,04 | 1,89 | 0,68 | 1856,42 | 1 | 0,3 | 12,05 |
| 1000 | 200 | 0,46 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 127,42 | 130,64 | 188,99 | 1338,67 | 0,93 | 0,82 | 1097,71 | 1 | 0,3 | 1,88 |
| 1000 | 200 | 0,24 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 66,48 | 68,16 | 101,74 | 2486,74 | 1,72 | 0,69 | 1715,85 | 1 | 0,3 | 5,19 |
| 1000 | 200 | 0,22 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 138,6 | 138,6 | 202,47 | 1249,56 | 0,87 | 0,83 | 1037,13 | 1 | 0,3 | 6,88 |
| 1000 | 200 | 0,1 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 630 | 630 | 63 | 63 | 95,59 | 2646,78 | 1,83 | 0,68 | 1799,81 | 1 | 0,3 | 23,11 |
| 1000 | 200 | 0,31 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 349,37 | 31 | 353,61 | 715,48 | 0,50 | 0,9 | 643,94 | 1 | 0,3 | 0,61 |
| 1000 | 200 | 0,14 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 157,78 | 14 | 161,34 | 1568,12 | 1,09 | 0,8 | 1254,50 | 1 | 0,3 | 2,5 |
| 1000 | 250 | 0,23 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 122,59 | 70,38 | 146,78 | 1723,65 | 1,19 | 0,77 | 1327,21 | 1 | 0,3 | 11,48 |
| 1000 | 250 | 0,08 | 35 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 533 | 306 | 42,64 | 24,48 | 54,73 | 4622,73 | 3,20 | 0,57 | 2634,95 | 1 | 0,3 | 57,78 |
| 1000 | 250 | 0,3 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 114,3 | 88,2 | 150,39 | 1682,33 | 1,17 | 0,77 | 1295,39 | 1 | 0,3 | 5,36 |
| 1000 | 250 | 0,1 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 38,1 | 29,4 | 54,24 | 4664,61 | 3,23 | 0,57 | 2658,83 | 1 | 0,3 | 28,83 |
| 1000 | 250 | 0,36 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 99,72 | 102,24 | 149,33 | 1694,24 | 1,17 | 0,77 | 1304,57 | 1 | 0,3 | 2,77 |

Πίνακας  2.39   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των   γυμνών  αγωγών  και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

| P |  | L | A |  |  |  | /km | /km |  |  |  |  | / |  |  | t | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kVA) | (A) | (km) | (mm2) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ/km) | (mΩ/km) | (mΩ) | (mΩ) | (mΩ) | (A) |  |  | (A) | (sec) |  | (o C) |
| 1000 | 250 | 0,14 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 38,78 | 39,76 | 62,10 | 4074,02 | 2,82 | 0,6 | 2444,41 | 1 | 0,3 | 11,85 |
| 1000 | 250 | 0,25 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 281,75 | 25 | 285,74 | 885,43 | 0,61 | 0,89 | 788,03 | 1 | 0,3 | 0,93 |
| 1000 | 250 | 0,08 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 1127 | 100 | 90,16 | 8 | 93,55 | 2704,32 | 1,87 | 0,68 | 1838,93 | 1 | 0,3 | 6,03 |
| 1000 | 315 | 0,23 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 87,63 | 67,62 | 116,72 | 2167,65 | 1,50 | 0,72 | 1560,71 | 1 | 0,3 | 8,15 |
| 1000 | 315 | 0,04 | 50 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 381 | 294 | 15,24 | 11,76 | 25,54 | 9905,59 | 6,86 | 0,41 | 4061,29 | 1 | 0,3 | 97,37 |
| 1000 | 315 | 0,28 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 77,56 | 79,52 | 117,60 | 2151,34 | 1,49 | 0,72 | 1548,96 | 1 | 0,3 | 4,1 |
| 1000 | 315 | 0,05 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 13,85 | 14,2 | 26,51 | 9543,35 | 6,61 | 0,42 | 4008,21 | 1 | 0,3 | 46,93 |
| 1000 | 400 | 0,22 | 70 | 1443,38 | 2,2 | 6,9 | 277 | 284 | 60,94 | 62,48 | 93,81 | 2696,95 | 1,87 | 0,68 | 1833,93 | 1 | 0,3 | 6 |

Πίνακας  2.40   :   Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης    των  γυμνών  αγωγών   και  των  συνεστραμμένων

καλωδίων  του  δικτύου  ΧΤ  κατά  το  βραχυκύκλωμα

Ακολουθεί η γραφική παράσταση με τις προκαλούμενες θερμοκρασιακές διαφορές  Δθ για τις διάφορες περιπτώσεις  των  γραμμών  χαμηλής  τάσης  των πινάκων  2.15  εως 2.40 :

Γράφημα  2.1 :  προκαλούμενες θερμοκρασιακές διαφορές  Δθ για τις διάφορες περιπτώσεις  των  γραμμών  χαμηλής  τάσης  των πινάκων  2.15  εως 2.40

Κεφάλαιο

3

Σχόλια   επί   των  αποτελεσμάτων

3.1  Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της ενότητας  2.1

Είναι γνωστό ότι η οριακή θερμοκρασία για γυμνούς αγωγούς από χαλκό εντοπίζεται στους 200 ενώ η αντίστοιχη για τα καλώδια χαμηλής τάσης  εντοπίζεται στους .

Ως θερμοκρασία περιβάλλοντος θεωρείται αυτή των  40 οC, η οποία αποτελεί μία από                                                                            τις δυσμενέστερες περιπτώσεις. Με βάση τους πίνακες  2.1 έως  2.11 ,  παρατηρείται ότι κατά το βραχυκύκλωμα  η θερμοκρασιακή διαφορά Δθ  που αναπτύσσεται στους εναέριους αγωγούς ισοδύναμων διατομών χαλκού: 16 mm2, 35 mm2, 50 mm2 και 70 mm2 αντίστοιχα, είναι μικρή και στις περισσότερες περιπτώσεις  κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 15 οC. Η μέγιστη θερμική καταπόνηση παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Μ/Σ :100 kVA,ασφάλεια 160 Α,διατομή 16  mm2,μήκος γραμμής = 170 m /= 90 m

Μ/Σ :150 - 160 - 200 kVA,ασφάλεια 160 Α,διατομή  16  mm2,μήκος  γραμμής   = 180 m /

= 100 m

Μ/Σ :250 - 400 - 500 - 630 - 750  - 1000 kVA,ασφάλεια 160  Α,διατομή 16 mm2,μήκος γραμμής   = 180 m /  = 110 m

Η μέγιστη αυτή καταπόνηση ισούται με 23,85 οC.Αν σε αυτή προστεθεί και η θερμοκρασία περιβάλλοντος των 40 οC,τότε η θερμοκρασία που αναπτύσσεται  στους αγωγούς ισούται με 40 + 23,85 = 63,85 οC ,και είναι πολύ μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη των 200 οC.

Με βάση τους  πίνακες 2.1 έως  2.11 , παρατηρείται  ότι και στην περίπτωση των συνεστραμμένων καλωδίων  3x35+54,6 mm2 και 3x70+54,6 mm2,  η αναπτυσσόμενη  θερμοκρασία είναι  μικρή. Η μέγιστη θερμική καταπόνηση παρατηρείται για την εξής  περίπτωση:

Μ/Σ :150-160-200 kVA,ασφάλεια 200 Α,καλώδιο  3x35+54,6 mm2,μήκος γραμμής= 210 m /

= 90 m

Η μέγιστη αυτή καταπόνηση ισούται με 7,79οC.Αν σε αυτή προστεθεί και η θερμοκρασία περιβάλλοντος των 40 οC,τότε η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο καλώδιο ισούται με 40 + 7,79 = 47,79 οC ,και είναι πολύ μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη των 150 οC.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τηγμάτων μετάλλου στους αγωγούς ή καταστροφής της μόνωσης των καλωδίων , καθώς και στις δύο περιπτώσεις η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι πολύ μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη. Αυτό οφείλεται στην κατάλληλη επιλογή των ασφαλειών για τους αντίστοιχους Μ/Σ της Δ.Ε.Η., η οποία  είναι αρκετά αυστηρή , παρέχοντας έτσι την απαραίτητη αξιοπιστία για το δίκτυο χαμηλής  τάσης.

3.2  Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της ενότητας  2.2

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η οριακή θερμοκρασία για γυμνούς αγωγούς από χαλκό εντοπίζεται στους 200  ενώ η αντίστοιχη για τα καλώδια Χ.Τ. εντοπίζεται στους

Ως θερμοκρασία περιβάλλοντος θεωρείται αυτή των  40 οC, η οποία αποτελεί μία από τις δυσμενέστερες περιπτώσεις. Με βάση τους πίνακες 2.15  έως  2.40  , παρατηρείται ότι κατά το βραχυκύκλωμα  η θερμοκρασιακή διαφορά Δθ  που αναπτύσσεται στους εναέριους αγωγούς ισοδύναμων διατομών χαλκού: 16 mm2, 35 mm2, 50 mm2 και 70 mm2 αντίστοιχα, κυμαίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ 0,2 και 40 οC.Επίσης  παρατηρείται ότι η θερμική καταπόνηση αυξάνεται, καθώς αυξάνεται  η ονομαστική ισχύς του Μ/Σ. Η μέγιστη θερμική καταπόνηση παρατηρείται για την εξής  περίπτωση:

Μ/Σ :1000 kVA ,ασφάλεια 315 Α ,διατομή 50 mm2,μήκος γραμμήςm

Η μέγιστη αυτή καταπόνηση ισούται με 97,37 οC.Αν σε αυτή προστεθεί  και η θερμοκρασία περιβάλλοντος των 40 οC,τότε η θερμοκρασία που αναπτύσσεται  στους αγωγούς ισούται με 40 + 97,37 = 137,37 οC ,και είναι  μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη των 200 οC.

Από τους πίνακες 2.15  έως  2.40  παρατηρείται ότι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα   συνεστραμμένα   καλώδια   3x35+54,6 mm2  και 3x70+54,6 mm2,  δεν είναι σημαντική.

Η μέγιστη θερμική καταπόνηση παρατηρείται για την εξής  περίπτωση:

Μ/Σ :1000 kVA , ασφάλεια 200 Α ,καλώδιο 3x35+54,6 mm2,   m

Αυτή η μέγιστη  καταπόνηση ισούται με 23,11 οC.Αν σε αυτή προστεθεί και η θερμοκρασία περιβάλλοντος των 40 οC,τότε η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο καλώδιο ισούται με 40 + 23,11 = 63,11 οC ,και είναι αρκετά μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη των 150 οC.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα  ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τηγμάτων μετάλλου στους αγωγούς ή καταστροφής της μόνωσης των καλωδίων , καθώς και στις δύο περιπτώσεις η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι μικρότερη και πολύ μικρότερη αντίστοιχα, από τη μέγιστη επιτρεπόμενη. Αυτό οφείλεται στην κατάλληλη επιλογή των ασφαλειών για τους αντίστοιχους Μ/Σ της Δ.Ε.Η., η οποία  είναι αρκετά αυστηρή , παρέχοντας έτσι την απαραίτητη αξιοπιστία για το δίκτυο χαμηλής  τάσης.

3.3  Συνολικές  παρατηρήσεις  -  Σύγκριση των αποτελεσμάτων των ενοτήτων 2.1 και  2.2

Η  χρήση και των δύο μεθόδων  που  παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2,μας οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα. Οι  θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους γυμνούς  αγωγούς  και  στα συνεστραμμένα  καλώδια του δικτύου χαμηλής τάσης είναι μικρότερες από τις  αντίστοιχες μέγιστες επιτρεπόμενες. Συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας τηγμάτων μεkτάλλου στους αγωγούς ή καταστροφής της μόνωσης των καλωδίων.  Αυτό οφείλεται στην κατάλληλη επιλογή των ασφαλειών για τους αντίστοιχους Μ/Σ της Δ.Ε.Η., η οποία  είναι αρκετά αυστηρή , παρέχοντας έτσι την απαραίτητη αξιοπιστία για το δίκτυο χαμηλής τάσης.

Μεταξύ  των  δύο  μεθόδων που  παρουσιάζονται  στις  ενότητες  2.1  και 2.2 αντίστοιχα, πιο  αυστηρή κρίνεται αυτή της ενότητας 2.2 .Σε αυτή η θερμοκρασιακή διαφορά Δθ  κυμαίνεται  σχεδόν στο  σύνολό  της  μεταξύ 0,03 και 40 οC, ενώ η μέγιστη  Δθ

εντοπίζεται  στους  137,37 οC. Από την άλλη πλευρά, στη μέθοδο της ενότητας 2.1, η θερμοκρασιακή διαφορά Δθ  κυμαίνεται  σχεδόν στο  σύνολό  της  μεταξύ 0,12 και 15 οC, ενώ η μέγιστη  Δθ  εντοπίζεται  στους  63,85 οC.

Συνεπώς ως καταλληλότερη  μέθοδος για τον προσδιορισμό της  θερμικής καταπόνησης

στους  γυμνούς αγωγούς και τα συνεστραμμένα καλώδια του  δικτύου  χαμηλής  τάσης  κατά  το  βραχυκύκλωμα, επιλέγεται η  αυστηρότερη  μέθοδος δηλαδή  αυτή  της  ενότητας 2.2 .Με την επιλογή της αυστηρότερης  μεθόδου, θέτω  υψηλότερες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας για το δίκτυο.

Βιβλιογραφία

- Π.  Δ.  Μπούρκας   :  «Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 1998)

- Π. Δ. Μπούρκας : «Ασκήσεις Κτιριακών-Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 2008)

- Π.  Ντοκόπουλος   :   «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης» - Εκδόσεις ΖΗΤΗ (Θεσσαλονίκη 1992)

- Β. Κ. Παπαδιάς : «Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τόμος ΙΙ  Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις » - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 1993)

- Α. Β.  Κατσούλου  :  «Ελεγχος  Συνθήκης  Ουδετέρωσης  σε  Δίκτυα  Διανομής Χαμηλής Τάσης » - Διπλωματική Εργασία με επιβλέπων τον Καθηγητή Π.Δ. Μπούρκα (Αθήνα 2006)

# Text boxes

Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  των  γυμνών αγωγών και των συνεστραμμένων  καλωδίων  του  δικτύου  χαμηλής  τάσης  κατά  το  βραχυκύκλωμα

Αθανάσιος  Δ.  Σιμιτζής

Προσδιορισμός  της  θερμικής  καταπόνησης  των  γυμνών αγωγών και των συνεστραμμένων  καλωδίων  του  δικτύου  χαμηλής  τάσης  κατά  το  βραχυκύκλωμα

Αθανάσιος  Δ.  Σιμιτζής

............................

Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Νικόλαος Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.