|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2008

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την …η Μαρτίου 2009.

Αθήνα, Μάρτιος 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη θερμική συμπεριφορά υπό τριφασικό και διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα καθώς και την διηλεκτρική συμπεριφορά υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των αγωγών του εναέριου δικτύου διανομής μέσης τάσης. Εξετάζεται ο αγωγός τύπου ACSR, ισοδύναμης διατομής χαλκού 50mm2 για μήκος γραμμής μέχρι εκατό χιλιόμετρα. Επίσης εξετάζεται η περίπτωση επαναληπτικής διακοπής (από διακόπτη ισχύος ή διακόπτη αυτόματης επαναφοράς) και η επίδραση αυτής στην αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δείχνουν ότι για σφάλματα που συμβαίνουν μετά το πρώτο χιλιόμετρο γραμμής δεν υφίσταται πρόβλημα υπερθέρμανσης του αγωγού άνω των επιτρεπτών ορίων, ενώ κρίνεται σκόπιμη η χρήση αγωγού μεγαλύτερης διατομής προ του δευτέρου χιλιομέτρου. Όσον αφορά την διηλεκτρική συμπεριφορά του αγωγού τα αποτελέσματα των υπολογισμών δείχνουν ότι κατά την κανονική λειτουργία οι τιμές της μέγιστης πεδιακής έντασης που αναπτύσσεται μεταξύ των αγωγών και των αγωγών– εδάφους είναι τέτοιες, ώστε αποκλείεται η εκδήλωση θορύβου, σπινθηρισμών ή άλλων μορφών μερικών εκκενώσεων, πολύ σε περισσότερο διάσπαση μεταξύ των αγωγών. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της εργασίας αυτής είναι δυνατόν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τους εγκαταστάτες μηχανικούς και εμπειρογνώμονες, καθώς μπορούν να βασιστούν σε αυτά για τη εξαγωγή συμπερασμάτων στα πεδία που τους απασχολούν.

Λέξεις κλειδιά:

βραχυκύκλωμα, θερμική καταπόνηση, μέση τάση, γυμνοί αγωγοί, διακόπτης αυτόματης επαναφοράς, διηλεκτρική συμπεριφορά, φαινόμενο Korona, μερικές εκκενώσεις.

ABSTRACT

The present diploma thesis focuses on the thermal behaviour in the case of two-phase or three-phase short circuit without grounding as well as the dielectric behaviour under normal operating conditions of the overhead lines of medium voltage distribution network. Aluminum conductor steel reinforced ιs investigated with a corresponding cross section of a copper conductor of 50mm2 for a line up to 100 kilometres. Moreover the presence of a reclosing circuit breaker or a recloser is investigated along with its impact on the operation of the lines. The emerging results demonstrate that the faults that occur beyond the first kilometre, comply with the specifications, while the use of conductors with a larger cross section before the second kilometre is appropriate. Regarding the dielectric behaviour of the conductor the results of calculations show that during normal operation the values of the maximum field intensity that develop between the conductors and conductor- soil is such, that noise, scintillation or other forms of partial discharges and insulation breakdown are excluded. The results and conclusions of this work may seem especially useful for installation engineers and experts, as they can rely on them to draw conclusions in the areas of concern.

Keywords:

short-circuit, thermal distress, medium-voltage, bare conductors, recloser, dielectric behaviour, Korona phenomenon, partial discharges.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον αξιότιμο καθηγητή Περικλή Δ. Μπούρκα, ο οποίος επέβλεψε την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, για την αρωγή που μου προσέφερε με τις πολύτιμες συμβουλές του, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Επίσης θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που με βοήθησε να αποκτήσω τον τρόπο σκέψης του μηχανικού. Δεν θα πρέπει να παραλείψω να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία μας, την καθαρότητα των συνεννοήσεων και πάνω από όλα την άμεση και ειλικρινή αντιμετώπισή μου.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους τους γονείς μου, Αργύρη και Σοφία, καθώς και τον αδερφό μου Άρη για την υποστήριξή και την αμέριστη συμπαράστασή τους στον δύσκολο και διαρκή αγώνα που έδωσα, προκειμένου να πετύχω τους στόχους μου, μέχρι τώρα στην ζωή μου. Η συμβολή και η καθοδήγησή τους υπήρξε καθοριστική για την περάτωση αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Γεώργιος Α. Βίλλιας,

Αθήνα, Μάρτιος 2009

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	10

2.	Σκοπός της εργασίας	19

3.	Χαρακτηριστικα των αγωγων του εναεριου δικτύου μέσης τασης	20

3.1.	Γενικά περί αγωγών δικτύου διανομής ΜΤ	20

3.2.	Η ωμική και επαγωγική αντίσταση της εναέριας γραμμής ΜΤ	22

3.3.	Επιδερμικό φαινόμενο	24

4.	Θερμική Καταπόνηση των Αγωγων κατά το τριφασικο και διφασικο βραχυκυκλωμα 	26

4.1.	Εισαγωγικές παρατηρήσεις – Βασικοί ορισμοί	26

4.2.	Υπολογισμός του ρεύματος βραχυκύκλωσης σε εναέρια δίκτυα διανομής μέσης τάσης 15kV και 20kV από τις αντιστάσεις	28

4.2.1	Υπολογισμός της ολικής σύνθετης αντίστασης κατά το βραχυκύκλωμα 	28

Οι αντιστάσεις του μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση	29

Η ωμική και η επαγωγική αντίσταση της εναέριας γραμμής ΜΤ	29

4.2.2.	Υπολογισμός του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης (ISW) 	29

4.2.3.	Υπολογισμός του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης (Id) 	30

4.3.	Προσδιορισμός της θερμικής καταπόνησης σε γυμνούς αγωγούς του δικτύου διανομής κατά το βραχυκύκλωμα.	30

4.4.	Υπολογισμός θερμοκρασίας σε αγωγούς κατά το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο.	32

5.	Διηλεκτρική καταπόνηση των Αγωγών 	35

5.1.	Γενικά περί σπινθηρισμών και ερπουσών εκκενώσεων	35

5.2.	Οι στεμματοειδείς εκκενώσεις (ή εκκενώσεις Korona)	35

5.3.	Πεδιακή ένταση κατά την λειτουργία του εναέριου δικτύου ΜΤ	36

6.	ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 	39

6.1.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 25MVA	40

6.2.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 25MVA	49

6.3.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 50MVA	58

6.4.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 50MVA	67

6.5.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 25MVA	76

6.6.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 25MVA	85

6.7.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 50MVA	94

6.8.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 50MVA	103

6.9.	Πεδιακή ένταση (Εα) έναρξης του φαινομένου Korona	112

6.10.	Πεδιακή ένταση κατά την λειτουργία του εναέριου δικτύου ΜΤ	113

7.	Σχολια επι των αποτελεσματων 	115

7.1.	Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων των ενοτήτων 6.1÷6.8		115

7.2.	Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων των ενοτήτων 6.9÷6.10	117

8.	Βιβλιογραφία	120

# 1.	Εισαγωγή

Τα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης (ΜΤ) του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούνται από μεγάλο πλήθος στοιχείων και έχουν κατά κανόνα δενδροειδή μορφή. Στο σχήμα 1-1 δίνεται απλοποιημένα ένα παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με αυτό, από το μετασχηματιστή υψηλής τάσης (150 kV/20 kV, 25 MVA) του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) αναχωρούν μέσω αυτόματων διακοπτών ελαίου (ΑΔΕ –βλ. σχήμα 1-2) διάφορες γραμμές μέσης τάσης (20 kV), που η καθεμία αφορά τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μία ευρύτερη περιοχή. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται «γραμμές κορμού» και κατασκευάζονται με αγωγούς μεγάλης διατομής, συνήθως 95mm2 ισοδύναμου χαλκού, ενώ συμβολίζονται στα σχέδια με το γράμμα R και ένα αριθμό (π.χ. R 23) [2, 6, 8, 10, 13, 14]. Καθεμία από τις παραπάνω γραμμές διακλαδίζεται σε ορισμένες

Σχήμα 1-1:	Απλοποιημένο παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

γραμμές, που αφορούν την ηλεκτροδότηση (τμημάτων της ευρύτερης περιοχής) μέσω διακοπτών αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ), οι οποίες ονομάζονται επίσης γραμμές κορμού [2, 10, 13, 14].

Δεδομένου ότι τα δίκτυα διανομής λειτουργούν ακτινικά η προστασία τους είναι δυνατή με απλές διατάξεις διαβαθμισμένες κατάλληλα. Κατά μήκος του δικτύου διανομής μέσης τάσης εγκαθίστανται μέσα ζεύξεως όπως αποζεύκτες (Σχήμα 1-3) και διακόπτες φορτίου και μέσα προστασίας όπως διακόπτες ισχύος (ΑΔΕ), διακόπτες απομονώσεως (Sectionalizers) και ασφάλειες. Τα μέσα ζεύξεως χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση ή απομόνωση των τμημάτων του δικτύου (π.χ. σε περιπτώσεις πυρκαγιών, εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών). Τα μέσα προστασίας χρησιμοποιούνται για την αυτόματη απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση σφάλματος. Λόγω του ότι τα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης είναι εκτεθειμένα, η συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων είναι αυξημένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% του συνόλου, τα σφάλματα είναι παροδικά [8, 13].

Σχήμα 1-2:	Αυτόματος διακόπτης ελαίου

Σχήμα 1-3:	Τριπολικός αποζεύκτης μέσης τάσης με γείωση

Όταν συμβεί ένα σφάλμα σε μία γραμμή κορμού (π.χ. βραχυκύκλωμα λόγω πτώσης ενός κλαδιού στη γραμμή), τότε ο διακόπτης προστασίας (ΑΔΕ ή ο ΔΑΕ) θα διακόψει αυτομάτως την ηλεκτροδότηση της συγκεκριμένης γραμμής και θα τεθεί αμέσως αυτομάτως στη θέση εντός για να ηλεκτροδοτηθεί η γραμμή και αν υπάρχει ακόμα το σφάλμα θα γίνει και πάλι αυτόματη διακοπή και ακολούθως αυτόματη εκ νέου ηλεκτροδότηση. Αν και κατά την δεύτερη αυτή αυτόματη προσπάθεια του διακόπτη συνεχίζει να υπάρχει το σφάλμα, θα γίνει και μία τρίτη αυτόματη "διακόπτη - εκ νέου ηλεκτροδότησης" και μόνο αν εξακολουθεί να υπάρχει το σφάλμα θα συμβεί πλέον οριστική διακοπή ρεύματος της εν λόγω γραμμής κορμού. Είναι προφανές ότι η προαναφερθείσα σε "τρεις κύκλους λειτουργία" των ΑΔΕ και των ΔΑΕ αποσκοπεί, σε περιπτώσεις εμφάνισης παροδικών σφαλμάτων, τόσο στην προσπάθεια για απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση μίας μεγάλης περιοχής, όσο και στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων συνεργείων. Σημειώνεται ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε κάθε κύκλο λειτουργίας των ΑΔΕ και των ΔΑΕ συμβαίνει πάντοτε σε κλάσμα του δευτερολέπτου (σχεδόν ακαριαία διακοπή, π.χ.: 0,15 sec, 0,35 sec, κ.λ.π.), που στην πράξη σημαίνει πως δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την εκδήλωση αξιόλογων θερμικών φαινομένων (δεν προκαλείται υπερθέρμανση της γραμμής πάνω από τα ανεκτά όρια [1, 2, 3, 11, 12], πολύ δε περισσότερο δεν δημιουργούνται τήγματα μετάλλου από τους αγωγούς).

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1-1, οι γραμμές κορμού μέσω των ΔΑΕ διακλαδίζονται με την σειρά τους σε διάφορες γραμμές που καταλήγουν σε υποσταθμούς υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση (20 kV/400V, 230 V). Οι υποσταθμοί αυτοί διακρίνονται σε υπαίθριους επί στύλων ισχύος μέχρι 400 kVA και σε εσωτερικού χώρου (συνήθως σε υπόγεια πολυκατοικιών) μεγαλύτερης ισχύος από 400 kVA. Στους υπαίθριους υποσταθμούς η γραμμή μέσης τάσης ηλεκτροδοτεί τον μετασχηματιστή μέσω μονοπολικών ασφαλειοαποζευκτών ή τριπολικών αποζευκτών (βλ. σχήμα 1-1), ενώ στους υποσταθμούς εσωτερικού χώρου η ηλεκτροδότηση του μετασχηματιστή γίνεται μέσω συγκροτήματος πινάκων. Σημειώνεται ότι για λόγους διασύνδεσης ή απομόνωσης γραμμών (σε περιπτώσεις π.χ. πυρκαγιών, εργασιών συντήρησης και εργασιών αποκατάστασης βλαβών) υπάρχουν στις γραμμές μέσης τάσης μονοπολικοί ασφαλειοαποζεύκτες και τριπολικοί αποζεύκτες μη εντασσόμενοι σε υπαίθριους υποσταθμούς.

Στο σχήμα 1-4 δίνονται τα μονογραμμικά σχέδια των πινάκων (ή κυψελών) του δικτύου της Δ.Ε.Η.. Εκτός από τους πίνακες αυτούς υπάρχει και ένας πίνακας για τη μέτρηση και τη καταγραφή της ισχύος. Στους πίνακες αυτούς συναντώνται τα βασικά είδη διακοπτών καθώς και τους συνδυασμούς τους, που προαναφέρθηκαν. Οι πίνακες του σχήματος 1-4και ο πίνακας για τη μέτρηση και καταγραφή της ισχύος (πίνακας KM) συναρμολογούνται (σε χώρο που διατίθεται από τον καταναλωτή) σε ένα συγκρότημα πινάκων, το είδος του οποίου εξαρτάται από τις ανάγκες του δικτύου της Δ.Ε.Η.. Από το συγκρότημα αυτό τροφοδοτείται ο καταναλωτής, μέσω ενός πίνακα ΒΚ Ι ή ΒΚ II. Στον πίνακα 1-1 δίνονται τα τέσσερα τυποποιημένα είδη συγκροτημάτων μέσης τάσης [1, 3].

| α/α | Σύστημα τροφοδοσίας | Περιλαμβάνει |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Βροχοειδές σύστημα Ι Βροχοειδές σύστημα ΙΙ | 2 ΚΔΦ + 1 ΒΚ Ι + 1 ΚΜΣ + 1 KM 2 ΚΔΦ + 1 ΒΚ ΙΙ + 1 ΚΜΣ + 1 KM |
| 3 4 | Ακτινικό σύστημα Ι Ακτινικό σύστημα ΙΙ | 1 ΚΑΚ + 1 ΒΚ Ι + 1 ΚΜΣ + 1 KM 1 ΚΑΚ + 1 ΒΚ ΙΙ + 1 ΚΜΣ + 1 KM |

Πίνακας 1-1.	Συστήματα τροφοδοσίας, μέσω συγκροτημάτων πινάκων, από το δίκτυο μέσης τάσης

Στο σχήμα 1-5 δίνεται ένα παράδειγμα συστήματος τροφοδοσίας. Πρόκειται για το μονογραμμικό σχέδιο του ακτινικού συστήματος Ι, από τον πίνακα ΒΚ Ι του οποίου τροφοδοτείται ο καταναλωτής μέσης τάσης.

Η παροχή χαμηλής τάσης (400 V, 230 V) σε πελάτες χαμηλής τάσης γίνεται μέσω γραμμών χαμηλής τάσης (από γυμνούς αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια) που ξεκινούν από τον πίνακα χαμηλής τάσης (ασφαλειοκιβώτιο) του υποσταθμού (σχήμα1). Τα συντεταγμένα καλώδια αποτελούν την σύγχρονη εξέλιξη των γραμμών διανομής χαμηλής. Με σκοπό την ενημέρωση για τις παροχές χαμηλής τάσης της Δ.E.H. εξετάζονται παρακάτω ως παράδειγμα δύο γενικά μηχανολογικά σχέδια ενός πίνακα χαμηλής τάσης του δικτύου της (σχήματα 1-6 & 1-7), που αφορούν ένα πίνακα 6 διευθύνσεων (ή 5 αναχωρήσεων ). ο οποίος αποτελείται από μία τριφασική είσοδος μέσω μονοπολικών αποζευκτών και πέντε τριφασικές αναχωρήσεις. Ο παραπάνω πίνακας είναι εξωτερικού

Σχήμα 1-4:	Πίνακες (κυψέλες) της Δ.Ε.Η. στη μέση τάση

χώρου. Από τις αναχωρήσεις του ξεκινούν οι γραμμές ρευματοδότησης προς τις κατοικίες και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (τριφασικές παροχές 380V/50Hz και μονοφασικές παροχές 220V/50Hz) [1, 3]. Σημειώνεται ότι στον ουδέτερο δεν τοποθετείται ασφάλεια, αλλά η ασφαλειοθήκη γεφυρώνεται. Η ύπαρξη της ασφαλειοθήκης στον ουδέτερο είναι Αγγλική τεχνική που στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται μόνο στην Αγγλία και στην Κύπρο.

Σχήμα 1-5.	Ακτινικό σύστημα τροφοδοσίας

1: από το δίκτυο. 2: προς τον καταναλωτή

Ένα απλοποιημένο πολυγραμμικό σχέδιο του πίνακα πέντε αναχωρήσεων (ή 6 διευθύνσεων), που διευκολύνει στη κατανόηση της λειτουργίας του, δίνεται στο σχήμα 1-8. Όπως φαίνεται από το σχήμα αυτό (αλλά και από το σχήμα 1-6) η τροφοδοσία του πίνακα από τον μετασχηματιστή μέσης τάσης γίνεται μέσω τεσσάρων μονοπολικών αποζευκτών (ένας σε κάθε φάση και ένας στον ουδέτερο). Οι τριφασικές αναχωρήσεις του πίνακα είναι κατακόρυφες διακλαδώσεις πέντε οριζόντιων ζυγών (R, S Τ, 0 και ΜΡ) [1, 3].

Η τροφοδοσία του πίνακα και μία αναχώρηση φαίνονται αναλυτικά στις τομές Α-A και Β-Β αντίστοιχα. Στην τομή Α-A παρατηρεί κανείς κυρίως : τον μονοπολικό αποζεύκτη της φάσης R και τον ζυγό (μπάρα) εισόδου προς αυτόν, τους ζυγούς (μπάρες) και το ακροκιβώτιο της πρώτης αναχώρησης, δύο μονωτικά διαχωριστικά (1 και 2) και έναν πίνακα φωτισμού-μετρήσεων. Τα ονομαστικά στοιχεία του απαζεύκτη είναι 800Α/500V. Στην τομή Β-Β φαίνονται κυρίως τα στοιχεία της πρώτης αναχώρησης: οι τέσσερεις ασφαλειοθήκες, οι ζυγοί των τριών φάσεων και ταυ ουδετέρου, το ακροκιβώτιο και το μονωτικό διαχωριστικό (2). Οι ασφάλειες που τοποθετούνται στους πίνακες αυτούς είναι μαχαιρωτού τύπου και το ονομαστικό ρεύμα τους εξαρτάται από το μέγεθος του μετασχηματιστή, το είδος του αγωγού και το μήκος της γραμμής.

Οι πίνακες χαμηλής τάσης του δικτύου της Δ.E.Η. διακρίνονται γενικά σε δύο κατηγορίες [1, 3]:

1) πίνακες με τριφασική είσοδο μέσω μονοπολικών αποζευκτών :

α) πίνακες 5 αναχωρήσεων (ή 6 διευθύνσεων) κατά τα σχήματα 1-6 έως 1-8

β) πίνακες 8 αναχωρήσεων (ή 9 διευθύνσεων) , που είναι εσωτερικού χώρου

2) τα ασφαλειοκιβώτια (τεσσάρων ή δύο ή μίας αναχώρησης), που είναι εξωτερικού χώρου και δεν έχουν στην είσοδο αποζεύκτες

Σχήμα 1-6.	Πίνακας 6 διευθύνσεων του δικτύου χαμηλής τάσης της Δ.E.Η. (6 διευθύνσεις: μία είσοδος και πέντε αναχωρήσεις).

R, S, Τ, 0, ΜΡ: ζυγοί φάσεων (R, S & Τ), ουδετέρου (0) και γείωσης ΜΡ.

Ασ: ασφαλειοθήκη 400Α/500V

Απ: μονοπολικός απαζεύκτης 800Α/500V

Ακ: ακρακιβώτιο , γέφυρα μεταξύ 0 και ΜΡ

Σχήμα 1-7.	Τομή Α-A και Τομή Β-Β του πίνακα 6 διευθύνσεων κατά το προηγούμενο σχήμα.

Α1, Α2, A3 και A4: ασφαλειοθήκες 400Α/500V

1 και 2: μονωτικά διαχωριστικά,

Απ: μονοπολικός απαζεύκτης 800Α/500V,

Ακ: ακροκιβώτιο, γ: γέφυρα γείωσης,

Π: Πίνακας φωτισμού - μετρήσεων

από μετασχηματιστή μέσης τάσης

Σχήμα 1-8.	Απλοποιημένο πολυγραμμικό σχέδιο του πίνακα 6 διευθύνσεων κατά το σχήμα 1-7.

Μονοπολικός απαζεύκτης: 800Α/500V

Ασφάλειες: 400Α/500V,

γ: γέφυρα μεταξύ 0 και ΜΡ

Η παροχή μέσης τάσης σε καταναλωτές αφορά απορροφημένες εντάσεις ρεύματος άνω των 200Α ανά φάση, όπως συμβαίνει συνήθως σε βιομηχανίες, νοσοκομεία άνω των 100 κλινών, μεγάλα ξενοδοχεία, κτίρια ΑΕΙ, κ.λ.π. Οι τύποι παροχής μέσης τάσης από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. προς τους καταναλωτές μέσης τάσης δίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 1-9. Ορισμένα παραδείγματα υποσταθμών, ανάλογα με τον τύπο παροχής, την ονομαστική τάση του δικτύου και την ισχύ του μετασχηματιστή δίνονται στα σχήματα 1-10 και 1-11 [1, 3].

Σχήμα 1-9:	Τύποι παροχής μέσης τάσης της Δ.Ε.Η.

Σχήμα 1-10.	Μονογραμμικά σχέδια υποσταθμών σε περίπτωση παροχής από στύλο (παροχές Α1 και Α2)

Για τον εξοπλισμό μέσης τάσης των ιδιωτικών υποσταθμών, από παροχές του δικτύου με ονομαστική τάση διαφορετική από 20kV, είναι γνωστό ότι η Δ.Ε.Η. στοχεύει στη μετατροπή όλων των δικτύων μέσης τάσης στα 20kV. Για το λόγο αυτό ο εξοπλισμός μέσης τάσης του υποσταθμού θα πρέπει να είναι κατάλληλος και για ονομαστική τάση 20kV. Αυτό σημαίνει π.χ. για έναν υποσταθμό, που θα λειτουργήσει στα 15kV ή στα 6,6kV, ότι ο εξοπλισμός μέσης τάσης (μετασχηματιστής, πίνακες και γενικά οι αποστάσεις μόνωσης και προστασίας στον χώρο του υποσταθμού) θα πρέπει να είναι κατάλληλος στα 15kV ή στα 6,6kV και για 20kV.

Σχήμα 1-11.	Μονογραμμικά σχέδια υποσταθμών σε περίπτωση παροχής τύπου Β1

Από τα παραπάνω, που πολύ περιληπτικά επεξηγήθηκαν, διακρίνονται ως προς την προστασία έναντι του βραχυκυκλώματος 7 περιοχές (ζώνες):

- Προστασία των γραμμών κορμού διανομής μέσης τάσης μέσω ΑΔΕ ή ΔΑΕ.

- Προστασία γραμμών διανομής μέσης (για λόγους διασύνδεσης ή απομόνωσης) μέσω μονοπολικών ασφαλειοαποζευκτών και τριπολικών αποζευκτών.

- Προστασία υπαίθριων υποσταθμών μέσης τάσης μέσω μονοπολικών ασφαλειοαποζευκτών.

- Προστασία υποσταθμών εσωτερικού χώρου μέσω ασφαλειών μέσης τάσης ή μέσω αυτόματων διακοπτών.

- Προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών μέσης τάσης (κυρίως Βιομηχανίες, μεγάλα κτίρια γραφείων, μεγάλα ξενοδοχεία, νοσοκομεία άνω των 100 κλινών, κτίρια ΑΕΙ, κ.λ.π.) μέσω ασφαλειών μέσης τάσης ή μέσω αυτόματων διακοπτών στους ιδιωτικούς πίνακες τους.

- Προστασία των γραμμών διανομής χαμηλής τάσης μέσω των ασφαλειών στο ασφαλιοκιβώτιο των υποσταθμών μέσης τάσης

- Προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών χαμηλής τάσης (κυρίως κατοικίες, γραφεία, βιοτεχνίες, κ.λ.π.) μέσω ΔΔΕ, ασφαλειών και αυτομάτων διακοπτών.

Στην αρχή κάθε ζώνης υπάρχει ένα μέσο προστασίας ώστε να απομονώνει το προστατευόμενο τμήμα του δικτύου σε περίπτωση σφάλματος. Με κατάλληλη ρύθμιση (π.χ. ο χρόνος διακοπής t) επιτυγχάνεται η ιεράρχηση των προστασιών του δικτύου [1, 8, 13].

Τα σφάλματα του δικτύου διανομής οδηγούν στην μη κανονική λειτουργία του και οφείλονται κατά κύριο λόγο στην απώλεια μόνωσης, η οποία οδηγεί σε βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα, λόγω των υπερεντάσεων που δημιουργεί, καταπονεί δυναμικά και θερμικά [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 20] τα στοιχεία του δικτύου και γενικότερα τις ηλεκτροτεχνικές κατασκευές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ακόμα και μόνιμες βλάβες του υλικού. Η δυσμενέστερη κατάσταση λειτουργίας θεωρείται ότι είναι το τριφασικό βραχυκύκλωμα λόγω των μεγάλων ρευμάτων βραχυκυκλώσεως που δημιουργούνται. Εκτός από το βραχυκύκλωμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η διηλεκτρική συμπεριφορά του εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης μίας εγκατάστασης διανομής, όπως, η αδυναμία εκδήλωσης σπινθηρισμών στους μονωτήρες μέσης τάσης, οι σωστές αποστάσεις μόνωσης, κ.λ.π,

# 2.	Σκοπός της εργασίας

Η διπλωματική εργασία αυτή αφορά στον προσδιορισμό της θερμικής και τη διηλεκτρικής συμπεριφοράς των εναέριων γραμμών μέσης τάσης του δικτύου διανομής. Για το σκοπό αυτό γίνονται αρχικά υπολογισμοί που μπορούν να χρησιμεύσουν για όλα τα είδη γραμμών μέσης τάσης και εξετάζεται ως παράδειγμα μία γραμμή μέσης τάσης μήκους 100 km από αγωγούς αλουμινίου με χαλύβδινο πυρήνα (ACSR) ισοδύναμης διατομής χαλκού 50 mm2.

# 3.	Χαρακτηριστικα των αγωγων του εναεριου δικτύου μέσης τασης

## 3.1.	Γενικά περί αγωγών δικτύου διανομής ΜΤ

Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται στα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης είναι χωρίς μόνωση και κατασκευάζονται από χαλκό, αλουμίνιο ή αλουμίνιο-χάλυβα (ACSR) [1, 2, 3, 9, 10, 14]. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αγωγοί από άλλα υλικά και κράμματα π.χ. από γαλβανισμένο χάλυβα, φωσφορούχο ορείχαλκο κ.λ.π. [10].

Οι αγωγοί κατασκευάζονται μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι.. Στα εναέρια δίκτυα σπάνια χρησιμοποιούνται μονόκλωνοι αγωγοί, γιατί έχουν πολύ μικρότερη μηχανική αντοχή από τους πολύκλωνους. Επίσης οι μονόκλωνοι είναι δύσκαμπτοι. Η διατομή των μονόκλωνων αγωγών είναι μέχρι 16mm2 [10]. Οι πολύκλωνοι αγωγοί έχουν τη μορφή του σχήματος 3.1-1

Σχήμα 3.1-1:Γυμνός πολύκλωνος αγωγός αποτελούμενος από 7, 19 και 37 κλώνους [10].

Οι αγωγοί. χαλκού και αλουμινίου, αποτελούνται από κλώνους της ίδιας διατομής. Γύρω από ένα κεντρικό αγωγό περιελίσσονται οι υπόλοιποι σε στρώσεις και οι αγωγοί παίρνουν τη μορφή των συρματόσχοινων. Οι αριθμοί των κλώνων είναι 7,19,37,61 κλπ. Ο χαλκός έχει μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλή μηχανική αντοχή ενώ παράλληλα δεν διαβρώνεται εύκολα και γι’ αυτό χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε δίκτυα που είναι κοντά στη θάλασσα. Το αλουμίνιο από την άλλη είναι τρεις φορές ελαφρύτερο από τον χαλκό και είναι πιο φθηνό. Όμως έχει το 1/2 της μηχανικής αντοχής και το 60% περίπου της αγωγιμότητας του χαλκού [10].

Τα μειονεκτήματα των αγωγών αλουμινίου αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τους αγωγούς αλουμινίου-χάλυβα (ACSR). Αυτοί έχουν ψυχή από κλώνους με γαλβανισμένο χάλυβα. Ο χάλυβας αναλαμβάνει τη μηχανική αντοχή και το αλουμίνιο το μεγαλύτερο μέρος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ παράλληλα είναι πιο φθηνοί από τους αγωγούς χαλκού [10]. Οι αγωγοί αλουμινίου-χάλυβα έχουν τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα 3.1-2.

Σχήμα 3.1-2:	Διατομή αγωγού αλουμινίου-χάλυβα. (ACSR) [10].

Πινακας 3.1-1	Χαρακτηριστικά γυμνών αγωγών εναέριου δικτύου [10]

Σημείωση:

Οι διατομές αγωγών ACSR, ACSR-R και Al είναι ισοδύναμου χαλκού.

Οι διατομές των αγωγών Χαλκού και AAAC είναι πραγματικές.

Η ανοχή του βάρους των αγωγών είναι, +2%.

Οι αγωγοί ACSR έχουν περίπου 50% μεγαλύτερη αντοχή από τους αγωγούς χαλκού και είναι 20% ελαφρύτεροι για ισοδύναμη διατομή με το χαλκό. Στον πίνακα 3.1-1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά αγωγών που χρησιμοποιούνται στα εναέρια δίκτυα. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία [1] οι κλώνοι αλουμινίου των αγωγών αλουμινίου και των αγωγών τύπου ACSR σχηματίζουν υπό την επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα οξείδιο αλουμινίου, που του προστατεύει από την διάβρωση. Είναι γνωστό ότι οι καθαλατώσεις προκαλούν αλλοιώσεις στους κλώνους αλουμινίου γιατί σχηματίζουν χλωρίδια του αλουμινίου τα οποία εξατμίζονται, ενώ το οξείδιο το υ αλουμινίου δεν καταστρέφεται αλλά παραμερίζεται στις θέσεις εξάτμισης. Πρόβλημα διάβρωσης του αλουμινίου υπάρχει ακόμα και υπό την επίδραση της ηλεκτρικής τάσης που ονομάζεται ηλεκτρική διάβρωση και η οποία γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνει η θερμοκρασία , καθώς έτσι εννοούνται οι κινήσεις των ηλεκτρικών φορέων. Μια φυσικής ερμηνεία της ηλεκτρικής διάβρωσης μπορεί να αποδοθεί στις ξένες επικαθήσεις επί των αγωγών, οι οποίες προκαλούν κατανομή του πεδίου στην επιφάνεια, με επακόλουθο την ενεργοποίηση μηχανισμών παραγωγής ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων [1].

## 3.2.	Η ωμική και επαγωγική αντίσταση της εναέριας γραμμής ΜΤ

Οι αγωγοί των εναέριων γραμμών παρουσιάζουν ωμική αντίσταση που δεν είναι σταθερή, αλλά επηρεάζεται από τρεις παράγοντες: την θερμοκρασία, την συχνότητα και την πυκνότητα ρεύματος. Από την βιβλιογραφία [5, 9, 10] γνωρίζουμε oτι αν είναι γνωστή η ωμική αντίσταση ενός αγωγού RT1 σε θερμοκρασία Τ1 και ζητείται να υπολογιστεί σε θερμοκρασία Τ2 τότε ισχύει η σχέση:

(3.2-1)

Όπου α: ο συντελεστής θερμοκρασίας του αγωγού, ο οποίος μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία που όμως για τις θερμοκρασίες -20οC έως 80οC η μεταβολή του είναι ελάχιστη. Για το αλουμίνιο [1, 2, 10]:

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα παρατηρείται αύξηση της ωμικής αντίστασης των αγωγών λόγω του επιδερμικού φαινομένου το οποίο αναλύεται στην επόμενη παράγραφο. Για την συχνότητα των 50 Hz όμως η αύξηση της ωμικής αντίστασης των αγωγών είναι πολύ μικρή (λιγότερη του 1%) για τις συνηθισμένες διατομές [10]. Επίσης για τον υπολογισμό της αντίστασης των αγωγών δεν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό μήκος που εξαρτάται από το βέλος των γραμμών, αλλά το μήκος ανοίγματος μεταξύ των σημείων στήριξης τους.

Καθώς οι αγωγοί των εναέριων γραμμών διαρρέονται από εναλλασσόμενο ρεύμα δημιουργείται γύρω τους ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο αντιδρά στην αιτία που το προκάλεσε δηλαδή την κίνηση των ηλεκτρονίων. Σε αυτήν ακριβώς την αδράνεια στην κίνηση των ηλεκτρονίων που προκαλείται από την αντίδραση του μαγνητικού πεδίου, οφείλεται η επαγωγική αντίσταση των γραμμών, η οποία δίνεται από τον τύπο [5, 9, 10]:

(3.2-2)

Όπου ΧL σε Ω,  f η κυκλική συχνότητα (Hz ) και L ο συντελεστής αυτεπαγωγής (H)

Από την βιβλιογραφία [1, 2, 5, 9, 10, 14] δίνονται τιμές για την ωμική και επαγωγική αντίσταση των αγωγών ΑCSR (και ειδικότερα για τον ACSR 50mm2 στην περίπτωση που εξετάζεται) οι οποίες όμως εμφανίζουν μικρές διαφορές. Στον πίνακα 3.2-1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των γραμμών μέσης τάσης έτσι όπως δίνονται από την Δ.Ε.Η.

Τέλος η χωρητικότητα των εναέριων γραμμών ΜΤ (όπως φαίνεται και στο πίνακα 3.2-2) είναι της τάξεως των 10nF/km [1, 5, 9, 10]. Όμως, λόγω του σχετικά μικρού μήκους των γραμμών αυτών δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η χωρητικότητα αυτή. Δεν λαμβάνεται επίσης υπ’ όψη η αγωγιμότητα G (που βασικά εκφράζει τις απώλειες εξαιτίας του φαινομένου Korona) [1,2,3]. Το ισοδύναμο δηλαδή κύκλωμα της εναέριας γραμμής ΜΤ είναι η σύνθετη αντίσταση: Z=R+jωL.

Οι τιμές των αντιστάσεων για τον αγωγό ACSR 50mm2 που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εργασία είναι αυτές του πίνακα 3.2-1, δηλαδή Rγ"=0,404Ω/km και Xγ"=0,386Ω/km.

| AΓΩΓΟΙ | Zl=Z2=R+jX | Y1=Y2= jωC | Ζο=Ro+jXo | Υο=jωCo | Ze= (Z1+Ζ2+Ζο)/3 | Imax (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R (Ω/km) | Χ (Ω/km) | C (nF/km) | Ro (Ω/km) | Xo (Ώ/km) | Co (nF/km) | Ze (Ω/km) |  |
| 16 ACSR | 1,268 | 0,422 | 9,248 | 1,416 | 1,620 | 4,388 | 1,317+j0,821 | 136 |
| 35 ACSR | 0,576 | 0,397 | 9,896 | 0,724 | 1,595 | 4,518 | 0,625+j0,796 | 224 |
| 50 ACSR | 0,404 | 0,386 | 10,220 | 0,552 | 1,584 | 4,587 | 0,453+j0,785 | 295 |
| 95 ACSR | 0,215 | 0,334 | 10,890 | 0,363 | 1,556 | 4,712 | 0,264+j0,741 | 448 |
| 95 ACSR (διπλή) | 0,108 | 0,160 | 20,970 | 0,256 | 1,363 | 5,966 | 0,157+j0,561 | 896 |
| 35 AAAC | 1,071 | 0,393 | 9,364 | 1,219 | 1,616 | 4,406 | 1,120+j0,801 | 160 |
| 70 AAAC | 0,562 | 0,370 | 9,927 | 0,710 | 1,592 | 4,527 | 0,611+j0,777 | 240 |
| 185 AAAC | 0,204 | 0,337 | 10,922 | 0,352 | 1,559 | 4,723 | 0,253+j0,744 | 462 |
| 16 Cu | 1,274 | 0,417 | 8,802 | 1,422 | 1,639 | 4,292 | 1,323+j0,824 | 115 |
| 35 Cu | 0,596 | 0,393 | 9,383 | 0,744 | 1,615 | 4,443 | 0,645+j0,800 | 185 |
| 50 Cu | 0,426 | 0,377 | 9,698 | 0,574 | 1,600 | 4,510 | 0,475+j0,785 | 232 |
| 95 Cu | 0,220 | 0,358 | 10,268 | 0,368 | 1,580 | 4,629 | 0,269+j0,765 | 352 |
| 95 Cu (διπλή) | 0,110 | 0,172 | 19,817 | 0,258 | 1,375 | 5,922 | 0,159+j0,573 | 704 |
| 16 ACSR-R | 1,150 | 0,397 | 9,896 | 1,298 | 1,600 | 4,507 | 1,199+j0,798 | 148 |
| 3x50 Al+50 St | 0,823 | 0,150 | 146 | 1,689 | 1,589 | 146 | 1,112+j0,630 | 123 |
| 3x150Αl+50 St | 0,266 | 0,125 | 217 | 1,183 | 1,395 | 217 | 0,572+j0,548 | 241 |
| 3x150 Al NAEKBA | 0,245 | 0,116 |  | 1,117 | 0,616 |  | 0,536+j0,283 | 233 |
| 3x240 Al NAEKBA | 0,150 | 0,108 | 530 | 1,083 | 0,585 | 530 | 0,461+j0,267 | 310 |
| 3X240 Al+ 25 Al XLPE | 0,162 | 0,115 | 270 | 1,092 | 0,800 | 270 | 0,472+j0,343 | 410 |
| 1x50 Al υποβρ. | 0,739 | 0,619 | 235 | 3,695 | 1,857 | 235 | 1,724+j1,032 | 203 |
| 1x50Cu υποβρ. | 0,388 | 0,645 | 247 | 1,940 | 1,935 | 247 | 0,905+j1,075 | 228 |
| 1x95 Cu υποβρ. | 0,215 | 0,626 | 296 | 1,075 | 1,878 | 296 | 0,502+j1,043 | 300 |
| 3x35 Al υποβρ. | 1,035 | 0,115 | 226 | 5,175 | 0,345 | 226 | 2,415+j0,192 | 145 |
| 3x35 CU υποβρ. | 0,617 | 0,115 | 226 | 3,085 | 0,345 | 226 | 1,440+j0,192 | 190 |
| 3x50 Al υποβρ. | 0,757 | 0,112 | 280 | 3,785 | 0,336 | 280 | 1,766+j0,187 | 170 |
| 3x150Al υποβρ. | 0,243 | 0,079 | 373 | 1,215 | 0,237 | 373 | 0,567+j0,132 | 300 |
| 3x95 Cu υποβρ. | 0,248 | 0,125 | 296 | 0,620 | 0,210 | 296 | 0,372+j0,153 | 350 |

Πίνακας 3.2-1:	Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γραμμών ΜΤ (Πηγή: ΔΕΗ)

- Απόσταση 100m μεταξύ διαδοχικών πόλων μονοπολικών υποβρυχίων καλωδίων.

- Όλες οι τιμές Ιmax αντιστοιχούν σε συνεχή φόρτιση (συντελεστής φορτίου 100%).

- Οι τιμές Ιmax για τα υποβρύχια καλώδια αντιστοιχούν σε θερμοκρασία νερού 25oC.

- Με σκίαση υποδηλώνεται η αναθεώρηση του Imax για τα ΣΚ ΜΤ με την επανέκδοση της ΟΔ No 46.

- Για τις διπλές γραμμές θεωρείται παράλληλη λειτουργία των δύο κυκλωμάτων.

- Οι ομοπολικές χωρητικότητες έχουν υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο ύψος ανάρτησης των αγωγών, για κανονικό έδαφος, βασικό άνοιγμα 75m και θερμοκρασία περιβάλλοντος +16oC.

## 3.3.	Επιδερμικό φαινόμενο

Η αντίσταση ενός αγωγού που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα είναι μεγαλύτερη από την αντίσταση του ίδιου αγωγού όταν αυτός διαρρέεται από συνεχές ρεύμα. Η διαφορά αυτή της τιμής της αντίστασης ενός αγωγού οφείλεται αποκλειστικά στην διαφορετική κατανομή της πυκνότητας του ρεύματος επί της διατομής του αγωγού. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα παρατηρείται μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος στην επιφάνεια των αγωγών από ότι στο κέντρο τους. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται με τον όρο επιδερμικό φαινόμενο (skin effect) [10, 12, 16]. Το επιδερμικό φαινόμενο οφείλεται σε επαγωγικά φαινόμενα που προκαλούνται από το χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα.

Όπως γίνεται σαφές λόγω του επιδερμικού φαινομένου το ρέμα δεν διαρρέει ολόκληρη την διατομή ενός αγωγού. Ένα μέγεθος  που χαρακτηρίζει το μέγεθος του επιδερμικού φαινομένου ορίζεται από το  βάθος διείσδυσης (επιδερμικό βάθος) δ. Σε απόσταση δ από την επιφάνεια του αγωγού η πυκνότητα ρεύματος έχει το 1/e της αρχικής της τιμής Sο στη επιφάνεια του αγωγού. Το βάθος διείσδυσης δίνεται από τον τύπο [12, 16, 18]:

(3.3-1)

όπου ρ η ειδική αντίσταση του υλικού, μ η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού και f η συχνότητα.

Για συχνότητα 50 Hz έχουμε:

δCu = 9,44mm στο χαλκό

δAl = 12,3mm στο αλουμίνιο

δFe = 1,8mm στο σίδηρο (ατσάλι) όταν η σχετική μαγνητική διαπερατότητα μr έχει τιμή 200

Ο αγωγός του εναέριου δικτύου που εξετάζεται  είναι ο ACSR 50mm2 ο οποίος  έχει 6 κλώνους αλουμινίου τυλιγμένους γύρω από 1 κλώνο χάλυβα (Πίνακας 3.1-1). Τόσο οι κλώνοι αλουμινίου όσο και οι κλώνοι χάλυβα έχουν διάμετρο d=4,11mm έκαστος. Η συνολική διάμετρος του αγωγού είναι d=12,33mm. Επειδή το βάθος διείσδυσης στο αλουμίνιο είναι δAl=12,3mm προκύπτει ότι γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των κλώνων αλουμινίου. Επομένως η διατομή των κλώνων αλουμινίου είναι

(3.3-2)

Αντιθέτως για τον κλώνο χάλυβα επειδή το βάθος διείσδυσης είναι δSt = 1,8mm προκύπτει ότι δεν γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του κλώνου. Επομένως η διατομή του κλώνου χάλυβα είναι,

(3.3-3)

Για την μετατροπή της διατομής αυτής σε ισοδύναμη αλουμινίου είναι:

(3.3-4)

Όπου ρAl=0,03 Ωmm2/m και ρSt=0,15 Ωmm2/m οι ειδικές αντιστάσεις του αλουμινίου και του χάλυβα αντίστοιχα [1].

Άρα η συνολική διατομή του αγωγού σε ισοδύναμή αλουμινίου λαμβάνοντας υπόψη το επιδερμικό φαινόμενο είναι:

Ενώ χωρίς να ληφθεί υπόψη το επιδερμικό φαινόμενο η συνολική διατομή γίνεται:

Όπως φαίνεται η διαφορά στην διατομή του αγωγού λόγω του επιδερμικού φαινομένου είναι αμελητέα. Στην πραγματικότητα η ανάλυση της επίδρασης του επιδερμικού φαινομένου είναι αρκετά πιο συνθέτη ιδιαίτερα κατά τα μεταβατικά φαινόμενα όπου λαμβάνουν χώρα π.χ. κατά το βραχυκύκλωμα ή την καταπόνηση υπό κεραυνικό ρεύμα. Από την βιβλιογραφία [16] είναι γνωστό ότι η επίδραση του επιδερμικού φαινομένου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντική ιδιαίτερα για μεγάλες διατομές αγωγών στις οποίες η κατανομή της πυκνότητας ρεύματος καλύπτει μόνο τα στρώματα πλησίον της επιφάνεια. Με την αύξηση της διατομής του αγωγού το επιδερμικό φαινόμενο γίνεται ισχυρότερο. Για διατομές της τάξεως αυτής των αγωγών μέσης τάσης, η επίδραση του επιδερμικού φαινομένου κατά την μελέτη θερμικής καταπόνησής των αγωγών θεωρείται αμελητέα. Παρόλα αυτά στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η διατομή του αγωγού που προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη το επιδερμικό φαινόμενο

# 4.	Θερμική Καταπόνηση των Αγωγων κατά το τριφασικο και διφασικο βραχυκυκλωμα

## 4.1.	Εισαγωγικές παρατηρήσεις – Βασικοί ορισμοί

Για την θερμική καταπόνηση των ηλεκτρικών αγωγών μελετάται η δυσμενέστερη κατάσταση λειτουργίας, η οποία θεωρείται ότι είναι το βραχυκύκλωμα [1, 3, 4, 5, 13, 14, 20]. Το βραχυκύκλωμα, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, προκαλεί στους αγωγούς, στις επαφές (λυόμενες ή μόνιμες) και στον εξοπλισμό γενικά μια επιπλέον θερμική καταπόνηση [1, 5, 11, 15, 16, 17, 20]. Αν υποτεθεί ότι στο σημείο Α της εγκατάστασης του σχήματος 4-1 εκδηλώνεται κάποιο βραχυκύκλωμα, τότε η συνολική ισχύς του δικτύου θα οδεύσει προς το σημείο αυτό. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι η τιμή του ρεύματος στο σημείο Α. Η τιμή αυτή εξαρτάται από την αντίσταση του δικτύου μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης [1, 3].

Σχήμα 4.1-1:	Παράδειγμα βραχυκυκλώματος

ε1 και ε2: οι κρουστικές τάσεις διασποράς των γεννητριών G1 και G2

Ρg1 & Ρg2 ονομαστική ισχύς των γεννητριών G1 & G2 αντίστοιχα,

u1, u2 και u3: σχετική τάση βραχυκύκλωσης των μετασχηματιστών ΜΤ1, ΜT2 και  ΜΤ3  αντίστοιχα.

ΡM1 , ΡΜ2 και ΡΜ3: ονομαστική ισχύς των μετασχηματιστών ΜΤ1, MT2 και MT3 αντίστοιχα.

Το σχήμα 4.1-2 δείχνει τα σπουδαιότερα βραχυκυκλώματα [5, 14]. Το τριφασικό και το διφασικό βραχυκύκλωμα χωρίς επαφή γης ή με επαφή γης προκαλεί μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώσεως [1, 2, 3, 5]. Επειδή το τριφασικό βραχυκύκλωμα είναι ένα συμμετρικό σφάλμα, τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως δεν επηρεάζονται από την ενδεχόμενη ύπαρξη επαφής προς γη, που συμβολίζεται με διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα 4.1-2.α.

Σχήμα 4.1-2:	 Είδη βραχυκυκλωμάτων

α) Τριφασικό βραχυκύκλωμα

β) Διφασικό βραχυκύκλωμα χωρίς επαφή γης

γ) Διφασικό βραχυκύκλωμα με επαφή γης

δ) Μονοφασικό βραχυκύκλωμα

ε) Διπλό βραχυκύκλωμα

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.1-3 το ρεύμα βραχυκύκλωσης εμφανίζεται αρχικά κατά την υπομεταβατική και μεταβατική περίοδο ως ασύμμετρο και κατόπιν κατά την περίοδο μόνιμης κατάστασης ως συμμετρικό[1, 3, 4, 5, 7]. Το ασύμμετρο τμήμα περιλαμβάνει το εναλλασσόμενο ή αρχικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (ISW ή Ik") και το συνεχές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ig). Το συμμετρικό τμήμα αποτελείται από το διαρκές ή μόνιμο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Id ή Ik). Η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης ονομάζεται κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Is).

Σχήμα 4.1-3:	Μορφή του ρεύματος κατά το βραχυκύκλωμα

Παρακάτω δίνονται οι ορισμοί βασικών μεγεθών:

- Ρεύμα βραχυκυκλώσεως ik(t) είναι το ρεύμα που ρέει κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος στη θέση του σφάλματος.

- Εναλλασσόμενη συνιστώσα ik,ac (t) είναι η συνιστώσα του ik(t) με τη συχνότητα του δικτύου.

- Αρχικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως ISW ή Ik" ή υπομεταβατικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως είναι η ενδεικνυμένη τιμή του ik,ac (t) κατά τη στιγμή εμφανίσεως του βραχυκυκλώματος.

- Κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως Is είναι η μέγιστη στιγμιαία τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως ik(t). Το ρεύμα ik(t) αποκτά τη μέγιστη τιμή του όταν και η συνεχής συνιστώσα αποκτά τη μέγιστη τιμή της (Ig).

- Ρεύμα διακοπής Ia ενός διακόπτη είναι η ενδεικνυμένη τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως κατά τη στιγμή της διακοπής του πρώτου πόλου του διακόπτη.

- Μόνιμο ρεύμα βραχυκυκλώσεως Id ή Ik είναι η ενδεικνυμένη τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώσεως που παραμένει μετά την απόσβεση των μεταβατικών φαινομένων.

Η μελέτη αντοχής στο βραχυκύκλωμα σε μια θέση του δικτύου (π.χ. στο άνοιγμα μεταξύ δύο στύλων μίας εναέριας γραμμής των 20kV με γυμνούς αγωγούς τύπου ACSR 50mm2) περιλαμβάνει [1, 2, 3]:

- Τον υπολογισμό της συνολικής σύνθετης αντίστασης ανά φάση, από τις επιμέρους αντιστάσεις των στοιχείων της εγκατάστασης μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης.

- Τον υπολογισμό των ISW, Id, Is

- Τον υπολογισμό του συμμετρικού ρεύματος διακοπής (Ια) και τις ισχύος διακοπής (Pα)

Ιδιαίτερη σημασία για τη θερμική καταπόνηση των αγωγών κατά το βραχυκύκλωμα έχουν, όπως αναλύεται παρακάτω, η τιμή του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης (Id) και ο χρόνος (t) μέχρι την διακοπή του βραχυκυκλώματος.[1, 2]

## 4.2.	Υπολογισμός του ρεύματος βραχυκύκλωσης σε εναέρια δίκτυα διανομής μέσης τάσης 15kV και 20kV από τις αντιστάσεις

Στους υπολογισμούς αυτούς λαμβάνονται μόνο υπόψη οι αντιστάσεις από ΚΥΤ μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης. Δεν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι αντιστάσεις της γεννήτριας και του μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης. Αυτό έχει ως επακόλουθο οι υπολογιζόμενες τιμές των ρευμάτων βραχυκύκλωσης να είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές τιμές τους με ικανοποιητική όμως προσέγγιση προς αυτές.

### 4.2.1	Υπολογισμός της ολικής σύνθετης αντίστασης κατά το βραχυκύκλωμα

Η συνισταμένη της ωμικής και επαγωγικής αντίστασης όλων των στοιχείων της εγκατάστασης μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης είναι η ολική σύνθετη αντίσταση (Ζολ σε Ω):

(4.2.1-1)

όπου:

RΜΣ ωμική αντίσταση σε Ω του Μ/Σ,

ΧΜΣ επαγωγική αντίσταση σε Ω του Μ/Σ,

Rγ΄ η ολική ωμική αντίσταση της γραμμής σε Ω/km,

Χγ΄ η ολική επαγωγική αντίσταση της γραμμής σε Ω/km,

L το μήκος της γραμμής σε km μέχρι το σημείο του σφάλματος

## Οι αντιστάσεις του μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία [1, 2, 5] ο υπολογισμός των αντιστάσεων του μετασχηματιστή (Μ/Σ) υψηλής προς μέση τάση γίνεται με εφαρμογή των παρακάτω τύπων:

(4.2.1-1)

(4.2.1-2)

όπου:

RΜΣ ωμική αντίσταση σε Ω του Μ/Σ,

ΧΜΣ επαγωγική αντίσταση σε Ω του Μ/Σ,

ur =0,6%, η ωμική συνιστώσα της σχετικής τάσης βραχυκύκλωσης,

uk =20%, η σχετική τάση βραχυκύκλωσης,

U2 η ονομαστική τάση σε kV του δευτερεύοντος του Μ/Σ (20kV ή 15kV),

PN η ονομαστική ισχύς σε MVA του Μ/Σ

## Η ωμική και η επαγωγική αντίσταση της εναέριας γραμμής ΜΤ

Οι τιμές Rγ΄ και Χγ΄ για τον αγωγό ACSR 50mm2 είναι Rγ΄=0,404Ω/km και Xγ΄=0,386Ω/km. (Παράγραφος 3.2)

### 4.2.2.	Υπολογισμός του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης (ISW)

Η αρχική υπομεταβατική τάση Ε" συνδέεται με την ονομαστική τάση UN με την σχέση

(4.2.2-1)

Όπου c συντελεστής για την διακύμανση της τάσεως. Για τον υπολογισμό των μέγιστων ρευμάτων βραχυκυκλώσεως λαμβάνεται c=1,1.

Για την τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης (ISW) στις περιπτώσεις τριφασικού και διφασικού σφάλματος στον αέρα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις [1, 2, 3, 5, 7, 13, 14]:

(4.2.2-2)

(4.2.2-3)

όπου:

ISW,3φ  το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης σε kA κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα,

ISW,2φ  το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης σε kA κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα,

UΝ  η ονομαστική τάση σε kV στη θέση του σφάλματος,

Ζολ  η ολική αντίσταση σε Ω μέχρι το σημείο του σφάλματος,

Rγ  η ολική ωμική αντίσταση της γραμμής σε Ω μέχρι το σημείο του σφάλματος,

Χγ  η ολική επαγωγική αντίσταση της γραμμής σε Ω μέχρι το σημείο του σφάλματος,

RΜΣ ωμική αντίσταση σε Ω του Μ/Σ,

ΧΜΣ επαγωγική αντίσταση σε Ω του Μ/Σ

Σημειώνεται, ότι η μέγιστη τιμή του Ιsw σε δίκτυα των 20kV της Δ.Ε.Η. είναι (σύμφωνα με τις προδιαγραφές προμηθειών της Δ.Ε.Η.) 7,2kA για διάρκεια του βραχυκυκλώματος t=1sec. Στα δίκτυα των 15kV και 6,6kV η μέγιστη τιμή του Ιsw είναι 10kA για t=1sec [1, 2].

### 4.2.3.	Υπολογισμός του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης (Id)

Για την τιμή του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης (Id) ισχύει η παρακάτω σχέση [1, 2, 3] :

(4.2.3-1)

όπου :

μd  ένας συντελεστής του οποίου οι οριακές τιμές είναι 0,35 και 1, τις οποίες και θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό της βέλτιστης και της χείριστης περίπτωσης.

Άρα:

(4.2.3-2)

και

(4.2.3-3)

Για να καλυφθεί όλο το εύρος των περιπτώσεων, οι υπολογισμοί θα γίνουν με την μέγιστη τιμή του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης, δηλαδή για μd =1, έτσι ώστε να μελετηθεί η μέγιστη δυνατή θερμική καταπόνηση των αγωγών μέσης τάσης.

## 4.3.	Προσδιορισμός της θερμικής καταπόνησης σε γυμνούς αγωγούς του δικτύου διανομής κατά το βραχυκύκλωμα.

Το βραχυκύκλωμα, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, προκαλεί στους αγωγούς, στις επαφές (λυόμενες ή μόνιμες) και στον εξοπλισμό γενικά μια επιπλέον θερμική καταπόνηση [1, 5, 11, 15, 16, 17]. Για τη θερμική αυτή καταπόνηση έχουν ιδιαίτερη σημασία η τιμή του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης (Id) και ο χρόνος t μέχρι την διακοπή του βραχυκυκλώματος. Η αύξηση της θερμοκρασίας σε αγωγούς υπολογίζεται αναλυτικά από τα γραφήματα κατά το πρότυπο IEC 60865-1 και -2 (Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1 and 2) [15]. Στην πράξη όμως για το υπολογισμό της θερμοκρασίας στους αγωγούς που καταπονούνται από τα ρεύματα βραχυκύκλωσης, χρησιμοποιούνται συχνότερα εμπειρικές σχέσεις [1, 2, 15, 16, 17] αλλά και μαθηματικά μοντέλα [15, 17]. Μια εμπειρική σχέση που δίνει την αύξηση της θερμοκρασίας σε αγωγούς συναρτήσει του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης (Id) και του χρόνου μέχρι την διακοπή του βραχυκυκλώματος t είναι η ακόλουθη[1, 2, 15, 17, 20]:

(4.3-1)

όπου:

ΔΘ η αύξηση της θερμοκρασίας σε oC,

ISW και Id σε Α,

κ σταθερά του υλικού:

- για χαλκό 	κ= 0,0058

- για αλουμίνιο 	κ= 0,0135

Α η διατομή του αγωγού σε mm2,

t ο χρόνος σε sec από την εμφάνιση μέχρι τη διακοπή του βραχυκυκλώματος,

Τ ο συντελεστής χρόνου η τιμή του οποίου είναι:

- για τριφασικό βραχυκύκλωμα Τ= 0,3 έως 0,15 sec

- για διφασικό βραχυκύκλωμα	 Τ= 0,6 έως 0,25 sec

Η τιμή του Τ μειώνεται με την απόσταση από την θέση βραχυκύκλωσης.

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.2.3. μέγιστη αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών όταν μd =1 ή . Δηλαδή:

(4.3-2)

Η συνολική θερμοκρασία των αγωγών εκφράζεται από την σχέση:

(4.3-3)

όπου:

Θπερ η αρχική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για τους υπολογισμούς λαμβάνεται Θπερ =40οC

Ως οριακή θερμοκρασία για γυμνούς αγωγούς αλουμινίου θεωρείται αυτή των 180οC  ενώ για τους γυμνούς αγωγούς χαλκού αυτή των 200οC [1, 3, 15].

Σε περίπτωση ύπαρξης αυτόματου ελαιοδιακόπτη ή διακόπτη αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ) στην γραμμή μέσης τάσης γίνεται επαναφορά το συστήματος σε τρία στάδια, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή. Αρχικά όταν συμβεί το σφάλμα ο ΔΑΕ ανοίγει σε t sec και αυτόματα κλείνει. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να υπάρχει ανοίγει ξανά σε t´ sec και έπειτα επιχειρείται δεύτερο κλείσιμο. Στην συνέχεια αν και εφόσον το βραχυκύκλωμα παραμένει ανοίγει μόνιμα μετά από t" sec. Λαμβάνεται ότι [21]:

(4.3-4)

(4.3-5)

## 4.4.	Υπολογισμός θερμοκρασίας σε αγωγούς κατά το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στους αγωγούς κατά το βραχυκύκλωμα υπολογίζεται από το θερμικά ισοδύναμο ρεύμα βραχυκύκλωσης Ιth, από τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος και από συντελεστές που εξαρτώνται από το υλικό των αγωγών. Το θερμικά ισοδύναμο ρεύμα βραχυκύκλωσης δίνεται από τη σχέση [15]:

(4.4-1)

όπου ISW είναι η ενεργός τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης και m και n παράγοντες που υπολογίζονται είτε αναλυτικά από μαθηματικές σχέσεις που εξαρτώνται από τα στοιχεία του δικτύου και των ρευμάτων βραχυκύκλωσης είτε από διαγράμματα που δίνονται επίσης από το πρότυπο. Οι συντελεστές m και n αφορούν στην έκλυση της θερμότητας που οφείλεται στη συνεχή και στην εναλλασσόμενη συνιστώσα του ρεύματος βραχυκύκλωσης αντίστοιχα. Τα σχήματα 4.4-1 και 4.4-2 δίνουν τους συντελεστές m και n. Η θερμοκρασία βάσει των προηγούμενων συντελεστών και της πυκνότητας του ρεύματος δίνεται για αγωγούς από χαλκό και κράμα χάλυβα (διακεκομμένες γραμμές) στο σχήμα 4.4-3, ενώ για αγωγούς από αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου στο σχήμα 4.4-4. Η μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία για τους αγωγούς που δίνεται από το πρότυπο είναι 200οC για χαλκό και αλουμίνιο και 300ο C για χάλυβα.

Σχήμα 4.4-1:	Συντελεστής m συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης (Tk) και της παραμέτρου κ, f η συχνότητα της πηγής.

Σχήμα 4.4-2:	Συντελεστής n συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης (Tk) και του λόγου ISW/Id

Σχήμα 4.4-3:	Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στους αγωγούς από χαλκό και κράμα χάλυβα (διακεκομμένες γραμμές) και της πυκνότητας του ρεύματος για διάρκεια βραχυκύκλωσης 1sec.

Σχήμα 4.4-4:	Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στους αγωγούς από αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου και της πυκνότητας του ρεύματος για διάρκεια βραχυκύκλωσης 1sec.

# 5.	Διηλεκτρική καταπόνηση των Αγωγών

## 5.1.	Γενικά περί σπινθηρισμών και ερπουσών εκκενώσεων

Ως σπινθηρισμοί επί των αγωγών συνηθίζεται να αποκαλούνται οι φωτεινές μερικές εκκενώσεις περί τους αγωγούς που συνοδεύονται με θόρυβο (φαινόμενο Korona). Ως σπινθηρισμούς επί των μονωτήρων εννοεί κανείς φωτεινές εκκενώσεις περιορισμένης διαδρομής επί της επιφάνειας αυτών συνοδευμένες από θόρυβο. Αποτελούν ένα θεαματικό φαινόμενο αλλά ακίνδυνο για το περιβάλλον, γιατί πρόκειται για φωτεινή ακτινοβολία και ήχο ( που αποδίδονται κατά την εξαναγκασμένη συλλογή των ελεύθερων κυρίως ηλεκτρονίων από την άνοδο) και όχι κάποια πυρακτωμένα τεμαχίδια μονωτήρων ή αγωγών. Οι σπινθηρισμοί επί των αγωγών παρόλα αυτά προκαλούν ισχυρές ραδιοφωνικές παρεμβολές, διάβρωση και πρόωρη γήρανση των αγωγών και των μονωτήρων καθώς και σημαντικές απώλειες οι οποίες χαρακτηρίζονται στην πράξη ως απώλειες Korona [1, 2, 3, 10, 19].

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται αρχικά λόγω ξένων επικαθήσεων. Οι μερικές εκκενώσεις εξελίσσονται ενίοτε (λόγω πάρα πολύ μεγάλου ποσοστού ρύπων και υγρασίας ) και σε έρπουσες διαρροές, που μπορεί να προκαλέσουν επιφανειακή διάσπαση ή υπερπήδηση, με αποτέλεσμα τη διακοπή της τάσης από το μέσο προστασίας της γραμμής (από της ασφάλειες ή από τον διακόπτη προστασίας της γραμμής) η ακόμα σε περίπτωση διατεταγμένης προστασίας και το «Black- Out» (διακοπή της τάσης σε πολλές γραμμές). Οι σπινθηρισμοί και η εξέλιξή τους σε έρπουσες εκκενώσεις οφείλονται κατά κανόνα σε ταυτόχρονη επίδραση υγρασίας της ατμοσφαίρας (που επικάθεται στην επιφάνεια των μονωτήρων και των αγωγών υπό μορφή δρόσου) και ρύπανσης στην επιφάνεια των μονωτήρων και των αγωγών από καθαλατώσεις, σκόνη, καπναιθάλη, κ.λ.π. [1, 2, 10]. Είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν και οι δύο αυτές συνθήκες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σπινθηρισμών μετά ερπουσών ηλεκτρικών εκκενώσεων επιφανειακής διάσπασης ή υπερπήδησης. Για το λόγο αυτό, τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται ενίοτε κατά τους φθινοπωρινούς μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο), όταν υπάρχει παρατεταμένη ανομβρία (πριν η πρώτη βροχή πλύνει τους μονωτήρες) και έντονη υγρασία κατά τις πρώτες μεταμεσονύκτιες και πρωινές ώρες της ημέρας, σε γραμμές υψηλής και μέσης τάσης (όπως προαναφέρθηκε) και σε περιοχές όπου υπάρχουν επικαθήσεις ρύπων στις επιφάνειες των μονωτήρων και των αγωγών. Αυτό συμβαίνει σε γραμμές παραθαλάσσιες, ή σε γραμμές που βρίσκονται πολύ κοντά σε ρυπογόνες βιομηχανίες, όπου στη μεν πρώτη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν καθαλατώσεις, στη σε δεύτερη έντονη βιομηχανική ρύπανση στους αγωγούς και στους μονωτήρες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχουν διαπιστωθεί σπινθηρισμοί καθώς και διακοπές ρεύματος σε δίκτυα μέχρι 500kV, που προήλθαν από περιττώματα πουλιών στους μονωτήρες και στους αγωγούς, διότι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι ( βλ. τεύχος της διεθνούς Cigre: Αύγουστος 1998, Polluted Insulators) [1, 2].

## 5.2.	Οι στεμματοειδείς εκκενώσεις (ή εκκενώσεις Korona)

Ο όρος στεμματοειδείς εκκενώσεις (ή εκκενώσεις Korona) είναι ταυτόσημος με την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων γύρω από τους αγωγούς των εναέριων γραμμών υψηλής και μέσης τάσης [1, 2, 10, 19].

Όταν ένας αγωγός είναι τελείως καθαρός και λείος, τότε παρατηρεί κανείς, ότι σε μια τιμή της τάσης (U0), η οποία ονομάζεται τάση έναρξης, περιβάλλεται ο αγωγός από μια ομοιόμορφη φωτεινή αίγλη. Στην περίπτωση των ακάθαρτων και οξειδωμένων αγωγών (όπως συμβαίνει στην πράξη διαπιστώνει κανείς ότι σε κάποια τιμή U<U0 εκδηλώνονται θύσανοι μήκους μερικών mm, ο αριθμός των οποίων είναι περιορισμένος ανά μονάδα επιφανείας [1, 2, 10]. Όταν στην συνέχεια αυξηθεί η τάση στην τιμή τότε εμφανίζεται η φωτεινή αίγλη που προαναφέρθηκε. Μια ερμηνεία για τη δημιουργία των θυσάνων μπορεί να δοθεί από τοπικές αυξήσεις της πεδιακής έντασης λόγω των προεξοχές στην επιφάνεια του αγωγού, οι οποίες προκαλούνται από τις οξειδώσεις και τις ακαθαρσίες. Ο περιορισμός του αριθμού των θυσάνων ανά μονάδα επιφανείας μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της πεδιακής έντασης στην περιοχή όπου εκδηλώνεται  ένας θύσανος, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εκδήλωση ενός αλλού πλησίον αυτού [1, 2].

Η τάση λειτουργίας των εναέριων γραμμών είναι μικρότερη από την τιμή U0. Έτσι, οι στεμματοειδής εκκενώσεις εκδηλώνονται υπό μορφή θυσάνων. Οι εκκενώσεις αυτές προκαλούν όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, σημαντική διάβρωση των αγωγών και απώλειες. Επομένως κρίνεται αναγκαία μελέτη η περεταίρω μελέτη του φαινομένου [1, 2].

Μια εμπειρική σχέση για τον υπολογισμό της μέγιστης τιμής πεδιακής έντασης έναρξης του φαινομένου Korona είναι η παρακάτω :

(5.2-1)

όπου :

Εα σε kV/cm

r η ακτίνα του αγωγού σε mm

m1= 0,98 έως 0,83 συντελεστής για την κατάσταση στην επιφάνεια του αγωγού,

m2= 1 σε περίπτωση ξηρασίας έως 0,8 σε περίπτωση βροχής

δ σε οK/mbar ένας συντελεστής για την πυκνότητα του αέρα ανάλογα με την πίεση p και την θερμοκρασία Τ:

(5.2-2)

## 5.3.	Πεδιακή ένταση κατά την λειτουργία του εναέριου δικτύου ΜΤ

Σε ένα ανομοιογενές πεδίο, όπως αυτό που δημιουργείται μεταξύ των αγωγών του εναέριου δικτύου μέσης τάσης ή ανάμεσα στους αγωγούς και το έδαφος, το διάνυσμα της πεδιακής έντασης δεν έχει παντού την ίδια διεύθυνση και την ίδια απόλυτη τιμή. Κάθε ανομοιογενές πεδίο έχει μία μέγιστη πεδιακή ένταση (Emax). Σε μία δεδομένη διάταξη ηλεκτροδίων, υπό υψηλή τάση, η Emax έχει ιδιαίτερη σημασία για την πράξη, γιατί εκφράζει τη μέγιστη δύναμη, που εξασκείται από το πεδίο [1, 2, 19].

Από την εμπειρία είναι γνωστό, ότι η μέγιστη τιμή της πεδιακής έντασης, σε μία δεδομένη διάταξη ηλεκτροδίων, εκδηλώνεται στις θέσεις, όπου οι μεταλλικές επιφάνειες έχουν την μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας. Ο εμπειρικός αυτός κανόνας αποδεικνύεται εύκολα πειραματικά με το φορτισμένο δοχείο Faraday (μεταλλικό δοχείο σφαιρικού σχήματος επί μονωτικής βάσης), μέσω του οποίου επιχειρείται η φόρτιση μίας αφόρτιστης μεταλλικής σφαίρας (με μονωτική λαβή), μέσω βραχύχρονης επαφής της στο δοχείο. Το πείραμα δείχνει (μέσω του ηλεκτροσκοπίου), ότι το δοχείο δεν φέρει ηλεκτρισμό στην εξωτερική του επιφάνεια, αλλά μόνο την εσωτερική του, που σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο συγκεντρώνεται στο περισσότερο "αιχμηρό" μέρος μίας επιφάνειας.

Ο παραπάνω εμπειρικός κανόνας αποδεικνύεται και από τα παραδείγματα, που έχουν εξεταστεί, για τον σφαιρικό και τον κυλινδρικό πυκνωτή. Στο ομογενές πεδίο δεν υπάρχει η έννοια της Emax, γιατί η πεδιακή ένταση είναι σε κάθε σημείο η ίδια. Διαπιστώνεται ότι για τον σφαιρικό και τον κυλινδρικό πυκνωτή μπορεί να δοθεί η ακόλουθη σχέση [1, 2, 19]:

(5.3-1)

όπου:

U τάση μεταξύ των οπλισμών

d η απόσταση μεταξύ των οπλισμών

Ο συντελεστής 0<n<1 (κατά Schweiger), που ονομάζεται συντελεστής χρησιμοποίησης (ή βαθμός ομοιογένειας) υπολογίζεται (όπως φαίνεται από τις παραπάνω σχέσεις) από το πηλίκο [1, 2, 19]:

(5.3-2)

Όπου Εμ η μέση πεδιακή ένταση:

(5.3-3)

Ο συντελεστής :

(5.3-4)

ονομάζεται συντελεστής καταπόνησης.

Στο παρακάτω σχήμα 5.3-1 δίνεται χαρακτηριστικές για τον συντελεστή χρησιμοποίησης (με ικανοποιητική προσέγγιση για την πράξη), οι οποίες αφορούν: κυλινδρικά τμήματα παράλληλων επίπεδων επιφανειών (αγωγοί του εναέριου δικτύου) και κυλινδρικές επιφάνειες ως προς μία πλάκα (έδαφος). Η γεωμετρική σταθερά (p) των διατάξεων αυτών υπολογίζεται από την σχέση [1, 2]:

(4.3-4)

όπου:

R η ακτίνα του αγωγού σε mm

d η απόσταση των μεταξύ αγωγών σε mm

Σχήμα 5.3-1:	n=f(ρ) για κύλινδρο-κύλινδρο (R = R) και κύλινδρο-πλάκα.

Σημείωση :

- για τη διάταξη κύλινδρος-κύλινδρος και  p> 19,6 ισχύει περίπου :

(5.3-5)

2)	για τη διάταξη κύλινδρος-πλάκα και p>19,6 μπορεί να γίνει χρήση της
προσεγγιστικής σχέσης :

(5.3-6)

3)	για δύο καθέτως διασταυρωμένους κυλίνδρους με την ίδια διάμετρο (R) ισχύει η
παρακάτω προσεγγιστική σχέση :

(5.3-7)

Παρατήρηση: οι παραπάνω προσεγγιστικές σχέσεις ισχύουν επίσης για p<19,6 [1, 2].

# 6.	ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Παρακάτω φαίνονται τους πίνακες και τα διαγράμματα που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση για την θερμική και την διηλεκτρική καταπόνηση των αγωγών ACSR 50mm2.

Όσων αφορά την θερμική καταπόνηση εξετάζεται η αύξηση της θερμοκρασίας (ΔΘ) στους αγωγούς ACSR 50mm2, μήκους μέχρι 100km, του δικτύου μέσης τάσης 20kV και 15kV κατά το τριφασικό και διφασικό βραχυκύκλωμα προς αέρα, καθώς αποτελούν δυσμενείς καταστάσεις λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το επίπεδο της ισχύος των γραμμών μέσης τάσης που μελετούμε, όπως αυτό καθορίζεται από τον μετασχηματιστή υψηλής προς μέση τάση, είναι 50MVA και 25MVA. Οι υπολογισμοί έγιναν για τέσσερεις τιμές της διάρκειας του βραχυκυκλώματος (t), δηλαδή του χρόνου από την στιγμή που θα συμβεί το σφάλμα μέχρι την στιγμή που τα μέσα προστασίας θα ανοίξουν το κύκλωμα: 0.15 sec, 0.25 sec, 0.4 sec και 1sec, καθώς επίσης και για την διάρκεια του βραχυκυκλώματος για κάθε αυτόματη προσπάθεια του διακόπτη ισχύος (ΔΑΕ) να τεθεί στην θέση εντός.

Κάνοντας χρήση των σχέσεων 4.2.1-1 και 4.2.1-2 συμπληρώνονται οι πίνακες 6-1 και 6-2 και υπολογίζεται την συνολική αντίσταση Ζολ μέχρι την θέση του βραχυκυκλώματος βάσει της σχέσης 4.2.1-1. Από τις σχέσεις 4.2.2-2,  4.2.2-3,  4.2.2-1,  4.2.3-2,  4.2.3-3,  4.3-1 υπολογίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών (ΔΘ) για την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης (Ιsw). Έπειτα, και έχοντας θεωρήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος ίση με 40 οC, χρησιμοποιώντας την σχέση 4.3-3 υπολογίζεται την τελική θερμοκρασία του αγωγού.

| PN (MVA) | UN (kV) | RΜΣ (Ω) | XΜΣ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20 | 0,096 | 3,20 |
| 50 | 20 | 0,048 | 1,60 |

Πίνακας 6-1: Αντιστάσεις του μετασχηματιστή 150kV/ 20kV

| PN (MVA) | UN (kV) | RΜΣ (Ω) | XΜΣ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15 | 0,054 | 1,80 |
| 50 | 15 | 0,027 | 0,90 |

Πίνακας 6-2: Αντιστάσεις του μετασχηματιστή 150kV/ 15kV

Για την διηλεκτρική καταπόνηση των αγωγών ACSR 50mm2 αρχικά υπολογίζουμε την μέγιστη και την ελάχιστη πεδιακή ένταση έναρξης του φαινομένου Korona, βάσει της σχέσης 5.2-1 χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές των συντελεστών m1, m2και δ. Έπειτα βρίσκουμε την μέγιστη τιμή της πεδιακής έντασης που αναπτύσσεται μεταξύ των αγωγών και των αγωγών – εδάφους (σχέσεις 5.3-1,  5.3-5,  5.3-6). Στην πρώτη περίπτωση εξετάζουμε τις εξής τιμές απόστασης (d) μεταξύ των αγωγών:  0,8m ,  1m ,  1,2m , ενώ στην δεύτερη περίπτωση εξετάζουμε τις εξής τιμές του ύψους (h) των αγωγών από το έδαφος: 2,5m ,  4,5m ,  7,5m ,  8m ,  10m ,  11m ,  12m. Έτσι μπορούμε να ελέγξουμε αν κατά την λειτουργία του δικτύου εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις.

## 6.1.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 25MVA

Σχήμα 6.1-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/15kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 4583,3 | 1604,2 | 4583,3 | 53,4 | 58,9 | 61,5 | 65,2 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2507,2 | 877,5 | 2507,2 | 44,0 | 45,7 | 46,4 | 47,5 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1674,6 | 586,1 | 1674,6 | 41,8 | 42,5 | 42,9 | 43,4 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1249,8 | 437,4 | 1249,8 | 41,0 | 41,4 | 41,6 | 41,9 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 995,1 | 348,3 | 995,1 | 40,6 | 40,9 | 41,0 | 41,2 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 826,0 | 289,1 | 826,0 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,8 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 705,8 | 247,0 | 705,8 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 616,0 | 215,6 | 616,0 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 546,4 | 191,3 | 546,4 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 490,9 | 171,8 | 490,9 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 445,7 | 156,0 | 445,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 408,0 | 142,8 | 408,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 376,2 | 131,7 | 376,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 349,0 | 122,2 | 349,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 325,5 | 113,9 | 325,5 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 304,9 | 106,7 | 304,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 286,8 | 100,4 | 286,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 270,7 | 94,7 | 270,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 256,3 | 89,7 | 256,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 243,4 | 85,2 | 243,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 231,7 | 81,1 | 231,7 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 221,1 | 77,4 | 221,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 211,4 | 74,0 | 211,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 202,5 | 70,9 | 202,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 194,4 | 68,0 | 194,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 179,9 | 62,9 | 179,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 173,4 | 60,7 | 173,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 167,4 | 58,6 | 167,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 161,8 | 56,6 | 161,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 156,5 | 54,8 | 156,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 151,6 | 53,1 | 151,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 147,0 | 51,4 | 147,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 142,6 | 49,9 | 142,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.1-1:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.1-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.1-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 4583,3 | 1604,2 | 4583,3 | 53,9 | 63,1 | 67,4 | 73,6 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2507,2 | 877,5 | 2507,2 | 44,2 | 46,9 | 48,2 | 50,0 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1674,6 | 586,1 | 1674,6 | 41,9 | 43,1 | 43,7 | 44,5 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1249,8 | 437,4 | 1249,8 | 41,0 | 41,7 | 42,0 | 42,5 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 995,1 | 348,3 | 995,1 | 40,7 | 41,1 | 41,3 | 41,6 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 826,0 | 289,1 | 826,0 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 705,8 | 247,0 | 705,8 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,8 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 616,0 | 215,6 | 616,0 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 546,4 | 191,3 | 546,4 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 490,9 | 171,8 | 490,9 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 445,7 | 156,0 | 445,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 408,0 | 142,8 | 408,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 376,2 | 131,7 | 376,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 349,0 | 122,2 | 349,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 325,5 | 113,9 | 325,5 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 304,9 | 106,7 | 304,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 286,8 | 100,4 | 286,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 270,7 | 94,7 | 270,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 256,3 | 89,7 | 256,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 243,4 | 85,2 | 243,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 231,7 | 81,1 | 231,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 221,1 | 77,4 | 221,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 211,4 | 74,0 | 211,4 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 202,5 | 70,9 | 202,5 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 194,4 | 68,0 | 194,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 179,9 | 62,9 | 179,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 173,4 | 60,7 | 173,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 167,4 | 58,6 | 167,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 161,8 | 56,6 | 161,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 156,5 | 54,8 | 156,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 151,6 | 53,1 | 151,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 147,0 | 51,4 | 147,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 142,6 | 49,9 | 142,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 5.1-2:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.1-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.1-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 4583,3 | 1604,2 | 4583,3 | 54,6 | 69,4 | 76,3 | 86,2 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2507,2 | 877,5 | 2507,2 | 44,4 | 48,8 | 50,9 | 53,8 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1674,6 | 586,1 | 1674,6 | 42,0 | 43,9 | 44,8 | 46,2 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1249,8 | 437,4 | 1249,8 | 41,1 | 42,2 | 42,7 | 43,4 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 995,1 | 348,3 | 995,1 | 40,7 | 41,4 | 41,7 | 42,2 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 826,0 | 289,1 | 826,0 | 40,5 | 41,0 | 41,2 | 41,5 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 705,8 | 247,0 | 705,8 | 40,3 | 40,7 | 40,9 | 41,1 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 616,0 | 215,6 | 616,0 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,8 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 546,4 | 191,3 | 546,4 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 490,9 | 171,8 | 490,9 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 445,7 | 156,0 | 445,7 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 408,0 | 142,8 | 408,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 376,2 | 131,7 | 376,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 349,0 | 122,2 | 349,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 325,5 | 113,9 | 325,5 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 304,9 | 106,7 | 304,9 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 286,8 | 100,4 | 286,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 270,7 | 94,7 | 270,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 256,3 | 89,7 | 256,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 243,4 | 85,2 | 243,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 231,7 | 81,1 | 231,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 221,1 | 77,4 | 221,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 211,4 | 74,0 | 211,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 202,5 | 70,9 | 202,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 194,4 | 68,0 | 194,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 179,9 | 62,9 | 179,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 173,4 | 60,7 | 173,4 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 167,4 | 58,6 | 167,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 161,8 | 56,6 | 161,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 156,5 | 54,8 | 156,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 151,6 | 53,1 | 151,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 147,0 | 51,4 | 147,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 142,6 | 49,9 | 142,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.1-3:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.1-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.1-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2oOFF Θ2(οC) | 3oOFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 4583,3 | 1604,2 | 4583,3 | 57,7 | 94,5 | 111,9 | 136,5 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2507,2 | 877,5 | 2507,2 | 45,3 | 56,3 | 61,5 | 68,9 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1674,6 | 586,1 | 1674,6 | 42,4 | 47,3 | 49,6 | 52,9 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1249,8 | 437,4 | 1249,8 | 41,3 | 44,1 | 45,3 | 47,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 995,1 | 348,3 | 995,1 | 40,8 | 42,6 | 43,4 | 44,5 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 826,0 | 289,1 | 826,0 | 40,6 | 41,8 | 42,3 | 43,1 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 705,8 | 247,0 | 705,8 | 40,4 | 41,3 | 41,7 | 42,3 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 616,0 | 215,6 | 616,0 | 40,3 | 41,0 | 41,3 | 41,7 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 546,4 | 191,3 | 546,4 | 40,3 | 40,8 | 41,0 | 41,4 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 490,9 | 171,8 | 490,9 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,1 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 445,7 | 156,0 | 445,7 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 408,0 | 142,8 | 408,0 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 376,2 | 131,7 | 376,2 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 349,0 | 122,2 | 349,0 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 325,5 | 113,9 | 325,5 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 304,9 | 106,7 | 304,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 286,8 | 100,4 | 286,8 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 270,7 | 94,7 | 270,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 256,3 | 89,7 | 256,3 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 243,4 | 85,2 | 243,4 | 40,0 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 231,7 | 81,1 | 231,7 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 221,1 | 77,4 | 221,1 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 211,4 | 74,0 | 211,4 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 202,5 | 70,9 | 202,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 194,4 | 68,0 | 194,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 179,9 | 62,9 | 179,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 173,4 | 60,7 | 173,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 167,4 | 58,6 | 167,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 161,8 | 56,6 | 161,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 156,5 | 54,8 | 156,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 151,6 | 53,1 | 151,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 147,0 | 51,4 | 147,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 142,6 | 49,9 | 142,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 5.1-4:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.1-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.1-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

## 6.2.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 25MVA

Σχήμα 6.2-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/20kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3437,5 | 1203,1 | 3437,5 | 47,5 | 50,6 | 52,1 | 54,2 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2375,0 | 831,3 | 2375,0 | 43,6 | 45,1 | 45,8 | 46,8 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 1772,4 | 620,3 | 1772,4 | 42,0 | 42,8 | 43,2 | 43,8 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1403,3 | 491,2 | 1403,3 | 41,3 | 41,8 | 42,0 | 42,4 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1158,0 | 405,3 | 1158,0 | 40,9 | 41,2 | 41,4 | 41,6 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 984,4 | 344,5 | 984,4 | 40,6 | 40,9 | 41,0 | 41,2 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 855,4 | 299,4 | 855,4 | 40,5 | 40,7 | 40,7 | 40,9 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 756,0 | 264,6 | 756,0 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 677,1 | 237,0 | 677,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 613,0 | 214,6 | 613,0 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 559,9 | 196,0 | 559,9 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 515,3 | 180,4 | 515,3 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 477,2 | 167,0 | 477,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 444,3 | 155,5 | 444,3 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 415,7 | 145,5 | 415,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 390,5 | 136,7 | 390,5 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 368,2 | 128,9 | 368,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 348,3 | 121,9 | 348,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 330,4 | 115,7 | 330,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 314,3 | 110,0 | 314,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 299,7 | 104,9 | 299,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 286,4 | 100,2 | 286,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 274,2 | 96,0 | 274,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 263,0 | 92,0 | 263,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 252,6 | 88,4 | 252,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 243,1 | 85,1 | 243,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 234,2 | 82,0 | 234,2 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 226,0 | 79,1 | 226,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 218,3 | 76,4 | 218,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 211,2 | 73,9 | 211,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 204,5 | 71,6 | 204,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 198,2 | 69,4 | 198,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 192,2 | 67,3 | 192,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 186,7 | 65,3 | 186,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 5.2-1:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.2-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.2-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3437,5 | 1203,1 | 3437,5 | 47,8 | 53,0 | 55,4 | 58,9 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2375,0 | 831,3 | 2375,0 | 43,7 | 46,2 | 47,4 | 49,0 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 1772,4 | 620,3 | 1772,4 | 42,1 | 43,5 | 44,1 | 45,0 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1403,3 | 491,2 | 1403,3 | 41,3 | 42,2 | 42,6 | 43,1 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1158,0 | 405,3 | 1158,0 | 40,9 | 41,5 | 41,8 | 42,1 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 984,4 | 344,5 | 984,4 | 40,6 | 41,1 | 41,3 | 41,5 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 855,4 | 299,4 | 855,4 | 40,5 | 40,8 | 41,0 | 41,2 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 756,0 | 264,6 | 756,0 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 677,1 | 237,0 | 677,1 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 613,0 | 214,6 | 613,0 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 559,9 | 196,0 | 559,9 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 515,3 | 180,4 | 515,3 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 477,2 | 167,0 | 477,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 444,3 | 155,5 | 444,3 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 415,7 | 145,5 | 415,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 390,5 | 136,7 | 390,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 368,2 | 128,9 | 368,2 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 348,3 | 121,9 | 348,3 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 330,4 | 115,7 | 330,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 314,3 | 110,0 | 314,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 299,7 | 104,9 | 299,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 286,4 | 100,2 | 286,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 274,2 | 96,0 | 274,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 263,0 | 92,0 | 263,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 252,6 | 88,4 | 252,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 243,1 | 85,1 | 243,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 234,2 | 82,0 | 234,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 226,0 | 79,1 | 226,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 218,3 | 76,4 | 218,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 211,2 | 73,9 | 211,2 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 204,5 | 71,6 | 204,5 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 198,2 | 69,4 | 198,2 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 192,2 | 67,3 | 192,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 186,7 | 65,3 | 186,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |

Πίνακας 6.2-2:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.2-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.2-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3437,5 | 1203,1 | 3437,5 | 48,2 | 56,5 | 60,4 | 66,0 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2375,0 | 831,3 | 2375,0 | 43,9 | 47,9 | 49,8 | 52,4 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 1772,4 | 620,3 | 1772,4 | 42,2 | 44,4 | 45,4 | 46,9 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1403,3 | 491,2 | 1403,3 | 41,4 | 42,8 | 43,4 | 44,3 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1158,0 | 405,3 | 1158,0 | 40,9 | 41,9 | 42,3 | 42,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 984,4 | 344,5 | 984,4 | 40,7 | 41,4 | 41,7 | 42,1 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 855,4 | 299,4 | 855,4 | 40,5 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 756,0 | 264,6 | 756,0 | 40,4 | 40,8 | 41,0 | 41,3 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 677,1 | 237,0 | 677,1 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 613,0 | 214,6 | 613,0 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 559,9 | 196,0 | 559,9 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 515,3 | 180,4 | 515,3 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 477,2 | 167,0 | 477,2 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 444,3 | 155,5 | 444,3 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 415,7 | 145,5 | 415,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 390,5 | 136,7 | 390,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 368,2 | 128,9 | 368,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 348,3 | 121,9 | 348,3 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 330,4 | 115,7 | 330,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 314,3 | 110,0 | 314,3 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 299,7 | 104,9 | 299,7 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 286,4 | 100,2 | 286,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 274,2 | 96,0 | 274,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 263,0 | 92,0 | 263,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 252,6 | 88,4 | 252,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 243,1 | 85,1 | 243,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 234,2 | 82,0 | 234,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 226,0 | 79,1 | 226,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 218,3 | 76,4 | 218,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 211,2 | 73,9 | 211,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 204,5 | 71,6 | 204,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 198,2 | 69,4 | 198,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 192,2 | 67,3 | 192,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 186,7 | 65,3 | 186,7 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.2-3:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.2-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.2-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3437,5 | 1203,1 | 3437,5 | 50,0 | 70,7 | 80,5 | 94,3 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2375,0 | 831,3 | 2375,0 | 44,8 | 54,6 | 59,3 | 65,9 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 1772,4 | 620,3 | 1772,4 | 42,7 | 48,2 | 50,8 | 54,4 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1403,3 | 491,2 | 1403,3 | 41,7 | 45,1 | 46,7 | 49,0 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1158,0 | 405,3 | 1158,0 | 41,1 | 43,5 | 44,6 | 46,2 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 984,4 | 344,5 | 984,4 | 40,8 | 42,5 | 43,3 | 44,5 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 855,4 | 299,4 | 855,4 | 40,6 | 41,9 | 42,5 | 43,4 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 756,0 | 264,6 | 756,0 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,6 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 677,1 | 237,0 | 677,1 | 40,4 | 41,2 | 41,6 | 42,1 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 613,0 | 214,6 | 613,0 | 40,3 | 41,0 | 41,3 | 41,7 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 559,9 | 196,0 | 559,9 | 40,3 | 40,8 | 41,1 | 41,4 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 515,3 | 180,4 | 515,3 | 40,2 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 477,2 | 167,0 | 477,2 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 444,3 | 155,5 | 444,3 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 415,7 | 145,5 | 415,7 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 390,5 | 136,7 | 390,5 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 368,2 | 128,9 | 368,2 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 348,3 | 121,9 | 348,3 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 330,4 | 115,7 | 330,4 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 314,3 | 110,0 | 314,3 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,5 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 299,7 | 104,9 | 299,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 286,4 | 100,2 | 286,4 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 274,2 | 96,0 | 274,2 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 263,0 | 92,0 | 263,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 252,6 | 88,4 | 252,6 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 243,1 | 85,1 | 243,1 | 40,0 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 234,2 | 82,0 | 234,2 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 226,0 | 79,1 | 226,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 218,3 | 76,4 | 218,3 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 211,2 | 73,9 | 211,2 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 204,5 | 71,6 | 204,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 198,2 | 69,4 | 198,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 192,2 | 67,3 | 192,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 186,7 | 65,3 | 186,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |

Πίνακας 6.2-4:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.2-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.2-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

## 6.3.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 50MVA

Σχήμα 6.3-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/15kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 9166,7 | 3208,3 | 9166,7 | 93,4 | 115,5 | 126,0 | 140,7 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3349,1 | 1172,2 | 3349,1 | 47,1 | 50,1 | 51,5 | 53,4 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 1990,2 | 696,6 | 1990,2 | 42,5 | 43,6 | 44,1 | 44,7 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1411,6 | 494,1 | 1411,6 | 41,3 | 41,8 | 42,0 | 42,4 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1092,9 | 382,5 | 1092,9 | 40,8 | 41,1 | 41,2 | 41,4 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 891,3 | 312,0 | 891,3 | 40,5 | 40,7 | 40,8 | 41,0 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 752,4 | 263,4 | 752,4 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 651,0 | 227,8 | 651,0 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 573,6 | 200,8 | 573,6 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 512,6 | 179,4 | 512,6 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 463,4 | 162,2 | 463,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 422,8 | 148,0 | 422,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 388,7 | 136,0 | 388,7 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 359,7 | 125,9 | 359,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 334,7 | 117,2 | 334,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 313,0 | 109,6 | 313,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 293,9 | 102,9 | 293,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 277,0 | 97,0 | 277,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 262,0 | 91,7 | 262,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 236,3 | 82,7 | 236,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 225,3 | 78,8 | 225,3 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 215,2 | 75,3 | 215,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 206,0 | 72,1 | 206,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 197,6 | 69,2 | 197,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 189,8 | 66,4 | 189,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 182,6 | 63,9 | 182,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 175,9 | 61,6 | 175,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 169,8 | 59,4 | 169,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 164,0 | 57,4 | 164,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 158,6 | 55,5 | 158,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 153,5 | 53,7 | 153,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 148,8 | 52,1 | 148,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 144,3 | 50,5 | 144,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.3-1:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.3-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.3-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 9166,7 | 3208,3 | 9166,7 | 95,5 | 132,3 | 149,7 | 174,3 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3349,1 | 1172,2 | 3349,1 | 47,4 | 52,3 | 54,6 | 57,9 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 1990,2 | 696,6 | 1990,2 | 42,6 | 44,4 | 45,2 | 46,3 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1411,6 | 494,1 | 1411,6 | 41,3 | 42,2 | 42,6 | 43,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1092,9 | 382,5 | 1092,9 | 40,8 | 41,3 | 41,6 | 41,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 891,3 | 312,0 | 891,3 | 40,5 | 40,9 | 41,0 | 41,3 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 752,4 | 263,4 | 752,4 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 651,0 | 227,8 | 651,0 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 573,6 | 200,8 | 573,6 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 512,6 | 179,4 | 512,6 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 463,4 | 162,2 | 463,4 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 422,8 | 148,0 | 422,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 388,7 | 136,0 | 388,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 359,7 | 125,9 | 359,7 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 334,7 | 117,2 | 334,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 313,0 | 109,6 | 313,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 293,9 | 102,9 | 293,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 277,0 | 97,0 | 277,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 262,0 | 91,7 | 262,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 236,3 | 82,7 | 236,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 225,3 | 78,8 | 225,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 215,2 | 75,3 | 215,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 206,0 | 72,1 | 206,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 197,6 | 69,2 | 197,6 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 189,8 | 66,4 | 189,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 182,6 | 63,9 | 182,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 175,9 | 61,6 | 175,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 169,8 | 59,4 | 169,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 164,0 | 57,4 | 164,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 158,6 | 55,5 | 158,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 153,5 | 53,7 | 153,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 148,8 | 52,1 | 148,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 144,3 | 50,5 | 144,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.3-2:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0386Ω/km

Σχήμα 6.3-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.3-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 9166,7 | 3208,3 | 9166,7 | 98,6 | 157,5 | 185,3 | 224,6 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3349,1 | 1172,2 | 3349,1 | 47,8 | 55,7 | 59,4 | 64,6 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 1990,2 | 696,6 | 1990,2 | 42,8 | 45,5 | 46,8 | 48,7 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1411,6 | 494,1 | 1411,6 | 41,4 | 42,8 | 43,4 | 44,4 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1092,9 | 382,5 | 1092,9 | 40,8 | 41,7 | 42,1 | 42,6 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 891,3 | 312,0 | 891,3 | 40,6 | 41,1 | 41,4 | 41,7 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 752,4 | 263,4 | 752,4 | 40,4 | 40,8 | 41,0 | 41,2 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 651,0 | 227,8 | 651,0 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 573,6 | 200,8 | 573,6 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 512,6 | 179,4 | 512,6 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 463,4 | 162,2 | 463,4 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 422,8 | 148,0 | 422,8 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 388,7 | 136,0 | 388,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 359,7 | 125,9 | 359,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 334,7 | 117,2 | 334,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 313,0 | 109,6 | 313,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 293,9 | 102,9 | 293,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 277,0 | 97,0 | 277,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 262,0 | 91,7 | 262,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 236,3 | 82,7 | 236,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 225,3 | 78,8 | 225,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 215,2 | 75,3 | 215,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 206,0 | 72,1 | 206,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 197,6 | 69,2 | 197,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 189,8 | 66,4 | 189,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 182,6 | 63,9 | 182,6 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 175,9 | 61,6 | 175,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 169,8 | 59,4 | 169,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 164,0 | 57,4 | 164,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 158,6 | 55,5 | 158,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 153,5 | 53,7 | 153,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 148,8 | 52,1 | 148,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 144,3 | 50,5 | 144,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.3-3:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.3-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.3-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 9166,7 | 3208,3 | 9166,7 | 110,9 | 258,2 | 327,7 | 426,0 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3349,1 | 1172,2 | 3349,1 | 49,5 | 69,1 | 78,4 | 91,5 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 1990,2 | 696,6 | 1990,2 | 43,3 | 50,3 | 53,6 | 58,2 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1411,6 | 494,1 | 1411,6 | 41,7 | 45,2 | 46,8 | 49,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1092,9 | 382,5 | 1092,9 | 41,0 | 43,1 | 44,1 | 45,5 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 891,3 | 312,0 | 891,3 | 40,7 | 42,1 | 42,7 | 43,6 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 752,4 | 263,4 | 752,4 | 40,5 | 41,5 | 41,9 | 42,6 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 651,0 | 227,8 | 651,0 | 40,4 | 41,1 | 41,5 | 41,9 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 573,6 | 200,8 | 573,6 | 40,3 | 40,9 | 41,1 | 41,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 512,6 | 179,4 | 512,6 | 40,2 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 463,4 | 162,2 | 463,4 | 40,2 | 40,6 | 40,7 | 41,0 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 422,8 | 148,0 | 422,8 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 388,7 | 136,0 | 388,7 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 359,7 | 125,9 | 359,7 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 334,7 | 117,2 | 334,7 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 313,0 | 109,6 | 313,0 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,5 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 293,9 | 102,9 | 293,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 277,0 | 97,0 | 277,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 262,0 | 91,7 | 262,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 236,3 | 82,7 | 236,3 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 225,3 | 78,8 | 225,3 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 215,2 | 75,3 | 215,2 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 206,0 | 72,1 | 206,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 197,6 | 69,2 | 197,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 189,8 | 66,4 | 189,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 182,6 | 63,9 | 182,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 175,9 | 61,6 | 175,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 169,8 | 59,4 | 169,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 164,0 | 57,4 | 164,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 158,6 | 55,5 | 158,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 153,5 | 53,7 | 153,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 148,8 | 52,1 | 148,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 144,3 | 50,5 | 144,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.3-4:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.3-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.3-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

## 6.4.	Διφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 50MVA

Σχήμα 6.4-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/20kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 6875,0 | 2406,3 | 6875,0 | 70,1 | 82,5 | 88,4 | 96,6 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 3544,7 | 1240,7 | 3544,7 | 48,0 | 51,3 | 52,9 | 55,1 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2316,1 | 810,6 | 2316,1 | 43,4 | 44,8 | 45,5 | 46,4 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1710,8 | 598,8 | 1710,8 | 41,9 | 42,6 | 43,0 | 43,5 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1354,2 | 474,0 | 1354,2 | 41,2 | 41,6 | 41,9 | 42,2 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1119,9 | 392,0 | 1119,9 | 40,8 | 41,1 | 41,3 | 41,5 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 954,4 | 334,0 | 954,4 | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,1 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 831,4 | 291,0 | 831,4 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,8 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 736,4 | 257,7 | 736,4 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,6 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 660,9 | 231,3 | 660,9 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 599,4 | 209,8 | 599,4 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,4 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 548,3 | 191,9 | 548,3 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 505,3 | 176,8 | 505,3 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 468,5 | 164,0 | 468,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 436,7 | 152,8 | 436,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 408,9 | 143,1 | 408,9 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 384,5 | 134,6 | 384,5 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 362,8 | 127,0 | 362,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 343,4 | 120,2 | 343,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 326,0 | 114,1 | 326,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 310,3 | 108,6 | 310,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 283,0 | 99,0 | 283,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 271,0 | 94,9 | 271,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 250,0 | 87,5 | 250,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 240,6 | 84,2 | 240,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 231,9 | 81,2 | 231,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 223,9 | 78,4 | 223,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 216,3 | 75,7 | 216,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 209,3 | 73,3 | 209,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 202,7 | 70,9 | 202,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 196,5 | 68,8 | 196,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 190,7 | 66,7 | 190,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.4-1:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.4-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.4-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 6875,0 | 2406,3 | 6875,0 | 71,2 | 91,9 | 101,7 | 115,5 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 3544,7 | 1240,7 | 3544,7 | 48,3 | 53,8 | 56,4 | 60,1 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2316,1 | 810,6 | 2316,1 | 43,5 | 45,9 | 47,0 | 48,6 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1710,8 | 598,8 | 1710,8 | 41,9 | 43,2 | 43,8 | 44,7 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1354,2 | 474,0 | 1354,2 | 41,2 | 42,0 | 42,4 | 42,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1119,9 | 392,0 | 1119,9 | 40,8 | 41,4 | 41,6 | 42,0 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 954,4 | 334,0 | 954,4 | 40,6 | 41,0 | 41,2 | 41,5 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 831,4 | 291,0 | 831,4 | 40,5 | 40,8 | 40,9 | 41,1 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 736,4 | 257,7 | 736,4 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 660,9 | 231,3 | 660,9 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 599,4 | 209,8 | 599,4 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 548,3 | 191,9 | 548,3 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 505,3 | 176,8 | 505,3 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 468,5 | 164,0 | 468,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 436,7 | 152,8 | 436,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 408,9 | 143,1 | 408,9 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 384,5 | 134,6 | 384,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 362,8 | 127,0 | 362,8 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 343,4 | 120,2 | 343,4 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 326,0 | 114,1 | 326,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 310,3 | 108,6 | 310,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 283,0 | 99,0 | 283,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 271,0 | 94,9 | 271,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 250,0 | 87,5 | 250,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 240,6 | 84,2 | 240,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 231,9 | 81,2 | 231,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 223,9 | 78,4 | 223,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 216,3 | 75,7 | 216,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 209,3 | 73,3 | 209,3 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 202,7 | 70,9 | 202,7 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 196,5 | 68,8 | 196,5 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 190,7 | 66,7 | 190,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |

Πίνακας 6.4-2:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.4-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.4-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 6875,0 | 2406,3 | 6875,0 | 72,9 | 106,1 | 121,7 | 143,9 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 3544,7 | 1240,7 | 3544,7 | 48,8 | 57,6 | 61,7 | 67,6 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2316,1 | 810,6 | 2316,1 | 43,7 | 47,5 | 49,3 | 51,8 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1710,8 | 598,8 | 1710,8 | 42,0 | 44,1 | 45,1 | 46,4 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1354,2 | 474,0 | 1354,2 | 41,3 | 42,6 | 43,2 | 44,0 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1119,9 | 392,0 | 1119,9 | 40,9 | 41,8 | 42,2 | 42,8 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 954,4 | 334,0 | 954,4 | 40,6 | 41,3 | 41,6 | 42,0 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 831,4 | 291,0 | 831,4 | 40,5 | 41,0 | 41,2 | 41,5 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 736,4 | 257,7 | 736,4 | 40,4 | 40,8 | 40,9 | 41,2 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 660,9 | 231,3 | 660,9 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 599,4 | 209,8 | 599,4 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 548,3 | 191,9 | 548,3 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 505,3 | 176,8 | 505,3 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,6 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 468,5 | 164,0 | 468,5 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 436,7 | 152,8 | 436,7 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 408,9 | 143,1 | 408,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 384,5 | 134,6 | 384,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 362,8 | 127,0 | 362,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 343,4 | 120,2 | 343,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 326,0 | 114,1 | 326,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 310,3 | 108,6 | 310,3 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 283,0 | 99,0 | 283,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 271,0 | 94,9 | 271,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 250,0 | 87,5 | 250,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 240,6 | 84,2 | 240,6 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 231,9 | 81,2 | 231,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 223,9 | 78,4 | 223,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 216,3 | 75,7 | 216,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 209,3 | 73,3 | 209,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 202,7 | 70,9 | 202,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 196,5 | 68,8 | 196,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 190,7 | 66,7 | 190,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.4-3:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.4-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.4-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 6875,0 | 2406,3 | 6875,0 | 79,9 | 162,7 | 201,8 | 257,1 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 3544,7 | 1240,7 | 3544,7 | 50,6 | 72,6 | 83,0 | 97,7 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2316,1 | 810,6 | 2316,1 | 44,5 | 53,9 | 58,4 | 64,6 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1710,8 | 598,8 | 1710,8 | 42,5 | 47,6 | 50,0 | 53,4 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1354,2 | 474,0 | 1354,2 | 41,5 | 44,8 | 46,3 | 48,4 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1119,9 | 392,0 | 1119,9 | 41,1 | 43,3 | 44,3 | 45,8 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 954,4 | 334,0 | 954,4 | 40,8 | 42,4 | 43,1 | 44,2 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 831,4 | 291,0 | 831,4 | 40,6 | 41,8 | 42,4 | 43,2 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 736,4 | 257,7 | 736,4 | 40,5 | 41,4 | 41,9 | 42,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 660,9 | 231,3 | 660,9 | 40,4 | 41,1 | 41,5 | 42,0 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 599,4 | 209,8 | 599,4 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 41,7 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 548,3 | 191,9 | 548,3 | 40,3 | 40,8 | 41,0 | 41,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 505,3 | 176,8 | 505,3 | 40,2 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 468,5 | 164,0 | 468,5 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 436,7 | 152,8 | 436,7 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 408,9 | 143,1 | 408,9 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 384,5 | 134,6 | 384,5 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 362,8 | 127,0 | 362,8 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,6 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 343,4 | 120,2 | 343,4 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 326,0 | 114,1 | 326,0 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 310,3 | 108,6 | 310,3 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 283,0 | 99,0 | 283,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 271,0 | 94,9 | 271,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 250,0 | 87,5 | 250,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 240,6 | 84,2 | 240,6 | 40,0 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 231,9 | 81,2 | 231,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 223,9 | 78,4 | 223,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 216,3 | 75,7 | 216,3 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 209,3 | 73,3 | 209,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 202,7 | 70,9 | 202,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 196,5 | 68,8 | 196,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 190,7 | 66,7 | 190,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |

Πίνακας 6.4-4:	Διφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.4-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.4-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

## 6.5.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 25MVA

Σχήμα 6.5-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/15kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 5292,4 | 1852,3 | 5292,4 | 57,8 | 65,2 | 68,7 | 73,6 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2895,1 | 1013,3 | 2895,1 | 45,3 | 47,5 | 48,6 | 50,0 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1933,6 | 676,8 | 1933,6 | 42,4 | 43,4 | 43,8 | 44,5 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1443,1 | 505,1 | 1443,1 | 41,3 | 41,9 | 42,1 | 42,5 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 1149,1 | 402,2 | 1149,1 | 40,8 | 41,2 | 41,4 | 41,6 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 953,8 | 333,8 | 953,8 | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,1 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 815,0 | 285,3 | 815,0 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,8 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 711,3 | 249,0 | 711,3 | 40,3 | 40,5 | 40,5 | 40,6 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 631,0 | 220,8 | 631,0 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 566,9 | 198,4 | 566,9 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 514,6 | 180,1 | 514,6 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 471,1 | 164,9 | 471,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 434,4 | 152,0 | 434,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 403,0 | 141,1 | 403,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 375,8 | 131,5 | 375,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 352,1 | 123,2 | 352,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 331,2 | 115,9 | 331,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 312,6 | 109,4 | 312,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 281,0 | 98,4 | 281,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 267,5 | 93,6 | 267,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 255,3 | 89,3 | 255,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 244,1 | 85,4 | 244,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 233,8 | 81,8 | 233,8 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 224,4 | 78,5 | 224,4 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 215,7 | 75,5 | 215,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 207,7 | 72,7 | 207,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 200,2 | 70,1 | 200,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 193,3 | 67,6 | 193,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 180,7 | 63,3 | 180,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 175,0 | 61,3 | 175,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 169,7 | 59,4 | 169,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 164,7 | 57,6 | 164,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.5-1:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.5-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.5-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 5292,4 | 1852,3 | 5292,4 | 58,5 | 70,8 | 76,6 | 84,8 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2895,1 | 1013,3 | 2895,1 | 45,5 | 49,2 | 50,9 | 53,4 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1933,6 | 676,8 | 1933,6 | 42,5 | 44,1 | 44,9 | 46,0 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1443,1 | 505,1 | 1443,1 | 41,4 | 42,3 | 42,7 | 43,3 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 1149,1 | 402,2 | 1149,1 | 40,9 | 41,5 | 41,7 | 42,1 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 953,8 | 333,8 | 953,8 | 40,6 | 41,0 | 41,2 | 41,5 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 815,0 | 285,3 | 815,0 | 40,4 | 40,7 | 40,9 | 41,1 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 711,3 | 249,0 | 711,3 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,8 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 631,0 | 220,8 | 631,0 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 566,9 | 198,4 | 566,9 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 514,6 | 180,1 | 514,6 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 471,1 | 164,9 | 471,1 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 434,4 | 152,0 | 434,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 403,0 | 141,1 | 403,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 375,8 | 131,5 | 375,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 352,1 | 123,2 | 352,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 331,2 | 115,9 | 331,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 312,6 | 109,4 | 312,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 281,0 | 98,4 | 281,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 267,5 | 93,6 | 267,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 255,3 | 89,3 | 255,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 244,1 | 85,4 | 244,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 233,8 | 81,8 | 233,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 224,4 | 78,5 | 224,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 215,7 | 75,5 | 215,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 207,7 | 72,7 | 207,7 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 200,2 | 70,1 | 200,2 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 193,3 | 67,6 | 193,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 180,7 | 63,3 | 180,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 175,0 | 61,3 | 175,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 169,7 | 59,4 | 169,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 164,7 | 57,6 | 164,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.5-2:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.5-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.5-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 5292,4 | 1852,3 | 5292,4 | 59,5 | 79,2 | 88,4 | 101,5 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2895,1 | 1013,3 | 2895,1 | 45,8 | 51,7 | 54,5 | 58,4 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1933,6 | 676,8 | 1933,6 | 42,6 | 45,2 | 46,5 | 48,2 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1443,1 | 505,1 | 1443,1 | 41,5 | 42,9 | 43,6 | 44,6 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 1149,1 | 402,2 | 1149,1 | 40,9 | 41,8 | 42,3 | 42,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 953,8 | 333,8 | 953,8 | 40,6 | 41,3 | 41,6 | 42,0 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 815,0 | 285,3 | 815,0 | 40,5 | 40,9 | 41,1 | 41,5 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 711,3 | 249,0 | 711,3 | 40,4 | 40,7 | 40,9 | 41,1 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 631,0 | 220,8 | 631,0 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 566,9 | 198,4 | 566,9 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,7 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 514,6 | 180,1 | 514,6 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 471,1 | 164,9 | 471,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 434,4 | 152,0 | 434,4 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 403,0 | 141,1 | 403,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 375,8 | 131,5 | 375,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 352,1 | 123,2 | 352,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 331,2 | 115,9 | 331,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 312,6 | 109,4 | 312,6 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 281,0 | 98,4 | 281,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 267,5 | 93,6 | 267,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 255,3 | 89,3 | 255,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 244,1 | 85,4 | 244,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 233,8 | 81,8 | 233,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 224,4 | 78,5 | 224,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 215,7 | 75,5 | 215,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 207,7 | 72,7 | 207,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 200,2 | 70,1 | 200,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 193,3 | 67,6 | 193,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 180,7 | 63,3 | 180,7 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 175,0 | 61,3 | 175,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 169,7 | 59,4 | 169,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 164,7 | 57,6 | 164,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |

Πίνακας 6.5-3:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.5-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.5-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 5292,4 | 1852,3 | 5292,4 | 63,6 | 112,7 | 135,9 | 168,7 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,29 | 2895,1 | 1013,3 | 2895,1 | 47,1 | 61,8 | 68,7 | 78,5 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,93 | 1933,6 | 676,8 | 1933,6 | 43,2 | 49,7 | 52,8 | 57,2 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,60 | 1443,1 | 505,1 | 1443,1 | 41,8 | 45,4 | 47,1 | 49,6 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,29 | 1149,1 | 402,2 | 1149,1 | 41,1 | 43,4 | 44,5 | 46,1 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,99 | 953,8 | 333,8 | 953,8 | 40,8 | 42,4 | 43,1 | 44,2 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,69 | 815,0 | 285,3 | 815,0 | 40,6 | 41,7 | 42,3 | 43,1 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,39 | 711,3 | 249,0 | 711,3 | 40,4 | 41,3 | 41,7 | 42,3 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 15,10 | 631,0 | 220,8 | 631,0 | 40,3 | 41,0 | 41,4 | 41,8 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,80 | 566,9 | 198,4 | 566,9 | 40,3 | 40,8 | 41,1 | 41,5 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,51 | 514,6 | 180,1 | 514,6 | 40,2 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,22 | 471,1 | 164,9 | 471,1 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,93 | 434,4 | 152,0 | 434,4 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,9 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,64 | 403,0 | 141,1 | 403,0 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,7 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,35 | 375,8 | 131,5 | 375,8 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 27,06 | 352,1 | 123,2 | 352,1 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,77 | 331,2 | 115,9 | 331,2 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,48 | 312,6 | 109,4 | 312,6 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,19 | 296,0 | 103,6 | 296,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,90 | 281,0 | 98,4 | 281,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,61 | 267,5 | 93,6 | 267,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,32 | 255,3 | 89,3 | 255,3 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 39,03 | 244,1 | 85,4 | 244,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,74 | 233,8 | 81,8 | 233,8 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,45 | 224,4 | 78,5 | 224,4 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,16 | 215,7 | 75,5 | 215,7 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,87 | 207,7 | 72,7 | 207,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,58 | 200,2 | 70,1 | 200,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,29 | 193,3 | 67,6 | 193,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 51,00 | 186,8 | 65,4 | 186,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,71 | 180,7 | 63,3 | 180,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,42 | 175,0 | 61,3 | 175,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 56,14 | 169,7 | 59,4 | 169,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,85 | 164,7 | 57,6 | 164,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.5-4:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,054Ω,   ΧΜΣ=1,8Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.5-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.5-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

## 6.6.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 25MVA

Σχήμα 6.6-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/20kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3969,3 | 1389,2 | 3969,3 | 50,0 | 54,2 | 56,1 | 58,9 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2742,4 | 959,9 | 2742,4 | 44,8 | 46,8 | 47,7 | 49,0 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 2046,5 | 716,3 | 2046,5 | 42,7 | 43,8 | 44,3 | 45,0 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1620,4 | 567,1 | 1620,4 | 41,7 | 42,4 | 42,7 | 43,1 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1337,2 | 468,0 | 1337,2 | 41,1 | 41,6 | 41,8 | 42,1 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 1136,7 | 397,8 | 1136,7 | 40,8 | 41,2 | 41,3 | 41,5 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 987,7 | 345,7 | 987,7 | 40,6 | 40,9 | 41,0 | 41,2 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 872,9 | 305,5 | 872,9 | 40,5 | 40,7 | 40,8 | 40,9 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 781,8 | 273,6 | 781,8 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 707,8 | 247,7 | 707,8 | 40,3 | 40,5 | 40,5 | 40,6 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 646,6 | 226,3 | 646,6 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 595,0 | 208,3 | 595,0 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 551,0 | 192,9 | 551,0 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 513,1 | 179,6 | 513,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 480,0 | 168,0 | 480,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 450,9 | 157,8 | 450,9 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 425,2 | 148,8 | 425,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 402,2 | 140,8 | 402,2 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 381,6 | 133,5 | 381,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 362,9 | 127,0 | 362,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 346,0 | 121,1 | 346,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 330,6 | 115,7 | 330,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 316,6 | 110,8 | 316,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 303,6 | 106,3 | 303,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 291,7 | 102,1 | 291,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 280,7 | 98,2 | 280,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 270,5 | 94,7 | 270,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 261,0 | 91,3 | 261,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 252,1 | 88,2 | 252,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 243,8 | 85,3 | 243,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 236,1 | 82,6 | 236,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 228,8 | 80,1 | 228,8 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 222,0 | 77,7 | 222,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 215,5 | 75,4 | 215,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |

Πίνακας 6.6-1:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.6-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.6-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3969,3 | 1389,2 | 3969,3 | 50,4 | 57,3 | 60,6 | 65,2 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2742,4 | 959,9 | 2742,4 | 45,0 | 48,3 | 49,8 | 52,0 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 2046,5 | 716,3 | 2046,5 | 42,8 | 44,6 | 45,5 | 46,7 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1620,4 | 567,1 | 1620,4 | 41,7 | 42,9 | 43,4 | 44,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1337,2 | 468,0 | 1337,2 | 41,2 | 42,0 | 42,3 | 42,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 1136,7 | 397,8 | 1136,7 | 40,9 | 41,4 | 41,7 | 42,1 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 987,7 | 345,7 | 987,7 | 40,6 | 41,1 | 41,3 | 41,6 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 872,9 | 305,5 | 872,9 | 40,5 | 40,8 | 41,0 | 41,2 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 781,8 | 273,6 | 781,8 | 40,4 | 40,7 | 40,8 | 41,0 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 707,8 | 247,7 | 707,8 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,8 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 646,6 | 226,3 | 646,6 | 40,3 | 40,5 | 40,5 | 40,7 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 595,0 | 208,3 | 595,0 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 551,0 | 192,9 | 551,0 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 513,1 | 179,6 | 513,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 480,0 | 168,0 | 480,0 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 450,9 | 157,8 | 450,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 425,2 | 148,8 | 425,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 402,2 | 140,8 | 402,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 381,6 | 133,5 | 381,6 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 362,9 | 127,0 | 362,9 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 346,0 | 121,1 | 346,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 330,6 | 115,7 | 330,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 316,6 | 110,8 | 316,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 303,6 | 106,3 | 303,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 291,7 | 102,1 | 291,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 280,7 | 98,2 | 280,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 270,5 | 94,7 | 270,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 261,0 | 91,3 | 261,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 252,1 | 88,2 | 252,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 243,8 | 85,3 | 243,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 236,1 | 82,6 | 236,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 228,8 | 80,1 | 228,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 222,0 | 77,7 | 222,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 215,5 | 75,4 | 215,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.6-2:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.6-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.6-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3969,3 | 1389,2 | 3969,3 | 51,0 | 62,0 | 67,2 | 74,6 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2742,4 | 959,9 | 2742,4 | 45,2 | 50,5 | 53,0 | 56,5 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 2046,5 | 716,3 | 2046,5 | 42,9 | 45,9 | 47,2 | 49,2 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1620,4 | 567,1 | 1620,4 | 41,8 | 43,7 | 44,5 | 45,8 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1337,2 | 468,0 | 1337,2 | 41,2 | 42,5 | 43,1 | 43,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 1136,7 | 397,8 | 1136,7 | 40,9 | 41,8 | 42,2 | 42,8 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 987,7 | 345,7 | 987,7 | 40,7 | 41,4 | 41,7 | 42,1 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 872,9 | 305,5 | 872,9 | 40,5 | 41,1 | 41,3 | 41,7 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 781,8 | 273,6 | 781,8 | 40,4 | 40,9 | 41,1 | 41,3 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 707,8 | 247,7 | 707,8 | 40,3 | 40,7 | 40,9 | 41,1 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 646,6 | 226,3 | 646,6 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 595,0 | 208,3 | 595,0 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 551,0 | 192,9 | 551,0 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 513,1 | 179,6 | 513,1 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 480,0 | 168,0 | 480,0 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 450,9 | 157,8 | 450,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,4 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 425,2 | 148,8 | 425,2 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 402,2 | 140,8 | 402,2 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 381,6 | 133,5 | 381,6 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 362,9 | 127,0 | 362,9 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 346,0 | 121,1 | 346,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 330,6 | 115,7 | 330,6 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 316,6 | 110,8 | 316,6 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 303,6 | 106,3 | 303,6 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 291,7 | 102,1 | 291,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 280,7 | 98,2 | 280,7 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 270,5 | 94,7 | 270,5 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 261,0 | 91,3 | 261,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 252,1 | 88,2 | 252,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 243,8 | 85,3 | 243,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 236,1 | 82,6 | 236,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 228,8 | 80,1 | 228,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 222,0 | 77,7 | 222,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 215,5 | 75,4 | 215,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.6-3:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.6-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.6-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3969,3 | 1389,2 | 3969,3 | 53,3 | 80,9 | 93,9 | 112,4 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 4,63 | 2742,4 | 959,9 | 2742,4 | 46,3 | 59,5 | 65,8 | 74,6 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 6,21 | 2046,5 | 716,3 | 2046,5 | 43,5 | 50,9 | 54,3 | 59,2 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 7,84 | 1620,4 | 567,1 | 1620,4 | 42,2 | 46,8 | 49,0 | 52,1 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 9,50 | 1337,2 | 468,0 | 1337,2 | 41,5 | 44,6 | 46,1 | 48,2 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 11,17 | 1136,7 | 397,8 | 1136,7 | 41,1 | 43,4 | 44,4 | 45,9 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 12,86 | 987,7 | 345,7 | 987,7 | 40,8 | 42,5 | 43,3 | 44,5 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 14,55 | 872,9 | 305,5 | 872,9 | 40,6 | 42,0 | 42,6 | 43,5 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 16,25 | 781,8 | 273,6 | 781,8 | 40,5 | 41,6 | 42,1 | 42,8 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 17,94 | 707,8 | 247,7 | 707,8 | 40,4 | 41,3 | 41,7 | 42,3 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 19,64 | 646,6 | 226,3 | 646,6 | 40,4 | 41,1 | 41,4 | 41,9 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 21,35 | 595,0 | 208,3 | 595,0 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 41,6 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 23,05 | 551,0 | 192,9 | 551,0 | 40,3 | 40,8 | 41,0 | 41,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 24,76 | 513,1 | 179,6 | 513,1 | 40,2 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 26,46 | 480,0 | 168,0 | 480,0 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,1 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 28,17 | 450,9 | 157,8 | 450,9 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 29,87 | 425,2 | 148,8 | 425,2 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 31,58 | 402,2 | 140,8 | 402,2 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,7 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 33,29 | 381,6 | 133,5 | 381,6 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 35,00 | 362,9 | 127,0 | 362,9 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,6 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 36,71 | 346,0 | 121,1 | 346,0 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 38,41 | 330,6 | 115,7 | 330,6 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 40,12 | 316,6 | 110,8 | 316,6 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,5 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 41,83 | 303,6 | 106,3 | 303,6 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 43,54 | 291,7 | 102,1 | 291,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 45,25 | 280,7 | 98,2 | 280,7 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 46,96 | 270,5 | 94,7 | 270,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 48,67 | 261,0 | 91,3 | 261,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 50,38 | 252,1 | 88,2 | 252,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 52,09 | 243,8 | 85,3 | 243,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 53,80 | 236,1 | 82,6 | 236,1 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 55,51 | 228,8 | 80,1 | 228,8 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 57,22 | 222,0 | 77,7 | 222,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 58,93 | 215,5 | 75,4 | 215,5 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |

Πίνακας 6.6-4:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,096Ω,   ΧΜΣ=3,2Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.6-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.6-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

## 6.7.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης15kV, ισχύος 50MVA

Σχήμα 6.7-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/15kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 10584,8 | 3704,7 | 10584,8 | 111,3 | 140,7 | 154,6 | 174,3 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3867,2 | 1353,5 | 3867,2 | 49,5 | 53,4 | 55,3 | 57,9 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 2298,1 | 804,3 | 2298,1 | 43,4 | 44,7 | 45,4 | 46,3 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1630,0 | 570,5 | 1630,0 | 41,7 | 42,4 | 42,7 | 43,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1262,0 | 441,7 | 1262,0 | 41,0 | 41,4 | 41,6 | 41,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 1029,2 | 360,2 | 1029,2 | 40,7 | 41,0 | 41,1 | 41,3 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 868,8 | 304,1 | 868,8 | 40,5 | 40,7 | 40,8 | 40,9 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 751,7 | 263,1 | 751,7 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 662,3 | 231,8 | 662,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 591,9 | 207,2 | 591,9 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,4 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 535,1 | 187,3 | 535,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 488,2 | 170,9 | 488,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 448,8 | 157,1 | 448,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 415,4 | 145,4 | 415,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 386,5 | 135,3 | 386,5 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 361,4 | 126,5 | 361,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 339,4 | 118,8 | 339,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 319,9 | 112,0 | 319,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 302,5 | 105,9 | 302,5 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 286,9 | 100,4 | 286,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 272,9 | 95,5 | 272,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 237,9 | 83,3 | 237,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 228,1 | 79,8 | 228,1 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 219,2 | 76,7 | 219,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 210,9 | 73,8 | 210,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 203,2 | 71,1 | 203,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 196,0 | 68,6 | 196,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 189,3 | 66,3 | 189,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 183,1 | 64,1 | 183,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 177,3 | 62,0 | 177,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 171,8 | 60,1 | 171,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 166,7 | 58,3 | 166,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.7-1:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.7-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.7-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 10584,8 | 3704,7 | 10584,8 | 114,0 | 163,1 | 186,3 | 219,0 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3867,2 | 1353,5 | 3867,2 | 49,9 | 56,4 | 59,5 | 63,9 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 2298,1 | 804,3 | 2298,1 | 43,5 | 45,8 | 46,9 | 48,4 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1630,0 | 570,5 | 1630,0 | 41,8 | 42,9 | 43,5 | 44,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1262,0 | 441,7 | 1262,0 | 41,1 | 41,7 | 42,1 | 42,5 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 1029,2 | 360,2 | 1029,2 | 40,7 | 41,2 | 41,4 | 41,7 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 868,8 | 304,1 | 868,8 | 40,5 | 40,8 | 41,0 | 41,2 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 751,7 | 263,1 | 751,7 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 662,3 | 231,8 | 662,3 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 591,9 | 207,2 | 591,9 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 535,1 | 187,3 | 535,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 488,2 | 170,9 | 488,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 448,8 | 157,1 | 448,8 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 415,4 | 145,4 | 415,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 386,5 | 135,3 | 386,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 361,4 | 126,5 | 361,4 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 339,4 | 118,8 | 339,4 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 319,9 | 112,0 | 319,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 302,5 | 105,9 | 302,5 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 286,9 | 100,4 | 286,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 272,9 | 95,5 | 272,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 237,9 | 83,3 | 237,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 228,1 | 79,8 | 228,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 219,2 | 76,7 | 219,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 210,9 | 73,8 | 210,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 203,2 | 71,1 | 203,2 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 196,0 | 68,6 | 196,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 189,3 | 66,3 | 189,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 183,1 | 64,1 | 183,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 177,3 | 62,0 | 177,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 171,8 | 60,1 | 171,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 166,7 | 58,3 | 166,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Πίνακας 6.7-2:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.7-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.7-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 10584,8 | 3704,7 | 10584,8 | 118,1 | 196,7 | 233,7 | 286,2 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3867,2 | 1353,5 | 3867,2 | 50,4 | 60,9 | 65,9 | 72,9 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 2298,1 | 804,3 | 2298,1 | 43,7 | 47,4 | 49,1 | 51,6 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1630,0 | 570,5 | 1630,0 | 41,9 | 43,7 | 44,6 | 45,8 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1262,0 | 441,7 | 1262,0 | 41,1 | 42,2 | 42,8 | 43,5 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 1029,2 | 360,2 | 1029,2 | 40,7 | 41,5 | 41,8 | 42,3 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 868,8 | 304,1 | 868,8 | 40,5 | 41,1 | 41,3 | 41,7 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 751,7 | 263,1 | 751,7 | 40,4 | 40,8 | 41,0 | 41,2 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 662,3 | 231,8 | 662,3 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 591,9 | 207,2 | 591,9 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 535,1 | 187,3 | 535,1 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 488,2 | 170,9 | 488,2 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 448,8 | 157,1 | 448,8 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 415,4 | 145,4 | 415,4 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 386,5 | 135,3 | 386,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 361,4 | 126,5 | 361,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 339,4 | 118,8 | 339,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 319,9 | 112,0 | 319,9 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 302,5 | 105,9 | 302,5 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 286,9 | 100,4 | 286,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 272,9 | 95,5 | 272,9 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 237,9 | 83,3 | 237,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 228,1 | 79,8 | 228,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 219,2 | 76,7 | 219,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 210,9 | 73,8 | 210,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 203,2 | 71,1 | 203,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 196,0 | 68,6 | 196,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 189,3 | 66,3 | 189,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 183,1 | 64,1 | 183,1 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 177,3 | 62,0 | 177,3 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 171,8 | 60,1 | 171,8 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 166,7 | 58,3 | 166,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |

Πίνακας 6.7-3:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.7-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 25MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.7-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 10584,8 | 3704,7 | 10584,8 | 134,6 | 330,9 | 423,6 | 554,7 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 2,46 | 3867,2 | 1353,5 | 3867,2 | 52,6 | 78,8 | 91,2 | 108,7 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,15 | 2298,1 | 804,3 | 2298,1 | 44,5 | 53,7 | 58,1 | 64,3 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 5,84 | 1630,0 | 570,5 | 1630,0 | 42,2 | 46,9 | 49,1 | 52,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 7,55 | 1262,0 | 441,7 | 1262,0 | 41,3 | 44,1 | 45,5 | 47,3 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,26 | 1029,2 | 360,2 | 1029,2 | 40,9 | 42,8 | 43,6 | 44,9 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 10,96 | 868,8 | 304,1 | 868,8 | 40,6 | 42,0 | 42,6 | 43,5 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 12,67 | 751,7 | 263,1 | 751,7 | 40,5 | 41,5 | 41,9 | 42,6 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,38 | 662,3 | 231,8 | 662,3 | 40,4 | 41,1 | 41,5 | 42,0 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,09 | 591,9 | 207,2 | 591,9 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 41,6 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 17,80 | 535,1 | 187,3 | 535,1 | 40,2 | 40,7 | 41,0 | 41,3 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 19,51 | 488,2 | 170,9 | 488,2 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,1 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,22 | 448,8 | 157,1 | 448,8 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 22,94 | 415,4 | 145,4 | 415,4 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 24,65 | 386,5 | 135,3 | 386,5 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,36 | 361,4 | 126,5 | 361,4 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,07 | 339,4 | 118,8 | 339,4 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 29,78 | 319,9 | 112,0 | 319,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 31,49 | 302,5 | 105,9 | 302,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,20 | 286,9 | 100,4 | 286,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 34,91 | 272,9 | 95,5 | 272,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 36,62 | 260,1 | 91,0 | 260,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,33 | 248,5 | 87,0 | 248,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,04 | 237,9 | 83,3 | 237,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 41,76 | 228,1 | 79,8 | 228,1 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 43,47 | 219,2 | 76,7 | 219,2 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,18 | 210,9 | 73,8 | 210,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 46,89 | 203,2 | 71,1 | 203,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 48,60 | 196,0 | 68,6 | 196,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,31 | 189,3 | 66,3 | 189,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,02 | 183,1 | 64,1 | 183,1 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 53,73 | 177,3 | 62,0 | 177,3 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,45 | 171,8 | 60,1 | 171,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,16 | 166,7 | 58,3 | 166,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.7-4:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/15kV:   RΜΣ= 0,027Ω,   ΧΜΣ=0,9Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.7-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

Σχήμα 6.7-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 15kV)

## 6.8.	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα σε γραμμή ΜΤ τάσης 20kV, ισχύος 50MVA

Σχήμα 6.8-1	Εναλλασσόμενο (Ιsw) και διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd) κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, ΜΣ 150kV/20kV

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2 (οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 7938,6 | 2778,5 | 7938,6 | 80,1 | 96,6 | 104,5 | 115,5 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 4093,1 | 1432,6 | 4093,1 | 50,7 | 55,1 | 57,1 | 60,1 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2674,4 | 936,0 | 2674,4 | 44,5 | 46,4 | 47,3 | 48,6 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1975,5 | 691,4 | 1975,5 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 44,7 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1563,7 | 547,3 | 1563,7 | 41,6 | 42,2 | 42,5 | 42,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1293,1 | 452,6 | 1293,1 | 41,1 | 41,5 | 41,7 | 42,0 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 1102,1 | 385,7 | 1102,1 | 40,8 | 41,1 | 41,2 | 41,5 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 960,0 | 336,0 | 960,0 | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,1 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 850,3 | 297,6 | 850,3 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 763,1 | 267,1 | 763,1 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 692,1 | 242,2 | 692,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 633,1 | 221,6 | 633,1 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 583,4 | 204,2 | 583,4 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 541,0 | 189,3 | 541,0 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 504,2 | 176,5 | 504,2 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 472,2 | 165,3 | 472,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 444,0 | 155,4 | 444,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 418,9 | 146,6 | 418,9 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 396,5 | 138,8 | 396,5 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 376,4 | 131,8 | 376,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 358,3 | 125,4 | 358,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 341,8 | 119,6 | 341,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 326,8 | 114,4 | 326,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 313,0 | 109,5 | 313,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 300,3 | 105,1 | 300,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 288,6 | 101,0 | 288,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 277,8 | 97,2 | 277,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 267,8 | 93,7 | 267,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 258,5 | 90,5 | 258,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 249,8 | 87,4 | 249,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 241,7 | 84,6 | 241,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 234,0 | 81,9 | 234,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 226,9 | 79,4 | 226,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 220,2 | 77,1 | 220,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |

Πίνακας 6.8-1:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,15sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.8-2	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.8-3	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,15sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 7938,6 | 2778,5 | 7938,6 | 81,6 | 109,2 | 122,3 | 140,7 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 4093,1 | 1432,6 | 4093,1 | 51,1 | 58,4 | 61,9 | 66,8 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2674,4 | 936,0 | 2674,4 | 44,7 | 47,9 | 49,3 | 51,4 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1975,5 | 691,4 | 1975,5 | 42,6 | 44,3 | 45,1 | 46,2 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1563,7 | 547,3 | 1563,7 | 41,6 | 42,7 | 43,2 | 43,9 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1293,1 | 452,6 | 1293,1 | 41,1 | 41,8 | 42,2 | 42,7 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 1102,1 | 385,7 | 1102,1 | 40,8 | 41,3 | 41,6 | 41,9 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 960,0 | 336,0 | 960,0 | 40,6 | 41,0 | 41,2 | 41,5 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 850,3 | 297,6 | 850,3 | 40,5 | 40,8 | 40,9 | 41,2 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 763,1 | 267,1 | 763,1 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 40,9 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 692,1 | 242,2 | 692,1 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 633,1 | 221,6 | 633,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 583,4 | 204,2 | 583,4 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,5 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 541,0 | 189,3 | 541,0 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 504,2 | 176,5 | 504,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 472,2 | 165,3 | 472,2 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 444,0 | 155,4 | 444,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 418,9 | 146,6 | 418,9 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 396,5 | 138,8 | 396,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 376,4 | 131,8 | 376,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 358,3 | 125,4 | 358,3 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 341,8 | 119,6 | 341,8 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 326,8 | 114,4 | 326,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 313,0 | 109,5 | 313,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 300,3 | 105,1 | 300,3 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 288,6 | 101,0 | 288,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 277,8 | 97,2 | 277,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 267,8 | 93,7 | 267,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 258,5 | 90,5 | 258,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 249,8 | 87,4 | 249,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 241,7 | 84,6 | 241,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 234,0 | 81,9 | 234,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 226,9 | 79,4 | 226,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 220,2 | 77,1 | 220,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.8-2:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,25sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.8-4	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.8-5	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,25sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 7938,6 | 2778,5 | 7938,6 | 83,9 | 128,1 | 149,0 | 178,5 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 4093,1 | 1432,6 | 4093,1 | 51,7 | 63,4 | 69,0 | 76,8 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2674,4 | 936,0 | 2674,4 | 45,0 | 50,0 | 52,4 | 55,7 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1975,5 | 691,4 | 1975,5 | 42,7 | 45,5 | 46,7 | 48,6 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1563,7 | 547,3 | 1563,7 | 41,7 | 43,4 | 44,2 | 45,4 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1293,1 | 452,6 | 1293,1 | 41,2 | 42,3 | 42,9 | 43,7 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 1102,1 | 385,7 | 1102,1 | 40,8 | 41,7 | 42,1 | 42,7 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 960,0 | 336,0 | 960,0 | 40,6 | 41,3 | 41,6 | 42,0 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 850,3 | 297,6 | 850,3 | 40,5 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 763,1 | 267,1 | 763,1 | 40,4 | 40,8 | 41,0 | 41,3 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 692,1 | 242,2 | 692,1 | 40,3 | 40,7 | 40,8 | 41,1 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 633,1 | 221,6 | 633,1 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,9 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 583,4 | 204,2 | 583,4 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 541,0 | 189,3 | 541,0 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 504,2 | 176,5 | 504,2 | 40,2 | 40,4 | 40,4 | 40,6 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 472,2 | 165,3 | 472,2 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 444,0 | 155,4 | 444,0 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,4 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 418,9 | 146,6 | 418,9 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 396,5 | 138,8 | 396,5 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 376,4 | 131,8 | 376,4 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 358,3 | 125,4 | 358,3 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 341,8 | 119,6 | 341,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 326,8 | 114,4 | 326,8 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 313,0 | 109,5 | 313,0 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 300,3 | 105,1 | 300,3 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 288,6 | 101,0 | 288,6 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 277,8 | 97,2 | 277,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 267,8 | 93,7 | 267,8 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,2 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 258,5 | 90,5 | 258,5 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 249,8 | 87,4 | 249,8 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 241,7 | 84,6 | 241,7 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 234,0 | 81,9 | 234,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 226,9 | 79,4 | 226,9 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 220,2 | 77,1 | 220,2 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |

Πίνακας 6.8-3:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t=0,4sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.8-6	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.8-7	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=0,4sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

| L (km) | Rγ (Ω) | Xγ (Ω) | Ζολ (Ω) | Isw (kA) | Id1 (A) | Id2 (A) | Θ1 (οC) | Θ2 (οC) | 2o OFF Θ2(οC) | 3o OFF Θ2(οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 7938,6 | 2778,5 | 7938,6 | 93,2 | 203,6 | 255,8 | 329,5 |
| 3 | 1,16 | 1,26 | 3,10 | 4093,1 | 1432,6 | 4093,1 | 54,1 | 83,5 | 97,4 | 117,0 |
| 6 | 2,32 | 2,52 | 4,75 | 2674,4 | 936,0 | 2674,4 | 46,0 | 58,6 | 64,5 | 72,9 |
| 9 | 3,47 | 3,78 | 6,43 | 1975,5 | 691,4 | 1975,5 | 43,3 | 50,1 | 53,4 | 57,9 |
| 12 | 4,63 | 5,04 | 8,12 | 1563,7 | 547,3 | 1563,7 | 42,1 | 46,3 | 48,4 | 51,2 |
| 15 | 5,79 | 6,30 | 9,82 | 1293,1 | 452,6 | 1293,1 | 41,4 | 44,3 | 45,7 | 47,7 |
| 18 | 6,95 | 7,56 | 11,53 | 1102,1 | 385,7 | 1102,1 | 41,0 | 43,2 | 44,2 | 45,6 |
| 21 | 8,11 | 8,82 | 13,23 | 960,0 | 336,0 | 960,0 | 40,8 | 42,4 | 43,2 | 44,2 |
| 24 | 9,26 | 10,08 | 14,94 | 850,3 | 297,6 | 850,3 | 40,6 | 41,9 | 42,5 | 43,3 |
| 27 | 10,42 | 11,34 | 16,64 | 763,1 | 267,1 | 763,1 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,7 |
| 30 | 11,58 | 12,60 | 18,35 | 692,1 | 242,2 | 692,1 | 40,4 | 41,2 | 41,6 | 42,2 |
| 33 | 12,74 | 13,86 | 20,06 | 633,1 | 221,6 | 633,1 | 40,3 | 41,0 | 41,4 | 41,8 |
| 36 | 13,90 | 15,12 | 21,77 | 583,4 | 204,2 | 583,4 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 41,6 |
| 39 | 15,05 | 16,38 | 23,48 | 541,0 | 189,3 | 541,0 | 40,2 | 40,8 | 41,0 | 41,3 |
| 42 | 16,21 | 17,64 | 25,19 | 504,2 | 176,5 | 504,2 | 40,2 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
| 45 | 17,37 | 18,90 | 26,90 | 472,2 | 165,3 | 472,2 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 41,0 |
| 48 | 18,53 | 20,16 | 28,61 | 444,0 | 155,4 | 444,0 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| 51 | 19,69 | 21,42 | 30,32 | 418,9 | 146,6 | 418,9 | 40,1 | 40,5 | 40,6 | 40,8 |
| 54 | 20,84 | 22,68 | 32,03 | 396,5 | 138,8 | 396,5 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 57 | 22,00 | 23,94 | 33,74 | 376,4 | 131,8 | 376,4 | 40,1 | 40,4 | 40,5 | 40,7 |
| 60 | 23,16 | 25,20 | 35,45 | 358,3 | 125,4 | 358,3 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 |
| 63 | 24,32 | 26,46 | 37,16 | 341,8 | 119,6 | 341,8 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 66 | 25,48 | 27,72 | 38,87 | 326,8 | 114,4 | 326,8 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |
| 69 | 26,63 | 28,98 | 40,58 | 313,0 | 109,5 | 313,0 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,5 |
| 72 | 27,79 | 30,24 | 42,29 | 300,3 | 105,1 | 300,3 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 75 | 28,95 | 31,50 | 44,01 | 288,6 | 101,0 | 288,6 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 78 | 30,11 | 32,76 | 45,72 | 277,8 | 97,2 | 277,8 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 |
| 81 | 31,27 | 34,02 | 47,43 | 267,8 | 93,7 | 267,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 84 | 32,42 | 35,28 | 49,14 | 258,5 | 90,5 | 258,5 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 87 | 33,58 | 36,54 | 50,85 | 249,8 | 87,4 | 249,8 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 90 | 34,74 | 37,80 | 52,56 | 241,7 | 84,6 | 241,7 | 40,0 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| 93 | 35,90 | 39,06 | 54,27 | 234,0 | 81,9 | 234,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 |
| 96 | 37,06 | 40,32 | 55,98 | 226,9 | 79,4 | 226,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
| 99 | 38,21 | 41,58 | 57,69 | 220,2 | 77,1 | 220,2 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |

Πίνακας 6.8-4:	Τριφασικό Βραχυκύκλωμα στον αέρα, PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, t= 1sec

ΜΣ 150kV/20kV:   RΜΣ= 0,048Ω,   ΧΜΣ=1,6Ω

Γραμμή:   Α= 82,21mm2,   Rγ= 0,404Ω/km,   Xγ= 0,386Ω/km

Σχήμα 6.8-8	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=Ιd2.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

Σχήμα 6.8-9	Θερμοκρασία αγωγού κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα, αρχικής διάρκειας t=1sec, στην περίπτωση που ΙSW=0,35*Ιd1.

(PN= 50MVA, αγωγός ACSR 50mm2, UN= 20kV)

## 6.9.	Πεδιακή ένταση (Εα) έναρξης του φαινομένου Korona

| Είδος αγωγού (mm2) | Διάμετρος a (mm2) | Ακτίνα r (mm) | m1 | m2 | δ | Εα,max (kV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACSR ισοδύναμος με Cu 50 (MT) | 12,33 | 6,165 | 0,98 | 1 | 0,98 | 32,33 |

Πίνακας 6.9-1	 Μέγιστη πεδιακή ένταση (Εα,max ) έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

| Είδος αγωγού (mm2) | Διάμετρος a (mm2) | Ακτίνα r (mm) | m1 | m2 | δ | Εα,min (kV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACSR ισοδύναμος με Cu 50 (MT) | 12,33 | 6,165 | 0,83 | 0,8 | 0,92 | 20,63 |

Πίνακας 6.9-1	 Ελάχιστη πεδιακή ένταση (Εα,min ) έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

## 6.10.	Πεδιακή ένταση κατά την λειτουργία του εναέριου δικτύου ΜΤ

| Ακτίνα r (mm) | d (m) | p | n | Εmax (kV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,165 | 0,8 | 130,8 | 0,075 | 2,49 |
| 6,165 | 1 | 163,2 | 0,063 | 2,38 |
| 6,165 | 1,2 | 195,6 | 0,054 | 2,30 |

Πίνακας 6.10-1	Μέγιστη ηλεκτρική πεδιακή ένταση (Εmax) στους αγωγούς τύπου ACSR 50 mm2, διαμέτρου α=12,33 mm2, υπό τάση 15kV

r: πραγματική ακτίνα του αγωγού

d: απόσταση μόνωσης (απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών αγωγών)

p: γεωμετρική σταθερά

n: συντελεστής χρησιμοποίησης.

| Ακτίνα r (mm) | d (m) | p | n | Εmax (kV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,165 | 0,8 | 130,8 | 0,075 | 3,32 |
| 6,165 | 1 | 163,2 | 0,063 | 3,18 |
| 6,165 | 1,2 | 195,6 | 0,054 | 3,07 |

Πίνακας 6.10-2	Μέγιστη ηλεκτρική πεδιακή ένταση (Εmax) στους αγωγούς τύπου ACSR 50 mm2, διαμέτρου α=12,33 mm2, υπό τάση 20kV

r: πραγματική ακτίνα του αγωγού

d: απόσταση μόνωσης (απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών αγωγών)

p: γεωμετρική σταθερά

n: συντελεστής χρησιμοποίησης.

| Ακτίνα r (mm) | h (m) | p | n | Εmax (kV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,165 | 12 | 1947,5 | 0,004 | 2,89 |
| 6,165 | 11 | 1785,3 | 0,005 | 2,92 |
| 6,165 | 10 | 1623,1 | 0,005 | 2,96 |
| 6,165 | 8 | 1298,6 | 0,006 | 3,05 |
| 6,165 | 7,5 | 1217,5 | 0,006 | 3,08 |
| 6,165 | 4,5 | 730,9 | 0,010 | 3,32 |
| 6,165 | 2,5 | 406,5 | 0,016 | 3,65 |

Πίνακας 6.10-3	Μέγιστη ηλεκτρική πεδιακή ένταση (Εmax) στους αγωγούς τύπου ACSR 50 mm2, διαμέτρου α=12,33 mm2, υπό τάση 15kV

r: πραγματική ακτίνα του αγωγού

h: απόσταση αγωγού από το έδαφος

p: γεωμετρική σταθερά

n: συντελεστής χρησιμοποίησης.

| Ακτίνα r (mm) | h (m) | p | n | Εmax (kV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,165 | 12 | 1947,5 | 0,004 | 3,85 |
| 6,165 | 11 | 1785,3 | 0,005 | 3,90 |
| 6,165 | 10 | 1623,1 | 0,005 | 3,95 |
| 6,165 | 8 | 1298,6 | 0,006 | 4,07 |
| 6,165 | 7,5 | 1217,5 | 0,006 | 4,11 |
| 6,165 | 4,5 | 730,9 | 0,010 | 4,43 |
| 6,165 | 2,5 | 406,5 | 0,016 | 4,86 |

Πίνακας 6.10-4	Μέγιστη ηλεκτρική πεδιακή ένταση (Εmax) στους αγωγούς τύπου ACSR 50 mm2, διαμέτρου α=12,33 mm2, υπό τάση 20kV

r: πραγματική ακτίνα του αγωγού

h: απόσταση αγωγού από το έδαφος

p: γεωμετρική σταθερά

n: συντελεστής χρησιμοποίησης.

# 7.	Σχολια επι των αποτελεσματων

## 7.1.	Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων των ενοτήτων 6.1÷6.8

Από τους υπολογισμούς για την θερμική καταπόνηση των αγωγών ACSR 50mm2 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον αγωγό κατά το βραχυκύκλωμα είναι πολύ μικρότερη από 660οC, η οποία είναι η θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου. Επίσης και ο χαλύβδινος πυρήνας του αγωγού ACSR δεν διατρέχει κίνδυνο τήξης καθώς η θερμοκρασία τήξης του χάλυβα είναι 1530οC. Επομένως δεν προκαλούνται τήγματα μετάλλου.

- Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η θερμοκρασία των αγωγών είναι μικρότερη από 180οC ακόμα και κατά τον τρίτο κύκλο λειτουργίας του αυτόματου διακόπτη ισχύος (3ο OFF). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, ιδιαίτερα για ακραίους χρόνους διακοπής (0,4sec και 1sec), όπως φαίνεται στα σχήματα 6.3-6,  6.3-8,  6.4-8, 6.7-4, 6.7-6,  6.7-8,  6.8-8, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά το όριο των 180οC . Σημειώνεται μάλιστα ότι στους ακροδέκτες του μετασχηματιστή (L=0) εκδηλώνονται θερμοκρασίες που ,υπό συνθήκες καύσωνα, ξεπερνούν κατά πολύ τους 110 οC που σημαίνει ότι κατά την δοκιμή υπερθέρμανσης αναιρείται η ικανότητα σε ονομαστικό ρεύμα. Στις περιπτώσεις του τριφασικού και διφασικού βραχυκυκλώματος σε γραμμή 15kV ισχύος 50ΜVA παρατηρείται σημαντικά αυξημένη θερμική καταπόνηση του αγωγού ιδιαίτερα κατά τον τρίτο κύκλο λειτουργίας του μέσου προστασίας. Γενικά αξίζει να παρατηρηθεί ότι τα βραχυκυκλώματα που εκδηλώνονται μετά το πρώτο χιλιόμετρο της γραμμής δεν προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

- Εντονότερο πρόβλημα θερμικής καταπόνησης του αγωγού εμφανίζεται όπως ήταν αναμενόμενο στην περίπτωση του τριφασικού βραχυκυκλώματος προς αέρα σε σχέση με το διφασικό βραχυκύκλωμα (π.χ. σχήματα 6.7-8 και 6.3-8). Επίσης σημαντικά πιο μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας συμβαίνει στα δίκτυα των 15kV έναντι των 20kV (π.χ. σχήματα 6.5-8 και 6.6-8). Αυτό είναι δικαιολογημένο, αφού όσο πιο μικρή η τιμή της τάσης στην θέση του σφάλματος τόσο πιο μικρή είναι η τιμή της αντίστασης του μετασχηματιστή υψηλής-μέσης τάσης (σχέσεις 4.2.1-1 και 4.2.1-2) και συνεπώς τόσο πιο μεγάλο το αρχικό (εναλλασσόμενο) ρεύμα βραχυκύκλωσης (σχέσεις 4.2.2-2, 4.2.2-3). Αντίστοιχα αναμενόμενη ήταν και η μεγαλύτερη αύξηση των θερμοκρασιών που παρουσιάζονται στην περίπτωση ΜΣ ισχύος 50MVA σε σχέση με την περίπτωση ΜΣ ισχύος 25MVA (π.χ. σχήματα 6.5-6 και 6.7-6).

- Ο αγωγός ΑCSR 50mm2 δείχνει, γενικά, μια ικανοποιητική θερμική συμπεριφορά, που σημαίνει ότι στον αγωγό αυτό δεν δημιουργούνται προβλήματα έντονης υπερθέρμανσης κατά το βραχυκύκλωμα πολύ δε περισσότερο τήγματα αλουμινίου ή χαλκού (στους συνδέσμους χαλκού). Η θερμική αυτή συμπεριφορά του αγωγού αυτού, τον καθιστά κατάλληλο για χρήση στον κορμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, προ του δευτέρου χιλιομέτρου της γραμμής κρίνεται σκόπιμη η χρήση αγωγού μεγαλύτερης διατομής (95mm2) λόγω της θερμικής αντοχής του στο αυξημένο ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα αυτά η επαναληπτική αυτόματη προσπάθεια ηλεκτροδότησης του μέσου προστασίας (ΔΑΕ ΑΔΕ) και ακολούθως οι ακούσιες χειροκίνητες επαναληπτικές ηλεκτροδοτήσεις από το συνεργείο προς εντοπισμό της θέσης του σφάλματος, σημαίνουν αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών σε πολλαπλάσια τιμή από την θερμοκρασία τους έναντι του ενός και μοναδικού βραχυκυκλώματος. Σε τέτοιες θερμοκρασίες προκαλείται σημαντική μείωση της μηχανικής αντοχής του αγωγού καθώς και χαλάρωση των κλώνων αλουμινίου λόγω διαστολής και συνεπώς ευνοείται η ηλεκτρική διάβρωση (παράγραφος 3.1).

Στις περιπτώσεις όπου αναπτύσσονται θερμοκρασίες μεγαλύτερες της οριακής 180ο θα μπορούσαν να ληφθούν τα εξής μέτρα:

- Αύξηση της διατομής του χρησιμοποιούμενου αγωγού για το κομμάτι της γραμμής κοντά στον μετασχηματιστή όπού ο αγωγός υφίσταται τις μεγαλύτερες καταπονήσεις.

- Παραλληλισμός αγωγών με στόχο την συνολική αύξηση της διατομής σε αυτό το κομμάτι της γραμμής μέσης τάσης.

## 7.2.	Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων των ενοτήτων 6.9÷6.10

Από τους υπολογισμούς για την διηλεκτρική καταπόνηση των αγωγών ACSR 50mm2 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Οι τιμές της μέγιστης πεδιακής έντασης (πίνακες 6.10-1, 6.10-2, 6.10-3, 6.10-4) που αναπτύσσεται μεταξύ των αγωγών και των αγωγών – εδάφους είναι αρκετές φορές μικρότερη από την τιμή της ελάχιστης πεδιακής έντασης έναρξης των μερικών εκκενώσεων (πίνακας 6.9-2), η οποία υπολογίζεται για συνθήκες υγρασίας και αυξημένων ρύπων επί του αγωγού. Συνεπώς αποκλείεται η εκδήλωση θορύβου, σπινθηρισμών ή άλλων μορφών μερικών εκκενώσεων, πολύ σε περισσότερο διάσπαση μεταξύ των αγωγών.

- Για να συμβούν σπινθηρισμοί απαιτείται πάρα πολύ ρυπασμένο περιβάλλον σε συνδυασμό με υγρασία ώστε να μειωθεί δραστικά η διηλεκτρική αντοχή του αέρα, όπως αυτό συμβαίνει π.χ. από την καπναιθάλη. Η καπναιθάλη λόγω της μικρής ειδικής αγωγιμότητας δημιουργεί αγώγιμες διαδρομές στον αέρα, προκαλώντας έτσι την εκδήλωση σπινθηρισμών, ή ακόμα και τη διάσπαση [1, 2].

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για ονομαστική τάση 20 kV η ελάχιστη απόσταση μόνωσης στον ατμοσφαιρικό αέρα καθορίζεται στα 260mm [1, 2]. Συνεπώς οι τιμές της απόστασης d μεταξύ των γυμνών αγωγών και οι τιμές της απόστασης  h του πλησιέστερου προς το έδαφος αγωγού ,που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μόνωσης. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο παρέχει, με τις αποστάσεις μόνωσης που διαθέτει, πολύ μεγάλη ασφάλεια έναντι προσώπων και πραγμάτων. Λόγω της ανωτέρω ασφάλειας διαπιστώνετε στους διεθνείς κανονισμούς η μείωση των αποστάσεων προς γη, όταν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, από τη στενότητα σε χώρους ή από την κλίση του εδάφους. Έτσι, στην τυποποίηση C7 (σχήμα 7.2-1) του εγχειριδίου τυποποιημένων κατασκευών διανομής της ΔΕΗ διαπιστώνεται ότι μία απόσταση 2,5 m μεταξύ αγωγών μέσης τάσης και μπαλκονιού ενός σπιτιού (δηλαδή της γης) είναι επαρκέστατη κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Ασφαλέστατη είναι επίσης κατά την τυποποίηση C14 (σχήμα 7.2-2 )του ανωτέρω εγχειριδίου η απόσταση των 4,5 μέτρων μεταξύ αγωγών μέσης τάσης στην κορυφή του μονωτήρα και του επικλινούς εδάφους, αντί των 7,4 m [1].

Σχήμα7.2-1:	Ελάχιστες αποστάσεις αγωγών μέσης τάσης από κτήρια –Δ.Ε.Η.

C-14		ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ M.Τ.

ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ

α=6,00m εφ' όσον η γραμμή είναι προσιτή σε οχήματα.

α=4,50m εφ' όσον η γραμμή είναι προσιτή μόνο

σε πεζούς

Η κατασκευή ανταποκρίνεται. Στους

κανονισμούς. εφ' όσον τηρείται. η μια από τις

δύο αποστάσεις: 2,50m οριζόντια.

ή α κατακόρυφα

Ή απόσταση α νοείται εκείνη του κατώτερου σημείου του αγωγού από το έδαφος, μετρούμενη κατακόρυφα.

Παρατήρηση: Ισχύουν οι σημειώσεις της σελίδας C-2

Σχήμα 7.2-2:	Ελάχιστες αποστάσεις αγωγών γραμμών μέσης τάσης σε επικλινή εδάφη–Δ.Ε.Η.

# 8.	Βιβλιογραφία

[1]	Μπούρκας Π.Δ., Καραγιαννόπουλος Κ.Γ., Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2003.

[2]	Μπούρκας Π.Δ., Ασκήσεις Βιομηχανικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2008

[3]	Μπούρκας Π.Δ., Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1998

[4]	Ντοκόπουλος Π., Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2005.

[5]	Τσανάκας Κ.Δ., Συμμετρικές Συνιστώσες και Ανάλυση Σφαλμάτων στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ξάνθη 1985

[6]	Παπαδιάς Β.Κ., Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος Ι, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1985

[7]	Παπαδιάς Β.Κ., Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1985

[8]	Παπαδόπουλος Μ.Π., Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος Ι, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1994

[9]	Τσακόπουλος Α.Α., Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής Ενέργειας, Αθήνα 1973

[10]	Δημόπουλος Φ.Ι., Τσαραμιάδης Π., Δίκτυα Σταθμοί, Εκδόσεις Ήβος.

[11]	AEG, Hilfsbuch für elektrische Licht und Kraft-Anlagen, 6 Aufgabe

[12]	Phillippow E., Taschenbuch Elektrotechnik, Band 2 Starkstromtecnik, VEB Verlag Technik Berlin, 1966

[13]	Gers J.M., Holmes E.J., Protection of Electricity Distribution Networks 2nd Edition, IEE Power & Energy Series 47

[14]	Nasar S.A., Trutt F.C., Electric Power Systems, CRC Press

[15]	Πολυκράτη Α.Δ. Συμπεριφορά Στατικών Ηλεκτρικών Συνδέσμων υπό Ταχέως Μεταβαλλόμενες Ηλεκτρικές Καταπονήσεις, PhD thesis, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 2005

[16]	Παΐσιος Μ.Π. , Θερμική Συμπεριφορά Στατικών Ηλεκτρικών Επαφών υπό Συνεχές ή Κεραυνικό Ρεύμα, PhD thesis, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 2007

[17]	Φιλιππάκου Μ.Π.., Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και πειραματική διερεύνηση θερμικών και ηλεκτρικοί φαινομένων καταπόνησης σε επαφές διακοπτών. PhD thesis, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 1999

[18]	Kupfmuller K., Einführung in die theoretische Elektrotechnik, Springer -Verlag, 1962

[19]	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Α., Υψηλές Τάσεις Ι, Εκδόσεις Συμεών.

[20]	Βίλλιας γ.α., Μέρμιγκασ α. χ., Πυργιώτη ε. χ., Μπούρκας π. δ., Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα, 3ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλονίκη, 2009.

[21]	Walter M., Kurtzschlußtröme in Drehstromnetzeu, Oldenburg Verlag, München.

# Text boxes

............................

Νικόλαος Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Θερμική και Διηλεκτρική Συμπεριφορά Αγωγού Διατομής 50mm2 Ισοδύναμου Χαλκού του Εναέριου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης

............................

Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γεώργιος Α. Βίλλιας

Γεώργιος Α. Βίλλιας

Θερμική και Διηλεκτρική Συμπεριφορά Αγωγού Διατομής 50mm2 Ισοδύναμου Χαλκού του Εναέριου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης

...................................

Γεώργιος Α. Βίλλιας

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Γεώργιος Α. Βίλλιας, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.