ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ρεύμα προς γη λόγω αποκοπής αγωγού αλουμινίου μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άγγελος Γ. Γεωργάκης

Επιβλέπων : Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Μάιος 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ρεύμα προς γη λόγω αποκοπής αγωγού αλουμινίου μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άγγελος Γ. Γεωργάκης

Επιβλέπων : Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 16η Μαϊου 2009

...........................	............................	............................

Περικλής Μπούρκας  Ν. Θεοδώρου           Κ.Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π     Καθηγητής Ε.Μ.Π    Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Μάιος 2009

.................................

Άγγελος Γ. Γεωργάκης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Άγγελος Γ. Γεωργάκης, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα

και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετηθεί το ρεύμα προς γη που προκαλείται από αποκοπή αγωγού φάσης αλουμινίου, εβδομήντα τετραγωνικών χιλιοστών, μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης (400/230). Υπολογίστηκε το ρεύμα για διάφορα είδη εδάφους και εκτιμήθηκε ο κίνδυνος για πρόκληση ανθρώπινου ατυχήματος. Κατόπιν, προτάθηκε μια λύση για την αποφυγή πυρκαγιάς και ανθρώπινου ατυχήματος.

Λέξεις κλειδιά

Αποκοπή αγωγού φάσης, ρεύμα προς γη, ανθρώπινο ατύχημα, χαμηλή τάση, αγωγός αλουμινίου

Abstract

The scope of this thesis was the study of the current caused by a single phase break to ground phenomenon of a low voltage distribution electrical system. Currents to ground were studied and computed for different types of soil at the point of the phase break. Furthermore, the risk of a human accident was estimated and a solution was given in order to avoid fire incidents and human accidents.

Keywords

Single phase to ground, current to ground, human accident

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Κ.Περικλή Μπούρκα ο οποίος με βοήθησε σημαντικά στην εκπόνηση και συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας. Ακόμη περισσότερο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα πολύτιμα μαθήματα ζωής που πήρα δίπλα του όλο αυτό τον καιρό, διότι εκτός από καταξιωμένος επιστήμονας είναι επίσης ένας πραγματικά χαρισματικός άνθρωπος.

Να ευχαριστήσω θα ήθελα επίσης τους γονείς μου Γιώργο και Ευσταθία των οποίων η βοήθεια και η στήριξη ήταν ανεκτίμητη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πολυτεχνείο.

Πρόλογος

Η εργασία αυτή μου ανετέθη από τον καθηγητή μου κύριο Περικλή Μπούρκα στα πλαίσια των μελετών των εγκαταστάσεων που γίνονται στο μάθημα των κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην εποχή μας με την απελευθέρωση της ενέργειας η μελέτη ή η κατασκευή ή η επίβλεψη μιας γραμμής χαμηλής τάσης από ένα πίνακα χαμηλής τάσης του δικτύου μιας πόλης ή ακόμα μιας γραμμής μέσης τάσης είναι πλέον μια εργασία που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο όχι μόνο των δικτύων αλλά και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου μηχανικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Κεφάλαιο 1- Εισαγωγικά.................................................9

Κεφάλαιο 2- Σκοπός της εργασίας, Ανάλυση του

Προβλήματος............................................12

Κεφάλαιο 3- Υπολογισμοί.............................................15

Κεφάλαιο 4- Σχόλια, Παρατηρήσεις, Προτάσεις...........69

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγικά

Στη σύγχρονη εποχή η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος έχει συντελέσει στην ανάγκη για ολοένα και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια από τον τόπο παραγωγής της στα εργοστάσια παραγωγής (ανανεώσιμες μορφές ή μη), μέχρι να φτάσει στους καταναλωτές (εργοστάσια, βιομηχανίες, νοικοκυριά), διασχίζει ένα πραγματικά μεγάλο δρόμο. Προς απόδειξη του τελευταίου, αρκεί να αναλογιστούμε ότι το συνολικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μιας χώρας όπως της Ελλάδας μπορεί να ‘ταξιδέψει’ τρεις φορές την περιφέρεια της γης. Το θέμα που προκύπτει λοιπόν, είναι πως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εύρωστο και αξιόπιστο. Με άλλα λόγια, ο σκοπός πρωτίστως είναι να κάνουμε ένα δίκτυο με όσο το δυνατόν λιγότερες βλάβες κάτι το οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των διαδικασιών στο κόσμο μας (φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα), και κατά δεύτερο λόγο και πολύ σημαντικό, να έχουμε ένα έξυπνο και ασφαλές δίκτυο το οποίο θα διασφαλίζει την αποφυγή ανθρώπινων ατυχημάτων. Ο λόγος ύπαρξης του δικτύου έιναι να διευκολύνει τη ζωή μας, η ανθρώπινη ζωή λοιπόν είναι πάνω απ’ όλα. Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, θέλουμε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο δεν προκαλλεί περιβαλλοντικές καταστροφές. Δεν είναι λίγες οι φορές που προκλήθηκε κάποια πυρκαγιά σε ένα δάσος ή σε κάποια βιομηχανία από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σ΄ αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να περιγράψουμε εν συντομία το σύστημα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Το τριφασικό σύστημα μεταφοράς και διανομής διακρίνεται, ανάλογα με την τιμή της τάσης σε τρεις βασικές περιοχές :

- Το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ.)  :  Τριφασικό δίκτυο 380 V, 50 Hz

Μονοφασικό 220 V, 50 Ηz

- Το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.)     :   Τριφασικό δίκτυο 20 KV, 15KV

και 6,6 KV (συχνότητας 50 Hz)

- To δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης

Στο σχήμα 1.1 της διπλανής σελίδας δίνεται ένα διάγραμμα, από το οποίο φαίνεται απλοποιημένα η μέθοδος, που εφαρμόζεται, για την παροχή της τάσης στους καταναλωτές (πελάτες) χαμηλής και μέσης τάσης της Δ.Ε.Η.

Σχήμα 1.1 : Ένα απλοποιημένο διάγραμμα για τις παροχές χαμηλής και μέσης τάσης

Στην περίπτωση των καταναλωτών Χ.Τ. (καταναλωτές χαμηλής τάσης) η μέση τάση μετασχηματίζεται σε χαμηλή τάση, η οποία και τροφοδοτεί ένα πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Από τον πίνακα αυτό ξεκινούν οι διάφορες γραμμές χαμηλής τάσης του δικτύου, από όπου και δίνονται οι παροχές προς τους διαφόρους καταναλωτές (κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης). Σε κάθε τριφασική παροχή χαμηλής τάσης προβλέπεται από τη ΔΕΗ μετρητής και τρεις ασφάλειες (μια ασφάλεια για κάθε φάση). Όταν η παροχή είναι μονοφασική, τότε τοποθετείται από τη ΔΕΗ μια μόνο ασφάλεια στον αγωγό φάσης.

Οι καταναλωτές Μ.Τ. (καταναλωτές μέσης τάσης) έχουν δικό τους υποσταθμό, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μετασχηματιστές υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση (380V, 220V, 50Hz) και τα ανάλογα μέσα χειρισμού στη μέση τάση (πίνακες μέσης τάσης). Ο παραπάνω υποσταθμός ρευματοδοτείται από τη ΔΕΗ μέσω ειδικού συστήματος παροχής ανάλογα με το δίκτυό της (συγκροτήματα πινάκων ή παροχές επί στύλου). Στο σύστημα αυτό της ΔΕΗ υπάρχει και ο μετρητής ενέργειας. Από τον υποσταθμό μέσης τάσης τροφοδοτείται ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, από όπου γίνεται συνήθως η ρευματοδότηση των διαφόρων φορτίων μέσω υποπινάκων.

Κεφάλαιο 2

Σκοπός της εργασίας – Ανάλυση του προβλήματος

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το τμήμα του δικτύου το οποίο ξεκινά από το μετασχηματιστή μέσης τάσης μέχρι τους καταναλωτές στη χαμηλή τάση όπως αυτό φαίνεται στο σχήμα 1.1 του Κεφαλαίου 1. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί η  περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού φάσης και πτώσης του στο έδαφος. Θα εξεταστεί το ρεύμα βραχυκύκλωσης ή διαρροής που δημιουργείται, και η λόγω αυτού πιθανή τήξη της ασφάλειας του πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ (Βλέπε επίσης Σχήμα 2.1), και η ενδεχομένως επικινδυνότητα για πρόκληση ατυχήματος ή πυρκαγιάς.

Το προς μελέτη θέμα δίνεται σχηματικά παρακάτω. Βλέπουμε αριστερά το μετασχηματιστή του υποσταθμού μέσης τάσης ονομαστικής ισχύος 100ΚVA και ονομαστικής τάσης 400V με αντιστάση ωμική και χωρητική Rμσ = 0,029Ω και Χμσ = 0,0655Ω αντίστοιχα. Ο μετασχηματιστής υποβιβάζει την τάση και δίνει στη χαμηλή τάση μια . Οι αγωγοί που θα εξεταστούν είναι αγωγοί Αl 70mm² οι οποίοι είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζονται από αντιστάσεις = 277μΩ/km και = 284μΩ/km.

Σχήμα 2.1  :  Απλοποιημένη παράσταση γραμμής χαμηλής τάσης του δικτύου

διανομής

Η περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού (έστω του 3) δίνεται απλοποιημένα στο σχήμα 2.2.

Σχήμα 2.2  :  Περίπτωση αποκοπής αγωγού από την πλευρά της χαμηλής τάσης

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2 ένας βρόχος κλείνει μέσω της γης με αποτέλεσμα να ρέει ένα ρεύμα βρόχου :

Σχέση 2.3

όπου

Ζ : συνολική σύνθετη αντίσταση που βλέπει το ρεύμα Ι

,  : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

: αντίσταση διάβασης

: αντίσταση τόξου

: αντίσταση γης

R :    συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Προς επεξήγηση των αντιστάσεων που δίνονται παραπάνω, η αντίσταση διάβασης έιναι η αντίσταση που δημιουργείται από την επαφή του αγωγού με το έδαφος (πέτρα, ξύλο, χόρτα κτλ ακριβώς στο σημείο επαφής), σαν να πρόκειται δηλαδή για την επαφή ενός διακόπτη. Η αντίσταση τόξου είναι η αντίσταση που δημιουργείται όταν ο αγωγός είναι πάρα πολύ κοντά στο έδαφος χωρίς να ακουμπάει. Η αντίσταση γης έχει να κάνει με το είδος του εδάφους(φυτική γη, χώμα, πέτρα, κλπ) όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα

| Είδος εδάφους | Αντίσταση σε Ω/m³ |
| --- | --- |
| Πετρώδες έδαφος | 3000 |
| Στεγνή άμμος ή χαλίκι | 1000 |
| Υγρό χαλίκι | 500 |
| Υγρή άμμος | 200 |
| Χώμα αγρού | 100 |
| Βαλτώδες έδαφος | 30 |

Πίνακας 3.1 : Αντίσταση εδάφους

Συνεπώς από τη Σχέση 3.1 προκύπτει ότι ανάλογα με την συνολική σύνθετη αντίσταση Ζ είναι διαφορετική η τιμή του ρεύματος Ι. Διακρίνονται δυο περιπτώσεις:

α) Το ρεύμα έιναι αρκετά μεγάλο λόγω μικρής αντίστασης Ζ με αποτέλεσμα να συμβαίνει άμεση τήξη της ασφάλειας στον πίνακα χαμηλής τάσης. Αυτό το ρεύμα το ονομάζουμε ρεύμα βραχυκύκλωσης και είναι θα λέγαμε μια σωστή συμπεριφορά του δικτύου μας υπό την έννοια ότι αποφεύγονται δυσμενείς καταστάσεις (δημιουργία τηγμάτων, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιές,ανθρώπινα ατυχήματα).

β) Το ρεύμα δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να προκαλέσει τήξη της ασφάλειας στον πίνακα χαμηλής τάσης με αποτέλεσμα ο βρόχος του σχήματος 3.2 να διαρρέεται συνεχώς από ένα ρεύμα τιμής Ι που δίνεται από τη σχέση 3.1 και θα το ονομάζουμε ρεύμα διαρροής.

Οι τιμές της αντίστασης R με τις οποίες γίνονται ακολούθως οι υπολογισμοί είναι R = 0 , 1 , 10 , 20 , 30 , 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 Ω. Η διαδικασία των υπολογισμών επαναλαμβάνεται για τέσσερα διάφορετικά μέγιστα μήκη αγωγών 1160, 870, 680 και 510 μέτρων.

Όπως προαναφέρθηκε το ρεύμα βραχυκυκλώσεως είναι μια κατάσταση του συστήματος η οποία έχει προβλεφθεί και δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και πρέπει να αποφεύγεται είναι τα ρεύματα διαρροής.

Κεφάλαιο 3

Υπολογισμοί

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,071633 | 3210,822 | 0 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,082891 | 2774,712 | 0 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,094308 | 2438,812 | 0 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,105832 | 2173,26 | 0 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,117431 | 1958,6 | 0 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,129085 | 1781,773 | 0 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,14078 | 1633,75 | 0 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,152508 | 1508,12 | 0 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,16426 | 1400,217 | 0 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,176033 | 1306,575 | 0 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,187821 | 1224,567 | 0 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,199624 | 1152,168 | 0 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,211437 | 1087,795 | 0 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,22326 | 1030,191 | 0 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,23509 | 978,3482 | 0 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,246928 | 931,4473 | 0 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,258771 | 888,8173 | 0 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,270619 | 849,9025 | 0 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,282472 | 814,2396 | 0 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,294329 | 781,4386 | 0 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,306189 | 751,1694 | 0 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,318053 | 723,1508 | 0 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,329919 | 697,1414 | 0 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,341787 | 672,9332 | 0 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,353658 | 650,3457 | 0 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,365531 | 629,2218 | 0 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,377405 | 609,4241 | 0 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,389282 | 590,8318 | 0 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,401159 | 573,3381 | 0 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,413039 | 556,8487 | 0 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,424919 | 541,2797 | 0 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4368 | 526,5562 | 0 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,448683 | 512,6113 | 0 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,460567 | 499,3849 | 0 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,472451 | 486,8229 | 0 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,484336 | 474,8766 | 0 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,496222 | 463,5018 | 0 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,508109 | 452,6586 | 0 |

Πίνακας 3.1.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,031083 | 223,0665 | 49758,67 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,039948 | 221,165 | 48913,95 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,048873 | 219,283 | 48085,05 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,057856 | 217,4208 | 47271,8 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,066897 | 215,5784 | 46474,04 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,075994 | 213,7559 | 45691,57 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,085145 | 211,9533 | 44924,2 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,094348 | 210,1707 | 44171,73 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,103604 | 208,4081 | 43433,94 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,112909 | 206,6655 | 42710,63 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,122264 | 204,9428 | 42001,56 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,131667 | 203,24 | 41306,52 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,141116 | 201,5571 | 40625,26 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,150611 | 199,8939 | 39957,56 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,16015 | 198,2503 | 39303,17 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,169732 | 196,6262 | 38661,87 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,179357 | 195,0216 | 38033,41 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,189023 | 193,4362 | 37417,56 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,198729 | 191,8699 | 36814,07 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,208474 | 190,3227 | 36222,72 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,218258 | 188,7942 | 35643,25 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,228079 | 187,2844 | 35075,45 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,237936 | 185,7931 | 34519,07 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,24783 | 184,32 | 33973,88 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,257758 | 182,8651 | 33439,66 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,26772 | 181,4281 | 32916,17 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,277715 | 180,0089 | 32403,2 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,287742 | 178,6072 | 31900,52 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,297802 | 177,2228 | 31407,91 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,307892 | 175,8555 | 30925,17 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,318012 | 174,5052 | 30452,07 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,328162 | 173,1716 | 29988,41 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,338341 | 171,8546 | 29533,99 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,348548 | 170,5538 | 29088,6 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,358783 | 169,2692 | 28652,05 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,369044 | 168,0004 | 28224,15 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,379332 | 166,7474 | 27804,69 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,389646 | 165,5098 | 27393,5 |

Πίνακας 3.1.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,02921 | 22,933 | 5259,227 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,03758 | 22,91388 | 5250,46 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04596 | 22,89478 | 5241,708 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05434 | 22,87569 | 5232,971 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06273 | 22,85661 | 5224,248 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07113 | 22,83756 | 5215,54 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07953 | 22,81851 | 5206,846 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,08795 | 22,79949 | 5198,166 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09636 | 22,78048 | 5189,501 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,10479 | 22,76148 | 5180,85 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11322 | 22,7425 | 5172,214 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,12166 | 22,72354 | 5163,593 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13011 | 22,70459 | 5154,985 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13856 | 22,68566 | 5146,393 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14702 | 22,66675 | 5137,814 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15549 | 22,64785 | 5129,251 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16396 | 22,62897 | 5120,701 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,17244 | 22,6101 | 5112,166 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,18093 | 22,59125 | 5103,646 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,18943 | 22,57242 | 5095,14 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,19793 | 22,5536 | 5086,648 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,20644 | 22,5348 | 5078,171 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,21495 | 22,51601 | 5069,709 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,22347 | 22,49725 | 5061,26 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,232 | 22,47849 | 5052,827 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,24054 | 22,45976 | 5044,407 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,24908 | 22,44104 | 5036,002 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,25763 | 22,42234 | 5027,612 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,26618 | 22,40365 | 5019,236 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,27475 | 22,38498 | 5010,874 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,28331 | 22,36633 | 5002,527 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,29189 | 22,34769 | 4994,194 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,30047 | 22,32907 | 4985,876 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,30906 | 22,31047 | 4977,572 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,31766 | 22,29189 | 4969,282 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,32626 | 22,27332 | 4961,007 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,33487 | 22,25477 | 4952,746 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,34348 | 22,23623 | 4944,499 |

Πίνακας 3.1.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α,, με συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,02911 | 11,48329 | 2637,318 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,03745 | 11,47851 | 2635,123 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04579 | 11,47373 | 2632,93 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05414 | 11,46896 | 2630,739 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06249 | 11,46418 | 2628,549 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,07084 | 11,45941 | 2626,362 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0792 | 11,45464 | 2624,176 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,08756 | 11,44987 | 2621,992 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09592 | 11,44511 | 2619,809 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,10429 | 11,44034 | 2617,629 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11266 | 11,43558 | 2615,45 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12104 | 11,43082 | 2613,273 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12942 | 11,42606 | 2611,098 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1378 | 11,42131 | 2608,925 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,14619 | 11,41655 | 2606,753 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15458 | 11,4118 | 2604,584 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16297 | 11,40705 | 2602,416 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,17137 | 11,4023 | 2600,249 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,17977 | 11,39755 | 2598,085 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,18817 | 11,39281 | 2595,923 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,19658 | 11,38807 | 2593,762 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,20499 | 11,38333 | 2591,603 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2134 | 11,37859 | 2589,446 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,22182 | 11,37385 | 2587,29 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,23024 | 11,36912 | 2585,137 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,23867 | 11,36439 | 2582,985 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,24709 | 11,35965 | 2580,835 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,25553 | 11,35493 | 2578,687 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,26396 | 11,3502 | 2576,54 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2724 | 11,34547 | 2574,396 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,28084 | 11,34075 | 2572,253 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,28929 | 11,33603 | 2570,112 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,29774 | 11,33131 | 2567,973 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,30619 | 11,3266 | 2565,835 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,31465 | 11,32188 | 2563,7 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3231 | 11,31717 | 2561,566 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,33157 | 11,31246 | 2559,434 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,34003 | 11,30775 | 2557,304 |

Πίνακας 3.1.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

βραχυκυκλώματος 80 Α, με συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,02907 | 7,659244 | 1759,921 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0374 | 7,65712 | 1758,945 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04573 | 7,654997 | 1757,969 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05407 | 7,652874 | 1756,994 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0624 | 7,650752 | 1756,02 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07074 | 7,64863 | 1755,046 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07909 | 7,646509 | 1754,073 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,08743 | 7,644388 | 1753,1 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09578 | 7,642268 | 1752,128 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10413 | 7,640149 | 1751,156 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11248 | 7,63803 | 1750,185 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12083 | 7,635912 | 1749,214 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12919 | 7,633794 | 1748,244 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,13755 | 7,631677 | 1747,275 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14591 | 7,62956 | 1746,306 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15427 | 7,627444 | 1745,337 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16264 | 7,625328 | 1744,369 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,171 | 7,623214 | 1743,402 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,17937 | 7,621099 | 1742,435 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,18775 | 7,618985 | 1741,468 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,19612 | 7,616872 | 1740,502 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2045 | 7,61476 | 1739,537 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,21288 | 7,612648 | 1738,572 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,22126 | 7,610536 | 1737,608 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,22965 | 7,608425 | 1736,644 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,23803 | 7,606315 | 1735,681 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,24642 | 7,604205 | 1734,718 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,25481 | 7,602096 | 1733,756 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,26321 | 7,599988 | 1732,794 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2716 | 7,59788 | 1731,833 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,28 | 7,595772 | 1730,873 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2884 | 7,593665 | 1729,913 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,29681 | 7,591559 | 1728,953 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,30521 | 7,589453 | 1727,994 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,31362 | 7,587348 | 1727,036 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,32203 | 7,585244 | 1726,078 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,33044 | 7,58314 | 1725,12 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,33886 | 7,581037 | 1724,163 |

Πίνακας 3.1.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,029 | 2,299333 | 528,6931 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0373 | 2,299142 | 528,6052 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0457 | 2,29895 | 528,5173 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,054 | 2,298759 | 528,4294 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0623 | 2,298568 | 528,3416 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0706 | 2,298377 | 528,2538 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0789 | 2,298186 | 528,1659 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0872 | 2,297995 | 528,0781 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0956 | 2,297804 | 527,9903 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1039 | 2,297613 | 527,9025 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1122 | 2,297422 | 527,8148 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1205 | 2,297231 | 527,727 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1289 | 2,29704 | 527,6393 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1372 | 2,296849 | 527,5516 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1455 | 2,296658 | 527,4639 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1538 | 2,296467 | 527,3762 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1622 | 2,296276 | 527,2885 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1705 | 2,296085 | 527,2008 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1788 | 2,295895 | 527,1132 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1871 | 2,295704 | 527,0255 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1955 | 2,295513 | 526,9379 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2038 | 2,295322 | 526,8503 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2121 | 2,295131 | 526,7627 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2205 | 2,29494 | 526,6751 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2288 | 2,29475 | 526,5875 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2371 | 2,294559 | 526,5 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2455 | 2,294368 | 526,4124 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2538 | 2,294177 | 526,3249 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2621 | 2,293987 | 526,2374 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2705 | 2,293796 | 526,1499 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2788 | 2,293605 | 526,0624 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2872 | 2,293414 | 525,975 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2955 | 2,293224 | 525,8875 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3038 | 2,293033 | 525,8001 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3122 | 2,292842 | 525,7127 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3205 | 2,292652 | 525,6252 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3289 | 2,292461 | 525,5378 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3372 | 2,292271 | 525,4505 |

Πίνακας 3.1.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,029 | 1,149833 | 264,4233 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0373 | 1,149785 | 264,4013 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0456 | 1,149738 | 264,3793 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,054 | 1,14969 | 264,3574 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0623 | 1,149642 | 264,3354 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0706 | 1,149594 | 264,3134 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0789 | 1,149547 | 264,2914 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0872 | 1,149499 | 264,2695 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0955 | 1,149451 | 264,2475 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1038 | 1,149403 | 264,2256 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1122 | 1,149355 | 264,2036 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1205 | 1,149308 | 264,1816 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1288 | 1,14926 | 264,1597 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1371 | 1,149212 | 264,1377 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1454 | 1,149164 | 264,1158 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1537 | 1,149117 | 264,0938 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1621 | 1,149069 | 264,0719 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1704 | 1,149021 | 264,0499 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1787 | 1,148973 | 264,028 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,187 | 1,148926 | 264,006 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1953 | 1,148878 | 263,9841 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2037 | 1,14883 | 263,9621 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,212 | 1,148782 | 263,9402 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2203 | 1,148735 | 263,9183 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2286 | 1,148687 | 263,8963 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2369 | 1,148639 | 263,8744 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2453 | 1,148591 | 263,8525 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2536 | 1,148544 | 263,8305 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2619 | 1,148496 | 263,8086 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2702 | 1,148448 | 263,7867 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2786 | 1,148401 | 263,7648 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2869 | 1,148353 | 263,7428 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2952 | 1,148305 | 263,7209 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3035 | 1,148257 | 263,699 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3119 | 1,14821 | 263,6771 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3202 | 1,148162 | 263,6552 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3285 | 1,148114 | 263,6332 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3368 | 1,148066 | 263,6113 |
| 1130 | 0,31301 | 0,32092 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3424 | 1,148035 | 263,5967 |

Πίνακας 3.1.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,029 | 0,459973 | 105,7877 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0373 | 0,459966 | 105,7842 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0456 | 0,459958 | 105,7807 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0539 | 0,45995 | 105,7772 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0622 | 0,459943 | 105,7737 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0706 | 0,459935 | 105,7701 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0789 | 0,459927 | 105,7666 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0872 | 0,45992 | 105,7631 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0955 | 0,459912 | 105,7596 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1038 | 0,459905 | 105,7561 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1121 | 0,459897 | 105,7526 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1204 | 0,459889 | 105,7491 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1287 | 0,459882 | 105,7455 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1371 | 0,459874 | 105,742 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1454 | 0,459866 | 105,7385 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1537 | 0,459859 | 105,735 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,162 | 0,459851 | 105,7315 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1703 | 0,459843 | 105,728 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1786 | 0,459836 | 105,7244 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1869 | 0,459828 | 105,7209 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1953 | 0,45982 | 105,7174 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2036 | 0,459813 | 105,7139 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2119 | 0,459805 | 105,7104 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2202 | 0,459798 | 105,7069 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2285 | 0,45979 | 105,7034 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2368 | 0,459782 | 105,6998 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2451 | 0,459775 | 105,6963 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2535 | 0,459767 | 105,6928 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2618 | 0,459759 | 105,6893 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2701 | 0,459752 | 105,6858 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2784 | 0,459744 | 105,6823 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2867 | 0,459736 | 105,6788 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,295 | 0,459729 | 105,6753 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3034 | 0,459721 | 105,6717 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3117 | 0,459713 | 105,6682 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,32 | 0,459706 | 105,6647 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3283 | 0,459698 | 105,6612 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3366 | 0,459691 | 105,6577 |

Πίνακας 3.1.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,029 | 0,229993 | 52,89693 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,037 | 0,229991 | 52,89605 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,046 | 0,22999 | 52,89517 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,054 | 0,229988 | 52,89429 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,062 | 0,229986 | 52,89342 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,071 | 0,229984 | 52,89254 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,079 | 0,229982 | 52,89166 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,087 | 0,22998 | 52,89078 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,095 | 0,229978 | 52,8899 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,104 | 0,229976 | 52,88902 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,112 | 0,229974 | 52,88814 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,12 | 0,229972 | 52,88726 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,129 | 0,22997 | 52,88638 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,137 | 0,229968 | 52,8855 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,145 | 0,229967 | 52,88462 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,154 | 0,229965 | 52,88375 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,162 | 0,229963 | 52,88287 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,17 | 0,229961 | 52,88199 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,179 | 0,229959 | 52,88111 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,187 | 0,229957 | 52,88023 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,195 | 0,229955 | 52,87935 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,204 | 0,229953 | 52,87847 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,212 | 0,229951 | 52,87759 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,22 | 0,229949 | 52,87671 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,228 | 0,229947 | 52,87584 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,237 | 0,229946 | 52,87496 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,245 | 0,229944 | 52,87408 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,253 | 0,229942 | 52,8732 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,262 | 0,22994 | 52,87232 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,27 | 0,229938 | 52,87144 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,278 | 0,229936 | 52,87056 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,287 | 0,229934 | 52,86968 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,295 | 0,229932 | 52,86881 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,303 | 0,22993 | 52,86793 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,312 | 0,229928 | 52,86705 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,32 | 0,229926 | 52,86617 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,328 | 0,229925 | 52,86529 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,337 | 0,229923 | 52,86441 |

Πίνακας 3.1.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,029 | 0,114998 | 26,44923 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,037 | 0,114998 | 26,44901 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,046 | 0,114997 | 26,44879 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,054 | 0,114997 | 26,44857 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,062 | 0,114996 | 26,44835 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,071 | 0,114996 | 26,44813 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,079 | 0,114995 | 26,44791 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,087 | 0,114995 | 26,44769 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,095 | 0,114995 | 26,44747 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,104 | 0,114994 | 26,44725 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,112 | 0,114994 | 26,44704 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,12 | 0,114993 | 26,44682 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,129 | 0,114993 | 26,4466 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,137 | 0,114992 | 26,44638 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,145 | 0,114992 | 26,44616 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,154 | 0,114991 | 26,44594 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,162 | 0,114991 | 26,44572 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,17 | 0,11499 | 26,4455 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,179 | 0,11499 | 26,44528 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,187 | 0,114989 | 26,44506 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,195 | 0,114989 | 26,44484 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,204 | 0,114988 | 26,44462 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,212 | 0,114988 | 26,4444 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,22 | 0,114987 | 26,44418 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,228 | 0,114987 | 26,44396 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,237 | 0,114986 | 26,44374 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,245 | 0,114986 | 26,44352 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,253 | 0,114985 | 26,4433 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,262 | 0,114985 | 26,44308 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,27 | 0,114984 | 26,44286 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,278 | 0,114984 | 26,44264 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,287 | 0,114984 | 26,44242 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,295 | 0,114983 | 26,4422 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,303 | 0,114983 | 26,44198 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,312 | 0,114982 | 26,44176 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,32 | 0,114982 | 26,44154 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,328 | 0,114981 | 26,44132 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,337 | 0,114981 | 26,4411 |

Πίνακας 3.1.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,029 | 0,076666 | 17,63299 |
| 30 | 0,00831 | 0,00852 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,037 | 0,076666 | 17,63289 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,046 | 0,076666 | 17,6328 |
| 90 | 0,02493 | 0,02556 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,054 | 0,076665 | 17,6327 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,062 | 0,076665 | 17,6326 |
| 150 | 0,04155 | 0,0426 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,071 | 0,076665 | 17,6325 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,079 | 0,076665 | 17,63241 |
| 210 | 0,05817 | 0,05964 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,087 | 0,076664 | 17,63231 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,095 | 0,076664 | 17,63221 |
| 270 | 0,07479 | 0,07668 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,104 | 0,076664 | 17,63211 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,112 | 0,076664 | 17,63202 |
| 330 | 0,09141 | 0,09372 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,12 | 0,076664 | 17,63192 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,129 | 0,076663 | 17,63182 |
| 390 | 0,10803 | 0,11076 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,137 | 0,076663 | 17,63172 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,145 | 0,076663 | 17,63162 |
| 450 | 0,12465 | 0,1278 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,154 | 0,076663 | 17,63153 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,162 | 0,076663 | 17,63143 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,17 | 0,076662 | 17,63133 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,179 | 0,076662 | 17,63123 |
| 570 | 0,15789 | 0,16188 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,187 | 0,076662 | 17,63114 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,195 | 0,076662 | 17,63104 |
| 630 | 0,17451 | 0,17892 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,204 | 0,076661 | 17,63094 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,212 | 0,076661 | 17,63084 |
| 690 | 0,19113 | 0,19596 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,22 | 0,076661 | 17,63075 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,228 | 0,076661 | 17,63065 |
| 750 | 0,20775 | 0,213 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,237 | 0,076661 | 17,63055 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,245 | 0,07666 | 17,63045 |
| 810 | 0,22437 | 0,23004 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,253 | 0,07666 | 17,63036 |
| 840 | 0,23268 | 0,23856 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,262 | 0,07666 | 17,63026 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,27 | 0,07666 | 17,63016 |
| 900 | 0,2493 | 0,2556 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,278 | 0,07666 | 17,63006 |
| 930 | 0,25761 | 0,26412 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,287 | 0,076659 | 17,62996 |
| 960 | 0,26592 | 0,27264 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,295 | 0,076659 | 17,62987 |
| 990 | 0,27423 | 0,28116 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,303 | 0,076659 | 17,62977 |
| 1020 | 0,28254 | 0,28968 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,312 | 0,076659 | 17,62967 |
| 1050 | 0,29085 | 0,2982 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,32 | 0,076658 | 17,62957 |
| 1080 | 0,29916 | 0,30672 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,328 | 0,076658 | 17,62948 |
| 1110 | 0,30747 | 0,31524 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,336 | 0,076658 | 17,62938 |

Πίνακας 3.1.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 1110m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, με συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,071633 | 3210,822 | 0 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,079118 | 2907,063 | 0 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,086683 | 2653,36 | 0 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,094308 | 2438,812 | 0 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,101981 | 2255,323 | 0 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,109691 | 2096,801 | 0 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,117431 | 1958,6 | 0 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,125195 | 1837,134 | 0 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,132979 | 1729,592 | 0 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,14078 | 1633,75 | 0 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,148596 | 1547,825 | 0 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,156423 | 1470,374 | 0 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,16426 | 1400,217 | 0 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,172107 | 1336,381 | 0 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,179961 | 1278,057 | 0 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,187821 | 1224,567 | 0 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,195688 | 1175,339 | 0 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,20356 | 1129,887 | 0 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,211437 | 1087,795 | 0 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,219318 | 1048,707 | 0 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,227202 | 1012,314 | 0 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,23509 | 978,3482 | 0 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,242981 | 946,5759 | 0 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,250875 | 916,7923 | 0 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,258771 | 888,8173 | 0 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,266669 | 862,4916 | 0 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,290376 | 792,0757 | 0 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,298282 | 771,0823 | 0 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,306189 | 751,1694 | 0 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,314098 | 732,2559 | 0 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,322008 | 714,2687 | 0 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,329919 | 697,1414 | 0 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,337831 | 680,8141 | 0 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,345744 | 665,2321 | 0 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,353658 | 650,3457 | 0 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,361573 | 636,1093 | 0 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,369489 | 622,4815 | 0 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,377405 | 609,4241 | 0 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,385323 | 596,9022 | 0 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,393241 | 584,8834 | 0 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,413039 | 556,8487 | 0 |

Πίνακας 3.2.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=0

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,031083 | 223,0665 | 49758,67 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,036986 | 221,7967 | 49193,76 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,042916 | 220,5355 | 48635,9 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,048873 | 219,283 | 48085,05 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,054855 | 218,0393 | 47541,16 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,060864 | 216,8044 | 47004,17 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,066897 | 215,5784 | 46474,04 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,072956 | 214,3611 | 45950,7 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,079038 | 213,1528 | 45434,11 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,085145 | 211,9533 | 44924,2 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,091275 | 210,7627 | 44420,91 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,097428 | 209,581 | 43924,18 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,103604 | 208,4081 | 43433,94 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,109802 | 207,2442 | 42950,14 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,116022 | 206,0891 | 42472,7 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,122264 | 204,9428 | 42001,56 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,128527 | 203,8054 | 41536,66 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,134811 | 202,6769 | 41077,91 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,141116 | 201,5571 | 40625,26 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,147441 | 200,4461 | 40178,63 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,153785 | 199,3438 | 39737,96 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,16015 | 198,2503 | 39303,17 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,166533 | 197,1654 | 38874,2 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,172936 | 196,0892 | 38450,97 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,179357 | 195,0216 | 38033,41 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,185796 | 193,9625 | 37621,46 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,205221 | 190,8363 | 36418,5 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,211731 | 189,8111 | 36028,25 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,218258 | 188,7942 | 35643,25 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,224801 | 187,7856 | 35263,44 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,231361 | 186,7853 | 34888,73 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,237936 | 185,7931 | 34519,07 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,244528 | 184,809 | 34154,38 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,251135 | 183,8331 | 33794,6 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,257758 | 182,8651 | 33439,66 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,264395 | 181,9052 | 33089,49 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,271048 | 180,9531 | 32744,02 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,277715 | 180,0089 | 32403,2 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,284396 | 179,0725 | 32066,95 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,291092 | 178,1438 | 31735,21 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,307892 | 175,8555 | 30925,17 |

Πίνακας 3.2.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,02921 | 22,933 | 5259,227 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,03479 | 22,92025 | 5253,381 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04037 | 22,90751 | 5247,541 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04596 | 22,89478 | 5241,708 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05155 | 22,88205 | 5235,882 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05714 | 22,86933 | 5230,062 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06273 | 22,85661 | 5224,248 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06833 | 22,84391 | 5218,441 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07393 | 22,83121 | 5212,64 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07953 | 22,81851 | 5206,846 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,08514 | 22,80583 | 5201,058 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09075 | 22,79315 | 5195,276 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09636 | 22,78048 | 5189,501 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,10198 | 22,76781 | 5183,732 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1076 | 22,75515 | 5177,97 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11322 | 22,7425 | 5172,214 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11885 | 22,72986 | 5166,465 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,12448 | 22,71722 | 5160,722 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13011 | 22,70459 | 5154,985 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13574 | 22,69197 | 5149,255 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14138 | 22,67936 | 5143,532 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14702 | 22,66675 | 5137,814 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15267 | 22,65415 | 5132,104 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15831 | 22,64155 | 5126,399 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16396 | 22,62897 | 5120,701 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16962 | 22,61639 | 5115,01 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1866 | 22,57869 | 5097,974 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,19226 | 22,56614 | 5092,308 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,19793 | 22,5536 | 5086,648 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2036 | 22,54106 | 5080,995 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,20927 | 22,52853 | 5075,349 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,21495 | 22,51601 | 5069,709 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,22063 | 22,5035 | 5064,075 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,22632 | 22,49099 | 5058,448 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,232 | 22,47849 | 5052,827 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,23769 | 22,466 | 5047,212 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,24338 | 22,45352 | 5041,604 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,24908 | 22,44104 | 5036,002 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,25478 | 22,42857 | 5030,407 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,26048 | 22,41611 | 5024,818 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,27475 | 22,38498 | 5010,874 |

Πίνακας 3.2.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,02911 | 11,48329 | 2637,318 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,03467 | 11,4801 | 2635,855 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04023 | 11,47692 | 2634,392 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04579 | 11,47373 | 2632,93 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05135 | 11,47055 | 2631,469 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05692 | 11,46736 | 2630,009 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06249 | 11,46418 | 2628,549 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06806 | 11,461 | 2627,091 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,07363 | 11,45782 | 2625,633 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0792 | 11,45464 | 2624,176 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,08477 | 11,45146 | 2622,719 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09035 | 11,44828 | 2621,264 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09592 | 11,44511 | 2619,809 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1015 | 11,44193 | 2618,355 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,10708 | 11,43876 | 2616,902 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11266 | 11,43558 | 2615,45 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11825 | 11,43241 | 2613,999 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12383 | 11,42923 | 2612,548 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12942 | 11,42606 | 2611,098 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,13501 | 11,42289 | 2609,649 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1406 | 11,41972 | 2608,201 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,14619 | 11,41655 | 2606,753 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15178 | 11,41338 | 2605,307 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15737 | 11,41022 | 2603,861 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16297 | 11,40705 | 2602,416 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16857 | 11,40388 | 2600,971 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,18537 | 11,39439 | 2596,643 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,19097 | 11,39123 | 2595,202 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,19658 | 11,38807 | 2593,762 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,20218 | 11,38491 | 2592,322 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,20779 | 11,38175 | 2590,884 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2134 | 11,37859 | 2589,446 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,21901 | 11,37543 | 2588,009 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,22463 | 11,37227 | 2586,572 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,23024 | 11,36912 | 2585,137 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,23586 | 11,36596 | 2583,702 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,24148 | 11,36281 | 2582,268 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,24709 | 11,35965 | 2580,835 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,25272 | 11,3565 | 2579,403 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,25834 | 11,35335 | 2577,971 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2724 | 11,34547 | 2574,396 |

Πίνακας 3.2.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,02907 | 7,659244 | 1759,921 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,03462 | 7,657828 | 1759,27 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04018 | 7,656413 | 1758,62 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04573 | 7,654997 | 1757,969 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05129 | 7,653582 | 1757,319 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05685 | 7,652167 | 1756,67 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0624 | 7,650752 | 1756,02 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,06796 | 7,649337 | 1755,371 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07352 | 7,647923 | 1754,722 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07909 | 7,646509 | 1754,073 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,08465 | 7,645095 | 1753,424 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09021 | 7,643682 | 1752,776 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09578 | 7,642268 | 1752,128 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10134 | 7,640855 | 1751,48 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10691 | 7,639442 | 1750,832 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11248 | 7,63803 | 1750,185 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11805 | 7,636618 | 1749,538 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12362 | 7,635206 | 1748,891 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12919 | 7,633794 | 1748,244 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,13476 | 7,632382 | 1747,598 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14033 | 7,630971 | 1746,952 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14591 | 7,62956 | 1746,306 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15148 | 7,628149 | 1745,66 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15706 | 7,626739 | 1745,014 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16264 | 7,625328 | 1744,369 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16821 | 7,623918 | 1743,724 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,18496 | 7,61969 | 1741,79 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,19054 | 7,618281 | 1741,146 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,19612 | 7,616872 | 1740,502 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,20171 | 7,615464 | 1739,859 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,20729 | 7,614056 | 1739,215 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,21288 | 7,612648 | 1738,572 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,21847 | 7,61124 | 1737,929 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,22406 | 7,609832 | 1737,287 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,22965 | 7,608425 | 1736,644 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,23524 | 7,607018 | 1736,002 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,24083 | 7,605612 | 1735,36 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,24642 | 7,604205 | 1734,718 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,25202 | 7,602799 | 1734,077 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,25761 | 7,601393 | 1733,435 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2716 | 7,59788 | 1731,833 |

Πίνακας 3.2.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,029 | 2,299333 | 528,6931 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0346 | 2,299205 | 528,6345 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0401 | 2,299078 | 528,5759 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0457 | 2,29895 | 528,5173 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0512 | 2,298823 | 528,4587 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0567 | 2,298696 | 528,4002 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0623 | 2,298568 | 528,3416 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0678 | 2,298441 | 528,283 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0734 | 2,298313 | 528,2245 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0789 | 2,298186 | 528,1659 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0845 | 2,298059 | 528,1074 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,09 | 2,297931 | 528,0489 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0956 | 2,297804 | 527,9903 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1011 | 2,297677 | 527,9318 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1067 | 2,297549 | 527,8733 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1122 | 2,297422 | 527,8148 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1178 | 2,297295 | 527,7563 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1233 | 2,297167 | 527,6978 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1289 | 2,29704 | 527,6393 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1344 | 2,296913 | 527,5808 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,14 | 2,296785 | 527,5223 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1455 | 2,296658 | 527,4639 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1511 | 2,296531 | 527,4054 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1566 | 2,296404 | 527,3469 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1622 | 2,296276 | 527,2885 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1677 | 2,296149 | 527,23 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1844 | 2,295767 | 527,0547 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1899 | 2,29564 | 526,9963 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1955 | 2,295513 | 526,9379 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,201 | 2,295386 | 526,8795 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2066 | 2,295258 | 526,8211 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2121 | 2,295131 | 526,7627 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2177 | 2,295004 | 526,7043 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2232 | 2,294877 | 526,6459 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2288 | 2,29475 | 526,5875 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2344 | 2,294622 | 526,5292 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2399 | 2,294495 | 526,4708 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2455 | 2,294368 | 526,4124 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,251 | 2,294241 | 526,3541 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2566 | 2,294114 | 526,2958 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2705 | 2,293796 | 526,1499 |

Πίνακας 3.2.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,029 | 1,149833 | 264,4233 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0346 | 1,149801 | 264,4086 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0401 | 1,14977 | 264,394 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0456 | 1,149738 | 264,3793 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0512 | 1,149706 | 264,3647 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0567 | 1,149674 | 264,35 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0623 | 1,149642 | 264,3354 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0678 | 1,14961 | 264,3207 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0734 | 1,149578 | 264,3061 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0789 | 1,149547 | 264,2914 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0844 | 1,149515 | 264,2768 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,09 | 1,149483 | 264,2622 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0955 | 1,149451 | 264,2475 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1011 | 1,149419 | 264,2329 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1066 | 1,149387 | 264,2182 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1122 | 1,149355 | 264,2036 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1177 | 1,149324 | 264,189 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1232 | 1,149292 | 264,1743 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1288 | 1,14926 | 264,1597 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1343 | 1,149228 | 264,145 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1399 | 1,149196 | 264,1304 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1454 | 1,149164 | 264,1158 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,151 | 1,149133 | 264,1011 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1565 | 1,149101 | 264,0865 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1621 | 1,149069 | 264,0719 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1676 | 1,149037 | 264,0572 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1842 | 1,148942 | 264,0133 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1898 | 1,14891 | 263,9987 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1953 | 1,148878 | 263,9841 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2009 | 1,148846 | 263,9695 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2064 | 1,148814 | 263,9548 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,212 | 1,148782 | 263,9402 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2175 | 1,148751 | 263,9256 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2231 | 1,148719 | 263,911 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2286 | 1,148687 | 263,8963 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2342 | 1,148655 | 263,8817 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2397 | 1,148623 | 263,8671 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2453 | 1,148591 | 263,8525 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2508 | 1,14856 | 263,8378 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2564 | 1,148528 | 263,8232 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2702 | 1,148448 | 263,7867 |

Πίνακας 3.2.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,029 | 0,459973 | 105,7877 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0345 | 0,459968 | 105,7854 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0401 | 0,459963 | 105,783 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0456 | 0,459958 | 105,7807 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0512 | 0,459953 | 105,7783 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0567 | 0,459948 | 105,776 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0622 | 0,459943 | 105,7737 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0678 | 0,459938 | 105,7713 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0733 | 0,459933 | 105,769 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0789 | 0,459927 | 105,7666 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0844 | 0,459922 | 105,7643 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,09 | 0,459917 | 105,7619 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0955 | 0,459912 | 105,7596 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,101 | 0,459907 | 105,7573 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1066 | 0,459902 | 105,7549 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1121 | 0,459897 | 105,7526 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1177 | 0,459892 | 105,7502 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1232 | 0,459887 | 105,7479 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1287 | 0,459882 | 105,7455 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1343 | 0,459876 | 105,7432 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1398 | 0,459871 | 105,7408 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1454 | 0,459866 | 105,7385 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1509 | 0,459861 | 105,7362 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1565 | 0,459856 | 105,7338 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,162 | 0,459851 | 105,7315 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1675 | 0,459846 | 105,7291 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1842 | 0,459831 | 105,7221 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1897 | 0,459826 | 105,7198 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1953 | 0,45982 | 105,7174 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2008 | 0,459815 | 105,7151 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2063 | 0,45981 | 105,7127 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2119 | 0,459805 | 105,7104 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2174 | 0,4598 | 105,708 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,223 | 0,459795 | 105,7057 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2285 | 0,45979 | 105,7034 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2341 | 0,459785 | 105,701 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2396 | 0,45978 | 105,6987 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2451 | 0,459775 | 105,6963 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2507 | 0,459769 | 105,694 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2562 | 0,459764 | 105,6916 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2701 | 0,459752 | 105,6858 |

Πίνακας 3.2.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,029 | 0,229993 | 52,89693 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,035 | 0,229992 | 52,89635 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,04 | 0,229991 | 52,89576 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,046 | 0,22999 | 52,89517 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,051 | 0,229988 | 52,89459 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,057 | 0,229987 | 52,894 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,062 | 0,229986 | 52,89342 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,068 | 0,229984 | 52,89283 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,073 | 0,229983 | 52,89224 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,079 | 0,229982 | 52,89166 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,084 | 0,229981 | 52,89107 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,09 | 0,229979 | 52,89048 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,095 | 0,229978 | 52,8899 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,101 | 0,229977 | 52,88931 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,107 | 0,229975 | 52,88873 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,112 | 0,229974 | 52,88814 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,118 | 0,229973 | 52,88755 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,123 | 0,229972 | 52,88697 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,129 | 0,22997 | 52,88638 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,134 | 0,229969 | 52,8858 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,14 | 0,229968 | 52,88521 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,145 | 0,229967 | 52,88462 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,151 | 0,229965 | 52,88404 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,156 | 0,229964 | 52,88345 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,162 | 0,229963 | 52,88287 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,168 | 0,229961 | 52,88228 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,184 | 0,229958 | 52,88052 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,19 | 0,229956 | 52,87994 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,195 | 0,229955 | 52,87935 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,201 | 0,229954 | 52,87877 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,206 | 0,229953 | 52,87818 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,212 | 0,229951 | 52,87759 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,217 | 0,22995 | 52,87701 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,223 | 0,229949 | 52,87642 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,228 | 0,229947 | 52,87584 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,234 | 0,229946 | 52,87525 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,24 | 0,229945 | 52,87466 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,245 | 0,229944 | 52,87408 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,251 | 0,229942 | 52,87349 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,256 | 0,229941 | 52,87291 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,27 | 0,229938 | 52,87144 |

Πίνακας 3.2.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,029 | 0,114998 | 26,44923 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,035 | 0,114998 | 26,44909 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,04 | 0,114998 | 26,44894 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,046 | 0,114997 | 26,44879 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,051 | 0,114997 | 26,44865 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,057 | 0,114997 | 26,4485 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,062 | 0,114996 | 26,44835 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,068 | 0,114996 | 26,44821 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,073 | 0,114996 | 26,44806 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,079 | 0,114995 | 26,44791 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,084 | 0,114995 | 26,44777 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,09 | 0,114995 | 26,44762 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,095 | 0,114995 | 26,44747 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,101 | 0,114994 | 26,44733 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,107 | 0,114994 | 26,44718 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,112 | 0,114994 | 26,44704 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,118 | 0,114993 | 26,44689 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,123 | 0,114993 | 26,44674 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,129 | 0,114993 | 26,4466 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,134 | 0,114992 | 26,44645 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,14 | 0,114992 | 26,4463 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,145 | 0,114992 | 26,44616 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,151 | 0,114991 | 26,44601 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,156 | 0,114991 | 26,44586 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,162 | 0,114991 | 26,44572 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,168 | 0,11499 | 26,44557 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,184 | 0,114989 | 26,44513 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,19 | 0,114989 | 26,44498 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,195 | 0,114989 | 26,44484 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,201 | 0,114988 | 26,44469 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,206 | 0,114988 | 26,44454 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,212 | 0,114988 | 26,4444 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,217 | 0,114988 | 26,44425 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,223 | 0,114987 | 26,4441 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,228 | 0,114987 | 26,44396 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,234 | 0,114987 | 26,44381 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,24 | 0,114986 | 26,44367 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,245 | 0,114986 | 26,44352 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,251 | 0,114986 | 26,44337 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,256 | 0,114985 | 26,44323 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,27 | 0,114984 | 26,44286 |

Πίνακας 3.2.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,029 | 0,076666 | 17,63299 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,035 | 0,076666 | 17,63293 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,04 | 0,076666 | 17,63286 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,046 | 0,076666 | 17,6328 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,051 | 0,076665 | 17,63273 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,057 | 0,076665 | 17,63267 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,062 | 0,076665 | 17,6326 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,068 | 0,076665 | 17,63254 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,073 | 0,076665 | 17,63247 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,079 | 0,076665 | 17,63241 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,084 | 0,076665 | 17,63234 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,09 | 0,076664 | 17,63228 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,095 | 0,076664 | 17,63221 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,101 | 0,076664 | 17,63215 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,107 | 0,076664 | 17,63208 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,112 | 0,076664 | 17,63202 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,118 | 0,076664 | 17,63195 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,123 | 0,076664 | 17,63189 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,129 | 0,076663 | 17,63182 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,134 | 0,076663 | 17,63176 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,14 | 0,076663 | 17,63169 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,145 | 0,076663 | 17,63162 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,151 | 0,076663 | 17,63156 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,156 | 0,076663 | 17,63149 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,162 | 0,076663 | 17,63143 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,168 | 0,076662 | 17,63136 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,184 | 0,076662 | 17,63117 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,19 | 0,076662 | 17,6311 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,195 | 0,076662 | 17,63104 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,201 | 0,076662 | 17,63097 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,206 | 0,076661 | 17,63091 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,212 | 0,076661 | 17,63084 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,217 | 0,076661 | 17,63078 |
| 700 | 0,1939 | 0,1988 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,223 | 0,076661 | 17,63071 |
| 720 | 0,19944 | 0,20448 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,228 | 0,076661 | 17,63065 |
| 740 | 0,20498 | 0,21016 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,234 | 0,076661 | 17,63058 |
| 760 | 0,21052 | 0,21584 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,24 | 0,076661 | 17,63052 |
| 780 | 0,21606 | 0,22152 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,245 | 0,07666 | 17,63045 |
| 800 | 0,2216 | 0,2272 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,251 | 0,07666 | 17,63039 |
| 820 | 0,22714 | 0,23288 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,256 | 0,07666 | 17,63032 |
| 870 | 0,24099 | 0,24708 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,27 | 0,07666 | 17,63016 |

Πίνακας 3.2.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 870m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,071633 | 3210,822 | 0 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,079118 | 2907,063 | 0 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,086683 | 2653,36 | 0 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,094308 | 2438,812 | 0 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,101981 | 2255,323 | 0 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,109691 | 2096,801 | 0 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,117431 | 1958,6 | 0 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,125195 | 1837,134 | 0 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,132979 | 1729,592 | 0 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,14078 | 1633,75 | 0 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,148596 | 1547,825 | 0 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,156423 | 1470,374 | 0 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,16426 | 1400,217 | 0 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,172107 | 1336,381 | 0 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,179961 | 1278,057 | 0 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,187821 | 1224,567 | 0 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,195688 | 1175,339 | 0 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,20356 | 1129,887 | 0 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,211437 | 1087,795 | 0 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,219318 | 1048,707 | 0 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,227202 | 1012,314 | 0 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,23509 | 978,3482 | 0 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,242981 | 946,5759 | 0 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,250875 | 916,7923 | 0 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,258771 | 888,8173 | 0 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,266669 | 862,4916 | 0 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,27457 | 837,6742 | 0 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,282472 | 814,2396 | 0 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,290376 | 792,0757 | 0 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,298282 | 771,0823 | 0 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,306189 | 751,1694 | 0 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,314098 | 732,2559 | 0 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,322008 | 714,2687 | 0 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,329919 | 697,1414 | 0 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,337831 | 680,8141 | 0 |

Πίνακας 3.3.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,031083 | 223,0665 | 49758,67 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,036986 | 221,7967 | 49193,76 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,042916 | 220,5355 | 48635,9 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,048873 | 219,283 | 48085,05 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,054855 | 218,0393 | 47541,16 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,060864 | 216,8044 | 47004,17 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,066897 | 215,5784 | 46474,04 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,072956 | 214,3611 | 45950,7 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,079038 | 213,1528 | 45434,11 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,085145 | 211,9533 | 44924,2 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,091275 | 210,7627 | 44420,91 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,097428 | 209,581 | 43924,18 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,103604 | 208,4081 | 43433,94 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,109802 | 207,2442 | 42950,14 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,116022 | 206,0891 | 42472,7 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,122264 | 204,9428 | 42001,56 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,128527 | 203,8054 | 41536,66 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,134811 | 202,6769 | 41077,91 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,141116 | 201,5571 | 40625,26 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,147441 | 200,4461 | 40178,63 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,153785 | 199,3438 | 39737,96 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,16015 | 198,2503 | 39303,17 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,166533 | 197,1654 | 38874,2 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,172936 | 196,0892 | 38450,97 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,179357 | 195,0216 | 38033,41 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,185796 | 193,9625 | 37621,46 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,192254 | 192,912 | 37215,03 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,198729 | 191,8699 | 36814,07 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,205221 | 190,8363 | 36418,5 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,211731 | 189,8111 | 36028,25 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,218258 | 188,7942 | 35643,25 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,224801 | 187,7856 | 35263,44 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,231361 | 186,7853 | 34888,73 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,237936 | 185,7931 | 34519,07 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,244528 | 184,809 | 34154,38 |

Πίνακας 3.3.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=1 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,02921 | 22,933 | 5259,227 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,03479 | 22,92025 | 5253,381 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04037 | 22,90751 | 5247,541 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04596 | 22,89478 | 5241,708 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05155 | 22,88205 | 5235,882 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05714 | 22,86933 | 5230,062 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06273 | 22,85661 | 5224,248 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06833 | 22,84391 | 5218,441 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07393 | 22,83121 | 5212,64 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07953 | 22,81851 | 5206,846 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,08514 | 22,80583 | 5201,058 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09075 | 22,79315 | 5195,276 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09636 | 22,78048 | 5189,501 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,10198 | 22,76781 | 5183,732 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1076 | 22,75515 | 5177,97 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11322 | 22,7425 | 5172,214 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11885 | 22,72986 | 5166,465 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,12448 | 22,71722 | 5160,722 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13011 | 22,70459 | 5154,985 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13574 | 22,69197 | 5149,255 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14138 | 22,67936 | 5143,532 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14702 | 22,66675 | 5137,814 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15267 | 22,65415 | 5132,104 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15831 | 22,64155 | 5126,399 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16396 | 22,62897 | 5120,701 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16962 | 22,61639 | 5115,01 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,17527 | 22,60382 | 5109,325 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,18093 | 22,59125 | 5103,646 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1866 | 22,57869 | 5097,974 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,19226 | 22,56614 | 5092,308 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,19793 | 22,5536 | 5086,648 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2036 | 22,54106 | 5080,995 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,20927 | 22,52853 | 5075,349 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,21495 | 22,51601 | 5069,709 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,22063 | 22,5035 | 5064,075 |

Πίνακας 3.3.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=10 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,02911 | 11,48329 | 2637,318 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,03467 | 11,4801 | 2635,855 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04023 | 11,47692 | 2634,392 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04579 | 11,47373 | 2632,93 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05135 | 11,47055 | 2631,469 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05692 | 11,46736 | 2630,009 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06249 | 11,46418 | 2628,549 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06806 | 11,461 | 2627,091 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,07363 | 11,45782 | 2625,633 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0792 | 11,45464 | 2624,176 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,08477 | 11,45146 | 2622,719 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09035 | 11,44828 | 2621,264 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09592 | 11,44511 | 2619,809 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1015 | 11,44193 | 2618,355 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,10708 | 11,43876 | 2616,902 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11266 | 11,43558 | 2615,45 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11825 | 11,43241 | 2613,999 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12383 | 11,42923 | 2612,548 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12942 | 11,42606 | 2611,098 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,13501 | 11,42289 | 2609,649 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1406 | 11,41972 | 2608,201 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,14619 | 11,41655 | 2606,753 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15178 | 11,41338 | 2605,307 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15737 | 11,41022 | 2603,861 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16297 | 11,40705 | 2602,416 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16857 | 11,40388 | 2600,971 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,17417 | 11,40072 | 2599,528 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,17977 | 11,39755 | 2598,085 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,18537 | 11,39439 | 2596,643 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,19097 | 11,39123 | 2595,202 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,19658 | 11,38807 | 2593,762 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,20218 | 11,38491 | 2592,322 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,20779 | 11,38175 | 2590,884 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2134 | 11,37859 | 2589,446 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,21901 | 11,37543 | 2588,009 |

Πίνακας 3.3.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=20 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,02907 | 7,659244 | 1759,921 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,03462 | 7,657828 | 1759,27 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04018 | 7,656413 | 1758,62 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04573 | 7,654997 | 1757,969 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05129 | 7,653582 | 1757,319 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05685 | 7,652167 | 1756,67 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0624 | 7,650752 | 1756,02 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,06796 | 7,649337 | 1755,371 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07352 | 7,647923 | 1754,722 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07909 | 7,646509 | 1754,073 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,08465 | 7,645095 | 1753,424 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09021 | 7,643682 | 1752,776 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09578 | 7,642268 | 1752,128 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10134 | 7,640855 | 1751,48 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10691 | 7,639442 | 1750,832 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11248 | 7,63803 | 1750,185 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11805 | 7,636618 | 1749,538 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12362 | 7,635206 | 1748,891 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12919 | 7,633794 | 1748,244 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,13476 | 7,632382 | 1747,598 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14033 | 7,630971 | 1746,952 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14591 | 7,62956 | 1746,306 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15148 | 7,628149 | 1745,66 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15706 | 7,626739 | 1745,014 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16264 | 7,625328 | 1744,369 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16821 | 7,623918 | 1743,724 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,17379 | 7,622509 | 1743,079 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,17937 | 7,621099 | 1742,435 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,18496 | 7,61969 | 1741,79 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,19054 | 7,618281 | 1741,146 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,19612 | 7,616872 | 1740,502 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,20171 | 7,615464 | 1739,859 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,20729 | 7,614056 | 1739,215 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,21288 | 7,612648 | 1738,572 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,21847 | 7,61124 | 1737,929 |

Πίνακας 3.3.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=30 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,029 | 2,299333 | 528,6931 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0346 | 2,299205 | 528,6345 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0401 | 2,299078 | 528,5759 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0457 | 2,29895 | 528,5173 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0512 | 2,298823 | 528,4587 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0567 | 2,298696 | 528,4002 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0623 | 2,298568 | 528,3416 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0678 | 2,298441 | 528,283 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0734 | 2,298313 | 528,2245 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0789 | 2,298186 | 528,1659 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0845 | 2,298059 | 528,1074 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,09 | 2,297931 | 528,0489 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0956 | 2,297804 | 527,9903 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1011 | 2,297677 | 527,9318 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1067 | 2,297549 | 527,8733 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1122 | 2,297422 | 527,8148 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1178 | 2,297295 | 527,7563 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1233 | 2,297167 | 527,6978 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1289 | 2,29704 | 527,6393 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1344 | 2,296913 | 527,5808 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,14 | 2,296785 | 527,5223 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1455 | 2,296658 | 527,4639 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1511 | 2,296531 | 527,4054 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1566 | 2,296404 | 527,3469 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1622 | 2,296276 | 527,2885 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1677 | 2,296149 | 527,23 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1733 | 2,296022 | 527,1716 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1788 | 2,295895 | 527,1132 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1844 | 2,295767 | 527,0547 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1899 | 2,29564 | 526,9963 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1955 | 2,295513 | 526,9379 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,201 | 2,295386 | 526,8795 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2066 | 2,295258 | 526,8211 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2121 | 2,295131 | 526,7627 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2177 | 2,295004 | 526,7043 |

Πίνακας 3.3.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=100 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,029 | 1,149833 | 264,4233 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0346 | 1,149801 | 264,4086 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0401 | 1,14977 | 264,394 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0456 | 1,149738 | 264,3793 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0512 | 1,149706 | 264,3647 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0567 | 1,149674 | 264,35 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0623 | 1,149642 | 264,3354 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0678 | 1,14961 | 264,3207 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0734 | 1,149578 | 264,3061 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0789 | 1,149547 | 264,2914 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0844 | 1,149515 | 264,2768 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,09 | 1,149483 | 264,2622 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0955 | 1,149451 | 264,2475 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1011 | 1,149419 | 264,2329 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1066 | 1,149387 | 264,2182 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1122 | 1,149355 | 264,2036 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1177 | 1,149324 | 264,189 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1232 | 1,149292 | 264,1743 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1288 | 1,14926 | 264,1597 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1343 | 1,149228 | 264,145 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1399 | 1,149196 | 264,1304 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1454 | 1,149164 | 264,1158 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,151 | 1,149133 | 264,1011 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1565 | 1,149101 | 264,0865 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1621 | 1,149069 | 264,0719 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1676 | 1,149037 | 264,0572 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1732 | 1,149005 | 264,0426 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1787 | 1,148973 | 264,028 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1842 | 1,148942 | 264,0133 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1898 | 1,14891 | 263,9987 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1953 | 1,148878 | 263,9841 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2009 | 1,148846 | 263,9695 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2064 | 1,148814 | 263,9548 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,212 | 1,148782 | 263,9402 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2175 | 1,148751 | 263,9256 |

Πίνακας 3.3.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=200 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,029 | 0,459973 | 105,7877 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0345 | 0,459968 | 105,7854 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0401 | 0,459963 | 105,783 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0456 | 0,459958 | 105,7807 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0512 | 0,459953 | 105,7783 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0567 | 0,459948 | 105,776 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0622 | 0,459943 | 105,7737 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0678 | 0,459938 | 105,7713 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0733 | 0,459933 | 105,769 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0789 | 0,459927 | 105,7666 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0844 | 0,459922 | 105,7643 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,09 | 0,459917 | 105,7619 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0955 | 0,459912 | 105,7596 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,101 | 0,459907 | 105,7573 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1066 | 0,459902 | 105,7549 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1121 | 0,459897 | 105,7526 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1177 | 0,459892 | 105,7502 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1232 | 0,459887 | 105,7479 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1287 | 0,459882 | 105,7455 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1343 | 0,459876 | 105,7432 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1398 | 0,459871 | 105,7408 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1454 | 0,459866 | 105,7385 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1509 | 0,459861 | 105,7362 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1565 | 0,459856 | 105,7338 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,162 | 0,459851 | 105,7315 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1675 | 0,459846 | 105,7291 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1731 | 0,459841 | 105,7268 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1786 | 0,459836 | 105,7244 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1842 | 0,459831 | 105,7221 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1897 | 0,459826 | 105,7198 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1953 | 0,45982 | 105,7174 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2008 | 0,459815 | 105,7151 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2063 | 0,45981 | 105,7127 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2119 | 0,459805 | 105,7104 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2174 | 0,4598 | 105,708 |

Πίνακας 3.3.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=500 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,029 | 0,229993 | 52,89693 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,035 | 0,229992 | 52,89635 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,04 | 0,229991 | 52,89576 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,046 | 0,22999 | 52,89517 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,051 | 0,229988 | 52,89459 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,057 | 0,229987 | 52,894 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,062 | 0,229986 | 52,89342 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,068 | 0,229984 | 52,89283 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,073 | 0,229983 | 52,89224 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,079 | 0,229982 | 52,89166 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,084 | 0,229981 | 52,89107 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,09 | 0,229979 | 52,89048 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,095 | 0,229978 | 52,8899 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,101 | 0,229977 | 52,88931 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,107 | 0,229975 | 52,88873 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,112 | 0,229974 | 52,88814 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,118 | 0,229973 | 52,88755 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,123 | 0,229972 | 52,88697 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,129 | 0,22997 | 52,88638 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,134 | 0,229969 | 52,8858 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,14 | 0,229968 | 52,88521 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,145 | 0,229967 | 52,88462 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,151 | 0,229965 | 52,88404 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,156 | 0,229964 | 52,88345 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,162 | 0,229963 | 52,88287 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,168 | 0,229961 | 52,88228 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,173 | 0,22996 | 52,88169 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,179 | 0,229959 | 52,88111 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,184 | 0,229958 | 52,88052 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,19 | 0,229956 | 52,87994 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,195 | 0,229955 | 52,87935 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,201 | 0,229954 | 52,87877 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,206 | 0,229953 | 52,87818 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,212 | 0,229951 | 52,87759 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,217 | 0,22995 | 52,87701 |

Πίνακας 3.3.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=1000 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,029 | 0,114998 | 26,44923 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,035 | 0,114998 | 26,44909 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,04 | 0,114998 | 26,44894 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,046 | 0,114997 | 26,44879 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,051 | 0,114997 | 26,44865 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,057 | 0,114997 | 26,4485 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,062 | 0,114996 | 26,44835 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,068 | 0,114996 | 26,44821 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,073 | 0,114996 | 26,44806 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,079 | 0,114995 | 26,44791 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,084 | 0,114995 | 26,44777 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,09 | 0,114995 | 26,44762 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,095 | 0,114995 | 26,44747 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,101 | 0,114994 | 26,44733 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,107 | 0,114994 | 26,44718 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,112 | 0,114994 | 26,44704 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,118 | 0,114993 | 26,44689 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,123 | 0,114993 | 26,44674 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,129 | 0,114993 | 26,4466 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,134 | 0,114992 | 26,44645 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,14 | 0,114992 | 26,4463 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,145 | 0,114992 | 26,44616 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,151 | 0,114991 | 26,44601 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,156 | 0,114991 | 26,44586 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,162 | 0,114991 | 26,44572 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,168 | 0,11499 | 26,44557 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,173 | 0,11499 | 26,44542 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,179 | 0,11499 | 26,44528 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,184 | 0,114989 | 26,44513 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,19 | 0,114989 | 26,44498 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,195 | 0,114989 | 26,44484 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,201 | 0,114988 | 26,44469 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,206 | 0,114988 | 26,44454 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,212 | 0,114988 | 26,4444 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,217 | 0,114988 | 26,44425 |

Πίνακας 3.3.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=2000 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,029 | 0,076666 | 17,63299 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,035 | 0,076666 | 17,63293 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,04 | 0,076666 | 17,63286 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,046 | 0,076666 | 17,6328 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,051 | 0,076665 | 17,63273 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,057 | 0,076665 | 17,63267 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,062 | 0,076665 | 17,6326 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,068 | 0,076665 | 17,63254 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,073 | 0,076665 | 17,63247 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,079 | 0,076665 | 17,63241 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,084 | 0,076665 | 17,63234 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,09 | 0,076664 | 17,63228 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,095 | 0,076664 | 17,63221 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,101 | 0,076664 | 17,63215 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,107 | 0,076664 | 17,63208 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,112 | 0,076664 | 17,63202 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,118 | 0,076664 | 17,63195 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,123 | 0,076664 | 17,63189 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,129 | 0,076663 | 17,63182 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,134 | 0,076663 | 17,63176 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,14 | 0,076663 | 17,63169 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,145 | 0,076663 | 17,63162 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,151 | 0,076663 | 17,63156 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,156 | 0,076663 | 17,63149 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,162 | 0,076663 | 17,63143 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,168 | 0,076662 | 17,63136 |
| 520 | 0,14404 | 0,14768 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,173 | 0,076662 | 17,6313 |
| 540 | 0,14958 | 0,15336 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,179 | 0,076662 | 17,63123 |
| 560 | 0,15512 | 0,15904 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,184 | 0,076662 | 17,63117 |
| 580 | 0,16066 | 0,16472 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,19 | 0,076662 | 17,6311 |
| 600 | 0,1662 | 0,1704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,195 | 0,076662 | 17,63104 |
| 620 | 0,17174 | 0,17608 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,201 | 0,076662 | 17,63097 |
| 640 | 0,17728 | 0,18176 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,206 | 0,076661 | 17,63091 |
| 660 | 0,18282 | 0,18744 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,212 | 0,076661 | 17,63084 |
| 680 | 0,18836 | 0,19312 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,217 | 0,076661 | 17,63078 |

Πίνακας 3.3.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 680m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, με συνολική αντίσταση R=3000 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,071633 | 3210,822 | 0 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,079118 | 2907,063 | 0 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,086683 | 2653,36 | 0 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,094308 | 2438,812 | 0 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,101981 | 2255,323 | 0 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,109691 | 2096,801 | 0 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,117431 | 1958,6 | 0 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,125195 | 1837,134 | 0 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,132979 | 1729,592 | 0 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,14078 | 1633,75 | 0 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,148596 | 1547,825 | 0 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,156423 | 1470,374 | 0 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,16426 | 1400,217 | 0 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,172107 | 1336,381 | 0 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,179961 | 1278,057 | 0 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,187821 | 1224,567 | 0 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,195688 | 1175,339 | 0 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,20356 | 1129,887 | 0 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,211437 | 1087,795 | 0 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,219318 | 1048,707 | 0 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,227202 | 1012,314 | 0 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,23509 | 978,3482 | 0 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,242981 | 946,5759 | 0 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,250875 | 916,7923 | 0 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,258771 | 888,8173 | 0 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,266669 | 862,4916 | 0 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,270619 | 849,9025 | 0 |

Πίνακας 3.4.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=0 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,031083 | 223,0665 | 49758,67 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,036986 | 221,7967 | 49193,76 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,042916 | 220,5355 | 48635,9 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,048873 | 219,283 | 48085,05 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,054855 | 218,0393 | 47541,16 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,060864 | 216,8044 | 47004,17 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,066897 | 215,5784 | 46474,04 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,072956 | 214,3611 | 45950,7 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,079038 | 213,1528 | 45434,11 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,085145 | 211,9533 | 44924,2 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,091275 | 210,7627 | 44420,91 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,097428 | 209,581 | 43924,18 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,103604 | 208,4081 | 43433,94 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,109802 | 207,2442 | 42950,14 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,116022 | 206,0891 | 42472,7 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,122264 | 204,9428 | 42001,56 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,128527 | 203,8054 | 41536,66 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,134811 | 202,6769 | 41077,91 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,141116 | 201,5571 | 40625,26 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,147441 | 200,4461 | 40178,63 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,153785 | 199,3438 | 39737,96 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,16015 | 198,2503 | 39303,17 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,166533 | 197,1654 | 38874,2 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,172936 | 196,0892 | 38450,97 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,179357 | 195,0216 | 38033,41 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,185796 | 193,9625 | 37621,46 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,189023 | 193,4362 | 37417,56 |

Πίνακας 3.4.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=1 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,02921 | 22,933 | 5259,227 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,03479 | 22,92025 | 5253,381 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04037 | 22,90751 | 5247,541 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04596 | 22,89478 | 5241,708 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05155 | 22,88205 | 5235,882 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,05714 | 22,86933 | 5230,062 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06273 | 22,85661 | 5224,248 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06833 | 22,84391 | 5218,441 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07393 | 22,83121 | 5212,64 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07953 | 22,81851 | 5206,846 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,08514 | 22,80583 | 5201,058 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09075 | 22,79315 | 5195,276 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,09636 | 22,78048 | 5189,501 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,10198 | 22,76781 | 5183,732 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1076 | 22,75515 | 5177,97 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11322 | 22,7425 | 5172,214 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11885 | 22,72986 | 5166,465 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,12448 | 22,71722 | 5160,722 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13011 | 22,70459 | 5154,985 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,13574 | 22,69197 | 5149,255 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14138 | 22,67936 | 5143,532 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14702 | 22,66675 | 5137,814 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15267 | 22,65415 | 5132,104 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15831 | 22,64155 | 5126,399 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16396 | 22,62897 | 5120,701 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16962 | 22,61639 | 5115,01 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,17244 | 22,6101 | 5112,166 |

Πίνακας 3.4.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,02911 | 11,48329 | 2637,318 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,03467 | 11,4801 | 2635,855 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04023 | 11,47692 | 2634,392 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,04579 | 11,47373 | 2632,93 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05135 | 11,47055 | 2631,469 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,05692 | 11,46736 | 2630,009 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06249 | 11,46418 | 2628,549 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,06806 | 11,461 | 2627,091 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,07363 | 11,45782 | 2625,633 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0792 | 11,45464 | 2624,176 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,08477 | 11,45146 | 2622,719 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09035 | 11,44828 | 2621,264 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,09592 | 11,44511 | 2619,809 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1015 | 11,44193 | 2618,355 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,10708 | 11,43876 | 2616,902 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11266 | 11,43558 | 2615,45 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,11825 | 11,43241 | 2613,999 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12383 | 11,42923 | 2612,548 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,12942 | 11,42606 | 2611,098 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,13501 | 11,42289 | 2609,649 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1406 | 11,41972 | 2608,201 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,14619 | 11,41655 | 2606,753 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15178 | 11,41338 | 2605,307 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,15737 | 11,41022 | 2603,861 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16297 | 11,40705 | 2602,416 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,16857 | 11,40388 | 2600,971 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,17137 | 11,4023 | 2600,249 |

Πίνακας 3.4.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=20 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,02907 | 7,659244 | 1759,921 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,03462 | 7,657828 | 1759,27 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04018 | 7,656413 | 1758,62 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,04573 | 7,654997 | 1757,969 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05129 | 7,653582 | 1757,319 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,05685 | 7,652167 | 1756,67 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0624 | 7,650752 | 1756,02 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,06796 | 7,649337 | 1755,371 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07352 | 7,647923 | 1754,722 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,07909 | 7,646509 | 1754,073 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,08465 | 7,645095 | 1753,424 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09021 | 7,643682 | 1752,776 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,09578 | 7,642268 | 1752,128 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10134 | 7,640855 | 1751,48 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,10691 | 7,639442 | 1750,832 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11248 | 7,63803 | 1750,185 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,11805 | 7,636618 | 1749,538 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12362 | 7,635206 | 1748,891 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,12919 | 7,633794 | 1748,244 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,13476 | 7,632382 | 1747,598 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14033 | 7,630971 | 1746,952 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,14591 | 7,62956 | 1746,306 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15148 | 7,628149 | 1745,66 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,15706 | 7,626739 | 1745,014 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16264 | 7,625328 | 1744,369 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,16821 | 7,623918 | 1743,724 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,171 | 7,623214 | 1743,402 |

Πίνακας 3.4.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=30 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,029 | 2,299333 | 528,6931 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0346 | 2,299205 | 528,6345 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0401 | 2,299078 | 528,5759 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0457 | 2,29895 | 528,5173 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0512 | 2,298823 | 528,4587 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0567 | 2,298696 | 528,4002 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0623 | 2,298568 | 528,3416 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0678 | 2,298441 | 528,283 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0734 | 2,298313 | 528,2245 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0789 | 2,298186 | 528,1659 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0845 | 2,298059 | 528,1074 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,09 | 2,297931 | 528,0489 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0956 | 2,297804 | 527,9903 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1011 | 2,297677 | 527,9318 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1067 | 2,297549 | 527,8733 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1122 | 2,297422 | 527,8148 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1178 | 2,297295 | 527,7563 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1233 | 2,297167 | 527,6978 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1289 | 2,29704 | 527,6393 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1344 | 2,296913 | 527,5808 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,14 | 2,296785 | 527,5223 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1455 | 2,296658 | 527,4639 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1511 | 2,296531 | 527,4054 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1566 | 2,296404 | 527,3469 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1622 | 2,296276 | 527,2885 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1677 | 2,296149 | 527,23 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1705 | 2,296085 | 527,2008 |

Πίνακας 3.4.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=100 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,029 | 1,149833 | 264,4233 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0346 | 1,149801 | 264,4086 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0401 | 1,14977 | 264,394 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0456 | 1,149738 | 264,3793 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0512 | 1,149706 | 264,3647 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0567 | 1,149674 | 264,35 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0623 | 1,149642 | 264,3354 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0678 | 1,14961 | 264,3207 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0734 | 1,149578 | 264,3061 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0789 | 1,149547 | 264,2914 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0844 | 1,149515 | 264,2768 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,09 | 1,149483 | 264,2622 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0955 | 1,149451 | 264,2475 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1011 | 1,149419 | 264,2329 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1066 | 1,149387 | 264,2182 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1122 | 1,149355 | 264,2036 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1177 | 1,149324 | 264,189 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1232 | 1,149292 | 264,1743 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1288 | 1,14926 | 264,1597 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1343 | 1,149228 | 264,145 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1399 | 1,149196 | 264,1304 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1454 | 1,149164 | 264,1158 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,151 | 1,149133 | 264,1011 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1565 | 1,149101 | 264,0865 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1621 | 1,149069 | 264,0719 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1676 | 1,149037 | 264,0572 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1704 | 1,149021 | 264,0499 |

Πίνακας 3.4.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=200 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,029 | 0,459973 | 105,7877 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0345 | 0,459968 | 105,7854 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0401 | 0,459963 | 105,783 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0456 | 0,459958 | 105,7807 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0512 | 0,459953 | 105,7783 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0567 | 0,459948 | 105,776 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0622 | 0,459943 | 105,7737 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0678 | 0,459938 | 105,7713 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0733 | 0,459933 | 105,769 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0789 | 0,459927 | 105,7666 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0844 | 0,459922 | 105,7643 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,09 | 0,459917 | 105,7619 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0955 | 0,459912 | 105,7596 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,101 | 0,459907 | 105,7573 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1066 | 0,459902 | 105,7549 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1121 | 0,459897 | 105,7526 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1177 | 0,459892 | 105,7502 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1232 | 0,459887 | 105,7479 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1287 | 0,459882 | 105,7455 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1343 | 0,459876 | 105,7432 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1398 | 0,459871 | 105,7408 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1454 | 0,459866 | 105,7385 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1509 | 0,459861 | 105,7362 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1565 | 0,459856 | 105,7338 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,162 | 0,459851 | 105,7315 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1675 | 0,459846 | 105,7291 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1703 | 0,459843 | 105,728 |

Πίνακας 3.4.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=500 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,029 | 0,229993 | 52,89693 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,035 | 0,229992 | 52,89635 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,04 | 0,229991 | 52,89576 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,046 | 0,22999 | 52,89517 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,051 | 0,229988 | 52,89459 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,057 | 0,229987 | 52,894 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,062 | 0,229986 | 52,89342 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,068 | 0,229984 | 52,89283 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,073 | 0,229983 | 52,89224 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,079 | 0,229982 | 52,89166 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,084 | 0,229981 | 52,89107 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,09 | 0,229979 | 52,89048 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,095 | 0,229978 | 52,8899 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,101 | 0,229977 | 52,88931 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,107 | 0,229975 | 52,88873 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,112 | 0,229974 | 52,88814 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,118 | 0,229973 | 52,88755 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,123 | 0,229972 | 52,88697 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,129 | 0,22997 | 52,88638 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,134 | 0,229969 | 52,8858 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,14 | 0,229968 | 52,88521 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,145 | 0,229967 | 52,88462 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,151 | 0,229965 | 52,88404 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,156 | 0,229964 | 52,88345 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,162 | 0,229963 | 52,88287 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,168 | 0,229961 | 52,88228 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,17 | 0,229961 | 52,88199 |

Πίνακας 3.4.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=1000 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,029 | 0,114998 | 26,44923 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,035 | 0,114998 | 26,44909 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,04 | 0,114998 | 26,44894 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,046 | 0,114997 | 26,44879 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,051 | 0,114997 | 26,44865 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,057 | 0,114997 | 26,4485 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,062 | 0,114996 | 26,44835 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,068 | 0,114996 | 26,44821 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,073 | 0,114996 | 26,44806 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,079 | 0,114995 | 26,44791 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,084 | 0,114995 | 26,44777 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,09 | 0,114995 | 26,44762 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,095 | 0,114995 | 26,44747 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,101 | 0,114994 | 26,44733 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,107 | 0,114994 | 26,44718 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,112 | 0,114994 | 26,44704 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,118 | 0,114993 | 26,44689 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,123 | 0,114993 | 26,44674 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,129 | 0,114993 | 26,4466 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,134 | 0,114992 | 26,44645 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,14 | 0,114992 | 26,4463 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,145 | 0,114992 | 26,44616 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,151 | 0,114991 | 26,44601 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,156 | 0,114991 | 26,44586 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,162 | 0,114991 | 26,44572 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,168 | 0,11499 | 26,44557 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,17 | 0,11499 | 26,4455 |

Πίνακας 3.4.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=2000 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,029 | 0,076666 | 17,63299 |
| 20 | 0,00554 | 0,00568 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,035 | 0,076666 | 17,63293 |
| 40 | 0,01108 | 0,01136 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,04 | 0,076666 | 17,63286 |
| 60 | 0,01662 | 0,01704 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,046 | 0,076666 | 17,6328 |
| 80 | 0,02216 | 0,02272 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,051 | 0,076665 | 17,63273 |
| 100 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,057 | 0,076665 | 17,63267 |
| 120 | 0,03324 | 0,03408 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,062 | 0,076665 | 17,6326 |
| 140 | 0,03878 | 0,03976 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,068 | 0,076665 | 17,63254 |
| 160 | 0,04432 | 0,04544 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,073 | 0,076665 | 17,63247 |
| 180 | 0,04986 | 0,05112 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,079 | 0,076665 | 17,63241 |
| 200 | 0,0554 | 0,0568 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,084 | 0,076665 | 17,63234 |
| 220 | 0,06094 | 0,06248 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,09 | 0,076664 | 17,63228 |
| 240 | 0,06648 | 0,06816 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,095 | 0,076664 | 17,63221 |
| 260 | 0,07202 | 0,07384 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,101 | 0,076664 | 17,63215 |
| 280 | 0,07756 | 0,07952 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,107 | 0,076664 | 17,63208 |
| 300 | 0,0831 | 0,0852 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,112 | 0,076664 | 17,63202 |
| 320 | 0,08864 | 0,09088 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,118 | 0,076664 | 17,63195 |
| 340 | 0,09418 | 0,09656 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,123 | 0,076664 | 17,63189 |
| 360 | 0,09972 | 0,10224 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,129 | 0,076663 | 17,63182 |
| 380 | 0,10526 | 0,10792 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,134 | 0,076663 | 17,63176 |
| 400 | 0,1108 | 0,1136 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,14 | 0,076663 | 17,63169 |
| 420 | 0,11634 | 0,11928 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,145 | 0,076663 | 17,63162 |
| 440 | 0,12188 | 0,12496 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,151 | 0,076663 | 17,63156 |
| 460 | 0,12742 | 0,13064 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,156 | 0,076663 | 17,63149 |
| 480 | 0,13296 | 0,13632 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,162 | 0,076663 | 17,63143 |
| 500 | 0,1385 | 0,142 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,168 | 0,076662 | 17,63136 |
| 510 | 0,14127 | 0,14484 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,17 | 0,076662 | 17,63133 |

Πίνακας 3.4.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους μέχρι 510m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, με συνολική αντίσταση R=3000 Ω

L : μήκος αγωγού στο σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

Διάγραμμα 3.1.1 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.1. R = 0Ω

Διάγραμμα 3.1.2 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.2. R = 1Ω

Διάγραμμα 3.1.3 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.3. R = 10Ω

Διάγραμμα 3.1.4 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.4. R = 20Ω

Διάγραμμα 3.1.5 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.5.  R = 30Ω

Διάγραμμα 3.1.6 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.6  R = 100Ω

Διάγραμμα 3.1.7 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.7.  R = 200Ω

Διάγραμμα 3.1.8 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.8.  R = 500Ω

Διάγραμμα 3.1.9 :  Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.9.  R = 1000Ω

Διάγραμμα 3.1.10 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.10.  R = 2000Ω

Διάγραμμα 3.1.11 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.1.11.  R = 3000Ω

Διάγραμμα 3.2.1 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.1.  R = 0Ω

Διάγραμμα 3.2.2 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.2.  R = 1Ω

Διάγραμμα 3.2.3 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.3.  R = 10Ω

Διάγραμμα 3.2.4 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.4.  R = 20Ω

Διάγραμμα 3.2.5 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.5.  R = 30Ω

Διάγραμμα 3.2.6 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.6.  R = 100Ω

Διάγραμμα 3.2.7 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.7.  R = 200Ω

Διάγραμμα 3.2.8 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.8.  R = 500Ω

Διάγραμμα 3.2.9 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.9.  R = 1000Ω

Διάγραμμα 3.2.10 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.10.  R = 2000Ω

Διάγραμμα 3.2.11 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.2.11.  R = 3000Ω

Διάγραμμα 3.3.1 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.1.  R = 0Ω

Διάγραμμα 3.3.2 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.2.  R = 1Ω

Διάγραμμα 3.3.3 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.3.  R = 10Ω

Διάγραμμα 3.3.4 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.4.  R = 20Ω

Διάγραμμα 3.3.5 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.5.  R = 30Ω

Διάγραμμα 3.3.6 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.6.  R = 100Ω

Διάγραμμα 3.3.7 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.7.  R = 200Ω

Διάγραμμα 3.3.8 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.8.  R = 500Ω

Διάγραμμα 3.3.9 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.9.  R = 1000Ω

Διάγραμμα 3.3.10 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.10.  R = 2000Ω

Διάγραμμα 3.3.11 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.3.11.  R = 3000Ω

Διάγραμμα 3.4.1 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.1.  R = 0Ω

Διάγραμμα 3.4.2 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.2.  R = 1Ω

Διάγραμμα 3.4.3 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.3.  R = 10Ω

Διάγραμμα 3.4.4 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.4.  R = 20Ω

Διάγραμμα 3.4.5 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.5.  R = 30Ω

Διάγραμμα 3.4.6 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.6.  R = 100Ω

Διάγραμμα 3.4.7 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.7.  R = 200Ω

Διάγραμμα 3.4.8 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.8.  R = 500Ω

Διάγραμμα 3.4.9 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.9.  R = 1000Ω

Διάγραμμα 3.4.10 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.10.  R = 2000Ω

Διάγραμμα 3.4.11 :Ι=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα 3.4.11.  R = 3000Ω

Κεφάλαιο 4

Σχολια – Παρατηρήσεις - Προτάσεις

Παρατηρώντας όλους τους παραπάνω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα καταλήγουμε στα παρακάτω άμεσα συμπεράσματα:

Από τον πίνακα 3.1.1, ο οποίος αφορά σε μηδενική συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης παρατηρεί κανείς ότι σε περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού στη χαμηλή τάση,  σε οποιοδήποτε σημείο και αν αυτή προκληθεί, συνεπάγεται άμεση τήξη της ασφάλειας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το ρεύμα βραχυκύκλωσης Ι είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή της ασφάλειας (80Α). Με άλλα λόγια, σε αυτή την περίπτωση η τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης τήκει σχεδόν ακαριαία (σε κλάσματα δευτερολέπτου) την ασφάλεια και ο αγωγός πλέον δεν είναι υπό τάση και σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Το μόνο που απομένει σε αυτή την περίπτωση είναι να επιδιορθωθεί η βλάβη από ένα συνεργείο της ΔΕΗ ώστε να επανέλθει το σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας στην ομαλή του λειτουργία.

Παρόμοια, στο διάγραμμα 3.1.1 φαίνεται επίσης ότι για κάθε πιθανό μήκος αποκοπής του αγωγού το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι πολύ μεγαλύτερο του ονομαστικού ρεύματος των 80 Α της ασφάλειας.

Παρατηρώντας τον πίνακα 3.1.2 συμπεράινει κανείς ότι και στην περίπτωση που η συνολική αντίσταση R είναι της τάξης του 1 Ω, η τήξη της ασφάλειας γίνεται σχεδόν ακαριαία και το ρεύμα Ι του πίνακα  3.1.2 είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης. Το ίδιο φαίνεται και από το διάγραμμα 3.1.2 όπου κάθε τιμή του ρεύματος ανάλογα με το μήκος αποκοπής είναι πολύ μεγαλύτερο του ονομαστικού ρεύματος των 80 Α της ασφάλειας.

Εν συνεχεία, από τον πίνακα 3.1.3 φαίνεται ότι για αντίσταση R τιμής 10Ω τα πράγματα αλλάζουν διότι το ρεύμα Ι παίρνει εδώ τιμές γύρω στα 22 Α. Αυτό δεν προκαλεί τήξη της ασφάλειας του αγωγού που έχει αποκοπεί. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον άνθρωπο αν έρθει σε επαφή με τον αποκομμένο αγωγό. Το ρεύμα αυτό είναι ρεύμα διαρροής και όχι βραχυκύκλωσης.  Η ασφάλειά δεν τήκεται διότι τα 22 Α είναι κατά πολύ μικρότερα από τα 80 Α της ονομαστικής τιμής. Η τιμή του ρεύματος είναι ικανή να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία σε έναν άνθρωπο που θα ακουμπήσει τον αγωγό (Βλέπε Παράρτημα Α). Παρόμοια, στο διάγραμμα 3.1.3 παρατηρεί κανείς ότι η χαρακτηριστική του ρεύματος κείτεται κάτωθεν της ευθείας Ι = 80 Α  του ονομαστικού ρεύματος της ασφάλειας.

Από τους πίνακες 3.1.3 εως 3.1.11 παρατηρεί κανείς ότι το ρεύμα σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα μήκη αποκοπής ολοένα και μικραίνει, ξεκινώντας από τα 22 Α και καταλήγοντας στην ελαχίστη τιμή των 0,076 Α. Αυτές οι τιμές βέβαια αφορούν αντίστοιχα αντιστάσεις R απο 10Ω εως 3000Ω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλεια των 80 Α δεν τήκεται με αποτέλεσμα το ρεύμα διαρροής Ι να καταλήγει στη γη μέσω της αντίστασης R. Οι άνω τιμές του ρεύματος είναι κατά το Παράρτημα Α επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

Οι υπολογισμοί είναι όμοιοι για τους αγωγούς με μέγιστο μήκος 870, 680 και 510 μέτρα μόνο που εδώ οι ασφάλειες έχουν μεγαλύτερη ονομαστική τιμή 100 Α, 125 Α και 160 Α αντίστοιχα. Παρατηρεί κανείς ότι και για τους τρεις αγωγούς διαφορετικού μέγιστου μήκους μετά από την τιμή 10Ω (για την αντίσταση R), το ρεύμα παίρνει τιμές οι οποίες ναι μεν δεν είναι ικανές να τήξουν τις αντίστοιχες ασφάλειες αλλά είναι ικανές να προκαλέσουν θανατηφόρο ηλεκτροπληξία στον άνθρωπο. Σε όλα τα διαγράμματα μετά από τιμές αντίστασης 10 ή 20 Ω τα ρεύματα διαρροής πια είναι αρκετά μικρότερα από τις τιμές ρεύματος που τήκονται οι ασφάλειες. Αυτός έιναι ο λόγος που στα διαγράμματα η αναπαράσταση με περισσότερη ακρίβεια στη διακύμανση του ρεύματος ανά το μήκος αποκοπής, παραλείποντας τελείως τις κρίσιμες ευθείες  του ονομαστικού ρεύματος της ασφάλειας.

4.1 Μια προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Η προστασία μπορεί να γίνει με 3 μετασχηματιστές πχ. 220V/12V, που ο καθένας συνδέεται (προ του τελευταίου κατά περίπτωση αγωγού καταναλωτή) μεταξύ μίας φάσης και ουδετέρου, ως ακολούθως (βλ. Σχήμα 4.4.1). Σε περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού ο αντίστοιχος μετασχηματιστής δεν έχει τάση και γι’ αυτό διακόπτεται η τάση στο ρελαί που ηλεκτροδοτεί. Έτσι, επειδή το παραπάνω ρελαί έχει μια κλειστή επαφή ενεργοποιείται ένα σύστημα GSM, που μπορεί να θέσει εκτός τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς (ή τον ελαιοδιακόπτη στο κέντρο διανομής) στη γραμμή κορμού. Σημειώνεται ότι συστήματα GSM είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, τα οποία βρίσκουν ήδη εφαρμογές στα ‘έξυπνα σπίτια’ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε κυκλώματα αποκοπής αγωγών. Το σύστημα GSM θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιείται (πχ.μέσω κινητού τηλεφώνου) σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών και σύνδεσης νέων παροχών.

Σχήμα 4.4.1.  :   Ενεργοποίηση συστήματος GSM σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Σημείωση: H επαφή του ρελαί είναι ανοιχτή επειδή δεν έχει

αποκοπεί ο αγωγός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| 1mA | Όριο που γίνεται αντιληπτό |
| --- | --- |
| 16 mA | Σύσπαση μυών |
| 50 mA | Σε ορισμένες περιπτώσεις απώλεια των αισθήσεων-τραυματισμοί |
| 100…300mA | κοιλιακός ινιδισμός (ταχύτατες συσπάσεις του μυοκαρδίου οι οποίες είναι ανεπαρκείς για την άντληση του αίματος) |
| 5A | Κοιλιακός ινιδισμός, διακοπή της αναπνοής κατά διαστήματα, εγκαύματα |

Πίνακας Παραρτήματος Α : Αποτέλεσμα του εναλλασσόμενου ρεύματος 50Ηz στον              ανθρώπινο οργανισμό.

Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο, Π.Δ.Μπούρκας, Εκδόσεις

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1999

2. Practical Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection, Mark Brown,

Elsevier Publications Australia

3. Εφαρμογές βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, Π.Δ.Μπούρκας,

Εκδόσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2002

4. Electrical Safety Handbook, John Cadick, McGraw-Hill 2001

5. The Electrical Engineering Handbook, Third Edition, Richard C. Dorf, Publications

CRC

# Text boxes

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

0,076667

0,076666

0,076665

0,076664

0,076663

0,076662

0,076661

0,07666

Ρεύμα προς γη(Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

0,115

0,114998

0,114996

0,114994

0,114992

0,11499

0,114988

0,114986

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

0,23

0,22999

0,22998

0,22997

0,22996

0,22995

0,22994

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

0,46

0,45995

0,4599

0,45985

0,4598

0,45975

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

1,15

1,1498

1,1496

1,1494

1,1492

1,149

1,1488

1,1486

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

2,3

2,299

2,298

2,297

2,296

2,295

2,294

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

7,67

7,66

7,65

7,64

7,63

7,62

7,61

7,6

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

11,5

11,48

11,46

11,44

11,42

11,4

11,38

11,36

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

23

22,9

22,8

22,7

22,6

22,5

22,4

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

175

ασφάλεια 160Α

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

510

480

440

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

0,115

0,114995

0,11499

0,114985

0,11498

0,114975

Ρεύμα προς γη(Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

0,23

0,22999

0,22998

0,22997

0,22996

0,22995

0,22994

0,22993

0,22992

0,22991

Ρεύμα προς γη(Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

0,46

0,45995

0,4599

0,45985

0,4598

0,45975

0,4597

0,45965

0,4596

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

1,15

1,1495

1,149

1,1485

1,148

1,1475

Ρεύμα προς γη

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

2,3

2,299

2,298

2,297

2,296

2,295

2,294

2,293

2,292

2,291

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

7,67

7,66

7,65

7,64

7,63

7,62

7,61

7,6

7,59

7,58

7,57

7,56

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

11,5

11,45

11,4

11,35

11,3

11,25

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

23

22,9

22,8

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

22,2

22,1

ασφάλεια 100Α

Ρεύμα προς γη(Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

250

200

150

100

50

0

ασφάλεια 100Α

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

0,076668

0,076666

0,076664

0,076662

0,07666

0,076658

0,076656

0,076654

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

0,115

0,114995

0,11499

0,114985

0,11498

0,114975

0,11497

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

0,23

0,22998

0,22996

0,22994

0,22992

0,2299

0,22988

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

0,46

0,45995

0,4599

0,45985

0,4598

0,45975

0,4597

0,45965

0,4596

0,45955

0,4595

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

1,15

1,1495

1,149

1,1485

1,148

1,1475

1,147

80 Α

ασφάλεια

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80 Α

ασφάλεια

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80 Α

ασφάλεια

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80 Α

ασφάλεια

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80 Α

ασφάλεια

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

250

200

150

100

50

0

80 Α

ασφάλεια

Ρεύμα προς γη (Α)

Μήκος αγωγού στο σημείο αποκοπής (m)

1080

990

900

810

720

630

540

450

360

270

180

90

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0