ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ρεύμα προς γη λόγω αποκοπής αγωγού αλουμινίου

50 mm2 μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης ηλεκτροδοτούμενης από μετασχηματιστή 100KVA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ορέστης Μ. Παναγιωτόπουλος

Επιβλέπων : Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Ιούλιος 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ρεύμα προς γη λόγω αποκοπής αγωγού αλουμινίου

50 mm2 μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης ηλεκτροδοτούμενης από μετασχηματιστή 100KVA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ορέστης Μ. Παναγιωτόπουλος

Επιβλέπων : Περικλής Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 15η Ιουλίου 2009

...........................	............................	............................

Περικλής Μπούρκας  Ν. Θεοδώρου           Κ.Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π     Καθηγητής Ε.Μ.Π    Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Ιούλιος 2009

...................................

Ορέστης Μ. Παναγιωτόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ορέστης Μ. Παναγιωτόπουλος, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα

και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετηθεί το ρεύμα προς γη που προκαλείται από αποκοπή αγωγού φάσης αλουμινίου, πενήντα τετραγωνικών χιλιοστών, μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης (400/230). Υπολογίστηκε το ρεύμα για διάφορα είδη εδάφους και εκτιμήθηκε ο κίνδυνος για πρόκληση ανθρώπινου ατυχήματος. Κατόπιν, προτάθηκε μια λύση για την αποφυγή πυρκαγιάς και ανθρώπινου ατυχήματος.

Λέξεις κλειδιά

Αποκοπή αγωγού φάσης, ρεύμα προς γη, ανθρώπινο ατύχημα, χαμηλή τάση, αγωγός αλουμινίου

Abstract

The scope of this thesis was the study of the current caused by a single phase break to ground phenomenon of a low voltage distribution electrical system. Currents to ground were studied and computed for different types of soil at the point of the phase break. Furthermore, the risk of a human accident was estimated and a solution was given in order to avoid fire incidents and human accidents.

Keywords

Single phase to ground, current to ground, human accident

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Κ.Περικλή Μπούρκα ο οποίος με βοήθησε σημαντικά στην εκπόνηση και συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας.

Ένας άνθρωπος με ήθος, που σε κερδίζει με την απλότητα και ευθύτητα του εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

Να ευχαριστήσω θα ήθελα επίσης τους γονείς μου Μιχάλη και Ευτυχία των οποίων η βοήθεια και η στήριξη ήταν ανεκτίμητη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πολυτεχνείο.

Πρόλογος

Η εργασία αυτή μου ανετέθη από τον καθηγητή μου κύριο Περικλή Μπούρκα στα πλαίσια των μελετών των εγκαταστάσεων που γίνονται στο μάθημα των κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην εποχή μας με την απελευθέρωση της ενέργειας η μελέτη ή η κατασκευή ή η επίβλεψη μιας γραμμής χαμηλής τάσης από ένα πίνακα χαμηλής τάσης του δικτύου μιας πόλης ή ακόμα μιας γραμμής μέσης τάσης είναι πλέον μια εργασία που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο όχι μόνο των δικτύων αλλά και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου μηχανικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Κεφάλαιο 1- Εισαγωγικά.................................................9

Κεφάλαιο 2- Σκοπός της εργασίας, Ανάλυση του

Προβλήματος............................................15

Κεφάλαιο 3- Υπολογισμοί του κεφαλαίου 2.................21

Κεφάλαιο 4- Σχόλια, Παρατηρήσεις, Προτάσεις

επί του κεφαλαίου 3...............................107

Κεφάλαιο 5- Αποκοπή ουδετέρου...............................111

Κεφάλαιο 6- Θερμική ανάλυση...................................115

Κεφάλαιο 7- Υπολογισμοί του κεφαλαίου 6...............121

Κεφάλαιο 8- Σχόλια, Παρατηρήσεις, Προτάσεις

επί του κεφαλαίου 7...............................137

Παράρτημα Α...............................................................139

Βιβλιογραφία................................................................141

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγικά

Στη σύγχρονη εποχή η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος έχει συντελέσει στην ανάγκη για ολοένα και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια από τον τόπο παραγωγής της στα εργοστάσια παραγωγής (ανανεώσιμες μορφές ή μη), μέχρι να φτάσει στους καταναλωτές (εργοστάσια, βιομηχανίες, νοικοκυριά), διασχίζει ένα πραγματικά μεγάλο δρόμο. Προς απόδειξη του τελευταίου, αρκεί να αναλογιστούμε ότι το συνολικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μιας χώρας όπως της Ελλάδας μπορεί να ‘ταξιδέψει’ τρεις φορές την περιφέρεια της γης. Το θέμα που προκύπτει λοιπόν, είναι πως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εύρωστο και αξιόπιστο. Με άλλα λόγια, ο σκοπός πρωτίστως είναι να κάνουμε ένα δίκτυο με όσο το δυνατόν λιγότερες βλάβες κάτι το οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των διαδικασιών στο κόσμο μας (φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα), και κατά δεύτερο λόγο και πολύ σημαντικό, να έχουμε ένα έξυπνο και ασφαλές δίκτυο το οποίο θα διασφαλίζει την αποφυγή ανθρώπινων ατυχημάτων. Ο λόγος ύπαρξης του δικτύου είναι να διευκολύνει τη ζωή μας, η ανθρώπινη ζωή λοιπόν είναι πάνω απ’ όλα. Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, θέλουμε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές καταστροφές. Δεν είναι λίγες οι φορές που προκλήθηκε κάποια πυρκαγιά σε ένα δάσος ή σε κάποια βιομηχανία από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να περιγράψουμε εν συντομία το σύστημα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Το τριφασικό σύστημα μεταφοράς και διανομής διακρίνεται, ανάλογα με την τιμή της τάσης σε τρεις βασικές περιοχές :

- Το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ.)  :  Τριφασικό δίκτυο 380 V, 50 Hz

Μονοφασικό 220 V, 50 Ηz

- Το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.)     :   Τριφασικό δίκτυο 20 KV, 15KV

και 6,6 KV (συχνότητας 50 Hz)

- To δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης

Στο σχήμα 1.1  δίνεται ένα διάγραμμα, από το οποίο φαίνεται απλοποιημένα η μέθοδος, που εφαρμόζεται, για την παροχή της τάσης στους καταναλωτές (πελάτες) χαμηλής και μέσης τάσης της Δ.Ε.Η.

Σχήμα 1.1 : Ένα απλοποιημένο διάγραμμα για τις παροχές χαμηλής και μέσης τάσης

Στην περίπτωση των καταναλωτών Χ.Τ. (καταναλωτές χαμηλής τάσης) η μέση τάση μετασχηματίζεται σε χαμηλή τάση, η οποία και τροφοδοτεί ένα πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Από τον πίνακα αυτό ξεκινούν οι διάφορες γραμμές χαμηλής τάσης του δικτύου, από όπου και δίνονται οι παροχές προς τους διαφόρους καταναλωτές (κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης). Σε κάθε τριφασική παροχή χαμηλής τάσης προβλέπεται από τη ΔΕΗ μετρητής και τρεις ασφάλειες (μια ασφάλεια για κάθε φάση). Όταν η παροχή είναι μονοφασική, τότε τοποθετείται από τη ΔΕΗ μια μόνο ασφάλεια στον αγωγό φάσης.

Οι καταναλωτές Μ.Τ. (καταναλωτές μέσης τάσης) έχουν δικό τους υποσταθμό, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μετασχηματιστές υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση (380V, 220V, 50Hz) και τα ανάλογα μέσα χειρισμού στη μέση τάση (πίνακες μέσης τάσης). Ο παραπάνω υποσταθμός ρευματοδοτείται από τη ΔΕΗ μέσω ειδικού συστήματος παροχής ανάλογα με το δίκτυό της (συγκροτήματα πινάκων ή παροχές επί στύλου). Στο σύστημα αυτό της ΔΕΗ υπάρχει και ο μετρητής ενέργειας. Από τον υποσταθμό μέσης τάσης τροφοδοτείται ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, από όπου γίνεται συνήθως η ρευματοδότηση των διαφόρων φορτίων μέσω υποπινάκων.

Για την απόκτηση μιας πληρέστερης εικόνας παρατίθεται στο σχήμα 1.4 το απλοποιημένο πολυγραμμικό σχέδιο ενός πίνακα χαμηλής τάσης πέντε αναχωρήσεων (ή 6 διευθύνσεων). Όπως φαίνεται από το σχήμα αυτό (αλλά και από το σχήμα 1.2) η τροφοδοσία του πίνακα από τον μετασχηματιστή μέσης τάσης γίνεται μέσω τεσσάρων μονοπολικών αποζευκτών (ένας σε κάθε φάση και ένας στον ουδέτερο). Οι τριφασικές αναχωρήσεις του πίνακα είναι κατακόρυφες διακλαδώσεις πέντε οριζόντιων ζυγών (R, S Τ, 0 και ΜΡ).

Η τροφοδοσία του πίνακα και μία αναχώρηση φαίνονται αναλυτικά στις τομές Α-A και Β-Β αντίστοιχα (σχ 1.3). Στην τομή Α-A παρατηρεί κανείς κυρίως: τον μονοπολικό αποζεύκτη της φάσης R και τον ζυγό (μπάρα) εισόδου προς αυτόν, τους ζυγούς (μπάρες) και το ακροκιβώτιο της πρώτης αναχώρησης, δύο μονωτικά διαχωριστικά  (1 και 2) και έναν πίνακα φωτισμού-μετρήσεων. Τα ονομαστικά στοιχεία του απαζεύκτη είναι 800Α/500V. Στην τομή Β-Β φαίνονται κυρίως τα στοιχεία της πρώτης αναχώρησης: οι τέσσερις ασφαλειοθήκες, οι ζυγοί των τριών φάσεων και του ουδετέρου, το ακροκιβώτιο και το μονωτικό διαχωριστικό (2). Οι ασφάλειες που τοποθετούνται στους πίνακες αυτούς είναι μαχαιρωτού τύπου και το ονομαστικό ρεύμα τους εξαρτάται από το μέγεθος του μετασχηματιστή, το είδος του αγωγού και το μήκος της γραμμής.

Οι πίνακες χαμηλής τάσης του δικτύου της Δ.E.Η. διακρίνονται γενικά σε δύο κατηγορίες:

1) πίνακες με τριφασική είσοδο μέσω μονοπολικών αποζευκτών :

α) πίνακες 5 αναχωρήσεων (ή 6 διευθύνσεων) κατά τα σχήματα 1.2  έως 1.4

β) πίνακες 8 αναχωρήσεων (ή 9 διευθύνσεων) , που είναι εσωτερικού χώρου

2) τα ασφαλειοκιβώτια (τεσσάρων ή δύο ή μίας αναχώρησης), που είναι εξωτερικού χώρου και δεν έχουν στην είσοδο αποζεύκτες

Σχήμα 1.2 :	Πίνακας 6 διευθύνσεων του δικτύου χαμηλής τάσης της Δ.E.Η.                        (6 διευθύνσεις: μία είσοδος και πέντε αναχωρήσεις). R, S, Τ, 0, ΜΡ: ζυγοί φάσεων (R, S & Τ), ουδετέρου (0) και γείωσης   ΜΡ.

Ασ: ασφαλειοθήκη 500V, ονομαστικό ρεύμα ανάλογα με το φορτίο

Απ: μονοπολικός απαζεύκτης 800Α/500V

Ακ: ακρακιβώτιο , γέφυρα μεταξύ 0 και ΜΡ

Σχήμα 1.3 :	Τομή Α-A και Τομή Β-Β του πίνακα 6 διευθύνσεων κατά το προηγούμενο σχήμα.

Α1, Α2, A3 και A4: ασφαλειοθήκες 500V, ονομαστικό ρεύμα ανάλογα

με το φορτίο

1 και 2: μονωτικά διαχωριστικά,

Απ: μονοπολικός απαζεύκτης 800Α/500V,

Ακ: ακροκιβώτιο, γ: γέφυρα γείωσης,

Π: Πίνακας φωτισμού - μετρήσεων

από μετασχηματιστή μέσης τάσης

Σχήμα 1.4 :	Απλοποιημένο πολυγραμμικό σχέδιο του πίνακα 6 διευθύνσεων κατά το σχήμα 1.3.

Μονοπολικός απαζεύκτης: 800Α/500V

Ασφάλειες: 500V, ονομαστικό ρεύμα ανάλογα με το φορτίο

γ: γέφυρα μεταξύ 0 και ΜΡ.

Σημείωση: Το σχήμα απευθύνεται στο Αγγλικό πρότυπο. Στην Ελλάδα

δεν τοποθετείται ασφάλεια στον ουδέτερο. Οι πίνακες της ΔΕΗ έχουν

ασφαλειοθήκη στον ουδέτερο αλλά αυτή γεφυρώνεται

Κεφάλαιο 2

Σκοπός της εργασίας – Ανάλυση του προβλήματος

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το τμήμα του δικτύου το οποίο ξεκινά από το μετασχηματιστή μέσης τάσης μέχρι τους καταναλωτές στη χαμηλή τάση όπως αυτό φαίνεται στο σχήμα 1.1 του Κεφαλαίου 1. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί η  περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού φάσης και πτώσης του στο έδαφος. Θα εξεταστεί το ρεύμα βραχυκύκλωσης ή διαρροής που δημιουργείται, και η λόγω αυτού πιθανή τήξη της ασφάλειας του πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ (Βλέπε επίσης Σχήμα 2.1), και η ενδεχομένως επικινδυνότητα για πρόκληση ατυχήματος ή πυρκαγιάς.

Το προς μελέτη θέμα δίνεται σχηματικά παρακάτω. Βλέπουμε αριστερά το μετασχηματιστή του υποσταθμού μέσης τάσης ονομαστικής ισχύος 100ΚVA και ονομαστικής τάσης 400V με αντίσταση ωμική και χωρητική Rμσ=0,029Ω και Χμσ=0,0655Ω αντίστοιχα. Ο μετασχηματιστής υποβιβάζει την τάση και δίνει στη χαμηλή τάση μια . Οι αγωγοί που θα εξεταστούν είναι αγωγοί Αl ισοδύναμης διατομής χαλκού 50mm² οι οποίοι είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζονται από αντιστάσεις = 381mΩ/km και = 294 mΩ/km.

Σχήμα 2.1  :  Απλοποιημένη παράσταση γραμμής χαμηλής τάσης του δικτύου

διανομής

Η περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού (έστω του 3) δίνεται απλοποιημένα στο σχήμα 2.2.

Σχήμα 2.2  :  Περίπτωση αποκοπής αγωγού από την πλευρά της χαμηλής τάσης

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2 ένας βρόχος κλείνει μέσω της γης με αποτέλεσμα να ρέει ένα ρεύμα βρόχου :

Σχέση 2.1

όπου

Ζ : συνολική σύνθετη αντίσταση που βλέπει το ρεύμα Ι

,  : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

: αντίσταση διάβασης

: αντίσταση τόξου

: αντίσταση γης

R :    συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Προς επεξήγηση των αντιστάσεων που δίνονται παραπάνω, η αντίσταση διάβασης είναι η αντίσταση που δημιουργείται από την επαφή του αγωγού με το έδαφος (πέτρα, ξύλο, χόρτα κτλ ακριβώς στο σημείο επαφής), σαν να πρόκειται δηλαδή για την επαφή ενός διακόπτη. Η αντίσταση τόξου είναι η αντίσταση που δημιουργείται όταν ο αγωγός είναι πάρα πολύ κοντά στο έδαφος χωρίς να ακουμπάει. Η αντίσταση γης έχει να κάνει με το είδος του εδάφους(φυτική γη, χώμα, πέτρα, κλπ) όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2.1

| Είδος εδάφους | Αντίσταση σε Ω/m³ |
| --- | --- |
| Πετρώδες έδαφος | 3000 |
| Στεγνή άμμος ή χαλίκι | 1000 |
| Υγρό χαλίκι | 500 |
| Υγρή άμμος | 200 |
| Χώμα αγρού | 100 |
| Βαλτώδες έδαφος | 30 |

Πίνακας 2.1 : Αντίσταση εδάφους

Συνεπώς από τη Σχέση 2.1 προκύπτει ότι ανάλογα με την συνολική σύνθετη αντίσταση Ζ είναι διαφορετική η τιμή του ρεύματος Ι. Διακρίνονται δυο περιπτώσεις:

α) Το ρεύμα είναι αρκετά μεγάλο λόγω μικρής αντίστασης Ζ με αποτέλεσμα να συμβαίνει άμεση τήξη της ασφάλειας στον πίνακα χαμηλής τάσης. Αυτό το ρεύμα το ονομάζουμε ρεύμα βραχυκύκλωσης και είναι θα λέγαμε μια επιθυμητή συμπεριφορά του δικτύου μας υπό την έννοια ότι αποφεύγονται δυσμενείς καταστάσεις (δημιουργία τηγμάτων, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιές, ανθρώπινα ατυχήματα).

β) Το ρεύμα δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να προκαλέσει τήξη της ασφάλειας στον πίνακα χαμηλής τάσης με αποτέλεσμα ο βρόχος του σχήματος 2.2 να διαρρέετε συνεχώς από ένα ρεύμα τιμής Ι που δίνεται από τη σχέση 2.1 και θα το ονομάζουμε ρεύμα διαρροής.

Οι τιμές της αντίστασης R με τις οποίες γίνονται ακολούθως οι υπολογισμοί είναι R = 0 , 1 , 10 , 20 , 30 , 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 Ω. Η διαδικασία των υπολογισμών επαναλαμβάνεται για πέντε διαφορετικά μέγιστα μήκη αγωγών 1160, 900, 710, 550 και 420 μέτρων. Οι αντίστοιχες ασφάλειες που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για να ισχύει η συνθήκη ουδετέρωσης είναι 63 Α, 80 Α, 100 Α, 125 Α και 160 Α αντίστοιχα.

Στους πίνακες 2.2 και 2.3 δίνονται οι τιμές για την επιλογή των ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ του μετασχηματιστή ώστε να ισχύει η συνθήκη ουδετέρωσης. Σε κάθε ασφάλεια αντιστοιχεί ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο μήκος γραμμής σε μέτρα (m). Το μέγιστο αναφέρεται στο μήκος της γραμμής απ’ το μετασχηματιστή μέχρι και το μετρητή του καταναλωτή, ενώ το ελάχιστο αναφέρεται στο μήκος της γραμμής απ’ το μετασχηματιστή μέχρι και την παροχή. Οι περιπτώσεις που θα εξετάσουμε στην παρούσα εργασία φαίνονται με πιο έντονα γράμματα στους πίνακες 2.2 και 2.3

| Ισχύς kVA | Ασ-φά- λεια Α | Γυμνοί αγωγοί 16 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 35 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 50 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 70 mm2 | Συνεστραμ- μένο καλώδιο 3x35+54,6 mm2 | Συνεστραμ- μένο Καλώδιο 3x70+54,6 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 15 | 25 | 1030 950 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 760 690 |  |  |  |  |  |
| 25 | 32 | 850 770 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 660 580 |  |  |  | 1000 380 |  |
| 50 | 50 | 560 480 | 1070 930 |  |  | 840 720 | 1130 1010 |
|  | 63 | 440 360 | 830 690 | 1090 920 |  | 660 540 | 920 750 |
|  | 80 | 330 250 | 630 490 | 830 660 | 1010 820 | 500 380 | 700 530 |
| 75 | 63 | 450 370 | 870 730 | 1140 970 |  | 680 560 | 950 780 |
|  | 80 | 350 270 | 670 530 | 880 710 | 1080 880 | 530 410 | 740 570 |
|  | 100 | 280 200 | 530 380 | 690 510 | 840 640 | 420 300 | 580 410 |
|  | 125 | 220 140 | 410 270 | 530 360 | 650 450 | 330 210 | 450 290 |
| 100 | 63 | 460 380 | 890 750 | 1160 990 |  | 690 570 | 970 800 |
|  | 80 | 360 280 | 690 550 | 900 730 | 1110 910 | 540 420 | 760 580 |
|  | 100 | 280 210 | 540 400 | 710 530 | 870 670 | 430 310 | 600 430 |
|  | 125 | 220 150 | 420 270 | 550 380 | 680 480 | 340 220 | 470 300 |
|  | 160 | 170 90 | 320 180 | 420 240 | 510 310 | 260 140 | 360 190 |
| 150-160-200 | 80 | 370 290 | 710 570 | 940 760 | 1150 950 | 550 430 | 770 600 |
|  | 100 | 300 210 | 570 420 | 740 560 | 910 710 | 440 320 | 610 440 |
|  | 125 | 230 150 | 450 300 | 590 410 | 720 510 | 350 230 | 480 320 |
|  | 160 | 180 100 | 350 200 | 450 270 | 560 340 | 270 150 | 370 210 |
|  | 200 |  | 270 130 | 360 170 | 440 220 | 210 90 | 300 130 |
|  | 250 |  | 210 70 | 280 90 | 340 110 |  | 230 70 |

Πίνακας 2.2 :	 Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, ανάλογα με την

ισχύ του μετασχηματιστή. (Συνθήκη ουδετέρωσης)

| Ισχύς kVA | Ασ-φά- λεια Α | Γυμνοί αγωγοί 16 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 35 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 50 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 70 mm2 | Συνεστραμ- μένο καλώδιο 3x35+54,6 mm2 | Συνεστραμ- μένο Καλώδιο 3x70+54,6 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 250-400 500-630 750-1000 | 80 | 370 290 | 720 580 | 960 770 | 1170 970 | 560 440 | 780 610 |
|  | 100 | 300 220 | 580 480 | 760 580 | 940 730 | 450 330 | 620 460 |
|  | 125 | 240 160 | 460 310 | 600 420 | 740 540 | 360 240 | 500 330 |
|  | 160 | 180 110 | 360 210 | 470 280 | 580 360 | 280 160 | 400 220 |
|  | 200 |  | 280 140 | 370 180 | 460 240 | 220 100 | 310 140 |
|  | 250 |  | 230 80 | 300 100 | 360 140 |  | 250 80 |
|  | 315 |  |  | 230 40 | 280 50 |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 220 |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 2.3 :	 Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, ανάλογα με την

ισχύ του μετασχηματιστή. (Συνθήκη ουδετέρωσης)

Όπως προαναφέρθηκε το ρεύμα βραχυκυκλώσεως είναι μια κατάσταση του συστήματος η οποία έχει προβλεφθεί και δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και πρέπει να αποφεύγεται είναι τα ρεύματα διαρροής.

Κεφάλαιο 3

Υπολογισμοί του κεφαλαίου 2

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0716 | 3210,8221 | 0 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0868 | 2649,3940 | 0 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1025 | 2243,6179 | 0 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1185 | 1940,4711 | 0 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1347 | 1706,9271 | 0 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1511 | 1522,1775 | 0 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1676 | 1372,7198 | 0 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1841 | 1249,5056 | 0 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2006 | 1146,2833 | 0 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2173 | 1058,6132 | 0 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2339 | 983,2645 | 0 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2506 | 917,8340 | 0 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2673 | 860,5003 | 0 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2840 | 809,8588 | 0 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3007 | 764,8097 | 0 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3175 | 724,4805 | 0 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3342 | 688,1701 | 0 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3510 | 655,3092 | 0 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3677 | 625,4304 | 0 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3845 | 598,1472 | 0 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4013 | 573,1364 | 0 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4181 | 550,1266 | 0 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4349 | 528,8875 | 0 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4517 | 509,2229 | 0 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4685 | 490,9644 | 0 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4853 | 473,9667 | 0 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,5021 | 458,1040 | 0 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,5189 | 443,2665 | 0 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,5357 | 429,3580 | 0 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,5525 | 416,2942 | 0 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,5693 | 404,0005 | 0 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,5861 | 392,4109 | 0 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,6029 | 381,4666 | 0 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,6222 | 369,6822 | 0 |

Πίνακας 3.1.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γη

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0311 | 223,0665 | 49758,6728 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0451 | 220,0774 | 48434,0699 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0592 | 217,1504 | 47154,2997 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0733 | 214,2844 | 45917,7925 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0876 | 211,4782 | 44723,0129 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1019 | 208,7306 | 43568,4627 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1163 | 206,0405 | 42452,6834 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1307 | 203,4066 | 41374,2573 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1453 | 200,8278 | 40331,8091 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1598 | 198,3028 | 39324,0064 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1745 | 195,8304 | 38349,5601 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1892 | 193,4095 | 37407,2244 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2039 | 191,0387 | 36495,7964 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2188 | 188,7170 | 35614,1161 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2336 | 186,4432 | 34761,0654 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2485 | 184,2161 | 33935,5673 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2635 | 182,0346 | 33136,5853 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2785 | 179,8975 | 32363,1224 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2936 | 177,8039 | 31614,2198 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3087 | 175,7525 | 30888,9559 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3238 | 173,7425 | 30186,4453 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3390 | 171,7726 | 29505,8376 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3542 | 169,8420 | 28846,3161 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3695 | 167,9497 | 28207,0968 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3848 | 166,0946 | 27587,4272 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4001 | 164,2759 | 26986,5850 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4154 | 162,4927 | 26403,8771 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4308 | 160,7440 | 25838,6384 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4463 | 159,0290 | 25290,2309 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4617 | 157,3469 | 24758,0422 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4772 | 155,6968 | 24241,4850 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4928 | 154,0779 | 23739,9958 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,5083 | 152,4895 | 23253,0338 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,5261 | 150,7104 | 22713,6296 |

Πίνακας 3.1.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0292 | 22,9330 | 5259,2266 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0426 | 22,9024 | 5245,1936 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0560 | 22,8718 | 5231,2060 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0695 | 22,8413 | 5217,2636 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0829 | 22,8109 | 5203,3662 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0964 | 22,7805 | 5189,5138 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1098 | 22,7502 | 5175,7063 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1233 | 22,7199 | 5161,9434 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1368 | 22,6897 | 5148,2251 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1502 | 22,6595 | 5134,5512 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1637 | 22,6295 | 5120,9217 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1773 | 22,5994 | 5107,3364 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1908 | 22,5694 | 5093,7951 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2043 | 22,5395 | 5080,2977 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2178 | 22,5097 | 5066,8441 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2314 | 22,4798 | 5053,4343 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2449 | 22,4501 | 5040,0679 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2585 | 22,4204 | 5026,7450 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2721 | 22,3908 | 5013,4654 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2857 | 22,3612 | 5000,2289 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2993 | 22,3317 | 4987,0355 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3129 | 22,3022 | 4973,8850 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3265 | 22,2728 | 4960,7772 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3401 | 22,2435 | 4947,7121 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3538 | 22,2142 | 4934,6895 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3674 | 22,1849 | 4921,7093 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3811 | 22,1557 | 4908,7714 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3947 | 22,1266 | 4895,8756 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,4084 | 22,0976 | 4883,0218 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,4221 | 22,0686 | 4870,2099 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,4358 | 22,0396 | 4857,4397 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,4495 | 22,0107 | 4844,7111 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,4632 | 21,9819 | 4832,0240 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,4788 | 21,9490 | 4817,5752 |

Πίνακας 3.1.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0291 | 11,4833 | 2637,3179 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0425 | 11,4756 | 2633,8002 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0559 | 11,4680 | 2630,2881 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0692 | 11,4603 | 2626,7816 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0826 | 11,4527 | 2623,2808 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0960 | 11,4451 | 2619,7857 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1094 | 11,4374 | 2616,2961 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1228 | 11,4298 | 2612,8122 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1362 | 11,4222 | 2609,3339 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1496 | 11,4146 | 2605,8612 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1631 | 11,4070 | 2602,3941 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1765 | 11,3994 | 2598,9326 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1899 | 11,3918 | 2595,4767 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2033 | 11,3843 | 2592,0264 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2168 | 11,3767 | 2588,5816 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2302 | 11,3691 | 2585,1424 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2437 | 11,3616 | 2581,7087 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2571 | 11,3540 | 2578,2806 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2706 | 11,3465 | 2574,8580 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2840 | 11,3390 | 2571,4410 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2975 | 11,3314 | 2568,0295 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3110 | 11,3239 | 2564,6234 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3245 | 11,3164 | 2561,2229 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3379 | 11,3089 | 2557,8279 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3514 | 11,3014 | 2554,4384 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3649 | 11,2939 | 2551,0543 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3784 | 11,2864 | 2547,6758 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3919 | 11,2790 | 2544,3027 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4054 | 11,2715 | 2540,9350 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4190 | 11,2640 | 2537,5728 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4325 | 11,2566 | 2534,2161 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4460 | 11,2491 | 2530,8647 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4595 | 11,2417 | 2527,5188 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4750 | 11,2332 | 2523,7016 |

Πίνακας 3.1.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0291 | 7,6592 | 1759,9208 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0424 | 7,6558 | 1758,3559 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0558 | 7,6524 | 1756,7928 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0692 | 7,6490 | 1755,2313 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0825 | 7,6456 | 1753,6715 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0959 | 7,6422 | 1752,1133 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1093 | 7,6388 | 1750,5568 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1227 | 7,6354 | 1749,0020 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1360 | 7,6321 | 1747,4489 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1494 | 7,6287 | 1745,8974 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1628 | 7,6253 | 1744,3476 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1762 | 7,6219 | 1742,7995 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1896 | 7,6185 | 1741,2530 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2030 | 7,6151 | 1739,7082 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2164 | 7,6118 | 1738,1650 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2298 | 7,6084 | 1736,6235 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2432 | 7,6050 | 1735,0837 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2567 | 7,6016 | 1733,5455 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2701 | 7,5983 | 1732,0089 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2835 | 7,5949 | 1730,4740 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2969 | 7,5915 | 1728,9408 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3103 | 7,5882 | 1727,4092 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3238 | 7,5848 | 1725,8792 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3372 | 7,5814 | 1724,3509 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3506 | 7,5781 | 1722,8243 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3641 | 7,5747 | 1721,2992 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3775 | 7,5714 | 1719,7759 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3910 | 7,5680 | 1718,2541 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4044 | 7,5647 | 1716,7340 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4179 | 7,5613 | 1715,2155 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4314 | 7,5580 | 1713,6987 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4448 | 7,5547 | 1712,1835 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4583 | 7,5513 | 1710,6699 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4737 | 7,5475 | 1708,9421 |

Πίνακας 3.1.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0290 | 2,2993 | 528,6931 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0424 | 2,2990 | 528,5521 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0557 | 2,2987 | 528,4111 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0691 | 2,2984 | 528,2702 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0824 | 2,2981 | 528,1293 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0957 | 2,2978 | 527,9885 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1091 | 2,2975 | 527,8477 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1224 | 2,2972 | 527,7070 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1358 | 2,2969 | 527,5663 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1491 | 2,2966 | 527,4256 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1625 | 2,2963 | 527,2850 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1758 | 2,2960 | 527,1445 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1892 | 2,2957 | 527,0039 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2026 | 2,2954 | 526,8635 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2159 | 2,2950 | 526,7231 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2293 | 2,2947 | 526,5827 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2426 | 2,2944 | 526,4423 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2560 | 2,2941 | 526,3021 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2693 | 2,2938 | 526,1618 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2827 | 2,2935 | 526,0216 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2961 | 2,2932 | 525,8815 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3094 | 2,2929 | 525,7414 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3228 | 2,2926 | 525,6013 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3362 | 2,2923 | 525,4613 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3495 | 2,2920 | 525,3213 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3629 | 2,2917 | 525,1814 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3763 | 2,2914 | 525,0415 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3896 | 2,2911 | 524,9017 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4030 | 2,2908 | 524,7619 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4164 | 2,2905 | 524,6221 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4297 | 2,2902 | 524,4824 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4431 | 2,2899 | 524,3428 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4565 | 2,2895 | 524,2031 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4718 | 2,2892 | 524,0436 |

Πίνακας 3.1.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0290 | 1,1498 | 264,4233 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0423 | 1,1498 | 264,3880 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0557 | 1,1497 | 264,3528 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0690 | 1,1496 | 264,3175 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0824 | 1,1495 | 264,2823 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0957 | 1,1494 | 264,2470 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1091 | 1,1494 | 264,2118 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1224 | 1,1493 | 264,1766 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1357 | 1,1492 | 264,1413 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1491 | 1,1491 | 264,1061 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1624 | 1,1491 | 264,0709 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1758 | 1,1490 | 264,0357 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1891 | 1,1489 | 264,0005 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2025 | 1,1488 | 263,9653 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2158 | 1,1488 | 263,9301 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2291 | 1,1487 | 263,8949 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2425 | 1,1486 | 263,8598 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2558 | 1,1485 | 263,8246 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2692 | 1,1485 | 263,7894 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2825 | 1,1484 | 263,7543 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2959 | 1,1483 | 263,7191 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3092 | 1,1482 | 263,6840 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3226 | 1,1481 | 263,6488 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3359 | 1,1481 | 263,6137 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3493 | 1,1480 | 263,5786 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3626 | 1,1479 | 263,5434 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3760 | 1,1478 | 263,5083 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3893 | 1,1478 | 263,4732 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4027 | 1,1477 | 263,4381 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4160 | 1,1476 | 263,4030 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4294 | 1,1475 | 263,3679 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4428 | 1,1475 | 263,3328 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4561 | 1,1474 | 263,2977 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4714 | 1,1473 | 263,2576 |

Πίνακας 3.1.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0290 | 0,4600 | 105,7877 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0423 | 0,4600 | 105,7821 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0557 | 0,4599 | 105,7764 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0690 | 0,4599 | 105,7708 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0824 | 0,4599 | 105,7652 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0957 | 0,4599 | 105,7595 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1090 | 0,4599 | 105,7539 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1224 | 0,4599 | 105,7482 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1357 | 0,4599 | 105,7426 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1490 | 0,4599 | 105,7370 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1624 | 0,4599 | 105,7313 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1757 | 0,4598 | 105,7257 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1891 | 0,4598 | 105,7200 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2024 | 0,4598 | 105,7144 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2157 | 0,4598 | 105,7088 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2291 | 0,4598 | 105,7031 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2424 | 0,4598 | 105,6975 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2558 | 0,4598 | 105,6918 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2691 | 0,4598 | 105,6862 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2824 | 0,4597 | 105,6806 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2958 | 0,4597 | 105,6749 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3091 | 0,4597 | 105,6693 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3225 | 0,4597 | 105,6637 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3358 | 0,4597 | 105,6580 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3491 | 0,4597 | 105,6524 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3625 | 0,4597 | 105,6468 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3758 | 0,4597 | 105,6411 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3892 | 0,4596 | 105,6355 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4025 | 0,4596 | 105,6299 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4158 | 0,4596 | 105,6242 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4292 | 0,4596 | 105,6186 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4425 | 0,4596 | 105,6130 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4559 | 0,4596 | 105,6073 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4711 | 0,4596 | 105,6009 |

Πίνακας 3.1.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0290 | 0,2300 | 52,8969 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0423 | 0,2300 | 52,8955 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0557 | 0,2300 | 52,8941 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0690 | 0,2300 | 52,8927 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0823 | 0,2300 | 52,8913 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0957 | 0,2300 | 52,8899 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1090 | 0,2300 | 52,8885 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1224 | 0,2300 | 52,8871 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1357 | 0,2300 | 52,8856 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1490 | 0,2300 | 52,8842 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1624 | 0,2300 | 52,8828 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1757 | 0,2300 | 52,8814 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1890 | 0,2300 | 52,8800 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2024 | 0,2300 | 52,8786 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2157 | 0,2300 | 52,8772 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2290 | 0,2299 | 52,8758 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2424 | 0,2299 | 52,8744 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2557 | 0,2299 | 52,8730 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2691 | 0,2299 | 52,8715 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2824 | 0,2299 | 52,8701 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2957 | 0,2299 | 52,8687 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3091 | 0,2299 | 52,8673 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3224 | 0,2299 | 52,8659 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3358 | 0,2299 | 52,8645 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3491 | 0,2299 | 52,8631 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3624 | 0,2299 | 52,8617 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3758 | 0,2299 | 52,8603 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3891 | 0,2299 | 52,8589 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4024 | 0,2299 | 52,8574 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4158 | 0,2299 | 52,8560 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4291 | 0,2299 | 52,8546 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4425 | 0,2299 | 52,8532 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4558 | 0,2299 | 52,8518 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4710 | 0,2299 | 52,8502 |

Πίνακας 3.1.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0290 | 0,1150 | 26,4492 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0423 | 0,1150 | 26,4489 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0557 | 0,1150 | 26,4485 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0690 | 0,1150 | 26,4482 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0823 | 0,1150 | 26,4478 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0957 | 0,1150 | 26,4475 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1090 | 0,1150 | 26,4471 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1223 | 0,1150 | 26,4468 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1357 | 0,1150 | 26,4464 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1490 | 0,1150 | 26,4461 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1624 | 0,1150 | 26,4457 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1757 | 0,1150 | 26,4454 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1890 | 0,1150 | 26,4450 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2024 | 0,1150 | 26,4446 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2157 | 0,1150 | 26,4443 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2290 | 0,1150 | 26,4439 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2424 | 0,1150 | 26,4436 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2557 | 0,1150 | 26,4432 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2690 | 0,1150 | 26,4429 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2824 | 0,1150 | 26,4425 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2957 | 0,1150 | 26,4422 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3091 | 0,1150 | 26,4418 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3224 | 0,1150 | 26,4415 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3357 | 0,1150 | 26,4411 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3491 | 0,1150 | 26,4408 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3624 | 0,1150 | 26,4404 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3757 | 0,1150 | 26,4401 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3891 | 0,1150 | 26,4397 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4024 | 0,1150 | 26,4394 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4157 | 0,1150 | 26,4390 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4291 | 0,1150 | 26,4387 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4424 | 0,1150 | 26,4383 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4558 | 0,1150 | 26,4379 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4710 | 0,1150 | 26,4375 |

Πίνακας 3.1.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0290 | 0,0767 | 17,6330 |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0423 | 0,0767 | 17,6328 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0557 | 0,0767 | 17,6327 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0690 | 0,0767 | 17,6325 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0823 | 0,0767 | 17,6324 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0957 | 0,0767 | 17,6322 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1090 | 0,0767 | 17,6321 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1223 | 0,0767 | 17,6319 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1357 | 0,0767 | 17,6317 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1490 | 0,0767 | 17,6316 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1624 | 0,0767 | 17,6314 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1757 | 0,0767 | 17,6313 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1890 | 0,0767 | 17,6311 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2024 | 0,0767 | 17,6310 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2157 | 0,0767 | 17,6308 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2290 | 0,0767 | 17,6306 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2424 | 0,0767 | 17,6305 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2557 | 0,0767 | 17,6303 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2690 | 0,0767 | 17,6302 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2824 | 0,0767 | 17,6300 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2957 | 0,0767 | 17,6299 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3090 | 0,0767 | 17,6297 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3224 | 0,0767 | 17,6295 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3357 | 0,0767 | 17,6294 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3491 | 0,0767 | 17,6292 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3624 | 0,0767 | 17,6291 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3757 | 0,0767 | 17,6289 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3891 | 0,0767 | 17,6288 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4024 | 0,0767 | 17,6286 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4157 | 0,0767 | 17,6284 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4291 | 0,0767 | 17,6283 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4424 | 0,0767 | 17,6281 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4557 | 0,0767 | 17,6280 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4710 | 0,0767 | 17,6278 |

Πίνακας 3.1.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α, συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0716 | 3210,8221 | 0 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0846 | 2718,5076 | 0 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0980 | 2347,2175 | 0 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1116 | 2060,2946 | 0 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1255 | 1833,2842 | 0 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1394 | 1649,8594 | 0 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1534 | 1498,9153 | 0 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1676 | 1372,7198 | 0 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1817 | 1265,7609 | 0 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1959 | 1174,0210 | 0 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2101 | 1094,5114 | 0 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2244 | 1024,9680 | 0 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2387 | 963,6469 | 0 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2530 | 909,1844 | 0 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2673 | 860,5003 | 0 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2816 | 816,7280 | 0 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2959 | 777,1647 | 0 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3103 | 741,2349 | 0 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3246 | 708,4627 | 0 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3390 | 678,4514 | 0 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3534 | 650,8680 | 0 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3677 | 625,4304 | 0 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3821 | 601,8987 | 0 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3965 | 580,0672 | 0 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4109 | 559,7586 | 0 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4253 | 540,8194 | 0 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4397 | 523,1162 | 0 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4541 | 506,5320 | 0 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4685 | 490,9644 | 0 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4829 | 476,3227 | 0 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4973 | 462,5271 | 0 |

Πίνακας 3.2.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0311 | 223,0665 | 49758,6728 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0431 | 220,5006 | 48620,5170 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0551 | 217,9804 | 47515,4657 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0673 | 215,5053 | 46442,5260 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0794 | 213,0745 | 45400,7228 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0917 | 210,6872 | 44389,1009 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1039 | 208,3428 | 43406,7255 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1163 | 206,0405 | 42452,6834 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1287 | 203,7795 | 41526,0838 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1411 | 201,5591 | 40626,0587 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1536 | 199,3784 | 39751,7632 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1661 | 197,2369 | 38902,3758 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1787 | 195,1335 | 38077,0982 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1913 | 193,0677 | 37275,1556 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2039 | 191,0387 | 36495,7964 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2166 | 189,0457 | 35738,2920 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2294 | 187,0880 | 35001,9363 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2421 | 185,1649 | 34286,0458 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2549 | 183,2756 | 33589,9586 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2678 | 181,4195 | 32913,0346 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2807 | 179,5958 | 32254,6546 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2936 | 177,8039 | 31614,2198 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3065 | 176,0430 | 30991,1517 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3195 | 174,3126 | 30384,8911 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3325 | 172,6120 | 29794,8978 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3455 | 170,9405 | 29220,6500 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3586 | 169,2975 | 28661,6439 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3716 | 167,6824 | 28117,3929 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3848 | 166,0946 | 27587,4272 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3979 | 164,5336 | 27071,2935 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,4111 | 162,9986 | 26568,5539 |

Πίνακας 3.2.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0292 | 22,9330 | 5259,2266 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0407 | 22,9068 | 5247,1956 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0522 | 22,8806 | 5235,1979 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0637 | 22,8544 | 5223,2334 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0752 | 22,8283 | 5211,3021 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0867 | 22,8022 | 5199,4038 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0983 | 22,7762 | 5187,5386 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1098 | 22,7502 | 5175,7063 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1214 | 22,7242 | 5163,9068 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1329 | 22,6983 | 5152,1401 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1445 | 22,6725 | 5140,4060 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1560 | 22,6466 | 5128,7046 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1676 | 22,6209 | 5117,0357 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1792 | 22,5951 | 5105,3992 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1908 | 22,5694 | 5093,7951 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2024 | 22,5438 | 5082,2232 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2140 | 22,5182 | 5070,6836 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2256 | 22,4926 | 5059,1760 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2372 | 22,4671 | 5047,7005 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2488 | 22,4416 | 5036,2570 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2605 | 22,4162 | 5024,8453 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2721 | 22,3908 | 5013,4654 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2837 | 22,3654 | 5002,1172 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2954 | 22,3401 | 4990,8007 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3070 | 22,3148 | 4979,5157 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3187 | 22,2896 | 4968,2621 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3304 | 22,2644 | 4957,0400 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3421 | 22,2393 | 4945,8491 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3538 | 22,2142 | 4934,6895 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3655 | 22,1891 | 4923,5610 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3772 | 22,1641 | 4912,4636 |

Πίνακας 3.2.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0291 | 11,4833 | 2637,3179 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0406 | 11,4767 | 2634,3024 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0520 | 11,4702 | 2631,2910 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0635 | 11,4636 | 2628,2837 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0750 | 11,4571 | 2625,2806 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0864 | 11,4505 | 2622,2816 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0979 | 11,4440 | 2619,2868 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1094 | 11,4374 | 2616,2961 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1209 | 11,4309 | 2613,3096 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1324 | 11,4244 | 2610,3272 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1439 | 11,4179 | 2607,3488 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1554 | 11,4113 | 2604,3747 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1669 | 11,4048 | 2601,4046 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1784 | 11,3983 | 2598,4386 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1899 | 11,3918 | 2595,4767 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2014 | 11,3853 | 2592,5190 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2129 | 11,3789 | 2589,5653 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2245 | 11,3724 | 2586,6157 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2360 | 11,3659 | 2583,6702 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2475 | 11,3594 | 2580,7287 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2590 | 11,3530 | 2577,7914 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2706 | 11,3465 | 2574,8580 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2821 | 11,3400 | 2571,9288 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2937 | 11,3336 | 2569,0036 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3052 | 11,3271 | 2566,0825 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3168 | 11,3207 | 2563,1654 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3283 | 11,3143 | 2560,2524 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3399 | 11,3078 | 2557,3434 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3514 | 11,3014 | 2554,4384 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3630 | 11,2950 | 2551,5374 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3746 | 11,2886 | 2548,6405 |

Πίνακας 3.2.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0291 | 7,6592 | 1759,9208 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0405 | 7,6563 | 1758,5794 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0520 | 7,6534 | 1757,2392 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0634 | 7,6505 | 1755,9003 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0749 | 7,6476 | 1754,5626 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0863 | 7,6447 | 1753,2261 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0978 | 7,6418 | 1751,8909 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1093 | 7,6388 | 1750,5568 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1207 | 7,6359 | 1749,2241 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1322 | 7,6330 | 1747,8925 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1437 | 7,6301 | 1746,5621 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1552 | 7,6272 | 1745,2330 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1666 | 7,6243 | 1743,9051 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1781 | 7,6214 | 1742,5785 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1896 | 7,6185 | 1741,2530 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2011 | 7,6156 | 1739,9288 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2126 | 7,6127 | 1738,6058 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2241 | 7,6098 | 1737,2840 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2356 | 7,6069 | 1735,9634 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2471 | 7,6040 | 1734,6440 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2586 | 7,6012 | 1733,3259 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2701 | 7,5983 | 1732,0089 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2816 | 7,5954 | 1730,6932 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2931 | 7,5925 | 1729,3787 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3046 | 7,5896 | 1728,0654 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3161 | 7,5867 | 1726,7533 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3276 | 7,5838 | 1725,4424 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3391 | 7,5810 | 1724,1327 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3506 | 7,5781 | 1722,8243 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3622 | 7,5752 | 1721,5170 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3737 | 7,5723 | 1720,2109 |

Πίνακας 3.2.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0290 | 2,2993 | 528,6931 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0405 | 2,2991 | 528,5722 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0519 | 2,2988 | 528,4514 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0633 | 2,2985 | 528,3306 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0748 | 2,2983 | 528,2098 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0862 | 2,2980 | 528,0891 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0977 | 2,2978 | 527,9684 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1091 | 2,2975 | 527,8477 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1205 | 2,2972 | 527,7271 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1320 | 2,2970 | 527,6065 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1434 | 2,2967 | 527,4859 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1549 | 2,2964 | 527,3654 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1663 | 2,2962 | 527,2449 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1778 | 2,2959 | 527,1244 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1892 | 2,2957 | 527,0039 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2006 | 2,2954 | 526,8835 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2121 | 2,2951 | 526,7632 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2235 | 2,2949 | 526,6428 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2350 | 2,2946 | 526,5225 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2464 | 2,2943 | 526,4023 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2579 | 2,2941 | 526,2820 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2693 | 2,2938 | 526,1618 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2808 | 2,2936 | 526,0416 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2922 | 2,2933 | 525,9215 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3037 | 2,2930 | 525,8014 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3152 | 2,2928 | 525,6813 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3266 | 2,2925 | 525,5613 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3381 | 2,2923 | 525,4413 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3495 | 2,2920 | 525,3213 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3610 | 2,2917 | 525,2014 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3724 | 2,2915 | 525,0815 |

Πίνακας 3.2.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0290 | 1,1498 | 264,4233 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0404 | 1,1498 | 264,3931 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0519 | 1,1497 | 264,3628 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0633 | 1,1496 | 264,3326 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0747 | 1,1496 | 264,3024 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0862 | 1,1495 | 264,2722 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0976 | 1,1494 | 264,2420 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1091 | 1,1494 | 264,2118 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1205 | 1,1493 | 264,1816 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1319 | 1,1492 | 264,1514 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1434 | 1,1492 | 264,1212 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1548 | 1,1491 | 264,0910 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1662 | 1,1490 | 264,0609 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1777 | 1,1490 | 264,0307 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1891 | 1,1489 | 264,0005 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2005 | 1,1488 | 263,9703 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2120 | 1,1488 | 263,9402 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2234 | 1,1487 | 263,9100 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2349 | 1,1487 | 263,8799 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2463 | 1,1486 | 263,8497 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2577 | 1,1485 | 263,8196 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2692 | 1,1485 | 263,7894 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2806 | 1,1484 | 263,7593 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2921 | 1,1483 | 263,7292 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3035 | 1,1483 | 263,6990 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3150 | 1,1482 | 263,6689 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3264 | 1,1481 | 263,6388 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3378 | 1,1481 | 263,6087 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3493 | 1,1480 | 263,5786 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3607 | 1,1479 | 263,5485 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3722 | 1,1479 | 263,5183 |

Πίνακας 3.2.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0290 | 0,4600 | 105,7877 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0404 | 0,4600 | 105,7829 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0519 | 0,4600 | 105,7781 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0633 | 0,4599 | 105,7732 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0747 | 0,4599 | 105,7684 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0862 | 0,4599 | 105,7635 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0976 | 0,4599 | 105,7587 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1090 | 0,4599 | 105,7539 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1205 | 0,4599 | 105,7490 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1319 | 0,4599 | 105,7442 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1433 | 0,4599 | 105,7394 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1548 | 0,4599 | 105,7345 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1662 | 0,4598 | 105,7297 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1776 | 0,4598 | 105,7249 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1891 | 0,4598 | 105,7200 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2005 | 0,4598 | 105,7152 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2119 | 0,4598 | 105,7104 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2234 | 0,4598 | 105,7055 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2348 | 0,4598 | 105,7007 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2462 | 0,4598 | 105,6959 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2577 | 0,4598 | 105,6910 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2691 | 0,4598 | 105,6862 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2805 | 0,4597 | 105,6814 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2920 | 0,4597 | 105,6765 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3034 | 0,4597 | 105,6717 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3148 | 0,4597 | 105,6669 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3263 | 0,4597 | 105,6621 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3377 | 0,4597 | 105,6572 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3491 | 0,4597 | 105,6524 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3606 | 0,4597 | 105,6476 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3720 | 0,4597 | 105,6427 |

Πίνακας 3.2.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0290 | 0,2300 | 52,8969 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0404 | 0,2300 | 52,8957 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0519 | 0,2300 | 52,8945 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0633 | 0,2300 | 52,8933 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0747 | 0,2300 | 52,8921 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0862 | 0,2300 | 52,8909 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0976 | 0,2300 | 52,8897 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1090 | 0,2300 | 52,8885 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1204 | 0,2300 | 52,8873 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1319 | 0,2300 | 52,8860 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1433 | 0,2300 | 52,8848 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1547 | 0,2300 | 52,8836 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1662 | 0,2300 | 52,8824 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1776 | 0,2300 | 52,8812 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1890 | 0,2300 | 52,8800 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2005 | 0,2300 | 52,8788 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2119 | 0,2300 | 52,8776 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2233 | 0,2299 | 52,8764 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2348 | 0,2299 | 52,8752 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2462 | 0,2299 | 52,8740 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2576 | 0,2299 | 52,8728 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2691 | 0,2299 | 52,8715 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2805 | 0,2299 | 52,8703 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2919 | 0,2299 | 52,8691 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3034 | 0,2299 | 52,8679 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3148 | 0,2299 | 52,8667 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3262 | 0,2299 | 52,8655 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3377 | 0,2299 | 52,8643 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3491 | 0,2299 | 52,8631 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3605 | 0,2299 | 52,8619 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3720 | 0,2299 | 52,8607 |

Πίνακας 3.2.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0290 | 0,1150 | 26,4492 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0404 | 0,1150 | 26,4489 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0519 | 0,1150 | 26,4486 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0633 | 0,1150 | 26,4483 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0747 | 0,1150 | 26,4480 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0862 | 0,1150 | 26,4477 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0976 | 0,1150 | 26,4474 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1090 | 0,1150 | 26,4471 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1204 | 0,1150 | 26,4468 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1319 | 0,1150 | 26,4465 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1433 | 0,1150 | 26,4462 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1547 | 0,1150 | 26,4459 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1662 | 0,1150 | 26,4456 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1776 | 0,1150 | 26,4453 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1890 | 0,1150 | 26,4450 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2005 | 0,1150 | 26,4447 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2119 | 0,1150 | 26,4444 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2233 | 0,1150 | 26,4441 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2348 | 0,1150 | 26,4438 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2462 | 0,1150 | 26,4435 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2576 | 0,1150 | 26,4432 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2690 | 0,1150 | 26,4429 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2805 | 0,1150 | 26,4426 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2919 | 0,1150 | 26,4423 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3033 | 0,1150 | 26,4420 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3148 | 0,1150 | 26,4417 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3262 | 0,1150 | 26,4414 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3376 | 0,1150 | 26,4411 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3491 | 0,1150 | 26,4408 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3605 | 0,1150 | 26,4405 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3719 | 0,1150 | 26,4402 |

Πίνακας 3.2.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0290 | 0,0767 | 17,6330 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0404 | 0,0767 | 17,6329 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0519 | 0,0767 | 17,6327 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0633 | 0,0767 | 17,6326 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0747 | 0,0767 | 17,6325 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0862 | 0,0767 | 17,6323 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0976 | 0,0767 | 17,6322 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1090 | 0,0767 | 17,6321 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1204 | 0,0767 | 17,6319 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1319 | 0,0767 | 17,6318 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1433 | 0,0767 | 17,6316 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1547 | 0,0767 | 17,6315 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1662 | 0,0767 | 17,6314 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1776 | 0,0767 | 17,6312 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1890 | 0,0767 | 17,6311 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2005 | 0,0767 | 17,6310 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2119 | 0,0767 | 17,6308 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2233 | 0,0767 | 17,6307 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2347 | 0,0767 | 17,6306 |
| 570 | 0,21717 | 0,16758 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2462 | 0,0767 | 17,6304 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2576 | 0,0767 | 17,6303 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2690 | 0,0767 | 17,6302 |
| 660 | 0,25146 | 0,19404 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2805 | 0,0767 | 17,6300 |
| 690 | 0,26289 | 0,20286 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2919 | 0,0767 | 17,6299 |
| 720 | 0,27432 | 0,21168 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3033 | 0,0767 | 17,6298 |
| 750 | 0,28575 | 0,2205 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3148 | 0,0767 | 17,6296 |
| 780 | 0,29718 | 0,22932 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3262 | 0,0767 | 17,6295 |
| 810 | 0,30861 | 0,23814 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3376 | 0,0767 | 17,6294 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3491 | 0,0767 | 17,6292 |
| 870 | 0,33147 | 0,25578 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3605 | 0,0767 | 17,6291 |
| 900 | 0,3429 | 0,2646 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3719 | 0,0767 | 17,6290 |

Πίνακας 3.2.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α, συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0716 | 3210,8221 | 0 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0824 | 2790,9460 | 0 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0935 | 2460,0911 | 0 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1048 | 2194,9720 | 0 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1162 | 1978,9078 | 0 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1278 | 1800,0390 | 0 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1394 | 1649,8594 | 0 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1511 | 1522,1775 | 0 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1628 | 1412,4117 | 0 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1746 | 1317,1155 | 0 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1864 | 1233,6552 | 0 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1983 | 1159,9889 | 0 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2101 | 1094,5114 | 0 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2220 | 1035,9458 | 0 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2339 | 983,2645 | 0 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2458 | 935,6315 | 0 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2577 | 892,3610 | 0 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2697 | 852,8846 | 0 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2816 | 816,7280 | 0 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2936 | 783,4921 | 0 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3055 | 752,8390 | 0 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3175 | 724,4805 | 0 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3294 | 698,1698 | 0 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3414 | 673,6938 | 0 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3534 | 650,8680 | 0 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3654 | 629,5317 | 0 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3773 | 609,5442 | 0 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3893 | 590,7821 | 0 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4013 | 573,1364 | 0 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,4061 | 566,3688 | 0 |

Πίνακας 3.3.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0311 | 223,0665 | 49758,6728 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0411 | 220,9251 | 48807,8837 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0511 | 218,8154 | 47880,1995 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0612 | 216,7373 | 46975,0433 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0713 | 214,6901 | 46091,8462 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0815 | 212,6736 | 45230,0488 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0917 | 210,6872 | 44389,1009 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1019 | 208,7306 | 43568,4627 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1122 | 206,8033 | 42767,6047 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1225 | 204,9049 | 41986,0081 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1328 | 203,0349 | 41223,1649 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1432 | 201,1929 | 40478,5785 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1536 | 199,3784 | 39751,7632 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1640 | 197,5911 | 39042,2448 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1745 | 195,8304 | 38349,5601 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1850 | 194,0960 | 37673,2575 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1955 | 192,3874 | 37012,8964 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2061 | 190,7041 | 36368,0473 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2166 | 189,0457 | 35738,2920 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2272 | 187,4119 | 35123,2229 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2379 | 185,8022 | 34522,4433 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2485 | 184,2161 | 33935,5673 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2592 | 182,6533 | 33362,2190 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2699 | 181,1133 | 32802,0332 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2807 | 179,5958 | 32254,6546 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2914 | 178,1004 | 31719,7375 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3022 | 176,6266 | 31196,9463 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3130 | 175,1741 | 30685,9546 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3238 | 173,7425 | 30186,4453 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,3281 | 173,1756 | 29989,7873 |

Πίνακας 3.3.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0292 | 22,9330 | 5259,2266 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0388 | 22,9111 | 5249,1984 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0484 | 22,8893 | 5239,1934 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0580 | 22,8675 | 5229,2115 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0675 | 22,8457 | 5219,2526 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0771 | 22,8239 | 5209,3167 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0867 | 22,8022 | 5199,4038 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0964 | 22,7805 | 5189,5138 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1060 | 22,7588 | 5179,6467 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1156 | 22,7372 | 5169,8024 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1252 | 22,7156 | 5159,9809 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1348 | 22,6940 | 5150,1821 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1445 | 22,6725 | 5140,4060 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1541 | 22,6509 | 5130,6526 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1637 | 22,6295 | 5120,9217 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1734 | 22,6080 | 5111,2134 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1830 | 22,5866 | 5101,5276 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1927 | 22,5652 | 5091,8642 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2024 | 22,5438 | 5082,2232 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2120 | 22,5224 | 5072,6046 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2217 | 22,5011 | 5063,0083 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2314 | 22,4798 | 5053,4343 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2411 | 22,4586 | 5043,8824 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2508 | 22,4374 | 5034,3528 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2605 | 22,4162 | 5024,8453 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2702 | 22,3950 | 5015,3598 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2799 | 22,3739 | 5005,8964 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2896 | 22,3528 | 4996,4550 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2993 | 22,3317 | 4987,0355 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,3032 | 22,3232 | 4983,2738 |

Πίνακας 3.3.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0291 | 11,4833 | 2637,3179 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0387 | 11,4778 | 2634,8047 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0482 | 11,4723 | 2632,2943 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0578 | 11,4669 | 2629,7868 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0673 | 11,4614 | 2627,2822 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0769 | 11,4560 | 2624,7805 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0864 | 11,4505 | 2622,2816 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0960 | 11,4451 | 2619,7857 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1056 | 11,4396 | 2617,2926 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1152 | 11,4342 | 2614,8023 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1247 | 11,4287 | 2612,3150 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1343 | 11,4233 | 2609,8305 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1439 | 11,4179 | 2607,3488 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1535 | 11,4124 | 2604,8701 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1631 | 11,4070 | 2602,3941 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1726 | 11,4016 | 2599,9211 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1822 | 11,3962 | 2597,4509 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1918 | 11,3907 | 2594,9835 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2014 | 11,3853 | 2592,5190 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2110 | 11,3799 | 2590,0573 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2206 | 11,3745 | 2587,5984 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2302 | 11,3691 | 2585,1424 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2398 | 11,3637 | 2582,6892 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2494 | 11,3583 | 2580,2389 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2590 | 11,3530 | 2577,7914 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2687 | 11,3476 | 2575,3467 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2783 | 11,3422 | 2572,9048 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2879 | 11,3368 | 2570,4657 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2975 | 11,3314 | 2568,0295 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3014 | 11,3293 | 2567,0558 |

Πίνακας 3.3.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0291 | 7,6592 | 1759,9208 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0386 | 7,6568 | 1758,8029 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0482 | 7,6544 | 1757,6858 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0577 | 7,6519 | 1756,5696 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0672 | 7,6495 | 1755,4543 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0768 | 7,6471 | 1754,3398 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0863 | 7,6447 | 1753,2261 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0959 | 7,6422 | 1752,1133 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1055 | 7,6398 | 1751,0014 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1150 | 7,6374 | 1749,8903 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1246 | 7,6350 | 1748,7801 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1341 | 7,6325 | 1747,6707 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1437 | 7,6301 | 1746,5621 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1533 | 7,6277 | 1745,4545 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1628 | 7,6253 | 1744,3476 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1724 | 7,6229 | 1743,2416 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1820 | 7,6204 | 1742,1365 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1915 | 7,6180 | 1741,0322 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2011 | 7,6156 | 1739,9288 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2107 | 7,6132 | 1738,8262 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2202 | 7,6108 | 1737,7244 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2298 | 7,6084 | 1736,6235 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2394 | 7,6060 | 1735,5234 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2490 | 7,6036 | 1734,4242 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2586 | 7,6012 | 1733,3259 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2682 | 7,5987 | 1732,2283 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2777 | 7,5963 | 1731,1316 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2873 | 7,5939 | 1730,0358 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2969 | 7,5915 | 1728,9408 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3008 | 7,5906 | 1728,5030 |

Πίνακας 3.3.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0290 | 2,2993 | 528,6931 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0386 | 2,2991 | 528,5924 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0481 | 2,2989 | 528,4917 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0576 | 2,2987 | 528,3910 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0671 | 2,2985 | 528,2903 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0767 | 2,2982 | 528,1897 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0862 | 2,2980 | 528,0891 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0957 | 2,2978 | 527,9885 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1053 | 2,2976 | 527,8879 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1148 | 2,2974 | 527,7874 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1243 | 2,2971 | 527,6869 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1339 | 2,2969 | 527,5864 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1434 | 2,2967 | 527,4859 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1530 | 2,2965 | 527,3854 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1625 | 2,2963 | 527,2850 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1720 | 2,2961 | 527,1846 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1816 | 2,2958 | 527,0842 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1911 | 2,2956 | 526,9839 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2006 | 2,2954 | 526,8835 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2102 | 2,2952 | 526,7832 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2197 | 2,2950 | 526,6829 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2293 | 2,2947 | 526,5827 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2388 | 2,2945 | 526,4824 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2483 | 2,2943 | 526,3822 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2579 | 2,2941 | 526,2820 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2674 | 2,2939 | 526,1818 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2770 | 2,2936 | 526,0817 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2865 | 2,2934 | 525,9816 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2961 | 2,2932 | 525,8815 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2999 | 2,2931 | 525,8414 |

Πίνακας 3.3.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0290 | 1,1498 | 264,4233 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0385 | 1,1498 | 264,3981 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0481 | 1,1497 | 264,3729 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0576 | 1,1497 | 264,3477 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0671 | 1,1496 | 264,3226 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0767 | 1,1496 | 264,2974 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0862 | 1,1495 | 264,2722 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0957 | 1,1494 | 264,2470 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1052 | 1,1494 | 264,2219 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1148 | 1,1493 | 264,1967 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1243 | 1,1493 | 264,1715 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1338 | 1,1492 | 264,1464 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1434 | 1,1492 | 264,1212 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1529 | 1,1491 | 264,0961 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1624 | 1,1491 | 264,0709 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1720 | 1,1490 | 264,0458 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1815 | 1,1490 | 264,0206 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1910 | 1,1489 | 263,9955 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2005 | 1,1488 | 263,9703 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2101 | 1,1488 | 263,9452 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2196 | 1,1487 | 263,9201 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2291 | 1,1487 | 263,8949 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2387 | 1,1486 | 263,8698 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2482 | 1,1486 | 263,8447 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2577 | 1,1485 | 263,8196 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2673 | 1,1485 | 263,7945 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2768 | 1,1484 | 263,7693 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2863 | 1,1484 | 263,7442 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2959 | 1,1483 | 263,7191 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2997 | 1,1483 | 263,7091 |

Πίνακας 3.3.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0290 | 0,4600 | 105,7877 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0385 | 0,4600 | 105,7837 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0481 | 0,4600 | 105,7797 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0576 | 0,4599 | 105,7756 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0671 | 0,4599 | 105,7716 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0766 | 0,4599 | 105,7676 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0862 | 0,4599 | 105,7635 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0957 | 0,4599 | 105,7595 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1052 | 0,4599 | 105,7555 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1147 | 0,4599 | 105,7515 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1243 | 0,4599 | 105,7474 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1338 | 0,4599 | 105,7434 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1433 | 0,4599 | 105,7394 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1529 | 0,4599 | 105,7353 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1624 | 0,4599 | 105,7313 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1719 | 0,4598 | 105,7273 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1814 | 0,4598 | 105,7233 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1910 | 0,4598 | 105,7192 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2005 | 0,4598 | 105,7152 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2100 | 0,4598 | 105,7112 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2195 | 0,4598 | 105,7071 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2291 | 0,4598 | 105,7031 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2386 | 0,4598 | 105,6991 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2481 | 0,4598 | 105,6951 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2577 | 0,4598 | 105,6910 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2672 | 0,4598 | 105,6870 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2767 | 0,4597 | 105,6830 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2862 | 0,4597 | 105,6790 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2958 | 0,4597 | 105,6749 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2996 | 0,4597 | 105,6733 |

Πίνακας 3.3.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0290 | 0,2300 | 52,8969 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0385 | 0,2300 | 52,8959 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0481 | 0,2300 | 52,8949 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0576 | 0,2300 | 52,8939 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0671 | 0,2300 | 52,8929 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0766 | 0,2300 | 52,8919 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0862 | 0,2300 | 52,8909 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0957 | 0,2300 | 52,8899 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1052 | 0,2300 | 52,8889 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1147 | 0,2300 | 52,8879 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1243 | 0,2300 | 52,8869 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1338 | 0,2300 | 52,8858 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1433 | 0,2300 | 52,8848 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1528 | 0,2300 | 52,8838 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1624 | 0,2300 | 52,8828 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1719 | 0,2300 | 52,8818 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1814 | 0,2300 | 52,8808 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1909 | 0,2300 | 52,8798 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2005 | 0,2300 | 52,8788 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2100 | 0,2300 | 52,8778 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2195 | 0,2299 | 52,8768 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2290 | 0,2299 | 52,8758 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2386 | 0,2299 | 52,8748 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2481 | 0,2299 | 52,8738 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2576 | 0,2299 | 52,8728 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2672 | 0,2299 | 52,8717 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2767 | 0,2299 | 52,8707 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2862 | 0,2299 | 52,8697 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2957 | 0,2299 | 52,8687 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2995 | 0,2299 | 52,8683 |

Πίνακας 3.3.9:  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710μ., ασφάλεια

γραμμής 100 Α, με συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα βραχυκύκλωσης ή διαρροής ανάλογα

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0290 | 0,1150 | 26,4492 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0385 | 0,1150 | 26,4490 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0481 | 0,1150 | 26,4487 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0576 | 0,1150 | 26,4485 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0671 | 0,1150 | 26,4482 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0766 | 0,1150 | 26,4480 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0862 | 0,1150 | 26,4477 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0957 | 0,1150 | 26,4475 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1052 | 0,1150 | 26,4472 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1147 | 0,1150 | 26,4470 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1243 | 0,1150 | 26,4467 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1338 | 0,1150 | 26,4465 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1433 | 0,1150 | 26,4462 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1528 | 0,1150 | 26,4460 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1624 | 0,1150 | 26,4457 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1719 | 0,1150 | 26,4455 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1814 | 0,1150 | 26,4452 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1909 | 0,1150 | 26,4450 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2005 | 0,1150 | 26,4447 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2100 | 0,1150 | 26,4444 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2195 | 0,1150 | 26,4442 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2290 | 0,1150 | 26,4439 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2386 | 0,1150 | 26,4437 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2481 | 0,1150 | 26,4434 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2576 | 0,1150 | 26,4432 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2671 | 0,1150 | 26,4429 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2767 | 0,1150 | 26,4427 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2862 | 0,1150 | 26,4424 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2957 | 0,1150 | 26,4422 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2995 | 0,1150 | 26,4421 |

Πίνακας 3.3.10:  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0290 | 0,0767 | 17,6330 |
| 25 | 0,00953 | 0,00735 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0385 | 0,0767 | 17,6329 |
| 50 | 0,01905 | 0,0147 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0481 | 0,0767 | 17,6328 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0576 | 0,0767 | 17,6327 |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0671 | 0,0767 | 17,6325 |
| 125 | 0,04763 | 0,03675 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0766 | 0,0767 | 17,6324 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0862 | 0,0767 | 17,6323 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0957 | 0,0767 | 17,6322 |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1052 | 0,0767 | 17,6321 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1147 | 0,0767 | 17,6320 |
| 250 | 0,09525 | 0,0735 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1243 | 0,0767 | 17,6319 |
| 275 | 0,10478 | 0,08085 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1338 | 0,0767 | 17,6318 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1433 | 0,0767 | 17,6316 |
| 325 | 0,12383 | 0,09555 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1528 | 0,0767 | 17,6315 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1624 | 0,0767 | 17,6314 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1719 | 0,0767 | 17,6313 |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1814 | 0,0767 | 17,6312 |
| 425 | 0,16193 | 0,12495 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1909 | 0,0767 | 17,6311 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2005 | 0,0767 | 17,6310 |
| 475 | 0,18098 | 0,13965 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2100 | 0,0767 | 17,6309 |
| 500 | 0,1905 | 0,147 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2195 | 0,0767 | 17,6308 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2290 | 0,0767 | 17,6306 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2386 | 0,0767 | 17,6305 |
| 575 | 0,21908 | 0,16905 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2481 | 0,0767 | 17,6304 |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2576 | 0,0767 | 17,6303 |
| 625 | 0,23813 | 0,18375 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2671 | 0,0767 | 17,6302 |
| 650 | 0,24765 | 0,1911 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2767 | 0,0767 | 17,6301 |
| 675 | 0,25718 | 0,19845 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2862 | 0,0767 | 17,6300 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2957 | 0,0767 | 17,6299 |
| 710 | 0,27051 | 0,20874 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2995 | 0,0767 | 17,6298 |

Πίνακας 3.3.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α, συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0716 | 3210,8221 | 0 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0781 | 2946,6508 | 0 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0846 | 2718,5076 | 0 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0913 | 2520,3646 | 0 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0980 | 2347,2175 | 0 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1048 | 2194,9720 | 0 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1116 | 2060,2946 | 0 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1185 | 1940,4711 | 0 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1255 | 1833,2842 | 0 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1324 | 1736,9141 | 0 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1394 | 1649,8594 | 0 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1464 | 1570,8734 | 0 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1534 | 1498,9153 | 0 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1605 | 1433,1104 | 0 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1676 | 1372,7198 | 0 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1746 | 1317,1155 | 0 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1817 | 1265,7609 | 0 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1888 | 1218,1953 | 0 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1959 | 1174,0210 | 0 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2030 | 1132,8931 | 0 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2101 | 1094,5114 | 0 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2173 | 1058,6132 | 0 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2244 | 1024,9680 | 0 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2315 | 993,3725 | 0 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2387 | 963,6469 | 0 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2458 | 935,6315 | 0 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2530 | 909,1844 | 0 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2601 | 884,1786 | 0 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2673 | 860,5003 | 0 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2744 | 838,0474 | 0 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2816 | 816,7280 | 0 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2888 | 796,4588 | 0 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2959 | 777,1647 | 0 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3031 | 758,7774 | 0 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3103 | 741,2349 | 0 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3175 | 724,4805 | 0 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3246 | 708,4627 | 0 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,3294 | 698,1698 | 0 |

Πίνακας 3.4.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0311 | 223,0665 | 49758,6728 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0371 | 221,7778 | 49185,3941 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0431 | 220,5006 | 48620,5170 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0491 | 219,2348 | 48063,9158 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0551 | 217,9804 | 47515,4657 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0612 | 216,7373 | 46975,0433 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0673 | 215,5053 | 46442,5260 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0733 | 214,2844 | 45917,7925 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0794 | 213,0745 | 45400,7228 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0855 | 211,8754 | 44891,1981 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0917 | 210,6872 | 44389,1009 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0978 | 209,5097 | 43894,3150 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1039 | 208,3428 | 43406,7255 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1101 | 207,1864 | 42926,2190 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1163 | 206,0405 | 42452,6834 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1225 | 204,9049 | 41986,0081 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1287 | 203,7795 | 41526,0838 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1349 | 202,6643 | 41072,8028 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1411 | 201,5591 | 40626,0587 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1473 | 200,4638 | 40185,7467 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1536 | 199,3784 | 39751,7632 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1598 | 198,3028 | 39324,0064 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1661 | 197,2369 | 38902,3758 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1724 | 196,1805 | 38486,7722 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1787 | 195,1335 | 38077,0982 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1850 | 194,0960 | 37673,2575 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1913 | 193,0677 | 37275,1556 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1976 | 192,0487 | 36882,6991 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2039 | 191,0387 | 36495,7964 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2103 | 190,0378 | 36114,3570 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2166 | 189,0457 | 35738,2920 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2230 | 188,0625 | 35367,5138 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2294 | 187,0880 | 35001,9363 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2357 | 186,1222 | 34641,4748 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2421 | 185,1649 | 34286,0458 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2485 | 184,2161 | 33935,5673 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2549 | 183,2756 | 33589,9586 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2592 | 182,6533 | 33362,2190 |

Πίνακας 3.4.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0292 | 22,9330 | 5259,2266 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0350 | 22,9199 | 5253,2069 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0407 | 22,9068 | 5247,1956 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0465 | 22,8937 | 5241,1926 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0522 | 22,8806 | 5235,1979 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0580 | 22,8675 | 5229,2115 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0637 | 22,8544 | 5223,2334 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0695 | 22,8413 | 5217,2636 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0752 | 22,8283 | 5211,3021 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0810 | 22,8152 | 5205,3488 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0867 | 22,8022 | 5199,4038 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0925 | 22,7892 | 5193,4671 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0983 | 22,7762 | 5187,5386 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1040 | 22,7632 | 5181,6183 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1098 | 22,7502 | 5175,7063 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1156 | 22,7372 | 5169,8024 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1214 | 22,7242 | 5163,9068 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1271 | 22,7113 | 5158,0193 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1329 | 22,6983 | 5152,1401 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1387 | 22,6854 | 5146,2690 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1445 | 22,6725 | 5140,4060 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1502 | 22,6595 | 5134,5512 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1560 | 22,6466 | 5128,7046 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1618 | 22,6337 | 5122,8661 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1676 | 22,6209 | 5117,0357 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1734 | 22,6080 | 5111,2134 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1792 | 22,5951 | 5105,3992 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1850 | 22,5823 | 5099,5931 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1908 | 22,5694 | 5093,7951 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1966 | 22,5566 | 5088,0051 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2024 | 22,5438 | 5082,2232 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2082 | 22,5310 | 5076,4494 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2140 | 22,5182 | 5070,6836 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2198 | 22,5054 | 5064,9258 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2256 | 22,4926 | 5059,1760 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2314 | 22,4798 | 5053,4343 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2372 | 22,4671 | 5047,7005 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,2411 | 22,4586 | 5043,8824 |

Πίνακας 3.4.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0291 | 11,4833 | 2637,3179 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0348 | 11,4800 | 2635,8096 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0406 | 11,4767 | 2634,3024 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0463 | 11,4734 | 2632,7961 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0520 | 11,4702 | 2631,2910 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0578 | 11,4669 | 2629,7868 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0635 | 11,4636 | 2628,2837 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0692 | 11,4603 | 2626,7816 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0750 | 11,4571 | 2625,2806 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0807 | 11,4538 | 2623,7806 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0864 | 11,4505 | 2622,2816 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0922 | 11,4472 | 2620,7837 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0979 | 11,4440 | 2619,2868 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1037 | 11,4407 | 2617,7910 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1094 | 11,4374 | 2616,2961 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1152 | 11,4342 | 2614,8023 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1209 | 11,4309 | 2613,3096 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1266 | 11,4276 | 2611,8179 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1324 | 11,4244 | 2610,3272 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1381 | 11,4211 | 2608,8375 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1439 | 11,4179 | 2607,3488 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1496 | 11,4146 | 2605,8612 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1554 | 11,4113 | 2604,3747 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1611 | 11,4081 | 2602,8891 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1669 | 11,4048 | 2601,4046 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1726 | 11,4016 | 2599,9211 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1784 | 11,3983 | 2598,4386 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1841 | 11,3951 | 2596,9572 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1899 | 11,3918 | 2595,4767 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1957 | 11,3886 | 2593,9973 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2014 | 11,3853 | 2592,5190 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2072 | 11,3821 | 2591,0416 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2129 | 11,3789 | 2589,5653 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2187 | 11,3756 | 2588,0900 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2245 | 11,3724 | 2586,6157 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2302 | 11,3691 | 2585,1424 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2360 | 11,3659 | 2583,6702 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2398 | 11,3637 | 2582,6892 |

Πίνακας 3.4.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0291 | 7,6592 | 1759,9208 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0348 | 7,6578 | 1759,2499 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0405 | 7,6563 | 1758,5794 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0462 | 7,6549 | 1757,9092 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0520 | 7,6534 | 1757,2392 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0577 | 7,6519 | 1756,5696 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0634 | 7,6505 | 1755,9003 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0692 | 7,6490 | 1755,2313 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0749 | 7,6476 | 1754,5626 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0806 | 7,6461 | 1753,8942 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0863 | 7,6447 | 1753,2261 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0921 | 7,6432 | 1752,5583 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0978 | 7,6418 | 1751,8909 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1035 | 7,6403 | 1751,2237 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1093 | 7,6388 | 1750,5568 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1150 | 7,6374 | 1749,8903 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1207 | 7,6359 | 1749,2241 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1265 | 7,6345 | 1748,5581 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1322 | 7,6330 | 1747,8925 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1380 | 7,6316 | 1747,2272 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1437 | 7,6301 | 1746,5621 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1494 | 7,6287 | 1745,8974 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1552 | 7,6272 | 1745,2330 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1609 | 7,6258 | 1744,5689 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1666 | 7,6243 | 1743,9051 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1724 | 7,6229 | 1743,2416 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1781 | 7,6214 | 1742,5785 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1839 | 7,6200 | 1741,9156 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1896 | 7,6185 | 1741,2530 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1954 | 7,6171 | 1740,5907 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2011 | 7,6156 | 1739,9288 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2068 | 7,6142 | 1739,2671 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2126 | 7,6127 | 1738,6058 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2183 | 7,6113 | 1737,9447 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2241 | 7,6098 | 1737,2840 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2298 | 7,6084 | 1736,6235 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2356 | 7,6069 | 1735,9634 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2394 | 7,6060 | 1735,5234 |

Πίνακας 3.4.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0290 | 2,2993 | 528,6931 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0347 | 2,2992 | 528,6326 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0405 | 2,2991 | 528,5722 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0462 | 2,2989 | 528,5118 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0519 | 2,2988 | 528,4514 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0576 | 2,2987 | 528,3910 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0633 | 2,2985 | 528,3306 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0691 | 2,2984 | 528,2702 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0748 | 2,2983 | 528,2098 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0805 | 2,2982 | 528,1494 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0862 | 2,2980 | 528,0891 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0919 | 2,2979 | 528,0287 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0977 | 2,2978 | 527,9684 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1034 | 2,2976 | 527,9080 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1091 | 2,2975 | 527,8477 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1148 | 2,2974 | 527,7874 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1205 | 2,2972 | 527,7271 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1263 | 2,2971 | 527,6668 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1320 | 2,2970 | 527,6065 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1377 | 2,2968 | 527,5462 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1434 | 2,2967 | 527,4859 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1491 | 2,2966 | 527,4256 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1549 | 2,2964 | 527,3654 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1606 | 2,2963 | 527,3051 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1663 | 2,2962 | 527,2449 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1720 | 2,2961 | 527,1846 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1778 | 2,2959 | 527,1244 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1835 | 2,2958 | 527,0642 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1892 | 2,2957 | 527,0039 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1949 | 2,2955 | 526,9437 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2006 | 2,2954 | 526,8835 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2064 | 2,2953 | 526,8234 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2121 | 2,2951 | 526,7632 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2178 | 2,2950 | 526,7030 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2235 | 2,2949 | 526,6428 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2293 | 2,2947 | 526,5827 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2350 | 2,2946 | 526,5225 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2388 | 2,2945 | 526,4824 |

Πίνακας 3.4.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0290 | 1,1498 | 264,4233 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0347 | 1,1498 | 264,4082 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0404 | 1,1498 | 264,3931 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0462 | 1,1497 | 264,3779 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0519 | 1,1497 | 264,3628 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0576 | 1,1497 | 264,3477 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0633 | 1,1496 | 264,3326 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0690 | 1,1496 | 264,3175 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0747 | 1,1496 | 264,3024 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0805 | 1,1495 | 264,2873 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0862 | 1,1495 | 264,2722 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0919 | 1,1495 | 264,2571 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0976 | 1,1494 | 264,2420 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1033 | 1,1494 | 264,2269 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1091 | 1,1494 | 264,2118 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1148 | 1,1493 | 264,1967 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1205 | 1,1493 | 264,1816 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1262 | 1,1493 | 264,1665 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1319 | 1,1492 | 264,1514 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1376 | 1,1492 | 264,1363 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1434 | 1,1492 | 264,1212 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1491 | 1,1491 | 264,1061 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1548 | 1,1491 | 264,0910 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1605 | 1,1491 | 264,0759 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1662 | 1,1490 | 264,0609 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1720 | 1,1490 | 264,0458 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1777 | 1,1490 | 264,0307 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1834 | 1,1489 | 264,0156 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1891 | 1,1489 | 264,0005 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1948 | 1,1489 | 263,9854 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2005 | 1,1488 | 263,9703 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2063 | 1,1488 | 263,9553 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2120 | 1,1488 | 263,9402 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2177 | 1,1487 | 263,9251 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2234 | 1,1487 | 263,9100 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2291 | 1,1487 | 263,8949 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2349 | 1,1487 | 263,8799 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2387 | 1,1486 | 263,8698 |

Πίνακας 3.4.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0290 | 0,4600 | 105,7877 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0347 | 0,4600 | 105,7853 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0404 | 0,4600 | 105,7829 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0462 | 0,4600 | 105,7805 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0519 | 0,4600 | 105,7781 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0576 | 0,4599 | 105,7756 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0633 | 0,4599 | 105,7732 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0690 | 0,4599 | 105,7708 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0747 | 0,4599 | 105,7684 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0804 | 0,4599 | 105,7660 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0862 | 0,4599 | 105,7635 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0919 | 0,4599 | 105,7611 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0976 | 0,4599 | 105,7587 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1033 | 0,4599 | 105,7563 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1090 | 0,4599 | 105,7539 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1147 | 0,4599 | 105,7515 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1205 | 0,4599 | 105,7490 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1262 | 0,4599 | 105,7466 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1319 | 0,4599 | 105,7442 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1376 | 0,4599 | 105,7418 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1433 | 0,4599 | 105,7394 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1490 | 0,4599 | 105,7370 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1548 | 0,4599 | 105,7345 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1605 | 0,4599 | 105,7321 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1662 | 0,4598 | 105,7297 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1719 | 0,4598 | 105,7273 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1776 | 0,4598 | 105,7249 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1833 | 0,4598 | 105,7225 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1891 | 0,4598 | 105,7200 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1948 | 0,4598 | 105,7176 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2005 | 0,4598 | 105,7152 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2062 | 0,4598 | 105,7128 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2119 | 0,4598 | 105,7104 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2176 | 0,4598 | 105,7080 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2234 | 0,4598 | 105,7055 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2291 | 0,4598 | 105,7031 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2348 | 0,4598 | 105,7007 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2386 | 0,4598 | 105,6991 |

Πίνακας 3.4.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0290 | 0,2300 | 52,8969 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0347 | 0,2300 | 52,8963 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0404 | 0,2300 | 52,8957 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0461 | 0,2300 | 52,8951 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0519 | 0,2300 | 52,8945 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0576 | 0,2300 | 52,8939 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0633 | 0,2300 | 52,8933 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0690 | 0,2300 | 52,8927 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0747 | 0,2300 | 52,8921 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0804 | 0,2300 | 52,8915 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0862 | 0,2300 | 52,8909 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0919 | 0,2300 | 52,8903 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0976 | 0,2300 | 52,8897 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1033 | 0,2300 | 52,8891 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1090 | 0,2300 | 52,8885 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1147 | 0,2300 | 52,8879 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1204 | 0,2300 | 52,8873 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1262 | 0,2300 | 52,8867 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1319 | 0,2300 | 52,8860 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1376 | 0,2300 | 52,8854 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1433 | 0,2300 | 52,8848 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1490 | 0,2300 | 52,8842 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1547 | 0,2300 | 52,8836 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1605 | 0,2300 | 52,8830 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1662 | 0,2300 | 52,8824 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1719 | 0,2300 | 52,8818 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1776 | 0,2300 | 52,8812 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1833 | 0,2300 | 52,8806 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1890 | 0,2300 | 52,8800 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1948 | 0,2300 | 52,8794 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2005 | 0,2300 | 52,8788 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2062 | 0,2300 | 52,8782 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2119 | 0,2300 | 52,8776 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2176 | 0,2299 | 52,8770 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2233 | 0,2299 | 52,8764 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2290 | 0,2299 | 52,8758 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2348 | 0,2299 | 52,8752 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2386 | 0,2299 | 52,8748 |

Πίνακας 3.4.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0290 | 0,1150 | 26,4492 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0347 | 0,1150 | 26,4491 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0404 | 0,1150 | 26,4489 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0461 | 0,1150 | 26,4488 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0519 | 0,1150 | 26,4486 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0576 | 0,1150 | 26,4485 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0633 | 0,1150 | 26,4483 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0690 | 0,1150 | 26,4482 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0747 | 0,1150 | 26,4480 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0804 | 0,1150 | 26,4479 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0862 | 0,1150 | 26,4477 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0919 | 0,1150 | 26,4476 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0976 | 0,1150 | 26,4474 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1033 | 0,1150 | 26,4473 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1090 | 0,1150 | 26,4471 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1147 | 0,1150 | 26,4470 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1204 | 0,1150 | 26,4468 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1262 | 0,1150 | 26,4467 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1319 | 0,1150 | 26,4465 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1376 | 0,1150 | 26,4464 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1433 | 0,1150 | 26,4462 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1490 | 0,1150 | 26,4461 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1547 | 0,1150 | 26,4459 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1605 | 0,1150 | 26,4458 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1662 | 0,1150 | 26,4456 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1719 | 0,1150 | 26,4455 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1776 | 0,1150 | 26,4453 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1833 | 0,1150 | 26,4452 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1890 | 0,1150 | 26,4450 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1947 | 0,1150 | 26,4448 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2005 | 0,1150 | 26,4447 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2062 | 0,1150 | 26,4445 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2119 | 0,1150 | 26,4444 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2176 | 0,1150 | 26,4442 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2233 | 0,1150 | 26,4441 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2290 | 0,1150 | 26,4439 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2348 | 0,1150 | 26,4438 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2386 | 0,1150 | 26,4437 |

Πίνακας 3.4.10:  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0290 | 0,0767 | 17,6330 |
| 15 | 0,00572 | 0,00441 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0347 | 0,0767 | 17,6329 |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0404 | 0,0767 | 17,6329 |
| 45 | 0,01715 | 0,01323 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0461 | 0,0767 | 17,6328 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0519 | 0,0767 | 17,6327 |
| 75 | 0,02858 | 0,02205 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0576 | 0,0767 | 17,6327 |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0633 | 0,0767 | 17,6326 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0690 | 0,0767 | 17,6325 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0747 | 0,0767 | 17,6325 |
| 135 | 0,05144 | 0,03969 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0804 | 0,0767 | 17,6324 |
| 150 | 0,05715 | 0,0441 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0862 | 0,0767 | 17,6323 |
| 165 | 0,06287 | 0,04851 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0919 | 0,0767 | 17,6323 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0976 | 0,0767 | 17,6322 |
| 195 | 0,0743 | 0,05733 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1033 | 0,0767 | 17,6321 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1090 | 0,0767 | 17,6321 |
| 225 | 0,08573 | 0,06615 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1147 | 0,0767 | 17,6320 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1204 | 0,0767 | 17,6319 |
| 255 | 0,09716 | 0,07497 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1262 | 0,0767 | 17,6319 |
| 270 | 0,10287 | 0,07938 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1319 | 0,0767 | 17,6318 |
| 285 | 0,10859 | 0,08379 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1376 | 0,0767 | 17,6317 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1433 | 0,0767 | 17,6316 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1490 | 0,0767 | 17,6316 |
| 330 | 0,12573 | 0,09702 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1547 | 0,0767 | 17,6315 |
| 345 | 0,13145 | 0,10143 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1604 | 0,0767 | 17,6314 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1662 | 0,0767 | 17,6314 |
| 375 | 0,14288 | 0,11025 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1719 | 0,0767 | 17,6313 |
| 390 | 0,14859 | 0,11466 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1776 | 0,0767 | 17,6312 |
| 405 | 0,15431 | 0,11907 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1833 | 0,0767 | 17,6312 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1890 | 0,0767 | 17,6311 |
| 435 | 0,16574 | 0,12789 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1947 | 0,0767 | 17,6310 |
| 450 | 0,17145 | 0,1323 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2005 | 0,0767 | 17,6310 |
| 465 | 0,17717 | 0,13671 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2062 | 0,0767 | 17,6309 |
| 480 | 0,18288 | 0,14112 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2119 | 0,0767 | 17,6308 |
| 495 | 0,1886 | 0,14553 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2176 | 0,0767 | 17,6308 |
| 510 | 0,19431 | 0,14994 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2233 | 0,0767 | 17,6307 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2290 | 0,0767 | 17,6306 |
| 540 | 0,20574 | 0,15876 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2347 | 0,0767 | 17,6306 |
| 550 | 0,20955 | 0,1617 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2386 | 0,0767 | 17,6305 |

Πίνακας 3.4.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α, συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0716 | 3210,8221 | 0 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0768 | 2996,3913 | 0 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0820 | 2805,8509 | 0 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0873 | 2635,9527 | 0 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0926 | 2483,8787 | 0 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,0980 | 2347,2175 | 0 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1034 | 2223,9187 | 0 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1089 | 2112,2434 | 0 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1144 | 2010,7169 | 0 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1199 | 1918,0862 | 0 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1255 | 1833,2842 | 0 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1310 | 1755,3989 | 0 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1366 | 1683,6483 | 0 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1422 | 1617,3592 | 0 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1478 | 1555,9497 | 0 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1534 | 1498,9153 | 0 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1591 | 1445,8163 | 0 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1647 | 1396,2687 | 0 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1704 | 1349,9356 | 0 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1760 | 1306,5203 | 0 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1817 | 1265,7609 | 0 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1874 | 1227,4252 | 0 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1931 | 1191,3069 | 0 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,1988 | 1157,2220 | 0 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2044 | 1125,0060 | 0 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2101 | 1094,5114 | 0 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2158 | 1065,6057 | 0 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2215 | 1038,1693 | 0 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2273 | 1012,0944 | 0 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2330 | 987,2832 | 0 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2387 | 963,6469 | 0 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2444 | 941,1048 | 0 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2501 | 919,5835 | 0 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2558 | 899,0158 | 0 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2616 | 879,3401 | 0 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 0 | 0,2673 | 860,5003 | 0 |

Πίνακας 3.5.1 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=0Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0311 | 223,0665 | 49758,6728 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0359 | 222,0346 | 49299,3737 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0407 | 221,0101 | 48845,4678 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0455 | 219,9929 | 48396,8904 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0503 | 218,9831 | 47953,5777 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0551 | 217,9804 | 47515,4657 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0600 | 216,9850 | 47082,4915 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0648 | 215,9967 | 46654,5921 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0697 | 215,0156 | 46231,7053 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0746 | 214,0415 | 45813,7693 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0794 | 213,0745 | 45400,7228 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0843 | 212,1144 | 44992,5051 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0892 | 211,1612 | 44589,0560 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0941 | 210,2149 | 44190,3156 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,0990 | 209,2755 | 43796,2250 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1039 | 208,3428 | 43406,7255 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1089 | 207,4169 | 43021,7590 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1138 | 206,4976 | 42641,2682 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1188 | 205,5850 | 42265,1962 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1237 | 204,6790 | 41893,4866 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1287 | 203,7795 | 41526,0838 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1336 | 202,8865 | 41162,9327 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1386 | 201,9999 | 40803,9787 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1436 | 201,1198 | 40449,1679 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1486 | 200,2460 | 40098,4470 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1536 | 199,3784 | 39751,7632 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1586 | 198,5172 | 39409,0645 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1636 | 197,6621 | 39070,2993 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1686 | 196,8132 | 38735,4166 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1736 | 195,9703 | 38404,3661 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1787 | 195,1335 | 38077,0982 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1837 | 194,3028 | 37753,5635 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1888 | 193,4779 | 37433,7137 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1938 | 192,6590 | 37117,5007 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,1989 | 191,8460 | 36804,8772 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1 | 1,2039 | 191,0387 | 36495,7964 |

Πίνακας 3.5.2 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=1Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0292 | 22,9330 | 5259,2266 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0338 | 22,9225 | 5254,4102 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0384 | 22,9120 | 5249,5991 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0430 | 22,9015 | 5244,7934 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0476 | 22,8910 | 5239,9930 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0522 | 22,8806 | 5235,1979 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0568 | 22,8701 | 5230,4081 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0614 | 22,8596 | 5225,6236 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0660 | 22,8492 | 5220,8445 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0706 | 22,8387 | 5216,0706 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0752 | 22,8283 | 5211,3021 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0798 | 22,8178 | 5206,5388 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0844 | 22,8074 | 5201,7808 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0891 | 22,7970 | 5197,0281 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0937 | 22,7866 | 5192,2807 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,0983 | 22,7762 | 5187,5386 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1029 | 22,7658 | 5182,8017 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1075 | 22,7554 | 5178,0701 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1121 | 22,7450 | 5173,3437 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1167 | 22,7346 | 5168,6226 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1214 | 22,7242 | 5163,9068 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1260 | 22,7139 | 5159,1962 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1306 | 22,7035 | 5154,4908 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1352 | 22,6932 | 5149,7907 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1398 | 22,6828 | 5145,0957 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1445 | 22,6725 | 5140,4060 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1491 | 22,6621 | 5135,7215 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1537 | 22,6518 | 5131,0423 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1583 | 22,6415 | 5126,3682 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1630 | 22,6312 | 5121,6993 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1676 | 22,6209 | 5117,0357 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1722 | 22,6106 | 5112,3772 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1769 | 22,6003 | 5107,7239 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1815 | 22,5900 | 5103,0758 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1861 | 22,5797 | 5098,4328 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,1908 | 22,5694 | 5093,7951 |

Πίνακας 3.5.3 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=10Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0291 | 11,4833 | 2637,3179 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0337 | 11,4807 | 2636,1112 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0383 | 11,4780 | 2634,9052 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0429 | 11,4754 | 2633,6998 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0474 | 11,4728 | 2632,4950 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0520 | 11,4702 | 2631,2910 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0566 | 11,4675 | 2630,0876 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0612 | 11,4649 | 2628,8848 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0658 | 11,4623 | 2627,6828 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0704 | 11,4597 | 2626,4813 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0750 | 11,4571 | 2625,2806 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0796 | 11,4544 | 2624,0805 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0842 | 11,4518 | 2622,8811 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0887 | 11,4492 | 2621,6823 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0933 | 11,4466 | 2620,4843 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0979 | 11,4440 | 2619,2868 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1025 | 11,4414 | 2618,0901 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1071 | 11,4387 | 2616,8939 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1117 | 11,4361 | 2615,6985 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1163 | 11,4335 | 2614,5037 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1209 | 11,4309 | 2613,3096 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1255 | 11,4283 | 2612,1161 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1301 | 11,4257 | 2610,9233 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1347 | 11,4231 | 2609,7312 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1393 | 11,4205 | 2608,5397 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1439 | 11,4179 | 2607,3488 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1485 | 11,4153 | 2606,1587 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1531 | 11,4126 | 2604,9692 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1577 | 11,4100 | 2603,7803 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1623 | 11,4074 | 2602,5921 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1669 | 11,4048 | 2601,4046 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1715 | 11,4022 | 2600,2177 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1761 | 11,3996 | 2599,0315 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1807 | 11,3970 | 2597,8459 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1853 | 11,3944 | 2596,6610 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1899 | 11,3918 | 2595,4767 |

Πίνακας 3.5.4 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=20Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0291 | 7,6592 | 1759,9208 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0337 | 7,6581 | 1759,3841 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0382 | 7,6569 | 1758,8476 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0428 | 7,6557 | 1758,3113 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0474 | 7,6546 | 1757,7751 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0520 | 7,6534 | 1757,2392 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0566 | 7,6522 | 1756,7035 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0611 | 7,6511 | 1756,1680 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0657 | 7,6499 | 1755,6327 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0703 | 7,6487 | 1755,0975 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0749 | 7,6476 | 1754,5626 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0795 | 7,6464 | 1754,0279 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0841 | 7,6452 | 1753,4933 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0886 | 7,6441 | 1752,9590 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0932 | 7,6429 | 1752,4248 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0978 | 7,6418 | 1751,8909 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1024 | 7,6406 | 1751,3571 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1070 | 7,6394 | 1750,8236 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1116 | 7,6383 | 1750,2902 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1162 | 7,6371 | 1749,7570 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1207 | 7,6359 | 1749,2241 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1253 | 7,6348 | 1748,6913 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1299 | 7,6336 | 1748,1587 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1345 | 7,6324 | 1747,6263 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1391 | 7,6313 | 1747,0941 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1437 | 7,6301 | 1746,5621 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1483 | 7,6290 | 1746,0304 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1529 | 7,6278 | 1745,4988 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1575 | 7,6266 | 1744,9674 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1621 | 7,6255 | 1744,4361 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1666 | 7,6243 | 1743,9051 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1712 | 7,6232 | 1743,3743 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1758 | 7,6220 | 1742,8437 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1804 | 7,6208 | 1742,3133 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1850 | 7,6197 | 1741,7830 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1896 | 7,6185 | 1741,2530 |

Πίνακας 3.5.5 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=30Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0290 | 2,2993 | 528,6931 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0336 | 2,2992 | 528,6447 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0382 | 2,2991 | 528,5964 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0427 | 2,2990 | 528,5480 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0473 | 2,2989 | 528,4997 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0519 | 2,2988 | 528,4514 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0565 | 2,2987 | 528,4031 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0610 | 2,2986 | 528,3547 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0656 | 2,2985 | 528,3064 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0702 | 2,2984 | 528,2581 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0748 | 2,2983 | 528,2098 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0793 | 2,2982 | 528,1615 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0839 | 2,2981 | 528,1132 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0885 | 2,2980 | 528,0649 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0931 | 2,2979 | 528,0167 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0977 | 2,2978 | 527,9684 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1022 | 2,2977 | 527,9201 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1068 | 2,2975 | 527,8718 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1114 | 2,2974 | 527,8236 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1160 | 2,2973 | 527,7753 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1205 | 2,2972 | 527,7271 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1251 | 2,2971 | 527,6788 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1297 | 2,2970 | 527,6306 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1343 | 2,2969 | 527,5823 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1388 | 2,2968 | 527,5341 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1434 | 2,2967 | 527,4859 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1480 | 2,2966 | 527,4377 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1526 | 2,2965 | 527,3895 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1572 | 2,2964 | 527,3413 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1617 | 2,2963 | 527,2931 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1663 | 2,2962 | 527,2449 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1709 | 2,2961 | 527,1967 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1755 | 2,2960 | 527,1485 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1800 | 2,2959 | 527,1003 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1846 | 2,2958 | 527,0521 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1892 | 2,2957 | 527,0039 |

Πίνακας 3.5.6 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=100Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0290 | 1,1498 | 264,4233 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0336 | 1,1498 | 264,4112 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0382 | 1,1498 | 264,3991 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0427 | 1,1498 | 264,3870 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0473 | 1,1497 | 264,3749 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0519 | 1,1497 | 264,3628 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0565 | 1,1497 | 264,3508 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0610 | 1,1496 | 264,3387 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0656 | 1,1496 | 264,3266 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0702 | 1,1496 | 264,3145 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0747 | 1,1496 | 264,3024 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0793 | 1,1495 | 264,2903 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0839 | 1,1495 | 264,2782 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0885 | 1,1495 | 264,2662 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0930 | 1,1495 | 264,2541 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0976 | 1,1494 | 264,2420 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1022 | 1,1494 | 264,2299 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1068 | 1,1494 | 264,2178 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1113 | 1,1494 | 264,2058 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1159 | 1,1493 | 264,1937 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1205 | 1,1493 | 264,1816 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1251 | 1,1493 | 264,1695 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1296 | 1,1493 | 264,1574 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1342 | 1,1492 | 264,1454 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1388 | 1,1492 | 264,1333 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1434 | 1,1492 | 264,1212 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1479 | 1,1492 | 264,1091 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1525 | 1,1491 | 264,0971 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1571 | 1,1491 | 264,0850 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1617 | 1,1491 | 264,0729 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1662 | 1,1490 | 264,0609 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1708 | 1,1490 | 264,0488 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1754 | 1,1490 | 264,0367 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1800 | 1,1490 | 264,0247 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1845 | 1,1489 | 264,0126 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1891 | 1,1489 | 264,0005 |

Πίνακας 3.5.7 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=200Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0290 | 0,4600 | 105,7877 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0336 | 0,4600 | 105,7858 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0381 | 0,4600 | 105,7839 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0427 | 0,4600 | 105,7819 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0473 | 0,4600 | 105,7800 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0519 | 0,4600 | 105,7781 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0564 | 0,4599 | 105,7761 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0610 | 0,4599 | 105,7742 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0656 | 0,4599 | 105,7722 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0702 | 0,4599 | 105,7703 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0747 | 0,4599 | 105,7684 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0793 | 0,4599 | 105,7664 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0839 | 0,4599 | 105,7645 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0884 | 0,4599 | 105,7626 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0930 | 0,4599 | 105,7606 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0976 | 0,4599 | 105,7587 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1022 | 0,4599 | 105,7568 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1067 | 0,4599 | 105,7548 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1113 | 0,4599 | 105,7529 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1159 | 0,4599 | 105,7510 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1205 | 0,4599 | 105,7490 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1250 | 0,4599 | 105,7471 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1296 | 0,4599 | 105,7452 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1342 | 0,4599 | 105,7432 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1388 | 0,4599 | 105,7413 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1433 | 0,4599 | 105,7394 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1479 | 0,4599 | 105,7374 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1525 | 0,4599 | 105,7355 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1570 | 0,4599 | 105,7336 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1616 | 0,4599 | 105,7316 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1662 | 0,4598 | 105,7297 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1708 | 0,4598 | 105,7278 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1753 | 0,4598 | 105,7258 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1799 | 0,4598 | 105,7239 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1845 | 0,4598 | 105,7220 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1891 | 0,4598 | 105,7200 |

Πίνακας 3.5.8 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=500Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0290 | 0,2300 | 52,8969 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0336 | 0,2300 | 52,8964 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0381 | 0,2300 | 52,8960 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0427 | 0,2300 | 52,8955 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0473 | 0,2300 | 52,8950 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0519 | 0,2300 | 52,8945 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0564 | 0,2300 | 52,8940 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0610 | 0,2300 | 52,8935 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0656 | 0,2300 | 52,8931 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0702 | 0,2300 | 52,8926 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0747 | 0,2300 | 52,8921 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0793 | 0,2300 | 52,8916 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0839 | 0,2300 | 52,8911 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0884 | 0,2300 | 52,8906 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0930 | 0,2300 | 52,8902 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0976 | 0,2300 | 52,8897 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1022 | 0,2300 | 52,8892 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1067 | 0,2300 | 52,8887 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1113 | 0,2300 | 52,8882 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1159 | 0,2300 | 52,8877 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1204 | 0,2300 | 52,8873 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1250 | 0,2300 | 52,8868 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1296 | 0,2300 | 52,8863 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1342 | 0,2300 | 52,8858 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1387 | 0,2300 | 52,8853 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1433 | 0,2300 | 52,8848 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1479 | 0,2300 | 52,8844 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1525 | 0,2300 | 52,8839 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1570 | 0,2300 | 52,8834 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1616 | 0,2300 | 52,8829 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1662 | 0,2300 | 52,8824 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1707 | 0,2300 | 52,8819 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1753 | 0,2300 | 52,8815 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1799 | 0,2300 | 52,8810 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1845 | 0,2300 | 52,8805 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1890 | 0,2300 | 52,8800 |

Πίνακας 3.5.9 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=1000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0290 | 0,1150 | 26,4492 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0336 | 0,1150 | 26,4491 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0381 | 0,1150 | 26,4490 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0427 | 0,1150 | 26,4489 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0473 | 0,1150 | 26,4487 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0519 | 0,1150 | 26,4486 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0564 | 0,1150 | 26,4485 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0610 | 0,1150 | 26,4484 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0656 | 0,1150 | 26,4483 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0702 | 0,1150 | 26,4481 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0747 | 0,1150 | 26,4480 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0793 | 0,1150 | 26,4479 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0839 | 0,1150 | 26,4478 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0884 | 0,1150 | 26,4477 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0930 | 0,1150 | 26,4475 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0976 | 0,1150 | 26,4474 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1022 | 0,1150 | 26,4473 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1067 | 0,1150 | 26,4472 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1113 | 0,1150 | 26,4471 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1159 | 0,1150 | 26,4469 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1204 | 0,1150 | 26,4468 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1250 | 0,1150 | 26,4467 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1296 | 0,1150 | 26,4466 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1342 | 0,1150 | 26,4465 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1387 | 0,1150 | 26,4463 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1433 | 0,1150 | 26,4462 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1479 | 0,1150 | 26,4461 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1525 | 0,1150 | 26,4460 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1570 | 0,1150 | 26,4458 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1616 | 0,1150 | 26,4457 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1662 | 0,1150 | 26,4456 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1707 | 0,1150 | 26,4455 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1753 | 0,1150 | 26,4454 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1799 | 0,1150 | 26,4452 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1845 | 0,1150 | 26,4451 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1890 | 0,1150 | 26,4450 |

Πίνακας 3.5.10 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=2000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0290 | 0,0767 | 17,6330 |
| 12 | 0,00457 | 0,00353 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0336 | 0,0767 | 17,6329 |
| 24 | 0,00914 | 0,00706 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0381 | 0,0767 | 17,6329 |
| 36 | 0,01372 | 0,01058 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0427 | 0,0767 | 17,6328 |
| 48 | 0,01829 | 0,01411 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0473 | 0,0767 | 17,6328 |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0519 | 0,0767 | 17,6327 |
| 72 | 0,02743 | 0,02117 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0564 | 0,0767 | 17,6327 |
| 84 | 0,032 | 0,0247 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0610 | 0,0767 | 17,6326 |
| 96 | 0,03658 | 0,02822 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0656 | 0,0767 | 17,6326 |
| 108 | 0,04115 | 0,03175 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0701 | 0,0767 | 17,6325 |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0747 | 0,0767 | 17,6325 |
| 132 | 0,05029 | 0,03881 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0793 | 0,0767 | 17,6324 |
| 144 | 0,05486 | 0,04234 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0839 | 0,0767 | 17,6323 |
| 156 | 0,05944 | 0,04586 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0884 | 0,0767 | 17,6323 |
| 168 | 0,06401 | 0,04939 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0930 | 0,0767 | 17,6322 |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0976 | 0,0767 | 17,6322 |
| 192 | 0,07315 | 0,05645 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1022 | 0,0767 | 17,6321 |
| 204 | 0,07772 | 0,05998 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1067 | 0,0767 | 17,6321 |
| 216 | 0,0823 | 0,0635 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1113 | 0,0767 | 17,6320 |
| 228 | 0,08687 | 0,06703 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1159 | 0,0767 | 17,6320 |
| 240 | 0,09144 | 0,07056 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1204 | 0,0767 | 17,6319 |
| 252 | 0,09601 | 0,07409 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1250 | 0,0767 | 17,6319 |
| 264 | 0,10058 | 0,07762 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1296 | 0,0767 | 17,6318 |
| 276 | 0,10516 | 0,08114 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1342 | 0,0767 | 17,6318 |
| 288 | 0,10973 | 0,08467 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1387 | 0,0767 | 17,6317 |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1433 | 0,0767 | 17,6316 |
| 312 | 0,11887 | 0,09173 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1479 | 0,0767 | 17,6316 |
| 324 | 0,12344 | 0,09526 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1524 | 0,0767 | 17,6315 |
| 336 | 0,12802 | 0,09878 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1570 | 0,0767 | 17,6315 |
| 348 | 0,13259 | 0,10231 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1616 | 0,0767 | 17,6314 |
| 360 | 0,13716 | 0,10584 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1662 | 0,0767 | 17,6314 |
| 372 | 0,14173 | 0,10937 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1707 | 0,0767 | 17,6313 |
| 384 | 0,1463 | 0,1129 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1753 | 0,0767 | 17,6313 |
| 396 | 0,15088 | 0,11642 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1799 | 0,0767 | 17,6312 |
| 408 | 0,15545 | 0,11995 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1845 | 0,0767 | 17,6312 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1890 | 0,0767 | 17,6311 |

Πίνακας 3.5.11 :  Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α, συνολική αντίσταση R=3000Ω

L : μήκος αγωγού από τον Μ/Σ μέχρι το σημείο της αποκοπής του

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα Ι

Διάγραμμα 3.1.1 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.1 R=0Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.2 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.2 R= 1Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.3 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.3 R=10Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.4 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.4 R=20Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.5 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.5 R=30Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.6 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.6 R=100Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.7 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.7 R=200Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.8 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.8. R=500Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.9 :   I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.9 R=1000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.10 :   I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.10 R=2000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.1.11 :   I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.1.11 R=3000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 900 έως 1160m, ασφάλεια

γραμμής 63 Α)

Διάγραμμα 3.2.1   :   I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.1 R=0Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.2   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.2 R=1Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.3   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.3 R=10Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.4   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.4 R=20Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.5   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.5 R=30Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.6   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.6 R=100Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.7   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.7 R=200Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.8   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.8 R=500Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.9   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.9 R=1000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.10 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.10 R=2000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.2.11 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.2.11 R=3000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 710 έως 900m, ασφάλεια

γραμμής 80 Α)

Διάγραμμα 3.3.1   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.1 R=0Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.2   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.2 R=1Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.3   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.3 R=10Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.4   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.4 R=20Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.5   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.5 R=30Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.6   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.6 R=100Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.7   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.7 R=200Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.8   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.8 R=500Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.9   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.9 R=1000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.10 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.10 R=2000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.3.11 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.3.11 R=3000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 550 έως 710m, ασφάλεια

γραμμής 100 Α)

Διάγραμμα 3.4.1   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.1 R=0Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.2   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.2 R=1Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.3   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.3 R=10Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.4   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.4 R=20Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.5   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.5 R=30Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.6   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.6 R=100Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.7   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.7 R=200Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.8   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.8 R=500Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.9   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.9 R=1000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.10 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.10 R=2000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.4.11 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.4.11 R=3000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 420 έως 550m, ασφάλεια

γραμμής 125 Α)

Διάγραμμα 3.5.1   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.1 R=0Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.2   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.2 R=1Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.3   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.3 R=10Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.4   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.4 R=20Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.5   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.5 R=30Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.6   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.6 R=100Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.7   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.7 R=200Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.8   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.8 R=500Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.9   :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.9 R=1000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.10 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.10 R=2000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Διάγραμμα 3.5.11 :  I=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  3.5.11 R=3000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους από 0 έως 420m, ασφάλεια

γραμμής 160 Α)

Κεφάλαιο 4

Σχόλια – Παρατηρήσεις – Προτάσεις επί του κεφαλαίου 3

Παρατηρώντας όλους τους παραπάνω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα καταλήγουμε στα παρακάτω άμεσα συμπεράσματα:

Από τον πίνακα 3.1.1, ο οποίος αφορά σε μηδενική συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης παρατηρεί κανείς ότι σε περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού στη χαμηλή τάση,  σε οποιοδήποτε σημείο και αν αυτή προκληθεί, συνεπάγεται άμεση τήξη της ασφάλειας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το ρεύμα βραχυκύκλωσης Ι είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή της ασφάλειας (63Α). Με άλλα λόγια, σε αυτή την περίπτωση η τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης τήκει σχεδόν ακαριαία (σε κλάσματα δευτερολέπτου) την ασφάλεια και ο αγωγός πλέον δεν είναι υπό τάση και σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Το μόνο που απομένει σε αυτή την περίπτωση είναι να επιδιορθωθεί η βλάβη από ένα συνεργείο της ΔΕΗ ώστε να επανέλθει το σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας στην ομαλή του λειτουργία.

Παρόμοια, στο διάγραμμα 3.1.1 φαίνεται επίσης ότι για κάθε πιθανό μήκος αποκοπής του αγωγού το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι πολύ μεγαλύτερο του ονομαστικού ρεύματος των 63 Α της ασφάλειας.

Παρατηρώντας τον πίνακα 3.1.2 συμπεραίνει κανείς ότι και στην περίπτωση που η συνολική αντίσταση R είναι της τάξης του 1 Ω, η τήξη της ασφάλειας γίνεται σχεδόν ακαριαία και το ρεύμα Ι του πίνακα  3.1.2 είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης. Το ίδιο φαίνεται και από το διάγραμμα 3.1.2 όπου κάθε τιμή του ρεύματος ανάλογα με το μήκος αποκοπής είναι πολύ μεγαλύτερο του ονομαστικού ρεύματος των 63 Α της ασφάλειας.

Εν συνεχεία, από τον πίνακα 3.1.3 φαίνεται ότι για αντίσταση R τιμής 10Ω τα πράγματα αλλάζουν διότι το ρεύμα Ι παίρνει εδώ τιμές γύρω στα 22 Α. Αυτό δεν προκαλεί τήξη της ασφάλειας του αγωγού που έχει αποκοπεί. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον άνθρωπο αν έρθει σε επαφή με τον αποκομμένο αγωγό. Το ρεύμα αυτό είναι ρεύμα διαρροής και όχι βραχυκύκλωσης.  Η ασφάλειά δεν τήκεται διότι τα 22 Α είναι κατά πολύ μικρότερα από τα 63 Α της ονομαστικής τιμής. Η τιμή του ρεύματος είναι ικανή να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία σε έναν άνθρωπο που θα ακουμπήσει τον αγωγό (Βλέπε Παράρτημα Α). Παρόμοια, στο διάγραμμα 3.1.3 παρατηρεί κανείς ότι η χαρακτηριστική του ρεύματος κείτεται κάτωθεν της ευθείας Ι = 63 Α  του ονομαστικού ρεύματος της ασφάλειας.

Από τους πίνακες 3.1.3 έως 3.1.11 παρατηρεί κανείς ότι το ρεύμα σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα μήκη αποκοπής ολοένα και μικραίνει, ξεκινώντας από τα 22 Α και καταλήγοντας στην ελάχιστη τιμή των 0,0767 Α. Αυτές οι τιμές βέβαια αφορούν αντίστοιχα αντιστάσεις R από 10Ω έως 3000Ω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλεια των 63 Α δεν τήκεται με αποτέλεσμα το ρεύμα διαρροής Ι να καταλήγει στη γη μέσω της αντίστασης R. Οι άνω τιμές του ρεύματος είναι κατά το Παράρτημα Α επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

Οι υπολογισμοί είναι όμοιοι για τους αγωγούς με μέγιστο μήκος 900, 710, 550 και 420 μέτρα μόνο που εδώ οι ασφάλειες έχουν μεγαλύτερη ονομαστική τιμή 80 Α, 100 Α 125 A και 160 Α αντίστοιχα. Παρατηρεί κανείς ότι και για τους τέσσερις αγωγούς διαφορετικού μέγιστου μήκους μετά από την τιμή 10Ω (για την αντίσταση R), το ρεύμα παίρνει τιμές οι οποίες ναι μεν δεν είναι ικανές να τήξουν τις αντίστοιχες ασφάλειες αλλά είναι ικανές να προκαλέσουν θανατηφόρο ηλεκτροπληξία στον άνθρωπο. Σε όλα τα διαγράμματα μετά από τιμές αντίστασης 10 Ω τα ρεύματα διαρροής πια είναι αρκετά μικρότερα από τις τιμές ρεύματος που τήκονται οι ασφάλειες.

4.1 Μια προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Η προστασία μπορεί να γίνει με 3 μετασχηματιστές πχ. 220V/12V, που ο καθένας συνδέεται (προ του τελευταίου κατά περίπτωση αγωγού καταναλωτή) μεταξύ μίας φάσης και ουδετέρου, ως ακολούθως (βλ. Σχήμα 4.1). Σε περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού ο αντίστοιχος μετασχηματιστής δεν έχει τάση και γι’ αυτό διακόπτεται η τάση στο ρελαί που ηλεκτροδοτεί. Έτσι, επειδή το παραπάνω ρελαί έχει μια κλειστή επαφή ενεργοποιείται ένα σύστημα GSM, που μπορεί να θέσει εκτός τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς (ή τον ελαιοδιακόπτη στο κέντρο διανομής) στη γραμμή κορμού. Σημειώνεται ότι συστήματα GSM είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, τα οποία βρίσκουν ήδη εφαρμογές στα ‘έξυπνα σπίτια’ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε κυκλώματα αποκοπής αγωγών. Το σύστημα GSM θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιείται (π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου) σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών και σύνδεσης νέων παροχών.

Σχήμα 4.1  :   Ενεργοποίηση συστήματος GSM σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Σημείωση: H επαφή του ρελαί είναι ανοιχτή επειδή δεν έχει

αποκοπεί ο αγωγός

Κεφάλαιο 5

Αποκοπή ουδετέρου

Μια άλλη άξια προς μελέτη αποκοπή αγωγού που στο παρελθόν αποτέλεσε αιτία σοβαρών ατυχημάτων είναι αυτή του ουδετέρου. Στους καταναλωτές χαμηλής τάσης διακρίνουμε δύο τρόπους εγκατάστασης του ουδετέρου. Ο ένας είναι με γείωσή του προ του μετρητή του καταναλωτή που συναντάται κυρίως στην επαρχία και ο άλλος είναι χωρίς γείωση που συναντάται κυρίως στην Αττική.

α) Αποκοπή ουδετέρου με γείωση του στους καταναλωτές (προ του μετρητή)

Η περίπτωση αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 5.1. Παρατηρούμε ότι το κύκλωμα κλείνει μέσω της γείωσης του δικού μας ουδετέρου και της γείωσης του ουδετέρου ενός άλλου κοντινού καταναλωτή. Είναι πολύ πιθανό όπως άλλωστε έχουμε διαπιστώσει και από τους υπολογισμούς του κεφαλαίου 3, το ρεύμα προς γη που θα προκύψει (Ι=230/(R+Rγ)) να μην είναι μεν τόσο μεγάλο ώστε να τήξει την ασφάλεια αλλά να είναι ικανό να προκαλέσει θανατηφόρο ατύχημα αν κάποιος ακουμπήσει κάποιο μέταλλο που γειώνεται. Μάλιστα επειδή σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για γείωση η σωλήνα του νερού, μπορούμε να αναλογιστούμε τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει κάποιος που θα τύχει να κάνει το μπάνιο του κατά την διάρκεια της βλάβης.

Σχήμα 5.1 : Αποκοπή ουδετέρου με γείωση του στους καταναλωτές

Για το παραπάνω πρόβλημα υπάρχου δύο διαθέσιμες λύσεις. Ο διακόπτης διαφυγής τάσης(ΔΔΤ) και ο διακόπτης διαφυγής έντασης(ΔΔΕ).

α1) Προστασία με διακόπτες διαφυγής τάσης (ΔΔΤ)

Ο διακόπτης αυτός παρακολουθεί την τάση ως προς γη των μεταλλικών περιβλημάτων όπου είναι συνδεδεμένος και αν αυτή υπερβεί τα 50 V τότε αποσυνδέει το κύκλωμα σε όλους τους πόλους (φάσεις και ουδέτερο, αν υπάρχει, σχήμα 5.2).

Μπορεί να είναι διπολικός, όταν η τροφοδοτική γραμμή είναι μονοφασική, ή τετραπολικός όταν η γραμμή είναι τριφασική. Οι επαφές του διακόπτη στην κανονική λειτουργία είναι κλειστές και το κύκλωμα λειτουργεί κανονικά. Όταν παρουσιαστεί από διαρροή μια τάση στα γειωμένα μέρη της εγκατάστασης, το πηνίο του αποζεύκτη βρίσκεται σε διαφορά δυναμικού, αφού το ένα του άκρο τροφοδοτείται με την τάση διαρροής και το άλλο συνδέεται με τη γη. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να κινηθεί μέσα απ’ το πηνίο ένα ρεύμα που θα εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικού και την αντίσταση της βοηθητικής γείωσης, σύμφωνα με τη σχέση :

I  =  Uδιαρροής  / Rγείωσης

Η αντίσταση του πηνίου δεν επηρεάζει αισθητά αυτό το ρεύμα, αφού είναι σημαντικά μικρότερη από την αντίσταση της βοηθητικής γείωσης.

Όταν η τάση επαφής που βρίσκεται στα γειωμένα μεταλλικά τμήματα πλησιάζει τα όρια της επικίνδυνης (50 V), το ρεύμα που θα περνάει από το ρελαί προς τη γη, θα είναι αρκετό να διεγείρει το πηνίο και να τραβήξει τις κινητές επαφές του αποζεύκτη, ώστε να διακόψει την τροφοδότηση της εγκατάστασης. Έτσι παύει και η διαρροή προς τα γειωμένα μεταλλικά τμήματα της εγκατάστασης.

Σχήμα 5.2 :  Διακόπτης διαφυγής τάσης ΔΔΤ.

F = πηνίο τάσης, H = βοηθητική γείωση, K = σύνδεση προστασίας,

P = διακόπτης δοκιμής, Rp = αντίσταση δοκιμής, U = προστασία έναντι

υπέρτασης, με βαρύστορα.

Μετά το άνοιγμα, ο αποζεύκτης παραμένει ανοικτός μέχρι να γίνει επαναφορά του με το χέρι. Αυτή η χειροκίνητη επαναφορά, μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη διαρροή, αφού όσο συνεχίζεται η εμφάνιση επικίνδυνης τάσης, ο αποζεύκτης θα διακόπτει το κύκλωμα, πράγμα που θα αντιληφθεί αμέσως ο χειριστής.

α2) Προστασία με διακόπτες διαφυγής έντασης (ΔΔΕ)

Οι διακόπτες διαφυγής έντασης (ρελαί προστασίας) που τους συναντάμε συχνά στους πίνακες των κατοικιών και γενικά των μικρών εγκαταστάσεων, ονομάζονται και «διαφορικοί» αποζεύκτες, επειδή η λειτουργία τους βασίζεται στη σύγκριση των εντάσεων που διαρρέουν τους τροφοδοτικούς αγωγούς.

Ο διακόπτης διαφυγής έντασης παρακολουθεί το ρεύμα διαρροής ως προς τη γη. Αν αυτό υπερβεί μια τιμή, συνήθως 30 mA, τότε αποζεύγει το κύκλωμα σε όλους τους πόλους, δηλαδή στις φάσεις και στον ουδέτερο, σε 0,2 sec περίπου. Το σχήμα 5.3 δείχνει μία τριφασική εγκατάσταση με ΔΔΕ και άμεση γείωση.

Σχήμα 5.3 : Διακόπτης διαφυγής έντασης ΔΔΕ.

Ο ΔΔΕ έχει σαν βασικό του στοιχείο έναν «αθροιστικό» μετασχηματιστή ρεύματος τύπου δακτυλίου. Στο πρωτεύον περνούν τα ρεύματα των φάσεων Ι1, Ι2, Ι3 και του ουδέτερου ΙΝ (σχήμα 5.3). Στο δευτερεύον περνά ένα ρεύμα ανάλογο του αλγεβρικού αθροίσματος των τεσσάρων ρευμάτων. Αν δεν υπάρχει διαρροή, τότε το άθροισμα των ρευμάτων είναι μηδέν, γιατί το ρεύμα των τριών φάσεων επιστρέφει μέσω του ουδέτερου. Το δευτερεύον του Μ/Σ έντασης δεν έχει ρεύμα.

Ι1 + Ι2 + Ι3 - ΙΝ = 0 		(5.1)

Αν υπάρχει σφάλμα ως προς γη, το άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του ουδέτερου είναι ίσο με το ρεύμα σφάλματος ΙF.

Ι1 + Ι2 + Ι3 - ΙΝ = ΙF 	            (5.2)

Ο ΔΔΕ επιτρέπεται να μπαίνει σαν γενικό (κύριο) μέσο προστασίας σε δίκτυα με άμεση γείωση (δίκτυα ΤΤ), διότι έτσι επιτυγχάνεται η προστασία ακόμα και σε μεγάλες αντιστάσεις γείωσης. Αυτό, εφ’ όσον το επιτρέψει η ΔΕΗ.

Παρατήρηση : Αν ο διακόπτης διαφυγής έντασης πέφτει, δηλαδή δεν μπορεί να κρατηθεί σε κατάσταση εντός (ΟΝ), τότε υπάρχει διαρροή ή γεφύρωση με τη γη είτε στη φάση είτε στον ουδέτερο. Το ίδιο, δηλαδή πτώση του ΔΔΕ, συμβαίνει αν μετά το ΔΔΕ έχει γειωθεί ο ουδέτερος, πράγμα που δεν επιτρέπεται.

β) Αποκοπή του ουδετέρου χωρίς γείωσή του στους καταναλωτές

Η περίπτωση αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 5.4. Σε αυτή την περίπτωση δε θα παρουσιαστεί κάποιο ρεύμα διαρροής οπότε δεν υπάρχει αμέσως κίνδυνος για τον άνθρωπο όπως στην περίπτωση (α) αλλά παρόλα αυτά μπορεί να σημειωθούν φθορές σε ηλεκτρικές συσκευές καθώς το ρεύμα που θα επέστρεφε από τον ουδέτερο τώρα θα επιστρέψει από τις άλλες δύο φάσεις.

Σχήμα 5.4 : Αποκοπή του ουδετέρου χωρίς γείωσή του στους καταναλωτές

Κεφάλαιο 6

Θερμική ανάλυση

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε κατά πόσον η αποκοπή αγωγού μπορεί ή όχι να προκαλέσει ανάφλεξη του υλικού πάνω στο οποίο ενδέχεται να ακουμπήσει ο αποκομμένος αγωγός. Στον πίνακα 6.1 μπορούμε να παρατηρήσουμε την θερμοκρασία ανάφλεξης διαφόρων υλικών. Δεδομένου του ότι η Ελλάδα έχει πολλά πευκοδάση αντιλαμβανόμαστε ότι μια θερμοκρασία του αποκομμένου αγωγού που ακουμπάει στο έδαφος περί τους 230 οC θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Για την ανάλυση του προβλήματος θα χρειαστούμε ορισμένες γνώσεις από την θερμοδυναμική.

| Υλικό | Θερμοκρασία ανάφλεξης σε οC |
| --- | --- |
| Εφημερίδα | 185 |
| Μαλλί | 228 έως 264 |
| PVC | 391 |
| Χαρτί | 230 |
| Πευκόξυλο | 228 έως 264 |

Πίνακας 6.1 :  Θερμοκρασία ανάφλεξης διαφόρων υλικών

Ως θερμαντική ικανότητα ενός υλικού έχει ορισθεί η ενέργεια που απαιτείται σε kcal για την πλήρη καύση 1 kg. Η θερμαντική ικανότητα π.χ. για το χαρτί είναι περίπου 3890 kcal /kg, για τα υφάσματα 4000-5000 kcal/kg, για το ξύλο της τάξεως των 4400 kcal/kg κ.τ.λ  [6, 7]. Επειδή 1 kW=860 kcal/h ή 1 kWh=860 kcal, η θερμαντική ικανότητα Υ kcal/kg ισοδυναμεί σε Υ/860 kWh/kg. Έτσι, η θερμαντική ικανότητα των προαναφερθέντων υλικών είναι περίπου: για το χαρτί 4,53 kWh/kg, για το ύφασμα:

4,65-5,81 kWh/kg και για το ξύλο 5,12kWh/kg. Συνεπώς, για να καεί σε μια ώρα 1 kg από κάθε ένα εκ των ανωτέρω υλικών απαιτείται η ισχύς:

Για το χαρτί:              4,53 kW

Για το ύφασμα: 4,65-5,81 kW

Για το ξύλο:               5,12 kW

Είναι φανερό ότι από την συνολική αντίσταση Rδ+RΤ+Rγης  μόνο η αντίσταση

Rδ+RΤ θα προκαλέσει θερμικό φαινόμενο στην επιφάνεια του εδάφους. Επειδή στη χαμηλή τάση δεν συμβαίνει κατά τον νόμο του Paschen  διάσπαση του αέρα (δεν εκδηλώνεται δηλαδή τόξο), μπορεί να θεωρηθεί ότι η παραγόμενη θερμότητα προέρχεται από την αντίσταση Rδ, η τιμή της οποίας είναι κατά την Γερμανική βιβλιογραφία σε περιπτώσεις αποκοπής αγωγού της τάξης [8]:

Rδ = 20-400 Ω

Στην Ελλάδα λόγω του ξηρού εδάφους και ειδικά σε πετρώδη εδάφη μπορεί να έχουμε αρκετά μεγαλύτερη αντίσταση διάβασης, για αυτό το λόγω θα μελετήσουμε τιμές της Rδ μέχρι και 3000Ω. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν θεωρηθεί ότι είναι R= Rδ τότε συμπεραίνεται εκ πρώτης όψεως, ότι για κάθε τιμή P>4530 W θα μπορούσε να προκληθεί σε μια ώρα ανάφλεξη σε 1 kg χαρτί. Αντίστοιχα, για κάθε τιμή P>4650 W θα μπορούσε να προκληθεί σε μια ώρα ανάφλεξη σε 1 kg ύφασμα και για κάθε τιμή P>5120 W θα μπορούσε να προκληθεί σε μία ώρα ανάφλεξη σε 1 kg ξύλο. Η παραπάνω όμως σκέψη δεν είναι σωστή γιατί σύμφωνα με τους κανόνες μετάδοσης της θερμότητας, σημαντικό μέρος της θερμότητας απάγεται από το θερμό τμήμα του αγωγού επί του εδάφους:

- με αγωγή (δηλαδή μέσω της μάζας του αγωγού που επενεργεί ως ψύκτης),

- με ακτινοβολία (ο αγωγός ακτινοβολεί θερμότητα προς το περιβάλλον), και

- με μεταφορά (μεταφορά θερμότητας μέσω του περιβάλλοντος μέσου, που είναι ο αέρας).

Εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν ο αποκομμένος αγωγός ακουμπήσει στο έδαφος από την πλευρά του καταναλωτή, ενώ η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ακουμπήσει ο αποκομμένος αγωγός στο έδαφος από την πλευρά του υποσταθμού.

α) Αποκοπή αγωγού και πτώση στο έδαφος από την πλευρά του καταναλωτή.

Σε αυτήν την περίπτωση για το θερμό τμήμα του αγωγού το οποίο δεν διαρρέετε από ρεύμα (μάζας m) στην θέση αποκοπής επί της επιφάνειας της γης (όπου υποτίθεται ότι υπάρχει καύσιμη ύλη) ισχύει η θερμοδυναμική σχέση:

m c (dΔθ/dt) + Pα = 0                                                                        (6.1)

όπου: m c (dΔΘ/dt) η ροή θερμότητας στον αγωγό (c είναι η θερμοχωρητικότητα του υλικού του αγωγού) και Pα η απαγόμενη θερμική ισχύς κατά τους κανόνες της φυσικής (δηλαδή η απαγόμενη θερμική ισχύς με αγωγή, ακτινοβολία και μεταφορά). Είναι φανερό ότι, για να καταλήξει κανείς σε χρήσιμα συμπεράσματα  θα πρέπει να μελετήσει περαιτέρω το θέμα με βάση την παραπάνω σχέση. Για το θερμό μέρος της μάζας του αγωγού μήκους dx ισχύει:

m = γ Α dx                                                                                       (6.2)

όπου γ η πυκνότητα και Α η διατομή του αγωγού. Αν θεωρηθεί ότι η θερμότητα απάγεται στο περιβάλλον μέσω μιας επιφάνειας Β τότε είναι:

Pα = Κ Β ΔΘ                                                                                    (6.3)

όπου Κ=7 W/m2 oC[9], τότε από τις σχέσεις (6.1) και (6.2) έπεται ότι:

γ Α dx c (dΔΘ/dt)= -K B ΔΘ

ή

dx (dΔΘ/ΔΘ) = - (Κ Β/(γ Α c)) dt                                                       (6.4)

Με αρχική θερμοκρασία ΔΘ1 (θερμοκρασία αφαιρούμενης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος) η τιμή ΔΘ2  για μήκος του αγωγού L και χρόνο t  θα είναι:

L ln ΔΘ2 =L  lnΔΘ1 – (Κ Β/(γ Α c)) t

ή

ΔΘ2 = elnΔΘ1-((K B t) / (γ Α c L))                                                                   (6.5)

και αν θεωρηθεί ότι Β=ν Α (όπου ν>>1):

ΔΘ2 = elnΔΘ1-((ν K t)/(γ c L))                                                                        (6.6)

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι υπολογισμοί των ρευμάτων στη θέση πτώσης του αγωγού πρέπει να γίνονται με τη σχέση:

IUφ/{(Rγρ+RΜΣ+Rδ+RΤ)2+(Χγρ+ΧΜΣ)2}0,5                                        (6.7)

Uφ/{(Rγρ+RΜΣ+ Rδ)2+(Χγρ+ΧΜΣ)2}0,5                                                 (6.8)

Ο υπολογισμός όμως της ισχύος στην επιφάνεια του εδάφους πρέπει να γίνει από τη σχέση:

P=I2 Rδ                                                                                                              (6.9)

Έτσι, με βάση την τιμή P υπολογίζεται η τιμή ΔΘ1 (αναλόγως του χρόνου t του μέσου προστασίας από αποκοπή αγωγού) και ακολούθως η ΔΘ2 για θερμοκρασία από την σχέση 6. Η συνολική θερμοκρασία υπολογίζεται αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος Θ0 από τη σχέση:

Θ = Θ0 + ΔΘ2

Επιπλέον για τους αγωγούς αλουμινίου ισχύει:

- Κ=7 W/m2 oC (ή Κ=1,673*10-3 kcal/m2 oC s),

- γ=2700 kg/m2,  και

- c=0,22 kcal/kg oC.

Επομένως: Κ/(γc)=1,673*10-3/(2700*0,22)=2,813*10-6 1/s

Με π.χ. ν=100 είναι:

νΚ/γc=2,813*10-4 1/s

Συνεπώς, για t=1 s:

ΔΘ2 = elnΔΘ1-0,0002813/L                                                                              (6.10)

Από την παραπάνω σχέση (6.10) συμπεραίνεται ότι η ΔΘ2 είναι πάντοτε μικρότερη της ΔΘ1

Όμως βάσει των απαιτήσεων της δοκιμής υπερθέρμανσης των καλωδίων, επιβάλλεται ΔΘ1<55 οC και άρα  ΔΘ2 < ΔΘ1 < 55 οC. Λαμβάνοντας τώρα μια ακραία θερμοκρασία περιβάλλοντος Θ0 = 45 οC συμπεραίνουμε ότι η θερμοκρασία του αγωγού που θα ακουμπάει στο έδαφος θα είναι  Θ = Θ0 + ΔΘ2  και άρα Θ<100 οC. Με τη βοήθεια  του πίνακα 6.1 συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης των τυχών υλικών πάνω στα οποία θα ακουμπήσει ο αποκομμένος αγωγός

β) Αποκοπή αγωγού και πτώση στο έδαφος από την πλευρά του υποσταθμού.

Στην προηγούμενη περίπτωση θεωρήθηκε ότι είχε πέσει στο έδαφος το τμήμα του αγωγού προς τον καταναλωτή. Όταν όμως έχει πέσει στο έδαφος το τμήμα του αγωγού προς τον υποσταθμό τότε ισχύει περίπου:

Ι2 RδΚ Β ΔΘ                                                                                         (6.11)

Όπου:

- Κ=7 W/m2 oC                                                                              (6.12)

- ΒπD(L-10)=π (L-10)=3,54(L-10)                       (6.13)

Η απόσταση (L-10) εκφράζει το μήκος του αγωγού που ακουμπάει στο έδαφος ενώ θεωρούμε ότι το μήκος του αγωγού που αιωρείται από τον τελευταίο πυλώνα μέχρι το έδαφος είναι 10 μέτρα. Το L κανονικά θα έπρεπε να ήταν περίπου 50 μέτρα όσο περίπου το μέσο μήκος ανοίγματος δύο πυλώνων. Παρόλο αυτά εξετάσαμε όλο το μήκος L από τον υποσταθμό μέχρι και το μέγιστο δυνατό μήκος των 1160 μέτρων με βήμα τα 35 μέτρα γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν πολλοί ή ακόμα και όλοι οι στύλοι της ΔΕΗ λόγω παραδείγματος χάριν πολύ δυνατού ανέμου όπως είχε συμβεί στην Κεφαλλονιά.

Από τις σχέσεις (6.11), (6.12) και (6.13) προκύπτει ότι:

Ι2  RδΚ 3,54(L-10) ΔΘ=24,8 (L-10) ΔΘ

ή

ΔΘ=                                                                              (6.14)

Με βάση τη σχέση (6.14) μπορούμε να σχεδιάσουμε την ΔΘ=f(L) για τιμές του Rδ 10Ω, 20Ω, 30Ω, 100Ω,  200Ω, 500Ω, 1000Ω, 2000Ω και 3000Ω για τις οποίες όπως έχουμε διαπιστώσει και από τους υπολογισμούς του 3ου κεφαλαίου δεν έχουμε τήξη της ασφάλειας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι επειδή Rγης<<Rδ αλλά επιπλέον RΤ<<Rδ αφού στη χαμηλή τάση πρακτικά δεν δημιουργείται τόξο μπορούμε να υποθέσουμε ότι R= Rγης +RΤ +Rδ  Rδ. Εξάλλου με αυτήν την θεώρηση λαμβάνουμε την δυσμενέστερη περίπτωση όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού.  Οι τιμές του Ι προσδιορίζονται από την σχέση (6.8). Οι πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα των παραπάνω υπολογισμών παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 7

Υπολογισμοί του κεφαλαίου 6

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,03 | 22,93 | 5259,23 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,04 | 22,90 | 5245,19 | 1196,42 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,06 | 22,87 | 5231,21 | 497,18 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,07 | 22,84 | 5217,26 | 313,17 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,08 | 22,81 | 5203,37 | 228,25 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,10 | 22,78 | 5189,51 | 179,35 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,11 | 22,75 | 5175,71 | 147,57 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,12 | 22,72 | 5161,94 | 125,26 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,14 | 22,69 | 5148,23 | 108,73 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,15 | 22,66 | 5134,55 | 96,00 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,16 | 22,63 | 5120,92 | 85,89 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,18 | 22,60 | 5107,34 | 77,67 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,19 | 22,57 | 5093,80 | 70,85 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,20 | 22,54 | 5080,30 | 65,10 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,22 | 22,51 | 5066,84 | 60,19 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,23 | 22,48 | 5053,43 | 55,96 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,24 | 22,45 | 5040,07 | 52,26 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,26 | 22,42 | 5026,75 | 49,00 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,27 | 22,39 | 5013,47 | 46,11 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,29 | 22,36 | 5000,23 | 43,53 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,30 | 22,33 | 4987,04 | 41,22 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,31 | 22,30 | 4973,88 | 39,12 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,33 | 22,27 | 4960,78 | 37,22 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,34 | 22,24 | 4947,71 | 35,49 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,35 | 22,21 | 4934,69 | 33,90 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,37 | 22,18 | 4921,71 | 32,45 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,38 | 22,16 | 4908,77 | 31,10 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,39 | 22,13 | 4895,88 | 29,86 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,41 | 22,10 | 4883,02 | 28,71 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,42 | 22,07 | 4870,21 | 27,63 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,44 | 22,04 | 4857,44 | 26,63 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,45 | 22,01 | 4844,71 | 25,70 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,46 | 21,98 | 4832,02 | 24,82 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 10 | 10,48 | 21,95 | 4817,58 | 23,89 |

Πίνακας 7.1   :  Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=10Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0291 | 11,48 | 2637,32 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0425 | 11,48 | 2633,80 | 600,77 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0559 | 11,47 | 2630,29 | 249,99 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0692 | 11,46 | 2626,78 | 157,68 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0826 | 11,45 | 2623,28 | 115,07 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,0960 | 11,45 | 2619,79 | 90,54 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1094 | 11,44 | 2616,30 | 74,60 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1228 | 11,43 | 2612,81 | 63,40 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1362 | 11,42 | 2609,33 | 55,11 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1496 | 11,41 | 2605,86 | 48,72 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1631 | 11,41 | 2602,39 | 43,65 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1765 | 11,40 | 2598,93 | 39,52 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,1899 | 11,39 | 2595,48 | 36,10 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2033 | 11,38 | 2592,03 | 33,22 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2168 | 11,38 | 2588,58 | 30,75 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2302 | 11,37 | 2585,14 | 28,62 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2437 | 11,36 | 2581,71 | 26,77 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2571 | 11,35 | 2578,28 | 25,13 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2706 | 11,35 | 2574,86 | 23,68 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2840 | 11,34 | 2571,44 | 22,39 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,2975 | 11,33 | 2568,03 | 21,22 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3110 | 11,32 | 2564,62 | 20,17 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3245 | 11,32 | 2561,22 | 19,22 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3379 | 11,31 | 2557,83 | 18,35 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3514 | 11,30 | 2554,44 | 17,55 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3649 | 11,29 | 2551,05 | 16,82 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3784 | 11,29 | 2547,68 | 16,14 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,3919 | 11,28 | 2544,30 | 15,52 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4054 | 11,27 | 2540,94 | 14,94 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4190 | 11,26 | 2537,57 | 14,40 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4325 | 11,26 | 2534,22 | 13,90 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4460 | 11,25 | 2530,86 | 13,43 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4595 | 11,24 | 2527,52 | 12,98 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 20 | 20,4750 | 11,23 | 2523,70 | 12,51 |

Πίνακας 7.2   :  Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=20Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0291 | 7,66 | 1759,92 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0424 | 7,66 | 1758,36 | 401,08 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0558 | 7,65 | 1756,79 | 166,97 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0692 | 7,65 | 1755,23 | 105,36 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0825 | 7,65 | 1753,67 | 76,93 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,0959 | 7,64 | 1752,11 | 60,55 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1093 | 7,64 | 1750,56 | 49,91 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1227 | 7,64 | 1749,00 | 42,44 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1360 | 7,63 | 1747,45 | 36,91 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1494 | 7,63 | 1745,90 | 32,64 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1628 | 7,63 | 1744,35 | 29,26 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1762 | 7,62 | 1742,80 | 26,50 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,1896 | 7,62 | 1741,25 | 24,22 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2030 | 7,62 | 1739,71 | 22,29 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2164 | 7,61 | 1738,17 | 20,65 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2298 | 7,61 | 1736,62 | 19,23 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2432 | 7,61 | 1735,08 | 17,99 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2567 | 7,60 | 1733,55 | 16,90 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2701 | 7,60 | 1732,01 | 15,93 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2835 | 7,59 | 1730,47 | 15,07 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,2969 | 7,59 | 1728,94 | 14,29 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3103 | 7,59 | 1727,41 | 13,59 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3238 | 7,58 | 1725,88 | 12,95 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3372 | 7,58 | 1724,35 | 12,37 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3506 | 7,58 | 1722,82 | 11,84 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3641 | 7,57 | 1721,30 | 11,35 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3775 | 7,57 | 1719,78 | 10,90 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,3910 | 7,57 | 1718,25 | 10,48 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4044 | 7,56 | 1716,73 | 10,09 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4179 | 7,56 | 1715,22 | 9,73 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4314 | 7,56 | 1713,70 | 9,40 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4448 | 7,55 | 1712,18 | 9,08 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4583 | 7,55 | 1710,67 | 8,79 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 30 | 30,4737 | 7,55 | 1708,94 | 8,47 |

Πίνακας 7.3   :  Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=30Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0290 | 2,30 | 528,69 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0424 | 2,30 | 528,55 | 120,56 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0557 | 2,30 | 528,41 | 50,22 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0691 | 2,30 | 528,27 | 31,71 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0824 | 2,30 | 528,13 | 23,17 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,0957 | 2,30 | 527,99 | 18,25 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1091 | 2,30 | 527,85 | 15,05 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1224 | 2,30 | 527,71 | 12,81 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1358 | 2,30 | 527,57 | 11,14 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1491 | 2,30 | 527,43 | 9,86 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1625 | 2,30 | 527,29 | 8,84 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1758 | 2,30 | 527,14 | 8,02 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,1892 | 2,30 | 527,00 | 7,33 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2026 | 2,30 | 526,86 | 6,75 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2159 | 2,30 | 526,72 | 6,26 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2293 | 2,29 | 526,58 | 5,83 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2426 | 2,29 | 526,44 | 5,46 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2560 | 2,29 | 526,30 | 5,13 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2693 | 2,29 | 526,16 | 4,84 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2827 | 2,29 | 526,02 | 4,58 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,2961 | 2,29 | 525,88 | 4,35 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3094 | 2,29 | 525,74 | 4,14 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3228 | 2,29 | 525,60 | 3,94 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3362 | 2,29 | 525,46 | 3,77 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3495 | 2,29 | 525,32 | 3,61 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3629 | 2,29 | 525,18 | 3,46 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3763 | 2,29 | 525,04 | 3,33 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,3896 | 2,29 | 524,90 | 3,20 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4030 | 2,29 | 524,76 | 3,08 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4164 | 2,29 | 524,62 | 2,98 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4297 | 2,29 | 524,48 | 2,88 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4431 | 2,29 | 524,34 | 2,78 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4565 | 2,29 | 524,20 | 2,69 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 100 | 100,4718 | 2,29 | 524,04 | 2,60 |

Πίνακας 7.4  :   Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=100Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0290 | 1,15 | 264,42 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0423 | 1,15 | 264,39 | 60,31 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0557 | 1,15 | 264,35 | 25,12 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0690 | 1,15 | 264,32 | 15,87 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0824 | 1,15 | 264,28 | 11,59 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,0957 | 1,15 | 264,25 | 9,13 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1091 | 1,15 | 264,21 | 7,53 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1224 | 1,15 | 264,18 | 6,41 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1357 | 1,15 | 264,14 | 5,58 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1491 | 1,15 | 264,11 | 4,94 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1624 | 1,15 | 264,07 | 4,43 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1758 | 1,15 | 264,04 | 4,02 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,1891 | 1,15 | 264,00 | 3,67 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2025 | 1,15 | 263,97 | 3,38 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2158 | 1,15 | 263,93 | 3,14 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2291 | 1,15 | 263,89 | 2,92 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2425 | 1,15 | 263,86 | 2,74 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2558 | 1,15 | 263,82 | 2,57 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2692 | 1,15 | 263,79 | 2,43 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2825 | 1,15 | 263,75 | 2,30 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,2959 | 1,15 | 263,72 | 2,18 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3092 | 1,15 | 263,68 | 2,07 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3226 | 1,15 | 263,65 | 1,98 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3359 | 1,15 | 263,61 | 1,89 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3493 | 1,15 | 263,58 | 1,81 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3626 | 1,15 | 263,54 | 1,74 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3760 | 1,15 | 263,51 | 1,67 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,3893 | 1,15 | 263,47 | 1,61 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4027 | 1,15 | 263,44 | 1,55 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4160 | 1,15 | 263,40 | 1,49 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4294 | 1,15 | 263,37 | 1,44 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4428 | 1,15 | 263,33 | 1,40 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4561 | 1,15 | 263,30 | 1,35 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 200 | 200,4714 | 1,15 | 263,26 | 1,31 |

Πίνακας 7.5  :   Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=200Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0290 | 0,46 | 105,79 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0423 | 0,46 | 105,78 | 24,13 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0557 | 0,46 | 105,78 | 10,05 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0690 | 0,46 | 105,77 | 6,35 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0824 | 0,46 | 105,77 | 4,64 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,0957 | 0,46 | 105,76 | 3,66 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1090 | 0,46 | 105,75 | 3,02 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1224 | 0,46 | 105,75 | 2,57 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1357 | 0,46 | 105,74 | 2,23 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1490 | 0,46 | 105,74 | 1,98 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1624 | 0,46 | 105,73 | 1,77 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1757 | 0,46 | 105,73 | 1,61 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,1891 | 0,46 | 105,72 | 1,47 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2024 | 0,46 | 105,71 | 1,35 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2157 | 0,46 | 105,71 | 1,26 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2291 | 0,46 | 105,70 | 1,17 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2424 | 0,46 | 105,70 | 1,10 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2558 | 0,46 | 105,69 | 1,03 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2691 | 0,46 | 105,69 | 0,97 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2824 | 0,46 | 105,68 | 0,92 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,2958 | 0,46 | 105,67 | 0,87 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3091 | 0,46 | 105,67 | 0,83 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3225 | 0,46 | 105,66 | 0,79 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3358 | 0,46 | 105,66 | 0,76 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3491 | 0,46 | 105,65 | 0,73 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3625 | 0,46 | 105,65 | 0,70 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3758 | 0,46 | 105,64 | 0,67 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,3892 | 0,46 | 105,64 | 0,64 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4025 | 0,46 | 105,63 | 0,62 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4158 | 0,46 | 105,62 | 0,60 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4292 | 0,46 | 105,62 | 0,58 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4425 | 0,46 | 105,61 | 0,56 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4559 | 0,46 | 105,61 | 0,54 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 500 | 500,4711 | 0,46 | 105,60 | 0,52 |

Πίνακας 7.6  :   Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=500Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0290 | 0,23 | 52,90 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0423 | 0,23 | 52,90 | 12,07 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0557 | 0,23 | 52,89 | 5,03 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0690 | 0,23 | 52,89 | 3,17 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0823 | 0,23 | 52,89 | 2,32 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,0957 | 0,23 | 52,89 | 1,83 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1090 | 0,23 | 52,89 | 1,51 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1224 | 0,23 | 52,89 | 1,28 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1357 | 0,23 | 52,89 | 1,12 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1490 | 0,23 | 52,88 | 0,99 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1624 | 0,23 | 52,88 | 0,89 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1757 | 0,23 | 52,88 | 0,80 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,1890 | 0,23 | 52,88 | 0,74 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2024 | 0,23 | 52,88 | 0,68 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2157 | 0,23 | 52,88 | 0,63 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2290 | 0,23 | 52,88 | 0,59 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2424 | 0,23 | 52,87 | 0,55 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2557 | 0,23 | 52,87 | 0,52 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2691 | 0,23 | 52,87 | 0,49 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2824 | 0,23 | 52,87 | 0,46 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,2957 | 0,23 | 52,87 | 0,44 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3091 | 0,23 | 52,87 | 0,42 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3224 | 0,23 | 52,87 | 0,40 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3358 | 0,23 | 52,86 | 0,38 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3491 | 0,23 | 52,86 | 0,36 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3624 | 0,23 | 52,86 | 0,35 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3758 | 0,23 | 52,86 | 0,33 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,3891 | 0,23 | 52,86 | 0,32 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4024 | 0,23 | 52,86 | 0,31 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4158 | 0,23 | 52,86 | 0,30 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4291 | 0,23 | 52,85 | 0,29 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4425 | 0,23 | 52,85 | 0,28 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4558 | 0,23 | 52,85 | 0,27 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 1000 | 1000,4710 | 0,23 | 52,85 | 0,26 |

Πίνακας 7.7  :   Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=1000Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0290 | 0,11 | 26,45 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0423 | 0,11 | 26,45 | 6,03 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0557 | 0,11 | 26,45 | 2,51 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0690 | 0,11 | 26,45 | 1,59 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0823 | 0,11 | 26,45 | 1,16 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,0957 | 0,11 | 26,45 | 0,91 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1090 | 0,11 | 26,45 | 0,75 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1223 | 0,11 | 26,45 | 0,64 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1357 | 0,11 | 26,45 | 0,56 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1490 | 0,11 | 26,45 | 0,49 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1624 | 0,11 | 26,45 | 0,44 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1757 | 0,11 | 26,45 | 0,40 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,1890 | 0,11 | 26,45 | 0,37 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2024 | 0,11 | 26,44 | 0,34 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2157 | 0,11 | 26,44 | 0,31 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2290 | 0,11 | 26,44 | 0,29 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2424 | 0,11 | 26,44 | 0,27 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2557 | 0,11 | 26,44 | 0,26 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2690 | 0,11 | 26,44 | 0,24 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2824 | 0,11 | 26,44 | 0,23 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,2957 | 0,11 | 26,44 | 0,22 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3091 | 0,11 | 26,44 | 0,21 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3224 | 0,11 | 26,44 | 0,20 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3357 | 0,11 | 26,44 | 0,19 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3491 | 0,11 | 26,44 | 0,18 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3624 | 0,11 | 26,44 | 0,17 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3757 | 0,11 | 26,44 | 0,17 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,3891 | 0,11 | 26,44 | 0,16 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4024 | 0,11 | 26,44 | 0,16 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4157 | 0,11 | 26,44 | 0,15 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4291 | 0,11 | 26,44 | 0,14 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4424 | 0,11 | 26,44 | 0,14 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4558 | 0,11 | 26,44 | 0,14 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 2000 | 2000,4710 | 0,11 | 26,44 | 0,13 |

Πίνακας 7.8  :   Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=2000Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμσ(Ω) | Χμσ(Ω) | R(Ω) | Z(Ω) | Ι(Α) | P(W) | ΔΘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0290 | 0,08 | 17,63 | - |
| 35 | 0,01334 | 0,01029 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0423 | 0,08 | 17,63 | 4,02 |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0557 | 0,08 | 17,63 | 1,68 |
| 105 | 0,04001 | 0,03087 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0690 | 0,08 | 17,63 | 1,06 |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0823 | 0,08 | 17,63 | 0,77 |
| 175 | 0,06668 | 0,05145 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,0957 | 0,08 | 17,63 | 0,61 |
| 210 | 0,08001 | 0,06174 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1090 | 0,08 | 17,63 | 0,50 |
| 245 | 0,09335 | 0,07203 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1223 | 0,08 | 17,63 | 0,43 |
| 280 | 0,10668 | 0,08232 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1357 | 0,08 | 17,63 | 0,37 |
| 315 | 0,12002 | 0,09261 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1490 | 0,08 | 17,63 | 0,33 |
| 350 | 0,13335 | 0,1029 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1624 | 0,08 | 17,63 | 0,30 |
| 385 | 0,14669 | 0,11319 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1757 | 0,08 | 17,63 | 0,27 |
| 420 | 0,16002 | 0,12348 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,1890 | 0,08 | 17,63 | 0,25 |
| 455 | 0,17336 | 0,13377 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2024 | 0,08 | 17,63 | 0,23 |
| 490 | 0,18669 | 0,14406 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2157 | 0,08 | 17,63 | 0,21 |
| 525 | 0,20003 | 0,15435 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2290 | 0,08 | 17,63 | 0,20 |
| 560 | 0,21336 | 0,16464 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2424 | 0,08 | 17,63 | 0,18 |
| 595 | 0,2267 | 0,17493 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2557 | 0,08 | 17,63 | 0,17 |
| 630 | 0,24003 | 0,18522 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2690 | 0,08 | 17,63 | 0,16 |
| 665 | 0,25337 | 0,19551 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2824 | 0,08 | 17,63 | 0,15 |
| 700 | 0,2667 | 0,2058 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,2957 | 0,08 | 17,63 | 0,15 |
| 735 | 0,28004 | 0,21609 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3090 | 0,08 | 17,63 | 0,14 |
| 770 | 0,29337 | 0,22638 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3224 | 0,08 | 17,63 | 0,13 |
| 805 | 0,30671 | 0,23667 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3357 | 0,08 | 17,63 | 0,13 |
| 840 | 0,32004 | 0,24696 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3491 | 0,08 | 17,63 | 0,12 |
| 875 | 0,33338 | 0,25725 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3624 | 0,08 | 17,63 | 0,12 |
| 910 | 0,34671 | 0,26754 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3757 | 0,08 | 17,63 | 0,11 |
| 945 | 0,36005 | 0,27783 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,3891 | 0,08 | 17,63 | 0,11 |
| 980 | 0,37338 | 0,28812 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4024 | 0,08 | 17,63 | 0,10 |
| 1015 | 0,38672 | 0,29841 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4157 | 0,08 | 17,63 | 0,10 |
| 1050 | 0,40005 | 0,3087 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4291 | 0,08 | 17,63 | 0,10 |
| 1085 | 0,41339 | 0,31899 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4424 | 0,08 | 17,63 | 0,09 |
| 1120 | 0,42672 | 0,32928 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4557 | 0,08 | 17,63 | 0,09 |
| 1160 | 0,44196 | 0,34104 | 0,029 | 0,0655 | 3000 | 3000,4710 | 0,08 | 17,63 | 0,09 |

Πίνακας 7.9  :   Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m (πτώση από την πλευρά του

Υποσταθμού),  αντίσταση διάβασης RδR=3000Ω

L : μήκος αγωγού από τον τελευταίο όρθιο πυλώνα μέχρι το σημείο

αποκοπής

Rγρ, Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι το σημείο αποκοπής

Rμσ, Χμσ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

R : συνολική αντίσταση διάβασης, τόξου και γης

Z : συνολική σύνθετη αντίσταση από το μετασχηματιστή μέχρι τη γη

Ι  : ρεύμα προς γή

P : ισχύς υπολογιζόμενη πάνω στην R με ρεύμα το Ι

ΔΘ: αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού

Διάγραμμα 7.1 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.1

αντίσταση διάβασης  RδR=10Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.2 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.2

αντίσταση διάβασης  RδR=20Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.3 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.3

αντίσταση διάβασης  RδR=30Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.4 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.4

αντίσταση διάβασης  RδR=100Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.5 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.5

αντίσταση διάβασης  RδR=200Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.6 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.6

αντίσταση διάβασης  RδR=500Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.7 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.7

αντίσταση διάβασης  RδR=1000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.8 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.8

αντίσταση διάβασης  RδR=2000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Διάγραμμα 7.9 :   ΔΘ=f(L). Αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα  7.9

αντίσταση διάβασης  RδR=3000Ω

(Αποκοπή αγωγού μήκους έως 1160m, πτώση αγωγού από την

πλευρά  του Υποσταθμού)

Κεφάλαιο 8

Σχόλια – Παρατηρήσεις – Προτάσεις

επί του κεφαλαίου 7

Παρατηρώντας τους πίνακες και τα διαγράμματα του 7ου κεφαλαίου μπορούμε να συμπεράνουμε άμεσα ότι όσο το Rδ μεγαλώνει η αύξηση της θερμοκρασίας τείνει να μειωθεί και άρα ο κίνδυνος για ανάφλεξη τείνει επίσης να μειωθεί. Επιπλέον όσο μεγαλύτερο γίνεται το L και άρα το μήκος του αγωγού που ακουμπά στο έδαφος τόσο μικρότερες αυξήσεις της θερμοκρασίας του αγωγού παρατηρούνται.

Εξετάζοντας τον κάθε πίνακα ξεχωριστά και λαμβάνοντας μια ακραία τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος περί τους 45 oC παρατηρούμε τα εξής: Για Rδ=10Ω εάν το L είναι από 0 έως 35 μέτρα τότε η θερμοκρασία του στο σημείο που ακουμπά τη γη θα φτάσει πάνω από τους 1196,42+45=1241,76 oC. Αυτό σημαίνει όπως μπορούμε να δούμε και από τον πίνακα 6.1  του κεφαλαίου 6 ότι τυχόν υλικά κάποιας αξιόλογης ποσότητας πάνω στα οποία θα ακουμπήσει ο αποκομμένος αγωγός όπως πευκόξυλο, χαρτί, μαλλί, pvc ή κομμάτι εφημερίδας θα πάρουν αμέσως φωτιά με πιθανόν ολέθριες συνέπειες. Όσο το L αυξάνει τόσο η αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού  μειώνεται. Για L από 35 έως 210 μέτρα η ανάφλεξη των παραπάνω υλικών που αναφέρθηκαν είναι πάρα πολύ πιθανή. Για να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος για πυρκαγιά το L πρέπει να γίνει μεγαλύτερο από 280 μέτρα. Αντίστοιχα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και για  Rδ=20Ω και 30Ω. Τέλος για  Rδ>100Ω, για πρακτικά οποιαδήποτε τιμή του L δεν θα υπάρχει πιθανότητα για ανάφλεξη.

Τελικά το συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως ένας αποκομμένος αγωγός εκτός από το ότι μπορεί να προκαλέσει μια θανατηφόρα ηλεκτροπληξία μπορεί επίσης υπό προϋπόθεσης να προκαλέσει μια καταστροφική πυρκαγιά. Υπενθυμίζουμε ότι μια δυνατή λύση του προβλήματος περιγράφεται στην παράγραφο 4.1 του 4ου κεφαλαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| 1mA | Όριο που γίνεται αντιληπτό |
| --- | --- |
| 16 mA | Σύσπαση μυών |
| 50 mA | Σε ορισμένες περιπτώσεις απώλεια των αισθήσεων-τραυματισμοί |
| 100…300mA | κοιλιακός ινιδισμός (ταχύτατες συσπάσεις του μυοκαρδίου οι οποίες είναι ανεπαρκείς για την άντληση του αίματος) |
| 5A | Κοιλιακός ινιδισμός, διακοπή της αναπνοής κατά διαστήματα, εγκαύματα |

Πίνακας Παραρτήματος Α : Αποτέλεσμα του εναλλασσόμενου ρεύματος 50Ηz στον              ανθρώπινο οργανισμό.

Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο, Π.Δ.Μπούρκας, Εκδόσεις

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1999

2. Practical Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection, Mark Brown,

Elsevier Publications Australia

3. Εφαρμογές βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, Π.Δ.Μπούρκας,

Εκδόσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2002

4. Electrical Safety Handbook, John Cadick, McGraw-Hill 2001

5. The Electrical Engineering Handbook, Third Edition, Richard C. Dorf, Publications

CRC

6. Β.Σελούντος, Σ. Περδιός, Γ. Παπαϊωάνου και Κ. Χασιανάκος, Πυρασφάλεια,

εφαρμοσμένη πυροπροστασία και στοιχεία πυρόσβεσης, Εκδόσεις Φοίβος,

Αθήνα 1998,

7. ΗYTTE, Taschenbuch fur Betriebsingenieure, Band II

8. Walter M. Kurzschluβstrόme in Drehstromnetzen, Munchen

Oldenbourg-Verlag

9. Holm R, Electric contacts. Theory and applications, Springler-Verlag Berlin

10. Άγγελος Γ. Γεωργάκης, Ρεύμα προς γη λόγω αποκοπής αγωγού αλουμινίου μιας

γραμμής διανομής χαμηλής τάσης, Διπλωματική εργασία στη σχολή ΗΜΜΥ του

ΕΜΠ, εκδόσεις ΕΜΠ 2009

11. Αριστοτέλας Β. Κατσούλου, Έλεγχος συνθήκης ουδετέρωσης σε δίκτυα διανομής

χαμηλής τάσης, Διπλωματική εργασία στη σχολή ΗΜΜΥ του  ΕΜΠ, εκδόσεις

ΕΜΠ 2006