|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

Συνέπειες της αποκοπής αγωγού Al 50mm2 που ηλεκτροδοτείτο

από υποσταθμό μέσης τάσης 250 kVA και 400 kVA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

Συνέπειες της αποκοπής αγωγού Al 50mm2 που ηλεκτροδοτείτο

από υποσταθμό μέσης τάσης 250 kVA και 400 kVA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 15η Ιουλίου 2009.

............................

Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Νικόλαος Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2009

Copyright © Μάριος Χατζηαλεξάνδρου, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Μάριος Χατζηαλεξάνδρου

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Στους Γονείς μου

# Πρόλογος

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των μελετών των εγκαταστάσεων που γίνονται στο μάθημα των κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Περικλή Μπούρκα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Περικλή Μπούρκα, για την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας, την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και τις πολύτιμες συμβουλές που μου προσέφερε, καθ’ όλη τη διάρκεια της άψογης συνεργασίας μας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς μου, Μενέλαο και Νίκη, για την αμέριστη αγάπη, εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, στην δύσκολη και συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μου.

Μάριος Χατζηαλεξάνδρου

Αθήνα, Ιούλιος 2009

# Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετηθεί το ρεύμα προς γη που προκαλείται από αποκοπή αγωγού φάσης αλουμινίου, ισοδύναμης διατομής χαλκού 50 mm2 , μιας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης 250 KVA και 400 ΚVA.

Στην εισαγωγή έγινε μια συνοπτική ανάλυση των δικτύων μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στο εναέριο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Αναφορά γίνεται στους αγωγούς (και τις ιδιότητες τους) που χρησιμοποιούνται  στα εναέρια δίκτυα καθώς και στα μέσα προστασίας.

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση του προβλήματος  και των υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ρευμάτων (βραχυκύκλωσης ή διαρροής).  Εδώ γίνεται και η εξέταση δύο περιπτώσεων αποκοπής του ουδέτερου με ή χωρίς γείωση του στους καταναλωτές, καθώς και οι επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την αποκοπή και την πτώση του αγωγού στο έδαφος με προσεγγιστικούς τύπους υπολογισμού των θερμοκρασιών που προκαλούνται.

Στα επόμενα τρία κεφάλαια ακολουθεί το υπολογιστικό μέρος τόσο για την εύρεση των ρευμάτων προς γη όσο και για την εύρεση των θερμοκρασιών ανάλογα με την αντίσταση στο έδαφος.

Τέλος τα αποτελέσματα των ρευμάτων αλλά και των θερμοκρασιών που υπολογίζονται, καταγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο μαζί με τις ανάλογες παρατηρήσεις-διαπιστώσεις, καθώς και την προτεινόμενη λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών τόσο της πυρκαγιάς όσο και της ηλεκτροπληξίας.

# Abstract

The aim of this thesis was the study of the current to ground that is caused by a single phase break of aluminum conductor, equivalent cross-section of copper 50 mm2, of a low voltage distribution line, that was supplied by a medium voltage substation(250 KVA and 400 KVA).

In the introduction became a concise analysis of the networks of transmission and distribution of the electric power with accent in the low voltage distribution overhead network. It also presents a report in the conductors (and their attributes) that are used in the overhead networks as well as in the means of protection.

In the next chapter becomes the analysis of the problem and the calculating methods that were used for the calculation of the short circuit currents and the leakage currents. It also presents the examination of two cases of cutting off neutral with or without ground, as well as the repercussions for human and environment from the collision to the ground of the conductor with approximate types of calculation of temperatures that are caused.

In the next three chapters present the calculating part for the currents to ground, as well as for the temperatures depending on the resistance in the ground.

Finally the results of currents and temperatures that are calculated, are recorded in the next chapter with the proportional observations. It also presents a proposed solution on confrontation of consequences of firestorm and electrocution.

Περιεχόμενα

Πρόλογος	7

Περίληψη	9

Abstract	11

1. Εισαγωγή	17

1.1 Μεταφορά και Διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας	17

1.1.1 Το εναέριο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής Ενέργειας	18

1.1.2 Παροχές Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης	19

1.1.3 Η συντήρηση του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας	20

1.2 Αγωγοί Εναέριων Δικτύων	21

1.2.1 Αγωγοί από Χαλκό	21

1.2.2 Αγωγοί από Αλουμίνιο	22

1.2.3 Αγωγοί από Χάλυβα-Αλουμίνιο (ACSR)	22

1.3 Μέσα προστασίας	23

2. Σκοπός της Εργασίας – Ανάλυση του προβλήματος	25

2.1.Αποκοπή αγωγού : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z	27

2.2 Αποκοπή ουδέτερου με γείωση του στους καταναλωτές (προ του μετρητή)	30

2.3 Αποκοπή του ουδέτερου χωρίς γείωση του στους καταναλωτές	32

2.4 Επιπτώσεις για το περιβάλλον λόγω της αποκοπής  ενός αγωγού του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης.	33

2.4.1 Πτώση αγωγού στο έδαφος προς τη μεριά του καταναλωτή	33

2.4.2 Πτώση αγωγού στο έδαφος προς τη μεριά του μετασχηματιστή	35

3. Υπολογισμοί Ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής αγωγού που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό Μέσης Τάσης 250 kVA	37

3.1 Ασφάλεια  γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m	37

3.2 Ασφάλεια γραμμής 100 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 760m	59

3.3 Ασφάλεια γραμμής 125 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 600m	72

3.4 Ασφάλεια  γραμμής 160 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 470m	85

3.5 Ασφάλεια γραμμής 200 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 370m	98

3.6 Ασφάλεια γραμμής 250 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 300m	111

4. Υπολογισμοί Ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής αγωγού που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό Μέσης Τάσης 400 kVA	125

4.1 Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m	125

4.2 Ασφάλεια  γραμμής 100 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 760m	147

4.3 Ασφάλεια γραμμής 125 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 600m	160

4.4 Ασφάλεια γραμμής 160 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 470m	173

4.5 Ασφάλεια γραμμής 200 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 370m	186

4.6 Ασφάλεια γραμμής 250 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 300m	199

5. Υπολογισμός θερμοκρασίας κατά την πτώση αγωγού Al 50 mm2 στο έδαφος	213

5.1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 250 kVA - Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m	213

5.1Α) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του καταναλωτή	213

5.1B) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του υποσταθμού	214

5.2 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400 kVA - Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m	225

5.2A) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του καταναλωτή	225

5.2B) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του υποσταθμού	226

6. Σχόλια – Παρατηρήσεις	237

6.1 Υπολογισμοί και Γραφικές παραστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής αγωγού Al 50 mm2.	237

6.1.1 Υπολογισμοί ηλεκτρικού ρεύματος	237

6.1.2 Γραφικές Παραστάσεις I = f (L)	238

6.2 Λειτουργία προστασίας γραμμής – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	238

6.2.1 Παρατηρήσεις για αποκομμένο αγωγό που ηλεκτροδοτείται από υποσταθμός Μέσης Τάσης 250 kVA	240

6.2.2 Παρατηρήσεις για αγωγούς  που ηλεκτροδοτούνται από υποσταθμούς Μέσης Τάσης 400 kVA	243

6.3 Υπολογισμοί θερμοκρασίας από τη πτώση του αγωγού στο έδαφος.	246

6.4 Κίνδυνος Πυρκαγιάς	247

6.4.1 Παρατηρήσεις για Κίνδυνο Πυρκαγιάς από πτώση αγωγού στο έδαφος	248

6.4.1.1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 250 kVA - Ασφάλεια  γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m	248

6.4.1.2 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400 kVA - Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m	249

7. Προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού	251

8.Συμβολή της εργασίας στην έρευνα και σε πρακτικές εφαρμογές	253

Βιβλιογραφία	255

# 1. Εισαγωγή

Τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.) είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. Βασικές προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ενός Σ.Η.Ε. είναι να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης [1]. Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ανήκουν στο σύνολο ή κατά τμήματα  σε δημόσιες-κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Στη χώρα μας μέχρι και πριν λίγα χρόνια το σύνολο των εγκαταστάσεων άνηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία κατείχε το μονοπώλιο. Τα τελευταία χρόνια με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας όλο και περισσότεροι ιδιώτες επενδύουν κεφάλαια στην περιοχή της ενέργειας [2].

## 1.1 Μεταφορά και Διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το τριφασικό Σύστημα μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνεται, ανάλογα με την τιμή της τάσης σε τρείς βασικές περιοχές:

- Το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ) :  τριφασικό δίκτυο 400 V , 50 Hz

και μονοφασικό   230 V , 50 Ηz

- Το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ)    :  τριφασικό δίκτυο 20 kV ή 15 kV, 50 Ηz

- Το δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης  [3]

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις εύκολα και με μικρές απώλειες. Αυτό οφείλεται στους μετασχηματιστές μεταφοράς με τους οποίους ανυψώνεται αρχικά η τάση (πχ. στα 150 kV ή στα 400 kV), ώστε στη συνέχεια στα κέντρα διανομής υψηλής τάσης (ΚΥΤ) να διανεμηθεί σε γραμμές κυρίως των 20 kV (ή 15 kV) απ’ οπού ακολούθως ηλεκτροδοτούνται οι μετασχηματιστές διανομής για να υποβιβαστεί η τάση στα 400V/230V και να διανεμηθεί μέσω γραμμών στους καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Εκτός των καταναλωτών χαμηλής τάσης υπάρχουν  και καταναλωτές μέσης τάσης όταν τα φορτία τους ανά φάση είναι μεγαλύτερα από 200 A. Τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς και διανομής πλεονεκτούν έναντι των υπόγειων δικτύων λόγω του μικρού τους κόστους [4] και της ταχύτερης αποκατάστασης των βλαβών τους [1].

### 1.1.1 Το εναέριο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής Ενέργειας

Στο σχήμα 1.1.1-1 δίνεται απλοποιημένα ένα παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας [5]. Σύμφωνα με αυτό, από το μετασχηματιστή υψηλής τάσης (150kV/20kV,25MVA) του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) αναχωρούν μέσω αυτόματων διακοπτών ελαίου (ΑΔΕ) διάφορες γραμμές μέσης τάσης (20kV), που η καθεμιά αφορά τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μια ευρύτερη περιοχή. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται <<γραμμές κορμού>> και συμβολίζονται στα σχέδια με το γράμμα R και ένα αριθμό (π.χ. R23) [5].

Καθεμία από τις παραπάνω γραμμές διακλαδίζεται σε ορισμένες γραμμές, που αφορούν την ηλεκτροδότηση (τμημάτων της ευρύτερης περιοχής) μέσω διακοπτών αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ), οι οποίες ονομάζονται επίσης γραμμές κορμού [5].

Οι γυμνοί αγωγοί στα εναέρια δίκτυα χαμηλής τάσης είναι από κλώνους αλουμινίου (ή χαλκού).Τα τελευταία χρόνια οι γραμμές χαμηλής τάσης του ελληνικού δικτύου εκσυγχρονίζονται με συνεστραμμένα καλώδια. Στη μέση τάση χρησιμοποιούνται στα εναέρια δίκτυα γυμνοί αγωγοί ACSR, δηλαδή αγωγοί που αποτελούνται από κλώνους αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή (κλώνους χάλυβα) [6].

Σχήμα 1.1.1-1: Απλοποιημένο παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας [5]

### 1.1.2 Παροχές Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης

Στο σχήμα 1.1.2-1 δίνεται ένα διάγραμμα, από το οποίο φαίνεται απλοποιημένα η μέθοδος , που εφαρμόζεται , για την παροχή τάσης στους καταναλωτές (πελάτες) χαμηλής και μέσης τάσης της Δ.Ε.Η. [3].

Σχήμα 1.1.2-1: Ένα απλοποιημένο μπλοκ διάγραμμα για τις παροχές χαμηλής και μέσης

τάσης [3]

X.T: Χαμηλή τάση (τριφασικό δίκτυο 400 V, 50 Hz και 230 V, 50 Hz)

M.T: Μέση τάση (20 kVή 15 kV, 50 Hz)

Στην περίπτωση των καταναλωτών χαμηλής τάσης η μέση τάση μετασχηματίζεται σε χαμηλή τάση, η οποία και τροφοδοτεί ένα πίνακα χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η. Από τον πίνακα αυτό ξεκινούν οι διάφορες γραμμές χαμηλής τάσης του δικτύου , από όπου και δίνονται οι παροχές προς τους διάφορους καταναλωτές (κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης) . Σε κάθε τριφασική παροχή χαμηλής τάσης προβλέπεται από τη Δ.Ε.Η μετρητής και τρεις ασφάλειες (μια ασφάλεια για κάθε φάση ). Όταν η παροχή είναι μονοφασική, τότε τοποθετείται από τη Δ.Ε.Η. μια μόνο ασφάλεια στον αγωγό φάσης[3].

Οι καταναλωτές μέσης τάσης έχουν δικό τους υποσταθμό, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μετασχηματιστές υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση (400V, 230V, 50Hz) και τα ανάλογα μέσα χειρισμού στη μέση τάση (πίνακες μέσης τάσης). Ο παραπάνω υποσταθμός ρευματοδοτείται από τη ΔΕΗ μέσω ειδικού συστήματος παροχής ανάλογα με το δίκτυό της (συγκροτήματα πινάκων ή παροχές επί στύλου). Στο σύστημα αυτό της ΔΕΗ υπάρχει και ο μετρητής ενέργειας. [3].

### 1.1.3 Η συντήρηση του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εναέριες γραμμές χαμηλής και μέσης τάσης μελετώνται και κατασκευάζονται με

αυστηρούς κανονισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην αναιρούνται η μηχανική, η ηλεκτρική και η διηλεκτρική αντοχή από ετήσια σε ετήσια επιθεώρηση.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ, άρθρο 281), διενεργείται σε ετήσια βάση κλάδεμα των δέντρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν με εναέριες γραμμές χαμηλής τάσης και μέσης τάσης. Με το κλάδεμα αποφεύγονται επαφές των κλάδων των δέντρων με τις εναέριες εγκαταστάσεις, που θα είχαν ως αποτέλεσμα βλάβες στο δίκτυο και όχληση των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον ΚΕΣΥΓΗΕ οι αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται αφορούν αποστάσεις από τους ηλεκτροφόρους αγωγούς και όχι από τους στύλους πάνω στους οποίους είναι εγκατεστημένη η γραμμή μέσης τάσης.

Η ετήσια επιθεώρηση που διενεργείται (κατά τις οδηγίες Νο 9 και Νο 22 της ΔΕΗ

[7,8]) είναι ένας οπτικός έλεγχος με κιάλια που αφορά την κατάσταση των αγωγών, των μονωτήρων (καθαλατώσεις, σκόνη, κτλ.) και των λοιπών στοιχείων του δικτύου (διακόπτες, συσφίξεις επαφών, κτλ.). Εκτός από τον οπτικό έλεγχο γίνονται μετρήσεις με τη θερμοκάμερα σε σημεία σύνδεσης των αγωγών και γενικά σε στατικές επαφές, από όπου διαπιστώνεται αν υπάρχει πρόβλημα μεγάλων αντιστάσεων διάβασης. Όταν η θερμοκρασία είναι αυξημένη, τότε ο λυόμενος ηλεκτρικός σύνδεσμος έχει μεγάλη αντίσταση και ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα λειτουργίας λόγω κακών επαφών ή λιώσιμο των επαφών [6,9].

## 1.2 Αγωγοί Εναέριων Δικτύων

Οι αγωγοί πρέπει να αντέχουν στη μηχανική και στη θερμική καταπόνηση και στην περίπτωση της μέσης τάσης να μην προκαλούν απώλειες Κορώνα (Corona-μερικές εκκενώσεις του αέρα περί τους αγωγούς). Ως αγωγοί χρησιμοποιούνται πολύκλωνα συρματόσχοινα, για λόγους ευκαμψίας. Οι γυμνοί αγωγοί που χρησιμοποιούνται κατασκευάζονται από χαλκό (Cu), αλουμίνιο (Al) ή αλουμίνιο-χάλυβα (ACSR). Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αγωγοί από άλλα υλικά και κράματα (π.χ. από γαλβανισμένο χάλυβα, φωσφορούχο ορείχαλκο κλπ.)[10]. Στη χαμηλή τάση εκσυγχρονίζονται πλέον τα δίκτυα μέσω συνεστραμμένων καλωδίων.

Σημειώνεται ότι στα εναέρια δίκτυα δεν χρησιμοποιούνται μονόκλωνοι αγωγοί, γιατί έχουν πολύ μικρότερη μηχανική αντοχή από τους πολύκλωνους. Επίσης οι μονόκλωνοι είναι δύσκαμπτοι και η  διατομή τους είναι μέχρι 16 mm2. Οι αγωγοί χαλκού και αλουμινίου αποτελούνται από κλώνους της ίδιας διατομής και παίρνουν τη μορφή των συρματόσχοινων. Οι αριθμοί των κλώνων είναι  κυρίως 7,19,37,61 κλπ [11].

### 1.2.1 Αγωγοί από Χαλκό

Ο χαλκός  έχει μεγάλη  ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλή μηχανική αντοχή. Η αγωγιμότητα του μειώνεται όταν έχει ξένες προσμίξεις. Επίσης μειώνεται λίγο η αγωγιμότητά του όταν κατεργαστεί εν ψυχρώ. Αυτό όμως του δίνει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή. Ένα άλλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν διαβρώνεται εύκολα και για αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε δίκτυα που είναι κοντά στη θάλασσα. Σήμερα, επειδή το αλουμίνιο έχει μικρότερο κόστος αντικαθιστά το χαλκό κυρίως στους αγωγούς των εναέριων δικτύων [11].

### 1.2.2 Αγωγοί από Αλουμίνιο

Το αλουμίνιο είναι τρεις φορές ελαφρύτερο από τον χαλκό και έχει και μικρότερο κόστος. Μειονεκτεί όμως στο γεγονός ότι έχει το 60% περίπου της αγωγιμότητας του χαλκού, καθώς και μόνο το 50% της μηχανικής αντοχής του.

Έτσι ένας αγωγός αλουμινίου με ισοδύναμη διατομή με αγωγό από χαλκό έχει το ½ του βάρους του και διάμετρο μεγαλύτερη κατά 1,6 φορές (60% μεγαλύτερη). Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο αγωγός από αλουμίνιο δέχεται μεγαλύτερες επιφορτίσεις από τον άνεμο και τον πάγο λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειάς του.

Το αλουμίνιο με κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες οξειδώνεται επιφανειακά. Το στρώμα της οξείδωσης είναι πολύ λεπτό και προστατεύει τον αγωγό [11]. Γι’ αυτό η διάρκεια ζωής των γυμνών αγωγών στις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης είναι τουλάχιστον 50 έτη, όπως εξάλλου προκύπτει και από την αποκτηθείσα εμπειρία στα δίκτυα.[12]

Κοντά στη θάλασσα όμως (σε απόσταση μέχρι 1Km περίπου) διαβρώνεται από το αλάτι που περιέχεται στον αέρα, σε βάθος μέχρι 3mm. Οι αγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται κύρια στις γραμμές χαμηλής τάσης και μακριά από τη θάλασσα. Στις γραμμές υψηλής και υπερύψηλης τάσης δεν χρησιμοποιούνται γιατί έχουν μικρή μηχανική αντοχή (οι πυλώνες απέχουν πολύ μεταξύ τους και οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στους αγωγούς είναι πολύ μεγάλες) [11]

### 1.2.3 Αγωγοί από Χάλυβα-Αλουμίνιο (ACSR)

Το μειονέκτημα των αγωγών αλουμινίου αντιμετωπίζεται με επιτυχία με τους αγωγούς ACSR. Αυτοί έχουν ψυχή από κλώνους με γαλβανισμένο χάλυβα. Ο χάλυβας αναλαμβάνει τη μηχανική αντοχή και το αλουμίνιο το μεγαλύτερο μέρος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ρεύμα οδεύει κυρίως μέσα από το αλουμίνιο, δηλαδή το ρεύμα μέσα από το χάλυβα είναι αμελητέο.

Οι αγωγοί ACSR έχουν περίπου 50% μεγαλύτερη αντοχή από τους αγωγούς χαλκού και είναι 20% ελαφρύτεροι για ισοδύναμη διατομή με το χαλκό. Χρησιμοποιούνται στις γραμμές μέσης τάσης [5].

## 1.3 Μέσα προστασίας

Ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προστατεύεται από τις ανωμαλίες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του και κυρίως κατά το βραχυκύκλωμα, από ειδικό σύστημα προστασίας. Το σύστημα προστασίας πρέπει να επενεργεί αμέσως κατά την εμφάνιση ενός βραχυκυκλώματος (π.χ. τήξη ασφαλειών μιας γραμμής χαμηλής τάσης, άνοιγμα αυτόματου διακόπτη σε μια γραμμή κορμού, κλπ).

Προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων έχουν όλες οι σημαντικές μονάδες του συστήματος, δηλαδή οι μονάδες παραγωγής, οι μετασχηματιστές, οι εναέριες και υπόγειες γραμμές και οι ζυγοί υψηλής τάσεως. Κυριότεροι τύποι προστασίας είναι η προστασία υπερεντάσεως, η προστασία αποστάσεως για τις γραμμές μεταφοράς και η διαφορική προστασία, για τις γεννήτριες, τους μετασχηματιστές και τα καλώδια. Το σύστημα προστασίας περιλαμβάνει ηλεκτρονόμους (relay), οι οποίοι ανιχνεύουν το σφάλμα και ενεργοποιούν εξ αποστάσεως τους διακόπτες ισχύος [2].

Στην περίπτωση αποκοπής αγωγού (ή αγωγών) π.χ. από σκάγια κυνηγετικών όπλων ή πτώση ενός δένδρου στη γραμμή θα πρέπει να υπάρχει διάταξη προστασίας για να απομονώνει τον εξοπλισμό που έχει υποστεί την βλάβη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την διακοπή της ροής ενέργειας σε ευρύτερη περιοχή του δικτύου.

Σημαντικός παράγοντας προστασίας από τις ανεπιθύμητες συνέπειες ενός βραχυκυκλώματος στις γραμμές χαμηλής τάσης είναι η σωστή επιλογή των ασφαλειών. Όταν έχει γίνει η σωστή επιλογή ασφαλειών το βραχυκύκλωμα δεν προκαλεί πυρκαγιά γιατί τήκεται σχεδόν ακαριαία (σε κλάσμα του δευτερολέπτου) η ασφάλεια και γι’ αυτό δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την αύξηση της θερμοκρασίας [5].

# 2. Σκοπός της Εργασίας – Ανάλυση του προβλήματος

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το τμήμα του δικτύου το οποίο ξεκινά από το μετασχηματιστή μέσης τάσης μέχρι τους καταναλωτές χαμηλής τάσης όπως αυτό φαίνεται στο σχήμα 2.1.

Θα μελετηθούν οι συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την αποκοπή ενός αγωγού φάσης Al 50 mm2. Θα υπολογισθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προς γη για τις περιπτώσεις που ο αγωγός τροφοδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης 250 kVA και 400 kVA (σχήμα 2.1).

Σχήμα 2.1: Απλοποιημένη παράσταση γραμμής χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής

Το προς μελέτη θέμα φαίνεται σχηματικά παρακάτω (σχήμα 2.2). Αριστερά o μετασχηματιστής του υποσταθμού μέσης τάσης υποβιβάζει την τάση Uφ. = 230 V. Στον πίνακα 2.1 δίνονται οι τιμές των αντιστάσεων του μετασχηματιστή για τις δύο περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Έτσι λοιπόν για ισχύ PN= 250 KVA είναι RΜΣ= 10,5 mΩ και ΧΜΣ=26,8 mΩ. Για την περίπτωση μετασχηματιστή ισχύος PN = 400 KVA είναι RΜΣ= 5,7 mΩ και ΧΜΣ=17 mΩ. Ο αγωγός που θα εξεταστεί είναι αλουμινίου ισοδύναμης διατομής χαλκού 50mm² , ο οποίος βάσει του πίνακα 2.2 έχει ωμική αντίσταση Rγρ = 381mΩ/km και επαγωγική αντίσταση Χγρ = 294mΩ/km.

I

Βρ

Σχήμα 2.2: Περίπτωση αποκοπής αγωγού από την πλευρά της χαμηλής τάσης

Ι : Ρεύμα προς γη

| PN [KVA] | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 750 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [mΩ] | 356 | 175 | 75 | 40 | 29 | 18,3 | 13,4 | 10,5 | 5,7 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,2 |
| X [mΩ] | 320 | 228 | 122 | 86,8 | 65,5 | 44,5 | 33,5 | 26,8 | 17 | 13,7 | 10,8 | 9,1 | 6,9 |

Πίνακας 2.1: Ωμικές(R) και επαγωγικές (X) αντιστάσεις μετασχηματιστών μέσης τάσης

αναλόγως της ονομαστικής ισχύος  PN

| Είδος γραμμής χαμηλής τάσης | R σε [mΩ/km] | X σε [mΩ/km] |
| --- | --- | --- |
| Γυμνοί αγωγοί 4x 16 mm2 | 1140 | 330 |
| Γυμνοί αγωγοί 4x 35 mm2 | 533 | 306 |
| Γυμνοί αγωγοί 4x 50 mm2 | 381 | 294 |
| Γυμνοί αγωγοί 4x 70 mm2 | 277 | 284 |
| Συνεστραμμένα καλώδια 3x 35 mm2 + 54,6 mm2 | 888+630 | 443+630 |
| Συνεστραμμένα καλώδια 3x 70 mm2 + 54,6 mm2 | 1127 | 100 |

Πίνακας 2.2: Ωμικές(R) και επαγωγικές (X) αντιστάσεις γραμμών (αλουμινίου) χαμηλής

τάσης

Στην εργασία αυτή εξετάζεται ακόμη η περίπτωση αποκοπής του ουδέτερου  με γείωση του στους καταναλωτές (προ του μετρητή) καθώς και η περίπτωση αποκοπής του ουδέτερου χωρίς τη γείωση του στους καταναλωτές.

Τέλος γίνονται προσεγγιστικοί υπολογισμοί των θερμοκρασιών λόγω της πτώσης του αγωγού στο έδαφος και εξάγονται συμπεράσματα για τις τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

## 2.1.Αποκοπή αγωγού : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2 ένας βρόχος κλείνει μέσω της γης με αποτέλεσμα να ρέει ένα ρεύμα βρόχου (I) η τιμή του οποίου είναι περίπου:

2-1

όπου :

Rγρ, Xγρ: Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι τη θέση σφάλματος

RΜΣ, XΜΣ: Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

Rδ: Αντίσταση Διάβασης

RΤ: Αντίσταση Τόξου

Rγης: Αντίσταση γης

R: R= Rδ + Rγης+ RΤ

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Για τις αντιστάσεις που προαναφέρθηκαν δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Αντίσταση διάβασης: είναι η αντίσταση που δημιουργείται από την επαφή του αγωγού με το έδαφος (πέτρα, ξύλο, χόρτα κ.λπ ακριβώς στο σημείο επαφής) σαν να πρόκειται δηλαδή για την επαφή ενός διακόπτη.

Αντίσταση τόξου: είναι η αντίσταση που δημιουργείται όταν ο αγωγός είναι πάρα πολύ κοντά στο έδαφος χωρίς να ακουμπάει.

Αντίσταση γης: έχει να κάνει με το είδος του εδάφους(φυτική γη, χώμα, πέτρα, κ.λπ.) όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα

| Είδος εδάφους | Αντίσταση σε Ω/m³ |
| --- | --- |
| Πετρώδες έδαφος | 3000 |
| Στεγνή άμμος ή χαλίκι | 1000 |
| Υγρό χαλίκι | 500 |
| Υγρή άμμος | 200 |
| Χώμα αγρού | 100 |
| Βαλτώδες έδαφος | 30 |

Πίνακας 2.1-1: Αντίσταση για διάφορα είδη εδάφους [13]

Συνεπώς από τη Σχέση 2-1 προκύπτει ότι ανάλογα με την συνολική σύνθετη αντίσταση Ζ είναι διαφορετική η τιμή του ρεύματος Ι. Διακρίνονται δυο περιπτώσεις:

α) Το ρεύμα είναι αρκετά μεγάλο λόγω μικρής αντίστασης Ζ με αποτέλεσμα να συμβαίνει άμεση τήξη της ασφάλειας στον πίνακα χαμηλής τάσης. Αυτό το ρεύμα ονομάζεται ρεύμα βραχυκύκλωσης. Η τήξη της ασφάλειας λόγω του ρεύματος βραχυκύκλωσης είναι η σωστή συμπεριφορά του δικτύου υπό την έννοια ότι αποφεύγονται δυσμενείς καταστάσεις (ηλεκτροπληξία, ανθρώπινα ατυχήματα, πυρκαγιές).

β) Το ρεύμα δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να προκαλέσει τήξη της ασφάλειας στον πίνακα χαμηλής τάσης με αποτέλεσμα ο βρόχος του σχήματος 2.2 να διαρρέεται συνεχώς από ένα ρεύμα τιμής Ι που δίνεται από τη σχέση 2.1 και ονομάζεται ρεύμα διαρροής.

Οι τιμές της αντίστασης R με τις οποίες γίνονται ακολούθως οι υπολογισμοί είναι R=1, 2, 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Ω. Η διαδικασία των υπολογισμών επαναλαμβάνεται για έξι διαφορετικές περιπτώσεις ασφαλειών σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχούν τα μέγιστα μήκη αγωγών βάσει του πιο κάτω πίνακα για μετασχηματιστές 250 kVA ή 400 kVA.

| Ισχύς KVA | Ασφάλεια Α | Γυμνοί Αγωγοί 16 mm2 | Γυμνοί Αγωγοί 35 mm2 | Γυμνοί Αγωγοί 50 mm2 | Γυμνοί Αγωγοί 70 mm2 | Καλώδιο 3x35+54,26 mm2 | Καλώδιο 3x35+54,26 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 250-400 500-630 750-1000 | 80 | 370/290 | 720/580 | 960/770 | 1170/970 | 560/440 | 780/610 |
|  | 100 | 300/220 | 580/480 | 760/580 | 940/730 | 450/330 | 620/460 |
|  | 125 | 240/160 | 460/310 | 600/420 | 740/540 | 360/240 | 500/330 |
|  | 160 | 180/110 | 360/210 | 470/280 | 580/360 | 280/160 | 400/220 |
|  | 200 |  | 280/140 | 370/180 | 460/240 | 220/100 | 310/140 |
|  | 250 |  | 230/80 | 300/100 | 360/140 |  | 250/80 |
|  | 315 |  |  | 230/40 | 280/50 |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 220/ |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 2.1-2: Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η (συνθήκη

ουδετέρωσης) [5]

Οι ασφάλειες χαμηλής τάσης στα ασφαλειοκιβώτια των υποσταθμών θεωρείται ότι διακόπτουν λόγω της συνθήκης ουδετέρωσης το βραχυκύκλωμα πρακτικά ακαριαία [13]. Αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και στο οποίο πρέπει να βρεθεί λύση είναι τα ρεύματα διαρροής.

## 2.2 Αποκοπή ουδέτερου με γείωση του στους καταναλωτές (προ του μετρητή)

Στη περίπτωση αποκοπής του ουδέτερου με γείωση του στους καταναλωτές όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (δηλαδή πριν τον μετρητή  του καταναλωτή) παρατηρεί κανείς ότι στη συνολική αντίσταση προστίθενται όλες οι παράλληλες γειώσεις στο δίκτυο και στις παροχετεύσεις των καταναλωτών.

Σχήμα 2.2-1 : Ηλεκτρικό κύκλωμα λόγω διακοπής της συνέχειας του ουδέτερου του δικτύου

προ της παροχής του καταναλωτή

R : φορτίο καταναλωτή  σε μια φάση

Rγ1 : αντίσταση γείωσης του ουδέτερου προ της παροχής του καταναλωτή

Rγ2 : αντίσταση γείωσης των ουδέτερων των άλλων καταναλωτών

Rγ : αντίσταση μεταξύ των Rγ1 και Rγ2

Η περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει επικίνδυνη για τον καταναλωτή και αυτό φαίνεται και από τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Γίνεται η παραδοχή ότι το ρεύμα ήταν προ της αποκοπής του ουδετέρου περίπου το 65% του Ι, άρα:

- Ρεύμα = 65% Ι = 23 Α		R= 230/23 = 10 Ω

Έστω ότι η συνολική αντίσταση των τριών επιμέρους αντιστάσεων (Rγ1+ Rγ2 +Rγ ) είναι ίση με 50 Ω, τότε:

- Rγ1+ Rγ2 +Rγ = 50 Ω		Ι = 230/ (R+ Rγ1+ Rγ2 +Rγ)=230/(50+10)=3,83 Α

UR = I R = 3,83 . 10 = 38,3 V

Uγ = I (Rγ1+ Rγ2 +Rγ) = 3,83 . 50 = 191,6  V επικίνδυνη τάση

Άρα για Rγ1+ Rγ2 +Rγ = 50 Ω η τάση είναι επικίνδυνη.

Παράδειγμα 2:

Γίνεται η παραδοχή ότι το ρεύμα ήταν προ της αποκοπής του ουδετέρου περίπου το 65% του Ι, άρα:

- Ρεύμα = 65% Ι = 23 Α		R= 230/23 = 10 Ω

Έστω ότι η συνολική αντίσταση των τριών επιμέρους αντιστάσεων (Rγ1+ Rγ2 +Rγ ) είναι ίση με 2,5 Ω, τότε:

- Rγ1+ Rγ2 +Rγ = 2,5 Ω		Ι = 230/ (R+ Rγ1+ Rγ2 +Rγ)=230/(50+10)=18,4 Α

UR = I R = 18,4 . 10 = 184 V

Uγ = I (Rγ1+ Rγ2 +Rγ) = 18,4 . 2,5 = 46  V ακίνδυνη τάση

Άρα για Rγ1+ Rγ2 +Rγ = 2,5 Ω η τάση είναι ακίνδυνη.

Από τα δύο παραδείγματα που προαναφέρθηκαν φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρξει κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας για τον άνθρωπο. Γι’ αυτό η λύση στο πρόβλημα είναι η εγκατάσταση ΔΔΕ (διακόπτη διαφυγής έντασης) και ισοδυναμικών συνδέσεων.

## 2.3 Αποκοπή του ουδέτερου χωρίς γείωση του στους καταναλωτές

Στην περίπτωση αυτή συνδέονται στον καταναλωτή τα φορτία των φάσεων σε σειρά (π.χ. σε σειρά σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας με ένα φωτιστικό, κ.λπ.). Από υπερτάσεις και υπερεντάσεις που θα δημιουργηθούν θα υπάρξουν ζημιές σε φορτία (π.χ. θα καεί η λάμπα του φωτιστικού όπου προαναφέρθηκε ότι συνδέθηκε σε σειρά με την ηλεκτρική κουζίνα) και τήξεις ασφαλειών.

## 2.4 Επιπτώσεις για το περιβάλλον λόγω της αποκοπής ενός γυμνού αγωγού του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης.

Η μελέτη αφορά δύο περιπτώσεις στις οποίες σκοπός είναι να υπολογισθεί η θερμοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους που προκαλείται από τον αγωγό. Στη πρώτη περίπτωση υποτίθεται ότι ο αποκομμένος αγωγός ακουμπά στο έδαφος από τη μεριά του καταναλωτή. Στην δεύτερη περίπτωση η πτώση αγωγού έχει γίνει προς τη μεριά του μετασχηματιστή.

### 2.4.1 Πτώση αγωγού στο έδαφος προς τη μεριά του καταναλωτή

Είναι φανερό ότι από την συνολική αντίσταση Rδ+RΤ+ Rγης μόνο η αντίσταση Rδ+RΤ θα προκαλέσει θερμικό φαινόμενο  στην επιφάνεια του εδάφους. Επειδή στην χαμηλή τάση δεν συμβαίνει κατά το νόμο του Paschen διάσπαση του αέρα (δεν εκδηλώνεται δηλαδή τόξο), μπορεί να θεωρηθεί ότι η παραγόμενη θερμότητα προέρχεται από την αντίσταση Rδ [14].

Σύμφωνα με τους κανόνες της θερμοδυναμικής η μετάδοση της θερμότητας από τον αγωγό προς το περιβάλλον του γίνεται:

- Με αγωγή (δηλαδή μέσω της μάζας του αγωγού)

- Με ακτινοβολία (ο αγωγός ακτινοβολεί θερμότητα προς το περιβάλλον)

- Με μεταφορά (μεταφορά θερμότητας μέσω του περιβάλλοντος μέσου, που είναι ο αέρας).

Στο θερμό δηλαδή τμήμα του αγωγού (μάζας m) στην θέση αποκοπής επί της επιφάνειας της γης (όπου υποτίθεται ότι υπάρχει καύσιμη ύλη ) ισχύει η θερμοδυναμική σχέση

P = m c (dΔΘ/dt) + Pα                                                                                                   (2.4.1-1)

όπου : P η ηλεκτρική ισχύς , m c (dΔΘ/dt) η ροή θερμότητας στον αγωγό (c είναι η θερμοχωρητικότητα του υλικού του αγωγού) και Pα η απαγόμενη θερμική ισχύς. Είναι φανερό ότι , για να καταλήξει κανείς σε χρήσιμα συμπεράσματα , θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω το θέμα με βάση την παραπάνω σχέση.

Κατά την αποκοπή και πτώση του αγωγού προς την πλευρά του καταναλωτή , ισχύει P=0 οπότε είναι

m c (dΔΘ/dt) + Pα = 0                                                                                                   (2.4.1-2)

Για το θερμό τμήμα της μάζας του αγωγού μήκους dx ισχύει :

m= γ A dx		            			                                                          (2.4.1-3)

όπου γ η πυκνότητα και Α η διατομή του αγωγού.

Αν θεωρηθεί ότι η θερμότητα απάγεται στο περιβάλλον μέσω μιας επιφάνειας Β τότε είναι :

Pα = K B ΔΘ  					                                                          (2.4.1-4)

Όπου Κ= 7 W/m2 oC [15],τότε από τις σχέσεις (2.4.1-2) και (2.4.1-3) έπεται ότι:

γ Α dx c (dΔΘ/dt) = K B ΔΘ

ή 						                                                          (2.4.1-5)

dx (dΔΘ/ΔΘ)= - (Κ Β/γ Α c )dt

Mε αρχική θερμοκρασία ΔΘ1= 55 oC που θεωρείται μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αγωγού (θερμοκρασία αφαιρούμενης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος) η τιμή ΔΘ2 για μήκος του αγωγού L και χρόνο t θα είναι:

ln ΔΘ2= ln ΔΘ1- (K B /γ Αc) t

ή                                                         		                                                          (2.4.1-6)

ΔΘ2 = (eln ΔΘ1-(K B /γ Αc) t)/L

και αν θεωρηθεί ότι Β = ν Α (όπου ν>>1):

ΔΘ2 = (eln ΔΘ1-(ν K  /γ c) t)/L			                                                          (2.4.1-7)

Η συνολική θερμοκρασία υπολογίζεται αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος Θο  από την σχέση :

Θ = Θο + ΔΘ2, (όπου Θο=40 °C)		                                                       (2.4.1-8)

Για του αγωγούς Al ισχύει :

Κ= 7 W/m2 °C  (ή Κ = 7. 2,39. 10-4 = 1,673 . 10-4 kcal/m2)

γ=2700 kg/m2

c=0, 22 Kcal/Kg °C

Αν θεωρηθεί ότι v=100 (100 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια του εδάφους από την διατομή του αγωγού), τότε :

νΚ/γc=0,0002813 1/s

Στους υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι ο χρόνος t είναι περίπου 1 sec.

### 2.4.2 Πτώση αγωγού στο έδαφος προς τη μεριά του μετασχηματιστή

Στην προηγούμενη περίπτωση θεωρήθηκε ότι είχε πέσει στο έδαφος το τμήμα του αγωγού προς τον καταναλωτή. Όταν όμως έχει πέσει στο έδαφος το τμήμα του αγωγού προς τον υποσταθμό (βλ. σχήμα 2.2) τότε ισχύει περίπου :

Ι2 Rδ  K B ΔΘ                                                                                                                (2.4.2-1)

Όπου :

B π D (L -10) = π (L-10) = 3, 54 (L-10)                                         (2.4.2-2)

Ι2 Rδ  K 3,54 (L-10)   ΔΘ = 24,8 (L-10)  ΔΘ

ή                                                                                                                                       (2.4.2-3)

όπου A= 50 10-3 m2 η διατομή του αγωγού.

# 3. Υπολογισμοί Ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής αγωγού που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό Μέσης Τάσης 250 kVA

## 3.1 Ασφάλεια  γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0109 | 228,4600 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t40 sec για ρεύμα Ι230 A και t400 sec για ρεύμα Ι164 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0186 | 226,7131 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0265 | 224,9859 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0343 | 223,2782 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0422 | 221,5899 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0501 | 219,9209 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0580 | 218,2709 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0660 | 216,6399 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0740 | 215,0277 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0901 | 211,8587 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1062 | 208,7626 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1225 | 205,7378 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1389 | 202,7829 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1553 | 199,8962 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1718 | 197,0762 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1884 | 194,3213 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2051 | 191,6298 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2219 | 189,0003 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2387 | 186,4310 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2557 | 183,9206 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2726 | 181,4673 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2897 | 179,0698 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3068 | 176,7265 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3239 | 174,4359 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3411 | 172,1967 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3584 | 170,0074 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3757 | 167,8667 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3931 | 165,7732 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,4105 | 163,7256 |  |

Πίνακας  3.1-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 3.1-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0107 | 114,8567 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0184 | 114,4182 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0261 | 113,9821 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0338 | 113,5484 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0416 | 113,1172 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0494 | 112,6882 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0572 | 112,2617 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0650 | 111,8376 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0728 | 111,4158 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0806 | 110,9964 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0885 | 110,5794 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0963 | 110,1646 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1042 | 109,7523 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1121 | 109,3422 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1200 | 108,9345 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1279 | 108,5290 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1358 | 108,1259 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1438 | 107,7251 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1518 | 107,3265 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1597 | 106,9302 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1677 | 106,5362 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1837 | 105,7548 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1998 | 104,9823 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2159 | 104,2187 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2321 | 103,4638 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2483 | 102,7175 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2646 | 101,9798 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2809 | 101,2506 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2972 | 100,5297 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3136 | 99,8171 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3301 | 99,1126 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3466 | 98,4162 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3631 | 97,7279 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3797 | 97,0474 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3963 | 96,3747 |  |

- = 2 Ω

Πίνακας  3.1-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 3.1-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0105 | 23,0697 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0182 | 23,0521 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0258 | 23,0345 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0335 | 23,0170 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0411 | 22,9995 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0488 | 22,9819 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0564 | 22,9645 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0641 | 22,9470 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0717 | 22,9295 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0794 | 22,9121 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0871 | 22,8947 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0947 | 22,8773 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1024 | 22,8599 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1101 | 22,8425 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1178 | 22,8252 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1255 | 22,8079 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1331 | 22,7906 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1408 | 22,7733 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1485 | 22,7560 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1562 | 22,7388 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1639 | 22,7215 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1793 | 22,6871 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1948 | 22,6528 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2102 | 22,6186 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2257 | 22,5844 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2411 | 22,5503 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2566 | 22,5162 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2721 | 22,4823 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2876 | 22,4484 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3031 | 22,4146 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3186 | 22,3809 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3342 | 22,3472 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3497 | 22,3136 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3653 | 22,2801 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3809 | 22,2467 |  |

- = 10 Ω

Πίνακας  3.1-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 3.1-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0105 | 11,5409 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0181 | 11,5365 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0258 | 11,5321 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0334 | 11,5277 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0410 | 11,5234 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0487 | 11,5190 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0563 | 11,5146 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0640 | 11,5102 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0716 | 11,5058 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0792 | 11,5014 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0869 | 11,4971 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0945 | 11,4927 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1022 | 11,4883 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1098 | 11,4839 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1175 | 11,4796 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1251 | 11,4752 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1328 | 11,4708 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1404 | 11,4665 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1481 | 11,4621 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1558 | 11,4578 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1634 | 11,4534 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1787 | 11,4447 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1941 | 11,4360 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2094 | 11,4273 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2248 | 11,4187 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2401 | 11,4100 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2555 | 11,4014 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2708 | 11,3927 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2862 | 11,3841 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3016 | 11,3755 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3170 | 11,3668 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3324 | 11,3582 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3478 | 11,3496 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3632 | 11,3411 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3786 | 11,3325 |  |

- = 20 Ω

Πίνακας  3.1-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 3.1-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0105 | 7,6953 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0181 | 7,6933 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0258 | 7,6914 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0334 | 7,6894 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0410 | 7,6875 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0487 | 7,6855 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0563 | 7,6836 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0639 | 7,6816 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0716 | 7,6797 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0792 | 7,6777 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0868 | 7,6758 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0945 | 7,6738 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1021 | 7,6719 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1097 | 7,6699 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1174 | 7,6680 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1250 | 7,6661 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1327 | 7,6641 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1403 | 7,6622 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1480 | 7,6602 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1556 | 7,6583 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1632 | 7,6563 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1785 | 7,6525 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1938 | 7,6486 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2092 | 7,6447 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2245 | 7,6408 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2398 | 7,6370 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2551 | 7,6331 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2704 | 7,6292 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2858 | 7,6254 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3011 | 7,6215 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3164 | 7,6177 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3318 | 7,6138 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3471 | 7,6099 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3625 | 7,6061 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3778 | 7,6023 |  |

- = 30 Ω

Πίνακας  3.1-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 3.1-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0105 | 2,3092 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0181 | 2,3090 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0257 | 2,3088 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0334 | 2,3086 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0410 | 2,3085 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0486 | 2,3083 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0562 | 2,3081 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0639 | 2,3079 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0715 | 2,3078 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0791 | 2,3076 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0867 | 2,3074 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0944 | 2,3072 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1020 | 2,3070 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1096 | 2,3069 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1172 | 2,3067 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1249 | 2,3065 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1325 | 2,3063 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1401 | 2,3062 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1477 | 2,3060 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1554 | 2,3058 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1630 | 2,3056 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1783 | 2,3053 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1935 | 2,3049 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2088 | 2,3046 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2240 | 2,3042 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2393 | 2,3039 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2546 | 2,3035 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2698 | 2,3032 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2851 | 2,3028 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3004 | 2,3025 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3156 | 2,3021 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3309 | 2,3018 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3462 | 2,3014 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3615 | 2,3011 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3767 | 2,3007 |  |

Πίνακας  3.1-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 3.1-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0105 | 1,15464 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0181 | 1,15460 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0257 | 1,15455 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0334 | 1,15451 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0410 | 1,15446 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0486 | 1,15442 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0562 | 1,15438 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0639 | 1,15433 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0715 | 1,15429 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0791 | 1,15424 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0867 | 1,15420 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0943 | 1,15416 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1020 | 1,15411 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1096 | 1,15407 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1172 | 1,15402 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1248 | 1,15398 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1325 | 1,15394 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1401 | 1,15389 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1477 | 1,15385 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1553 | 1,15380 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1630 | 1,15376 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1782 | 1,15367 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1935 | 1,15358 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2087 | 1,15350 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2240 | 1,15341 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2392 | 1,15332 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2545 | 1,15323 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2697 | 1,15314 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2850 | 1,15306 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3002 | 1,15297 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3155 | 1,15288 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3307 | 1,15279 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3460 | 1,15271 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3612 | 1,15262 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3765 | 1,15253 |  |

Πίνακας  3.1-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 3.1-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0105 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0181 | 0,46186 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0257 | 0,46186 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0334 | 0,46185 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0410 | 0,46184 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0486 | 0,46184 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0562 | 0,46183 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0638 | 0,46182 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0715 | 0,46181 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0791 | 0,46181 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0867 | 0,46180 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0943 | 0,46179 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1019 | 0,46179 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1096 | 0,46178 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1172 | 0,46177 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1248 | 0,46176 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1324 | 0,46176 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1401 | 0,46175 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1477 | 0,46174 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1553 | 0,46174 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1629 | 0,46173 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1782 | 0,46172 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1934 | 0,46170 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2087 | 0,46169 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2239 | 0,46167 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2391 | 0,46166 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2544 | 0,46165 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2696 | 0,46163 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2849 | 0,46162 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3001 | 0,46160 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3154 | 0,46159 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3306 | 0,46157 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3459 | 0,46156 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3611 | 0,46155 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3764 | 0,46153 |  |

- = 500 Ω

Πίνακας  3.1-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 3.1-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0105 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0181 | 0,23094 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0257 | 0,23093 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0334 | 0,23093 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0410 | 0,23093 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0486 | 0,23093 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0562 | 0,23093 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0638 | 0,23093 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0715 | 0,23092 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0791 | 0,23092 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0867 | 0,23092 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0943 | 0,23092 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1019 | 0,23092 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1096 | 0,23091 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1172 | 0,23091 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1248 | 0,23091 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1324 | 0,23091 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1400 | 0,23091 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1477 | 0,23091 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1553 | 0,23090 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1629 | 0,23090 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1782 | 0,23090 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1934 | 0,23090 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2086 | 0,23089 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2239 | 0,23089 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2391 | 0,23088 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2544 | 0,23088 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2696 | 0,23088 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2848 | 0,23087 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3001 | 0,23087 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3153 | 0,23087 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3306 | 0,23086 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3458 | 0,23086 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3611 | 0,23086 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3763 | 0,23085 |  |

- = 1000 Ω

Πίνακας  3.1-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 3.1-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0105 | 0,115469 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0181 | 0,115469 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0257 | 0,115469 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0334 | 0,115468 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0410 | 0,115468 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0486 | 0,115467 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0562 | 0,115467 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0638 | 0,115466 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0715 | 0,115466 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0791 | 0,115465 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0867 | 0,115465 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0943 | 0,115465 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1019 | 0,115464 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1096 | 0,115464 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1172 | 0,115463 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1248 | 0,115463 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1324 | 0,115462 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1400 | 0,115462 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1477 | 0,115461 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1553 | 0,115461 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1629 | 0,115461 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1781 | 0,115460 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1934 | 0,115459 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2086 | 0,115458 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2239 | 0,115457 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2391 | 0,115456 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2544 | 0,115455 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2696 | 0,115454 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2848 | 0,115454 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3001 | 0,115453 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3153 | 0,115452 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3306 | 0,115451 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3458 | 0,115450 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3610 | 0,115449 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3763 | 0,115448 |  |

- = 2000 Ω

Πίνακας  3.1-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 3.1-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0105 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0181 | 0,076980 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0257 | 0,076979 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0334 | 0,076979 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0410 | 0,076979 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0486 | 0,076979 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0562 | 0,076979 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0638 | 0,076978 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0715 | 0,076978 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0791 | 0,076978 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0867 | 0,076978 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0943 | 0,076978 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1019 | 0,076977 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1096 | 0,076977 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1172 | 0,076977 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1248 | 0,076977 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1324 | 0,076977 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1400 | 0,076976 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1477 | 0,076976 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1553 | 0,076976 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1629 | 0,076976 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1781 | 0,076975 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1934 | 0,076975 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2086 | 0,076975 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2239 | 0,076974 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2391 | 0,076974 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2543 | 0,076973 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2696 | 0,076973 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2848 | 0,076973 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3001 | 0,076972 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3153 | 0,076972 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3306 | 0,076972 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3458 | 0,076971 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3610 | 0,076971 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3763 | 0,076970 |  |

- = 3000 Ω

Πίνακας  3.1-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.1-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 3.1-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 3.2 Ασφάλεια γραμμής 100 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 760m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0109 | 228,4600 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t80 sec για ρεύμα Ι230 A και t400 sec για ρεύμα Ι174 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0186 | 226,7131 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0265 | 224,9859 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0343 | 223,2782 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0422 | 221,5899 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0501 | 219,9209 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0580 | 218,2709 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0660 | 216,6399 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0740 | 215,0277 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0820 | 213,4340 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0901 | 211,8587 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0981 | 210,3016 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1062 | 208,7626 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1144 | 207,2414 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1225 | 205,7378 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1307 | 204,2517 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1389 | 202,7829 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1471 | 201,3311 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1553 | 199,8962 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1636 | 198,4780 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1718 | 197,0762 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1801 | 195,6907 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1884 | 194,3213 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1968 | 192,9677 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2051 | 191,6298 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2135 | 190,3074 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2303 | 187,7082 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2472 | 185,1685 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2557 | 183,9206 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2726 | 181,4673 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2897 | 179,0698 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3068 | 176,7265 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,3239 | 174,4359 |  |

Πίνακας  3.2-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 3.2-1β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0107 | 114,8567 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0184 | 114,4182 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0261 | 113,9821 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0338 | 113,5484 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0416 | 113,1172 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0494 | 112,6882 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0572 | 112,2617 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0650 | 111,8376 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0728 | 111,4158 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0806 | 110,9964 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0885 | 110,5794 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0963 | 110,1646 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1042 | 109,7523 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1121 | 109,3422 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1200 | 108,9345 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1279 | 108,5290 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1358 | 108,1259 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1438 | 107,7251 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1518 | 107,3265 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1597 | 106,9302 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1677 | 106,5362 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1757 | 106,1444 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1837 | 105,7548 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1918 | 105,3675 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1998 | 104,9823 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2079 | 104,5994 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2159 | 104,2187 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2240 | 103,8402 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2321 | 103,4638 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2402 | 103,0896 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2483 | 102,7175 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2646 | 101,9798 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2809 | 101,2506 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2972 | 100,5297 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,3136 | 99,8171 |  |

- = 2 Ω

Πίνακας  3.2-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 3.2-2β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0105 | 23,0697 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0182 | 23,0521 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,3031 | 22,4146 |  |

Πίνακας  3.2-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 3.2-3β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0105 | 11,5409 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0181 | 11,5365 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,3016 | 11,3755 |  |

Πίνακας  3.2-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 3.2-4β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0105 | 7,6953 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0181 | 7,6933 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,3011 | 7,6215 |  |

Πίνακας  3.2-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 3.2-5β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0105 | 2,3092 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0181 | 2,3090 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,3004 | 2,3025 |  |

Πίνακας  3.2-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 3.2-6β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0105 | 1,15464 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0181 | 1,15460 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,3002 | 1,15297 |  |

Πίνακας  3.2-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 3.2-7β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0105 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0181 | 0,46186 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,3001 | 0,46160 |  |

Πίνακας  3.2-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 3.2-8β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0105 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0181 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,3001 | 0,23087 |  |

Πίνακας  3.2-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 3.2-9β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0105 | 0,115469 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0181 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,3001 | 0,115453 |  |

Πίνακας  3.2-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 3.2-10β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0105 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0181 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,3001 | 0,076972 |  |

Πίνακας  3.2-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.2-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 3.2-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 3.3 Ασφάλεια γραμμής 125 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 600m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0109 | 228,4600 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t500 sec για ρεύμα Ι230 A και t1000 sec για ρεύμα Ι180 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0147 | 227,5841 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0186 | 226,7131 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0265 | 224,9859 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0343 | 223,2782 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0422 | 221,5899 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0501 | 219,9209 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0580 | 218,2709 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0660 | 216,6399 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0740 | 215,0277 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0820 | 213,4340 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0901 | 211,8587 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0981 | 210,3016 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1062 | 208,7626 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1144 | 207,2414 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1225 | 205,7378 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1307 | 204,2517 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1389 | 202,7829 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1471 | 201,3311 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1553 | 199,8962 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1636 | 198,4780 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1718 | 197,0762 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1801 | 195,6907 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1884 | 194,3213 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1968 | 192,9677 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2051 | 191,6298 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2135 | 190,3074 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2219 | 189,0003 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2303 | 187,7082 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2387 | 186,4310 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2472 | 185,1685 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2557 | 183,9206 |  |

Πίνακας  3.3-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 3.3-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0107 | 114,8567 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0145 | 114,6372 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0184 | 114,4182 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0222 | 114,1999 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0261 | 113,9821 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0300 | 113,7650 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0338 | 113,5484 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0377 | 113,3325 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0416 | 113,1172 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0494 | 112,6882 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0572 | 112,2617 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0650 | 111,8376 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0728 | 111,4158 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0806 | 110,9964 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0885 | 110,5794 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0963 | 110,1646 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1042 | 109,7523 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1121 | 109,3422 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1200 | 108,9345 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1279 | 108,5290 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1358 | 108,1259 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1438 | 107,7251 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1518 | 107,3265 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1597 | 106,9302 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1677 | 106,5362 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1757 | 106,1444 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1837 | 105,7548 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1918 | 105,3675 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1998 | 104,9823 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2079 | 104,5994 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2159 | 104,2187 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2240 | 103,8402 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2321 | 103,4638 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2402 | 103,0896 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,2483 | 102,7175 |  |

Πίνακας  3.3-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2Ω

Διάγραμμα 3.3-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0105 | 23,0697 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0182 | 23,0521 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,2411 | 22,5503 |  |

- = 10 Ω

Πίνακας  3.3-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 3.3-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0105 | 11,5409 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0181 | 11,5365 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,2401 | 11,4100 |  |

Πίνακας  3.3-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 3.3-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0105 | 7,6953 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0181 | 7,6933 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,2398 | 7,6370 |  |

Πίνακας  3.3-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 3.3-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0105 | 2,3092 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0181 | 2,3090 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,2393 | 2,3039 |  |

Πίνακας  3.3-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 3.3-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0105 | 1,15464 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0181 | 1,15460 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,2392 | 1,15332 |  |

Πίνακας  3.3-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 3.3-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0105 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0181 | 0,46186 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,2391 | 0,46166 |  |

Πίνακας  3.3-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 3.3-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0105 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0181 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,2391 | 0,23088 |  |

Πίνακας  3.3-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 3.3-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0105 | 0,11547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0181 | 0,11547 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,2391 | 0,11546 |  |

Πίνακας  3.3-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 3.3-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0105 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0181 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,2391 | 0,076974 |  |

Πίνακας  3.3-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.3-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 3.3-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 3.4 Ασφάλεια  γραμμής 160 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 470m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0109 | 228,4600 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Ι230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0147 | 227,5841 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0186 | 226,7131 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0226 | 225,8470 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0265 | 224,9859 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0304 | 224,1296 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0343 | 223,2782 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0383 | 222,4316 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0422 | 221,5899 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0461 | 220,7530 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0501 | 219,9209 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0541 | 219,0935 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0580 | 218,2709 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0620 | 217,4531 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0660 | 216,6399 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0700 | 215,8315 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0740 | 215,0277 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0780 | 214,2285 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0820 | 213,4340 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0860 | 212,6441 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0901 | 211,8587 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0981 | 210,3016 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1062 | 208,7626 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1144 | 207,2414 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1225 | 205,7378 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1307 | 204,2517 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1389 | 202,7829 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1471 | 201,3311 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1553 | 199,8962 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1636 | 198,4780 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1801 | 195,6907 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1968 | 192,9677 |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,2010 | 192,2968 |  |

Πίνακας  3.4-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 3.4-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 3.4-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0107 | 114,8567 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0145 | 114,6372 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0184 | 114,4182 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0222 | 114,1999 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0261 | 113,9821 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0300 | 113,7650 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0338 | 113,5484 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0377 | 113,3325 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0416 | 113,1172 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0455 | 112,9024 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0494 | 112,6882 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0533 | 112,4747 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0572 | 112,2617 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0611 | 112,0494 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0650 | 111,8376 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0689 | 111,6264 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0728 | 111,4158 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0767 | 111,2058 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0806 | 110,9964 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0845 | 110,7876 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0885 | 110,5794 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0963 | 110,1646 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1042 | 109,7523 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1121 | 109,3422 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1200 | 108,9345 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1279 | 108,5290 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1358 | 108,1259 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1438 | 107,7251 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1518 | 107,3265 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1597 | 106,9302 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1677 | 106,5362 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1757 | 106,1444 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1837 | 105,7548 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1918 | 105,3675 |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1958 | 105,1746 |  |

- = 2 Ω

Πίνακας  3.4-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 3.4-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 3.4-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0105 | 23,0697 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0182 | 23,0521 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1909 | 22,6614 |  |

Πίνακας  3.4-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 3.4-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0105 | 11,5409 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0181 | 11,5365 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1902 | 11,4382 |  |

Πίνακας  3.4-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 3.4-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0105 | 7,6953 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0181 | 7,6933 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1900 | 7,6495 |  |

Πίνακας  3.4-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 3.4-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0105 | 2,3092 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0181 | 2,3090 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1897 | 2,3050 |  |

Πίνακας  3.4-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 3.4-6β : Γραφική  Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0105 | 1,15464 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0181 | 1,15460 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1896 | 1,15361 |  |

Πίνακας  3.4-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 3.4-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0105 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0181 | 0,46186 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1896 | 0,46170 |  |

Πίνακας  3.4-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 3.4-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0105 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0181 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1896 | 0,23090 |  |

Πίνακας  3.4-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 3.4-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0105 | 0,115469 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0181 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1896 | 0,115459 |  |

Πίνακας  3.4-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 3.4-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0105 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0181 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1896 | 0,076975 |  |

Πίνακας  3.4-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.4-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 3.4-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 3.5 Ασφάλεια γραμμής 200 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 370m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0109 | 228,4600 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Ι230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0147 | 227,5841 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0186 | 226,7131 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0226 | 225,8470 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0265 | 224,9859 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0304 | 224,1296 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0343 | 223,2782 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0383 | 222,4316 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0422 | 221,5899 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0461 | 220,7530 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0501 | 219,9209 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0541 | 219,0935 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0580 | 218,2709 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0620 | 217,4531 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0660 | 216,6399 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0700 | 215,8315 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0740 | 215,0277 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0780 | 214,2285 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0820 | 213,4340 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0860 | 212,6441 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0901 | 211,8587 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0941 | 211,0779 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0981 | 210,3016 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1022 | 209,5299 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1062 | 208,7626 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1103 | 207,9998 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1144 | 207,2414 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1225 | 205,7378 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1307 | 204,2517 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1389 | 202,7829 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1471 | 201,3311 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1553 | 199,8962 |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1594 | 199,1850 |  |

Πίνακας  3.5-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1 Ω

Διάγραμμα 3.5-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0107 | 114,8567 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0145 | 114,6372 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0184 | 114,4182 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0222 | 114,1999 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0261 | 113,9821 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0300 | 113,7650 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0338 | 113,5484 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0377 | 113,3325 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0416 | 113,1172 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0455 | 112,9024 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0494 | 112,6882 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0533 | 112,4747 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0572 | 112,2617 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0611 | 112,0494 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0650 | 111,8376 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0689 | 111,6264 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0728 | 111,4158 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0767 | 111,2058 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0806 | 110,9964 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0845 | 110,7876 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0885 | 110,5794 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0924 | 110,3717 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0963 | 110,1646 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1003 | 109,9582 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1042 | 109,7523 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1081 | 109,5469 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1121 | 109,3422 |  |
| 270 | 0,1029 | 0,0794 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1160 | 109,1380 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1200 | 108,9345 |  |
| 290 | 0,1105 | 0,0853 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1239 | 108,7315 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1279 | 108,5290 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1358 | 108,1259 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1438 | 107,7251 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1518 | 107,3265 |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1557 | 107,1281 |  |

Πίνακας  3.5-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 3.5-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 3.5-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0105 | 23,0697 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0182 | 23,0521 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1524 | 22,7474 |  |

Πίνακας  3.5-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 3.5-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0105 | 11,5409 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0181 | 11,5365 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1519 | 11,4599 |  |

Πίνακας  3.5-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 3.5-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0105 | 7,6953 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0181 | 7,6933 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1518 | 7,6593 |  |

Πίνακας  3.5-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 3.5-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0105 | 2,3092 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0181 | 2,3090 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1516 | 2,3059 |  |

Πίνακας  3.5-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 3.5-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0105 | 1,15464 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0181 | 1,15460 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1515 | 1,15383 |  |

Πίνακας  3.5-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 3.5-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0105 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0181 | 0,46186 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1515 | 0,46174 |  |

Πίνακας  3.5-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 3.5-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0105 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0181 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1515 | 0,23091 |  |

Πίνακας  3.5-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 3.5-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0105 | 0,115469 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0181 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1515 | 0,115461 |  |

Πίνακας  3.5-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 3.5-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0105 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0181 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1515 | 0,076976 |  |

Πίνακας  3.5-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.5-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 3.5-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 3.6 Ασφάλεια γραμμής 250 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 300m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0109 | 228,4600 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0147 | 227,5841 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0186 | 226,7131 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0226 | 225,8470 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0265 | 224,9859 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0304 | 224,1296 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0343 | 223,2782 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0383 | 222,4316 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0422 | 221,5899 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0461 | 220,7530 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0501 | 219,9209 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0541 | 219,0935 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0580 | 218,2709 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0620 | 217,4531 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0660 | 216,6399 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0700 | 215,8315 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0740 | 215,0277 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0780 | 214,2285 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0820 | 213,4340 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0860 | 212,6441 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0901 | 211,8587 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0941 | 211,0779 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,0981 | 210,3016 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1022 | 209,5299 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1062 | 208,7626 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1103 | 207,9998 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1144 | 207,2414 |  |
| 270 | 0,1029 | 0,0794 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1184 | 206,4874 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1225 | 205,7378 |  |
| 290 | 0,1105 | 0,0853 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1266 | 204,9926 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1 | 1,1307 | 204,2517 |  |

Πίνακας  3.6-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 3.6-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 3.6-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0107 | 114,8567 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0145 | 114,6372 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0184 | 114,4182 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0222 | 114,1999 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0261 | 113,9821 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0300 | 113,7650 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0338 | 113,5484 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0377 | 113,3325 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0416 | 113,1172 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0455 | 112,9024 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0494 | 112,6882 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0533 | 112,4747 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0572 | 112,2617 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0611 | 112,0494 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0650 | 111,8376 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0689 | 111,6264 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0728 | 111,4158 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0767 | 111,2058 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0806 | 110,9964 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0845 | 110,7876 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0885 | 110,5794 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0924 | 110,3717 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,0963 | 110,1646 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1003 | 109,9582 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1042 | 109,7523 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1081 | 109,5469 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1121 | 109,3422 |  |
| 270 | 0,1029 | 0,0794 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1160 | 109,1380 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1200 | 108,9345 |  |
| 290 | 0,1105 | 0,0853 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1239 | 108,7315 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2 | 2,1279 | 108,5290 |  |

Πίνακας  3.6-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 3.6-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 3.6-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0105 | 23,0697 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,0182 | 23,0521 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 10 | 10,1255 | 22,8079 |  |

- = 10 Ω

Πίνακας  3.6-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 3.6-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0105 | 11,5409 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,0181 | 11,5365 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 20 | 20,1251 | 11,4752 |  |

Πίνακας  3.6-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 3.6-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0105 | 7,6953 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,0181 | 7,6933 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 30 | 30,1250 | 7,6661 |  |

Πίνακας  3.6-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 3.6-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0105 | 2,3092 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,0181 | 2,3090 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 100 | 100,1249 | 2,3065 |  |

Πίνακας  3.6-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=100 Ω

Διάγραμμα 3.6-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0105 | 1,15464 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,0181 | 1,15460 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 200 | 200,1248 | 1,15398 |  |

Πίνακας  3.6-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=200 Ω

Διάγραμμα 3.6-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0105 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,0181 | 0,46186 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 500 | 500,1248 | 0,46176 |  |

Πίνακας  3.6-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=500 Ω

Διάγραμμα 3.6-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0105 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,0181 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 1000 | 1000,1248 | 0,23091 |  |

Πίνακας  3.6-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1000 Ω

Διάγραμμα 3.6-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0105 | 0,115469 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,0181 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 2000 | 2000,1248 | 0,115463 |  |

Πίνακας  3.6-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=2000 Ω

Διάγραμμα 3.6-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0105 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,0181 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0105 | 0,0268 | 3000 | 3000,1248 | 0,076977 |  |

Πίνακας  3.6-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 250 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 3.6-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=3000 Ω

Διάγραμμα 3.6-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=3000 Ω

# 4. Υπολογισμοί Ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής αγωγού που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό Μέσης Τάσης 400 kVA

## 4.1 Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0058 | 229,5983 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t40 sec για ρεύμα Ι230 A και t400 sec για ρεύμα Ι164 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0136 | 227,8462 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0213 | 226,1136 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0291 | 224,4003 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0370 | 222,7061 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0448 | 221,0310 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0527 | 219,3748 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0606 | 217,7373 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0686 | 216,1184 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0766 | 214,5180 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0846 | 212,9358 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1006 | 209,8256 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1168 | 206,7863 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1331 | 203,8165 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1494 | 200,9147 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1659 | 198,0795 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1824 | 195,3091 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1991 | 192,6022 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2157 | 189,9572 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2325 | 187,3725 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2494 | 184,8467 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2663 | 182,3781 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2832 | 179,9654 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3003 | 177,6070 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3174 | 175,3015 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3345 | 173,0475 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3518 | 170,8436 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3690 | 168,6885 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3864 | 166,5808 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,4037 | 164,5193 |  |

- = 1 Ω

Πίνακας  4.1-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 4.1-1β : Γραφική Ι=f(Ζ) για αντίσταση R= 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0058 | 115,1377 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0135 | 114,6987 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0211 | 114,2620 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0289 | 113,8277 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0366 | 113,3958 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0443 | 112,9663 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0521 | 112,5391 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0599 | 112,1143 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0677 | 111,6919 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0755 | 111,2718 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0833 | 110,8541 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0911 | 110,4386 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0990 | 110,0255 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1068 | 109,6148 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1147 | 109,2063 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1226 | 108,8001 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1305 | 108,3962 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1384 | 107,9946 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1464 | 107,5952 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1543 | 107,1981 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1623 | 106,8033 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1783 | 106,0203 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1943 | 105,2462 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2104 | 104,4808 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2265 | 103,7242 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2427 | 102,9762 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2589 | 102,2367 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2751 | 101,5056 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2915 | 100,7829 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3078 | 100,0685 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3242 | 99,3622 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3407 | 98,6640 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3572 | 97,9738 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3737 | 97,2914 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3903 | 96,6169 |  |

- = 2 Ω

Πίνακας  4.1-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 4.1-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0057 | 23,0808 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0133 | 23,0632 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0210 | 23,0456 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0286 | 23,0281 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0363 | 23,0106 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0439 | 22,9930 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0516 | 22,9755 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0592 | 22,9581 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0669 | 22,9406 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0745 | 22,9232 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0822 | 22,9057 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0899 | 22,8883 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0975 | 22,8710 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1052 | 22,8536 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1129 | 22,8363 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1205 | 22,8189 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1282 | 22,8016 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1359 | 22,7843 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1436 | 22,7671 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1513 | 22,7498 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1590 | 22,7326 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1744 | 22,6982 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1898 | 22,6638 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2052 | 22,6296 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2207 | 22,5954 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2361 | 22,5613 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2516 | 22,5272 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2671 | 22,4933 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2826 | 22,4594 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2981 | 22,4256 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,3136 | 22,3918 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,3291 | 22,3582 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,3447 | 22,3246 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,3602 | 22,2911 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,3758 | 22,2576 |  |

- = 10 Ω

Πίνακας  4.1-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=10 Ω

Διάγραμμα 4.1-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0057 | 11,5437 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0133 | 11,5393 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0210 | 11,5349 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0286 | 11,5305 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0362 | 11,5261 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0439 | 11,5217 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0515 | 11,5173 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0591 | 11,5130 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0668 | 11,5086 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0744 | 11,5042 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0820 | 11,4998 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0897 | 11,4955 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0973 | 11,4911 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1050 | 11,4867 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1126 | 11,4823 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1203 | 11,4780 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1279 | 11,4736 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1356 | 11,4693 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1432 | 11,4649 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1509 | 11,4605 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1585 | 11,4562 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1739 | 11,4475 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1892 | 11,4388 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2045 | 11,4301 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2199 | 11,4214 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2352 | 11,4128 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2506 | 11,4041 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2659 | 11,3955 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2813 | 11,3868 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2967 | 11,3782 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,3121 | 11,3696 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,3275 | 11,3610 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,3428 | 11,3524 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,3582 | 11,3438 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,3737 | 11,3352 |  |

- = 20 Ω

Πίνακας  4.1-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=20 Ω

Διάγραμμα 4.1-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0057 | 7,6965 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0133 | 7,6946 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0210 | 7,6926 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0286 | 7,6907 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0362 | 7,6887 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0438 | 7,6868 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0515 | 7,6848 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0591 | 7,6829 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0667 | 7,6809 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0744 | 7,6790 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0820 | 7,6770 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0896 | 7,6751 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0973 | 7,6731 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1049 | 7,6712 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1125 | 7,6692 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1202 | 7,6673 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1278 | 7,6653 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1355 | 7,6634 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1431 | 7,6615 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1508 | 7,6595 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1584 | 7,6576 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1737 | 7,6537 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1890 | 7,6498 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2043 | 7,6459 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2196 | 7,6421 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2349 | 7,6382 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2502 | 7,6343 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2656 | 7,6305 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2809 | 7,6266 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2962 | 7,6227 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,3115 | 7,6189 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,3269 | 7,6150 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,3422 | 7,6112 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,3576 | 7,6073 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,3729 | 7,6035 |  |

- = 30 Ω

Πίνακας  4.1-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=30 Ω

Διάγραμμα 4.1-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0057 | 2,3093 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0133 | 2,3091 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0209 | 2,3089 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0286 | 2,3087 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0362 | 2,3086 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0438 | 2,3084 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0514 | 2,3082 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0591 | 2,3080 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0667 | 2,3079 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0743 | 2,3077 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0819 | 2,3075 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0896 | 2,3073 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0972 | 2,3072 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1048 | 2,3070 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1124 | 2,3068 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1201 | 2,3066 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1277 | 2,3065 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1353 | 2,3063 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1429 | 2,3061 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1506 | 2,3059 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1582 | 2,3058 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1734 | 2,3054 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1887 | 2,3051 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2040 | 2,3047 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2192 | 2,3043 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2345 | 2,3040 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2497 | 2,3036 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2650 | 2,3033 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2803 | 2,3029 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2955 | 2,3026 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,3108 | 2,3022 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,3261 | 2,3019 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,3414 | 2,3015 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,3566 | 2,3012 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,3719 | 2,3008 |  |

- = 100 Ω

Πίνακας  4.1-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=100 Ω

Διάγραμμα 4.1-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0057 | 1,1547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0133 | 1,1546 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0209 | 1,1546 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0286 | 1,1545 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0362 | 1,1545 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0438 | 1,1544 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0514 | 1,1544 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0590 | 1,1544 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0667 | 1,1543 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0743 | 1,1543 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0819 | 1,1542 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0895 | 1,1542 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0972 | 1,1541 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1048 | 1,1541 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1124 | 1,1541 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1200 | 1,1540 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1277 | 1,1540 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1353 | 1,1539 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1429 | 1,1539 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1505 | 1,1538 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1581 | 1,1538 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1734 | 1,1537 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1886 | 1,1536 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2039 | 1,1535 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2191 | 1,1534 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2344 | 1,1533 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2496 | 1,1533 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2649 | 1,1532 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2802 | 1,1531 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2954 | 1,1530 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,3107 | 1,1529 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,3259 | 1,1528 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,3412 | 1,1527 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,3564 | 1,1526 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,3717 | 1,1526 |  |

- = 200 Ω

Πίνακας  4.1-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=200 Ω

Διάγραμμα 4.1-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0057 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0133 | 0,46187 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0209 | 0,46186 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0286 | 0,46185 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0362 | 0,46185 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0438 | 0,46184 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0514 | 0,46183 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0590 | 0,46183 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0667 | 0,46182 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0743 | 0,46181 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0819 | 0,46180 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0895 | 0,46180 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0971 | 0,46179 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1048 | 0,46178 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1124 | 0,46178 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1200 | 0,46177 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1276 | 0,46176 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1353 | 0,46176 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1429 | 0,46175 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1505 | 0,46174 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1581 | 0,46173 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1734 | 0,46172 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1886 | 0,46171 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2038 | 0,46169 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2191 | 0,46168 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2343 | 0,46166 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2496 | 0,46165 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2648 | 0,46164 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2801 | 0,46162 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2953 | 0,46161 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,3106 | 0,46159 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,3258 | 0,46158 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,3411 | 0,46157 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,3563 | 0,46155 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,3715 | 0,46154 |  |

- = 500 Ω

Πίνακας  4.1-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 4.1-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=500 Ω

Διάγραμμα 4.1-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0057 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0133 | 0,23094 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0209 | 0,23094 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0286 | 0,23093 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0362 | 0,23093 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0438 | 0,23093 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0514 | 0,23093 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0590 | 0,23093 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0667 | 0,23092 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0743 | 0,23092 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0819 | 0,23092 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0895 | 0,23092 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0971 | 0,23092 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1048 | 0,23092 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1124 | 0,23091 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1200 | 0,23091 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1276 | 0,23091 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1352 | 0,23091 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1429 | 0,23091 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1505 | 0,23091 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1581 | 0,23090 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1734 | 0,23090 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1886 | 0,23090 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2038 | 0,23089 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2191 | 0,23089 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2343 | 0,23089 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2496 | 0,23088 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2648 | 0,23088 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2800 | 0,23088 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2953 | 0,23087 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,3105 | 0,23087 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,3258 | 0,23086 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,3410 | 0,23086 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,3563 | 0,23086 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,3715 | 0,23085 |  |

- = 1000 Ω

Πίνακας  4.1-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1000 Ω

Διάγραμμα 4.1-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0057 | 0,115470 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0133 | 0,115469 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0209 | 0,115469 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0286 | 0,115468 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0362 | 0,115468 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0438 | 0,115467 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0514 | 0,115467 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0590 | 0,115467 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0667 | 0,115466 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0743 | 0,115466 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0819 | 0,115465 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0895 | 0,115465 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0971 | 0,115464 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1048 | 0,115464 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1124 | 0,115464 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1200 | 0,115463 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1276 | 0,115463 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1352 | 0,115462 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1429 | 0,115462 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1505 | 0,115461 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1581 | 0,115461 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1733 | 0,115460 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1886 | 0,115459 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2038 | 0,115458 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2191 | 0,115457 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2343 | 0,115456 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2496 | 0,115456 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2648 | 0,115455 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2800 | 0,115454 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2953 | 0,115453 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,3105 | 0,115452 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,3258 | 0,115451 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,3410 | 0,115450 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,3562 | 0,115449 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,3715 | 0,115449 |  |

- = 2000 Ω

Πίνακας  4.1-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=2000 Ω

Διάγραμμα 4.1-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0057 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0133 | 0,076980 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0209 | 0,076979 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0286 | 0,076979 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0362 | 0,076979 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0438 | 0,076979 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0514 | 0,076979 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0590 | 0,076978 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0667 | 0,076978 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0743 | 0,076978 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0819 | 0,076978 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0895 | 0,076978 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0971 | 0,076978 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1048 | 0,076977 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1124 | 0,076977 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1200 | 0,076977 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1276 | 0,076977 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1352 | 0,076977 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1429 | 0,076976 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1505 | 0,076976 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1581 | 0,076976 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1733 | 0,076976 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1886 | 0,076975 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2038 | 0,076975 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2191 | 0,076974 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2343 | 0,076974 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2495 | 0,076974 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2648 | 0,076973 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2800 | 0,076973 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2953 | 0,076972 |  |
| 800 | 0,3048 | 0,2352 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,3105 | 0,076972 |  |
| 840 | 0,3200 | 0,2470 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,3258 | 0,076972 |  |
| 880 | 0,3353 | 0,2587 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,3410 | 0,076971 |  |
| 920 | 0,3505 | 0,2705 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,3562 | 0,076971 |  |
| 960 | 0,3658 | 0,2822 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,3715 | 0,076970 |  |

- = 3000 Ω

Πίνακας  4.1-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.1-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=3000 Ω

Διάγραμμα 4.1-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=3000 Ω

## 4.2 Ασφάλεια  γραμμής 100 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 760m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0058 | 229,5983 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t80 sec για ρεύμα Ι230 A και t400 sec για ρεύμα Ι175 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0136 | 227,8462 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0213 | 226,1136 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0291 | 224,4003 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0370 | 222,7061 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0448 | 221,0310 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0527 | 219,3748 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0606 | 217,7373 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0686 | 216,1184 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0766 | 214,5180 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0846 | 212,9358 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0926 | 211,3717 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1006 | 209,8256 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1087 | 208,2972 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1168 | 206,7863 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1249 | 205,2928 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1331 | 203,8165 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1412 | 202,3572 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1494 | 200,9147 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1577 | 199,4889 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1659 | 198,0795 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1742 | 196,6863 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1824 | 195,3091 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1907 | 193,9479 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1991 | 192,6022 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2074 | 191,2721 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2157 | 189,9572 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2325 | 187,3725 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2494 | 184,8467 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2663 | 182,3781 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2832 | 179,9654 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3003 | 177,6070 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,3174 | 175,3015 |  |

Πίνακας  4.2-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1 Ω

Διάγραμμα 4.2-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0058 | 115,1377 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0135 | 114,6987 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0211 | 114,2620 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0289 | 113,8277 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0366 | 113,3958 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0443 | 112,9663 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0521 | 112,5391 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0599 | 112,1143 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0677 | 111,6919 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0755 | 111,2718 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0833 | 110,8541 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0911 | 110,4386 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0990 | 110,0255 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1068 | 109,6148 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1147 | 109,2063 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1226 | 108,8001 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1305 | 108,3962 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1384 | 107,9946 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1464 | 107,5952 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1543 | 107,1981 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1623 | 106,8033 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1703 | 106,4107 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1783 | 106,0203 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1863 | 105,6321 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1943 | 105,2462 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2023 | 104,8624 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2104 | 104,4808 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2241 | 188,6574 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2265 | 103,7242 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2409 | 186,1023 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2427 | 102,9762 |  |
| 640 | 0,2438 | 0,1882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2589 | 102,2367 |  |
| 680 | 0,2591 | 0,1999 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2751 | 101,5056 |  |
| 720 | 0,2743 | 0,2117 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2915 | 100,7829 |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,3078 | 100,0685 |  |

Πίνακας  4.2-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=2 Ω

Διάγραμμα 4.2-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0057 | 23,0808 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0133 | 23,0632 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2981 | 22,4256 |  |

Πίνακας  4.2-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=10 Ω

Διάγραμμα 4.2-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0057 | 11,5437 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0133 | 11,5393 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2967 | 11,3782 |  |

Πίνακας  4.2-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=20 Ω

Διάγραμμα 4.2-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0057 | 7,6965 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0133 | 7,6946 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2962 | 7,6227 |  |

Πίνακας  4.2-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=30 Ω

Διάγραμμα 4.2-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0057 | 2,3093 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0133 | 2,3091 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2955 | 2,3026 |  |

Πίνακας  4.2-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=100 Ω

Διάγραμμα 4.2-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0057 | 1,1547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0133 | 1,1546 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2954 | 1,1530 |  |

Πίνακας  4.2-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=200 Ω

Διάγραμμα 4.2-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0057 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0133 | 0,46187 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2953 | 0,46161 |  |

Πίνακας  4.2-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=500 Ω

Διάγραμμα 4.2-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0057 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0133 | 0,23094 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2953 | 0,23087 |  |

Πίνακας  4.2-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1000 Ω

Διάγραμμα 4.2-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0057 | 0,115470 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0133 | 0,115469 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2953 | 0,115453 |  |

Πίνακας  4.2-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.2-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=2000 Ω

Διάγραμμα 4.2-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=2000 Ω

- = 3000 Ω

Πίνακας  4.2-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0057 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0133 | 0,076980 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 760 | 0,2896 | 0,2234 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2953 | 0,076972 |  |

Διάγραμμα 4.2-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=3000 Ω

Διάγραμμα 4.2-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=3000 Ω

## 4.3 Ασφάλεια γραμμής 125 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 600m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0058 | 229,5983 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t500 sec για ρεύμα Ι230 A και t1000 sec για ρεύμα Ι184 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0136 | 227,8462 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0213 | 226,1136 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0291 | 224,4003 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0370 | 222,7061 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0448 | 221,0310 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0527 | 219,3748 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0606 | 217,7373 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0686 | 216,1184 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0766 | 214,5180 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0846 | 212,9358 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0926 | 211,3717 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1006 | 209,8256 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1087 | 208,2972 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1168 | 206,7863 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1249 | 205,2928 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1331 | 203,8165 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1412 | 202,3572 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1494 | 200,9147 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1577 | 199,4889 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1659 | 198,0795 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1742 | 196,6863 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1824 | 195,3091 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1907 | 193,9479 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1991 | 192,6022 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2074 | 191,2721 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2157 | 189,9572 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2241 | 188,6574 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2325 | 187,3725 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2409 | 186,1023 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,2494 | 184,8467 |  |

Πίνακας  4.3-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 4.3-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 4.3-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0058 | 115,1377 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0096 | 114,9179 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0135 | 114,6987 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0173 | 114,4800 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0211 | 114,2620 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0250 | 114,0445 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0289 | 113,8277 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0366 | 113,3958 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0443 | 112,9663 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0521 | 112,5391 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0599 | 112,1143 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0677 | 111,6919 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0755 | 111,2718 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0833 | 110,8541 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0911 | 110,4386 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0990 | 110,0255 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1068 | 109,6148 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1147 | 109,2063 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1226 | 108,8001 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1305 | 108,3962 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1384 | 107,9946 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1464 | 107,5952 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1543 | 107,1981 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1623 | 106,8033 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1703 | 106,4107 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1783 | 106,0203 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1863 | 105,6321 |  |
| 480 | 0,1829 | 0,1411 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1943 | 105,2462 |  |
| 500 | 0,1905 | 0,1470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2023 | 104,8624 |  |
| 520 | 0,1981 | 0,1529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2104 | 104,4808 |  |
| 540 | 0,2057 | 0,1588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2184 | 104,1014 |  |
| 560 | 0,2134 | 0,1646 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2265 | 103,7242 |  |
| 580 | 0,2210 | 0,1705 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2346 | 103,3491 |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,2427 | 102,9762 |  |

Πίνακας  4.3-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 4.3-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2Ω

Διάγραμμα 4.3-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0057 | 23,0808 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0133 | 23,0632 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,2361 | 22,5613 |  |

- = 10 Ω

Πίνακας  4.3-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 4.3-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0057 | 11,5437 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0133 | 11,5393 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,2352 | 11,4128 |  |

Πίνακας  4.3-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 4.3-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0057 | 7,6965 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0133 | 7,6946 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,2349 | 7,6382 |  |

Πίνακας  4.3-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 4.3-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0057 | 2,3093 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0133 | 2,3091 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,2345 | 2,3040 |  |

Πίνακας  4.3-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 4.3-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0057 | 1,1547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0133 | 1,1546 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,2344 | 1,1533 |  |

Πίνακας  4.3-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 4.3-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0057 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0133 | 0,46187 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,2343 | 0,46166 |  |

Πίνακας  4.3-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 4.3-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0057 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0133 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,2343 | 0,23089 |  |

Πίνακας  4.3-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 4.3-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0057 | 0,115470 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0133 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,2343 | 0,115456 |  |

Πίνακας  4.3-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 4.3-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0057 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0133 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 600 | 0,2286 | 0,1764 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,2343 | 0,076974 |  |

Πίνακας  4.3-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.3-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 4.3-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 4.4 Ασφάλεια γραμμής 160 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 470m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0058 | 229,5983 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Ι230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,00381 | 0,00294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0097 | 228,7198 |  |
| 20 | 0,00762 | 0,00588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0136 | 227,8462 |  |
| 30 | 0,01143 | 0,00882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0175 | 226,9775 |  |
| 40 | 0,01524 | 0,01176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0213 | 226,1136 |  |
| 50 | 0,01905 | 0,01470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0252 | 225,2545 |  |
| 60 | 0,02286 | 0,01764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0291 | 224,4003 |  |
| 70 | 0,02667 | 0,02058 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0331 | 223,5508 |  |
| 80 | 0,03048 | 0,02352 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0370 | 222,7061 |  |
| 90 | 0,03429 | 0,02646 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0409 | 221,8662 |  |
| 100 | 0,03810 | 0,02940 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0448 | 221,0310 |  |
| 110 | 0,04191 | 0,03234 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0488 | 220,2005 |  |
| 120 | 0,04572 | 0,03528 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0527 | 219,3748 |  |
| 130 | 0,04953 | 0,03822 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0567 | 218,5537 |  |
| 140 | 0,05334 | 0,04116 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0606 | 217,7373 |  |
| 150 | 0,05715 | 0,04410 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0646 | 216,9256 |  |
| 160 | 0,06096 | 0,04704 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0686 | 216,1184 |  |
| 180 | 0,06858 | 0,05292 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0766 | 214,5180 |  |
| 200 | 0,07620 | 0,05880 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0846 | 212,9358 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0926 | 211,3717 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1006 | 209,8256 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1087 | 208,2972 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1168 | 206,7863 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1249 | 205,2928 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1331 | 203,8165 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1412 | 202,3572 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1494 | 200,9147 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1577 | 199,4889 |  |
| 400 | 0,1524 | 0,1176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1659 | 198,0795 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1742 | 196,6863 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1824 | 195,3091 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1907 | 193,9479 |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1949 | 193,2731 |  |

Πίνακας  4.4-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 4.4-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 4.4-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0058 | 115,1377 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0096 | 114,9179 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0135 | 114,6987 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0173 | 114,4800 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0211 | 114,2620 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0250 | 114,0445 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0289 | 113,8277 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0327 | 113,6115 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0366 | 113,3958 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0405 | 113,1808 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0443 | 112,9663 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0482 | 112,7524 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0521 | 112,5391 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0560 | 112,3264 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0599 | 112,1143 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0638 | 111,9028 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0677 | 111,6919 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0716 | 111,4816 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0755 | 111,2718 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0794 | 111,0627 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0833 | 110,8541 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0911 | 110,4386 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0990 | 110,0255 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1068 | 109,6148 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1147 | 109,2063 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1226 | 108,8001 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1305 | 108,3962 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1384 | 107,9946 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1464 | 107,5952 |  |
| 380 | 0,1448 | 0,1117 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1543 | 107,1981 |  |
| 420 | 0,1600 | 0,1235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1703 | 106,4107 |  |
| 440 | 0,1676 | 0,1294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1783 | 106,0203 |  |
| 460 | 0,1753 | 0,1352 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1863 | 105,6321 |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1903 | 105,4389 |  |

Πίνακας  4.4-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R=2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 4.4-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0057 | 23,0808 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0133 | 23,0632 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1860 | 22,6724 |  |

Πίνακας  4.4-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 4.4-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0057 | 11,5437 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0133 | 11,5393 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1854 | 11,4410 |  |

Πίνακας  4.4-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 4.4-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0057 | 7,6965 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0133 | 7,6946 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1852 | 7,6508 |  |

Πίνακας  4.4-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 4.4-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0057 | 2,3093 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0133 | 2,3091 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1849 | 2,3051 |  |

Πίνακας  4.4-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 4.4-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0057 | 1,1547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0133 | 1,1546 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1848 | 1,1536 |  |

Πίνακας  4.4-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 4.4-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0057 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0133 | 0,46187 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1848 | 0,46171 |  |

Πίνακας  4.4-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 4.4-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0057 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0133 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1848 | 0,23090 |  |

Πίνακας  4.4-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 4.4-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0057 | 0,115470 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0133 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1848 | 0,115459 |  |

Πίνακας  4.4-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 4.4-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0057 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0133 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 470 | 0,1791 | 0,1382 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1848 | 0,076975 |  |

Πίνακας  4.4-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R=3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.4-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 4.4-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 4.5 Ασφάλεια γραμμής 200 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 370m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0058 | 229,5983 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Ι230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0097 | 228,7198 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0136 | 227,8462 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0175 | 226,9775 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0213 | 226,1136 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0252 | 225,2545 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0291 | 224,4003 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0331 | 223,5508 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0370 | 222,7061 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0409 | 221,8662 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0448 | 221,0310 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0488 | 220,2005 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0527 | 219,3748 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0567 | 218,5537 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0606 | 217,7373 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0646 | 216,9256 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0686 | 216,1184 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0726 | 215,3159 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0766 | 214,5180 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0805 | 213,7246 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0846 | 212,9358 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0886 | 212,1515 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0926 | 211,3717 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0966 | 210,5964 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1006 | 209,8256 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1087 | 208,2972 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1168 | 206,7863 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1249 | 205,2928 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1331 | 203,8165 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1412 | 202,3572 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1494 | 200,9147 |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1535 | 200,1998 |  |

Πίνακας  4.5-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R= 1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης

Διάγραμμα 4.5-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1 Ω

Διάγραμμα 4.5-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0058 | 115,1377 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0096 | 114,9179 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0135 | 114,6987 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0173 | 114,4800 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0211 | 114,2620 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0250 | 114,0445 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0289 | 113,8277 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0327 | 113,6115 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0366 | 113,3958 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0405 | 113,1808 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0443 | 112,9663 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0482 | 112,7524 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0521 | 112,5391 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0560 | 112,3264 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0599 | 112,1143 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0638 | 111,9028 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0677 | 111,6919 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0716 | 111,4816 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0755 | 111,2718 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0794 | 111,0627 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0833 | 110,8541 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0872 | 110,6461 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0911 | 110,4386 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0950 | 110,2318 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0990 | 110,0255 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1029 | 109,8199 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1068 | 109,6148 |  |
| 270 | 0,1029 | 0,0794 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1108 | 109,4102 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1147 | 109,2063 |  |
| 290 | 0,1105 | 0,0853 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1187 | 109,0029 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1226 | 108,8001 |  |
| 320 | 0,1219 | 0,0941 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1305 | 108,3962 |  |
| 340 | 0,1295 | 0,1000 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1384 | 107,9946 |  |
| 360 | 0,1372 | 0,1058 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1464 | 107,5952 |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1504 | 107,3964 |  |

- = 2 Ω

Πίνακας  4.5-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R= 2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 4.5-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0057 | 23,0808 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0133 | 23,0632 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1474 | 22,7584 |  |

Πίνακας  4.5-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 10 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 4.5-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 10 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0057 | 11,5437 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0133 | 11,5393 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1471 | 11,4627 |  |

Πίνακας  4.5-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 4.5-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0057 | 7,6965 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0133 | 7,6946 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1469 | 7,6605 |  |

Πίνακας  4.5-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 4.5-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0057 | 2,3093 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0133 | 2,3091 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1467 | 2,3060 |  |

Πίνακας  4.5-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 100 Ω

Διάγραμμα 4.5-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0057 | 1,1547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0133 | 1,1546 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1467 | 1,1539 |  |

Πίνακας  4.5-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 200 Ω

Διάγραμμα 4.5-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0057 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0133 | 0,46187 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1467 | 0,46174 |  |

Πίνακας  4.5-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 500 Ω

Διάγραμμα 4.5-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0057 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0133 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1467 | 0,23091 |  |

Πίνακας  4.5-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1000 Ω

Διάγραμμα 4.5-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0057 | 0,115470 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0133 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1467 | 0,115462 |  |

Πίνακας  4.5-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2000 Ω

Διάγραμμα 4.5-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0057 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0133 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 370 | 0,1410 | 0,1088 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1467 | 0,076976 |  |

Πίνακας  4.5-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.5-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 3000 Ω

Διάγραμμα 4.5-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 3000 Ω

## 4.6 Ασφάλεια γραμμής 250 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 300m

- = 1 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0058 | 229,5983 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0097 | 228,7198 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0136 | 227,8462 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0175 | 226,9775 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0213 | 226,1136 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0252 | 225,2545 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0291 | 224,4003 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0331 | 223,5508 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0370 | 222,7061 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0409 | 221,8662 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0448 | 221,0310 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0488 | 220,2005 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0527 | 219,3748 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0567 | 218,5537 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0606 | 217,7373 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0646 | 216,9256 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0686 | 216,1184 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0726 | 215,3159 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0766 | 214,5180 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0805 | 213,7246 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0846 | 212,9358 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0886 | 212,1515 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0926 | 211,3717 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,0966 | 210,5964 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1006 | 209,8256 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1047 | 209,0592 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1087 | 208,2972 |  |
| 270 | 0,1029 | 0,0794 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1128 | 207,5395 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1168 | 206,7863 |  |
| 290 | 0,1105 | 0,0853 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1209 | 206,0374 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1 | 1,1249 | 205,2928 |  |

Πίνακας  4.6-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R= 1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-1α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 1 Ω

Διάγραμμα 4.6-1β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 1 Ω

- = 2 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0058 | 115,1377 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0096 | 114,9179 |  |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0135 | 114,6987 |  |
| 30 | 0,0114 | 0,0088 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0173 | 114,4800 |  |
| 40 | 0,0152 | 0,0118 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0211 | 114,2620 |  |
| 50 | 0,0191 | 0,0147 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0250 | 114,0445 |  |
| 60 | 0,0229 | 0,0176 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0289 | 113,8277 |  |
| 70 | 0,0267 | 0,0206 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0327 | 113,6115 |  |
| 80 | 0,0305 | 0,0235 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0366 | 113,3958 |  |
| 90 | 0,0343 | 0,0265 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0405 | 113,1808 |  |
| 100 | 0,0381 | 0,0294 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0443 | 112,9663 |  |
| 110 | 0,0419 | 0,0323 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0482 | 112,7524 |  |
| 120 | 0,0457 | 0,0353 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0521 | 112,5391 |  |
| 130 | 0,0495 | 0,0382 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0560 | 112,3264 |  |
| 140 | 0,0533 | 0,0412 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0599 | 112,1143 |  |
| 150 | 0,0572 | 0,0441 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0638 | 111,9028 |  |
| 160 | 0,0610 | 0,0470 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0677 | 111,6919 |  |
| 170 | 0,0648 | 0,0500 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0716 | 111,4816 |  |
| 180 | 0,0686 | 0,0529 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0755 | 111,2718 |  |
| 190 | 0,0724 | 0,0559 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0794 | 111,0627 |  |
| 200 | 0,0762 | 0,0588 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0833 | 110,8541 |  |
| 210 | 0,0800 | 0,0617 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0872 | 110,6461 |  |
| 220 | 0,0838 | 0,0647 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0911 | 110,4386 |  |
| 230 | 0,0876 | 0,0676 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0950 | 110,2318 |  |
| 240 | 0,0914 | 0,0706 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,0990 | 110,0255 |  |
| 250 | 0,0953 | 0,0735 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1029 | 109,8199 |  |
| 260 | 0,0991 | 0,0764 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1068 | 109,6148 |  |
| 270 | 0,1029 | 0,0794 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1108 | 109,4102 |  |
| 280 | 0,1067 | 0,0823 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1147 | 109,2063 |  |
| 290 | 0,1105 | 0,0853 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1187 | 109,0029 |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2 | 2,1226 | 108,8001 |  |

Πίνακας  4.6-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για  R= 2 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-2α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 2 Ω

Διάγραμμα 4.6-2β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 10 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0057 | 23,0808 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,0133 | 23,0632 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 10 | 10,1205 | 22,8189 |  |

Πίνακας  4.6-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 1 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-3α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 10 Ω

Διάγραμμα 4.6-3β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 2 Ω

- = 20 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0057 | 11,5437 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,0133 | 11,5393 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 20 | 20,1203 | 11,4780 |  |

Πίνακας  4.6-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 20 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-4α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 20 Ω

Διάγραμμα 4.6-4β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R= 20 Ω

- = 30 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0057 | 7,6965 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,0133 | 7,6946 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 30 | 30,1202 | 7,6673 |  |

Πίνακας  4.6-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 30 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-5α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R= 30 Ω

Διάγραμμα 4.6-5β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=30 Ω

- = 100 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0057 | 2,3093 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,0133 | 2,3091 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 100 | 100,1201 | 2,3066 |  |

Πίνακας  4.6-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 100 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-6α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=100 Ω

Διάγραμμα 4.6-6β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=100 Ω

- = 200 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0057 | 1,1547 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,0133 | 1,1546 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 200 | 200,1200 | 1,1540 |  |

Πίνακας  4.6-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 200 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-7α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=200 Ω

Διάγραμμα 4.6-7β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=200 Ω

- = 500 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0057 | 0,46187 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,0133 | 0,46187 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 500 | 500,1200 | 0,46177 |  |

Πίνακας  4.6-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 500 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-8α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=500 Ω

Διάγραμμα 4.6-8β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=500 Ω

- = 1000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0057 | 0,23094 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,0133 | 0,23094 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 1000 | 1000,1200 | 0,23091 |  |

Πίνακας  4.6-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 1000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-9α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=1000 Ω

Διάγραμμα 4.6-9β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=1000 Ω

- = 2000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0057 | 0,115470 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,0133 | 0,115469 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 2000 | 2000,1200 | 0,115463 |  |

Πίνακας  4.6-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 2000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-10α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=2000 Ω

Διάγραμμα 4.6-10β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=2000 Ω

- = 3000 Ω

| L (m) | Rγρ (Ω) | Xγρ (Ω) | RΜΣ ( Ω) | XΜΣ (Ω) | R (Ω) | Z (Ω) | I (A) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0057 | 0,076980 | Η ασφάλεια δεν τήκεται Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,0133 | 0,076980 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 300 | 0,1143 | 0,0882 | 0,0057 | 0,017 | 3000 | 3000,1200 | 0,076977 |  |

Πίνακας  4.6-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Z για R= 3000 Ω

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Rγρ, Xγρ : Αντιστάσεις της γραμμής μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, XΜΣ : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς PN 400 KVA

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ζ : Συνολική σύνθετη αντίσταση

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Διάγραμμα 4.6-11α : Γραφική Ι=f(L) για αντίσταση R=3000 Ω

Διάγραμμα 4.6-11β : Γραφική Ι=f(Z) για αντίσταση R=3000 Ω

# 5. Υπολογισμός θερμοκρασίας κατά την πτώση αγωγού Al 50 mm2 στο έδαφος

## 5.1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 250 kVA - Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

### 5.1Α) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του καταναλωτή

| L (m) | ΔΘ1 (°C) | ΔΘ2 (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55 | 5,4983 | 45,4983 | Μικρή μεταβολή Θερμοκρασίας ΔΘ2max =5,5 °C Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς |
| 20 | 55 | 2,7491 | 42,7491 |  |
| 40 | 55 | 1,3746 | 41,3746 |  |
| 60 | 55 | 0,9164 | 40,9164 |  |
| 80 | 55 | 0,6873 | 40,6873 |  |
| 100 | 55 | 0,5498 | 40,5498 |  |
| 200 | 55 | 0,2749 | 40,2749 |  |
| 300 | 55 | 0,1833 | 40,1833 |  |
| 400 | 55 | 0,1375 | 40,1375 |  |
| 500 | 55 | 0,1100 | 40,1100 |  |
| 600 | 55 | 0,0916 | 40,0916 |  |
| 700 | 55 | 0,0785 | 40,0785 |  |
| 800 | 55 | 0,0687 | 40,0687 |  |
| 900 | 55 | 0,0611 | 40,0611 |  |
| 960 | 55 | 0,0573 | 40,0573 |  |

Πίνακας 5.1Α : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον καταναλωτή

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Δθ1 : Θερμοκρασία Αγωγού την ώρα που αποκόπτεται

Δθ2 : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ2

### 5.1B) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του υποσταθμού

- = 1 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 227,497 | 295130,888 | 295170,888 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 1 | 226,713 | 29310,049 | 29350,049 |  |
| 40 | 1 | 224,986 | 9621,719 | 9661,719 |  |
| 60 | 1 | 223,278 | 5685,726 | 5725,726 |  |
| 80 | 1 | 221,590 | 4000,048 | 4040,048 |  |
| 100 | 1 | 219,921 | 3064,459 | 3104,459 |  |
| 120 | 1 | 218,271 | 2469,803 | 2509,803 |  |
| 140 | 1 | 216,640 | 2058,718 | 2098,718 |  |
| 160 | 1 | 215,028 | 1757,765 | 1797,765 |  |
| 180 | 1 | 213,434 | 1528,064 | 1568,064 |  |
| 200 | 1 | 211,859 | 1347,108 | 1387,108 |  |
| 220 | 1 | 210,302 | 1200,962 | 1240,962 |  |
| 260 | 1 | 207,241 | 979,662 | 1019,662 |  |
| 280 | 1 | 205,738 | 893,980 | 933,980 |  |
| 320 | 1 | 202,783 | 756,422 | 796,422 |  |
| 340 | 1 | 201,331 | 700,440 | 740,440 |  |
| 360 | 1 | 199,896 | 651,035 | 691,035 |  |
| 380 | 1 | 198,478 | 607,137 | 647,137 |  |
| 400 | 1 | 197,076 | 567,894 | 607,894 |  |
| 440 | 1 | 194,321 | 500,767 | 540,767 |  |
| 480 | 1 | 191,630 | 445,545 | 485,545 |  |
| 520 | 1 | 189,000 | 399,409 | 439,409 |  |
| 560 | 1 | 186,431 | 360,360 | 400,360 |  |
| 600 | 1 | 183,921 | 326,943 | 366,943 |  |
| 640 | 1 | 181,467 | 298,071 | 338,071 |  |
| 680 | 1 | 179,070 | 272,919 | 312,919 |  |
| 720 | 1 | 176,727 | 250,847 | 290,847 |  |
| 760 | 1 | 174,436 | 231,352 | 271,352 |  |
| 800 | 1 | 172,197 | 214,036 | 254,036 |  |
| 840 | 1 | 170,007 | 198,573 | 238,573 |  |
| 880 | 1 | 167,867 | 184,703 | 224,703 |  |
| 920 | 1 | 165,773 | 172,207 | 212,207 |  |
| 940 | 1 | 164,744 | 166,418 | 206,418 |  |
| 960 | 1 | 163,726 | 160,906 | 200,906 |  |

Πίνακας 5.1Β-1 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 2 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 114,615 | 149822,221 | 149862,221 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <840 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 2 | 114,418 | 14930,816 | 14970,816 |  |
| 40 | 2 | 113,982 | 4939,072 | 4979,072 |  |
| 60 | 2 | 113,548 | 2940,934 | 2980,934 |  |
| 80 | 2 | 113,117 | 2084,743 | 2124,743 |  |
| 100 | 2 | 112,688 | 1609,191 | 1649,191 |  |
| 120 | 2 | 112,262 | 1306,664 | 1346,664 |  |
| 140 | 2 | 111,838 | 1097,301 | 1137,301 |  |
| 160 | 2 | 111,416 | 943,834 | 983,834 |  |
| 180 | 2 | 110,996 | 826,537 | 866,537 |  |
| 200 | 2 | 110,579 | 733,987 | 773,987 |  |
| 220 | 2 | 110,165 | 659,110 | 699,110 |  |
| 240 | 2 | 109,752 | 597,300 | 637,300 |  |
| 260 | 2 | 109,342 | 545,417 | 585,417 |  |
| 280 | 2 | 108,935 | 501,257 | 541,257 |  |
| 300 | 2 | 108,529 | 463,220 | 503,220 |  |
| 320 | 2 | 108,126 | 430,121 | 470,121 |  |
| 340 | 2 | 107,725 | 401,064 | 441,064 |  |
| 360 | 2 | 107,327 | 375,352 | 415,352 |  |
| 380 | 2 | 106,930 | 352,446 | 392,446 |  |
| 400 | 2 | 106,536 | 331,912 | 371,912 |  |
| 440 | 2 | 105,755 | 296,637 | 336,637 |  |
| 480 | 2 | 104,982 | 267,441 | 307,441 |  |
| 520 | 2 | 104,219 | 242,893 | 282,893 |  |
| 560 | 2 | 103,464 | 221,977 | 261,977 |  |
| 600 | 2 | 102,718 | 203,953 | 243,953 |  |
| 640 | 2 | 101,980 | 188,270 | 228,270 |  |
| 680 | 2 | 101,251 | 174,507 | 214,507 |  |
| 720 | 2 | 100,530 | 162,339 | 202,339 |  |
| 760 | 2 | 99,817 | 151,510 | 191,510 |  |
| 800 | 2 | 99,113 | 141,816 | 181,816 |  |
| 810 | 2 | 98,938 | 139,550 | 179,550 |  |
| 820 | 2 | 98,763 | 137,340 | 177,340 |  |
| 840 | 2 | 98,416 | 133,091 | 173,091 |  |
| 880 | 2 | 97,728 | 125,202 | 165,202 |  |
| 920 | 2 | 97,047 | 118,037 | 158,037 |  |
| 960 | 2 | 96,375 | 111,505 | 151,505 |  |

Πίνακας 5.1Β-2 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 10 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10 | 23,060 | 30323,681 | 30363,681 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <240 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 10 | 23,052 | 3030,291 | 3070,291 |  |
| 40 | 10 | 23,035 | 1008,555 | 1048,555 |  |
| 60 | 10 | 23,017 | 604,214 | 644,214 |  |
| 80 | 10 | 23,000 | 430,925 | 470,925 |  |
| 100 | 10 | 22,982 | 334,651 | 374,651 |  |
| 120 | 10 | 22,965 | 273,391 | 313,391 |  |
| 140 | 10 | 22,947 | 230,979 | 270,979 |  |
| 160 | 10 | 22,930 | 199,876 | 239,876 |  |
| 180 | 10 | 22,912 | 176,094 | 216,094 |  |
| 200 | 10 | 22,895 | 157,318 | 197,318 |  |
| 220 | 10 | 22,877 | 142,119 | 182,119 |  |
| 230 | 10 | 22,869 | 135,561 | 175,561 |  |
| 240 | 10 | 22,860 | 129,564 | 169,564 |  |
| 260 | 10 | 22,843 | 119,017 | 159,017 |  |
| 280 | 10 | 22,825 | 110,034 | 150,034 |  |
| 300 | 10 | 22,808 | 102,291 | 142,291 |  |
| 320 | 10 | 22,791 | 95,546 | 135,546 |  |
| 340 | 10 | 22,773 | 89,619 | 129,619 |  |
| 360 | 10 | 22,756 | 84,370 | 124,370 |  |
| 380 | 10 | 22,739 | 79,689 | 119,689 |  |
| 400 | 10 | 22,722 | 75,487 | 115,487 |  |
| 440 | 10 | 22,687 | 68,258 | 108,258 |  |
| 480 | 10 | 22,653 | 62,260 | 102,260 |  |
| 520 | 10 | 22,619 | 57,204 | 97,204 |  |
| 560 | 10 | 22,584 | 52,883 | 92,883 |  |
| 600 | 10 | 22,550 | 49,149 | 89,149 |  |
| 640 | 10 | 22,516 | 45,889 | 85,889 |  |
| 680 | 10 | 22,482 | 43,020 | 83,020 |  |
| 720 | 10 | 22,448 | 40,474 | 80,474 |  |
| 760 | 10 | 22,415 | 38,200 | 78,200 |  |
| 800 | 10 | 22,381 | 36,157 | 76,157 |  |
| 840 | 10 | 22,347 | 34,311 | 74,311 |  |
| 880 | 10 | 22,314 | 32,635 | 72,635 |  |
| 920 | 10 | 22,280 | 31,107 | 71,107 |  |
| 960 | 10 | 22,247 | 29,708 | 69,708 |  |

Πίνακας 5.1Β-3 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 20 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 20 | 11,539 | 15185,520 | 15225,520 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <130 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 20 | 11,537 | 1517,894 | 1557,894 |  |
| 40 | 20 | 11,532 | 505,579 | 545,579 |  |
| 60 | 20 | 11,528 | 303,116 | 343,116 |  |
| 80 | 20 | 11,523 | 216,350 | 256,350 |  |
| 100 | 20 | 11,519 | 168,144 | 208,144 |  |
| 110 | 20 | 11,517 | 151,277 | 191,277 |  |
| 120 | 20 | 11,515 | 137,467 | 177,467 |  |
| 140 | 20 | 11,510 | 116,229 | 156,229 |  |
| 160 | 20 | 11,506 | 100,655 | 140,655 |  |
| 180 | 20 | 11,501 | 88,745 | 128,745 |  |
| 200 | 20 | 11,497 | 79,344 | 119,344 |  |
| 220 | 20 | 11,493 | 71,733 | 111,733 |  |
| 240 | 20 | 11,488 | 65,445 | 105,445 |  |
| 260 | 20 | 11,484 | 60,163 | 100,163 |  |
| 280 | 20 | 11,480 | 55,665 | 95,665 |  |
| 300 | 20 | 11,475 | 51,786 | 91,786 |  |
| 320 | 20 | 11,471 | 48,408 | 88,408 |  |
| 340 | 20 | 11,467 | 45,440 | 85,440 |  |
| 360 | 20 | 11,462 | 42,811 | 82,811 |  |
| 380 | 20 | 11,458 | 40,466 | 80,466 |  |
| 400 | 20 | 11,453 | 38,362 | 78,362 |  |
| 440 | 20 | 11,445 | 34,740 | 74,740 |  |
| 480 | 20 | 11,436 | 31,735 | 71,735 |  |
| 520 | 20 | 11,427 | 29,202 | 69,202 |  |
| 560 | 20 | 11,419 | 27,037 | 67,037 |  |
| 600 | 20 | 11,410 | 25,166 | 65,166 |  |
| 640 | 20 | 11,401 | 23,533 | 63,533 |  |
| 680 | 20 | 11,393 | 22,094 | 62,094 |  |
| 720 | 20 | 11,384 | 20,818 | 60,818 |  |
| 760 | 20 | 11,376 | 19,678 | 59,678 |  |
| 800 | 20 | 11,367 | 18,653 | 58,653 |  |
| 840 | 20 | 11,358 | 17,727 | 57,727 |  |
| 880 | 20 | 11,350 | 16,886 | 56,886 |  |
| 920 | 20 | 11,341 | 16,120 | 56,120 |  |
| 960 | 20 | 11,333 | 15,418 | 55,418 |  |

Πίνακας 5.1Β-4 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 30 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 30 | 7,694 | 10127,189 | 10167,189 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <90 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 30 | 7,693 | 1012,535 | 1052,535 |  |
| 40 | 30 | 7,691 | 337,345 | 377,345 |  |
| 60 | 30 | 7,689 | 202,302 | 242,302 |  |
| 80 | 30 | 7,688 | 144,430 | 184,430 |  |
| 90 | 30 | 7,687 | 126,343 | 166,343 |  |
| 100 | 30 | 7,686 | 112,276 | 152,276 |  |
| 120 | 30 | 7,684 | 91,817 | 131,817 |  |
| 140 | 30 | 7,682 | 77,651 | 117,651 |  |
| 160 | 30 | 7,680 | 67,264 | 107,264 |  |
| 180 | 30 | 7,678 | 59,320 | 99,320 |  |
| 200 | 30 | 7,676 | 53,049 | 93,049 |  |
| 220 | 30 | 7,674 | 47,972 | 87,972 |  |
| 240 | 30 | 7,672 | 43,779 | 83,779 |  |
| 260 | 30 | 7,670 | 40,255 | 80,255 |  |
| 280 | 30 | 7,668 | 37,255 | 77,255 |  |
| 300 | 30 | 7,666 | 34,669 | 74,669 |  |
| 320 | 30 | 7,664 | 32,415 | 72,415 |  |
| 340 | 30 | 7,662 | 30,435 | 70,435 |  |
| 360 | 30 | 7,660 | 28,681 | 68,681 |  |
| 380 | 30 | 7,658 | 27,117 | 67,117 |  |
| 400 | 30 | 7,656 | 25,713 | 65,713 |  |
| 440 | 30 | 7,653 | 23,298 | 63,298 |  |
| 480 | 30 | 7,649 | 21,294 | 61,294 |  |
| 520 | 30 | 7,645 | 19,604 | 59,604 |  |
| 560 | 30 | 7,641 | 18,159 | 58,159 |  |
| 600 | 30 | 7,637 | 16,911 | 56,911 |  |
| 640 | 30 | 7,633 | 15,821 | 55,821 |  |
| 680 | 30 | 7,629 | 14,862 | 54,862 |  |
| 720 | 30 | 7,625 | 14,010 | 54,010 |  |
| 760 | 30 | 7,622 | 13,250 | 53,250 |  |
| 800 | 30 | 7,618 | 12,566 | 52,566 |  |
| 840 | 30 | 7,614 | 11,948 | 51,948 |  |
| 880 | 30 | 7,610 | 11,387 | 51,387 |  |
| 920 | 30 | 7,606 | 10,876 | 50,876 |  |
| 960 | 30 | 7,602 | 10,408 | 50,408 |  |

Πίνακας 5.1Β-5 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 100 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 100 | 2,3091 | 3040,527 | 3080,527 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <33 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 100 | 2,3090 | 304,026 | 344,026 |  |
| 30 | 100 | 2,3089 | 152,000 | 192,000 |  |
| 31 | 100 | 2,3089 | 144,762 | 184,762 |  |
| 32 | 100 | 2,3089 | 138,182 | 178,182 |  |
| 33 | 100 | 2,3089 | 132,174 | 172,174 |  |
| 34 | 100 | 2,3089 | 126,667 | 166,667 |  |
| 35 | 100 | 2,3088 | 121,589 | 161,589 |  |
| 40 | 100 | 2,3088 | 101,325 | 141,325 |  |
| 60 | 100 | 2,3086 | 60,784 | 100,784 |  |
| 80 | 100 | 2,3085 | 43,414 | 83,414 |  |
| 100 | 100 | 2,3083 | 33,760 | 73,760 |  |
| 120 | 100 | 2,3081 | 27,617 | 67,617 |  |
| 140 | 100 | 2,3079 | 23,364 | 63,364 |  |
| 160 | 100 | 2,3078 | 20,247 | 60,247 |  |
| 180 | 100 | 2,3080 | 17,868 | 57,868 |  |
| 200 | 100 | 2,3074 | 15,979 | 55,979 |  |
| 240 | 100 | 2,3070 | 13,196 | 53,196 |  |
| 280 | 100 | 2,3067 | 11,238 | 51,238 |  |
| 320 | 100 | 2,3063 | 9,784 | 49,784 |  |
| 360 | 100 | 2,3060 | 8,664 | 48,664 |  |
| 400 | 100 | 2,3056 | 7,773 | 47,773 |  |
| 440 | 100 | 2,3053 | 7,048 | 47,048 |  |
| 480 | 100 | 2,3049 | 6,446 | 46,446 |  |
| 520 | 100 | 2,3046 | 5,939 | 45,939 |  |
| 560 | 100 | 2,3042 | 5,505 | 45,505 |  |
| 600 | 100 | 2,3039 | 5,130 | 45,130 |  |
| 640 | 100 | 2,3035 | 4,803 | 44,803 |  |
| 680 | 100 | 2,3032 | 4,515 | 44,515 |  |
| 720 | 100 | 2,3028 | 4,259 | 44,259 |  |
| 760 | 100 | 2,3025 | 4,031 | 44,031 |  |
| 800 | 100 | 2,3021 | 3,825 | 43,825 |  |
| 840 | 100 | 2,3018 | 3,640 | 43,640 |  |
| 880 | 100 | 2,3014 | 3,472 | 43,472 |  |
| 920 | 100 | 2,3011 | 3,318 | 43,318 |  |
| 960 | 100 | 2,3007 | 3,177 | 43,177 |  |

Πίνακας 5.1Β-6 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 200 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 200 | 1,15462 | 1520,448 | 1560,448 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <22 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 200 | 1,15460 | 152,039 | 192,039 |  |
| 21 | 200 | 1,15459 | 138,215 | 178,215 |  |
| 22 | 200 | 1,15459 | 126,697 | 166,697 |  |
| 23 | 200 | 1,15459 | 116,951 | 156,951 |  |
| 24 | 200 | 1,15459 | 108,598 | 148,598 |  |
| 25 | 200 | 1,15458 | 101,356 | 141,356 |  |
| 30 | 200 | 1,15457 | 76,016 | 116,016 |  |
| 40 | 200 | 1,15455 | 50,675 | 90,675 |  |
| 60 | 200 | 1,15451 | 30,403 | 70,403 |  |
| 80 | 200 | 1,15446 | 21,715 | 61,715 |  |
| 100 | 200 | 1,15442 | 16,888 | 56,888 |  |
| 120 | 200 | 1,15438 | 13,817 | 53,817 |  |
| 140 | 200 | 1,15433 | 11,690 | 51,690 |  |
| 160 | 200 | 1,15429 | 10,131 | 50,131 |  |
| 180 | 200 | 1,15424 | 8,938 | 48,938 |  |
| 200 | 200 | 1,15420 | 7,997 | 47,997 |  |
| 240 | 200 | 1,15416 | 7,234 | 47,234 |  |
| 280 | 200 | 1,15411 | 6,605 | 46,605 |  |
| 320 | 200 | 1,15402 | 5,625 | 45,625 |  |
| 360 | 200 | 1,15394 | 4,899 | 44,899 |  |
| 400 | 200 | 1,15385 | 4,338 | 44,338 |  |
| 440 | 200 | 1,15376 | 3,893 | 43,893 |  |
| 480 | 200 | 1,15367 | 3,530 | 43,530 |  |
| 520 | 200 | 1,15358 | 3,229 | 43,229 |  |
| 560 | 200 | 1,15350 | 2,975 | 42,975 |  |
| 600 | 200 | 1,15341 | 2,759 | 42,759 |  |
| 640 | 200 | 1,15332 | 2,571 | 42,571 |  |
| 680 | 200 | 1,15323 | 2,408 | 42,408 |  |
| 720 | 200 | 1,15314 | 2,264 | 42,264 |  |
| 760 | 200 | 1,15306 | 2,136 | 42,136 |  |
| 800 | 200 | 1,15297 | 2,021 | 42,021 |  |
| 840 | 200 | 1,15288 | 1,919 | 41,919 |  |
| 880 | 200 | 1,15279 | 1,826 | 41,826 |  |
| 920 | 200 | 1,15271 | 1,742 | 41,742 |  |
| 960 | 200 | 1,15262 | 1,665 | 41,665 |  |

Πίνακας 5.1Β-7 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 500 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 500 | 0,46187 | 608,237 | 648,237 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <15 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 12 | 500 | 0,46187 | 304,118 | 344,118 |  |
| 13 | 500 | 0,46187 | 202,746 | 242,746 |  |
| 14 | 500 | 0,46187 | 152,059 | 192,059 |  |
| 15 | 500 | 0,46187 | 121,647 | 161,647 |  |
| 20 | 500 | 0,46188 | 60,826 | 100,826 |  |
| 40 | 500 | 0,46188 | 20,275 | 60,275 |  |
| 60 | 500 | 0,46188 | 12,165 | 52,165 |  |
| 80 | 500 | 0,46188 | 8,689 | 48,689 |  |
| 100 | 500 | 0,46184 | 6,757 | 46,757 |  |
| 120 | 500 | 0,46183 | 5,528 | 45,528 |  |
| 140 | 500 | 0,46182 | 4,678 | 44,678 |  |
| 160 | 500 | 0,46181 | 4,054 | 44,054 |  |
| 180 | 500 | 0,46181 | 3,577 | 43,577 |  |
| 200 | 500 | 0,46180 | 3,200 | 43,200 |  |
| 220 | 500 | 0,46179 | 2,895 | 42,895 |  |
| 240 | 500 | 0,46180 | 2,644 | 42,644 |  |
| 260 | 500 | 0,46178 | 2,432 | 42,432 |  |
| 300 | 500 | 0,46176 | 2,096 | 42,096 |  |
| 340 | 500 | 0,46175 | 1,842 | 41,842 |  |
| 380 | 500 | 0,46174 | 1,643 | 41,643 |  |
| 400 | 500 | 0,46173 | 1,559 | 41,559 |  |
| 440 | 500 | 0,46172 | 1,414 | 41,414 |  |
| 480 | 500 | 0,46170 | 1,293 | 41,293 |  |
| 520 | 500 | 0,46169 | 1,192 | 41,192 |  |
| 560 | 500 | 0,46167 | 1,105 | 41,105 |  |
| 600 | 500 | 0,46166 | 1,030 | 41,030 |  |
| 640 | 500 | 0,46165 | 0,965 | 40,965 |  |
| 680 | 500 | 0,46163 | 0,907 | 40,907 |  |
| 720 | 500 | 0,46162 | 0,856 | 40,856 |  |
| 760 | 500 | 0,46160 | 0,810 | 40,810 |  |
| 800 | 500 | 0,46159 | 0,769 | 40,769 |  |
| 840 | 500 | 0,46157 | 0,732 | 40,732 |  |
| 880 | 500 | 0,46156 | 0,698 | 40,698 |  |
| 920 | 500 | 0,46155 | 0,667 | 40,667 |  |
| 960 | 500 | 0,46153 | 0,639 | 40,639 |  |

Πίνακας 5.1Β-8 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 1000 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1000 | 0,23094 | 304,132 | 344,132 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <13 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 12 | 1000 | 0,23094 | 152,066 | 192,066 |  |
| 13 | 1000 | 0,23094 | 101,377 | 141,377 |  |
| 14 | 1000 | 0,23094 | 76,033 | 116,033 |  |
| 15 | 1000 | 0,23094 | 60,826 | 100,826 |  |
| 20 | 1000 | 0,23094 | 30,413 | 70,413 |  |
| 40 | 1000 | 0,23093 | 10,137 | 50,137 |  |
| 60 | 1000 | 0,23093 | 6,082 | 46,082 |  |
| 80 | 1000 | 0,23093 | 4,344 | 44,344 |  |
| 100 | 1000 | 0,23093 | 3,379 | 43,379 |  |
| 120 | 1000 | 0,23093 | 2,765 | 42,765 |  |
| 140 | 1000 | 0,23093 | 2,339 | 42,339 |  |
| 160 | 1000 | 0,23092 | 2,027 | 42,027 |  |
| 180 | 1000 | 0,23092 | 1,789 | 41,789 |  |
| 200 | 1000 | 0,23092 | 1,600 | 41,600 |  |
| 220 | 1000 | 0,23092 | 1,448 | 41,448 |  |
| 240 | 1000 | 0,23092 | 1,322 | 41,322 |  |
| 260 | 1000 | 0,23091 | 1,216 | 41,216 |  |
| 300 | 1000 | 0,23091 | 1,048 | 41,048 |  |
| 340 | 1000 | 0,23091 | 0,921 | 40,921 |  |
| 380 | 1000 | 0,23090 | 0,822 | 40,822 |  |
| 400 | 1000 | 0,23090 | 0,780 | 40,780 |  |
| 440 | 1000 | 0,23090 | 0,707 | 40,707 |  |
| 480 | 1000 | 0,23090 | 0,647 | 40,647 |  |
| 520 | 1000 | 0,23089 | 0,596 | 40,596 |  |
| 560 | 1000 | 0,23089 | 0,553 | 40,553 |  |
| 600 | 1000 | 0,23088 | 0,515 | 40,515 |  |
| 640 | 1000 | 0,23088 | 0,482 | 40,482 |  |
| 680 | 1000 | 0,23088 | 0,454 | 40,454 |  |
| 720 | 1000 | 0,23087 | 0,428 | 40,428 |  |
| 760 | 1000 | 0,23087 | 0,405 | 40,405 |  |
| 800 | 1000 | 0,23087 | 0,385 | 40,385 |  |
| 840 | 1000 | 0,23086 | 0,366 | 40,366 |  |
| 880 | 1000 | 0,23086 | 0,349 | 40,349 |  |
| 920 | 1000 | 0,23086 | 0,334 | 40,334 |  |
| 960 | 1000 | 0,23085 | 0,320 | 40,320 |  |

Πίνακας 5.1Β-9 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 2000 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2000 | 0,115469 | 152,063 | 192,063 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <12 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 12 | 2000 | 0,115469 | 76,032 | 116,032 |  |
| 13 | 2000 | 0,115469 | 50,688 | 90,688 |  |
| 14 | 2000 | 0,115469 | 38,016 | 78,016 |  |
| 15 | 2000 | 0,115469 | 30,413 | 70,413 |  |
| 20 | 2000 | 0,115469 | 15,206 | 55,206 |  |
| 40 | 2000 | 0,115469 | 5,069 | 45,069 |  |
| 60 | 2000 | 0,115468 | 3,041 | 43,041 |  |
| 80 | 2000 | 0,115468 | 2,172 | 42,172 |  |
| 100 | 2000 | 0,115467 | 1,690 | 41,690 |  |
| 120 | 2000 | 0,115467 | 1,382 | 41,382 |  |
| 140 | 2000 | 0,115466 | 1,170 | 41,170 |  |
| 160 | 2000 | 0,115466 | 1,014 | 41,014 |  |
| 180 | 2000 | 0,115465 | 0,894 | 40,894 |  |
| 200 | 2000 | 0,115465 | 0,800 | 40,800 |  |
| 220 | 2000 | 0,115465 | 0,724 | 40,724 |  |
| 240 | 2000 | 0,115464 | 0,661 | 40,661 |  |
| 260 | 2000 | 0,115464 | 0,608 | 40,608 |  |
| 300 | 2000 | 0,115463 | 0,524 | 40,524 |  |
| 340 | 2000 | 0,115462 | 0,461 | 40,461 |  |
| 380 | 2000 | 0,115461 | 0,411 | 40,411 |  |
| 400 | 2000 | 0,115461 | 0,390 | 40,390 |  |
| 440 | 2000 | 0,115460 | 0,354 | 40,354 |  |
| 480 | 2000 | 0,115459 | 0,323 | 40,323 |  |
| 520 | 2000 | 0,115458 | 0,298 | 40,298 |  |
| 560 | 2000 | 0,115457 | 0,276 | 40,276 |  |
| 600 | 2000 | 0,115456 | 0,258 | 40,258 |  |
| 640 | 2000 | 0,115455 | 0,241 | 40,241 |  |
| 680 | 2000 | 0,115454 | 0,227 | 40,227 |  |
| 720 | 2000 | 0,115454 | 0,214 | 40,214 |  |
| 760 | 2000 | 0,115453 | 0,203 | 40,203 |  |
| 800 | 2000 | 0,115452 | 0,192 | 40,192 |  |
| 840 | 2000 | 0,115451 | 0,183 | 40,183 |  |
| 880 | 2000 | 0,115450 | 0,175 | 40,175 |  |
| 920 | 2000 | 0,115449 | 0,167 | 40,167 |  |
| 960 | 2000 | 0,115448 | 0,160 | 40,160 |  |

Πίνακας 5.1Β-10 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 3000 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 3000 | 0,076980 | 202,754 | 242,754 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <10,8 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 10,6 | 3000 | 0,076980 | 168,962 | 208,962 |  |
| 10,7 | 3000 | 0,076980 | 144,825 | 184,825 |  |
| 10,8 | 3000 | 0,076980 | 126,722 | 166,722 |  |
| 10,9 | 3000 | 0,076980 | 112,641 | 152,641 |  |
| 11 | 3000 | 0,076980 | 101,377 | 141,377 |  |
| 20 | 3000 | 0,076980 | 10,138 | 50,138 |  |
| 40 | 3000 | 0,076979 | 3,379 | 43,379 |  |
| 60 | 3000 | 0,076979 | 2,027 | 42,027 |  |
| 80 | 3000 | 0,076979 | 1,448 | 41,448 |  |
| 100 | 3000 | 0,076979 | 1,126 | 41,126 |  |
| 120 | 3000 | 0,076979 | 0,922 | 40,922 |  |
| 140 | 3000 | 0,076978 | 0,780 | 40,780 |  |
| 160 | 3000 | 0,076978 | 0,676 | 40,676 |  |
| 180 | 3000 | 0,076978 | 0,596 | 40,596 |  |
| 200 | 3000 | 0,076978 | 0,534 | 40,534 |  |
| 220 | 3000 | 0,076978 | 0,483 | 40,483 |  |
| 260 | 3000 | 0,076977 | 0,405 | 40,405 |  |
| 300 | 3000 | 0,076977 | 0,350 | 40,350 |  |
| 340 | 3000 | 0,076976 | 0,307 | 40,307 |  |
| 380 | 3000 | 0,076976 | 0,274 | 40,274 |  |
| 400 | 3000 | 0,076976 | 0,260 | 40,260 |  |
| 440 | 3000 | 0,076975 | 0,236 | 40,236 |  |
| 480 | 3000 | 0,076975 | 0,216 | 40,216 |  |
| 520 | 3000 | 0,076975 | 0,199 | 40,199 |  |
| 560 | 3000 | 0,076974 | 0,184 | 40,184 |  |
| 600 | 3000 | 0,076974 | 0,172 | 40,172 |  |
| 640 | 3000 | 0,076973 | 0,161 | 40,161 |  |
| 680 | 3000 | 0,076973 | 0,151 | 40,151 |  |
| 720 | 3000 | 0,076973 | 0,143 | 40,143 |  |
| 760 | 3000 | 0,076972 | 0,135 | 40,135 |  |
| 800 | 3000 | 0,076972 | 0,128 | 40,128 |  |
| 840 | 3000 | 0,076972 | 0,122 | 40,122 |  |
| 880 | 3000 | 0,076971 | 0,116 | 40,116 |  |
| 920 | 3000 | 0,076971 | 0,111 | 40,111 |  |
| 960 | 3000 | 0,076970 | 0,107 | 40,107 |  |

Πίνακας 5.1Β-11 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

## 5.2 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400 kVA - Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

### 5.2A) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του καταναλωτή

| L (m) | ΔΘ1 (°C) | ΔΘ2 (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55 | 5,4983 | 45,4983 | Μικρή μεταβολή Θερμοκρασίας ΔΘ2max =5,5 °C Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς |
| 20 | 55 | 2,7491 | 42,7491 |  |
| 40 | 55 | 1,3746 | 41,3746 |  |
| 60 | 55 | 0,9164 | 40,9164 |  |
| 80 | 55 | 0,6873 | 40,6873 |  |
| 100 | 55 | 0,5498 | 40,5498 |  |
| 200 | 55 | 0,2749 | 40,2749 |  |
| 300 | 55 | 0,1833 | 40,1833 |  |
| 400 | 55 | 0,1375 | 40,1375 |  |
| 500 | 55 | 0,1100 | 40,1100 |  |
| 600 | 55 | 0,0916 | 40,0916 |  |
| 700 | 55 | 0,0785 | 40,0785 |  |
| 800 | 55 | 0,0687 | 40,0687 |  |
| 900 | 55 | 0,0611 | 40,0611 |  |
| 960 | 55 | 0,0573 | 40,0573 |  |

Πίνακας 5.2Α : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον καταναλωτή

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

Δθ1 : Θερμοκρασία Αγωγού την ώρα που αποκόπτεται

Δθ2 : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ2

### 5.2B) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του υποσταθμού

- = 1 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 228,632 | 298083,096 | 298123,096 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 1 | 227,846 | 29603,710 | 29643,710 |  |
| 40 | 1 | 226,114 | 9718,449 | 9758,449 |  |
| 60 | 1 | 224,400 | 5743,003 | 5783,003 |  |
| 80 | 1 | 222,706 | 4040,444 | 4080,444 |  |
| 100 | 1 | 221,031 | 3095,474 | 3135,474 |  |
| 120 | 1 | 219,375 | 2494,853 | 2534,853 |  |
| 140 | 1 | 217,737 | 2079,622 | 2119,622 |  |
| 160 | 1 | 216,118 | 1775,636 | 1815,636 |  |
| 180 | 1 | 214,518 | 1543,625 | 1583,625 |  |
| 200 | 1 | 212,936 | 1360,843 | 1400,843 |  |
| 220 | 1 | 211,372 | 1213,218 | 1253,218 |  |
| 260 | 1 | 208,297 | 989,668 | 1029,668 |  |
| 280 | 1 | 206,786 | 903,112 | 943,112 |  |
| 320 | 1 | 203,817 | 764,157 | 804,157 |  |
| 340 | 1 | 202,357 | 707,597 | 747,597 |  |
| 360 | 1 | 200,915 | 657,688 | 697,688 |  |
| 380 | 1 | 199,489 | 613,337 | 653,337 |  |
| 400 | 1 | 198,079 | 573,688 | 613,688 |  |
| 440 | 1 | 195,309 | 505,871 | 545,871 |  |
| 480 | 1 | 192,602 | 450,077 | 490,077 |  |
| 520 | 1 | 189,957 | 403,463 | 443,463 |  |
| 560 | 1 | 187,373 | 364,011 | 404,011 |  |
| 600 | 1 | 184,847 | 330,245 | 370,245 |  |
| 640 | 1 | 182,378 | 301,070 | 341,070 |  |
| 680 | 1 | 179,965 | 275,654 | 315,654 |  |
| 720 | 1 | 177,607 | 253,352 | 293,352 |  |
| 760 | 1 | 175,301 | 233,653 | 273,653 |  |
| 800 | 1 | 173,048 | 216,157 | 256,157 |  |
| 840 | 1 | 170,844 | 200,532 | 240,532 |  |
| 880 | 1 | 168,689 | 186,517 | 226,517 |  |
| 920 | 1 | 166,581 | 173,889 | 213,889 |  |
| 940 | 1 | 165,544 | 168,038 | 208,038 |  |
| 960 | 1 | 164,519 | 162,469 | 202,469 |  |

Πίνακας 5.2Β-1 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 2 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 114,896 | 150557,755 | 150597,755 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <840 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 2 | 114,699 | 15004,191 | 15044,191 |  |
| 40 | 2 | 114,262 | 4963,359 | 5003,359 |  |
| 60 | 2 | 113,828 | 2955,436 | 2995,436 |  |
| 80 | 2 | 113,396 | 2095,032 | 2135,032 |  |
| 100 | 2 | 112,966 | 1617,135 | 1657,135 |  |
| 120 | 2 | 112,539 | 1313,127 | 1353,127 |  |
| 140 | 2 | 112,114 | 1102,731 | 1142,731 |  |
| 160 | 2 | 111,692 | 948,519 | 988,519 |  |
| 180 | 2 | 111,272 | 830,646 | 870,646 |  |
| 200 | 2 | 110,854 | 737,637 | 777,637 |  |
| 220 | 2 | 110,439 | 662,398 | 702,398 |  |
| 240 | 2 | 110,026 | 600,283 | 640,283 |  |
| 260 | 2 | 109,615 | 548,142 | 588,142 |  |
| 280 | 2 | 109,206 | 503,759 | 543,759 |  |
| 300 | 2 | 108,800 | 465,536 | 505,536 |  |
| 320 | 2 | 108,396 | 432,273 | 472,273 |  |
| 340 | 2 | 107,995 | 403,076 | 443,076 |  |
| 360 | 2 | 107,595 | 377,233 | 417,233 |  |
| 380 | 2 | 107,198 | 354,213 | 394,213 |  |
| 400 | 2 | 106,803 | 333,577 | 373,577 |  |
| 440 | 2 | 106,020 | 298,126 | 338,126 |  |
| 480 | 2 | 105,246 | 268,786 | 308,786 |  |
| 520 | 2 | 104,481 | 244,117 | 284,117 |  |
| 560 | 2 | 103,724 | 223,095 | 263,095 |  |
| 600 | 2 | 102,976 | 204,981 | 244,981 |  |
| 640 | 2 | 102,237 | 189,221 | 229,221 |  |
| 680 | 2 | 101,506 | 175,389 | 215,389 |  |
| 720 | 2 | 100,783 | 163,158 | 203,158 |  |
| 760 | 2 | 100,068 | 152,273 | 192,273 |  |
| 800 | 2 | 99,362 | 142,530 | 182,530 |  |
| 810 | 2 | 99,187 | 140,253 | 180,253 |  |
| 820 | 2 | 99,012 | 138,033 | 178,033 |  |
| 840 | 2 | 98,664 | 133,762 | 173,762 |  |
| 880 | 2 | 97,974 | 125,833 | 165,833 |  |
| 920 | 2 | 97,291 | 118,631 | 158,631 |  |
| 960 | 2 | 96,617 | 112,067 | 152,067 |  |

Πίνακας 5.2Β-2 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 10 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10 | 23,071 | 30352,618 | 30392,618 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπήε αγωγού L <240 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 10 | 23,063 | 3033,157 | 3073,157 |  |
| 40 | 10 | 23,046 | 1009,562 | 1049,562 |  |
| 60 | 10 | 23,028 | 604,792 | 644,792 |  |
| 80 | 10 | 23,011 | 431,356 | 471,356 |  |
| 100 | 10 | 22,993 | 334,975 | 374,975 |  |
| 120 | 10 | 22,976 | 273,665 | 313,665 |  |
| 140 | 10 | 22,958 | 231,200 | 271,200 |  |
| 160 | 10 | 22,941 | 200,077 | 240,077 |  |
| 180 | 10 | 22,923 | 176,261 | 216,261 |  |
| 200 | 10 | 22,906 | 157,474 | 197,474 |  |
| 220 | 10 | 22,888 | 142,252 | 182,252 |  |
| 230 | 10 | 22,880 | 135,692 | 175,692 |  |
| 240 | 10 | 22,871 | 129,690 | 169,690 |  |
| 260 | 10 | 22,854 | 119,137 | 159,137 |  |
| 280 | 10 | 22,836 | 110,139 | 150,139 |  |
| 300 | 10 | 22,819 | 102,390 | 142,390 |  |
| 320 | 10 | 22,802 | 95,642 | 135,642 |  |
| 340 | 10 | 22,784 | 89,703 | 129,703 |  |
| 360 | 10 | 22,767 | 84,451 | 124,451 |  |
| 380 | 10 | 22,750 | 79,767 | 119,767 |  |
| 400 | 10 | 22,733 | 75,564 | 115,564 |  |
| 440 | 10 | 22,698 | 68,323 | 108,323 |  |
| 480 | 10 | 22,664 | 62,322 | 102,322 |  |
| 520 | 10 | 22,630 | 57,261 | 97,261 |  |
| 560 | 10 | 22,595 | 52,933 | 92,933 |  |
| 600 | 10 | 22,561 | 49,196 | 89,196 |  |
| 640 | 10 | 22,527 | 45,933 | 85,933 |  |
| 680 | 10 | 22,493 | 43,061 | 83,061 |  |
| 720 | 10 | 22,459 | 40,512 | 80,512 |  |
| 760 | 10 | 22,426 | 38,239 | 78,239 |  |
| 800 | 10 | 22,392 | 36,193 | 76,193 |  |
| 840 | 10 | 22,358 | 34,344 | 74,344 |  |
| 880 | 10 | 22,325 | 32,668 | 72,668 |  |
| 920 | 10 | 22,291 | 31,137 | 71,137 |  |
| 960 | 10 | 22,258 | 29,738 | 69,738 |  |

Πίνακας 5.2Β-3 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 20 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 20 | 11,541 | 15190,784 | 15230,784 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <130 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 20 | 11,539 | 1518,552 | 1558,552 |  |
| 40 | 20 | 11,535 | 505,833 | 545,833 |  |
| 60 | 20 | 11,531 | 303,289 | 343,289 |  |
| 80 | 20 | 11,526 | 216,447 | 256,447 |  |
| 100 | 20 | 11,522 | 168,231 | 208,231 |  |
| 110 | 20 | 11,520 | 151,356 | 191,356 |  |
| 120 | 20 | 11,517 | 137,524 | 177,524 |  |
| 140 | 20 | 11,513 | 116,286 | 156,286 |  |
| 160 | 20 | 11,509 | 100,711 | 140,711 |  |
| 180 | 20 | 11,504 | 88,786 | 128,786 |  |
| 200 | 20 | 11,500 | 79,384 | 119,384 |  |
| 220 | 20 | 11,495 | 71,762 | 111,762 |  |
| 240 | 20 | 11,491 | 65,476 | 105,476 |  |
| 260 | 20 | 11,487 | 60,196 | 100,196 |  |
| 280 | 20 | 11,482 | 55,688 | 95,688 |  |
| 300 | 20 | 11,478 | 51,812 | 91,812 |  |
| 320 | 20 | 11,474 | 48,435 | 88,435 |  |
| 340 | 20 | 11,469 | 45,460 | 85,460 |  |
| 360 | 20 | 11,465 | 42,832 | 82,832 |  |
| 380 | 20 | 11,461 | 40,489 | 80,489 |  |
| 400 | 20 | 11,456 | 38,379 | 78,379 |  |
| 440 | 20 | 11,447 | 34,754 | 74,754 |  |
| 480 | 20 | 11,439 | 31,752 | 71,752 |  |
| 520 | 20 | 11,430 | 29,216 | 69,216 |  |
| 560 | 20 | 11,421 | 27,048 | 67,048 |  |
| 600 | 20 | 11,413 | 25,179 | 65,179 |  |
| 640 | 20 | 11,404 | 23,543 | 63,543 |  |
| 680 | 20 | 11,395 | 22,103 | 62,103 |  |
| 720 | 20 | 11,387 | 20,828 | 60,828 |  |
| 760 | 20 | 11,378 | 19,686 | 59,686 |  |
| 800 | 20 | 11,370 | 18,663 | 58,663 |  |
| 840 | 20 | 11,361 | 17,736 | 57,736 |  |
| 880 | 20 | 11,352 | 16,893 | 56,893 |  |
| 920 | 20 | 11,344 | 16,128 | 56,128 |  |
| 960 | 20 | 11,335 | 15,425 | 55,425 |  |

Πίνακας 5.2Β-4 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 30 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 30 | 7,695 | 10129,822 | 10169,822 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <90 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 30 | 7,695 | 1012,982 | 1052,982 |  |
| 40 | 30 | 7,693 | 337,485 | 377,485 |  |
| 60 | 30 | 7,691 | 202,386 | 242,386 |  |
| 80 | 30 | 7,689 | 144,486 | 184,486 |  |
| 90 | 30 | 7,688 | 126,393 | 166,393 |  |
| 100 | 30 | 7,687 | 112,320 | 152,320 |  |
| 120 | 30 | 7,685 | 91,850 | 131,850 |  |
| 140 | 30 | 7,683 | 77,679 | 117,679 |  |
| 160 | 30 | 7,681 | 67,287 | 107,287 |  |
| 180 | 30 | 7,679 | 59,340 | 99,340 |  |
| 200 | 30 | 7,677 | 53,066 | 93,066 |  |
| 220 | 30 | 7,675 | 47,987 | 87,987 |  |
| 240 | 30 | 7,673 | 43,791 | 83,791 |  |
| 260 | 30 | 7,671 | 40,267 | 80,267 |  |
| 280 | 30 | 7,669 | 37,265 | 77,265 |  |
| 300 | 30 | 7,667 | 34,677 | 74,677 |  |
| 320 | 30 | 7,665 | 32,423 | 72,423 |  |
| 340 | 30 | 7,663 | 30,442 | 70,442 |  |
| 360 | 30 | 7,661 | 28,687 | 68,687 |  |
| 380 | 30 | 7,660 | 27,129 | 67,129 |  |
| 400 | 30 | 7,658 | 25,725 | 65,725 |  |
| 440 | 30 | 7,654 | 23,307 | 63,307 |  |
| 480 | 30 | 7,650 | 21,301 | 61,301 |  |
| 520 | 30 | 7,646 | 19,610 | 59,610 |  |
| 560 | 30 | 7,642 | 18,165 | 58,165 |  |
| 600 | 30 | 7,638 | 16,916 | 56,916 |  |
| 640 | 30 | 7,634 | 15,825 | 55,825 |  |
| 680 | 30 | 7,630 | 14,865 | 54,865 |  |
| 720 | 30 | 7,627 | 14,016 | 54,016 |  |
| 760 | 30 | 7,623 | 13,255 | 53,255 |  |
| 800 | 30 | 7,619 | 12,571 | 52,571 |  |
| 840 | 30 | 7,615 | 11,952 | 51,952 |  |
| 880 | 30 | 7,611 | 11,391 | 51,391 |  |
| 920 | 30 | 7,607 | 10,879 | 50,879 |  |
| 960 | 30 | 7,603 | 10,410 | 50,410 |  |

Πίνακας 5.2Β-5 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 100 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 100 | 2,3092 | 3041,317 | 3081,317 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <33 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 100 | 2,3091 | 304,132 | 344,132 |  |
| 30 | 100 | 2,3090 | 152,066 | 192,066 |  |
| 31 | 100 | 2,3090 | 144,825 | 184,825 |  |
| 32 | 100 | 2,3090 | 138,242 | 178,242 |  |
| 33 | 100 | 2,3090 | 132,231 | 172,231 |  |
| 34 | 100 | 2,3090 | 126,722 | 166,722 |  |
| 35 | 100 | 2,3090 | 121,653 | 161,653 |  |
| 40 | 100 | 2,3089 | 101,377 | 141,377 |  |
| 60 | 100 | 2,3087 | 60,826 | 100,826 |  |
| 80 | 100 | 2,3086 | 43,447 | 83,447 |  |
| 100 | 100 | 2,3084 | 33,792 | 73,792 |  |
| 120 | 100 | 2,3082 | 27,648 | 67,648 |  |
| 140 | 100 | 2,3080 | 23,395 | 63,395 |  |
| 160 | 100 | 2,3079 | 20,275 | 60,275 |  |
| 180 | 100 | 2,3077 | 17,890 | 57,890 |  |
| 200 | 100 | 2,3075 | 16,007 | 56,007 |  |
| 240 | 100 | 2,3072 | 13,223 | 53,223 |  |
| 280 | 100 | 2,3068 | 11,264 | 51,264 |  |
| 320 | 100 | 2,3065 | 9,811 | 49,811 |  |
| 360 | 100 | 2,3061 | 8,689 | 48,689 |  |
| 400 | 100 | 2,3058 | 7,798 | 47,798 |  |
| 440 | 100 | 2,3054 | 7,073 | 47,073 |  |
| 480 | 100 | 2,3051 | 6,471 | 46,471 |  |
| 520 | 100 | 2,3047 | 5,963 | 45,963 |  |
| 560 | 100 | 2,3043 | 5,530 | 45,530 |  |
| 600 | 100 | 2,3040 | 5,155 | 45,155 |  |
| 640 | 100 | 2,3036 | 4,827 | 44,827 |  |
| 680 | 100 | 2,3033 | 4,539 | 44,539 |  |
| 720 | 100 | 2,3029 | 4,284 | 44,284 |  |
| 760 | 100 | 2,3026 | 4,055 | 44,055 |  |
| 800 | 100 | 2,3022 | 3,850 | 43,850 |  |
| 840 | 100 | 2,3019 | 3,664 | 43,664 |  |
| 880 | 100 | 2,3015 | 3,496 | 43,496 |  |
| 920 | 100 | 2,3012 | 3,342 | 43,342 |  |
| 960 | 100 | 2,3008 | 3,201 | 43,201 |  |

Πίνακας 5.2Β-6 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 200 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 200 | 1,15464 | 1520,500 | 1560,500 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <22 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | 200 | 1,15462 | 152,045 | 192,045 |  |
| 21 | 200 | 1,15462 | 138,223 | 178,223 |  |
| 22 | 200 | 1,15462 | 126,704 | 166,704 |  |
| 23 | 200 | 1,15462 | 116,958 | 156,958 |  |
| 24 | 200 | 1,15461 | 108,602 | 148,602 |  |
| 25 | 200 | 1,15461 | 101,361 | 141,361 |  |
| 30 | 200 | 1,15460 | 76,020 | 116,020 |  |
| 40 | 200 | 1,15458 | 50,678 | 90,678 |  |
| 60 | 200 | 1,15454 | 30,405 | 70,405 |  |
| 80 | 200 | 1,15449 | 21,716 | 61,716 |  |
| 100 | 200 | 1,15445 | 16,889 | 56,889 |  |
| 120 | 200 | 1,15440 | 13,817 | 53,817 |  |
| 140 | 200 | 1,15436 | 11,690 | 51,690 |  |
| 160 | 200 | 1,15432 | 10,131 | 50,131 |  |
| 180 | 200 | 1,15427 | 8,938 | 48,938 |  |
| 200 | 200 | 1,15423 | 7,997 | 47,997 |  |
| 240 | 200 | 1,15418 | 7,235 | 47,235 |  |
| 280 | 200 | 1,15414 | 6,605 | 46,605 |  |
| 320 | 200 | 1,15405 | 5,626 | 45,626 |  |
| 360 | 200 | 1,15396 | 4,899 | 44,899 |  |
| 400 | 200 | 1,15388 | 4,339 | 44,339 |  |
| 440 | 200 | 1,15379 | 3,893 | 43,893 |  |
| 480 | 200 | 1,15370 | 3,530 | 43,530 |  |
| 520 | 200 | 1,15361 | 3,229 | 43,229 |  |
| 560 | 200 | 1,15352 | 2,976 | 42,976 |  |
| 600 | 200 | 1,15344 | 2,759 | 42,759 |  |
| 640 | 200 | 1,15335 | 2,571 | 42,571 |  |
| 680 | 200 | 1,15326 | 2,408 | 42,408 |  |
| 720 | 200 | 1,15317 | 2,264 | 42,264 |  |
| 760 | 200 | 1,15308 | 2,136 | 42,136 |  |
| 800 | 200 | 1,15300 | 2,022 | 42,022 |  |
| 840 | 200 | 1,15291 | 1,919 | 41,919 |  |
| 880 | 200 | 1,15282 | 1,826 | 41,826 |  |
| 920 | 200 | 1,15273 | 1,742 | 41,742 |  |
| 960 | 200 | 1,15265 | 1,665 | 41,665 |  |

Πίνακας 5.2Β-7 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 500 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 500 | 0,46187 | 608,237 | 648,237 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <15 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 12 | 500 | 0,46187 | 304,118 | 344,118 |  |
| 13 | 500 | 0,46187 | 202,746 | 242,746 |  |
| 14 | 500 | 0,46187 | 152,059 | 192,059 |  |
| 15 | 500 | 0,46187 | 121,647 | 161,647 |  |
| 20 | 500 | 0,46187 | 60,824 | 100,824 |  |
| 40 | 500 | 0,46186 | 20,274 | 60,274 |  |
| 60 | 500 | 0,46185 | 12,164 | 52,164 |  |
| 80 | 500 | 0,46185 | 8,688 | 48,688 |  |
| 100 | 500 | 0,46184 | 6,757 | 46,757 |  |
| 120 | 500 | 0,46183 | 5,528 | 45,528 |  |
| 140 | 500 | 0,46183 | 4,678 | 44,678 |  |
| 160 | 500 | 0,46182 | 4,054 | 44,054 |  |
| 180 | 500 | 0,46181 | 3,577 | 43,577 |  |
| 200 | 500 | 0,46180 | 3,200 | 43,200 |  |
| 220 | 500 | 0,46180 | 2,895 | 42,895 |  |
| 240 | 500 | 0,46179 | 2,644 | 42,644 |  |
| 260 | 500 | 0,46178 | 2,432 | 42,432 |  |
| 300 | 500 | 0,46177 | 2,096 | 42,096 |  |
| 340 | 500 | 0,46176 | 1,842 | 41,842 |  |
| 380 | 500 | 0,46174 | 1,643 | 41,643 |  |
| 400 | 500 | 0,46173 | 1,559 | 41,559 |  |
| 440 | 500 | 0,46172 | 1,414 | 41,414 |  |
| 480 | 500 | 0,46171 | 1,293 | 41,293 |  |
| 520 | 500 | 0,46169 | 1,192 | 41,192 |  |
| 560 | 500 | 0,46168 | 1,105 | 41,105 |  |
| 600 | 500 | 0,46166 | 1,030 | 41,030 |  |
| 640 | 500 | 0,46165 | 0,965 | 40,965 |  |
| 680 | 500 | 0,46164 | 0,907 | 40,907 |  |
| 720 | 500 | 0,46162 | 0,856 | 40,856 |  |
| 760 | 500 | 0,46161 | 0,810 | 40,810 |  |
| 800 | 500 | 0,46159 | 0,769 | 40,769 |  |
| 840 | 500 | 0,46158 | 0,732 | 40,732 |  |
| 880 | 500 | 0,46157 | 0,698 | 40,698 |  |
| 920 | 500 | 0,46155 | 0,667 | 40,667 |  |
| 960 | 500 | 0,46154 | 0,639 | 40,639 |  |

Πίνακας 5.2Β-8 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 1000 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1000 | 0,230938 | 304,126 | 344,126 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <13 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 12 | 1000 | 0,230938 | 152,063 | 192,063 |  |
| 13 | 1000 | 0,230938 | 101,375 | 141,375 |  |
| 14 | 1000 | 0,230937 | 76,031 | 116,031 |  |
| 15 | 1000 | 0,230937 | 60,825 | 100,825 |  |
| 20 | 1000 | 0,230937 | 30,412 | 70,412 |  |
| 40 | 1000 | 0,230935 | 10,137 | 50,137 |  |
| 60 | 1000 | 0,230933 | 6,082 | 46,082 |  |
| 80 | 1000 | 0,230932 | 4,344 | 44,344 |  |
| 100 | 1000 | 0,230930 | 3,379 | 43,379 |  |
| 120 | 1000 | 0,230928 | 2,765 | 42,765 |  |
| 140 | 1000 | 0,230926 | 2,339 | 42,339 |  |
| 160 | 1000 | 0,230925 | 2,027 | 42,027 |  |
| 180 | 1000 | 0,230923 | 1,789 | 41,789 |  |
| 200 | 1000 | 0,230921 | 1,600 | 41,600 |  |
| 220 | 1000 | 0,230919 | 1,448 | 41,448 |  |
| 240 | 1000 | 0,230918 | 1,322 | 41,322 |  |
| 260 | 1000 | 0,230916 | 1,216 | 41,216 |  |
| 300 | 1000 | 0,230912 | 1,048 | 41,048 |  |
| 340 | 1000 | 0,230909 | 0,921 | 40,921 |  |
| 380 | 1000 | 0,230905 | 0,822 | 40,822 |  |
| 400 | 1000 | 0,230903 | 0,780 | 40,780 |  |
| 440 | 1000 | 0,230900 | 0,707 | 40,707 |  |
| 480 | 1000 | 0,230896 | 0,647 | 40,647 |  |
| 520 | 1000 | 0,230893 | 0,596 | 40,596 |  |
| 560 | 1000 | 0,230889 | 0,553 | 40,553 |  |
| 600 | 1000 | 0,230886 | 0,515 | 40,515 |  |
| 640 | 1000 | 0,230882 | 0,483 | 40,483 |  |
| 680 | 1000 | 0,230879 | 0,454 | 40,454 |  |
| 720 | 1000 | 0,230875 | 0,428 | 40,428 |  |
| 760 | 1000 | 0,230872 | 0,405 | 40,405 |  |
| 800 | 1000 | 0,230868 | 0,385 | 40,385 |  |
| 840 | 1000 | 0,230865 | 0,366 | 40,366 |  |
| 880 | 1000 | 0,230861 | 0,349 | 40,349 |  |
| 920 | 1000 | 0,230858 | 0,334 | 40,334 |  |
| 960 | 1000 | 0,230854 | 0,320 | 40,320 |  |

Πίνακας 5.2Β-9 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 2000 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2000 | 0,115469 | 152,063 | 192,063 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <12 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 12 | 2000 | 0,115469 | 76,032 | 116,032 |  |
| 13 | 2000 | 0,115469 | 50,688 | 90,688 |  |
| 14 | 2000 | 0,115469 | 38,016 | 78,016 |  |
| 15 | 2000 | 0,115469 | 30,413 | 70,413 |  |
| 20 | 2000 | 0,115469 | 15,206 | 55,206 |  |
| 40 | 2000 | 0,115469 | 5,069 | 45,069 |  |
| 60 | 2000 | 0,115468 | 3,041 | 43,041 |  |
| 80 | 2000 | 0,115468 | 2,172 | 42,172 |  |
| 100 | 2000 | 0,115467 | 1,690 | 41,690 |  |
| 120 | 2000 | 0,115467 | 1,382 | 41,382 |  |
| 140 | 2000 | 0,115467 | 1,170 | 41,170 |  |
| 160 | 2000 | 0,115466 | 1,014 | 41,014 |  |
| 180 | 2000 | 0,115466 | 0,894 | 40,894 |  |
| 200 | 2000 | 0,115465 | 0,800 | 40,800 |  |
| 220 | 2000 | 0,115465 | 0,724 | 40,724 |  |
| 240 | 2000 | 0,115464 | 0,661 | 40,661 |  |
| 260 | 2000 | 0,115464 | 0,608 | 40,608 |  |
| 300 | 2000 | 0,115463 | 0,524 | 40,524 |  |
| 340 | 2000 | 0,115462 | 0,461 | 40,461 |  |
| 380 | 2000 | 0,115461 | 0,411 | 40,411 |  |
| 400 | 2000 | 0,115461 | 0,390 | 40,390 |  |
| 440 | 2000 | 0,115460 | 0,354 | 40,354 |  |
| 480 | 2000 | 0,115459 | 0,323 | 40,323 |  |
| 520 | 2000 | 0,115458 | 0,298 | 40,298 |  |
| 560 | 2000 | 0,115457 | 0,276 | 40,276 |  |
| 600 | 2000 | 0,115456 | 0,258 | 40,258 |  |
| 640 | 2000 | 0,115456 | 0,241 | 40,241 |  |
| 680 | 2000 | 0,115455 | 0,227 | 40,227 |  |
| 720 | 2000 | 0,115454 | 0,214 | 40,214 |  |
| 760 | 2000 | 0,115453 | 0,203 | 40,203 |  |
| 800 | 2000 | 0,115452 | 0,192 | 40,192 |  |
| 840 | 2000 | 0,115451 | 0,183 | 40,183 |  |
| 880 | 2000 | 0,115450 | 0,175 | 40,175 |  |
| 920 | 2000 | 0,115449 | 0,167 | 40,167 |  |
| 960 | 2000 | 0,115449 | 0,160 | 40,160 |  |

Πίνακας 5.2Β-10 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

- = 3000 Ω

| L (m) | R (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (°C) | Θ (°C) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 3000 | 0,076980 | 202,754 | 242,754 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C για μήκος αποκοπής αγωγού L <10,8 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 10,6 | 3000 | 0,076980 | 168,962 | 208,962 |  |
| 10,7 | 3000 | 0,076980 | 144,825 | 184,825 |  |
| 10,8 | 3000 | 0,076980 | 126,722 | 166,722 |  |
| 10,9 | 3000 | 0,076980 | 112,641 | 152,641 |  |
| 11 | 3000 | 0,076980 | 101,377 | 141,377 |  |
| 20 | 3000 | 0,076980 | 10,138 | 50,138 |  |
| 40 | 3000 | 0,076979 | 3,379 | 43,379 |  |
| 60 | 3000 | 0,076979 | 2,027 | 42,027 |  |
| 80 | 3000 | 0,076979 | 1,448 | 41,448 |  |
| 100 | 3000 | 0,076979 | 1,126 | 41,126 |  |
| 120 | 3000 | 0,076979 | 0,922 | 40,922 |  |
| 140 | 3000 | 0,076978 | 0,780 | 40,780 |  |
| 160 | 3000 | 0,076978 | 0,676 | 40,676 |  |
| 180 | 3000 | 0,076978 | 0,596 | 40,596 |  |
| 200 | 3000 | 0,076978 | 0,534 | 40,534 |  |
| 220 | 3000 | 0,076978 | 0,483 | 40,483 |  |
| 260 | 3000 | 0,076977 | 0,405 | 40,405 |  |
| 300 | 3000 | 0,076977 | 0,350 | 40,350 |  |
| 340 | 3000 | 0,076977 | 0,307 | 40,307 |  |
| 380 | 3000 | 0,076976 | 0,274 | 40,274 |  |
| 400 | 3000 | 0,076976 | 0,260 | 40,260 |  |
| 440 | 3000 | 0,076976 | 0,236 | 40,236 |  |
| 480 | 3000 | 0,076975 | 0,216 | 40,216 |  |
| 520 | 3000 | 0,076975 | 0,199 | 40,199 |  |
| 560 | 3000 | 0,076974 | 0,184 | 40,184 |  |
| 600 | 3000 | 0,076974 | 0,172 | 40,172 |  |
| 640 | 3000 | 0,076974 | 0,161 | 40,161 |  |
| 680 | 3000 | 0,076973 | 0,151 | 40,151 |  |
| 720 | 3000 | 0,076973 | 0,143 | 40,143 |  |
| 760 | 3000 | 0,076972 | 0,135 | 40,135 |  |
| 800 | 3000 | 0,076972 | 0,128 | 40,128 |  |
| 840 | 3000 | 0,076972 | 0,122 | 40,122 |  |
| 880 | 3000 | 0,076971 | 0,116 | 40,116 |  |
| 920 | 3000 | 0,076971 | 0,111 | 40,111 |  |
| 960 | 3000 | 0,076970 | 0,107 | 40,107 |  |

Πίνακας 5.2Β-11 : Υπολογισμός Θερμοκρασίας λόγω πτώσης αγωγού προς τον υποσταθμό

L : Μήκος Αγωγού Al 50mm2 μέχρι το σημείο αποκοπής του

R : Αντίσταση Διάβασης + Αντίσταση Τόξου + Αντίσταση Γης

Ι : Ρεύμα Αγωγού μέσω της αντίστασης Z

Δθ : Θερμοκρασία Αγωγού μόλις ακουμπήσει το έδαφος

Θ : Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (Θ0=40οC) + Δθ

# 6. Σχόλια – Παρατηρήσεις

## 6.1 Υπολογισμοί και Γραφικές παραστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής αγωγού Al 50 mm2.

### 6.1.1 Υπολογισμοί ηλεκτρικού ρεύματος

Τα συμπεράσματα για τα αποτελέσματα των υπολογισμών του ηλεκτρικού ρεύματος προς γη λόγω αποκοπής του αγωγού είναι  γενικά, αφορούν δηλαδή όλες τις περιπτώσεις οι οποίες μελετήθηκαν.

- Οι τιμές των αντιστάσεων Rγρ RΜΣ και Xγρ XΜΣ είναι αμελητέες στον υπολογισμό της συνολικής σύνθετης αντίστασης Z, αντίθετα με τη τιμή τις αντίστασης R.

- Οι τιμές των ρευμάτων μειώνονται όπως αναμενόταν για μεγαλύτερες τιμές αντίστασης R.

- Οι τιμές των ρευμάτων δεν αλλάζουν ουσιωδώς για ίδιες τιμές αντιστάσεων και διαφορετικές τιμές ασφάλειας αγωγού. Το μόνο που αλλάζει σε αυτή την περίπτωση είναι το μέγιστο μήκος του αγωγού δηλαδή το ελάχιστο ρεύμα για κάθε περίπτωση. Για αυτό το λόγο αναλυτικά όλες οι τιμές των ρευμάτων καταγράφηκαν μόνο στις περιπτώσεις αγωγού με ασφάλεια 80 Α τροφοδοτούμενος από υποσταθμό μέσης τάσης 250 KVA και 400 KVA. Στις υπόλοιπες των περιπτώσεων αναλυτικά καταγράφονταν οι πίνακες για R= 1 Ω, 2 Ω μόνο. Για μεγαλύτερες αντιστάσεις στον πίνακα καταγράφονταν η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του ρεύματος (μικρά ρεύματα).

- Λόγω της μικρής διαφοράς στις αντιστάσεις μεταξύ των μετασχηματιστών 250 KVA και 400 KVA και λόγω της παρατήρησης 2 πιο πάνω οι διαφορές στους υπολογισμούς ρευμάτων είναι της τάξεως δεκαδικών και ξεχωρίζουν μόνο όταν οι τιμές R γίνονται πάρα πολύ μικρές.

### 6.1.2 Γραφικές Παραστάσεις I = f (L)

Σε κάθε περίπτωση υπολογισμών σχεδιάστηκαν οι γραφικές παραστάσεις για το ρεύμα σε συνάρτηση με το μήκος αποκοπής του αγωγού και με την συνολική αντίσταση του.

Οι γραφικές παραστάσεις I = f(L) έχουν μορφή παραβολής στις μικρές τιμές των αντιστάσεων (R=1 Ω, 2 Ω). Οι μεγαλύτερες τιμές αντιστάσεων πλησίαζαν πιο πολύ την μορφή της ευθείας λόγω των μικρών διαφορών στις τιμές του μήκους αποκοπής του αγωγού τις οποίες επιλέχθηκαν.

## 6.2 Λειτουργία προστασίας γραμμής – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Με τη βοήθεια της χαρακτηριστικής τήξης ασφαλειών για πίνακες διανομής χαμηλής τάσης (σχήμα 6.2) βρέθηκε ο χρόνος τήξης τους αναλόγως της τιμής του ρεύματος I.

Σχήμα 6.2: Χαρακτηριστική τήξης ασφαλειών σε πίνακες διανομής χαμηλής τάσης

Ο πιο κάτω πίνακα δείχνει τις τιμές του εναλλασσόμενου ρεύματος και τα αποτελέσματα του στον άνθρωπο.

| 1 mA | Όριο που γίνεται αντιληπτό |
| --- | --- |
| 16 mA | Σύσπαση μυών |
| 50 mA | Σε ορισμένες περιπτώσεις απώλεια των αισθήσεων – τραυματισμός |
| 100 … 300 mA | Κοιλιακός ινιδισμός (ταχύτατες συσπάσεις του μυοκαρδίου οι οποίες είναι ανεπαρκείς για την άντληση του αίματος) |
| 5 A | Κοιλιακός ινιδισμός, διακοπή της αναπνοής κατά διαστήματα, εγκαύματα |
| Επικίνδυνη τιμή ρεύματος για ασθενείς σε μονάδες επείγουσας ιατρικής (π.χ. : μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα αναπνευστικής ανεπάρκεια, κ.λπ.) | 100 μA |

Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα του εναλλασσόμενου ρεύματος 50 Hz  στον ανθρώπινο

οργανισμό

Στην πραγματικότητα χρειάζονται περίπου 100 mA για να αποτελέσουν αιτία θανάτου. Επομένως μόνο σε περίπτωση ακαριαίας λειτουργίας της ασφάλεια δεν υπάρχει περίπτωση ηλεκτροπληξίας.

Αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι περιπτώσεις των ασφαλειών και αντιστάσεων που μελετήσαμε και τα συμπεράσματα που προκύπτουν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

### 6.2.1 Παρατηρήσεις για αποκομμένο αγωγό που ηλεκτροδοτείται από υποσταθμός Μέσης Τάσης 250 kVA

6.2.1-1 Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t40 sec για ρεύμα Ιmax230 A Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t400 sec για ρεύμα Imin164 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.1-1: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 80 Α - Υποσταθμός ΜΤ 250 KVA

6.2.1-2 Ασφάλεια γραμμής 100 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 760m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t80 sec για ρεύμα Ιmax230 A Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t400 sec για ρεύμα Imin174 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.1-2: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 100 Α - Υποσταθμός ΜΤ 250 KVA

6.2.1-3 Ασφάλεια γραμμής 125 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 600m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t500 sec για ρεύμα Ιmax230 A Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Imin174 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.1-3: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 125 Α - Υποσταθμός ΜΤ 250 KVA

6.2.1-4 Ασφάλεια γραμμής 160 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 470m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Imax230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.1-4: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 160 Α - Υποσταθμός ΜΤ 250 KVA

6.2.1-5 Ασφάλεια γραμμής 200 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 370m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Imax230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.1-5 : Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 200 Α - Υποσταθμός ΜΤ 250 KVA

6.2.1-6 Ασφάλεια γραμμής 250 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 300m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.1-6: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 250 Α - Υποσταθμός ΜΤ 250 KVA

### 6.2.2 Παρατηρήσεις για αγωγούς  που ηλεκτροδοτούνται από υποσταθμούς Μέσης Τάσης 400 kVA

6.2.2-1 Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t40 sec για ρεύμα Ιmax230 A Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t400 sec για ρεύμα Imin164 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.2-1 : Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 80 Α - Υποσταθμός ΜΤ 400 KVA

6.2.2-2 Ασφάλεια  γραμμής 100 Α  - Μέγιστο Μήκος γραμμής 760m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t80sec για ρεύμα Ιmax230 A Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t400 sec για ρεύμα Imin175A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.2-2: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 100 Α - Υποσταθμός ΜΤ 400 KVA

6.2.2-3 Ασφάλεια  γραμμής 125 Α  - Μέγιστο Μήκος γραμμής 600m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t500 sec για ρεύμα Ιmax230 A Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Imin184 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.2-3 : Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 125 Α - Υποσταθμός ΜΤ 400 KVA

6.2.2-4 Ασφάλεια  γραμμής 160 Α  - Μέγιστο Μήκος γραμμής 470m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Imax230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.2-4: Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 160 Α - Υποσταθμός ΜΤ 400 KVA

6.2.2-5 Ασφάλεια  γραμμής 200 Α  - Μέγιστο Μήκος γραμμής 370m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Τήξη ασφάλειας σε χρόνο t1000 sec για ρεύμα Imax230 A Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.2-5 : Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια 200 Α - Υποσταθμός ΜΤ 400 KVA

6.2.2-6 Ασφάλεια  γραμμής 250 Α  - Μέγιστο Μήκος γραμμής 300m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 10 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 20 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 30 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 100 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 200 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 500 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 1000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 2000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |
| 3000 | Η ασφάλεια δεν τήκεται - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας |

Πίνακας 6.2.2-6 : Παρατηρήσεις για γραμμή με ασφάλεια250 Α - Υποσταθμός ΜΤ 400 KVA

## 6.3 Υπολογισμοί θερμοκρασίας από τη πτώση του αγωγού στο έδαφος.

Οι υπολογισμοί της διαφοράς θερμοκρασίας ΔΘ που προκαλεί η πτώση του αγωγού στο έδαφος γίνονται μόνο για τις περιπτώσεις αγωγών με ασφάλεια 80 A που τροφοδοτούνται από υποσταθμούς μέσης τάσης 250 KVA και 400 KVA αντίστοιχα.  Αυτό γίνεται γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτές οι περιπτώσεις καταγράφουν τις τιμές ρευμάτων για το μέγιστο μήκος (αποκοπής ) αγωγού που είναι τα 960 m (Σχόλια Παρατηρήσεις – Υπολογισμοί Ρευμάτων- παρατήρηση 3 ). Οι υπολογισμοί έπρεπε να γίνουν κανονικά μόνο για το μέσο μήκος μεταξύ δύο στύλων που είναι περίπου 50m,οπότε το L-10 στη σχέση 2.4.1-2 θα ήταν 40 m. Οι υπολογισμοί έγιναν όμως για όλο το μήκος μιας γραμμής , ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα σε περίπτωση πτώσης όλης της γραμμής από ακραία φαινόμενα όπως θυελλώδες ανέμους, σε συνδυασμό με χιονοπτώσεις όπως π.χ. είχε συμβεί στην Κεφαλονιά το 2005.

Οι υπολογισμοί για την πρώτη περίπτωση υπολογισμών, δηλαδή της πτώση του αγωγού στο έδαφος προς τη μεριά του καταναλωτή, δεν περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις των αντιστάσεων γιατί θεωρείται ότι η θερμοκρασία αγωγού την ώρα που αποκόπτεται δεν εξαρτάται από το ρεύμα.(θεωρείται η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του αγωγού ΔΘ1=55 οC).

Οι διαφορές και πάλι στα αποτελέσματα μεταξύ αγωγών που τροφοδοτούνται από υποσταθμούς μέσης τάσης 250 KVA και 400 KVA είναι πάρα πολύ μικρές, αδιάφορες στις αναμενόμενες παρατηρήσεις για το κίνδυνο πυρκαγιάς.

## 6.4 Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι διάφορες θερμοκρασίες ανάφλεξης υλικών  που αποτελούν συνήθως καύσιμη ύλη σε πυρκαγιές υπαίθρου.

| Υλικό | Θερμοκρασία Ανάφλεξης σε °C |
| --- | --- |
| Άχυρα | 175 |
| Βαμβάκι | 230-266 |
| Εφημερίδες | 185 |
| Χαρτί | 230 |
| Μαλλί | 200 |
| Πευκόξυλο | 228-264 |
| PVC | 391 |

Πίνακας 6.4: Θερμοκρασία ανάφλεξης και αυτανάφλεξης ορισμένων στερεών υλικών

που αποτελούν συνήθως καύσιμη ύλη σε πυρκαγιές υπαίθρου [16]

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι μια θερμοκρασία που πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνη για να προκαλέσει φωτιά σε μικρό χρονικό διάστημα είναι οι 175 °C. Με τη πάροδο του χρόνου και τη θερμική καταπόνηση του υλικού κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη μιας ορισμένης τιμής πολύ μικρότερης από τους 175°C .

Με βάση τα αποτελέσματα των θερμοκρασιών από την αποκοπή του αγωγού με ασφάλεια γραμμής 80 Α έγιναν οι παρατηρήσεις που καταγράφονται πιο κάτω.

### 6.4.1 Παρατηρήσεις για Κίνδυνο Πυρκαγιάς από πτώση αγωγού στο έδαφος

### 6.4.1.1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 250 kVA - Ασφάλεια  γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C - Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 2 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <840 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 10 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <240 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <130 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 30 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <90 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 100 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <33 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 200 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <22 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 500 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <15 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 1000 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <13 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 2000 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <12 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 3000 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <10,8 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |

6.4.1.1Α) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του καταναλωτή:

Μικρή μεταβολή Θερμοκρασίας - Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς

Πίνακας 6.4.1.1Β : Παρατηρήσεις για κίνδυνο πυρκαγιάς από πτώση αγωγού με ασφάλεια

γραμμής 80 Α τροφοδοτούμενος από υποσταθμό μέσης τάσης 250 KVA.

### 6.4.1.2 Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400 kVA - Ασφάλεια γραμμής 80 Α - Μέγιστο Μήκος γραμμής 960m

6.4.1.2Α) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του καταναλωτή:

Μικρή μεταβολή Θερμοκρασίας - Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς

6.4.1.2Β) Πτώση του τμήματος αγωγού στο έδαφος προς την μεριά του υποσταθμού:

| R (Ω) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| 1 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175 °C - Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 2 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <840 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 10 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <240 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 20 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <130 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 30 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <90 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 100 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <33 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 200 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <22 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 500 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <15 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 1000 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <13 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 2000 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <12 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |
| 3000 | Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 175°C για μήκος αποκοπής αγωγού L <10,8 m Κίνδυνος Πυρκαγιάς |

Πίνακας 6.4.1.2Β: Παρατηρήσεις για κίνδυνο πυρκαγιάς από πτώση αγωγού με ασφάλεια

γραμμής 80 Α τροφοδοτούμενος από υποσταθμό μέσης τάσης 400 KVA.

# 7. Προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Η προστασία μπορεί να γίνει με 3 μετασχηματιστές πχ. 220V/12V, που ο καθένας συνδέεται (προ του τελευταίου κατά περίπτωση αγωγού καταναλωτή) μεταξύ μίας φάσης και ουδετέρου (βλ. Σχήμα 7.1). Σε περίπτωση αποκοπής ενός αγωγού ο αντίστοιχος μετασχηματιστής δεν έχει τάση και γι’ αυτό διακόπτεται η τάση στο ρελαί που ηλεκτροδοτεί. Έτσι, επειδή το παραπάνω ρελαί έχει μια κλειστή επαφή ενεργοποιείται ένα σύστημα GSM, που μπορεί να θέσει εκτός τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς (ή τον ελαιοδιακόπτη στο κέντρο διανομής) στη γραμμή κορμού. Σημειώνεται ότι συστήματα GSM είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, τα οποία βρίσκουν ήδη εφαρμογές στα ‘έξυπνα σπίτια’ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε κυκλώματα αποκοπής αγωγών. Το σύστημα GSM θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιείται (πχ. μέσω κινητού τηλεφώνου) σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών και σύνδεσης νέων παροχών.

Σχήμα 7.1:   Ενεργοποίηση συστήματος GSM σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Σημείωση: H επαφή του ρελαί είναι ανοιχτή επειδή δεν έχει αποκοπεί ο αγωγός

# 8.Συμβολή της εργασίας στην έρευνα και σε πρακτικές εφαρμογές

Η εργασία αυτή έχει στόχο την καταγραφή των υπολογισμών ρευμάτων και θερμοκρασιών στην περίπτωση  αποκοπής αγωγού Al 50 mm2 στη χαμηλή τάση. Συγκεκριμένα:

- Πίνακες και γραφικές με ακριβείς υπολογισμούς ρευμάτων προς γη λόγω  αποκοπής του αγωγού Al 50 mm2  τροφοδοτούμενος από υποσταθμό 250 kVA και 400 kVA για όλες τις περιπτώσεις ασφάλειας γραμμής και αναλόγως του μήκους της γραμμής.

- Προσεγγιστικοί υπολογισμοί της θερμοκρασίας από την πτώση του αγωγού στο έδαφος.

- Διάκριση των περιπτώσεων που υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Διάκριση των περιπτώσεων που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Πρακτική, εφαρμογή ενεργοποίησης ενός συστήματος GSM σε περίπτωση αποκοπής αγωγού για την αποφυγή ατυχήματος ή πυρκαγιάς. Μια πρακτικά εύκολη και σχετικά φθηνή εφαρμογή που μπορεί να εφαρμοστεί στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

# Βιβλιογραφία

[1] Μιχ. Π. Παπαδόπουλου, «Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»,  Τόμος Ι, Αθήνα 1994

[2]  Κ. Βουρνά και Γ. Κονταξή, «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», Αθήνα 2001

[3]  Περικλή Δ. Μπούρκα,  «Εισαγωγή στο Μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο»,  Αθήνα 1998

[4]  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)., ‘Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου’ Αθήνα, 2008

[5]  Περικλή Δ. Μπούρκα,  «Ασκήσεις Κτιριακών-Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Υποσταθμός Μέσης Τάσης, Βραχυκύκλωμα-Γειώσεις) » , Αθήνα 2008

[6]  Μπούρκας Π., Καραγιαννόπουλος Κ., ‘Βιομηχανικές ηλεκτρικές διατάξεις και υλικά’, Εκδόσεις Ε.Μ. Πολυτεχνείου 2003.

[7]  ΔΕΗ, ‘Κανονισμός ΟΔ-22/ΔΕΔ-ΤΤΕ Δ-4/4-7-88’, 1988

[8]  ΔΕΗ, ‘Προγραμματισμός και παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των

εγκαταστάσεων διανομής’, Οδηγία διανομής Νο 9, Διεύθυνση Κατασκευών και

Συντηρήσεων Δικτύων (ΔΚΣΔ-ΤΕΣΔ) Έκδοση 3η, 1-7-2003, 2003

[9]  Πολυκράτη Α., ‘Συμπεριφορά Στατικών Ηλεκτρικών Συνδέσμων υπό Ταχέως

Μεταβαλλόμενες Ηλεκτρικές Καταπονήσεις’, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 2005

[10]  Πέτρου Ντοκόπουλου, «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», Τόμος 2, Θεσσαλονίκη 1986

[11]  Φίλιππα Ι. Δερμόπουλου και Παναγιώτη Τσαραμιάδη, «Δίκτυα Σταθμοί, παραγωγή μεταφορά διανομή ενέργειας», 1982

[12]  Ελευθέριος Γ. Ψαρρός. Διδακτορική Διατριβή «Υπαίθριες Γραμμές Διανομής Χαμηλής Τάσης σε Περιβάλλον Πυρκαγιών» Αθήνα 2009

[13]  Περικλή Δ. Μπούρκα,  «Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»  Αθήνα 1998

[14]  Walter M. Kurzschluβstrome in Drehstomnetzen, Muchen Oldenbourg - Verlag

[15]  Holm R, Electric contacs. Theory and applications, Springler – Verlag Berlin

[16]  Σελλούντος, Β., Παπαϊωάννου, Γ., Πέρδιος, Στ., Χουσιανάκος, Κ. «Πυρασφάλεια, Εφαρμογές πυροπροστασίας και στοιχεία πυρόσβεσης» Εκδόσεις Φοίβος, Αθήνα 1988.