|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :   Περικλής  Δ.  Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Ιούλιος  2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :   Περικλής  Δ.  Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την   …………………………   2009

Αθήνα, Ιούλιος  2009

...................................

Απόστολος Ν. Διαμαντής

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Απόστολος Ν. Διαμαντής, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ …………………………………………………………………. 6

ABSTRACT…………………………………………………………………   7

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ………………………………………………………………  8

1.1 Γενικά περί δικτύων διανομής…………………………………………8

1.2 Σφάλματα (Βραχυκυκλώματα) στα δίκτυα διανομής……………………12

1.2.1 Βραχυκυκλώματα σε γραμμές χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής…..12

1.2.2 Υπολογισμός των ρευμάτων ΙSW , IS , Id………………………………….13

1.2.3 Υπολογισμός της συνολικής σύνθετης αντίστασης Ζολ της διαδρομής

βραχυκύκλωσης………………………………………………………...16

1.3 Θερμική καταπόνηση από το ρεύμα βραχυκύκλωσης………………………..21

1.4 Συμπεριφορά των υλικών στη φωτιά – θερμοκρασία ανάφλεξης…………….22

1.5 Αποτελέσματα του εναλλασσόμενου ρεύματος στον άνθρωπο………………24

1.6 Γείωση του ουδετέρου των γραμμών χαμηλής τάσης……………...…………25

1.7 Επιλογή των ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ

(συνθήκη ουδετέρωσης)……………………………………………………26

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ………………………………………………….28

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ…………………………………………………………………29

3.1 Υπολογισμός ρεύματος ροής λόγω πτώσης αγωγού Al 16 mm2

στο   έδαφος, που ηλεκτροδοτείτε από υποσταθμό μέσης τάσης……….29

3.2  Αποκοπή αγωγού μιας φάσης : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης Ζ……………………………………………………………………….30

3.3  πινακες αποτελεσματων – διαγραμματα, πτωσης   αγωγου μιας φασης……31

3.4 Αποκοπή του ουδετέρου με γείωση του στους καταναλωτές προ του

μετρητη……………………………………………………………………142

3.5  Αποκοπή του ουδετέρου χωρίς  γείωση του στους καταναλωτές………..144

4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ………………………………………………………………145

4.1  Θερμαντική ικανότητα ενός υλικού………………………………………145

4.2  Υπολογισμός της μεταβολής της θερμοκρασίας του αγωγού λόγω της πτώσης

του στο έδαφος. …………………………………………………………146

4.3   Πίνακες και διαγράμματα αποτελεσμάτων της μεταβολής της θερμοκρασίας   κοντά στο σημείο πτώσης του αγωγού για την περίπτωση πτώσης προς την πλευρά του υποσταθμού………………………………………………………….149

5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ……………………………………………………………....175

5.1 Σχόλια επι των αποτελεσμάτων ……………………………………….175

5.2 Προτεινόμενες λύσεις …………………………………………………176

Βιβλιογραφία …………………………………………………………………179

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία εξετάζετε το πρόβλημα πτώσης αγωγού Al 16mm2 στο έδαφος, ο οποίος ηλεκτροδοτείτε από υποσταθμό μέσης τάσης 100kVA, όπου εξετάζεται το αν επαρκούν τα μέσα προστασίας των γραμμών χαμηλής τάσης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια γενική εισαγωγή ενός τυπικού δικτύου διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου δίνονται τα βασικά του στοιχεία. Επίσης, παρουσιάζεται ένας  τρόπος υπολογισμού των ρευμάτων βραχυκύκλωσης. Γίνεται επίσης, αναφορά στους τρόπους γείωσης στα δίκτυα χαμηλής τάσης, καθώς και τη συνθήκη ουδετέρωσης. Τέλος, γίνεται ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς των αγωγών, των ορίων ανάφλεξης διαφόρων υλικών και των επιπτώσεων του εναλλασσόμενου ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση  του προβλήματος της πτώσης του αγωγού στο έδαφος, όπου δίδονται όλες οι μαθηματικές σχέσης για τον υπολογισμό του ρεύματος ροής προς γη, όπως επίσης δίνονται οι πίνακες και τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο υπολογισμός της μεταβολής της θερμοκρασίας στη θέση πτώσης του αγωγού, όπου δίδονται πίνακες και διαγράμματα των αποτελεσμάτων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται σχολιασμός  επί των αποτελεσμάτων και προτείνονται  λύσεις για την αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται από την πτώση του αγωγού (ηλεκτροπληξία, εμφάνιση πυρκαγιάς).

Λέξεις κλειδιά: δίκτυο διανομής, ασφάλεια, όριο ανάφλεξης, ρεύμα σφάλματος,

αγωγός, χαμηλή τάση, θερμαντική ικανότητα.

Abstract

This diplomatic paper examines the problem of the fall of the line Al 16mm2 on the ground which supplies electric power from substation of medium voltage 100kVA, where is examined whether the protection measures of the low voltage lines are enough for the avoidance of fire or electrocution.

In the first chapter, there is a general import of a typical network of distribution of electric energy where its basic elements are given. Also, it is presented extensively the way of the calculation of the currents fault that usually they are presented in networks of distribution, based on the relative tables that are given. Moreover, there is a report for the ways of ground in the networks of low voltage and in the treaty of neutralization. Finally, there is an analysis of the thermal behavior of the lines, of the flash points of various materials and of the consequences of the alternating current in the human body.

The second chapter refers to the purpose of the work. In the third chapter there is the presentation and the analysis of the problem of the drop line into the ground  where are the mathematical actions are given for the calculation of the current flow. Also the tables and the charts of the results are given.

The forth chapter presents the calculation of the temperature change in the spot of fall of the line. Also, the tables and charts of the results are given.

The fifth chapter discusses and refers to the comments of the results. Also it proposes solutions to solve the problems that are presented by the collapse of the line (electrocution, fire).

Key words: distribution network, flash point, thermal faculty, low voltage, line,

fuse, current flow.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

1. Εισαγωγή

Ακολούθως, γίνεται μια σύντομη περιγραφή ενός απλοποιημένου δικτύου διανομής και θα επεξηγηθούν τα βασικά στοιχεία του. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις διάφορες περιπτώσεις βραχυκυκλώματος και στον τρόπο υπολογισμού τους, όπως επίσης και στα προβλήματα που δημιουργούν στους αγωγούς των γραμμών του δικτύου. Εξετάζονται επίσης, οι συνέπειες της αποκοπής ενός αγωγού όταν έλθει σε επαφή με τον άνθρωπο ή με διάφορα υλικά (χόρτα, χαρτιά κ.λ.π). Τέλος γίνεται μια σύντομη περιγραφή των μεθόδων  γείωσης των δικτύων χαμηλής τάσης και τη συνθήκη ουδετέρωσης.

1.1  Γενικά περί Δικτύων Διανομής

Τα δίκτυα διανομής διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους α) στα εναέρια και β) στα υπόγεια δίκτυα.

Τα εναέρια δίκτυα είναι λιγότερο δαπανηρά από τα υπόγεια και ευκολότερα στην εκμετάλλευση τους ( δηλ. συντήρηση, επισκευή βλαβών κλπ. ). Καταλαμβάνουν όμως σημαντικό χώρο με αποτέλεσμα, να γίνεται αδύνατη η επιλογή τους σε πυκνά κατοικημένες περιοχές. Οι αγωγοί των γραμμών εναέριων δικτύων χαμηλής τάσης (ΧΤ) είναι από γυμνούς αγωγούς ή από συνεστραμμένα καλώδια, οι εναέριες γραμμές μέσης τάσης (ΜΤ) αποτελούνται από γυμνούς αγωγούς.

Τα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης (ΜΤ) ενδείκνυται να έχουν δενδροειδή μορφή, αποτελούνται από την κύρια γραμμή (ή κορμό)  που κατασκευάζεται από αγωγούς ACSR (αγωγοί αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή) μεγάλης διατομής, συνήθως 95mm2 ισοδυνάμου Cu και τις διακλαδώσεις που κατασκευάζονται από αγωγούς μικρότερης διατομής από ότι η κύρια γραμμή, συνήθως χρησιμοποιούνται αγωγοί ACSR  με διατομή 35 ή 16 mm2 (ισοδύναμη διατομή χαλκού).

Σχήμα 1.        Τυπικό διάγραμμα δικτύου διανομής.

Το σχήμα 1 δείχνει ένα απλοποιημένο μονογραμμικό σχέδιο ενός δικτύου διανομής. Με βάση αυτό από τους ζυγούς μέσης τάσης του μετασχηματιστή 150/20kV αναχωρούν  γραμμές κορμού, μέσω αυτόματων  διακοπτών ελαίου (ΑΔΕ) προς διάφορες κατευθύνσεις. Κατά μήκος των γραμμών κορμού, συνήθως στην αρχή των μεγάλων κλάδων, εγκαθίσταται διακόπτες αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ). Οι περεταίρω διακλαδώσεις των γραμμών κορμού κατασκευάζονται με αγωγούς μικρότερης διατομής και καταλήγουν σε υποσταθμούς (Υ/Σ) υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση.

Οι αυτόματοι διακόπτες ελαίου και οι διακόπτες αυτόματης επαναφοράς (ΑΔΕ και ΔΑΕ) λειτουργούν σε τρεις κύκλους. Όταν σε κάποια κύρια γραμμή συμβεί σφάλμα τότε ο διακόπτης αυτόματα διακόπτει την τροφοδοσία της γραμμής για κλάσματα του δευτερολέπτου και εν συνεχεία την επαναφέρει. Αν συνεχίσει να υπάρχει το σφάλμα, τότε γίνεται εκ νέου διακοπή και επαναφορά της τροφοδοσίας της γραμμής. Μόνο όταν κατά την τρίτη διακοπή συνεχίσει να υπάρχει το σφάλμα τότε διακόπτεται οριστικά η τροφοδοσία της γραμμής. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η οριστική διακοπή ηλεκτροδότησης μιας περιοχής αλλά και η άσκοπη μετακίνηση των συνεργείων, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των σφαλμάτων είναι παροδικά.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, οι κύριες γραμμές που διακλαδίζονται μέσω των ΔΑΕ καταλήγουν σε υποσταθμούς υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση. Οι  υποσταθμοί μπορεί να είναι υπαίθριοι επί στύλου για μετασχηματιστές μέχρι 400 kVA όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1  ή εσωτερικοί (κυρίως σε υπόγεια πολυκατοικιών) για μετασχηματιστές  μεγαλύτερους από 400 kVA.

Σχήμα 1.1 Υπαίθριος υποσταθμός επί στύλου  ΜΤ/ΧΤ 20/0,4 kV

Η παροχή χαμηλής τάσης γίνεται μέσω γραμμών χαμηλής τάσης που ξεκινούν από τον πίνακα χαμηλής τάσης (ασφαλειοκιβώτιο) του υποσταθμού. Η παροχή μέσης τάσης σε καταναλωτές αφορά απορροφημένες εντάσεις ρεύματος άνω των 200Α ανά φάση, αφορά κυρίως βιομηχανικές μονάδες, μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, κ.λ.π.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα δίκτυα διανομής μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες ζώνες προστασίας:

• Των γραμμών μέσης τάσης

• Των υποσταθμών μέσης τάσης (Δικτύου διανομής ή Ιδιωτικών)

• Των γραμμών χαμηλής τάσης

• Των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών.

Στην αρχή κάθε ζώνης υπάρχει ένα μέσο προστασίας ώστε να απομονώνει το προστατευόμενο τμήμα του δικτύου σε περίπτωση σφάλματος. Μέσω του χρόνου διακοπής επιτυγχάνεται η ιεράρχηση των προστασιών του δικτύου.

1.2  Σφάλματα (βραχυκυκλώματα) στα δίκτυα διανομής.

Τα βραχυκυκλώματα διακρίνονται στα συμμετρικά τα οποία συμβαίνουν όταν για κάποιο λόγω έρθουν σε επαφή και οι τρεις φάσεις του δικτύου και στα ασύμμετρα δηλαδή διφασικά  και μονοφασικά τα οποία είναι και τα συνηθέστερα. Υπάρχουν επίσης και τα  εσωτερικά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό των συσκευών (π.χ μετασχηματιστή), τα τελευταία είναι βέβαια σπανιότερα αλλά και τα πιο καταστρεπτικά.

Τα βραχυκυκλώματα είναι μεταβατικά φαινόμενα ηλεκτρικής φύσεως και δυναμικής μορφής, συνοδεύονται από απότομες βυθίσεις τάσης σε όλο το δίκτυο με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στην ευστάθεια των γεννητριών των σταθμών παραγωγής, διότι μειώνεται απότομα η ηλεκτρική ισχύς των γεννητριών αλλά προς στιγμή διατηρείται σταθερή η μηχανική ισχύς των στροβίλων. Επίσης τα βραχυκυκλώματα  ως υπερεντάσεις προκαλούν μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις στον εξοπλισμό του συστήματος και οδηγούν σε καταστρεπτικά αποτελέσματα αν δεν εξουδετερωθούν εγκαίρως.

1.2.1   Βραχυκυκλώματα σε γραμμές χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής.

Ας υποθέσουμε ότι συμβαίνει βραχυκύκλωμα σε μια γραμμή χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής στο σημείο S (όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2), τότε όλη η ισχύς του δικτύου θα οδεύσει προς το σημείο όπου έγινε το σφάλμα και η τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης θα εξαρτάται από την αντίσταση του δικτύου μέχρι το σημείο του σφάλματος.

Σχήμα 1.2     παράδειγμα βραχυκυκλώματος στη χαμηλή τάση.

G : γεννήτρια

R1-R2-R3: γραμμές κορμού μέσης τάσης

Rα-Rβ-Rγ: γραμμές χαμηλής τάσης

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3 εμφανίζεται αρχικά ως ασύμμετρο που αποτελείται από το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης ( Isw ) και το συνεχές ρεύμα βραχυκύκλωσης ( Ιg )  και κατόπιν ως συμμετρικό που περιλαμβάνει το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης ( Ιd ). Η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης ονομάζεται κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης ( Ιs ).

1.2.2 Υπολογισμός των ρευμάτων ΙSW , IS , Id

Μεταξύ του κρουστικού ρεύματος βραχυκύκλωσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης ισχύει η παρακάτω σχέση:

(1.0)

Όπου κ ένας συντελεστής η τιμή του οποίου δίνεται στον πίνακα 1, ανάλογα με το λόγο της ολικής  ωμικής αντίστασης Rολ και της ολικής επαγωγικής αντίδρασης Χολ μέχρι  το σημείο βραχυκύκλωσης .

Σχήμα 1.3      Μορφή του ρεύματος κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα.

Isw : εναλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Ig    : συνεχές ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Is    : κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης

Id   : διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Η τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης ( Isw ) υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση.

(1.1)

Η συνισταμένη των Roλ και Χολ είναι ολική σύνθετη αντίσταση Ζολ της διαδρομής βραχυκύκλωσης και ισούται με:

(1.2)

όπου UN είναι η ονομαστική τιμή της τάσης στο σημείο βραχυκύκλωσης.

| Rολ / Χολ | κ |
| --- | --- |
| 0.00 | 1.800 |
| 0.05 | 1.680 |
| 0.10 | 1.590 |
| 0.15 | 1.500 |
| 0.20 | 1.440 |
| 0.25 | 1.330 |
| 0.30 | 1.290 |
| 0.35 | 1.250 |
| 0.40 | 1.220 |
| 0.45 | 1.190 |
| 0.50 | 1.170 |
| 0.55 | 1.140 |
| 0.60 | 1.120 |
| 0.65 | 1.110 |
| 0.70 | 1.100 |
| 0.75 | 1.095 |
| 0.80 | 1.090 |
| 0.85 | 1.085 |
| 0.90 | 1.080 |
| 0.95 | 1.075 |
| 1.00 | 1.070 |
| 1.05 | 1.065 |
| 1.10 | 1.060 |
| 1.15 | 1.055 |
| 1.20 | 1.050 |

| ISW /IG | μd για cosφ=0.8 |
| --- | --- |
| 0.1 | 1.0 |
| 0.2 | 0.97 |
| 0.3 | 0.96 |
| 0.4 | 0.93 |
| 0.5 | 0.90 |
| 0.6 | 0.89 |
| 0.7 | 0.87 |
| 0.8 | 0.85 |
| 0.9 | 0.82 |
| 1.0 | 0.80 |
| 1.6 | 0.70 |
| 2.0 | 0.67 |
| 3.0 | 0.58 |
| 4.0 | 0.52 |
| 5.0 | 0.49 |
| 6.0 | 0.44 |
| 7.0 | 0.41 |
| 8.0 | 0.40 |
| 9.0 | 0.39 |
| 10.0 | 0.35 |

Πίνακας 1:  κ=f(Rολ / Χολ)                                                        Πίνακας 2: μd=f(ISW / IG)

Μεταξύ του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης ( Id ) και του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης ( Ιsw) ισχύει η σχέση:

(1.3)

όπου μd είναι ένας συντελεστής η τιμή του οποίου εξαρτάται από το πηλίκο ISW /IG

και δίδεται στον πίνακα 2.

1.2.3    Υπολογισμός της συνολικής σύνθετης αντίστασης Ζολ της διαδρομής                                     βραχυκύκλωσης.

Σύμφωνα με το σχήμα 1.2 αν συμβεί βραχυκύκλωμα στη γραμμή χαμηλής τάσης Rγ, τότε η συνολική σύνθετη αντίσταση της διαδρομής βραχυκύκλωσης θα αποτελείται από της επιμέρους σύνθετες αντιστάσεις των γεννητριών, των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών, όπως φαίνονται στο σχήμα 1.4 .

Σχήμα 1.4   Σύνθετες αντιστάσεις της διαδρομής βραχυκύκλωσης (σύμφωνα με το  σχήμα 1.2)

ΖG : σύνθετη αντίσταση γεννήτριας

Ζ Μ/Σ1 : σύνθετη αντίσταση μετασχηματιστή μεταφοράς

Ζ R1 : σύνθετη αντίσταση γραμμής μέσης τάσης

Z Μ/Σ2  : σύνθετη αντίσταση μετασχηματιστή διανομής

Ζ Rγ : σύνθετη αντίσταση γραμμής χαμηλής τάσης

Ο υπολογισμός της σύνθετης αντίστασης της γεννήτριας  γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους:

(1.4)

όπου ε είναι η τάση διασποράς της γεννήτριας, UG η ονομαστική τάση της γεννήτριας και PG η ονομαστική ισχύς.

Ο υπολογισμός της σύνθετης αντίστασης των μετασχηματιστών μεταφοράς και διανομής  δίδεται από τους παρακάτω τύπους:

(1.5-1.6)

όπου uκ , ur συνιστώσες της σχετικής τάσης βραχυκύκλωσης σε % (20% και 0.6% αντίστοιχα), PN ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή και U2 η τάση στο δευτερεύων του μετασχηματιστή. Η σύνθετη αντίσταση των μετασχηματιστών μπορεί να υπολογιστεί και από τον πίνακα 3 στον οποίο δίνονται τιμές για τα RΜ/Σ και ΧΜ/Σ για διάφορους τύπους μετασχηματιστών που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ.

Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης

| PN [kVA] | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [mΩ] | 356 | 175 | 75 | 40 | 29 | 18.3 | 13.4 | 10.5 | 5.7 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.2 |
| Χ [mΩ] | 320 | 228 | 122 | 86.8 | 65.5 | 44.5 | 33.5 | 26.8 | 17 | 13.7 | 10.8 | 9.1 | 6.9 |

Πίνακας 1.3 Ωμικές αντιστάσεις (R) και επαγωγικές αντιδράσεις (Χ) αναλόγως της           ονομαστικής ισχύς (PN)

Για τον υπολογισμό των σύνθετων αντιστάσεων των γραμμών μέσης τάσης και χαμηλής τάσης, οι κατασκευαστές δίνουν πίνακες ανάλογα με τον τύπο των αγωγών με τιμές για την ωμική αντίσταση (R) και την επαγωγική αντίδραση (Χ). Οι πίνακες 1.4 και 1.5, δίνουν τις ανωτέρω αντιστάσεις για αγωγούς μέσης τάσης και χαμηλής τάσης.

| Γραμμή ΜΤ | Πραγματική διατομή σε mm2 | R [Ω/km] | ωL [Ω/km] |
| --- | --- | --- | --- |
| ACSR 3x16 | 29 (25/4) | 1.268 | 0.422 |
| ACSR 3x35 | 65 (59/9) | 0.576 | 0.397 |
| ACSR 3x95 | 175 (150/25) | 0.215 | 0.334 |
| Cu 3x16 | 16 | 1.274 | 0.417 |
| Cu 3x35 | 35 | 0.596 | 0.393 |
| Cu 3x95 | 95 | 0.220 | 0.358 |

Πίνακας 1.4        Αντιστάσεις γραμμών μέσης τάσης (ισχύουν για θερμοκρασία

αγωγών    50 οC)

ACSR :  Γυμνοί αγωγοί αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή (η  διατομή τους είναι ισοδύναμη χαλκού)

Cu       :  Γυμνοί αγωγοί χαλκού.

| Είδος γραμμής χαμηλής τάσης | R [mΩ/km] | X [mΩ/km] |
| --- | --- | --- |
| Γυμνοί αγωγοί αλουμινίου 4x16mm2 | 1140 | 330 |
| Γυμνοί αγωγοί αλουμινίου 4x35mm2 | 533 | 306 |
| Γυμνοί αγωγοί αλουμινίου 4x50mm2 | 381 | 294 |
| Γυμνοί αγωγοί αλουμινίου 4x70mm2 | 277 | 284 |
| Συνεστραμμένο καλώδιο αλουμινίου 3x35mm2 + 54.6mm2 | 888 + 630 | 433 + 630 |
| Συνεστραμμένο καλώδιο αλουμινίου 3x70mm2 + 54.6mm2 | 1127 | 100 |

Πίνακας 1.5        Αντιστάσεις για γραμμές χαμηλής τάσης ( Χ Τ )

Σημείωση: Οι διατομές των αγωγών είναι

ισοδύμανες χαλκού.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι στους υπολογισμούς των ρευμάτων βραχυκύκλωσης είναι απαραίτητη η γνώση για το είδος του βραχυκυκλώματος δηλαδή, αν είναι τριφασικό, διφασικό , μονοφασικό και αν είναι προς γή ή όχι. Παρακάτω στον πίνακα 1.7 δίνονται συγκεντρωτικά οι σχέσεις υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης, ανάλογα με το είδος του σφάλματος. Στους τύπους αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι αντιστάσεις των γεννητριών, των γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης και των μετασχηματιστών υποβιβασμού της τάσης από υψηλή σε μέση, διότι, οι τιμές τους είναι πολύ μικρές σε σχέση με αυτές των γραμμών χαμηλής τάσης και των μετασχηματιστών υποβιβασμού της τάσης από μέση σε χαμηλή.

Σε περίπτωση αποκοπής αγωγού, για τον υπολογισμό του ρεύματος προς γη, πρέπει να υπολογιστούν η αντίσταση διάβασης (RΔ ), η αντίσταση τόξου ( RT ) αν υπάρχει  τόξο και η αντίσταση γης ( Rγης ). Στον πίνακα 1.6 δίνονται τιμές για την αντίσταση γης ανάλογα με το είδος του εδάφους.

| Είδος εδάφους | R [ Ω ] |
| --- | --- |
| πετρώδες έδαφος | 3000 |
| Στεγνή άμμος ή στεγνό χαλίκι | 1000 |
| Υγρό χαλίκι | 500 |
| Υγρή άμμος | 200 |
| Χώμα αγρού ( φυτική γη ) | 100 |
| Βαλτώδες έδαφος | 30 |

Πίνακας 1.6        Αντίσταση του εδάφους

Πίνακας 1.7   Τύποι υπολογισμού εναλλασσόμενου ρεύματος  βραχυκύκλωσης   ανάλογα με το είδος του σφάλματος.

Uφ      : Η φασική τάση στο σημείου βραχυκύκλωσης

Uπ       : Η πολική τάση του σημείου βραχυκύκλωσης

RMΣ      : Ωμική αντίσταση του μετασχηματιστή

ΧΜΣ      : Επαγωγική αντίσταση του μετασχηματιστή

Rγ       : Ωμική αντίσταση γραμμής

Χγ     : Επαγωγική αντίσταση γραμμής

RΔ    : Αντίσταση διάβασης (αντίσταση της επαφής του αγωγού με τη

γη)

RT    : Αντίσταση τόξου ( αν υπάρχει τόξο)

Rγης  : Αντίσταση γης

1.3   Θερμική καταπόνηση από το ρεύμα βραχυκύκλωσης

Το βραχυκύκλωμα προκαλεί στους αγωγούς, στις επαφές και στον εξοπλισμό που βρίσκονται στη διαδρομή βραχυκύκλωσης μια πρόσθετη θερμική καταπόνηση. Η τιμή του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης παίζει σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της θερμικής καταπόνησης. Η αύξηση της θερμοκρασίας στους αγωγούς κατά το βραχυκύκλωμα (τριφασικό ή διφασικό) μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω εμπειρική σχέση :

σε  οC                                                      (1.7)

όπου : 1)  Id και Ιsw σε Α

2) Δθ: η αύξηση της θερμοκρασίας σε   οC

3) κ: σταθερά του υλικού,

- για χαλκό        κ = 0.0058

- για αλουμίνιο  κ = 0.0135

4) Α: η διατομή του αγωγού σε mm2

5) t : ο χρόνος από την εμφάνιση μέχρι τη διακοπή

του βραχυκυκλώματος σε sec

6) Τ: συντελεστής χρόνου η τιμή του οποίου είναι :

- για τριφασικό βραχυκύκλωμα Τ = 0.3 έως 0.15

- για διφασικό βραχυκύκλωμα Τ = 0.6 έως 0.25

η τιμή του συντελεστή Τ  μειώνεται με την απόσταση από τη θέση

βραχυκύκλωσης.

Για την περίπτωση της χαμηλής τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί  η παρακάτω σχέση για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας κατά το βραχυκύκλωμα :

σε  οC	                                                                                ( 1.8 )

όπου κ = 0.0058 για Cu ή 0.0135 για Al, A είναι η διατομή του αγωγού σε mm2, Ιβ = 3ΙΝα όπου ΙΝα το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας της γραμμής και t o χρόνος διάρκειας του βραχυκυκλώματος που για Ι = 3ΙΝα λαμβάνεται 5sec.

Οι κατασκευαστές δίνουν τιμές για τις οριακές θερμοκρασίες σε γυμνούς αγωγούς και καλώδια για τη μέση και τη χαμηλή τάση. Για τους γυμνούς αγωγούς αλουμινίου και χαλκού η οριακή θερμοκρασία   είναι αντίστοιχα  180 οC και  200 οC.

1.4   Συμπεριφορά των υλικών στη φωτιά – θερμοκρασία ανάφλεξης.

Η πυρκαγιά αρχίζει από μία μικρή εστία και εφόσον συνυπάρχουν καύσιμη ύλη, θερμότητα  που να διατηρεί υψηλή τη θερμοκρασία και αρκετό οξυγόνο τότε εξαπλώνεται και αναπτύσσεται. Τα τρία απαραίτητα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω συνιστούν το λεγόμενο << τρίγωνο της φωτιάς >> .

Η θερμοκρασία του άμεσου περιβάλλοντος που χρειάζεται για να αρχίσει μια καύση ονομάζεται θερμοκρασία ανάφλεξης. Για να έχουμε ανάφλεξη πρέπει το καύσιμο υλικό να έρθει σε επαφή με οξυγόνο (το οποίο στη φύση υπάρχει άφθονο) και να θερμανθεί μέχρι κάποιου σημείου ώστε να παρατηρηθεί έναρξη καύσης. Συνήθως για να έχουμε ανάφλεξη είναι απαραίτητη η παρουσία κάποιας αρχικής φλόγας, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που αρκεί η δημιουργία ενός μίγματος για την αυτόματη αναπήδηση φλόγας και φωτιάς, στις περιπτώσεις αυτές έχουμε αυτανάφλεξη.

Για κάθε είδος καυσίμου υπάρχουν ειδικές συνθήκες για την έναρξη καύσης που διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με ποσοτικούς συνδυασμούς του διαθέσιμου οξυγόνο, του είδους του καυσίμου και της θερμοκρασίας του άμεσου περιβάλλοντος. Για να αναφλεγεί αέριο καύσιμο είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας αναλογίας στο μίγμα του αερίου και του ατμοσφαιρικού αέρα, που να βρίσκεται ανάμεσα σε μια ελάχιστη και μια μέγιστη τιμή. Οι τιμές αυτές καθορίζουν το όριο αναφλεξιμότητας. Για να αναφλεγεί υγρό καύσιμο πρέπει να εξατμιστεί ποσότητά του ώστε να έχουμε ύπαρξη μίγματος ατμών του καυσίμου και ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα, που να βρίσκεται μέσα στα όρια αναφλεξιμότητας. Τέλος και για τα στερεά είναι αναγκαία η δημιουργία μίγματος καυσίμων ατμών και αέρα για να οδηγήσουν σε φωτιά.

Για να μπορεί να ελεγχθεί η πιθανότητα ανάφλεξης μιας ουσίας εξετάζεται το όριο ανάφλεξης ( flash point) που είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία κατάλληλο μίγμα ατμών του αερίου ή του υγρού ή στερεού, μπορούν μα αναφλεγούν, αν βρεθεί στον παρακείμενο χώρο κάποια πηγή θερμότητας ή φλόγα.

Στον πίνακα 1.8 δίνονται οι θερμοκρασίες ανάφλεξης και αυτανάφλεξης διαφόρων υλικών.

| Υλικό | Θερμοκρασία |
| --- | --- |
|  | Ανάφλεξης σε oC | Αυτανάφλεξης σε oC |
| Αφρός πολυστερίνης | 346 | 491 |
| Άχυρα | 175 | - |
| Βαμβάκι | 230-266 | 254 |
| Εφημερίδες | 185 | - |
| Μαλλί | 200 | - |
| Πευκοξυλεία | 228-264 | 260 |
| PVC | 391 | 454 |
| Ροκανίδια | 195-220 | - |
| Φυτικό μετάξι | 235 | - |
| Χαρτί | 230 | 230 |

Πίνακας 1.8   θερμοκρασία ανάφλεξης και αυτανάφλεξης διαφόρων υλικών.

1.5    Αποτελέσματα του εναλλασσόμενου ρεύματος στον άνθρωπο

Η αντίσταση του ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας πυρήνας 500Ω που περιβάλλεται από την αντίσταση δέρματος, η οποία κυμαίνεται από 1kΩ έως 100kΩ, ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος δηλαδή αν είναι ξηρό ή έχει αρκετή υγρασία.  Έχει διαπιστωθεί η ροή του ρεύματος από την καρδιά μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από ταχύτατες συσπάσεις του μυοκαρδίου, οι οποίες είναι ανεπαρκής για την άντληση του αίματος. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως κοιλιακός ινιδισμός ή μαρμαρυγή των κοιλιών της καρδιάς ή μαρμαρυγή. Μια σημαντική παράμετρος για τον υπολογισμό της τιμής του ρεύματος που έχει ως αποτέλεσμα τη μαρμαρυγή των κοιλιών της καρδιάς είναι το βάρος του ανθρώπινου  σώματος .

Γενικά, τα αποτελέσματα της ηλεκτροπληξίας στο ανθρώπινο  σώμα εξαρτώνται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα όπως:

- η τιμή της τάσης,

- η συχνότητα ,

- ο τρόπος επαφής και τα σημεία επαφής ( αντίσταση σώματος και διαδρομή ρεύματος),

- ο χρόνος που διαρκεί το ηλεκτροφυσικό φαινόμενο,

- το έδαφος ( υγρό, στεγνό, πετρώδες, κ.λ.π  ),

- οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι πίνακες τιμών για τα αποτελέσματα της ηλεκτροπληξίας, ανάλογα με την τιμή του ρεύματος, στο ανθρώπινο σώμα. Οι πίνακες αυτοί έχουν προέλθει από πειράματα που έχουν γίνει σε ζώα, για αυτό και τα αποτελέσματά τους είναι προσεγγιστικά για τον άνθρωπο. Ένας τέτοιος πίνακας δίνεται παρακάτω  (βλέπετε πίνακα 1.9). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίσταση του σώματος των ανθρώπων που είναι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι αρκετά μικρότερη από ότι των υγειών ανθρώπων γι αυτό και τα όρια του ρεύματος για τους ασθενείς είναι πιο αυστηρά.

| Όριο που γίνεται αντιληπτό | 1mΑ |
| --- | --- |
| Σύσπαση μυών | 16mΑ |
| Σε ορισμένες περιπτώσεις απώλεια των αισθήσεων-τραυματισμός | 50mΑ |
| Κοιλιακός ινιδισμός (ταχύτατες συσπάσεις του μυοκαρδίου οι οποίες είναι ανεπαρκείς για την άντληση του αίματος) | 100….300mΑ |
| Κοιλιακός ινιδισμός, διακοπή της αναπνοής κατά διαστήματα, εγκαύματα. | 5 Α |
| Επικίνδυνη τιμή ρεύματος για ασθενείς σε μονάδες επείγουσας ιατρικής(π.χ.: μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα αναπνευστικής ανεπάρκειας κ.λ.π. ) | Πάνω από 100μΑ |

Πίνακας 1.9  αποτελέσματα του εναλλασσόμενου ρεύματος 50 Hz στον άνθρωπο

1.6  Γείωση του ουδετέρου της γραμμής χαμηλής τάσης (ΧΤ).

Διακρίνει κανείς δύο περιπτώσεις:

α) Γείωση του ουδετέρου στους καταναλωτές (προ του μετρητή)    και

β) γείωση μόνο στον ουδέτερο κόμβο του μετασχηματιστή του υποσταθμού και όχι στους

καταναλωτές.

Το θέμα αυτό εξετάζεται ( για λόγους συνοχής τον περιεχομένων ) στις παραγράφους 3.4 και 3.5.

1.7  Επιλογή των ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ

(συνθήκη ουδετέρωσης).

Στον παρακάτω πίνακα 1.11 δίνονται κατά τον κανονισμό (ΟΔ-22/ΔΕΔ-ΤΤΕ Δ-4/4-7-88 της ΔΕΗ) οι τιμές των ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής, ανάλογα με το μετασχηματιστή και το μήκος της γραμμής. Σε κάθε ασφάλεια αντιστοιχεί ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο μήκος γραμμής. Το μέγιστο αναφέρεται στο μήκος της γραμμής απ’ το μετασχηματιστή μέχρι και το μετρητή του καταναλωτή, ενώ το ελάχιστο αναφέρεται στο μήκος της γραμμής απ’ το μετασχηματιστή μέχρι και την παροχή.

| Ισχύς kVA | Ασ-φά- λεια Α | Γυμνοί αγωγοί 16 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 35 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 50 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 70 mm2 | Συνεστραμ- μένο καλώδιο 3x35+54,6 mm2 | Συνεστραμ- μένο Καλώδιο 3x70+54,6 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 15 | 25 | 1030 950 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 760 690 |  |  |  |  |  |
| 25 | 32 | 850 770 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 660 580 |  |  |  | 1000 380 |  |
| 50 | 50 | 560 480 | 1070 930 |  |  | 840 720 | 1130 1010 |
|  | 63 | 440 360 | 830 690 | 1090 920 |  | 660 540 | 920 750 |
|  | 80 | 330 250 | 630 490 | 830 660 | 1010 820 | 500 380 | 700 530 |
| 75 | 63 | 450 370 | 870 730 | 1140 970 |  | 680 560 | 950 780 |
|  | 80 | 350 270 | 670 530 | 880 710 | 1080 880 | 530 410 | 740 570 |
|  | 100 | 280 200 | 530 380 | 690 510 | 840 640 | 420 300 | 580 410 |
|  | 125 | 220 140 | 410 270 | 530 360 | 650 450 | 330 210 | 450 290 |
| 100 | 63 | 460 380 | 890 750 | 1160 990 |  | 690 570 | 970 800 |
|  | 80 | 360 280 | 690 550 | 900 730 | 1110 910 | 540 420 | 760 580 |
|  | 100 | 280 210 | 540 400 | 710 530 | 870 670 | 430 310 | 600 430 |
|  | 125 | 220 150 | 420 270 | 550 380 | 680 480 | 340 220 | 470 300 |
|  | 160 | 170 90 | 320 180 | 420 240 | 510 310 | 260 140 | 360 190 |

| Ισχύς kVA | Ασ-φά- λεια Α | Γυμνοί αγωγοί 16 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 35 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 50 mm2 | Γυμνοί αγωγοί 70 mm2 | Συνεστραμ- μένο καλώδιο 3x35+54,6 mm2 | Συνεστραμ- μένο Καλώδιο 3x70+54,6 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 150-160-200 | 80 | 370 290 | 710 570 | 940 760 | 1150 950 | 550 430 | 770 600 |
|  | 100 | 300 210 | 570 420 | 740 560 | 910 710 | 440 320 | 610 440 |
|  | 125 | 230 150 | 450 300 | 590 410 | 720 510 | 350 230 | 480 320 |
|  | 160 | 180 100 | 350 200 | 450 270 | 560 340 | 270 150 | 370 210 |
|  | 200 |  | 270 130 | 360 170 | 440 220 | 210 90 | 300 130 |
|  | 250 |  | 210 70 | 280 90 | 340 110 |  | 230 70 |
| 250-400 500-630 750-1000 | 80 | 370 290 | 720 580 | 960 770 | 1170 970 | 560 440 | 780 610 |
|  | 100 | 300 220 | 580 480 | 760 580 | 940 730 | 450 330 | 620 460 |
|  | 125 | 240 160 | 460 310 | 600 420 | 740 540 | 360 240 | 500 330 |
|  | 160 | 180 110 | 360 210 | 470 280 | 580 360 | 280 160 | 400 220 |
|  | 200 |  | 280 140 | 370 180 | 460 240 | 220 100 | 310 140 |
|  | 250 |  | 230 80 | 300 100 | 360 140 |  | 250 80 |
|  | 315 |  |  | 230 40 | 280 50 |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 220 |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 1.11 επιλογή ασφαλειών σε πίνακες ΧΤ της ΔΕΗ (συνθήκη ουδετέρωσης).

Αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με των παραπάνω πίνακα 1.11, τότε ισχύει η συνθήκη ουδετέρωσης (ή βραχυκύκλωσης ), που σημαίνει ότι κατά το βραχυκύκλωμα έχουμε ακαριαία τήξη της ασφάλειας, με αποτέλεσμα να θερμαίνονται οι αγωγοί μόνο μερικούς βαθμούς Κελσίου και έτσι δεν δημιουργούνται τήγματα μετάλλου από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2. Σκοπός της εργασίας

Σε αυτή την εργασία μελετάται η πτώση αγωγού Αl 16mm2 στο έδαφος, που ηλεκτροδοτείται από υποσταθμό μέσης τάσης 100 kVA. Η εργασία εστιάσετε στους κινδύνους που μπορούν να προκληθούν από την πτώση του αγωγού όπως είναι η ηλεκτροπληξία και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιά. Επίσης, δίνονται διαγράμματα και πίνακες των αποτελεσμάτων για το ρεύμα ροής του αγωγού, αλλά και για την μεταβολή της θερμοκρασίας κοντά στην περιοχή πτώσης του αγωγού. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα εξάγονται συμπεράσματα για το αν επαρκούν τα μέτρα προστασίας της ΔΕΗ για της γραμμές χαμηλής τάσης και προτείνονται επιπλέον τρόποι προστασίας. Έτσι αυτή η εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε μηχανικούς αλλά και πραγματογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

3.1 Υπολογισμός ρεύματος ροής λόγω πτώσης αγωγού Al 16 mm2 στο   έδαφος, που ηλεκτροδοτείτε από υποσταθμό μέσης τάσης.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα του υποσταθμού μέσης τάσης, του πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ και των γραμμών χαμηλής τάσης οι οποίες αναχωρούν από τον πίνακα  προς τους καταναλωτές. Με βάση αυτό το τμήμα δικτύου θα μελετήσουμε της εξής περιπτώσεις :

- πτώση αγωγού στο έδαφος: Σφάλμα ροής ρεύματος προς γη.

- αποκοπή ουδετέρου με γείωσή του στους καταναλωτές (προ του μετρητή).

- αποκοπή ουδετέρου χωρίς γείωσή του στους καταναλωτές.

Σχήμα 3.1                   Τμήμα δικτύου διανομής της ΔΕΗ

Η επιλογή των ασφαλειών στον πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ γίνεται με βάση τον πίνακα 1.11 του κεφαλαίου1, έτσι για μετασχηματιστή 100 kVA θα έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

| α/α | Ασφάλεια | μέγιστο μήκος Lmax σε m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63 Α | 460 |
| 2 | 80 Α | 360 |
| 3 | 100 Α | 280 |
| 4 | 125 Α | 220 |
| 5 | 160 Α | 170 |

3.2   Αποκοπή αγωγού μιας φάσης : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της  αντίστασης Ζ.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, εξετάζεται η περίπτωση της πτώσης ενός αγωγού μιας φάσης στο έδαφος. Όπως είναι γνωστό από την πράξη η αποκοπή αγωγών οφείλεται κυρίως στην πτώση δένδρων στη γραμμή ή σε μηχανική καταπόνηση ή από σκάγια κυνηγητικών όπλων.

Σχήμα 3.2                      Πτώση αγωγού μιας φάσης στο έδαφος

Η σύνθετη αντίσταση Ζ περιλαμβάνει όλες της ωμικές και επαγωγικές αντιστάσεις από το μετασχηματιστή του υποσταθμού μέχρι το σημείο πτώσης του αγωγού στο έδαφος, καθώς και την αντίσταση διάβασης ( Rδ ), αντίσταση τόξου (RT) και την αντίσταση γης (Rγης). Βέβαια για κοντινές αποστάσεις και γειωμένο ουδέτερο κόμβο, όπως στην περίπτωση μας μπορούμε να θεωρήσουμε ότι:

Rγης << Rδ     και

Rδ  RT (εάν υπάρχει τόξο)

Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω θα έχουμε για Rγης << Rδ :

διαφορετικά είναι :

R = Rδ + RT + Rγης

Άρα με βάση τα παραπάνω και τον πίνακα 1.7 του κεφαλαίου 1 το ρεύμα σφάλματος υπολογίζεται από τη σχέση:

Οι αντιστάσεις του μετασχηματιστή του υποσταθμού υπολογίζονται από τον πίνακα 1.3 του κεφαλαίου 1 οπότε έχουμε:

| PN (kVA) | UN2 (V) | RΜΣ (Ω) | ΧΜΣ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 400 | 0,029 | 0,0655 |

Για τις αντιστάσεις του αγωγού Αl 16 mm2 χρησιμοποιούμε τον πίνακα 1.5 του κεφαλαίου 1, έτσι έχουμε:

| Είδος γραμμής χαμηλής τάσης | Rγρ*L [Ω/m]*m=Ω | Xγρ*L [Ω/m]*m=Ω |
| --- | --- | --- |
| Γυμνοί αγωγοί 4x16mm2 | 0,00114*L | 0,00033*L |

όπου L το μήκος της γραμμής σε m μέχρι το σημείο πτώσεις του αγωγού

Τέλος για την αντίσταση R θα εξετάσουμε τις παρακάτω τιμές:

0, 1, 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Ω

3.3  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΤΩΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΥ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ

Ακολούθως δίνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών που έγιναν με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0716 | 3210.8 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0798 | 2882.8 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0888 | 2590.7 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0984 | 2337.8 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1084 | 2121 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1188 | 1935.6 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1295 | 1776.5 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1513 | 1520.1 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1624 | 1416 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1736 | 1324.6 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1849 | 1243.7 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1963 | 1171.6 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2077 | 1107.2 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2192 | 1049.3 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2307 | 996.9422 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2422 | 949.4341 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2538 | 906.1413 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2654 | 866.5396 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2887 | 796.7055 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.312 | 737.1202 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3237 | 710.5015 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3354 | 685.7127 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3471 | 662.5739 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3589 | 640.9275 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3706 | 620.6355 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3823 | 601.5757 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3941 | 583.6406 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4058 | 566.7342 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4294 | 535.6757 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4411 | 521.3792 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4529 | 507.8205 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4647 | 494.9442 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4765 | 482.7005 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4883 | 471.0441 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5001 | 459.9341 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5237 | 439.2071 |
| 410 | 0.4674 | 0.1353 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5355 | 429.5251 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5473 | 420.2586 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5591 | 411.3816 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5709 | 402.8702 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.5945 | 386.8575 |

Πίνακας 3.3-1:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0311 | 223.0665 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0427 | 220.587 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0543 | 218.1608 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0659 | 215.7861 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0775 | 213.4614 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0891 | 211.1852 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1007 | 208.956 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.124 | 204.633 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1356 | 202.5366 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1472 | 200.4818 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1589 | 198.4675 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1705 | 196.4925 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1822 | 194.5558 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1938 | 192.6561 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2055 | 190.7925 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2172 | 188.9641 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2288 | 187.1697 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2405 | 185.4085 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2639 | 181.9822 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2872 | 178.6783 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2989 | 177.0703 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3106 | 175.4905 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3223 | 173.9382 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.334 | 172.4128 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3457 | 170.9135 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3574 | 169.4397 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3691 | 167.9908 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3808 | 166.5661 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4043 | 163.787 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.416 | 162.4315 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4277 | 161.0981 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4394 | 159.786 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4512 | 158.4949 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4629 | 157.2242 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4746 | 155.9736 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4863 | 154.7424 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4981 | 153.5303 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.5216 | 151.1615 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.5333 | 150.0041 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.545 | 148.864 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.5685 | 146.6346 |

Πίνακας 3.3-2:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0292 | 22.933 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0406 | 22.9069 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0521 | 22.8809 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0635 | 22.8549 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0749 | 22.829 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0863 | 22.8031 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0978 | 22.7773 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1206 | 22.7259 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.132 | 22.7002 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1435 | 22.6747 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1549 | 22.6491 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1663 | 22.6237 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1778 | 22.5983 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1892 | 22.5729 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2006 | 22.5476 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2121 | 22.5223 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2235 | 22.4971 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.235 | 22.472 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2578 | 22.4219 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2807 | 22.372 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2922 | 22.3471 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3036 | 22.3223 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3151 | 22.2975 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3265 | 22.2728 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.338 | 22.2481 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3494 | 22.2235 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3609 | 22.1989 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3723 | 22.1744 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3952 | 22.1256 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4067 | 22.1012 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4181 | 22.0769 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4296 | 22.0527 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.441 | 22.0285 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4525 | 22.0043 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4639 | 21.9802 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4754 | 21.9562 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4869 | 21.9322 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.5098 | 21.8844 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.5212 | 21.8605 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.5327 | 21.8367 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.5556 | 21.7893 |

Πίνακας 3.3-3:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0291 | 11.4833 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0405 | 11.4767 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0519 | 11.4702 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0633 | 11.4637 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0748 | 11.4572 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0862 | 11.4507 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0976 | 11.4442 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1204 | 11.4312 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1318 | 11.4247 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1432 | 11.4182 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1547 | 11.4118 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1661 | 11.4053 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1775 | 11.3988 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1889 | 11.3924 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2003 | 11.386 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2117 | 11.3795 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2232 | 11.3731 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2346 | 11.3667 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2574 | 11.3539 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2803 | 11.3411 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2917 | 11.3347 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3031 | 11.3283 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3145 | 11.3219 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.326 | 11.3156 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3374 | 11.3092 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3488 | 11.3029 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3602 | 11.2965 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3717 | 11.2902 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3945 | 11.2775 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4059 | 11.2712 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4174 | 11.2649 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4288 | 11.2586 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4402 | 11.2523 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4517 | 11.246 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4631 | 11.2397 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4745 | 11.2335 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.486 | 11.2272 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.5088 | 11.2147 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.5202 | 11.2084 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.5317 | 11.2022 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.5545 | 11.1897 |

Πίνακας 3.3-4:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0291 | 7.6592 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0405 | 7.6563 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0519 | 7.6534 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0633 | 7.6505 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0747 | 7.6476 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0861 | 7.6447 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0975 | 7.6418 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1203 | 7.636 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1318 | 7.6331 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1432 | 7.6303 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1546 | 7.6274 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.166 | 7.6245 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1774 | 7.6216 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1888 | 7.6187 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2002 | 7.6158 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2116 | 7.613 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.223 | 7.6101 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2345 | 7.6072 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2573 | 7.6015 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2801 | 7.5957 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2915 | 7.5929 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3029 | 7.59 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3144 | 7.5872 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3258 | 7.5843 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3372 | 7.5815 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3486 | 7.5786 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.36 | 7.5758 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3714 | 7.5729 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3943 | 7.5672 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4057 | 7.5644 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4171 | 7.5615 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4285 | 7.5587 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.44 | 7.5559 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4514 | 7.553 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4628 | 7.5502 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4742 | 7.5474 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4856 | 7.5445 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.5085 | 7.5389 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.5199 | 7.5361 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.5313 | 7.5332 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.5542 | 7.5276 |

Πίνακας 3.3-5:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.029 | 2.2993 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0404 | 2.2991 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0518 | 2.2988 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0632 | 2.2985 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0746 | 2.2983 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.086 | 2.298 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0974 | 2.2978 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1202 | 2.2972 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1316 | 2.297 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.143 | 2.2967 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1545 | 2.2965 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1659 | 2.2962 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1773 | 2.2959 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1887 | 2.2957 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2001 | 2.2954 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2115 | 2.2951 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2229 | 2.2949 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2343 | 2.2946 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2571 | 2.2941 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2799 | 2.2936 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2913 | 2.2933 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3027 | 2.2931 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3141 | 2.2928 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3255 | 2.2925 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3369 | 2.2923 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3483 | 2.292 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3597 | 2.2918 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3711 | 2.2915 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3939 | 2.291 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4054 | 2.2907 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4168 | 2.2905 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4282 | 2.2902 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4396 | 2.2899 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.451 | 2.2897 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4624 | 2.2894 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4738 | 2.2892 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4852 | 2.2889 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.508 | 2.2884 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.5194 | 2.2881 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.5308 | 2.2879 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.5536 | 2.2873 |

Πίνακας 3.3-6:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.029 | 1.1498 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0404 | 1.1498 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0518 | 1.1497 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0632 | 1.1496 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0746 | 1.1496 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.086 | 1.1495 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0974 | 1.1494 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1202 | 1.1493 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1316 | 1.1492 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.143 | 1.1492 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1544 | 1.1491 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1658 | 1.149 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1772 | 1.149 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1886 | 1.1489 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2 | 1.1489 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2114 | 1.1488 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2228 | 1.1487 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2342 | 1.1487 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.257 | 1.1485 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2798 | 1.1484 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2912 | 1.1483 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3027 | 1.1483 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3141 | 1.1482 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3255 | 1.1481 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3369 | 1.1481 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3483 | 1.148 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3597 | 1.1479 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3711 | 1.1479 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3939 | 1.1477 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4053 | 1.1477 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4167 | 1.1476 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4281 | 1.1475 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4395 | 1.1475 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4509 | 1.1474 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4623 | 1.1473 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4737 | 1.1473 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4851 | 1.1472 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.5079 | 1.1471 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.5193 | 1.147 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.5307 | 1.147 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.5535 | 1.1468 |

Πίνακας 3.3-7:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.029 | 0.46 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0404 | 0.46 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0518 | 0.46 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0632 | 0.4599 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0746 | 0.4599 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.086 | 0.4599 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0974 | 0.4599 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1202 | 0.4599 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1316 | 0.4599 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.143 | 0.4599 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1544 | 0.4599 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1658 | 0.4598 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1772 | 0.4598 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1886 | 0.4598 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2 | 0.4598 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2114 | 0.4598 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2228 | 0.4598 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2342 | 0.4598 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.257 | 0.4598 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2798 | 0.4597 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2912 | 0.4597 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3026 | 0.4597 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.314 | 0.4597 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3254 | 0.4597 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3368 | 0.4597 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3482 | 0.4597 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3596 | 0.4597 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.371 | 0.4597 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3938 | 0.4596 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4052 | 0.4596 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4166 | 0.4596 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.428 | 0.4596 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4394 | 0.4596 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4508 | 0.4596 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4622 | 0.4596 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4736 | 0.4596 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.485 | 0.4596 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.5078 | 0.4595 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.5192 | 0.4595 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.5306 | 0.4595 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.5534 | 0.4595 |

Πίνακας 3.3-8:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.5 | 0.2299 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.6 | 0.2299 |

Πίνακας 3.3-9:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.5 | 0.115 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.6 | 0.115 |

Πίνακας 3.3-10:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000 Ω

Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 230 | 0.2622 | 0.0759 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 240 | 0.2736 | 0.0792 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 250 | 0.285 | 0.0825 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 260 | 0.2964 | 0.0858 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 290 | 0.3306 | 0.0957 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 300 | 0.342 | 0.099 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 320 | 0.3648 | 0.1056 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 330 | 0.3762 | 0.1089 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 340 | 0.3876 | 0.1122 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 350 | 0.399 | 0.1155 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 370 | 0.4218 | 0.1221 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 380 | 0.4332 | 0.1254 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 390 | 0.4446 | 0.1287 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 400 | 0.456 | 0.132 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 420 | 0.4788 | 0.1386 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 430 | 0.4902 | 0.1419 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 440 | 0.5016 | 0.1452 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.5 | 0.0767 |
| 460 | 0.5244 | 0.1518 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.6 | 0.0767 |

Πίνακας 3.3-11:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000 Ω                   	                          Ασφάλεια 63Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km

Σχήμα 3.3-1 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-2 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

.

.                          Σχήμα 3.3-3 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

.                              Σχήμα 3.3-4 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

.                           Σχήμα 3.3-5 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-6 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-7 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-8 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-9 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-10 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

Σχήμα 3.3-11 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 63Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=0.114 Ω/km, Xγρ/km=0.033 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0716 | 3210.8 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0789 | 2914.1 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0869 | 2646 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0954 | 2409.7 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1044 | 2203.7 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1136 | 2024.7 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1231 | 1869 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1327 | 1733.2 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1425 | 1614 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1524 | 1509.1 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1624 | 1416 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1725 | 1333.2 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1827 | 1259.1 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1929 | 1192.4 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2032 | 1132.2 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2135 | 1077.5 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2238 | 1027.7 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2342 | 982.2122 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2446 | 940.4564 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.255 | 902.0229 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2654 | 866.5396 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2759 | 833.6868 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2864 | 803.1881 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2968 | 774.8039 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3074 | 748.3254 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3179 | 723.5699 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3284 | 700.377 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3389 | 678.6054 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3495 | 658.1299 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.36 | 638.8395 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3706 | 620.6355 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3812 | 603.4294 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3917 | 587.1424 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4023 | 571.7033 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4129 | 557.0483 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4235 | 543.1195 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4341 | 529.8648 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4447 | 517.2368 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4553 | 505.1923 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4659 | 493.6922 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.4765 | 482.7005 |

Πίνακας 3.3-12:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0311 | 223.0665 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0415 | 220.8326 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0519 | 218.6419 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0624 | 216.4932 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0728 | 214.3854 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0833 | 212.3174 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0937 | 210.288 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1042 | 208.2962 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1147 | 206.341 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1251 | 204.4214 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1356 | 202.5366 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1461 | 200.6854 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1566 | 198.8672 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.167 | 197.081 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1775 | 195.326 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.188 | 193.6014 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1985 | 191.9064 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.209 | 190.2404 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2195 | 188.6025 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.23 | 186.9921 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2405 | 185.4085 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.251 | 183.8511 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2615 | 182.3192 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.272 | 180.8123 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2826 | 179.3296 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2931 | 177.8707 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3036 | 176.435 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3141 | 175.0219 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3246 | 173.631 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3352 | 172.2617 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3457 | 170.9135 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3562 | 169.586 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3668 | 168.2786 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3773 | 166.991 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3879 | 165.7226 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3984 | 164.4732 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4089 | 163.2422 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4195 | 162.0292 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.43 | 160.8339 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4406 | 159.656 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.4512 | 158.4949 |

Πίνακας 3.3-13:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0292 | 22.933 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0395 | 22.9095 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0498 | 22.8861 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0601 | 22.8627 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0703 | 22.8394 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0806 | 22.8161 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0909 | 22.7928 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1012 | 22.7696 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1115 | 22.7464 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1218 | 22.7233 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.132 | 22.7002 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1423 | 22.6772 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1526 | 22.6542 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1629 | 22.6313 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1732 | 22.6084 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1835 | 22.5856 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1938 | 22.5628 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2041 | 22.54 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2144 | 22.5173 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2247 | 22.4946 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.235 | 22.472 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2453 | 22.4494 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2556 | 22.4269 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2659 | 22.4044 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2762 | 22.3819 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2864 | 22.3595 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2967 | 22.3371 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.307 | 22.3148 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3174 | 22.2925 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3277 | 22.2703 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.338 | 22.2481 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3483 | 22.226 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3586 | 22.2038 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3689 | 22.1818 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3792 | 22.1598 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3895 | 22.1378 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3998 | 22.1158 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4101 | 22.0939 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4204 | 22.0721 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.4307 | 22.0503 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.441 | 22.0285 |

Πίνακας 3.3-14:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0291 | 11.4833 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0394 | 11.4774 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0496 | 11.4715 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0599 | 11.4657 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0702 | 11.4598 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0805 | 11.4539 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0907 | 11.4481 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.101 | 11.4422 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1113 | 11.4364 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1216 | 11.4305 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1318 | 11.4247 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1421 | 11.4189 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1524 | 11.413 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1626 | 11.4072 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1729 | 11.4014 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1832 | 11.3956 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1935 | 11.3898 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2038 | 11.384 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.214 | 11.3782 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2243 | 11.3725 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2346 | 11.3667 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2449 | 11.3609 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2551 | 11.3551 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2654 | 11.3494 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2757 | 11.3436 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.286 | 11.3379 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2963 | 11.3321 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3065 | 11.3264 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3168 | 11.3207 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3271 | 11.3149 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3374 | 11.3092 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3477 | 11.3035 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.358 | 11.2978 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3682 | 11.2921 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3785 | 11.2864 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3888 | 11.2807 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3991 | 11.275 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4094 | 11.2693 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4197 | 11.2637 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4299 | 11.258 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.4402 | 11.2523 |

Πίνακας 3.3-15:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0291 | 7.6592 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0393 | 7.6566 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0496 | 7.654 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0599 | 7.6514 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0701 | 7.6488 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0804 | 7.6462 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0907 | 7.6436 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1009 | 7.641 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1112 | 7.6384 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1215 | 7.6357 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1318 | 7.6331 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.142 | 7.6305 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1523 | 7.6279 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1626 | 7.6253 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1728 | 7.6228 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1831 | 7.6202 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1934 | 7.6176 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2036 | 7.615 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2139 | 7.6124 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2242 | 7.6098 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2345 | 7.6072 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2447 | 7.6046 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.255 | 7.602 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2653 | 7.5995 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2755 | 7.5969 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2858 | 7.5943 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2961 | 7.5917 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3064 | 7.5892 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3166 | 7.5866 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3269 | 7.584 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3372 | 7.5815 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3475 | 7.5789 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3577 | 7.5763 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.368 | 7.5738 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3783 | 7.5712 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3886 | 7.5686 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3988 | 7.5661 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4091 | 7.5635 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4194 | 7.561 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.4297 | 7.5584 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.44 | 7.5559 |

Πίνακας 3.3-16:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.029 | 2.2993 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0393 | 2.2991 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0495 | 2.2989 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0598 | 2.2986 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0701 | 2.2984 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0803 | 2.2982 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0906 | 2.2979 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1009 | 2.2977 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1111 | 2.2974 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1214 | 2.2972 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1316 | 2.297 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1419 | 2.2967 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1522 | 2.2965 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1624 | 2.2963 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1727 | 2.296 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.183 | 2.2958 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1932 | 2.2956 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2035 | 2.2953 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2138 | 2.2951 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.224 | 2.2949 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2343 | 2.2946 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2445 | 2.2944 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2548 | 2.2942 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2651 | 2.2939 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2753 | 2.2937 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2856 | 2.2934 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2959 | 2.2932 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3061 | 2.293 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3164 | 2.2927 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3267 | 2.2925 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3369 | 2.2923 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3472 | 2.292 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3574 | 2.2918 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3677 | 2.2916 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.378 | 2.2913 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3882 | 2.2911 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3985 | 2.2909 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4088 | 2.2906 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.419 | 2.2904 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4293 | 2.2902 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.4396 | 2.2899 |

Πίνακας 3.3-17:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.029 | 1.1498 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0393 | 1.1498 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0495 | 1.1497 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0598 | 1.1497 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0701 | 1.1496 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0803 | 1.1495 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0906 | 1.1495 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1008 | 1.1494 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1111 | 1.1494 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1214 | 1.1493 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1316 | 1.1492 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1419 | 1.1492 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1521 | 1.1491 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1624 | 1.1491 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1727 | 1.149 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1829 | 1.1489 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1932 | 1.1489 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2035 | 1.1488 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2137 | 1.1488 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.224 | 1.1487 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2342 | 1.1487 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2445 | 1.1486 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2548 | 1.1485 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.265 | 1.1485 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2753 | 1.1484 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2855 | 1.1484 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2958 | 1.1483 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3061 | 1.1482 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3163 | 1.1482 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3266 | 1.1481 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3369 | 1.1481 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3471 | 1.148 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3574 | 1.1479 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3676 | 1.1479 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3779 | 1.1478 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3882 | 1.1478 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3984 | 1.1477 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4087 | 1.1477 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.419 | 1.1476 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4292 | 1.1475 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.4395 | 1.1475 |

Πίνακας 3.3-18:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.029 | 0.46 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0393 | 0.46 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0495 | 0.46 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0598 | 0.4599 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.07 | 0.4599 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0803 | 0.4599 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0906 | 0.4599 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1008 | 0.4599 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1111 | 0.4599 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1213 | 0.4599 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1316 | 0.4599 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1419 | 0.4599 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1521 | 0.4599 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1624 | 0.4599 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1727 | 0.4598 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1829 | 0.4598 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1932 | 0.4598 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2034 | 0.4598 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2137 | 0.4598 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.224 | 0.4598 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2342 | 0.4598 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2445 | 0.4598 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2547 | 0.4598 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.265 | 0.4598 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2753 | 0.4597 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2855 | 0.4597 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2958 | 0.4597 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.306 | 0.4597 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3163 | 0.4597 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3266 | 0.4597 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3368 | 0.4597 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3471 | 0.4597 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3573 | 0.4597 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3676 | 0.4597 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3779 | 0.4597 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3881 | 0.4596 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3984 | 0.4596 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4087 | 0.4596 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4189 | 0.4596 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4292 | 0.4596 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.4394 | 0.4596 |

Πίνακας 3.3-19:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.4 | 0.2299 |

Πίνακας 3.3-20:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.4 | 0.115 |

Πίνακας 3.3-21:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000 Ω                   	                          Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 9 | 0.0103 | 0.003 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 18 | 0.0205 | 0.0059 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 27 | 0.0308 | 0.0089 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 36 | 0.041 | 0.0119 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 54 | 0.0616 | 0.0178 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 72 | 0.0821 | 0.0238 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 81 | 0.0923 | 0.0267 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 99 | 0.1129 | 0.0327 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 108 | 0.1231 | 0.0356 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 117 | 0.1334 | 0.0386 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 144 | 0.1642 | 0.0475 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 153 | 0.1744 | 0.0505 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 162 | 0.1847 | 0.0535 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 171 | 0.1949 | 0.0564 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 198 | 0.2257 | 0.0653 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 207 | 0.236 | 0.0683 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 216 | 0.2462 | 0.0713 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 225 | 0.2565 | 0.0742 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 234 | 0.2668 | 0.0772 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 243 | 0.277 | 0.0802 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 261 | 0.2975 | 0.0861 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 270 | 0.3078 | 0.0891 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 279 | 0.3181 | 0.0921 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 288 | 0.3283 | 0.095 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 297 | 0.3386 | 0.098 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 306 | 0.3488 | 0.101 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 315 | 0.3591 | 0.104 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 324 | 0.3694 | 0.1069 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 333 | 0.3796 | 0.1099 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 342 | 0.3899 | 0.1129 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 351 | 0.4001 | 0.1158 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |
| 360 | 0.4104 | 0.1188 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.4 | 0.0767 |

Πίνακας 3.3-22:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000 Ω

Ασφάλεια 80Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 3.3-12 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-13 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-14 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-15 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-16 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-17 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-18 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-19 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-20 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-21 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-22 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 80Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0716 | 3210.8 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0772 | 2977.8 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0833 | 2761.2 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0897 | 2563.7 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0964 | 2385.3 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1034 | 2225.2 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1105 | 2081.6 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1178 | 1952.9 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1252 | 1837.2 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1327 | 1733.2 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1403 | 1639.2 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.148 | 1554.1 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1557 | 1476.8 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1635 | 1406.4 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1714 | 1342 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1793 | 1282.9 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1872 | 1228.6 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1952 | 1178.5 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2032 | 1132.2 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2112 | 1089.2 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2192 | 1049.3 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2272 | 1012.1 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2353 | 977.3957 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2434 | 944.9245 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2515 | 914.489 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2596 | 885.9084 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2677 | 859.022 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2759 | 833.6868 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.284 | 809.7749 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2922 | 787.172 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3003 | 765.7755 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3085 | 745.4928 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3167 | 726.2406 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3249 | 707.9435 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3331 | 690.5331 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3413 | 673.9474 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3495 | 658.1299 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3577 | 643.0291 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3659 | 628.5979 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3741 | 614.7933 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3823 | 601.5757 |

Πίνακας 3.3-23:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=0 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0311 | 223.0665 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0392 | 221.3252 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0473 | 219.6102 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0554 | 217.921 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0635 | 216.257 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0717 | 214.6176 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0798 | 213.0024 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0879 | 211.4107 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0961 | 209.8421 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1042 | 208.2962 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1123 | 206.7724 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1205 | 205.2703 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1286 | 203.7893 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1368 | 202.3292 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1449 | 200.8895 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1531 | 199.4697 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1612 | 198.0694 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1694 | 196.6883 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1775 | 195.326 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1857 | 193.982 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1938 | 192.6561 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.202 | 191.3479 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2102 | 190.057 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2183 | 188.7831 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2265 | 187.5259 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2347 | 186.285 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2428 | 185.0602 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.251 | 183.8511 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2592 | 182.6575 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2674 | 181.479 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2755 | 180.3154 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2837 | 179.1664 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2919 | 178.0317 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3001 | 176.911 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3083 | 175.8042 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3165 | 174.711 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3246 | 173.631 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3328 | 172.5641 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.341 | 171.5101 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3492 | 170.4687 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.3574 | 169.4397 |

Πίνακας 3.3-24:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=1 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0292 | 22.933 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0372 | 22.9147 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0452 | 22.8965 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0532 | 22.8783 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0612 | 22.8601 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0692 | 22.8419 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0772 | 22.8238 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0852 | 22.8057 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0932 | 22.7876 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1012 | 22.7696 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1092 | 22.7516 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1172 | 22.7336 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1252 | 22.7156 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1332 | 22.6977 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1412 | 22.6798 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1492 | 22.6619 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1572 | 22.644 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1652 | 22.6262 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1732 | 22.6084 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1812 | 22.5906 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1892 | 22.5729 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1972 | 22.5552 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2052 | 22.5375 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2132 | 22.5198 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2212 | 22.5022 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2292 | 22.4846 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2373 | 22.467 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2453 | 22.4494 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2533 | 22.4319 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2613 | 22.4144 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2693 | 22.3969 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2773 | 22.3794 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2853 | 22.362 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2933 | 22.3446 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3013 | 22.3272 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3093 | 22.3099 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3174 | 22.2925 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3254 | 22.2752 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3334 | 22.258 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3414 | 22.2407 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.3494 | 22.2235 |

Πίνακας 3.3-25:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=10 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0291 | 11.4833 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0371 | 11.4787 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0451 | 11.4741 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0531 | 11.4696 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0611 | 11.465 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.069 | 11.4604 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.077 | 11.4559 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.085 | 11.4513 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.093 | 11.4468 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.101 | 11.4422 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.109 | 11.4377 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.117 | 11.4331 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.125 | 11.4286 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.133 | 11.424 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.141 | 11.4195 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1489 | 11.415 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1569 | 11.4105 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1649 | 11.4059 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1729 | 11.4014 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1809 | 11.3969 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1889 | 11.3924 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1969 | 11.3879 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2049 | 11.3834 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2129 | 11.3789 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2209 | 11.3744 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2289 | 11.3699 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2369 | 11.3654 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2449 | 11.3609 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2529 | 11.3564 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2609 | 11.3519 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2688 | 11.3475 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2768 | 11.343 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2848 | 11.3385 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2928 | 11.334 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3008 | 11.3296 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3088 | 11.3251 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3168 | 11.3207 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3248 | 11.3162 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3328 | 11.3118 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3408 | 11.3073 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.3488 | 11.3029 |

Πίνακας 3.3-26:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=20 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0291 | 7.6592 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0371 | 7.6572 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.045 | 7.6552 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.053 | 7.6531 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.061 | 7.6511 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.069 | 7.6491 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.077 | 7.647 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.085 | 7.645 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.093 | 7.643 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1009 | 7.641 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1089 | 7.6389 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1169 | 7.6369 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1249 | 7.6349 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1329 | 7.6329 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1409 | 7.6308 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1489 | 7.6288 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1569 | 7.6268 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1648 | 7.6248 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1728 | 7.6228 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1808 | 7.6207 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1888 | 7.6187 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1968 | 7.6167 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2048 | 7.6147 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2128 | 7.6127 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2208 | 7.6107 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2288 | 7.6087 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2367 | 7.6066 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2447 | 7.6046 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2527 | 7.6026 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2607 | 7.6006 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2687 | 7.5986 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2767 | 7.5966 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2847 | 7.5946 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2927 | 7.5926 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3007 | 7.5906 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3087 | 7.5886 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3166 | 7.5866 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3246 | 7.5846 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3326 | 7.5826 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3406 | 7.5806 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.3486 | 7.5786 |

Πίνακας 3.3-27:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=30 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.029 | 2.2993 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.037 | 2.2991 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.045 | 2.299 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.053 | 2.2988 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0609 | 2.2986 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0689 | 2.2984 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0769 | 2.2982 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0849 | 2.298 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0929 | 2.2979 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1009 | 2.2977 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1088 | 2.2975 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1168 | 2.2973 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1248 | 2.2971 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1328 | 2.2969 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1408 | 2.2968 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1488 | 2.2966 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1567 | 2.2964 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1647 | 2.2962 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1727 | 2.296 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1807 | 2.2959 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1887 | 2.2957 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1966 | 2.2955 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2046 | 2.2953 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2126 | 2.2951 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2206 | 2.2949 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2286 | 2.2948 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2366 | 2.2946 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2445 | 2.2944 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2525 | 2.2942 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2605 | 2.294 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2685 | 2.2938 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2765 | 2.2937 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2845 | 2.2935 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2924 | 2.2933 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3004 | 2.2931 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3084 | 2.2929 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3164 | 2.2927 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3244 | 2.2926 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3324 | 2.2924 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3403 | 2.2922 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.3483 | 2.292 |

Πίνακας 3.3-28:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=100 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.029 | 1.1498 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.037 | 1.1498 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.045 | 1.1497 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.053 | 1.1497 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0609 | 1.1496 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0689 | 1.1496 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0769 | 1.1496 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0849 | 1.1495 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0929 | 1.1495 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1008 | 1.1494 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1088 | 1.1494 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1168 | 1.1493 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1248 | 1.1493 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1328 | 1.1492 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1407 | 1.1492 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1487 | 1.1491 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1567 | 1.1491 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1647 | 1.1491 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1727 | 1.149 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1806 | 1.149 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1886 | 1.1489 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1966 | 1.1489 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2046 | 1.1488 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2126 | 1.1488 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2206 | 1.1487 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2285 | 1.1487 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2365 | 1.1486 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2445 | 1.1486 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2525 | 1.1486 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2605 | 1.1485 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2684 | 1.1485 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2764 | 1.1484 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2844 | 1.1484 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2924 | 1.1483 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3004 | 1.1483 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3084 | 1.1482 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3163 | 1.1482 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3243 | 1.1481 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3323 | 1.1481 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3403 | 1.148 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.3483 | 1.148 |

Πίνακας 3.3-29:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=200 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.029 | 0.46 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.037 | 0.46 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.045 | 0.46 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0529 | 0.46 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0609 | 0.4599 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0689 | 0.4599 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0769 | 0.4599 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0849 | 0.4599 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0928 | 0.4599 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1008 | 0.4599 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1088 | 0.4599 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1168 | 0.4599 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1248 | 0.4599 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1327 | 0.4599 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1407 | 0.4599 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1487 | 0.4599 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1567 | 0.4599 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1647 | 0.4598 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1727 | 0.4598 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1806 | 0.4598 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1886 | 0.4598 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1966 | 0.4598 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2046 | 0.4598 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2126 | 0.4598 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2205 | 0.4598 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2285 | 0.4598 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2365 | 0.4598 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2445 | 0.4598 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2525 | 0.4598 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2604 | 0.4598 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2684 | 0.4598 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2764 | 0.4597 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2844 | 0.4597 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2924 | 0.4597 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3003 | 0.4597 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3083 | 0.4597 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3163 | 0.4597 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3243 | 0.4597 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3323 | 0.4597 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3402 | 0.4597 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.3482 | 0.4597 |

Πίνακας 3.3-30:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=500 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |

Πίνακας 3.3-31:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=1000 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |

Πίνακας 3.3-32:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=2000 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 7 | 0.008 | 0.0023 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 14 | 0.016 | 0.0046 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 21 | 0.0239 | 0.0069 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 28 | 0.0319 | 0.0092 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 42 | 0.0479 | 0.0139 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 49 | 0.0559 | 0.0162 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 56 | 0.0638 | 0.0185 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 63 | 0.0718 | 0.0208 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 77 | 0.0878 | 0.0254 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 84 | 0.0958 | 0.0277 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 91 | 0.1037 | 0.03 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 98 | 0.1117 | 0.0323 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 112 | 0.1277 | 0.037 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 119 | 0.1357 | 0.0393 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 126 | 0.1436 | 0.0416 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 133 | 0.1516 | 0.0439 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 147 | 0.1676 | 0.0485 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 154 | 0.1756 | 0.0508 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 161 | 0.1835 | 0.0531 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 168 | 0.1915 | 0.0554 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 182 | 0.2075 | 0.0601 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 189 | 0.2155 | 0.0624 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 196 | 0.2234 | 0.0647 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 203 | 0.2314 | 0.067 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 217 | 0.2474 | 0.0716 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 224 | 0.2554 | 0.0739 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 231 | 0.2633 | 0.0762 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 238 | 0.2713 | 0.0785 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 245 | 0.2793 | 0.0808 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 252 | 0.2873 | 0.0832 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 259 | 0.2953 | 0.0855 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 266 | 0.3032 | 0.0878 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 273 | 0.3112 | 0.0901 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 280 | 0.3192 | 0.0924 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |

Πίνακας 3.3-33:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη  μέσω της αντίστασης R=3000 Ω

Ασφάλεια 100Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 3.3-23 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-24 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-25 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-26 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-27 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-28 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-29 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-30 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-31 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-32 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-33 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000  Ω , συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 100Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0716 | 3210.8 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0756 | 3042.9 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0798 | 2882.8 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0842 | 2731.8 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0888 | 2590.7 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0935 | 2459.5 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0984 | 2337.8 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1034 | 2225.2 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1084 | 2121 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1136 | 2024.7 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1188 | 1935.6 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1241 | 1853 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1295 | 1776.5 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1349 | 1705.3 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1458 | 1577.6 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1513 | 1520.1 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1569 | 1466.4 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1624 | 1416 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.168 | 1368.9 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1736 | 1324.6 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1793 | 1282.9 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1849 | 1243.7 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1906 | 1206.6 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.202 | 1138.6 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2077 | 1107.2 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2135 | 1077.5 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2192 | 1049.3 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2249 | 1022.5 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2307 | 996.9422 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2365 | 972.6249 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2422 | 949.4341 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.248 | 927.2956 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2596 | 885.9084 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2654 | 866.5396 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2712 | 847.9819 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.277 | 830.1864 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2829 | 813.1082 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2887 | 796.7055 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3003 | 765.7755 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.3062 | 751.1792 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.312 | 737.1202 |

Πίνακας 3.3-34:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0311 | 223.0665 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0369 | 221.82 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0427 | 220.587 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0485 | 219.3674 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0543 | 218.1608 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0601 | 216.9671 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0659 | 215.7861 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0717 | 214.6176 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0775 | 213.4614 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0833 | 212.3174 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0891 | 211.1852 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0949 | 210.0648 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1007 | 208.956 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1065 | 207.8586 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1181 | 205.6972 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.124 | 204.633 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1298 | 203.5795 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1356 | 202.5366 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1414 | 201.504 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1472 | 200.4818 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1531 | 199.4697 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1589 | 198.4675 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1647 | 197.4752 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1764 | 195.5194 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1822 | 194.5558 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.188 | 193.6014 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1938 | 192.6561 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1997 | 191.7199 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2055 | 190.7925 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2113 | 189.874 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2172 | 188.9641 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.223 | 188.0627 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2347 | 186.285 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2405 | 185.4085 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2463 | 184.5401 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2522 | 183.6797 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.258 | 182.8271 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2639 | 181.9822 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2755 | 180.3154 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2814 | 179.4932 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2872 | 178.6783 |

Πίνακας 3.3-35:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0292 | 22.933 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0349 | 22.92 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0406 | 22.9069 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0463 | 22.8939 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0521 | 22.8809 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0578 | 22.8679 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0635 | 22.8549 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0692 | 22.8419 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0749 | 22.829 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0806 | 22.8161 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0863 | 22.8031 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.092 | 22.7902 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0978 | 22.7773 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1035 | 22.7644 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1149 | 22.7387 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1206 | 22.7259 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1263 | 22.7131 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.132 | 22.7002 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1378 | 22.6875 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1435 | 22.6747 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1492 | 22.6619 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1549 | 22.6491 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1606 | 22.6364 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1721 | 22.611 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1778 | 22.5983 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1835 | 22.5856 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1892 | 22.5729 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1949 | 22.5602 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2006 | 22.5476 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2064 | 22.535 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2121 | 22.5223 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2178 | 22.5097 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2292 | 22.4846 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.235 | 22.472 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2407 | 22.4594 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2464 | 22.4469 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2521 | 22.4344 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2578 | 22.4219 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2693 | 22.3969 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.275 | 22.3844 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2807 | 22.372 |

Πίνακας 3.3-36:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0291 | 11.4833 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0348 | 11.48 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0405 | 11.4767 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0462 | 11.4735 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0519 | 11.4702 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0576 | 11.467 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0633 | 11.4637 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.069 | 11.4604 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0748 | 11.4572 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0805 | 11.4539 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0862 | 11.4507 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0919 | 11.4474 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0976 | 11.4442 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1033 | 11.4409 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1147 | 11.4344 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1204 | 11.4312 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1261 | 11.4279 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1318 | 11.4247 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1375 | 11.4215 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1432 | 11.4182 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1489 | 11.415 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1604 | 11.4085 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1661 | 11.4053 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1718 | 11.4021 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1775 | 11.3988 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1832 | 11.3956 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1889 | 11.3924 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1946 | 11.3892 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.206 | 11.3827 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2117 | 11.3795 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2175 | 11.3763 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2232 | 11.3731 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2289 | 11.3699 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2346 | 11.3667 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2403 | 11.3635 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.246 | 11.3603 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2517 | 11.3571 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2574 | 11.3539 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2688 | 11.3475 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2746 | 11.3443 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2803 | 11.3411 |

Πίνακας 3.3-37:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0291 | 7.6592 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0348 | 7.6578 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0405 | 7.6563 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0462 | 7.6549 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0519 | 7.6534 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0576 | 7.652 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0633 | 7.6505 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.069 | 7.6491 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0747 | 7.6476 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0804 | 7.6462 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0861 | 7.6447 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0918 | 7.6433 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0975 | 7.6418 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1032 | 7.6404 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1146 | 7.6375 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1203 | 7.636 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.126 | 7.6346 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1318 | 7.6331 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1375 | 7.6317 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1432 | 7.6303 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1489 | 7.6288 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1603 | 7.6259 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.166 | 7.6245 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1717 | 7.623 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1774 | 7.6216 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1831 | 7.6202 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1888 | 7.6187 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1945 | 7.6173 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2059 | 7.6144 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2116 | 7.613 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2173 | 7.6115 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.223 | 7.6101 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2288 | 7.6087 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2345 | 7.6072 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2402 | 7.6058 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2459 | 7.6043 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2516 | 7.6029 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2573 | 7.6015 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2687 | 7.5986 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2744 | 7.5972 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2801 | 7.5957 |

Πίνακας 3.3-38:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.029 | 2.2993 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0347 | 2.2992 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0404 | 2.2991 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0461 | 2.2989 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0518 | 2.2988 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0575 | 2.2987 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0632 | 2.2985 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0689 | 2.2984 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0746 | 2.2983 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0803 | 2.2982 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.086 | 2.298 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0917 | 2.2979 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0974 | 2.2978 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1031 | 2.2976 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1145 | 2.2974 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1202 | 2.2972 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1259 | 2.2971 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1316 | 2.297 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1373 | 2.2968 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.143 | 2.2967 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1488 | 2.2966 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1602 | 2.2963 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1659 | 2.2962 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1716 | 2.2961 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1773 | 2.2959 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.183 | 2.2958 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1887 | 2.2957 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1944 | 2.2955 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2058 | 2.2953 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2115 | 2.2951 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2172 | 2.295 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2229 | 2.2949 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2286 | 2.2948 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2343 | 2.2946 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.24 | 2.2945 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2457 | 2.2944 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2514 | 2.2942 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2571 | 2.2941 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2685 | 2.2938 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2742 | 2.2937 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2799 | 2.2936 |

Πίνακας 3.3-39:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.029 | 1.1498 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0347 | 1.1498 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0404 | 1.1498 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0461 | 1.1497 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0518 | 1.1497 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0575 | 1.1497 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0632 | 1.1496 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0689 | 1.1496 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0746 | 1.1496 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0803 | 1.1495 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.086 | 1.1495 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0917 | 1.1495 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0974 | 1.1494 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1031 | 1.1494 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1145 | 1.1493 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1202 | 1.1493 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1259 | 1.1493 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1316 | 1.1492 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1373 | 1.1492 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.143 | 1.1492 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1487 | 1.1491 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1601 | 1.1491 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1658 | 1.149 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1715 | 1.149 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1772 | 1.149 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1829 | 1.1489 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1886 | 1.1489 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1943 | 1.1489 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2057 | 1.1488 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2114 | 1.1488 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2171 | 1.1488 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2228 | 1.1487 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2285 | 1.1487 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2342 | 1.1487 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2399 | 1.1486 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2456 | 1.1486 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2513 | 1.1486 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.257 | 1.1485 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2684 | 1.1485 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2741 | 1.1484 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2798 | 1.1484 |

Πίνακας 3.3-40:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.029 | 0.46 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0347 | 0.46 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0404 | 0.46 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0461 | 0.46 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0518 | 0.46 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0575 | 0.4599 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0632 | 0.4599 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0689 | 0.4599 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0746 | 0.4599 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0803 | 0.4599 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.086 | 0.4599 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0917 | 0.4599 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0974 | 0.4599 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1031 | 0.4599 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1145 | 0.4599 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1202 | 0.4599 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1259 | 0.4599 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1316 | 0.4599 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1373 | 0.4599 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.143 | 0.4599 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1487 | 0.4599 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1601 | 0.4599 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1658 | 0.4598 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1715 | 0.4598 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1772 | 0.4598 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1829 | 0.4598 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1886 | 0.4598 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1943 | 0.4598 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2057 | 0.4598 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2114 | 0.4598 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2171 | 0.4598 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2228 | 0.4598 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2285 | 0.4598 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2342 | 0.4598 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2399 | 0.4598 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2456 | 0.4598 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2513 | 0.4598 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.257 | 0.4598 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2684 | 0.4598 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2741 | 0.4597 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2798 | 0.4597 |

Πίνακας 3.3-41:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.2299 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.3 | 0.2299 |

Πίνακας 3.3-42:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.3 | 0.115 |

Πίνακας 3.3-43:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 175 | 0.1995 | 0.0578 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 180 | 0.2052 | 0.0594 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 185 | 0.2109 | 0.061 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 190 | 0.2166 | 0.0627 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 195 | 0.2223 | 0.0644 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 200 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 210 | 0.2394 | 0.0693 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 215 | 0.2451 | 0.071 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |
| 220 | 0.2508 | 0.0726 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.3 | 0.0767 |

Πίνακας 3.3-44:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000 Ω                   	                          Ασφάλεια 125Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

.

Σχήμα 3.3-34 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-35 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-36 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-37 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-38 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-39 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-40 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-41 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-42 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-43 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-44 :  Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 125Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0716 | 3210.8 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0756 | 3042.9 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0798 | 2882.8 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0842 | 2731.8 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0888 | 2590.7 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0935 | 2459.5 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.0984 | 2337.8 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1034 | 2225.2 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1084 | 2121 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1136 | 2024.7 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1188 | 1935.6 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1241 | 1853 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1295 | 1776.5 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1349 | 1705.3 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1403 | 1639.2 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1458 | 1577.6 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1513 | 1520.1 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1569 | 1466.4 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1624 | 1416 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.168 | 1368.9 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1736 | 1324.6 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1793 | 1282.9 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1849 | 1243.7 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1906 | 1206.6 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.1963 | 1171.6 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.202 | 1138.6 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2077 | 1107.2 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2135 | 1077.5 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2192 | 1049.3 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2249 | 1022.5 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2307 | 996.9422 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2365 | 972.6249 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2422 | 949.4341 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.248 | 927.2956 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 0 | 0.2538 | 906.1413 |

Πίνακας 3.3-45:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0311 | 223.0665 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0369 | 221.82 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0427 | 220.587 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0485 | 219.3674 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0543 | 218.1608 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0601 | 216.9671 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0659 | 215.7861 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0717 | 214.6176 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0775 | 213.4614 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0833 | 212.3174 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0891 | 211.1852 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.0949 | 210.0648 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1007 | 208.956 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1065 | 207.8586 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1123 | 206.7724 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1181 | 205.6972 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.124 | 204.633 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1298 | 203.5795 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1356 | 202.5366 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1414 | 201.504 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1472 | 200.4818 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1531 | 199.4697 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1589 | 198.4675 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1647 | 197.4752 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1705 | 196.4925 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1764 | 195.5194 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1822 | 194.5558 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.188 | 193.6014 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1938 | 192.6561 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.1997 | 191.7199 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2055 | 190.7925 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2113 | 189.874 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2172 | 188.9641 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.223 | 188.0627 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 1 | 1.2288 | 187.1697 |

Πίνακας 3.3-46:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0292 | 22.933 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0349 | 22.92 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0406 | 22.9069 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0463 | 22.8939 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0521 | 22.8809 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0578 | 22.8679 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0635 | 22.8549 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0692 | 22.8419 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0749 | 22.829 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0806 | 22.8161 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0863 | 22.8031 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.092 | 22.7902 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.0978 | 22.7773 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1035 | 22.7644 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1092 | 22.7516 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1149 | 22.7387 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1206 | 22.7259 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1263 | 22.7131 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.132 | 22.7002 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1378 | 22.6875 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1435 | 22.6747 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1492 | 22.6619 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1549 | 22.6491 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1606 | 22.6364 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1663 | 22.6237 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1721 | 22.611 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1778 | 22.5983 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1835 | 22.5856 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1892 | 22.5729 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.1949 | 22.5602 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2006 | 22.5476 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2064 | 22.535 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2121 | 22.5223 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2178 | 22.5097 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 10 | 10.2235 | 22.4971 |

Πίνακας 3.3-47:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0291 | 11.4833 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0348 | 11.48 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0405 | 11.4767 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0462 | 11.4735 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0519 | 11.4702 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0576 | 11.467 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0633 | 11.4637 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.069 | 11.4604 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0748 | 11.4572 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0805 | 11.4539 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0862 | 11.4507 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0919 | 11.4474 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.0976 | 11.4442 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1033 | 11.4409 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.109 | 11.4377 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1147 | 11.4344 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1204 | 11.4312 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1261 | 11.4279 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1318 | 11.4247 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1375 | 11.4215 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1432 | 11.4182 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1489 | 11.415 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1547 | 11.4118 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1604 | 11.4085 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1661 | 11.4053 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1718 | 11.4021 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1775 | 11.3988 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1832 | 11.3956 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1889 | 11.3924 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.1946 | 11.3892 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2003 | 11.386 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.206 | 11.3827 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2117 | 11.3795 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2175 | 11.3763 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 20 | 20.2232 | 11.3731 |

Πίνακας 3.3-48:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0291 | 7.6592 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0348 | 7.6578 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0405 | 7.6563 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0462 | 7.6549 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0519 | 7.6534 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0576 | 7.652 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0633 | 7.6505 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.069 | 7.6491 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0747 | 7.6476 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0804 | 7.6462 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0861 | 7.6447 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0918 | 7.6433 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.0975 | 7.6418 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1032 | 7.6404 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1089 | 7.6389 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1146 | 7.6375 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1203 | 7.636 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.126 | 7.6346 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1318 | 7.6331 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1375 | 7.6317 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1432 | 7.6303 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1489 | 7.6288 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1546 | 7.6274 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1603 | 7.6259 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.166 | 7.6245 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1717 | 7.623 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1774 | 7.6216 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1831 | 7.6202 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1888 | 7.6187 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.1945 | 7.6173 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2002 | 7.6158 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2059 | 7.6144 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2116 | 7.613 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.2173 | 7.6115 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 30 | 30.223 | 7.6101 |

Πίνακας 3.3-49:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.029 | 2.2993 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0347 | 2.2992 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0404 | 2.2991 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0461 | 2.2989 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0518 | 2.2988 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0575 | 2.2987 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0632 | 2.2985 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0689 | 2.2984 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0746 | 2.2983 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0803 | 2.2982 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.086 | 2.298 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0917 | 2.2979 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.0974 | 2.2978 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1031 | 2.2976 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1088 | 2.2975 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1145 | 2.2974 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1202 | 2.2972 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1259 | 2.2971 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1316 | 2.297 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1373 | 2.2968 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.143 | 2.2967 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1488 | 2.2966 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1545 | 2.2965 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1602 | 2.2963 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1659 | 2.2962 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1716 | 2.2961 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1773 | 2.2959 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.183 | 2.2958 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1887 | 2.2957 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.1944 | 2.2955 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2001 | 2.2954 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2058 | 2.2953 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2115 | 2.2951 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2172 | 2.295 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 100 | 100.2229 | 2.2949 |

Πίνακας 3.3-50:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.029 | 1.1498 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0347 | 1.1498 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0404 | 1.1498 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0461 | 1.1497 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0518 | 1.1497 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0575 | 1.1497 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0632 | 1.1496 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0689 | 1.1496 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0746 | 1.1496 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0803 | 1.1495 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.086 | 1.1495 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0917 | 1.1495 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.0974 | 1.1494 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1031 | 1.1494 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1088 | 1.1494 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1145 | 1.1493 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1202 | 1.1493 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1259 | 1.1493 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1316 | 1.1492 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1373 | 1.1492 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.143 | 1.1492 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1487 | 1.1491 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1544 | 1.1491 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1601 | 1.1491 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1658 | 1.149 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1715 | 1.149 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1772 | 1.149 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1829 | 1.1489 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1886 | 1.1489 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.1943 | 1.1489 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2 | 1.1489 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2057 | 1.1488 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2114 | 1.1488 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2171 | 1.1488 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 200 | 200.2228 | 1.1487 |

Πίνακας 3.3-51:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.029 | 0.46 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0347 | 0.46 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0404 | 0.46 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0461 | 0.46 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0518 | 0.46 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0575 | 0.4599 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0632 | 0.4599 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0689 | 0.4599 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0746 | 0.4599 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0803 | 0.4599 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.086 | 0.4599 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0917 | 0.4599 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.0974 | 0.4599 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1031 | 0.4599 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1088 | 0.4599 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1145 | 0.4599 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1202 | 0.4599 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1259 | 0.4599 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1316 | 0.4599 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1373 | 0.4599 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.143 | 0.4599 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1487 | 0.4599 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1544 | 0.4599 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1601 | 0.4599 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1658 | 0.4598 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1715 | 0.4598 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1772 | 0.4598 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1829 | 0.4598 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1886 | 0.4598 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.1943 | 0.4598 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2 | 0.4598 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2057 | 0.4598 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2114 | 0.4598 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2171 | 0.4598 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 500 | 500.2228 | 0.4598 |

Πίνακας 3.3-52:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000 | 0.23 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.1 | 0.23 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 1000 | 1000.2 | 0.23 |

Πίνακας 3.3-53:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000 | 0.115 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.1 | 0.115 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 2000 | 2000.2 | 0.115 |

Πίνακας 3.3-54:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

| L(m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | RMΣ (Ω) | ΧΜΣ(Ω) | R(Ω) | Ζ (Ω) | Ι(Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 5 | 0.0057 | 0.0016 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 10 | 0.0114 | 0.0033 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 15 | 0.0171 | 0.005 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000 | 0.0767 |
| 20 | 0.0228 | 0.0066 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 25 | 0.0285 | 0.0082 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 30 | 0.0342 | 0.0099 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 35 | 0.0399 | 0.0116 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 40 | 0.0456 | 0.0132 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 45 | 0.0513 | 0.0148 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 50 | 0.057 | 0.0165 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 55 | 0.0627 | 0.0182 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 60 | 0.0684 | 0.0198 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 65 | 0.0741 | 0.0214 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 70 | 0.0798 | 0.0231 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 75 | 0.0855 | 0.0248 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 80 | 0.0912 | 0.0264 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 85 | 0.0969 | 0.028 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 90 | 0.1026 | 0.0297 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 95 | 0.1083 | 0.0314 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 100 | 0.114 | 0.033 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 105 | 0.1197 | 0.0346 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.1 | 0.0767 |
| 110 | 0.1254 | 0.0363 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 115 | 0.1311 | 0.038 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 120 | 0.1368 | 0.0396 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 125 | 0.1425 | 0.0412 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 130 | 0.1482 | 0.0429 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 135 | 0.1539 | 0.0446 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 140 | 0.1596 | 0.0462 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 145 | 0.1653 | 0.0478 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 150 | 0.171 | 0.0495 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 155 | 0.1767 | 0.0512 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 160 | 0.1824 | 0.0528 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 165 | 0.1881 | 0.0544 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |
| 170 | 0.1938 | 0.0561 | 0.029 | 0.0655 | 3000 | 3000.2 | 0.0767 |

Πίνακας 3.3-55:  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000 Ω                   	                          Ασφάλεια 160Α, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω, ΧΜΣ=0.0655 Ω,

Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 3.3-45 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=0  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-46 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-47 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=10  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-48 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=20  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-49 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=30  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-50 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=100  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-51 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=200  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-52 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=500  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-53 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=1000  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-54 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=2000  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

Σχήμα 3.3-55 :   Διάγραμμα ροής ρεύματος προς γη μέσω της αντίστασης R=3000  Ω, συναρτήσει του

μήκους του αγωγού μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης: Ασφάλεια 160Α, PN=100 kVA, RMΣ=0.029 Ω,

ΧΜΣ=0.655 Ω.  Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330 Ω/km.

3.4 Αποκοπη ουδετέρου με γείωση του στους καταναλωτές (προ του μετρητή)

Σε αυτή την περίπτωση η αποκοπή του ουδετέρου έχει συμβεί  προ του σημείου γείωσής του στο μετρητή του καταναλωτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3.4-1: Αποκοπή ουδετέρου προ της γείωσής του στον καταναλωτή.

R: ηλεκτρικό φορτίο του καταναλωτή.

Rγ: αντίσταση γείωσης του ουδετέρου προ της παροχής του καταναλωτή

- Παρατηρεί κανείς, ότι σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει καταμερισμός τάσης, δηλαδή

I = 230 / (R + Rγ) έτσι έχουμε για τις τάσεις Ur = I R και Uγ = I Rγ.

- Σε αυτή την περίπτωση αν υπήρχε ρελαί στην εγκατάσταση του καταναλωτή θα

γινόταν διακοπή ρεύματος.

Παράδειγμα: Πιθανότητα εκδήλωσης επικύνδυνων τάσεων λόγω διακοπής της συνέχειας του ουδετέρου του δικτύου της ΔΕΗ πρό της παροχής και η προστασία έναντι αυτών.

Σχήμα 3.4-2: Ηλεκτρικό κύκλωμα λόγω διακοπής της συνέχειας του ουδετέρου του δικτύου

πρό   της παροχής του καταναλωτή.

R:      φορτίο του καταναλωτή σε μια φάση

Rγ1:  αντίσταση γείωσης του ουδετέρου προ της παροχής του καταναλωτή

Rγ2:  αντίσταση γείωσης των ουδετέρων των άλλων καταναλωτών

Rγ:    αντίσταση μεταξύ των Rγ1 και Rγ2.

Παραδοχή:

1) ρεύμα = 65% Ι =23Α άρα έχουμε R= 230/23 = 10Ω

2) (Rγ1 + Rγ2 + Rγ) = 50Ω  άρα έχουμε Ι = 230 / (50+10) = 3,83Α

Οπότε, Uγ = Ι (Rγ1 + Rγ2 + Rγ) = 3,83*50 = 191,6 V επικίνδυνη τάση

Παραδοχή:

1) ρεύμα = 65% Ι =23Α άρα έχουμε R= 230/23 = 10Ω

2) (Rγ1 + Rγ2 + Rγ) = 2,5Ω  άρα έχουμε Ι = 230 / (2,5+10) = 18,4Α

Οπότε, Uγ = Ι (Rγ1 + Rγ2 + Rγ) = 18,4*2,5 = 46 V ακίνδυνη τάση

Λύση στο πρόβλημα:

- Διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ)

- Ισοδυναμικές συνδέσεις.

3.5 Αποκοπή του ουδετέρου χωρίς γειωσή του στους καταναλωτές

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα ο ουδέτερος δεν γειώνεται προ του μετρητή των καταναλωτών.

Σχήμα 3.5-1: Αποκοπή πυδετέρου στην περίπτωση που δεν είναι γειωμένος προ του

καταναλωτή

R1,R2 και R3: φορτία της εγκατάστασης του καταναλωτή

Σε αυτή την περίπτωση λόγω της διάταξης του δικτύου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ), επομένως σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα, επειδή μπορεί να παρουσιαστή ξαφνικά λόγω διαρροής επικίνδυνη τάση μεγαλύτερη από 50V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

4.1  Θερμαντική ικανότητα ενός υλικού.

Ως θερμαντική ικανότητα ενός υλικού έχει ορισθεί η ενέργεια που απαιτείται σε kcal για την πλήρη καύση 1kg. Η θερμαντική ικανότητα για παράδειγμα για το χαρτί είναι περίπου 3890 kcal/kg, για τα υφάσματα 4000 με 5000 kcal/kg, για το ξύλο της τάξεως των 4444 kcal/kg κ.λ.π. Επειδή 1kW=860 kcal/h ή 1kWh=860 kcal, η θερμαντική ικανότητα Υ kcal/kg ισοδυναμεί με Υ/860 kWh/kg. Έτσι η θερμαντική ικανότητα των προαναφερθέντων υλικών είναι περίπου: για το χαρτί 4,53 kWh/kg για το ύφασμα 4,56 με 5,81 kWh/kg και για το ξύλο 5,17 kWh/kg. Συνεπώς για να καεί σε μια ώρα 1kg από κάθε ένα εκ των ανωτέρω υλικών απαιτείται η ισχύς

Για το χαρτί :                  4,53 kW

Για το ύφασμα : 4,65 με 5,81 kW

Για το ξύλο :                   5,17 kW

Στον παρακάτω πίνακα 4.1  δίνονται συγκεντρωτικά η θερμαντική ικανότητα και η ισχύς που απαιτείται για να καεί σε μια ώρα 1kg από διάφορα υλικά που συνήθως βρίσκονται στην ύπαιθρο.

| Υλικά | Θερμαντική ικανότητα Kcal/kg | Ισχύς kW |
| --- | --- | --- |
| Βαμβάκι | 4000-4200 | 4,65-4,88 |
| Δέρμα | 4440 | 5,16 |
| Ελαστικά | 9440 | 10,98 |
| Μαλλί | 5280 | 6,14 |
| Λίπος | 9500 | 11,05 |
| Οικιακά απορρίμματα | 2000-5000 | 2,33-5,81 |
| Στάρι | 4000 | 4,65 |
| Φελλός | 8300 | 9,65 |
| Χαρτί | 3890 | 4,53 |
| Ύφασμα | 4000-5000 | 4,65-5,81 |
| Ξύλο | 4444 | 5,17 |

Πίνακας 4.1  θερμαντική ικανότητα και η ισχύς που απαιτείται για να καεί σε μια ώρα 1kg από διάφορα υλικά.

4.2 Υπολογισμός της μεταβολής της θερμοκρασίας του αγωγού λόγω της πτώσης                                  του στο έδαφος.

Είναι φανερό ότι από την συνολική αντίσταση Rδ+RT+Rγης μόνο οι αντιστάσεις Rδ+RT θα προκαλέσουν θερμικό φαινόμενο στην επιφάνεια του εδάφους. Στη χαμηλή τάση δε συμβαίνει κατά το νόμο του Paschen διάσπαση του αέρα και επομένως δεν εκδηλώνεται τόξο, οπότε RT=0 και η παραγόμενη θερμότητα προέρχεται μόνο από την αντίσταση Rδ ,η τιμή της οποίας σε περιπτώσεις αποκοπής ή πτώσης αγωγού είναι της τάξεως Rδ= 20Ω έως 400Ω [5].

Αν θεωρηθεί ότι είναι R=Rδ τότε συμπεραίνεται εκ πρώτης όψεως, ότι για κάθε Ρ>4530W θα μπορούσε να προκληθεί σε μια ώρα ανάφλεξη σε 1kg χαρτί. Αντίστοιχα, για κάθε τιμή Ρ>4650W θα μπορούσε να προκληθεί σε μια ώρα ανάφλεξη σε 1kg  ύφασμα και για κάθε τιμή P>5120W θα μπορούσε να προκληθεί σε μια ώρα ανάφλεξη σε 1kg ξύλο. Η παραπάνω σκέψη δεν είναι σωστή γιατί σύμφωνα με τους κανόνες μετάδοσης της θερμότητας, σημαντικό μέρος της θερμότητας απάγεται από το θερμό τμήμα του αγωγού επί του εδάφους:

- με αγωγή (δηλαδή μέσω της μάζας του αγωγού που επενεργεί ως ψύκτης),

- με ακτινοβολία (ο αγωγός ακτινοβολεί θερμότητα προς το περιβάλλον) και

- με μεταφορά ( μεταφορά θερμότητας μέσω του περιβάλλοντος μέσου που είναι ο αέρα).

1η περίπτωση: πτώση του τμήματος του αγωγού προς τον καταναλωτή

Στο θερμό δηλαδή τμήμα του αγωγού (μάζας m) στην θέση πτώσης επί της επιφάνειας της γης (όπου υποτίθεται ότι υπάρχει καύσιμη ύλη) ισχύει για το αποκομμένο τμήμα του αγωγού προς τον καταναλωτή η θερμοδυναμική σχέση:

(4.1)

Όπου :     η ροή θερμότητας στον αγωγό (c είναι η θερμοχωρητικότητα του υλικού του αγωγού) και Pα η απαγόμενη θερμική ισχύς κατά τους κανόνες της φυσικής (δηλαδή η απαγόμενη θερμική ισχύς με αγωγή, ακτινοβολία και μεταφορά). Είναι φανερό ότι, για να καταλήξει κανείς σε χρήσιμα συμπεράσματα, θα πρέπει να μελετηθεί περεταίρω το θέμα με βάση την παραπάνω σχέση. Για το θερμό τμήμα της μάζας του αγωγού μήκους dx ισχύει:

m = γ Α dx                                                                                    (4.2)

όπου γ η πυκνότητα και Α η διατομή του αγωγού.

Αν θεωρηθεί ότι η θερμότητα που απάγεται στο περιβάλλον μέσω μιας επιφάνειας Β τότε είναι:

Ρα = Κ Β ΔΘ                                                                                 (4.3)

Όπου Κ = 7 W/ m2 oC [6], τότε από τις σχέσεις 4.1 και 4.2 έπεται ότι:

(4.4)

Με αρχική θερμοκρασία ΔΘ1 (θερμοκρασία αφαιρούμενης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος) η τιμή ΔΘ2 για το μήκος L του αγωγού και χρόνο t θα είναι :

(4.5)

και αν θεωρηθεί Β=vA (όπου ν>>1):

(4.6)

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι υπολογισμοί των ρευμάτων στη θέση πτώσης του αγωγού πρέπει να γίνονται με τη σχέση:

(4.7)

Ο υπολογισμός όμως της ισχύος στην επιφάνεια του εδάφους πρέπει να γίνει από τη σχέση:

P=I2 Rδ                                                                                        (4.8)

Έτσι με βάση την τιμή Ρ υπολογίζεται η τιμή ΔΘ1 (αναλόγως του χρόνου t του μέσου προστασίας του αγωγού) και ακολούθως η ΔΘ2 για θερμοκρασία από τη σχέση 4.6.

Η συνολική θερμοκρασία υπολογίζεται αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος Θο από τη σχέση:

Θ = Θο + ΔΘ2                                                                             (4.9)

Για παράδειγμα στους αγωγούς Al ισχύει:

- Κ=7 W/m2 oC (η Κ= 1,673 10-4 kcal/m2 oC s)

- γ = 2700 kg/m2 και

- c = 0,22 kcal/kg oC.

επομένως: Κ/γc = 0,001673/(2700 0,22)=0,000002813   1/s   και για ν=100 έχουμε:

νΚ/γc = 0,0002813    1/s

οπότε, για   t = 1s έχουμε τελικά ότι:

(4.10)

όπου ΔΘ1= 0,0058 Ι2 t / A2  (όπου   Ι σε Α     t σε  sec  και   A σε mm2)

σημείωση: η ΔΘ2 είναι πάντοτε μικρότερη της  ΔΘ1 και η ΔΘ1 δεν μπορεί (λόγω της δοκιμής υπερθέρμανσης) να είναι μόλις πριν την αποκοπή του αγωγού μεγαλύτερη από περίπου 55οC. Επομένως, η ΔΘ2 είναι μικρότερη από55οC και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πυρκαγιάς (βλέπετε πίνακα 1.8).

2η περίπτωση: πτώση του τμήματος του αγωγού προς τον υποσταθμό

Σε αυτή την περίπτωση ισχύει :

(4.11)

Συνεπώς, για αγωγούς από Αl έχουμε:

- Κ=7 W/m2 oC,

Έτσι,

(4.12)

Τελικά η συνολική θερμοκρασία σε αυτή την περίπτωση θα ισούται με:

Θ = Θο + ΔΘ                                                                              (4.13)

όπου Θο η θερμοκρασία περιβάλλοντος 40οC.

4.3 Πίνακες και διαγράμματα αποτελεσμάτων της μεταβολής της θερμοκρασίας κοντά στο  σημείο πτώσης του αγωγού, στην περίπτωση πτώσης προς την πλευρά του υποσταθμού.

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών της μεταβολής της θερμοκρασίας κοντά στο σημείο πτώσης του αγωγού για της συνήθης τιμές της αντίστασης  Rδ= 20Ω έως 400Ω.

Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί για L-10>40 είναι θεωρητικοί, δεδομένου ότι η μέση απόσταση μεταξύ των στύλων είναι 50m.

| Ασφάλεια 63 Α |
| --- |
| L (m) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) |
| 20 | 20 | 11.4702 | 2652.5 | 2.6313 | 100 | 2.2988 | 532.7138 | 0.5285 | 200 | 1.1497 | 266.495 | 0.2644 | 400 | 0.5749 | 133.282 | 0.1322 |
| 40 |  | 11.4572 | 882.17 | 2.6253 |  | 2.2983 | 177.4904 | 0.5282 |  | 1.1496 | 88.8114 | 0.2643 |  | 0.5749 | 44.4223 | 0.1322 |
| 60 |  | 11.4442 | 528.1003 | 2.6194 |  | 2.2978 | 106.4457 | 0.528 |  | 1.1494 | 53.2747 | 0.2642 |  | 0.5749 | 26.6503 | 0.1322 |
| 80 |  | 11.4312 | 376.359 | 2.6134 |  | 2.2972 | 75.998 | 0.5277 |  | 1.1493 | 38.0447 | 0.2642 |  | 0.5748 | 19.0338 | 0.1322 |
| 100 |  | 11.4182 | 292.0605 | 2.6075 |  | 2.2967 | 59.0826 | 0.5275 |  | 1.1492 | 29.5836 | 0.2641 |  | 0.5748 | 14.8024 | 0.1322 |
| 120 |  | 11.4053 | 238.4178 | 2.6016 |  | 2.2962 | 48.3183 | 0.5272 |  | 1.149 | 24.1992 | 0.2641 |  | 0.5748 | 12.1096 | 0.1321 |
| 140 |  | 11.3924 | 201.282 | 2.5957 |  | 2.2957 | 40.8661 | 0.527 |  | 1.1489 | 20.4716 | 0.264 |  | 0.5747 | 10.2455 | 0.1321 |
| 160 |  | 11.3795 | 174.0504 | 2.5899 |  | 2.2951 | 35.4012 | 0.5268 |  | 1.1488 | 17.738 | 0.2639 |  | 0.5747 | 8.8784 | 0.1321 |
| 180 |  | 11.3667 | 153.2274 | 2.584 |  | 2.2946 | 31.2221 | 0.5265 |  | 1.1487 | 15.6476 | 0.2639 |  | 0.5747 | 7.833 | 0.1321 |
| 200 |  | 11.3539 | 136.7892 | 2.5782 |  | 2.2941 | 27.9229 | 0.5263 |  | 1.1485 | 13.9973 | 0.2638 |  | 0.5746 | 7.0077 | 0.1321 |
| 220 |  | 11.3411 | 123.483 | 2.5724 |  | 2.2936 | 25.2521 | 0.5261 |  | 1.1484 | 12.6614 | 0.2638 |  | 0.5746 | 6.3395 | 0.1321 |
| 240 |  | 11.3283 | 112.4918 | 2.5666 |  | 2.2931 | 23.0458 | 0.5258 |  | 1.1483 | 11.5577 | 0.2637 |  | 0.5746 | 5.7876 | 0.1321 |
| 260 |  | 11.3156 | 103.2599 | 2.5608 |  | 2.2925 | 21.1925 | 0.5256 |  | 1.1481 | 10.6307 | 0.2636 |  | 0.5745 | 5.324 | 0.132 |
| 280 |  | 11.3029 | 95.3964 | 2.5551 |  | 2.292 | 19.6137 | 0.5253 |  | 1.148 | 9.841 | 0.2636 |  | 0.5745 | 4.9291 | 0.132 |
| 300 |  | 11.2902 | 88.6182 | 2.5494 |  | 2.2915 | 18.2528 | 0.5251 |  | 1.1479 | 9.1602 | 0.2635 |  | 0.5745 | 4.5886 | 0.132 |
| 320 |  | 11.2775 | 82.7152 | 2.5437 |  | 2.291 | 17.0674 | 0.5249 |  | 1.1477 | 8.5673 | 0.2635 |  | 0.5744 | 4.2921 | 0.132 |
| 340 |  | 11.2649 | 77.5283 | 2.538 |  | 2.2905 | 16.0257 | 0.5246 |  | 1.1476 | 8.0462 | 0.2634 |  | 0.5744 | 4.0315 | 0.132 |
| 360 |  | 11.2523 | 72.9347 | 2.5323 |  | 2.2899 | 15.1031 | 0.5244 |  | 1.1475 | 7.5847 | 0.2633 |  | 0.5744 | 3.8007 | 0.132 |
| 380 |  | 11.2397 | 68.8383 | 2.5266 |  | 2.2894 | 14.2802 | 0.5241 |  | 1.1473 | 7.1731 | 0.2633 |  | 0.5743 | 3.5948 | 0.1319 |
| 400 |  | 11.2272 | 65.1624 | 2.521 |  | 2.2889 | 13.5418 | 0.5239 |  | 1.1472 | 6.8037 | 0.2632 |  | 0.5743 | 3.4101 | 0.1319 |
| 420 |  | 11.2147 | 61.8456 | 2.5154 |  | 2.2884 | 12.8753 | 0.5237 |  | 1.1471 | 6.4703 | 0.2632 |  | 0.5743 | 3.2434 | 0.1319 |
| 440 |  | 11.2022 | 58.8378 | 2.5098 |  | 2.2879 | 12.2709 | 0.5234 |  | 1.147 | 6.168 | 0.2631 |  | 0.5742 | 3.0922 | 0.1319 |
| 460 |  | 11.1897 | 56.0978 | 2.5042 |  | 2.2873 | 11.7202 | 0.5232 |  | 1.1468 | 5.8925 | 0.263 |  | 0.5742 | 2.9544 | 0.1319 |

Πίνακας 4.2      Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του υποσταθμού : Ασφάλεια 63Α, Rδ αντίσταση διάβασης, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655 Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.2  Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 63Α, Rδ=20Ω, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655 Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.3  Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 63Α, Rδ=100Ω, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.4  Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 63Α, Rδ=200Ω, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.5  Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 63Α, Rδ=400Ω, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

| Ασφάλεια 80 Α |
| --- |
| L (m) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) |
| 12 | 20 | 11.4754 | 13274.8 | 2.6337 | 100 | 2.299 | 2664.1 | 0.5285 | 200 | 1.1498 | 1332.6 | 0.2644 | 400 | 0.5749 | 666.440 | 0.1322 |
| 24 |  | 11.4676 | 1893.8 | 2.6301 |  | 2.2987 | 380.4752 | 0.5284 |  | 1.1497 | 190.344 | 0.2644 |  | 0.5749 | 95.1993 | 0.1322 |
| 36 |  | 11.4598 | 1018.4 | 2.6265 |  | 2.2984 | 204.8152 | 0.5283 |  | 1.1496 | 102.479 | 0.2643 |  | 0.5749 | 51.2576 | 0.1322 |
| 60 |  | 11.4442 | 528.1003 | 2.6194 |  | 2.2978 | 106.4457 | 0.528 |  | 1.1494 | 53.2747 | 0.2642 |  | 0.5749 | 26.6503 | 0.1322 |
| 72 |  | 11.4364 | 425.3074 | 2.6158 |  | 2.2974 | 85.8198 | 0.5278 |  | 1.1494 | 42.9576 | 0.2642 |  | 0.5748 | 21.4907 | 0.1322 |
| 96 |  | 11.4208 | 305.7833 | 2.6087 |  | 2.2968 | 61.8363 | 0.5275 |  | 1.1492 | 30.961 | 0.2641 |  | 0.5748 | 15.4912 | 0.1322 |
| 108 |  | 11.413 | 267.9758 | 2.6052 |  | 2.2965 | 54.2497 | 0.5274 |  | 1.1491 | 27.1661 | 0.2641 |  | 0.5748 | 13.5934 | 0.1321 |
| 120 |  | 11.4053 | 238.4178 | 2.6016 |  | 2.2962 | 48.3183 | 0.5272 |  | 1.149 | 24.1992 | 0.2641 |  | 0.5748 | 12.1096 | 0.1321 |
| 132 |  | 11.3976 | 214.675 | 2.5981 |  | 2.2959 | 43.5538 | 0.5271 |  | 1.149 | 21.816 | 0.264 |  | 0.5747 | 10.9178 | 0.1321 |
| 144 |  | 11.3898 | 195.1853 | 2.5946 |  | 2.2956 | 39.6426 | 0.527 |  | 1.1489 | 19.8596 | 0.264 |  | 0.5747 | 9.9394 | 0.1321 |
| 180 |  | 11.3667 | 153.2274 | 2.584 |  | 2.2946 | 31.2221 | 0.5265 |  | 1.1487 | 15.6476 | 0.2639 |  | 0.5747 | 7.833 | 0.1321 |
| 192 |  | 11.359 | 142.9308 | 2.5805 |  | 2.2943 | 29.1556 | 0.5264 |  | 1.1486 | 14.6139 | 0.2638 |  | 0.5746 | 7.316 | 0.1321 |
| 204 |  | 11.3513 | 133.9084 | 2.577 |  | 2.294 | 27.3447 | 0.5262 |  | 1.1485 | 13.7081 | 0.2638 |  | 0.5746 | 6.863 | 0.1321 |
| 216 |  | 11.3436 | 125.9375 | 2.5736 |  | 2.2937 | 25.7447 | 0.5261 |  | 1.1484 | 12.9078 | 0.2638 |  | 0.5746 | 6.4628 | 0.1321 |
| 228 |  | 11.336 | 118.8444 | 2.5701 |  | 2.2934 | 24.321 | 0.526 |  | 1.1483 | 12.1956 | 0.2637 |  | 0.5746 | 6.1066 | 0.1321 |
| 240 |  | 11.3283 | 112.4918 | 2.5666 |  | 2.2931 | 23.0458 | 0.5258 |  | 1.1483 | 11.5577 | 0.2637 |  | 0.5746 | 5.7876 | 0.1321 |
| 252 |  | 11.3207 | 106.7694 | 2.5632 |  | 2.2927 | 21.897 | 0.5257 |  | 1.1482 | 10.9831 | 0.2637 |  | 0.5745 | 5.5002 | 0.132 |
| 264 |  | 11.313 | 101.5881 | 2.5597 |  | 2.2924 | 20.8568 | 0.5255 |  | 1.1481 | 10.4628 | 0.2636 |  | 0.5745 | 5.24 | 0.132 |
| 288 |  | 11.2978 | 92.568 | 2.5528 |  | 2.2918 | 19.0458 | 0.5252 |  | 1.1479 | 9.5569 | 0.2636 |  | 0.5745 | 4.787 | 0.132 |
| 300 |  | 11.2902 | 88.6182 | 2.5494 |  | 2.2915 | 18.2528 | 0.5251 |  | 1.1479 | 9.1602 | 0.2635 |  | 0.5745 | 4.5886 | 0.132 |
| 324 |  | 11.275 | 81.6249 | 2.5425 |  | 2.2909 | 16.8484 | 0.5248 |  | 1.1477 | 8.4578 | 0.2634 |  | 0.5744 | 4.2373 | 0.132 |
| 336 |  | 11.2674 | 78.5147 | 2.5391 |  | 2.2906 | 16.2238 | 0.5247 |  | 1.1476 | 8.1453 | 0.2634 |  | 0.5744 | 4.0811 | 0.132 |
| 360 |  | 11.2523 | 72.9347 | 2.5323 |  | 2.2899 | 15.1031 | 0.5244 |  | 1.1475 | 7.5847 | 0.2633 |  | 0.5744 | 3.8007 | 0.132 |

Πίνακας 4.3      Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του υποσταθμού : Ασφάλεια 80Α, Rδ αντίσταση διάβασης, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.6  Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 80Α, Rδ=20Ω, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.7 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 80Α, Rδ=100Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.8 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 80Α, Rδ=200Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.9 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 80Α, Rδ=400Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

| Ασφάλεια 100 Α |
| --- |
| L (m) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) |
| 14 | 20 | 11.4741 | 6635.9 | 2.6331 | 100 | 2.299 | 1332 | 0.5285 | 200 | 1.1497 | 666.283 | 0.2644 | 400 | 0.5749 | 333.216 | 0.1322 |
| 28 |  | 11.465 | 1472.3 | 2.6289 |  | 2.2986 | 295.8982 | 0.5284 |  | 1.1496 | 148.039 | 0.2643 |  | 0.5749 | 74.0422 | 0.1322 |
| 42 |  | 11.4559 | 826.8463 | 2.6247 |  | 2.2982 | 166.3896 | 0.5282 |  | 1.1496 | 83.2588 | 0.2643 |  | 0.5749 | 41.6454 | 0.1322 |
| 56 |  | 11.4468 | 574.283 | 2.6206 |  | 2.2979 | 115.7124 | 0.528 |  | 1.1495 | 57.9099 | 0.2643 |  | 0.5749 | 28.9684 | 0.1322 |
| 70 |  | 11.4377 | 439.5841 | 2.6164 |  | 2.2975 | 88.6845 | 0.5279 |  | 1.1494 | 44.3905 | 0.2642 |  | 0.5748 | 22.2073 | 0.1322 |
| 84 |  | 11.4286 | 355.8537 | 2.6123 |  | 2.2971 | 71.8835 | 0.5277 |  | 1.1493 | 35.9866 | 0.2642 |  | 0.5748 | 18.0045 | 0.1322 |
| 98 |  | 11.4195 | 298.7659 | 2.6081 |  | 2.2968 | 60.4282 | 0.5275 |  | 1.1492 | 30.2566 | 0.2641 |  | 0.5748 | 15.139 | 0.1322 |
| 112 |  | 11.4105 | 257.3503 | 2.604 |  | 2.2964 | 52.1175 | 0.5273 |  | 1.1491 | 26.0996 | 0.2641 |  | 0.5748 | 13.06 | 0.1321 |
| 126 |  | 11.4014 | 225.9323 | 2.5998 |  | 2.296 | 45.8128 | 0.5272 |  | 1.149 | 22.946 | 0.264 |  | 0.5748 | 11.4829 | 0.1321 |
| 140 |  | 11.3924 | 201.282 | 2.5957 |  | 2.2957 | 40.8661 | 0.527 |  | 1.1489 | 20.4716 | 0.264 |  | 0.5747 | 10.2455 | 0.1321 |
| 154 |  | 11.3834 | 181.4255 | 2.5916 |  | 2.2953 | 36.8813 | 0.5268 |  | 1.1488 | 18.4784 | 0.264 |  | 0.5747 | 9.2486 | 0.1321 |
| 168 |  | 11.3744 | 165.0885 | 2.5875 |  | 2.2949 | 33.6026 | 0.5267 |  | 1.1487 | 16.8384 | 0.2639 |  | 0.5747 | 8.4285 | 0.1321 |
| 182 |  | 11.3654 | 151.4115 | 2.5834 |  | 2.2946 | 30.8577 | 0.5265 |  | 1.1486 | 15.4653 | 0.2639 |  | 0.5747 | 7.7418 | 0.1321 |
| 196 |  | 11.3564 | 139.794 | 2.5794 |  | 2.2942 | 28.526 | 0.5263 |  | 1.1486 | 14.299 | 0.2638 |  | 0.5746 | 7.1585 | 0.1321 |
| 210 |  | 11.3475 | 129.8033 | 2.5753 |  | 2.2938 | 26.5207 | 0.5262 |  | 1.1485 | 13.2959 | 0.2638 |  | 0.5746 | 6.6569 | 0.1321 |
| 224 |  | 11.3385 | 121.1203 | 2.5712 |  | 2.2935 | 24.7778 | 0.526 |  | 1.1484 | 12.4241 | 0.2637 |  | 0.5746 | 6.2209 | 0.1321 |
| 238 |  | 11.3296 | 113.5041 | 2.5672 |  | 2.2931 | 23.249 | 0.5258 |  | 1.1483 | 11.6594 | 0.2637 |  | 0.5746 | 5.8384 | 0.1321 |
| 252 |  | 11.3207 | 106.7694 | 2.5632 |  | 2.2927 | 21.897 | 0.5257 |  | 1.1482 | 10.9831 | 0.2637 |  | 0.5745 | 5.5002 | 0.132 |
| 266 |  | 11.3118 | 100.7718 | 2.5591 |  | 2.2924 | 20.6929 | 0.5255 |  | 1.1481 | 10.3808 | 0.2636 |  | 0.5745 | 5.199 | 0.132 |
| 280 |  | 11.3029 | 95.3964 | 2.5551 |  | 2.292 | 19.6137 | 0.5253 |  | 1.148 | 9.841 | 0.2636 |  | 0.5745 | 4.9291 | 0.132 |

Πίνακας 4.4      Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του υποσταθμού : Ασφάλεια 100Α, Rδ αντίσταση διάβασης, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.9 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 100Α, Rδ=20Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.10 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 100Α, Rδ=100Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.11 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 100Α, Rδ =200Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.12 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 100Α, Rδ =400Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

| Ασφάλεια 125 Α |
| --- |
| L (m) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) |
| 20 | 20 | 11.4702 | 2652.5 | 2.6313 | 100 | 2.2988 | 532.7138 | 0.5285 | 200 | 1.1497 | 266.495 | 0.2644 | 400 | 0.5749 | 133.282 | 0.1322 |
| 30 |  | 11.4637 | 1324.8 | 2.6283 |  | 2.2985 | 266.2962 | 0.5283 |  | 1.1496 | 133.232 | 0.2643 |  | 0.5749 | 66.6372 | 0.1322 |
| 40 |  | 11.4572 | 882.17 | 2.6253 |  | 2.2983 | 177.4904 | 0.5282 |  | 1.1496 | 88.8114 | 0.2643 |  | 0.5749 | 44.4223 | 0.1322 |
| 50 |  | 11.4507 | 660.8758 | 2.6224 |  | 2.298 | 133.0874 | 0.5281 |  | 1.1495 | 66.601 | 0.2643 |  | 0.5749 | 33.3148 | 0.1322 |
| 60 |  | 11.4442 | 528.1003 | 2.6194 |  | 2.2978 | 106.4457 | 0.528 |  | 1.1494 | 53.2747 | 0.2642 |  | 0.5749 | 26.6503 | 0.1322 |
| 70 |  | 11.4377 | 439.5841 | 2.6164 |  | 2.2975 | 88.6845 | 0.5279 |  | 1.1494 | 44.3905 | 0.2642 |  | 0.5748 | 22.2073 | 0.1322 |
| 80 |  | 11.4312 | 376.359 | 2.6134 |  | 2.2972 | 75.998 | 0.5277 |  | 1.1493 | 38.0447 | 0.2642 |  | 0.5748 | 19.0338 | 0.1322 |
| 90 |  | 11.4247 | 328.9408 | 2.6105 |  | 2.297 | 66.4831 | 0.5276 |  | 1.1492 | 33.2853 | 0.2642 |  | 0.5748 | 16.6536 | 0.1322 |
| 100 |  | 11.4182 | 292.0605 | 2.6075 |  | 2.2967 | 59.0826 | 0.5275 |  | 1.1492 | 29.5836 | 0.2641 |  | 0.5748 | 14.8024 | 0.1322 |
| 110 |  | 11.4118 | 262.5567 | 2.6046 |  | 2.2965 | 53.1623 | 0.5274 |  | 1.1491 | 26.6222 | 0.2641 |  | 0.5748 | 13.3214 | 0.1321 |
| 120 |  | 11.4053 | 238.4178 | 2.6016 |  | 2.2962 | 48.3183 | 0.5272 |  | 1.149 | 24.1992 | 0.2641 |  | 0.5748 | 12.1096 | 0.1321 |
| 130 |  | 11.3988 | 218.3024 | 2.5987 |  | 2.2959 | 44.2817 | 0.5271 |  | 1.149 | 22.1801 | 0.264 |  | 0.5747 | 11.0999 | 0.1321 |
| 140 |  | 11.3924 | 201.282 | 2.5957 |  | 2.2957 | 40.8661 | 0.527 |  | 1.1489 | 20.4716 | 0.264 |  | 0.5747 | 10.2455 | 0.1321 |
| 150 |  | 11.386 | 186.6935 | 2.5928 |  | 2.2954 | 37.9385 | 0.5269 |  | 1.1489 | 19.0072 | 0.264 |  | 0.5747 | 9.5131 | 0.1321 |
| 160 |  | 11.3795 | 174.0504 | 2.5899 |  | 2.2951 | 35.4012 | 0.5268 |  | 1.1488 | 17.738 | 0.2639 |  | 0.5747 | 8.8784 | 0.1321 |
| 170 |  | 11.3731 | 162.988 | 2.5869 |  | 2.2949 | 33.1811 | 0.5266 |  | 1.1487 | 16.6275 | 0.2639 |  | 0.5747 | 8.323 | 0.1321 |
| 180 |  | 11.3667 | 153.2274 | 2.584 |  | 2.2946 | 31.2221 | 0.5265 |  | 1.1487 | 15.6476 | 0.2639 |  | 0.5747 | 7.833 | 0.1321 |
| 190 |  | 11.3603 | 144.5516 | 2.5811 |  | 2.2944 | 29.4809 | 0.5264 |  | 1.1486 | 14.7766 | 0.2639 |  | 0.5746 | 7.3974 | 0.1321 |
| 200 |  | 11.3539 | 136.7892 | 2.5782 |  | 2.2941 | 27.9229 | 0.5263 |  | 1.1485 | 13.9973 | 0.2638 |  | 0.5746 | 7.0077 | 0.1321 |
| 210 |  | 11.3475 | 129.8033 | 2.5753 |  | 2.2938 | 26.5207 | 0.5262 |  | 1.1485 | 13.2959 | 0.2638 |  | 0.5746 | 6.6569 | 0.1321 |
| 220 |  | 11.3411 | 123.483 | 2.5724 |  | 2.2936 | 25.2521 | 0.5261 |  | 1.1484 | 12.6614 | 0.2638 |  | 0.5746 | 6.3395 | 0.1321 |

Πίνακας 4.5      Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του υποσταθμού : Ασφάλεια 125Α, Rδ αντίσταση διάβασης, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.13 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 125Α, Rδ =20Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.14 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 125Α, Rδ=100Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.15 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 125Α, Rδ=200Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.16 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 125Α, Rδ=400Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

| Ασφάλεια 160 Α |
| --- |
| L (m) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) | Rδ (Ω) | Ι (Α) | ΔΘ (οC) | P (kW) |
| 20 | 20 | 11.4702 | 2652.5 | 2.6313 | 100 | 2.2988 | 532.7138 | 0.5285 | 200 | 1.1497 | 266.495 | 0.2644 | 400 | 0.5749 | 133.282 | 0.1322 |
| 30 |  | 11.4637 | 1324.8 | 2.6283 |  | 2.2985 | 266.2962 | 0.5283 |  | 1.1496 | 133.232 | 0.2643 |  | 0.5749 | 66.6372 | 0.1322 |
| 40 |  | 11.4572 | 882.17 | 2.6253 |  | 2.2983 | 177.4904 | 0.5282 |  | 1.1496 | 88.8114 | 0.2643 |  | 0.5749 | 44.4223 | 0.1322 |
| 50 |  | 11.4507 | 660.8758 | 2.6224 |  | 2.298 | 133.0874 | 0.5281 |  | 1.1495 | 66.601 | 0.2643 |  | 0.5749 | 33.3148 | 0.1322 |
| 60 |  | 11.4442 | 528.1003 | 2.6194 |  | 2.2978 | 106.4457 | 0.528 |  | 1.1494 | 53.2747 | 0.2642 |  | 0.5749 | 26.6503 | 0.1322 |
| 70 |  | 11.4377 | 439.5841 | 2.6164 |  | 2.2975 | 88.6845 | 0.5279 |  | 1.1494 | 44.3905 | 0.2642 |  | 0.5748 | 22.2073 | 0.1322 |
| 80 |  | 11.4312 | 376.359 | 2.6134 |  | 2.2972 | 75.998 | 0.5277 |  | 1.1493 | 38.0447 | 0.2642 |  | 0.5748 | 19.0338 | 0.1322 |
| 90 |  | 11.4247 | 328.9408 | 2.6105 |  | 2.297 | 66.4831 | 0.5276 |  | 1.1492 | 33.2853 | 0.2642 |  | 0.5748 | 16.6536 | 0.1322 |
| 100 |  | 11.4182 | 292.0605 | 2.6075 |  | 2.2967 | 59.0826 | 0.5275 |  | 1.1492 | 29.5836 | 0.2641 |  | 0.5748 | 14.8024 | 0.1322 |
| 110 |  | 11.4118 | 262.5567 | 2.6046 |  | 2.2965 | 53.1623 | 0.5274 |  | 1.1491 | 26.6222 | 0.2641 |  | 0.5748 | 13.3214 | 0.1321 |
| 120 |  | 11.4053 | 238.4178 | 2.6016 |  | 2.2962 | 48.3183 | 0.5272 |  | 1.149 | 24.1992 | 0.2641 |  | 0.5748 | 12.1096 | 0.1321 |
| 130 |  | 11.3988 | 218.3024 | 2.5987 |  | 2.2959 | 44.2817 | 0.5271 |  | 1.149 | 22.1801 | 0.264 |  | 0.5747 | 11.0999 | 0.1321 |
| 140 |  | 11.3924 | 201.282 | 2.5957 |  | 2.2957 | 40.8661 | 0.527 |  | 1.1489 | 20.4716 | 0.264 |  | 0.5747 | 10.2455 | 0.1321 |
| 150 |  | 11.386 | 186.6935 | 2.5928 |  | 2.2954 | 37.9385 | 0.5269 |  | 1.1489 | 19.0072 | 0.264 |  | 0.5747 | 9.5131 | 0.1321 |
| 160 |  | 11.3795 | 174.0504 | 2.5899 |  | 2.2951 | 35.4012 | 0.5268 |  | 1.1488 | 17.738 | 0.2639 |  | 0.5747 | 8.8784 | 0.1321 |
| 170 |  | 11.3731 | 162.988 | 2.5869 |  | 2.2949 | 33.1811 | 0.5266 |  | 1.1487 | 16.6275 | 0.2639 |  | 0.5747 | 8.323 | 0.1321 |

Πίνακας 4.6      Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων  του αγωγού λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του υποσταθμού : Ασφάλεια 160Α, Rδ αντίσταση διάβασης, PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km, Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.17 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων  του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 160Α, Rδ=20Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.18 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων  του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 160Α, Rδ=100Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.19 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 160Α, Rδ=200Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,  Xγρ/km=0.330Ω/km.

Σχήμα 4.20 Μεταβολή της θερμοκρασίας πλησίων  του αγωγού σε σχέση με το μήκος λόγω πτώσης του στο έδαφος προς την πλευρά του     υποσταθμού : Ασφάλεια 160Α, Rδ=400Ω,PN=100 KVA, RMΣ=0.029 Ω,ΧΜΣ=0.0655Ω. Γραμμή Al: Α=16 mm2, Rγρ/km=1.140 Ω/km,Xγρ/km=0.330Ω/km.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

5.1    Σχόλια  επί των αποτελεσμάτων

1) Σχόλια επί των παραγράφων 3.3 και 3.4

Στους πίνακες και τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων για το ρεύμα ροής προς γη παρατηρούμε ότι, για R>1Ω το ρεύμα ροής είναι αρκετά μικρότερο από το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας της γραμμής, έτσι η ασφάλεια δεν τήκεται, και επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ηλεκτροπληξίας για τον άνθρωπο που θα έλθει σε επαφή με τον αγωγό.

Τέλος, διαπιστώνεται ότι η ασφάλειες θα τήκονται σχεδόν ακαριαία μόνο στις περιπτώσεις όπου η αντίσταση R είναι μικρότερη του 1 Ω.

2) Σχόλια επί των αποτελεσμάτων της παραγράφου 4.3

Οι πίνακες και τα διαγράμματα της μεταβολής της θερμοκρασίας, αφορούν την περίπτωση πτώσης του αγωγού προς την πλευρά του υποσταθμού. Σε πολλές περιπτώσεις η θερμοκρασία ξεπερνά κατά πολύ τους 180 οC (όριο για αγωγούς Al), παρατηρήθηκαν τιμές πάρα πολύ μεγάλες φτάνοντας μάλιστα για Rδ = 20 Ω πάνω από τους 2000 οC

Αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι  γραμμές διανομής βρίσκονται στο ύπαιθρο και κοντά σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, αντιλαμβάνεται  πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να ξεπεράσει και τους 40 οC.

5.2   Προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων, λόγω της πτώσης αγωγού Αl 16mm2 στο έδαφος.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται κατανοητό ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την πτώση αγωγού στο έδαφος.

Κάποιος βέβαια θα έλεγε ότι δεν απαιτούνται προσθετά μέτρα, απλά αντί για γυμνούς αγωγούς η ΔΕΗ να χρησιμοποιεί συνεστραμμένα καλώδια στα δίκτυα της. Όμως  η λύση αυτή αν και δεν κοστίζει ( τα καλώδια στοιχίζουν σχεδόν όσο και οι γυμνοί αγωγή ) δεν είναι ικανοποιητική διότι, τα καλώδια, λόγω τον καιρικών συνθηκών, ή ακόμα λόγω των κυνηγών (οι περισσότερες φθορές στις γραμμές της ΔΕΗ γίνονται από σκάγια κυνηγών, κυρίως σε επαρχιακά δίκτυα) φθείρεται η μόνωση τους , με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχομένως πρόβλημα αν για κάποιο λόγω πέσουν στο έδαφος.

Παρακάτω, περιγράφονται δύο λύσεις προστασίας σε περίπτωση πτώσης ή αποκοπής αγωγού.

1η Λύση

Η προστασία μπορεί να γίνει με 3 μετασχηματιστές τάσης 230 V/ 12 V, που ο καθένας συνδέεται (προ του τελευταίου κατά περίπτωση αγωγού καταναλωτή) μεταξύ μιας φάσης και του ουδετέρου, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1. Σε περίπτωση πτώσης ή αποκοπής ενός αγωγού ο αντίστοιχος μετασχηματιστής δεν έχει τάση και γι’ αυτό διακόπτεται η τάση στο ρελαί που ηλεκτροδοτεί. Έτσι, επειδή το παραπάνω ρελαί έχει κλειστή επαφή ενεργοποιείται ένα σύστημα GSM, που μπορεί να θέσει εκτός του αυτόματο διακόπτη επαναφοράς (ή τον ελαιοδιακόπτη στο κέντρο διανομής) στη γραμμή κορμού ή έναν αυτόματο διακόπτη (που θα πρέπει να εγκατασταθεί μετά το μετασχηματιστή διανομής). Σημειώνεται ότι συστήματα GSM είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, τα οποία βρίσκουν εφαρμογές στα << έξυπνα σπίτια >>

Σχήμα 5.1 : Ενεργοποίηση συστήματος GSM σε περίπτωση αποκοπής ή πτώσης   αγωγού

Σημείωση: η επαφή του ρελαί είναι ανοικτή επειδή δεν έχει κοπεί ή πέσει αγωγός.

Το σύστημα GSM θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιείται (π.χ μέσω κινητού τηλεφώνου) σε περίπτωση βλαβών και σύνδεσης νέων παροχών.

Πλεονεκτήματα της παραπάνω λύσης

Είναι αποτελεσματική και οικονομική

2η Λύση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί PLC (Programming Logic Control), η προστασία σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο το PLC θα λαμβάνει μετρήσεις της τάσης στην πλευρά των καταναλωτών και αν υπάρξει έλλειψη τάσης θα θέτει εκτός τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς. Στον δεύτερο τρόπο το PLC μπορεί να λαμβάνει μετρήσεις του ρεύματος από τις γραμμές που αναχωρούν από τον πίνακα χαμηλής τάσης της ΔΕΗ και αν η τιμή του ρεύματος μιας γραμμής πέσει κάτω από ένα όριο, τότε να θέτει εκτός τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς. Η επικοινωνία του PLC με τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς μπορεί να γίνει είτε μέσω οπτικών ινών, είτε μέσω υπέρυθρης επικοινωνίας ή με καλώδια, όλοι οι παραπάνω τρόποι επικοινωνίας αυξάνουν το κόστος της εφαρμογής. Γι’ αυτό θα μπορούσε να τοποθετηθεί ένας αυτόματος διακόπτει κοντά στον υποσταθμό, ώστε η επικοινωνία να γίνεται μέσω καλωδίων.  Η τροφοδοσία του PLC μπορεί να γίνει μέσω μπαταριών οι οποίες θα φορτίζονται από ένα μικρό φωτοβολαϊκο πλαίσιο, ανάλογα με τον τύπο του PLC η τάση τροφοδοσίας είναι μεταξύ 5VDC και 24VDC.

Mειωνεκτήματα της 2η λύσης

Μεγαλύτερο κόστος από την προηγούμενη λύση.

Βιβλιογραφία

- Π.  Δ.  Μπούρκας   :  «Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 1998)

- Π. Δ. Μπούρκας : «Ασκήσεις Κτιριακών-Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 2008)

- Β. Σελούντος, Σ. Περδιός, Γ. Παπαιωάνου και Κ. Χασιανάκος, Πυρασφάλεια, εφαρμοσμένη πυροπροστασία και στοιχεία πυρόσβεσης, Εκδόσεις Φοιβος, Αθήνα 1998

- HUTTE, Taschenbuch fur Betriebsingenieure, Band II

- Walter M. Kurzschlubstrome in Drehstromnetzen, Munchen Oldenbourg-Verlag.

- Holm R, Electric contact. Theory and Applications, Springler-Verlag Berlin.

- Σ.Τουλόγλου :   Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων  - Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2004.

- Μιλτιάδης Μ. Κάπος : «Γειώσεις και αλεξικέραυνα» - Εκδόσεις Μιλτ. Κάπου (Γ’ έκδοση, Αθήνα 1988)

- Β. Κ. Παπαδιάς : «Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τόμος ΙΙ  Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις » - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 1993)

- Ελευθέριος Γ. Ψαρρός, Υπαίθριες Γραμμές Διανομής Χαμηλής Τάσης σε Περιβάλλον Πυρκαγιών, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2009.

- Α. Β.  Κατσούλου  :  «Ελεγχος  Συνθήκης  Ουδετέρωσης  σε  Δίκτυα  Διανομής Χαμηλής Τάσης » - Διπλωματική Εργασία με επιβλέπων τον Καθηγητή Π.Δ. Μπούρκα (Αθήνα 2006)

# Text boxes

Πτώση αγωγού αλουμινίου 16 mm2 στο έδαφος, που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης 100kVA

Απόστολος Ν.  Διαμαντής

Πτώση αγωγού αλουμινίου 16 mm2 στο έδαφος, που ηλεκτροδοτείτο από υποσταθμό μέσης τάσης 100kVA

Απόστολος Ν. Διαμαντής

............................

Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Νικόλαος Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.