|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και συστηματων αποφασεων |
| --- | --- |

ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16mm2 ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (400V, 230V) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 150kVA ή 160kVA ή 200kVA

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής

Αθήνα, Ιούνιος 2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και συστηματων αποφασεων |
| --- | --- |

ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16mm2 ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (400V, 230V) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 150kVA ή 160kVA ή 200kVA

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την  30η Ιουνίου 2009

Αθήνα, Μήνας Έτος

Αθήνα, Ιούνιος 2009

.......................................

Copyright © Γεωργάκη Ουρανία 2009

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Γεωργάκη Ουρανία 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πρόλογος

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πρόκειται για μία ευρύτερη μελέτη, βασισμένη σε θεωρητικές τιμές, των δυσμενών συνθηκών που μπορεί να προκύψουν από την αποκοπή ενός αγωγού χαμηλής τάσης. Εξετάζονται τα ενδεχόμενα  πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και προτείνονται τρόποι προστασίας από αυτά. Η εργασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Π.Μπούρκα, στον οποίο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τις πολύτιμες συμβολές του, την άψογη καθοδήγησή του και το άριστο κλίμα συνεργασίας  Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στην οικογένεια μου που με θάρρος και υπομονή με στήριξαν σε αυτή μου την προσπάθεια.

Αθήνα – 2009

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των συνθηκών αποκοπής ενός αγωγού Al 16mm2 γραμμής διανομής χαμηλής τάσης (400V, 230V) ηλεκτροδοτούμενης από υποσταθμό ΜΤ 150kVA ή 160kVA ή 200kVA

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία εισαγωγή στα εναέρια δίκτυα διανομής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στου αγωγούς των δικτύων διανομής καθώς και στη θερμική καταπόνηση των γραμμών διανομής χαμηλής τάσης κατά το βραχυκύκλωμα.

Στο κεφάλαιο 2 παραθέτουμε το σκοπό της εργασίας ο οποίος αφορά τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκύκλωσης ή διαρροής (αναλόγως της περίπτωσης) σε διαφορετικές πιθανές συνθήκες κατά την αποκοπή του αγωγού. Ερευνάται επίσης το ενδεχόμενο ανάφλεξης λόγω της αποκοπής αγωγού και επισημαίνονται τρόποι που μπορούν να μας αποτρέψουν από τέτοιες περιπτώσεις.

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται ο αναλυτικός υπολογισμός των ρευμάτων διαρροής για διάφορες τιμές της αντίστασης διάβασης και σε όλο το μήκος του αγωγού. Παραθέτονται τα αποτελέσματα σε γραφικές παραστάσεις και ακολουθεί  σχολιασμός τους. Μελετώνται επίσης οι συνθήκες αποκοπής της γραμμής του ουδετέρου και προτείνονται μέσα προστασίας για ανάλογες περιπτώσεις.

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ένα σύστημα προστασίας από αποκοπή αγωγού, το GSM το οποίο πλέον χρησιμοποιείται και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Στο κεφάλαιο 5 μελετάται η θερμική καταπόνηση του αγωγού από τη μεριά του υποσταθμού και των καταναλωτών και διατυπώνονται συμπεράσματα όσον αφορά την περίπτωση ανάφλεξης υλικών εάν ο αγωγός προσκρούσει σε αυτά.

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 γίνεται μια σύντομή αναφορά στο θέμα της ηλεκτροπληξίας αφού από τους υπολογισμούς που κάναμε τα ρεύματα διαρροής είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

Abstract

This thesis explores the circumstances under which a conductor Al 16mm2 in lines of low voltage distribution network (400V, 230V) powered by a sub-station of medium voltage 150 kVA or 160 kVA or 200kVA can be cut off.

The first chapter constitudes an indroduction of the overhead networks of distribution and transmission of the electric power. It also presents a short report on the conductors used for network distribution and the thermal stress of the low voltage distribution lines during a short circuit.

The aim of this thesis is outlined in the second chapter as follows: the calculation of the electric current developed into a short circuit under various circumstances which can drive the conductor to be cut off. The case of a fire break down and the methods that can prevent this from happen are also examined.

The third chapter presents the analytic calculation of the currents according to the ground resistance in all the length of the conductor. It also contains the results quoted in graphic representations with short annotations. The circumstances under which the line of the neutral can be cut off and the methods that can prevent this from being done are also considered.

The forth chapter presents a protection system in case of a conductor being cut off. This system is called GSM and is used even in electric facilities.

In the fifth chapter the thermal stress of a conductor is being explored, near  sub-station or near consumer’s facilities, and conclusions about the possibility of an ignition in several materials in case that the broken conductor fall on them are being presented.

Towards the end, the sixth chapter concernes a short report on the cases of elecrtocution as it is a possible occasion.

Περιεχόμενα

Πρόλογος.......................................................................................................................4

Περίληψη......................................................................................................................5

Abstract.........................................................................................................................7

Περιεχόμενα..................................................................................................................9

1.Εισαγωγή..................................................................................................................12

1.1 Η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας...........................................12

1.1.1 Το εναέριο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας......................................14

1.1.2 Η συντήρηση του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.........................18

1.1.3 Η διάρκεια ζωής των υπαίθριων εγκαταστάσεων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.......................................................................................................................18

1.1.4 Η πυρκαγιά στο περιβάλλον των γραμμών διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας19

1.2 Αγωγοί και καλώδια ΧΤ και ΜΤ...........................................................................20

1.2.1 Αγωγοί από χαλκό...............................................................................................21

1.2.2  Αγωγοί από αλουμίνιο........................................................................................21

1.2.3 Αγωγοί από χάλυβα-αλουμίνιο (ACSR).............................................................22

1.3 Θερμικά φαινόμενα σε υπαίθριες γραμμές διανομής ΧΤ......................................23

1.3.1 Το βραχυκύκλωμα σε γραμμές διανομής ΧΤ......................................................24

1.3.1.1 Η επιλογή των ασφαλειών στις γραμμές χαμηλής τάσης του  δικτύου διανομής (συνθήκη ουδετέρωσης)...............................................................................................33

2. Σκοπός της εργασίας..............................................................................................37

3. Μελέτη αποκοπής αγωγού και αποκοπής ουδετέρου..........................................38

3.1 Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω αντίστασης Ζ.................................................38

3.1.1 Υπολογισμός σημαντικών παραμέτρων..............................................................38

3.1.1.1 Αντίσταση εδάφους..........................................................................................38

3.1.1.2  Συνολική αντίσταση Ζ.....................................................................................38

3.1.1.3 Μετασχηματιστές.............................................................................................39

3.1.1.4 Γραμμές............................................................................................................40

3.1.1.5 Ρεύμα σφάλματος.............................................................................................40

3.1.2 Πίνακες ρεύματος σφάλματος.............................................................................41

3.1.2.1 Χρήση Μ/Σ διανομής 150kVΑ........................................................................41

3.1.2.2 Χρήση Μ/Σ διανομής 160kVA.......................................................................52

3.1.2.3 Χρήση Μ/Σ διανομής 200kVA........................................................................63

3.1.3 Γραφικές παραστάσεις........................................................................................74

3.1.3.1 Γραφικές παραστάσεις για Μ/Σ 150 kVA........................................................74

3.1.3.2 Γραφικές παραστάσεις για Μ/Σ 160 kVA........................................................80

3.1.3.3  Γραφικές παραστάσεις για Μ/Σ 200 kVA......................................................86

3.1.4  Σχόλια επί των γραφικών παραστάσεων............................................................92

3.1.4.1 Παράμετροι που επηρεάζουν το ρεύμα σφάλματος........................................92

3.1.4.1.1  Επιρροή αντίστασης εδάφους.....................................................................92

3.1.4.1.2  Επιρροή αντιστάσεων γραμμής...................................................................92

3.1.4.1.3  Επιρροή αντιστάσεων μετασχηματιστών....................................................93

3.2 Αποκοπή ουδετέρου...............................................................................................93

3.2.1 Αποκοπή ουδετέρου με γείωσή του στους καταναλωτές....................................93

3.2.2  Αποκοπή ουδετέρου χωρίς γείωσή του στου καταναλωτές (γείωση στο Μ/Σ).94

3.2.3 Προστασία από αποκοπή ουδετέρου..................................................................95

3.2.3.1  Ισοδυναμικές συνδέσεις..................................................................................95

3.2.3.2 Διακόπτες διαφυγής έντασης (ΔΔΕ)................................................................96

3.2.4  Η πιθανότητα εκδήλωσης επικίνδυνων τάσεων λόγω διακοπής της  συνέχειας του ουδετέρου του δικτύου της ΔΕΗ προ της παροχής...............................................97

4. Προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού.............................99

5. Θερμικά φαινόμενα στην επιφάνεια του εδάφους.............................................101

5.1 Η μετάδοση της θερμότητας με αγωγή, ακτινοβολία, μεταφορά (συναγωγή).....101

5.2 Θερμαντική ικανότητα υλικών και απαγωγή θερμότητας από τον αγωγό...........102

5.3  Ισχύς λόγω του ρεύματος διαρροής....................................................................102

5.3.1 Υπολογισμός ισχύος για υποσταθμό 150kVA..................................................103

5.3.2 Υπολογισμός ισχύος για υποσταθμό 160kVA..................................................104

5.3.3  Υπολογισμός ισχύος για υποσταθμό 200kVA.................................................104

5.4  Θερμική καταπόνηση..........................................................................................105

5.4.1  Τμήμα αγωγού από τη μεριά του καταναλωτή................................................105

5.4.1.1.Δοκιμή υπερθέρμανσης.................................................................................108

5.4.2  Τμήμα αγωγού από τη μεριά του υποσταθμού................................................108

5.5  Έρευνα ανάφλεξης υλικών σε συνθήκες αποκοπής αγωγού...............................110

6. Ηλεκτροπληξία.....................................................................................................117

6.1 Ηλεκτροπληξία – Ορισμός...................................................................................117

6.1.1  Μέσα πρόκλησης ηλεκτροπληξίας...................................................................117

6.1.2  Επίδραση του ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό.......................................118

7.Σχολιασμός.............................................................................................................123

7.1  Σχόλια επί των ρευμάτων διαρροής....................................................................123

7.2 Σχόλια για  τη σύνδεση ουδετέρου.......................................................................124

7.3 Σχόλια επί των προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενη αποκοπή αγωγού ΧΤ..................................................................................................124

8.Συμβολή της εργασίας...........................................................................................125

Βιβλιογραφία............................................................................................................126

Κεφάλαιο 1

Ε ι σ α γ ω γ ή

Τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.) είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. Βασικές προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ενός ΣΗΕ είναι να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης. Τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να διακριθούν στους σταθμούς παραγωγής και στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Κατά τη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας συμβαίνουν αναπόφευκτα σφάλματα, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Τα σφάλματα μπορούν να χωριστούν σε αυτά που εκδηλώνονται λόγω ακραίων περιβαλλοντικών φαινομένων (κεραυνοπληξία, χιονοπτώσεις, ανεμοθύελλες, κτλ.) και άλλων απρόσμενων τυχαίων παραγόντων και σε εκείνα που οφείλονται σε ηλεκτρικά και διηλεκτρικά φαινόμενα, όπως διαρροή, βραχυκύκλωμα, σπινθηρισμοί, τόξα, διάσπαση κτλ. Τα σφάλματα που οφείλονται σε αυτά τα φαινόμενα μπορούν τις περισσότερες φορές να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες σε βάρος της λειτουργίας του δικτύου. Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη μελέτη ενός δικτύου (σωστές αποστάσεις μόνωσης, κατάλληλα υλικά, σωστές αποστάσεις μεταξύ στύλων, κ.α.). Εξίσου σημαντική είναι η συντήρηση του δικτύου προς αποφυγή των σφαλμάτων, η οποία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ) και τις σχετικές οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας [1].

Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται μία σύντομη αναφορά στο εναέριο δίκτυο

μεταφοράς και διανομής και δίνονται πληροφορίες για τα φαινόμενα που συναντώνται στο περιβάλλον του.

  - Η μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις εύκολα και με μικρές απώλειες. Αυτό οφείλεται στους μετασχηματιστές μεταφοράς, με τους οποίους ανυψώνεται αρχικά η τάση (πχ. στα 150kV και στα 400kV), ώστε στη συνέχεια στα κέντρα διανομής υψηλής τάσης (ΚΥΤ) να διανεμηθεί σε γραμμές κυρίως των 20kV (ή 15 kV) απ’ όπου ακολούθως ηλεκτροδοτούνται οι μετασχηματιστές διανομής για να υποβιβαστεί η τάση στα 400V/230V και να διανεμηθεί μέσω γραμμών στους καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Εκτός των καταναλωτών χαμηλής τάσης υπάρχουν και καταναλωτές μέσης τάσης όταν τα φορτία τους ανά φάση είναι μεγαλύτερα από 200Α. Τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς και διανομής πλεονεκτούν έναντι των υπογείων δικτύων λόγω του μικρού τους κόστους [2].

Σχήμα 1.1.1-1 Απλοποιημένο παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας [3]

    - Το εναέριο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εναέριες γραμμές συστημάτων μεταφοράς υψηλής τάσης κατασκευάζονται από

γυμνούς αγωγούς που αποτελούνται από κλώνους αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή (κλώνους χάλυβα). Οι αγωγοί αυτοί αναρτώνται σε πυλώνες μέσω αλυσίδων μονωτήρων από πορσελάνη ή γυαλί και καταλήγουν στο κέντρο διανομής υψηλής τάσης (ΚΥΤ), από όπου θα γίνει η διανομή της μέσης τάσης.

Στο σχήμα 1.1.1-1, δίνεται απλοποιημένα ένα παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής

ενέργειας [3]. Σύμφωνα με αυτό, από το μετασχηματιστή υψηλής τάσης (150kV/20kV, 25MVA) του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) αναχωρούν μέσω αυτόματων διακοπτών ελαίου (ΑΔΕ) διάφορες γραμμές μέσης τάσης (20 kV), που η καθεμία αφορά τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μία ευρύτερη περιοχή. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται «γραμμές κορμού» και συμβολίζονται στα σχέδια με το γράμμα R και ένα αριθμό (π.χ. R23) [3].

Καθεμία από τις παραπάνω γραμμές διακλαδίζεται σε ορισμένες γραμμές, που αφορούν την ηλεκτροδότηση (τμημάτων της ευρύτερης περιοχής) μέσω διακοπτών αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ), οι οποίες ονομάζονται επίσης γραμμές κορμού [3].

Όταν συμβεί ένα σφάλμα σε μία γραμμή κορμού, τότε ο διακόπτης προστασίας (ΑΔΕ ή ο ΔΑΕ) θα διακόψει αυτομάτως την ηλεκτροδότηση της συγκεκριμένης γραμμής και θα τεθεί αμέσως αυτομάτως στη θέση εντός για να ηλεκτροδοτηθεί η γραμμή και αν υπάρχει ακόμα το σφάλμα θα γίνει και πάλι αυτόματη διακοπή και ακολούθως αυτόματη εκ νέου ηλεκτροδότηση. Αν και κατά την δεύτερη αυτή αυτόματη προσπάθεια του διακόπτη συνεχίζει να υπάρχει το σφάλμα, θα γίνει και μία τρίτη αυτόματη «διακοπή-εκ νέου ηλεκτροδότηση»· και μόνο αν εξακολουθεί να υπάρχει το σφάλμα θα συμβεί πλέον οριστική διακοπή ρεύματος της εν λόγω γραμμής κορμού. Είναι προφανές ότι η προαναφερθείσα σε τρεις κύκλους λειτουργία των ΑΔΕ και των ΔΑΕ αποσκοπεί, σε περιπτώσεις εμφάνισης παροδικών σφαλμάτων, τόσο στην προσπάθεια για απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση μίας μεγάλης περιοχής, όσο και στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων συνεργείων. Σημειώνεται ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε κάθε κύκλο λειτουργίας των ΑΔΕ και των ΔΑΕ συμβαίνει πάντοτε σε κλάσμα του δευτερολέπτου (σχεδόν ακαριαία διακοπή, π.χ. 0,15s , 0,35s , κλπ.), που στην πράξη σημαίνει πως δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την εκδήλωση αξιόλογων θερμικών φαινομένων (δεν προκαλείται υπερθέρμανση της γραμμής πάνω από τα ανεκτά όρια [3,4,5].

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1.1-1, οι γραμμές κορμού μέσω των ΔΑΕ διακλαδίζονται

με τη σειρά τους σε διάφορες γραμμές που καταλήγουν σε υποσταθμούς υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση (20kV/400V, 230V ). Οι υποσταθμοί αυτοί διακρίνονται σε υπαίθριους επί στύλων ισχύος μέχρι 400kVA και σε εσωτερικού χώρου (συνήθως σε υπόγεια πολυκατοικιών) μεγαλύτερης ισχύος από 400kVA. Στους υπαίθριους υποσταθμούς η γραμμή μέσης τάσης ηλεκτροδοτεί τον μετασχηματιστή μέσω μονοπολικών ασφαλειοαποζευκτών ή τριπολικών αποζευκτών (βλ. σχήμα 1.1.1-1), ενώ στους υποσταθμούς εσωτερικού χώρου η ηλεκτροδότηση του μετασχηματιστή γίνεται μέσω συγκροτήματος πινάκων. Σημειώνεται ότι για λόγους διασύνδεσης ή απομόνωσης γραμμών μέσης τάσης (σε περιπτώσεις π.χ. πυρκαγιών, εργασιών συντήρησης και εργασιών αποκατάστασης βλαβών) υπάρχουν στις γραμμές μέσης τάσης μονοπολικοί ασφαλειοαποζεύκτες και τριπολικοί αποζεύκτες μη εντασσόμενοι σε υπαίθριους υποσταθμούς.

Η παροχή χαμηλής τάσης (400V, 230V) σε καταναλωτές χαμηλής τάσης γίνεται μέσω γραμμών χαμηλής τάσης (από γυμνούς αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια) που ξεκινούν από τον πίνακα χαμηλής τάσης (ασφαλειοκιβώτιο) του υποσταθμού (σχήμα 1.1.1-1)

Η παροχή μέσης τάσης σε καταναλωτές αφορά απορροφημένες εντάσεις ρεύματος άνω των 200Α ανά φάση, όπως συμβαίνει συνήθως σε βιομηχανίες, νοσοκομεία άνω των 100 κλινών, μεγάλα ξενοδοχεία, κτήρια ΑΕΙ, κλπ..

Στη μέση τάση και στη χαμηλή τάση χρησιμοποιούνται ξύλινοι στύλοι και μερικές

φορές στις πόλεις, τσιμεντένιοι (και σπανιότερα μεταλλικοί). Τα υλικά και η εγκατάσταση κάθε ξύλινου στύλου είναι τυποποιημένα.

Οι γυμνοί αγωγοί στα εναέρια δίκτυα χαμηλής τάσης είναι από κλώνους αλουμινίου (ή χαλκού). Στη μέση τάση χρησιμοποιούνται στα εναέρια δίκτυα γυμνοί αγωγοί ACSR, δηλαδή αγωγοί που αποτελούνται από κλώνους αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή (κλώνους χάλυβα) [4].

Η τάση του δικτύου είναι εναλλασσόμενη, ημιτονοειδούς μορφής και η ενεργός τιμή της κυματομορφής θεμελιώδους συχνότητας της τάσης αναφοράς καλείται ονομαστική τάση του δικτύου. Κάθε τμήμα του δικτύου σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί υπό ορισμένη ονομαστική τάση, και μπορεί να συνδέεται με διαφορετικά τμήματα του δικτύου που σχεδιάζονται να λειτουργούν υπό διαφορετική ονομαστική τάση μέσω μετασχηματιστών. Το δίκτυο χωρίζεται σε 3 μέρη σύμφωνα με το επίπεδο τάσης. Η ονομαστική τάση για το επίπεδο χαμηλής τάσης (ΧΤ) σε δίκτυο που αποτελείται από 4 κατακόρυφα διατεταγμένους γυμνούς αγωγούς είναι 230V μεταξύ φάσεως και ουδετέρου και καλείται φασική τάση, και 400 V μεταξύ φάσεων και καλείται πολική τάση. Η ονομαστική τάση για το επίπεδο μέσης τάσης (ΜΤ) σε δίκτυο που αποτελείται από τρεις οριζόντια διατεταγμένους γυμνούς αγωγούς είναι 20 kV (ή 15 kV). Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα εργοστάσια παραγωγής προς τα κέντρα διανομής υψηλής τάσης (ΚΥΤ) γίνεται όπως προαναφέρθηκε με τις γραμμές υψηλής 66kV, 150kV και 400kV.

Η συχνότητα του δικτύου αναφέρεται στον ρυθμό επανάληψης του θεμελιώδους κύματος της τάσης ανά δευτερόλεπτο, και είναι ενιαία και ίση με τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος για ολόκληρο το διασυνδεδεμένο δίκτυο και ενιαία για έκαστο απομονωμένο ηλεκτρικό δίκτυο μη διασυνδεδεμένου νησιού. Η ονομαστική τιμή της συχνότητας του δικτύου είναι ίση με 50 Hz.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ισχύει ότι [8]:

- η μέγιστη αναμενόμενη τιμή της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης στα διάφορα επίπεδα του δικτύου δεν υπερβαίνει στο δίκτυο ΧΤ για το υπόγειο δίκτυο συνήθως τα 25,0 kΑ, και κατ’ εξαίρεση τα 32 kA, για εναέριο δίκτυο συνήθως τα 8,0 kA, και κατ’ εξαίρεση τα 13 kA.

2)   στο δίκτυο ΜΤ η ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης δεν ξεπερνά για τα 20 kV τα 7,2 kA, για τα 15 kV τα 9,6 kA και για τα παλαιά δίκτυα 6,6 kV και 22 kV    τα 14,0 kA και τα 13,0 kA, αντίστοιχα και τέλος στο δίκτυο ΥΤ, για τα 150 kV τα 31,0 kA.

3) σε απομακρυσμένα ηλεκτρικά σημεία του δικτύου η ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος   βραχυκύκλωσης μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη από τα παραπάνω αναφερόμενα μεγέθη. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τιμές του ρεύματος βραχυκύκλωσης αφορούν την εναλλασσόμενη συνιστώσα του [3,4,5].

Εκτός από το ρεύμα βραχυκύκλωσης που καταπονεί το δίκτυο (και γενικότερα τις

ηλεκτροτεχνικές κατασκευές) δυναμικά και θερμικά [3,4,5], ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η διηλεκτρική συμπεριφορά του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων διανομής και βασικά των μονωτήρων, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο κυρίως οι σπινθηρισμοί σε περιοχές με βιομηχανική ρύπανση ή με καθαλατώσεις. Στον πίνακα 1.1.1-1 δίνεται το μήκος ερπυσμού κεραμικών και γυάλινων μονωτήρων αναλόγως του περιβάλλοντός τους ώστε να διασφαλίζεται η διηλεκτρική αντοχή ανάλογα με το επίπεδο της τάσης. Για τους πλαστικούς μονωτήρες που ήδη εγκαθίστανται στο δίκτυο, δεν υπάρχουν ακόμα ανάλογα στοιχεία με εκείνα του πίνακα 1.1.1-1. Πάντως το πλεονέκτημά τους συγκριτικά με τους κεραμικούς είναι ότι δεν εκδηλώνονται σπινθιρισμοί, όπως προκύπτει από την αποκτηθείσα εμπειρία στα δίκτυα.

Πίνακας 1.1.1-1: Επιλογή του ελάχιστου μήκους ερπυσμού κεραμικών και γυάλινων    μονωτήρων αναλόγως του περιβάλλοντός τους [4].

1.1.2 Η συντήρηση του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εναέριες γραμμές χαμηλής και μέσης τάσης μελετώνται και κατασκευάζονται με

αυστηρούς κανονισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην αναιρούνται η μηχανική, η ηλεκτρική και η διηλεκτρική αντοχή από ετήσια σε ετήσια επιθεώρηση.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας που παρουσιάζεται στον Κανονισμό Εγκατάστασης Συντήρησης Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας

(ΚΕΣΥΓΗΕ, άρθρο 281), διενεργείται σε ετήσια βάση κλάδεμα των δέντρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν με εναέριες γραμμές χαμηλής τάσης και μέσης τάσης. Με το κλάδεμα αποφεύγονται επαφές των κλάδων των δέντρων με τις εναέριες εγκαταστάσεις, που θα είχαν ως αποτέλεσμα βλάβες στο δίκτυο και όχληση των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον ΚΕΣΥΓΗΕ που διέπει τη λειτουργία των εναέριων δικτύων, οι αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται αφορούν αποστάσεις από τους ηλεκτροφόρους αγωγούς και όχι από τους στύλους πάνω στους οποίους είναι εγκατεστημένη η γραμμή μέσης τάσης.

Η ετήσια επιθεώρηση που διενεργείται (κατά τις οδηγίες Νο 9 και Νο 22 της ΔΕΗ

[6,7]) είναι ένας οπτικός έλεγχος με κιάλια που αφορά την κατάσταση των αγωγών, των μονωτήρων (καθαλατώσεις, σκόνη, κτλ.) και των λοιπών στοιχείων του δικτύου (διακόπτες, συσφίξεις επαφών, κτλ.). Εκτός από τον οπτικό έλεγχο γίνονται μετρήσεις με τη θερμοκάμερα σε σημεία σύνδεσης των αγωγών και γενικά σε στατικές επαφές, από όπου διαπιστώνεται αν υπάρχει πρόβλημα μεγάλων αντιστάσεων διάβασης. Όταν η θερμοκρασία είναι αυξημένη, τότε ο λυόμενος ηλεκτρικός σύνδεσμος έχει μεγάλη αντίσταση και ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα λειτουργίας λόγω κακών επαφών ή λιώσιμο των επαφών [4].

1.1.3 Η διάρκεια ζωής των υπαίθριων εγκαταστάσεων διανομής της

ηλεκτρικής ενέργειας

Η διάρκεια ζωής των υπαίθριων εγκαταστάσεων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται βασικά από εκείνη των μετασχηματιστών διανομής, των μονωτήρων, των αγωγών και των στύλων που στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι ξύλινοι. Η φυσιολογική γήρανση των μονώσεων συμβαίνει κάτω από τιμές της πεδιακής έντασης όπου η καταπόνηση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κυρίως θερμική. Θερμική καταπόνηση από τις απώλειες Joule υφίστανται τα ηλεκτρομονωτικά υλικά όλων των ηλεκτροτεχνικών κατασκευών, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει κακή απαγωγή θερμότητας. Η εικόνα που παρουσιάζει μία θερμικά καταπονημένη μόνωση από στερεά μονωτικά είναι η απανθράκωση και τήξη τους στην περιοχή όπου οι απώλειες Joule είναι ιδιαίτερα αυξημένες [4,5,9].

Η διάρκεια ζωής στην πλειονότητα των μετασχηματιστών διανομής είναι της τάξεως των 50 ετών, δεδομένου ότι η θερμοκρασία λειτουργίας τους δεν υπερβαίνει συνήθως τους 800C.

Σε ότι αφορά τους αγωγούς (τόσο στη μέση τάση όσο και στη χαμηλή) στην από

αλουμίνιο επιφάνειά τους σχηματίζεται με την πάροδο του χρόνου αλουμίνα (Al2O3) που σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα τους προστατεύει, γιατί είναι μονωτικό με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Γι’ αυτό η διάρκεια ζωής των γυμνών αγωγών στις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης είναι τουλάχιστον 50 έτη, όπως εξάλλου προκύπτει και από την αποκτηθείσα εμπειρία στα δίκτυα.

1.1.4 Η πυρκαγιά στο περιβάλλον των γραμμών διανομής της

ηλεκτρικής ενέργειας

Οι πυρκαγιές αρχίζουν συνήθως από μία μικρή εστία όταν συνυπάρχουν οι παρακάτω 4 παράγοντες [10]:

- η καύσιμη ύλη,

- η θερμότητα ικανή να διατηρήσει υψηλή θερμοκρασία (τη θερμοκρασία ανάφλεξης που εξαρτάται από το είδος της καύσιμης ύλης – βλ. πίνακα 1.1.4

- το οξυγόνο (ή γενικότερα ένα οξειδωτικό μέσο) το οποίο είναι σε ποσοστό 21% κατ’ όγκο στον ατμοσφαιρικό αέρα,

- η διαδικασία αυτοσυντήρησης της φωτιάς

Πίνακας 1.1.4: Θερμοκρασία ανάφλεξης και αυτανάφλεξης ορισμένων στερεών υλικών που αποτελούν συνήθως καύσιμη ύλη σε πυρκαγιές υπαίθρου.

Πολλές φορές υπό περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου μπορεί να υπάρξει καύση χωρίς ύπαρξη φλόγας που ονομάζεται αργή καύση και εμφανίζεται όταν μία στερεά επιφάνεια υφίσταται ταυτόχρονα πυράκτωση και αποτέφρωση. Αυτή η πυράκτωση είναι μία ένδειξη ότι η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 1000°C. Περιπτώσεις αργής καύσης είναι η καύση στο τσιγάρο ή η καύση των κάρβουνων. Αλλάζοντας τις συνθήκες καύσης αυξάνοντας τη ροή αέρα (άρα και του οξυγόνου στην καιγόμενη επιφάνεια), μπορεί η αργή καύση να μετατραπεί σε φλεγόμενη καύση με ύπαρξη φλόγας, όπως συμβαίνει για παράδειγμα φυσώντας τα χωρίς φλόγα καρβουνιασμένα ξύλα μέσα σε ένα τζάκι. Οι φωτιές μπορούν να σβήσουν με την απομάκρυνση ενός από τα 4 απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξή της, δηλαδή την καύσιμη ύλη ή το οξυγόνο ή την θερμότητα ή την αυτοσυντήρηση της φωτιάς. Η πυρόσβεση με νερό προκαλεί την ελάττωση της θερμότητας ενώ με διοξείδιο του άνθρακα τη μείωση της ποσότητας οξυγόνου.

Η μείωση του οξυγόνου στο περιβάλλον της πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει αίσθηση πνιγμονής, ασφυξία και τελικά το θάνατο. Πολύ μεγάλος είναι ο κίνδυνος από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) που συνυπάρχει στα καυσαέρια. Ένα ποσοστό του στον ατμοσφαιρικό αέρα 1% έως 1,3% κατ’ όγκο προκαλεί το θάνατο. Από το διοξείδιο του άνθρακα μπορούν να προκληθούν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα (σε ποσοστό μέχρι 5%), ενώ σε ποσοστό 10% σε συνδυασμό με την έλλειψη οξυγόνου μπορεί να προκληθεί απώλεια των αισθήσεων ακόμα και ο θάνατος [10].

1.2 Αγωγοί και καλώδια ΜΤ – ΧΤ

Οι αγωγοί πρέπει να αντέχουν στη μηχανική και στη θερμική καταπόνηση και στην περίπτωση της μέσης τάσης να μην προκαλούν απώλειες Κορώνα (δηλαδή ηλεκτρική διάσπαση του αέρα περί τον αγωγό). Σαν αγωγοί χρησιμοποιούνται πολύκλωνα συρματόσχοινα, για λόγους ευκαμψίας. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται είναι χωρίς μόνωση και κατασκευάζονται από χαλκό (Cu), αλουμίνιο (Al) ή αλουμίνιο-χάλυβα (ACSR). Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αγωγοί από άλλα υλικά και κράματα (π.χ. από γαλβανισμένο χάλυβα, φωσφορούχο ορείχαλκο κλπ.) [4]. Στη χαμηλή τάση εκσυγχρονίζονται πλέον τα δίκτυα μέσω συνεστραμμένων καλωδίων.

Τα κύρια υλικά είναι τα παρακάτω:

:

- Χαλκός εφελκυσμένος εν ψυχρώ.

- Αλουμίνιο, το οποίο είναι ή καθαρό αλουμίνιο 99,9% και λέγεται αλουμίνιο ηλεκτροτεχνίας  E-Al, ή το κράμα αλουμινίου Aldrey με περίπου εκατοστιαία σύνθεση: 0,3-0,5 Mg, 0,4-0,7 Si, 0,3 Fe και το υπόλοιπο αλουμίνιο.

- Σύνθετοι αγωγοί αλουμινίου-χάλυβα Al/St. Έχουν και την ονομασία Aluminum Coated Steel Reinforced Conductors ή ACSR αγωγοί.

Οι αγωγοί κατασκευάζονται μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι. Στα εναέρια δίκτυα δεν χρησιμοποιούνται μονόκλωνοι αγωγοί, γιατί έχουν πολύ μικρότερη μηχανική αντοχή από τους πολύκλωνους. Επίσης οι μονόκλωνοι είναι δύσκαμπτοι και η  διατομή τους είναι μέχρι 16 mm2. Οι αγωγοί χαλκού και αλουμινίου αποτελούνται από κλώνους της ίδιας διατομής ανά διατομή αγωγού και παίρνουν τη μορφή των συρματόσχοινων. Οι αριθμοί των κλώνων είναι  κυρίως 7,19,37,61 κλπ.

1.2.1  Αγωγοί από Χαλκό

Ο χαλκός  έχει μεγάλη  ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλή μηχανική αντοχή. Η αγωγιμότητα του μειώνεται όταν έχει ξένες προσμίξεις. Επίσης μειώνεται λίγο η αγωγιμότητά του όταν κατεργαστεί εν ψυχρώ. Αυτό όμως του δίνει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή. Ένα άλλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν διαβρώνεται εύκολα και για αυτό ενδείκνυται η χρησιμοποίησή του σε δίκτυα που είναι κοντά στη θάλασσα. Σήμερα, επειδή το αλουμίνιο έχει μικρότερο κόστος αντικαθιστά το χαλκό κυρίως στους αγωγούς των εναέριων δικτύων [5].

1.2.2 Αγωγοί από Αλουμίνιο

Το αλουμίνιο είναι τρεις φορές ελαφρύτερο από τον χαλκό και έχει και μικρότερο κόστος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Μειονεκτεί όμως στο γεγονός ότι έχει το 60% περίπου της αγωγιμότητας του χαλκού, καθώς και μόνο το 50% της μηχανικής αντοχής του.

Έτσι ένας αγωγός αλουμινίου με ισοδύναμη διατομή με αγωγό από χαλκό έχει το ½ του βάρους του και διάμετρο μεγαλύτερη κατά 1,6 φορές (60% μεγαλύτερη). Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι ο αγωγός από αλουμίνιο δέχεται μεγαλύτερες επιφορτίσεις από τον άνεμο και τον πάγο λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειάς του.

Το αλουμίνιο με κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες οξειδώνεται (σκουριάζει) επιφανειακά. Το στρώμα της οξείδωσης είναι πολύ λεπτό και προστατεύει τον αγωγό από την παραπέρα οξείδωση. Κοντά στη θάλασσα όμως (σε απόσταση μέχρι 1Km περίπου) διαβρώνεται από το αλάτι που περιέχεται στον αέρα, σε βάθος μέχρι 3mm. Οι αγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται κύρια στις γραμμές χαμηλής τάσης και μακριά από τη θάλασσα. Στις γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης δεν χρησιμοποιούνται γιατί έχουν μικρή μηχανική αντοχή (οι πυλώνες απέχουν πολύ μεταξύ τους και οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στους αγωγούς είναι πολύ μεγάλες).

1.2.3 Αγωγοί από Αλουμίνιο - Χάλυβα (ACSR)

Το μειονέκτημα των αγωγών αλουμινίου αντιμετωπίζεται με επιτυχία με τους αγωγούς ACSR. Αυτοί έχουν ψυχή από κλώνους με γαλβανισμένο χάλυβα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.2.3-1. Ο χάλυβας αναλαμβάνει τη μηχανική αντοχή και το αλουμίνιο την ηλεκτροδότηση. Το ρεύμα οδεύει κυρίως μέσα από το αλουμίνιο, δηλαδή το ρεύμα μέσα από το χάλυβα είναι αμελητέο.

Οι αγωγοί ACSR έχουν περίπου 50% μεγαλύτερη αντοχή από τους αγωγούς χαλκού και είναι 20% ελαφρύτεροι για ισοδύναμη διατομή με το χαλκό. Χρησιμοποιούνται στις γραμμές υψηλής τάσης και μέσης τάσης γιατί μπορεί να γίνει μεγαλύτερο άνοιγμα μεταξύ των θέσεων στήριξης (πυλώνων ή στηλών).

Οι αγωγοί ACSR χαρακτηρίζονται κατά DIN ως εξής: Al/St = διατομή του Al/ διατομή του St. (π.χ. Al/St 185/32 σημαίνει αγωγός με 185 mm2 Al και 32 mm2 St). Σε σύνθετους αγωγούς η σχέση διατομών Al/St είναι συνήθως ίση με 6, ενώ σε μεγάλες διατομές μπορεί να φτάσει και το 20. Οι πολύκλωνοι ACSR αγωγοί αποτελούνται από 1 έως 3 στρώματα χαλύβδινων συρμάτων και 1 έως 3 στρώματα συρμάτων αλουμινίου. Τα σύρματα είναι συνεστραμμένα και μάλιστα η διεύθυνση συστροφής είναι αντίθετη σε δυο γειτονικά στρώματα, πράγμα που εξασφαλίζει μια καλή συνοχή του συρματόσχοινου.

Σχήμα 1.2.3-1 :   Μορφή αγωγών Αλουμινίου-Χάλυβα (ACSR)

Συνήθως, στον χαρακτηρισμό των αγωγών ACSR ή αλουμινίου, δίνεται και η ισοδύναμη διατομή χαλκού. Αυτή είναι η διατομή που θα είχε ένας αγωγός ίσης αντίστασης, αν κατασκευαζόταν από χαλκό. Οι ωμικές αντιστάσεις των πολύκλωνων αγωγών προκύπτουν από την ονομαστική διατομή τους. Η αγωγιμότητα που πρέπει να ληφθεί στους υπολογισμούς είναι διαφορετική απ’ ότι η αγωγιμότητα του καθαρού υλικού. Η μηχανική επεξεργασία και η συστροφή των αγωγών αυξάνουν την αντίσταση του αγωγού.

Σχήμα 1.2.3-2 :  Χαρακτηριστικά γυμνών αγωγών εναέριων γραμμών

  - Θερμικά φαινόμενα σε υπαίθριες γραμμές διανομής     χαμηλής τάσης

Όταν εκδηλώνεται μία πυρκαγιά υπαίθρου υπάρχει σχεδόν πάντοτε πλησίον της μία γραμμή της εταιρείας ηλεκτρισμού. Αυτό είναι φυσικό αφού σχεδόν σε κάθε δρόμο, αλλά και γενικότερα σχεδόν παντού σε καλλιεργήσιμες και μη εκτάσεις υπάρχουν δίκτυα. Γεννάται συνεπώς το εύλογο ερώτημα, κατά πόσο μία γραμμή διανομής μπορεί να υπήρξε η αιτία της πυρκαγιάς ή αν η πυρκαγιά προήλθε από άλλη αιτία και προκάλεσε ζημιές και στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Για την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να εξεταστούν οι θερμικές συνέπειες που μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες καταστάσεις λειτουργίας των εναέριων γραμμών διανομής που είναι το βραχυκύκλωμα (μεταξύ αγωγών και αγωγών προς γη) και η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής τους. Ακολούθως δίνονται πληροφορίες για το θέμα αυτό από την βιβλιογραφία [4,5,9] οι οποίες βασικά εξετάζονται στις γραμμές διανομής χαμηλής τάσης.

    - Το βραχυκύκλωμα σε γραμμές διανομής χαμηλής τάσης

Ο υπολογισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διανομής χαμηλής τάσης βασίζεται στην καταπόνησή τους υπό βραχυκύκλωμα. Αν θεωρηθεί ότι εκδηλώνεται τριφασικό βραχυκύκλωμα στο σημείο Α της γραμμής χαμηλής τάσης του σχήματος 1.3.1-1, τότε η συνολική ισχύς του δικτύου θα οδεύσει προς το σημείο αυτό. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι η τιμή του ρεύματος στο σημείο Α. Η τιμή αυτή εξαρτάται από την ισχύ και την αντίσταση του δικτύου μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3.1-2, το ρεύμα βραχυκύκλωσης εμφανίζεται αρχικά ως ασύμμετρο και κατόπιν ως συμμετρικό. Το ασύμμετρο τμήμα περιλαμβάνει το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιsw) και το συνεχές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιg). Το συμμετρικό τμήμα βραχυκύκλωσης αποτελείται από το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιd). Η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης (Ιs) ονομάζεται κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης. Για τις παραπάνω τιμές του ρεύματος βραχυκύκλωσης (Ιs) ισχύουν οι σχέσεις [4,5]:

όπου κ ένας συντελεστής η τιμή του οποίου δίνεται στον πίνακα 1.3.1-1 και είναι       κ = f (Rολ + Xολ),  UN η ονομαστική τάση στη θέση βραχυκύκλωσης, Rολ η ολική ωμική αντίσταση μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης και Xολ ολική επαγωγική αντίδραση μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης

και

όπου μd ένας συντελεστής κατά τον πίνακα 1.3.1-2: μd  =  f (Ιsw  / ΙG)

ΙG είναι το ονομαστικό ρεύμα της πηγής (των γεννητριών).

Επίσης ισχύει

Σχήμα 1.3.1-1: Απλοποιημένο παράδειγμα τριφασικού βραχυκυκλώματος.

ΜΤ: μετασχηματιστής μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ.

150kV/20kV) με σχετική τάση βραχυκύκλωσης uκ περίπου 20%

για το φανταστικό μέρος και σχετική τάση βραχυκύκλωσης

ur =0,6% για το πραγματικό μέρος

R1, R2 και R3: γραμμές κορμού μέσης τάσης

ΜΤ1: μετασχηματιστής διανομής ονομαστικής ισχύος ΡΝ

σχετικής τάσης βραχυκύκλωσης uκ περίπου 4%

γ1 : 1η γραμμή χαμηλής τάσης

γ2 : 2η γραμμή χαμηλής τάση

Σχήμα 1.3.1-2: Μορφή του ρεύματος κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα [4,5]

Is : κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης

Isw : εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Id : διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης

Ig : συνεχές ρεύμα βραχυκύκλωσης

Πίνακας 1.3.1-1 : κ = f (Rολ + Χολ)                        Πίνακας 1.3.1.-2  :  μd =  f ( ΙSW / IG )

Στο σχήμα 1.3.1-3 δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα όλων των αντιστάσεων της διαδρομής βραχυκύκλωσης κατά το σχήμα 1.3.1-1. Η μελέτη αντοχής σε τριφασικό βραχυκύκλωμα περιλαμβάνει:

1) τον υπολογισμό της συνολικής σύνθετης αντίστασης (Ζολ)

2) τον υπολογισμό των ρευμάτων Ιsw, Ιs και Ιd.

Η σύνθετη αντίσταση της γεννήτριας δίνεται από τη σχέση [4]:

όπου: ε η σχετική τάση διασποράς, UG η παραγόμενη τάση και ΡG η ονομαστική ισχύς της γεννήτριας

Σχήμα 1.3.1-3: Ισοδύναμο κύκλωμα των σύνθετων αντιστάσεων του δικτύου κατά το

σχήμα 1.3.1-1

ΖG: σύνθετη αντίσταση της γεννήτριας

ΖΜΤ: σύνθετη αντίσταση του μετασχηματιστή μεταφοράς

ΖR1: σύνθετη αντίσταση της γραμμής μέσης τάσης

ΖΜΤ1: σύνθετη αντίσταση του μετασχηματιστή διανομής

Ζγ1 : σύνθετη αντίσταση της γραμμής χαμηλής τάσης

μέχρι το σημείο βραχυκύκλωσης Α

Για τον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης του μετασχηματιστή μεταφοράς της

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν οι σχέσεις [4]:

όπου     U2 η τάση του δευτερεύοντος σε kV (20kV)

PN η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή σε MVA

uκ και ur οι συνιστώσες της σχετικής τάσης βραχυκύκλωσης σε % (20% και 	 0,6% αντίστοιχα) [4].

Πίνακας 1.3.1-3 :  Αντίσταση γραμμών μέσης τάσης, τύπου ACSR και Cu [3,4]

R: η ωμική αντίσταση της γραμμής ανά μήκος του αγωγού

ωL: η επαγωγική αντίσταση της γραμμής ανά μήκος του αγωγού

Πίνακας 1.3.1-4: Αντιστάσεις των συνήθων μεγεθών των μετασχηματιστών μέσης  προς χαμηλή τάση [3,4].

PN: η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή

R: η ωμική αντίσταση του μετασχηματιστή

Χ: η επαγωγική αντίσταση του μετασχηματιστή

Πίνακας 1.3.1-5: Αντιστάσεις των γυμνών αγωγών αλουμινίου και των συνεστραμμένων καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε γραμμές διανομής χαμηλής τάσης

R: η ωμική αντίσταση της γραμμής ανά μήκος του

Χ: η επαγωγική αντίσταση της γραμμής ανά μήκος του αγωγού

Οι  διατομές των γυμνών αγωγών που δίνονται στον πίνακα αφορούν

ισοδύναμη διατομή χαλκό.

Για τον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης των γραμμών ACSR μέσης τάσης (στο

παράδειγμα γραμμή κορμού R1) ισχύει ο πίνακας 1.3.1-3 [3,4]. Οι αντιστάσεις των συνήθων μεγεθών μετασχηματιστών διανομής και των γυμνών αγωγών αλουμινίου και των συνεστραμμένων καλωδίων δίνονται αντίστοιχα στους πίνακες 1.3.1-4 και 1.3.1-5 [3,4].

Στους προηγούμενους υπολογισμούς των ρευμάτων βραχυκύκλωσης μέσω των αντιστάσεων της διαδρομής βραχυκύκλωσης (βλ. σχήμα 1.3.1-3) έχει σημασία αν το βραχυκύκλωμα είναι τριφασικό, διφασικό ή προς γη. Στον πίνακα 1.3.1-6 δίνονται οι σχέσεις υπολογισμού αναλόγως της περίπτωσης του βραχυκυκλώματος. Στις σχέσεις του πίνακα αυτού δεν περιλαμβάνονται οι αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς της γραμμής μέσης τάσης και της γεννήτριας. Αυτό έγινε γιατί οι τιμές τους είναι πολύ μικρές ως προς τις αντιστάσεις του μετασχηματιστή διανομής των γραμμών χαμηλής τάσης και των άλλων αντιστάσεων που δίνονται στους πίνακες 1.3.1-3, 1.3.1-4 και 1.3.1-5.

Πίνακας 1.3.1-6: Σχέσεις υπολογισμού του εναλλασσόμενου ρεύματος  βραχυκύκλωσης αναλόγως του είδους του βραχυκυκλώματος

ISW : εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Uφ: φασική τάση

UΠ: πολική τάση

Rγ, Χγ: αντιστάσεις της γραμμής μέχρι τη θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ, ΧΜΣ: αντιστάσεις του μετασχηματιστή

RΔ: αντίσταση διάβασης

RΤ: αντίσταση τόξου

Rγης: αντίσταση διαδρομής επιστροφής μέσω γης

Σημειώνεται ότι οι τιμές των αντιστάσεων RΔ, RT και Rγης θα πρέπει να προσδιορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες που συνέβηκε το βραχυκύκλωμα (πετρώδες έδαφος, μεταλλική επαφή κλπ.).

Από την εύρεση των τιμών των ρευμάτων βραχυκύκλωσης δίνεται ακολούθως η δυνατότητα να υπολογιστεί η δυναμική και θερμική καταπόνηση στη θέση βραχυκύκλωσης.

Ειδικότερα η θερμική καταπόνηση του αγωγού κατά το βραχυκύκλωμα μπορεί να

υπολογισθεί από τη σχέση [4,5]:

όπου Id το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης και ISW η ενεργός τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε A, Δθ η αύξηση της θερμοκρασίας σε °C, κ σταθερά του υλικού (για χαλκό κ= 0,0058, για αλουμίνιο κ= 0,0135), Α η διατομή του αγωγού σε mm2 , t ο χρόνος σε sec από την εμφάνιση μέχρι τη διακοπή του βραχυκυκλώματος και T ένας συντελεστής χρόνου (η τιμή του οποίου είναι για τριφασικό βραχυκύκλωμα Τ= 0,3 έως 0,15 ενώ για διφασικό βραχυκύκλωμα είναι Τ= 0,6 έως 0,25). Η τιμή Τ μειώνεται με την απόσταση από τη θέση βραχυκύκλωσης.

Ο χρόνος του βραχυκυκλώματος είναι πάντοτε μικρότερος του 1 sec. Στην περίπτωση των αυτόματων διακοπτών και των διακοπτών αυτόματης επαναφοράς του δικτύου διανομής μέσης τάσης πρόκειται για κλάσμα του δευτερολέπτου, ενώ οι ασφάλειες χαμηλής τάσης στα ασφαλειοκιβώτια των υποσταθμών θεωρείται ότι διακόπτουν λόγω της συνθήκης ουδετέρωσης το βραχυκύκλωμα πρακτικά ακαριαία [5]. Ως οριακές θερμοκρασίες θεωρούνται για γυμνούς αγωγούς από χαλκό οι 200°C, από αλουμίνιο οι 180°C και από χάλυβα οι 300°C [5].

Ένας άλλος υπολογισμός της αύξησης της θερμοκρασίας κατά το βραχυκύκλωμα στη

περιοχή της χαμηλής τάσης γίνεται μέσω του ονομαστικού ρεύματος ΙΝα της ασφάλειας.

Ισχύει στη περίπτωση αυτή στο τέλος της γραμμής η σχέση [4]:

όπου: κ σταθερά του υλικού (για χαλκό κ= 0,0058, για αλουμίνιο κ= 0,0135), Ιβ =3ΙΝα σε Α (όπου ΙΝα το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας), t ο χρόνος από την εμφάνιση μέχρι τη διακοπή του βραχυκυκλώματος. Διευκρινίζεται ότι η τιμή Ιβ είναι μία προσέγγιση του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης Id (βλ. σχήμα 1.3.1-2).

1.3.1.1   Η επιλογή των ασφαλειών στις γραμμές χαμηλής τάσης του

δικτύου διανομής (συνθήκη ουδετέρωσης)

Στους πίνακες 1.3.1.1-1 και 1.3.1.1-2 δίνονται τιμές των ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης του δικτύου διανομής, ανάλογα με τον μετασχηματιστή και το μήκος της γραμμής.

Το μικρότερο μήκος αφορά την γραμμή χωρίς το καλώδιο παροχής (συγκεντρικό καλώδιο 2×6mm2 μήκους 30m) και το μεγαλύτερο μήκος, τη γραμμή με το καλώδιο παροχής [5].

Τα μήκη των γραμμών στους πίνακες 1.3.1.1-1 και 1.3.1.1-2 προκύπτουν από τη

παρακάτω σχέση η οποία έχει αποδειχθεί θεωρητικά [11]:

όπου l: το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος δικτύου σε km, ΙΝα : η ονομαστική τιμή της ασφάλειας της γραμμής (σε Α), η οποία επιλέγεται βάσει του Μ/Σ που χρησιμοποιείται κάθε φορά, Ζγ: η σύνθετη αντίσταση της γραμμής (σε Ω/km), Rγ, Xγ: η ωμική και αυτεπαγωγική αντίσταση της γραμμής στη χαμηλή τάση (σε Ω) και RΜΤ, XΜΤ: η ωμική και αυτεπαγωγική αντίσταση του Μ/Σ στη χαμηλή τάση (σε Ω).

Σε περίπτωση που μία γραμμή αποτελείται από γυμνούς αγωγούς διαφορετικών διατομών, τότε το ισοδύναμο μήκος της γραμμής βρίσκεται με μετατροπή των επιμέρους αγωγών σε ένα είδος αγωγού σταθερής διατομής. Για τη μετατροπή α μέτρων αγωγού αντίστασης Ζα (σε Ω/km) σε αντίσταση Ζβ (σε Ω/km) ισχύει η σχέση[5]:

Στον πίνακα 1.3.1.1-3 δίνεται το πηλίκο Ζα/Ζβ για γυμνούς αγωγούς και συγκεντρικά

καλώδια.

Πίνακας 1.3.1.1-1: Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η., ανάλογα		        με την ισχύ του μετασχηματιστή.

Σημείωση: οι αγωγοί είναι αλουμινίου και η διατομή που δίνεται αφορά ισοδύναμη 	       χαλκού.

Πίνακας 1.3.1.1-2 : Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η., ανάλογα 		         με την ισχύ του μετασχηματιστή.

Σημείωση : οι αγωγοί είναι αλουμινίου και η διατομή που δίνεται αφορά ισοδύναμη 	        χαλκού.

Πίνακας 1.3.1.1-3: Τιμές Ζα/Ζβ για γυμνούς αγωγούς Cu ή ισοδύναμου Al και			       συγκεντρικά καλώδια

Κεφάλαιο 2

Σ κ ο π ό ς    τ η ς    ε ρ γ α σ ί α ς

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός των ρευμάτων προς γη λόγω της αποκοπής αγωγού αλουμινίου 16mm2 γραμμής διανομής χαμηλής τάσης (400V, 230V) ηλεκτροδοτούμενης από υπαίθριο υποσταθμό μέσης τάσης 150kVA ή 160kVA ή 200kVA.

Ελέγχεται επίσης η περίπτωση αποκοπής της γραμμής του ουδετέρου με γείωσή του πριν το μετρητή του καταναλωτή ΧΤ καθώς και η περίπτωση αποκοπής αυτού όταν είναι γειωμένος στο μετασχηματιστή.

Επειδή όπως προέκυψε από τους υπολογισμούς οι ασφάλειες που προβλέπονται για την προστασία του κυκλώματος δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν το ρεύμα προς γη που προκαλείται από την αποκοπή του αγωγού θα εξετάσουμε τη μέθοδο προστασίας με συστήματα GSM

Κρίθηκε επίσης σκόπιμο να μελετηθεί η περίπτωση ανάφλεξης στο σημείο αποκοπής του αγωγού ειδικά όταν ο αγωγός έρθει σε επαφή με υλικά τα οποία αποτελούν καύσιμη ύλη σε πυρκαγιές υπαίθρου.

Κεφάλαιο 3

Μελέτη αποκοπής αγωγού και αποκοπής ουδετέρου

3.1 Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω αντίστασης Ζ

3.1.1 Υπολογισμός σημαντικών παραμέτρων

3.1.1.1 Αντίσταση εδάφους

Θα παρατηρηθούν οι μεταβολές στο σφάλμα ρεύματος σύμφωνα με τις μεταβολές της αντίστασης εδάφους. Οι τιμές που θα πάρει η R δίνονται στον πίνακα 3.1.1.1-1:

| R(Ω) 0 1 10 20 30 100 200 500 1000 2000 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Πίνακας 3.1.1.1-1 : Αντιστάσεις εδάφους

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι τιμές R=0 και R=1Ω. Στις περιπτώσεις αυτές υφίσταται αποκοπή στο μετασχηματιστή οπότε θα ελέγξουμε εάν οι αποκοπές σε αυτό το σημείο κρύβουν κάποιο παράγοντα επικινδυνότητας λόγω των ρευμάτων διαρροής.

3.1.1.2  Συνολική αντίσταση Ζ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στους υπολογισμούς των ρευμάτων διαρροής μέσω των αντιστάσεων της διαδρομής βραχυκύκλωσης  έχει σημασία αν το βραχυκύκλωμα είναι τριφασικό, διφασικό ή προς γη. Στον πίνακα 1.3.1-6 έχουν δοθεί  οι σχέσεις υπολογισμού αναλόγως της περίπτωσης του βραχυκυκλώματος. Η περίπτωση που εξετάζεται όπου το βραχυκύκλωμα είναι μονοφασικό, η συνολική αντίσταση Ζ εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της γραμμής, του μετασχηματιστή καθώς και από τη σύσταση  του εδάφους. Συγκεκριμένα υπολογίζεται  από τον εξής τύπο:

, όπου

Rγρ , Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι τη θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ , ΧΜΣ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

Rδ : αντίσταση διάβασης

RΤ : αντίσταση τόξου

Rγης : αντίσταση γης

Αντίσταση διάβασης λέγεται η αντίσταση που παρουσιάζει μία επαφή κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για κοντινές αποστάσεις και γειωμένο κόμβο ισχύει Rγης << Rδ οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε την αντίσταση της γης αμελητέα. Επίσης εάν υπάρχει τόξο είναι   Rδ RT .

Για  R Rδ +RT  (αντίσταση εδάφους) ο τύπος της συνολικής αντίστασης Ζ γίνεται :

3.1.1.3 Μετασχηματιστές

Εξετάζονται τρείς περιπτώσεις μετασχηματιστών διανομής: 150kVA, 160kVA, 200kVA

Οι αντιστάσεις των μετασχηματιστών δίνονται από τους παρακάτω τύπους:

σε  Ω /φάση     και      σε    Ω/φάση,

όπου	ur: σχετική ωμική τάση βραχυκύκλωσης σε %

ub: σχετική επαγωγική τάση βραχυκύκλωσης σε %

V: πολική τάση σε kV (0.4kV)

Pn: ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή σε kVA

Οι τιμές των τάσεων βραχυκύκλωσης για τους συγκεκριμένους μετασχηματιστές είναι ur=0.6% και ub=20%.

Λαμβάνοντας υπ ΄ όψη την πολική τάση δικτύου (U=0,4kV) και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ο πίνακας 3.1.1.3-1.

| Pn (kVA) | Un (kV) | RΜΣ (Ω) | ΧΜΣ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,4 | 0,0064 | 0,21333 |
| 160 | 0,4 | 0,006 | 0,2 |
| 200 | 0,4 | 0,0048 | 0,16 |

Πίνακας 3.1.1.3-1 : Αντιστάσεις του μετασχηματιστή

3.1.1.4 Γραμμές

Σύμφωνα με τον  πίνακα 1.3.1-5 οι τιμές για τις αντιστάσεις των αγωγών ανά φάση είναι:

Rγρ=1.14 Ω/km

Xγρ= 0.33 Ω/km.

3.1.1.5 Ρεύμα σφάλματος

Πολική τάση δικτύου U=400V

Η φασική τάση είναι:

Uφ  =  U /,     Uφ = 230V

Επομένως το ρεύμα σφάλματος κατά την αποκοπή του αγωγού (σύμφωνα με τον πίνακα 1.3.1-6) θα είναι:

Rγρ , Χγρ : αντιστάσεις της γραμμής μέχρι τη θέση βραχυκύκλωσης

RΜΣ , ΧΜΣ : αντιστάσεις του μετασχηματιστή μεταφοράς

3.1.2 Πίνακες ρεύματος σφάλματος

3.1.2.1 Χρήση Μ/Σ διανομής 150kVA

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 0,213429 | 1077,64 |
| 0 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 0,217363 | 1058,136 |
| 0 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 0,221863 | 1036,675 |
| 0 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 0,226895 | 1013,683 |
| 0 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 0,232425 | 989,5668 |
| 0 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 0,238418 | 964,6941 |
| 0 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 0,244839 | 939,3924 |
| 0 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 0,251657 | 913,943 |
| 0 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 0,258839 | 888,5819 |
| 0 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 0,266357 | 863,5018 |
| 0 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 0,274183 | 838,8561 |
| 0 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 0,282291 | 814,7629 |
| 0 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 0,290657 | 791,3106 |
| 0 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 0,29926 | 768,5619 |
| 0 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 0,30808 | 746,5583 |
| 0 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 0,3171 | 725,3243 |
| 0 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 0,326301 | 704,8705 |
| 0 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 0,33567 | 685,1967 |
| 0 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 0,345193 | 666,2944 |
| 0 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 0,354857 | 648,1486 |
| 0 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 0,364651 | 630,7398 |
| 0 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 0,374565 | 614,045 |
| 0 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 0,38459 | 598,039 |
| 0 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 0,394717 | 582,6953 |
| 0 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 0,404939 | 567,9865 |
| 0 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 0,415249 | 553,8852 |
| 0 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 0,425639 | 540,364 |
| 0 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 0,436105 | 527,3959 |
| 0 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 0,446641 | 514,9549 |
| 0 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 0,457242 | 503,0155 |
| 0 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 0,467905 | 491,5532 |
| 0 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 0,478623 | 480,5447 |
| 0 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 0,489395 | 469,9676 |
| 0 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 0,500217 | 459,8004 |
| 0 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 0,511085 | 450,0229 |
| 0 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 0,521997 | 440,6158 |
| 0 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 0,532949 | 431,5609 |
| 0 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 0,54394 | 422,8407 |

Πίνακας 3.1.2.1-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=0Ω του 		          εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω			          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 1,028762 | 223,5696 |
| 1 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 1,040599 | 221,0265 |
| 1 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 1,052437 | 218,5404 |
| 1 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 1,064275 | 216,1095 |
| 1 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 1,076114 | 213,732 |
| 1 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 1,087954 | 211,4061 |
| 1 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 1,099794 | 209,1301 |
| 1 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 1,111634 | 206,9025 |
| 1 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 1,123476 | 204,7218 |
| 1 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 1,135318 | 202,5865 |
| 1 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 1,14716 | 200,4951 |
| 1 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 1,159003 | 198,4464 |
| 1 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 1,170846 | 196,4391 |
| 1 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 1,18269 | 194,4719 |
| 1 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 1,194535 | 192,5436 |
| 1 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 1,20638 | 190,6531 |
| 1 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 1,218225 | 188,7993 |
| 1 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 1,230071 | 186,9811 |
| 1 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 1,241917 | 185,1975 |
| 1 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 1,253764 | 183,4476 |
| 1 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 1,265611 | 181,7304 |
| 1 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 1,277458 | 180,045 |
| 1 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 1,289306 | 178,3906 |
| 1 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 1,301154 | 176,7662 |
| 1 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 1,313003 | 175,171 |
| 1 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 1,324851 | 173,6044 |
| 1 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 1,336701 | 172,0655 |
| 1 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 1,34855 | 170,5535 |
| 1 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 1,3604 | 169,0679 |
| 1 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 1,37225 | 167,6079 |
| 1 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 1,384101 | 166,1729 |
| 1 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 1,395951 | 164,7622 |
| 1 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 1,407803 | 163,3752 |
| 1 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 1,419654 | 162,0113 |
| 1 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 1,431505 | 160,67 |
| 1 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 1,443357 | 159,3507 |
| 1 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 1,45521 | 158,0528 |
| 1 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 1,467062 | 156,7759 |

Πίνακας 3.1.2.1-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=1Ω του 		          εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω			          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 10,00867 | 22,98007 |
| 10 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 10,02014 | 22,95377 |
| 10 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 10,03161 | 22,92752 |
| 10 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 10,04308 | 22,90134 |
| 10 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 10,05455 | 22,87521 |
| 10 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 10,06602 | 22,84914 |
| 10 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 10,0775 | 22,82313 |
| 10 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 10,08897 | 22,79717 |
| 10 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 10,10045 | 22,77127 |
| 10 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 10,11192 | 22,74543 |
| 10 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 10,1234 | 22,71965 |
| 10 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 10,13487 | 22,69392 |
| 10 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 10,14635 | 22,66824 |
| 10 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 10,15783 | 22,64263 |
| 10 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 10,16931 | 22,61707 |
| 10 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 10,18079 | 22,59156 |
| 10 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 10,19228 | 22,56611 |
| 10 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 10,20376 | 22,54072 |
| 10 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 10,21524 | 22,51538 |
| 10 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 10,22673 | 22,49009 |
| 10 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 10,23821 | 22,46486 |
| 10 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 10,2497 | 22,43969 |
| 10 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 10,26118 | 22,41457 |
| 10 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 10,27267 | 22,3895 |
| 10 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 10,28416 | 22,36449 |
| 10 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 10,29565 | 22,33953 |
| 10 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 10,30714 | 22,31462 |
| 10 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 10,31863 | 22,28977 |
| 10 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 10,33013 | 22,26498 |
| 10 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 10,34162 | 22,24023 |
| 10 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 10,35311 | 22,21554 |
| 10 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 10,36461 | 22,1909 |
| 10 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 10,3761 | 22,16632 |
| 10 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 10,3876 | 22,14179 |
| 10 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 10,3991 | 22,11731 |
| 10 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 10,41059 | 22,09288 |
| 10 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 10,42209 | 22,0685 |
| 10 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 10,43359 | 22,04418 |

Πίνακας 3.1.2.1-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=10Ω του 		          εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω		                      Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 20,00754 | 11,49567 |
| 20 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 20,01897 | 11,4891 |
| 20 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 20,03041 | 11,48254 |
| 20 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 20,04184 | 11,47599 |
| 20 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 20,05328 | 11,46945 |
| 20 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 20,06472 | 11,46291 |
| 20 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 20,07615 | 11,45638 |
| 20 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 20,08759 | 11,44985 |
| 20 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 20,09903 | 11,44334 |
| 20 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 20,11047 | 11,43683 |
| 20 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 20,12191 | 11,43033 |
| 20 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 20,13335 | 11,42383 |
| 20 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 20,14479 | 11,41735 |
| 20 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 20,15623 | 11,41086 |
| 20 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 20,16767 | 11,40439 |
| 20 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 20,17911 | 11,39792 |
| 20 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 20,19055 | 11,39147 |
| 20 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 20,202 | 11,38501 |
| 20 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 20,21344 | 11,37857 |
| 20 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 20,22488 | 11,37213 |
| 20 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 20,23633 | 11,3657 |
| 20 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 20,24777 | 11,35927 |
| 20 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 20,25922 | 11,35286 |
| 20 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 20,27066 | 11,34645 |
| 20 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 20,28211 | 11,34004 |
| 20 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 20,29356 | 11,33365 |
| 20 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 20,305 | 11,32726 |
| 20 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 20,31645 | 11,32087 |
| 20 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 20,3279 | 11,3145 |
| 20 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 20,33935 | 11,30813 |
| 20 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 20,3508 | 11,30177 |
| 20 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 20,36225 | 11,29541 |
| 20 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 20,3737 | 11,28907 |
| 20 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 20,38515 | 11,28272 |
| 20 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 20,3966 | 11,27639 |
| 20 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 20,40805 | 11,27006 |
| 20 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 20,4195 | 11,26374 |
| 20 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 20,43095 | 11,25743 |

Πίνακας 3.1.2.1-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=20Ω του 		          εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω			          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 30,00716 | 7,664838 |
| 30 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 30,01858 | 7,661921 |
| 30 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 30,03001 | 7,659006 |
| 30 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 30,04143 | 7,656094 |
| 30 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 30,05285 | 7,653183 |
| 30 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 30,06428 | 7,650275 |
| 30 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 30,0757 | 7,647369 |
| 30 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 30,08713 | 7,644465 |
| 30 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 30,09855 | 7,641563 |
| 30 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 30,10998 | 7,638663 |
| 30 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 30,12141 | 7,635765 |
| 30 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 30,13283 | 7,63287 |
| 30 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 30,14426 | 7,629976 |
| 30 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 30,15569 | 7,627085 |
| 30 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 30,16712 | 7,624196 |
| 30 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 30,17854 | 7,621309 |
| 30 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 30,18997 | 7,618423 |
| 30 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 30,2014 | 7,615541 |
| 30 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 30,21283 | 7,61266 |
| 30 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 30,22426 | 7,609781 |
| 30 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 30,23569 | 7,606904 |
| 30 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 30,24712 | 7,60403 |
| 30 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 30,25855 | 7,601157 |
| 30 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 30,26998 | 7,598287 |
| 30 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 30,28141 | 7,595418 |
| 30 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 30,29284 | 7,592552 |
| 30 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 30,30428 | 7,589688 |
| 30 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 30,31571 | 7,586826 |
| 30 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 30,32714 | 7,583966 |
| 30 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 30,33857 | 7,581108 |
| 30 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 30,35001 | 7,578252 |
| 30 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 30,36144 | 7,575398 |
| 30 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 30,37287 | 7,572546 |
| 30 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 30,38431 | 7,569697 |
| 30 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 30,39574 | 7,566849 |
| 30 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 30,40718 | 7,564003 |
| 30 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 30,41861 | 7,56116 |
| 30 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 30,43005 | 7,558318 |

Πίνακας 3.1.2.1-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=30Ω του 		          εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω		                      Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0066 | 2,299848 |
| 100 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 100,018 | 2,299585 |
| 100 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0294 | 2,299323 |
| 100 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0408 | 2,299061 |
| 100 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0523 | 2,298799 |
| 100 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0637 | 2,298537 |
| 100 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0751 | 2,298275 |
| 100 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0865 | 2,298013 |
| 100 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 100,0979 | 2,297751 |
| 100 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1093 | 2,297489 |
| 100 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1207 | 2,297227 |
| 100 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1321 | 2,296965 |
| 100 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1435 | 2,296704 |
| 100 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1549 | 2,296442 |
| 100 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1663 | 2,296181 |
| 100 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1777 | 2,295919 |
| 100 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 100,1892 | 2,295658 |
| 100 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2006 | 2,295396 |
| 100 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 100,212 | 2,295135 |
| 100 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2234 | 2,294874 |
| 100 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2348 | 2,294612 |
| 100 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2462 | 2,294351 |
| 100 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2576 | 2,29409 |
| 100 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 100,269 | 2,293829 |
| 100 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2804 | 2,293568 |
| 100 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 100,2918 | 2,293307 |
| 100 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3032 | 2,293046 |
| 100 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3147 | 2,292786 |
| 100 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3261 | 2,292525 |
| 100 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3375 | 2,292264 |
| 100 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3489 | 2,292004 |
| 100 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3603 | 2,291743 |
| 100 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3717 | 2,291482 |
| 100 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3831 | 2,291222 |
| 100 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 100,3945 | 2,290962 |
| 100 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 100,4059 | 2,290701 |
| 100 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 100,4173 | 2,290441 |
| 100 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 100,4288 | 2,290181 |

Πίνακας 3.1.2.1-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=100Ω του 	                     εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω				         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0065 | 1,149963 |
| 200 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0179 | 1,149897 |
| 200 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0293 | 1,149831 |
| 200 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0407 | 1,149766 |
| 200 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0521 | 1,1497 |
| 200 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0635 | 1,149635 |
| 200 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0749 | 1,149569 |
| 200 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0863 | 1,149504 |
| 200 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 200,0977 | 1,149438 |
| 200 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 200,1091 | 1,149373 |
| 200 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 200,1206 | 1,149307 |
| 200 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 200,132 | 1,149242 |
| 200 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 200,1434 | 1,149176 |
| 200 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 200,1548 | 1,149111 |
| 200 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 200,1662 | 1,149045 |
| 200 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 200,1776 | 1,14898 |
| 200 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 200,189 | 1,148914 |
| 200 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2004 | 1,148849 |
| 200 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2118 | 1,148784 |
| 200 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2232 | 1,148718 |
| 200 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2346 | 1,148653 |
| 200 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 200,246 | 1,148587 |
| 200 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2574 | 1,148522 |
| 200 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2688 | 1,148456 |
| 200 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2802 | 1,148391 |
| 200 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 200,2916 | 1,148326 |
| 200 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 200,303 | 1,14826 |
| 200 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3144 | 1,148195 |
| 200 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3258 | 1,14813 |
| 200 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3372 | 1,148064 |
| 200 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3486 | 1,147999 |
| 200 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 200,36 | 1,147933 |
| 200 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3715 | 1,147868 |
| 200 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3829 | 1,147803 |
| 200 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 200,3943 | 1,147737 |
| 200 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 200,4057 | 1,147672 |
| 200 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 200,4171 | 1,147607 |
| 200 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 200,4285 | 1,147542 |

Πίνακας 3.1.2.1-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=200Ω του 	                     εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω				         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0064 | 0,459994 |
| 500 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0178 | 0,459984 |
| 500 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0292 | 0,459973 |
| 500 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0406 | 0,459963 |
| 500 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0521 | 0,459952 |
| 500 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0635 | 0,459942 |
| 500 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0749 | 0,459931 |
| 500 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0863 | 0,459921 |
| 500 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 500,0977 | 0,45991 |
| 500 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1091 | 0,4599 |
| 500 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1205 | 0,459889 |
| 500 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1319 | 0,459879 |
| 500 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1433 | 0,459868 |
| 500 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1547 | 0,459858 |
| 500 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1661 | 0,459847 |
| 500 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1775 | 0,459837 |
| 500 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 500,1889 | 0,459826 |
| 500 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2003 | 0,459816 |
| 500 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2117 | 0,459805 |
| 500 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2231 | 0,459795 |
| 500 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2345 | 0,459784 |
| 500 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2459 | 0,459774 |
| 500 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2573 | 0,459763 |
| 500 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2687 | 0,459753 |
| 500 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2801 | 0,459742 |
| 500 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 500,2915 | 0,459732 |
| 500 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3029 | 0,459722 |
| 500 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3143 | 0,459711 |
| 500 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3257 | 0,459701 |
| 500 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3371 | 0,45969 |
| 500 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3485 | 0,45968 |
| 500 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3599 | 0,459669 |
| 500 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3713 | 0,459659 |
| 500 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3827 | 0,459648 |
| 500 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 500,3941 | 0,459638 |
| 500 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 500,4055 | 0,459627 |
| 500 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 500,4169 | 0,459617 |
| 500 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 500,4283 | 0,459606 |

Πίνακας 3.1.2.1-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=500Ω του 	                     εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω				         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,006 | 0,229999 |
| 1000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,018 | 0,229996 |
| 1000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,029 | 0,229993 |
| 1000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,041 | 0,229991 |
| 1000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,052 | 0,229988 |
| 1000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,063 | 0,229985 |
| 1000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,075 | 0,229983 |
| 1000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,086 | 0,22998 |
| 1000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,098 | 0,229978 |
| 1000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,109 | 0,229975 |
| 1000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,12 | 0,229972 |
| 1000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,132 | 0,22997 |
| 1000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,143 | 0,229967 |
| 1000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,155 | 0,229964 |
| 1000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,166 | 0,229962 |
| 1000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,177 | 0,229959 |
| 1000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,189 | 0,229957 |
| 1000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,2 | 0,229954 |
| 1000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,212 | 0,229951 |
| 1000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,223 | 0,229949 |
| 1000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,234 | 0,229946 |
| 1000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,246 | 0,229943 |
| 1000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,257 | 0,229941 |
| 1000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,269 | 0,229938 |
| 1000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,28 | 0,229936 |
| 1000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,291 | 0,229933 |
| 1000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,303 | 0,22993 |
| 1000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,314 | 0,229928 |
| 1000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,326 | 0,229925 |
| 1000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,337 | 0,229923 |
| 1000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,348 | 0,22992 |
| 1000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,36 | 0,229917 |
| 1000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,371 | 0,229915 |
| 1000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,383 | 0,229912 |
| 1000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,394 | 0,229909 |
| 1000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,405 | 0,229907 |
| 1000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,417 | 0,229904 |
| 1000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 1000,428 | 0,229902 |

Πίνακας 3.1.2.1-9 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=1000Ω του 	                    εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω				        Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,006 | 0,115 |
| 2000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,018 | 0,114999 |
| 2000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,029 | 0,114998 |
| 2000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,041 | 0,114998 |
| 2000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,052 | 0,114997 |
| 2000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,063 | 0,114996 |
| 2000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,075 | 0,114996 |
| 2000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,086 | 0,114995 |
| 2000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,098 | 0,114994 |
| 2000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,109 | 0,114994 |
| 2000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,12 | 0,114993 |
| 2000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,132 | 0,114992 |
| 2000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,143 | 0,114992 |
| 2000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,155 | 0,114991 |
| 2000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,166 | 0,11499 |
| 2000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,177 | 0,11499 |
| 2000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,189 | 0,114989 |
| 2000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,2 | 0,114988 |
| 2000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,212 | 0,114988 |
| 2000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,223 | 0,114987 |
| 2000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,234 | 0,114987 |
| 2000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,246 | 0,114986 |
| 2000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,257 | 0,114985 |
| 2000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,269 | 0,114985 |
| 2000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,28 | 0,114984 |
| 2000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,291 | 0,114983 |
| 2000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,303 | 0,114983 |
| 2000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,314 | 0,114982 |
| 2000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,326 | 0,114981 |
| 2000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,337 | 0,114981 |
| 2000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,348 | 0,11498 |
| 2000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,36 | 0,114979 |
| 2000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,371 | 0,114979 |
| 2000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,383 | 0,114978 |
| 2000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,394 | 0,114977 |
| 2000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,405 | 0,114977 |
| 2000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,417 | 0,114976 |
| 2000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 2000,428 | 0,114975 |

Πίνακας 3.1.2.1-10 :  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=2000Ω 			 του εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω		                         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,006 | 0,076667 |
| 3000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,018 | 0,076666 |
| 3000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,029 | 0,076666 |
| 3000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,041 | 0,076666 |
| 3000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,052 | 0,076665 |
| 3000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,063 | 0,076665 |
| 3000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,075 | 0,076665 |
| 3000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,086 | 0,076664 |
| 3000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,098 | 0,076664 |
| 3000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,109 | 0,076664 |
| 3000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,12 | 0,076664 |
| 3000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,132 | 0,076663 |
| 3000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,143 | 0,076663 |
| 3000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,155 | 0,076663 |
| 3000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,166 | 0,076662 |
| 3000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,177 | 0,076662 |
| 3000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,189 | 0,076662 |
| 3000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,2 | 0,076662 |
| 3000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,212 | 0,076661 |
| 3000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,223 | 0,076661 |
| 3000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,234 | 0,076661 |
| 3000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,246 | 0,07666 |
| 3000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,257 | 0,07666 |
| 3000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,269 | 0,07666 |
| 3000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,28 | 0,07666 |
| 3000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,291 | 0,076659 |
| 3000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,303 | 0,076659 |
| 3000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,314 | 0,076659 |
| 3000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,326 | 0,076658 |
| 3000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,337 | 0,076658 |
| 3000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,348 | 0,076658 |
| 3000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,36 | 0,076657 |
| 3000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,371 | 0,076657 |
| 3000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,383 | 0,076657 |
| 3000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,394 | 0,076657 |
| 3000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,405 | 0,076656 |
| 3000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,417 | 0,076656 |
| 3000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0064 | 0,213333 | 3000,428 | 0,076656 |

Πίνακας 3.1.2.1-11 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=2000Ω		            του  εδάφους,  Ρn=150kVA, RΜΣ=0,0064Ω, ΧΜΣ=0,2133Ω				Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

3.1.2.2 Χρήση Μ/Σ διανομής 160kVA

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 0,20009 | 1149,483 |
| 0 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 0,204043 | 1127,212 |
| 0 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 0,208598 | 1102,601 |
| 0 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 0,213715 | 1076,2 |
| 0 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 0,219355 | 1048,527 |
| 0 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 0,22548 | 1020,046 |
| 0 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 0,23205 | 991,1639 |
| 0 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 0,23903 | 962,2231 |
| 0 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 0,246383 | 933,5043 |
| 0 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 0,254079 | 905,2309 |
| 0 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 0,262086 | 877,575 |
| 0 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 0,270377 | 850,6645 |
| 0 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 0,278927 | 824,59 |
| 0 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 0,287712 | 799,4112 |
| 0 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 0,296712 | 775,1634 |
| 0 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 0,305907 | 751,8619 |
| 0 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 0,315281 | 729,5069 |
| 0 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 0,324819 | 708,0871 |
| 0 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 0,334505 | 687,5825 |
| 0 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 0,344328 | 667,967 |
| 0 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 0,354277 | 649,21 |
| 0 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 0,36434 | 631,2784 |
| 0 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 0,374509 | 614,1374 |
| 0 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 0,384775 | 597,7514 |
| 0 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 0,395131 | 582,0849 |
| 0 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 0,40557 | 567,1027 |
| 0 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 0,416086 | 552,7706 |
| 0 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 0,426672 | 539,0554 |
| 0 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 0,437325 | 525,9251 |
| 0 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 0,448038 | 513,3493 |
| 0 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 0,458808 | 501,2988 |
| 0 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 0,469631 | 489,7458 |
| 0 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 0,480504 | 478,6642 |
| 0 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 0,491422 | 468,0291 |
| 0 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 0,502384 | 457,817 |
| 0 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 0,513386 | 448,0059 |
| 0 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 0,524426 | 438,5749 |
| 0 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 0,535501 | 429,5044 |

Πίνακας 3.1.2.2-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=0Ω του			        εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			                    Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 1,025688 | 224,2397 |
| 1 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 1,037513 | 221,6839 |
| 1 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 1,049339 | 219,1855 |
| 1 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 1,061166 | 216,7426 |
| 1 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 1,072994 | 214,3534 |
| 1 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 1,084823 | 212,0161 |
| 1 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 1,096653 | 209,7291 |
| 1 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 1,108483 | 207,4907 |
| 1 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 1,120315 | 205,2995 |
| 1 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 1,132147 | 203,1539 |
| 1 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 1,143979 | 201,0526 |
| 1 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 1,155813 | 198,9941 |
| 1 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 1,167647 | 196,9773 |
| 1 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 1,179482 | 195,0008 |
| 1 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 1,191318 | 193,0635 |
| 1 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 1,203154 | 191,1642 |
| 1 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 1,214991 | 189,3019 |
| 1 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 1,226828 | 187,4753 |
| 1 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 1,238666 | 185,6836 |
| 1 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 1,250505 | 183,9257 |
| 1 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 1,262344 | 182,2008 |
| 1 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 1,274184 | 180,5077 |
| 1 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 1,286024 | 178,8458 |
| 1 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 1,297864 | 177,2142 |
| 1 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 1,309706 | 175,612 |
| 1 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 1,321547 | 174,0384 |
| 1 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 1,333389 | 172,4927 |
| 1 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 1,345232 | 170,9742 |
| 1 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 1,357075 | 169,4821 |
| 1 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 1,368919 | 168,0158 |
| 1 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 1,380762 | 166,5746 |
| 1 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 1,392607 | 165,1579 |
| 1 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 1,404451 | 163,765 |
| 1 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 1,416297 | 162,3954 |
| 1 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 1,428142 | 161,0484 |
| 1 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 1,439988 | 159,7236 |
| 1 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 1,451834 | 158,4203 |
| 1 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 1,463681 | 157,1381 |

Πίνακας 3.1.2.2-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=1Ω του			        εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω				        Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 10,008 | 22,98162 |
| 10 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 10,01946 | 22,95532 |
| 10 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 10,03093 | 22,92909 |
| 10 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 10,04239 | 22,90291 |
| 10 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 10,05386 | 22,87678 |
| 10 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 10,06533 | 22,85072 |
| 10 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 10,0768 | 22,82471 |
| 10 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 10,08827 | 22,79876 |
| 10 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 10,09974 | 22,77287 |
| 10 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 10,11121 | 22,74703 |
| 10 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 10,12268 | 22,72125 |
| 10 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 10,13416 | 22,69553 |
| 10 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 10,14563 | 22,66986 |
| 10 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 10,1571 | 22,64425 |
| 10 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 10,16858 | 22,61869 |
| 10 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 10,18006 | 22,59319 |
| 10 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 10,19154 | 22,56775 |
| 10 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 10,20301 | 22,54236 |
| 10 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 10,21449 | 22,51702 |
| 10 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 10,22597 | 22,49174 |
| 10 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 10,23746 | 22,46652 |
| 10 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 10,24894 | 22,44135 |
| 10 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 10,26042 | 22,41623 |
| 10 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 10,27191 | 22,39117 |
| 10 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 10,28339 | 22,36616 |
| 10 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 10,29488 | 22,34121 |
| 10 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 10,30636 | 22,31631 |
| 10 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 10,31785 | 22,29146 |
| 10 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 10,32934 | 22,26667 |
| 10 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 10,34083 | 22,24193 |
| 10 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 10,35232 | 22,21724 |
| 10 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 10,36381 | 22,19261 |
| 10 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 10,3753 | 22,16803 |
| 10 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 10,38679 | 22,1435 |
| 10 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 10,39829 | 22,11903 |
| 10 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 10,40978 | 22,0946 |
| 10 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 10,42128 | 22,07023 |
| 10 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 10,43277 | 22,04591 |

Πίνακας 3.1.2.2-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=10Ω του		          εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 20,007 | 11,49598 |
| 20 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 20,01843 | 11,48941 |
| 20 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 20,02987 | 11,48285 |
| 20 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 20,0413 | 11,4763 |
| 20 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 20,05273 | 11,46976 |
| 20 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 20,06417 | 11,46322 |
| 20 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 20,0756 | 11,45669 |
| 20 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 20,08704 | 11,45017 |
| 20 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 20,09848 | 11,44365 |
| 20 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 20,10991 | 11,43715 |
| 20 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 20,12135 | 11,43065 |
| 20 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 20,13279 | 11,42415 |
| 20 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 20,14422 | 11,41766 |
| 20 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 20,15566 | 11,41118 |
| 20 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 20,1671 | 11,40471 |
| 20 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 20,17854 | 11,39825 |
| 20 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 20,18998 | 11,39179 |
| 20 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 20,20142 | 11,38534 |
| 20 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 20,21286 | 11,37889 |
| 20 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 20,22431 | 11,37245 |
| 20 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 20,23575 | 11,36602 |
| 20 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 20,24719 | 11,3596 |
| 20 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 20,25863 | 11,35318 |
| 20 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 20,27008 | 11,34677 |
| 20 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 20,28152 | 11,34037 |
| 20 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 20,29297 | 11,33398 |
| 20 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 20,30441 | 11,32759 |
| 20 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 20,31586 | 11,32121 |
| 20 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 20,3273 | 11,31483 |
| 20 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 20,33875 | 11,30846 |
| 20 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 20,3502 | 11,3021 |
| 20 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 20,36164 | 11,29575 |
| 20 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 20,37309 | 11,2894 |
| 20 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 20,38454 | 11,28306 |
| 20 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 20,39599 | 11,27673 |
| 20 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 20,40744 | 11,2704 |
| 20 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 20,41889 | 11,26408 |
| 20 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 20,43034 | 11,25777 |

Πίνακας 3.1.2.2-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=20Ω του		          εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 30,00667 | 7,664963 |
| 30 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 30,01809 | 7,662047 |
| 30 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 30,02951 | 7,659132 |
| 30 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 30,04093 | 7,65622 |
| 30 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 30,05236 | 7,65331 |
| 30 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 30,06378 | 7,650402 |
| 30 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 30,0752 | 7,647496 |
| 30 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 30,08663 | 7,644592 |
| 30 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 30,09805 | 7,641691 |
| 30 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 30,10948 | 7,638791 |
| 30 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 30,1209 | 7,635894 |
| 30 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 30,13233 | 7,632998 |
| 30 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 30,14375 | 7,630105 |
| 30 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 30,15518 | 7,627214 |
| 30 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 30,1666 | 7,624325 |
| 30 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 30,17803 | 7,621438 |
| 30 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 30,18946 | 7,618553 |
| 30 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 30,20089 | 7,615671 |
| 30 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 30,21231 | 7,61279 |
| 30 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 30,22374 | 7,609912 |
| 30 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 30,23517 | 7,607035 |
| 30 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 30,2466 | 7,604161 |
| 30 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 30,25803 | 7,601288 |
| 30 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 30,26946 | 7,598418 |
| 30 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 30,28089 | 7,59555 |
| 30 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 30,29232 | 7,592684 |
| 30 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 30,30375 | 7,58982 |
| 30 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 30,31518 | 7,586958 |
| 30 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 30,32661 | 7,584099 |
| 30 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 30,33804 | 7,581241 |
| 30 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 30,34947 | 7,578385 |
| 30 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 30,36091 | 7,575532 |
| 30 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 30,37234 | 7,57268 |
| 30 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 30,38377 | 7,569831 |
| 30 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 30,3952 | 7,566983 |
| 30 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 30,40664 | 7,564138 |
| 30 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 30,41807 | 7,561295 |
| 30 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 30,4295 | 7,558454 |

Πίνακας 3.1.2.2-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=30Ω του		          εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 100,0062 | 2,299857 |
| 100 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 100,0176 | 2,299595 |
| 100 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 100,029 | 2,299333 |
| 100 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 100,0404 | 2,299071 |
| 100 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 100,0518 | 2,298809 |
| 100 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 100,0632 | 2,298547 |
| 100 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 100,0746 | 2,298285 |
| 100 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 100,086 | 2,298023 |
| 100 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 100,0975 | 2,297761 |
| 100 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 100,1089 | 2,297499 |
| 100 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 100,1203 | 2,297237 |
| 100 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 100,1317 | 2,296975 |
| 100 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 100,1431 | 2,296714 |
| 100 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 100,1545 | 2,296452 |
| 100 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 100,1659 | 2,296191 |
| 100 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 100,1773 | 2,295929 |
| 100 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 100,1887 | 2,295668 |
| 100 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 100,2001 | 2,295406 |
| 100 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 100,2115 | 2,295145 |
| 100 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 100,2229 | 2,294884 |
| 100 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 100,2344 | 2,294622 |
| 100 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 100,2458 | 2,294361 |
| 100 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 100,2572 | 2,2941 |
| 100 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 100,2686 | 2,293839 |
| 100 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 100,28 | 2,293578 |
| 100 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 100,2914 | 2,293317 |
| 100 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 100,3028 | 2,293056 |
| 100 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 100,3142 | 2,292796 |
| 100 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 100,3256 | 2,292535 |
| 100 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 100,337 | 2,292274 |
| 100 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 100,3484 | 2,292014 |
| 100 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 100,3599 | 2,291753 |
| 100 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 100,3713 | 2,291492 |
| 100 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 100,3827 | 2,291232 |
| 100 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 100,3941 | 2,290972 |
| 100 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 100,4055 | 2,290711 |
| 100 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 100,4169 | 2,290451 |
| 100 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 100,4283 | 2,290191 |

Πίνακας 3.1.2.2-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=100Ω του	                     εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			   	         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 200,0061 | 1,149965 |
| 200 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 200,0175 | 1,149899 |
| 200 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 200,0289 | 1,149834 |
| 200 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 200,0403 | 1,149768 |
| 200 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 200,0517 | 1,149703 |
| 200 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 200,0631 | 1,149637 |
| 200 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 200,0745 | 1,149572 |
| 200 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 200,0859 | 1,149506 |
| 200 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 200,0973 | 1,149441 |
| 200 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 200,1087 | 1,149375 |
| 200 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 200,1201 | 1,14931 |
| 200 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 200,1315 | 1,149244 |
| 200 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 200,1429 | 1,149179 |
| 200 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 200,1543 | 1,149113 |
| 200 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 200,1658 | 1,149048 |
| 200 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 200,1772 | 1,148982 |
| 200 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 200,1886 | 1,148917 |
| 200 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 200,2 | 1,148851 |
| 200 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 200,2114 | 1,148786 |
| 200 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 200,2228 | 1,14872 |
| 200 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 200,2342 | 1,148655 |
| 200 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 200,2456 | 1,14859 |
| 200 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 200,257 | 1,148524 |
| 200 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 200,2684 | 1,148459 |
| 200 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 200,2798 | 1,148393 |
| 200 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 200,2912 | 1,148328 |
| 200 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 200,3026 | 1,148263 |
| 200 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 200,314 | 1,148197 |
| 200 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 200,3254 | 1,148132 |
| 200 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 200,3368 | 1,148067 |
| 200 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 200,3482 | 1,148001 |
| 200 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 200,3596 | 1,147936 |
| 200 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 200,371 | 1,147871 |
| 200 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 200,3824 | 1,147805 |
| 200 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 200,3938 | 1,14774 |
| 200 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 200,4052 | 1,147675 |
| 200 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 200,4167 | 1,147609 |
| 200 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 200,4281 | 1,147544 |

Πίνακας 3.1.2.2-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=200Ω του	                     εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			   	         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 500,006 | 0,459994 |
| 500 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 500,0174 | 0,459984 |
| 500 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 500,0288 | 0,459973 |
| 500 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 500,0402 | 0,459963 |
| 500 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 500,0516 | 0,459952 |
| 500 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 500,063 | 0,459942 |
| 500 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 500,0744 | 0,459932 |
| 500 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 500,0858 | 0,459921 |
| 500 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 500,0973 | 0,459911 |
| 500 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 500,1087 | 0,4599 |
| 500 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 500,1201 | 0,45989 |
| 500 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 500,1315 | 0,459879 |
| 500 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 500,1429 | 0,459869 |
| 500 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 500,1543 | 0,459858 |
| 500 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 500,1657 | 0,459848 |
| 500 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 500,1771 | 0,459837 |
| 500 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 500,1885 | 0,459827 |
| 500 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 500,1999 | 0,459816 |
| 500 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 500,2113 | 0,459806 |
| 500 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 500,2227 | 0,459795 |
| 500 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 500,2341 | 0,459785 |
| 500 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 500,2455 | 0,459774 |
| 500 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 500,2569 | 0,459764 |
| 500 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 500,2683 | 0,459753 |
| 500 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 500,2797 | 0,459743 |
| 500 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 500,2911 | 0,459732 |
| 500 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 500,3025 | 0,459722 |
| 500 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 500,3139 | 0,459711 |
| 500 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 500,3253 | 0,459701 |
| 500 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 500,3367 | 0,45969 |
| 500 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 500,3481 | 0,45968 |
| 500 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 500,3595 | 0,45967 |
| 500 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 500,3709 | 0,459659 |
| 500 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 500,3823 | 0,459649 |
| 500 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 500,3937 | 0,459638 |
| 500 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 500,4051 | 0,459628 |
| 500 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 500,4165 | 0,459617 |
| 500 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 500,4279 | 0,459607 |

Πίνακας 3.1.2.2-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=500Ω του	                     εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			   	         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 1000,006 | 0,229999 |
| 1000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 1000,017 | 0,229996 |
| 1000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 1000,029 | 0,229993 |
| 1000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 1000,04 | 0,229991 |
| 1000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 1000,052 | 0,229988 |
| 1000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 1000,063 | 0,229986 |
| 1000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 1000,074 | 0,229983 |
| 1000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 1000,086 | 0,22998 |
| 1000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 1000,097 | 0,229978 |
| 1000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 1000,109 | 0,229975 |
| 1000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 1000,12 | 0,229972 |
| 1000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 1000,131 | 0,22997 |
| 1000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 1000,143 | 0,229967 |
| 1000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 1000,154 | 0,229965 |
| 1000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 1000,166 | 0,229962 |
| 1000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 1000,177 | 0,229959 |
| 1000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 1000,188 | 0,229957 |
| 1000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 1000,2 | 0,229954 |
| 1000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 1000,211 | 0,229951 |
| 1000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 1000,223 | 0,229949 |
| 1000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 1000,234 | 0,229946 |
| 1000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 1000,245 | 0,229944 |
| 1000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 1000,257 | 0,229941 |
| 1000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 1000,268 | 0,229938 |
| 1000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 1000,28 | 0,229936 |
| 1000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 1000,291 | 0,229933 |
| 1000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 1000,302 | 0,22993 |
| 1000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 1000,314 | 0,229928 |
| 1000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 1000,325 | 0,229925 |
| 1000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 1000,337 | 0,229923 |
| 1000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 1000,348 | 0,22992 |
| 1000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 1000,359 | 0,229917 |
| 1000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 1000,371 | 0,229915 |
| 1000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 1000,382 | 0,229912 |
| 1000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 1000,394 | 0,229909 |
| 1000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 1000,405 | 0,229907 |
| 1000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 1000,416 | 0,229904 |
| 1000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 1000,428 | 0,229902 |

Πίνακας 3.1.2.2-9 :  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=1000Ω		            του εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			            Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 2000,006 | 0,115 |
| 2000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 2000,017 | 0,114999 |
| 2000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 2000,029 | 0,114998 |
| 2000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 2000,04 | 0,114998 |
| 2000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 2000,052 | 0,114997 |
| 2000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 2000,063 | 0,114996 |
| 2000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 2000,074 | 0,114996 |
| 2000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 2000,086 | 0,114995 |
| 2000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 2000,097 | 0,114994 |
| 2000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 2000,109 | 0,114994 |
| 2000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 2000,12 | 0,114993 |
| 2000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 2000,131 | 0,114992 |
| 2000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 2000,143 | 0,114992 |
| 2000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 2000,154 | 0,114991 |
| 2000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 2000,166 | 0,11499 |
| 2000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 2000,177 | 0,11499 |
| 2000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 2000,188 | 0,114989 |
| 2000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 2000,2 | 0,114989 |
| 2000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 2000,211 | 0,114988 |
| 2000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 2000,223 | 0,114987 |
| 2000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 2000,234 | 0,114987 |
| 2000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 2000,245 | 0,114986 |
| 2000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 2000,257 | 0,114985 |
| 2000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 2000,268 | 0,114985 |
| 2000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 2000,28 | 0,114984 |
| 2000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 2000,291 | 0,114983 |
| 2000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 2000,302 | 0,114983 |
| 2000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 2000,314 | 0,114982 |
| 2000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 2000,325 | 0,114981 |
| 2000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 2000,337 | 0,114981 |
| 2000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 2000,348 | 0,11498 |
| 2000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 2000,359 | 0,114979 |
| 2000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 2000,371 | 0,114979 |
| 2000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 2000,382 | 0,114978 |
| 2000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 2000,394 | 0,114977 |
| 2000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 2000,405 | 0,114977 |
| 2000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 2000,416 | 0,114976 |
| 2000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 2000,428 | 0,114975 |

Πίνακας 3.1.2.2-10 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=2000Ω		            του εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			            Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,2 | 3000,006 | 0,076667 |
| 3000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,006 | 0,2 | 3000,017 | 0,076666 |
| 3000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,006 | 0,2 | 3000,029 | 0,076666 |
| 3000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,006 | 0,2 | 3000,04 | 0,076666 |
| 3000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,006 | 0,2 | 3000,052 | 0,076665 |
| 3000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,006 | 0,2 | 3000,063 | 0,076665 |
| 3000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,006 | 0,2 | 3000,074 | 0,076665 |
| 3000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,006 | 0,2 | 3000,086 | 0,076664 |
| 3000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,006 | 0,2 | 3000,097 | 0,076664 |
| 3000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,006 | 0,2 | 3000,109 | 0,076664 |
| 3000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,006 | 0,2 | 3000,12 | 0,076664 |
| 3000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,006 | 0,2 | 3000,131 | 0,076663 |
| 3000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,006 | 0,2 | 3000,143 | 0,076663 |
| 3000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,006 | 0,2 | 3000,154 | 0,076663 |
| 3000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,006 | 0,2 | 3000,166 | 0,076662 |
| 3000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,006 | 0,2 | 3000,177 | 0,076662 |
| 3000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,006 | 0,2 | 3000,188 | 0,076662 |
| 3000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,006 | 0,2 | 3000,2 | 0,076662 |
| 3000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,006 | 0,2 | 3000,211 | 0,076661 |
| 3000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,006 | 0,2 | 3000,223 | 0,076661 |
| 3000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,006 | 0,2 | 3000,234 | 0,076661 |
| 3000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,006 | 0,2 | 3000,245 | 0,07666 |
| 3000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,006 | 0,2 | 3000,257 | 0,07666 |
| 3000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,006 | 0,2 | 3000,268 | 0,07666 |
| 3000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,006 | 0,2 | 3000,28 | 0,07666 |
| 3000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,006 | 0,2 | 3000,291 | 0,076659 |
| 3000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,006 | 0,2 | 3000,302 | 0,076659 |
| 3000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,006 | 0,2 | 3000,314 | 0,076659 |
| 3000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,006 | 0,2 | 3000,325 | 0,076658 |
| 3000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,006 | 0,2 | 3000,337 | 0,076658 |
| 3000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,006 | 0,2 | 3000,348 | 0,076658 |
| 3000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,006 | 0,2 | 3000,359 | 0,076657 |
| 3000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,006 | 0,2 | 3000,371 | 0,076657 |
| 3000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,006 | 0,2 | 3000,382 | 0,076657 |
| 3000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,006 | 0,2 | 3000,394 | 0,076657 |
| 3000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,006 | 0,2 | 3000,405 | 0,076656 |
| 3000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,006 | 0,2 | 3000,416 | 0,076656 |
| 3000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,006 | 0,2 | 3000,428 | 0,076656 |

Πίνακας 3.1.2.2-11 :  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=3000Ω			 του εδάφους,  Ρn=160kVA, RΜΣ=0,006Ω, ΧΜΣ=0,2Ω			   	 Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

3.1.2.3 Χρήση Μ/Σ διανομής 200kVA

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 0,160072 | 1436,854 |
| 0 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 0,164102 | 1401,571 |
| 0 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 0,168871 | 1361,989 |
| 0 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 0,174319 | 1319,422 |
| 0 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 0,180384 | 1275,057 |
| 0 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 0,187007 | 1229,903 |
| 0 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 0,19413 | 1184,776 |
| 0 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 0,2017 | 1140,309 |
| 0 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 0,209669 | 1096,969 |
| 0 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 0,217993 | 1055,081 |
| 0 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 0,226633 | 1014,857 |
| 0 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 0,235554 | 976,4212 |
| 0 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 0,244726 | 939,8273 |
| 0 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 0,254121 | 905,0812 |
| 0 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 0,263715 | 872,1524 |
| 0 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 0,273488 | 840,9864 |
| 0 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 0,283421 | 811,5125 |
| 0 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 0,293498 | 783,6506 |
| 0 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 0,303704 | 757,3153 |
| 0 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 0,314027 | 732,42 |
| 0 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 0,324456 | 708,8784 |
| 0 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 0,334981 | 686,6065 |
| 0 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 0,345592 | 665,5239 |
| 0 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 0,356283 | 645,5536 |
| 0 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 0,367047 | 626,6234 |
| 0 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 0,377876 | 608,6652 |
| 0 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 0,388766 | 591,6154 |
| 0 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 0,399712 | 575,4145 |
| 0 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 0,410709 | 560,0074 |
| 0 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 0,421753 | 545,3428 |
| 0 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 0,432841 | 531,3731 |
| 0 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 0,443969 | 518,0541 |
| 0 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 0,455135 | 505,345 |
| 0 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 0,466335 | 493,2078 |
| 0 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 0,477567 | 481,6074 |
| 0 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 0,48883 | 470,5113 |
| 0 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 0,50012 | 459,8892 |
| 0 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 0,511437 | 449,7131 |

Πίνακας 3.1.2.3-1 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=0Ω του 		          εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 1,017459 | 226,0533 |
| 1 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 1,029237 | 223,4665 |
| 1 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 1,041017 | 220,9377 |
| 1 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 1,0528 | 218,4651 |
| 1 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 1,064584 | 216,0469 |
| 1 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 1,07637 | 213,6813 |
| 1 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 1,088157 | 211,3665 |
| 1 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 1,099947 | 209,101 |
| 1 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 1,111738 | 206,8833 |
| 1 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 1,123531 | 204,7118 |
| 1 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 1,135325 | 202,5852 |
| 1 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 1,147121 | 200,502 |
| 1 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 1,158918 | 198,461 |
| 1 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 1,170717 | 196,4609 |
| 1 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 1,182517 | 194,5004 |
| 1 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 1,194318 | 192,5785 |
| 1 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 1,206121 | 190,694 |
| 1 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 1,217925 | 188,8458 |
| 1 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 1,22973 | 187,0329 |
| 1 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 1,241537 | 185,2543 |
| 1 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 1,253344 | 183,509 |
| 1 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 1,265153 | 181,7962 |
| 1 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 1,276963 | 180,1149 |
| 1 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 1,288774 | 178,4642 |
| 1 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 1,300586 | 176,8434 |
| 1 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 1,312399 | 175,2516 |
| 1 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 1,324213 | 173,6881 |
| 1 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 1,336028 | 172,1521 |
| 1 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 1,347843 | 170,643 |
| 1 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 1,35966 | 169,1599 |
| 1 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 1,371478 | 167,7023 |
| 1 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 1,383296 | 166,2695 |
| 1 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 1,395116 | 164,8609 |
| 1 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 1,406936 | 163,4758 |
| 1 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 1,418757 | 162,1138 |
| 1 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 1,430578 | 160,7741 |
| 1 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 1,442401 | 159,4564 |
| 1 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 1,454224 | 158,1599 |

Πίνακας 3.1.2.3-2 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=1Ω του 		          εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 10,00608 | 22,98603 |
| 10 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 10,01753 | 22,95975 |
| 10 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 10,02898 | 22,93353 |
| 10 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 10,04044 | 22,90737 |
| 10 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 10,05189 | 22,88126 |
| 10 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 10,06335 | 22,85522 |
| 10 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 10,0748 | 22,82923 |
| 10 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 10,08626 | 22,80329 |
| 10 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 10,09772 | 22,77742 |
| 10 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 10,10918 | 22,7516 |
| 10 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 10,12064 | 22,72583 |
| 10 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 10,1321 | 22,70013 |
| 10 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 10,14356 | 22,67448 |
| 10 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 10,15503 | 22,64888 |
| 10 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 10,16649 | 22,62334 |
| 10 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 10,17796 | 22,59786 |
| 10 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 10,18942 | 22,57243 |
| 10 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 10,20089 | 22,54705 |
| 10 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 10,21236 | 22,52174 |
| 10 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 10,22383 | 22,49647 |
| 10 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 10,2353 | 22,47126 |
| 10 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 10,24677 | 22,44611 |
| 10 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 10,25824 | 22,42101 |
| 10 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 10,26971 | 22,39596 |
| 10 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 10,28118 | 22,37097 |
| 10 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 10,29266 | 22,34603 |
| 10 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 10,30413 | 22,32114 |
| 10 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 10,31561 | 22,29631 |
| 10 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 10,32708 | 22,27153 |
| 10 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 10,33856 | 22,24681 |
| 10 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 10,35004 | 22,22213 |
| 10 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 10,36152 | 22,19751 |
| 10 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 10,373 | 22,17295 |
| 10 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 10,38448 | 22,14843 |
| 10 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 10,39596 | 22,12397 |
| 10 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 10,40745 | 22,09956 |
| 10 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 10,41893 | 22,0752 |
| 10 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 10,43042 | 22,0509 |

Πίνακας 3.1.2.3-3 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=10Ω του 		          εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 20,00544 | 11,49687 |
| 20 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 20,01687 | 11,49031 |
| 20 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 20,02829 | 11,48375 |
| 20 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 20,03972 | 11,47721 |
| 20 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 20,05115 | 11,47066 |
| 20 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 20,06258 | 11,46413 |
| 20 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 20,07401 | 11,4576 |
| 20 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 20,08543 | 11,45108 |
| 20 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 20,09686 | 11,44457 |
| 20 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 20,10829 | 11,43807 |
| 20 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 20,11973 | 11,43157 |
| 20 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 20,13116 | 11,42508 |
| 20 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 20,14259 | 11,41859 |
| 20 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 20,15402 | 11,41211 |
| 20 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 20,16545 | 11,40564 |
| 20 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 20,17689 | 11,39918 |
| 20 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 20,18832 | 11,39273 |
| 20 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 20,19976 | 11,38628 |
| 20 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 20,21119 | 11,37983 |
| 20 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 20,22263 | 11,3734 |
| 20 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 20,23406 | 11,36697 |
| 20 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 20,2455 | 11,36055 |
| 20 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 20,25694 | 11,35414 |
| 20 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 20,26837 | 11,34773 |
| 20 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 20,27981 | 11,34133 |
| 20 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 20,29125 | 11,33494 |
| 20 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 20,30269 | 11,32855 |
| 20 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 20,31413 | 11,32217 |
| 20 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 20,32557 | 11,3158 |
| 20 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 20,33701 | 11,30943 |
| 20 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 20,34845 | 11,30307 |
| 20 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 20,35989 | 11,29672 |
| 20 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 20,37133 | 11,29038 |
| 20 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 20,38277 | 11,28404 |
| 20 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 20,39422 | 11,27771 |
| 20 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 20,40566 | 11,27138 |
| 20 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 20,4171 | 11,26507 |
| 20 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 20,42855 | 11,25875 |

Πίνακας 3.1.2.3-4 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=20Ω του 		          εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 30,00523 | 7,665331 |
| 30 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 30,01664 | 7,662416 |
| 30 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 30,02806 | 7,659502 |
| 30 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 30,03948 | 7,65659 |
| 30 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 30,0509 | 7,653681 |
| 30 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 30,06232 | 7,650774 |
| 30 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 30,07374 | 7,647869 |
| 30 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 30,08516 | 7,644966 |
| 30 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 30,09658 | 7,642065 |
| 30 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 30,108 | 7,639166 |
| 30 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 30,11942 | 7,63627 |
| 30 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 30,13084 | 7,633375 |
| 30 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 30,14226 | 7,630483 |
| 30 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 30,15368 | 7,627592 |
| 30 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 30,1651 | 7,624704 |
| 30 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 30,17653 | 7,621818 |
| 30 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 30,18795 | 7,618934 |
| 30 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 30,19937 | 7,616052 |
| 30 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 30,2108 | 7,613172 |
| 30 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 30,22222 | 7,610295 |
| 30 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 30,23364 | 7,607419 |
| 30 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 30,24507 | 7,604545 |
| 30 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 30,25649 | 7,601674 |
| 30 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 30,26792 | 7,598804 |
| 30 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 30,27934 | 7,595937 |
| 30 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 30,29077 | 7,593072 |
| 30 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 30,3022 | 7,590209 |
| 30 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 30,31362 | 7,587348 |
| 30 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 30,32505 | 7,584489 |
| 30 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 30,33648 | 7,581632 |
| 30 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 30,34791 | 7,578777 |
| 30 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 30,35933 | 7,575924 |
| 30 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 30,37076 | 7,573073 |
| 30 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 30,38219 | 7,570225 |
| 30 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 30,39362 | 7,567378 |
| 30 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 30,40505 | 7,564533 |
| 30 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 30,41648 | 7,561691 |
| 30 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 30,42791 | 7,55885 |

Πίνακας 3.1.2.3-5 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=30Ω του 		          εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				          Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 100,0049 | 2,299887 |
| 100 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 100,0163 | 2,299624 |
| 100 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 100,0277 | 2,299362 |
| 100 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 100,0391 | 2,2991 |
| 100 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 100,0505 | 2,298838 |
| 100 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 100,062 | 2,298576 |
| 100 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 100,0734 | 2,298314 |
| 100 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 100,0848 | 2,298052 |
| 100 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 100,0962 | 2,29779 |
| 100 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 100,1076 | 2,297528 |
| 100 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 100,119 | 2,297267 |
| 100 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 100,1304 | 2,297005 |
| 100 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 100,1418 | 2,296743 |
| 100 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 100,1532 | 2,296482 |
| 100 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 100,1646 | 2,29622 |
| 100 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 100,176 | 2,295959 |
| 100 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 100,1874 | 2,295697 |
| 100 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 100,1988 | 2,295436 |
| 100 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 100,2102 | 2,295175 |
| 100 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 100,2216 | 2,294913 |
| 100 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 100,2331 | 2,294652 |
| 100 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 100,2445 | 2,294391 |
| 100 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 100,2559 | 2,29413 |
| 100 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 100,2673 | 2,293869 |
| 100 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 100,2787 | 2,293608 |
| 100 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 100,2901 | 2,293347 |
| 100 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 100,3015 | 2,293086 |
| 100 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 100,3129 | 2,292826 |
| 100 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 100,3243 | 2,292565 |
| 100 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 100,3357 | 2,292304 |
| 100 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 100,3471 | 2,292044 |
| 100 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 100,3585 | 2,291783 |
| 100 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 100,37 | 2,291522 |
| 100 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 100,3814 | 2,291262 |
| 100 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 100,3928 | 2,291002 |
| 100 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 100,4042 | 2,290741 |
| 100 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 100,4156 | 2,290481 |
| 100 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 100,427 | 2,290221 |

Πίνακας 3.1.2.3-6 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=100Ω του 		         εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 200,0049 | 1,149972 |
| 200 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 200,0163 | 1,149906 |
| 200 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 200,0277 | 1,149841 |
| 200 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 200,0391 | 1,149775 |
| 200 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 200,0505 | 1,14971 |
| 200 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 200,0619 | 1,149644 |
| 200 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 200,0733 | 1,149579 |
| 200 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 200,0847 | 1,149513 |
| 200 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 200,0961 | 1,149448 |
| 200 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 200,1075 | 1,149382 |
| 200 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 200,1189 | 1,149317 |
| 200 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 200,1303 | 1,149251 |
| 200 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 200,1417 | 1,149186 |
| 200 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 200,1531 | 1,14912 |
| 200 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 200,1645 | 1,149055 |
| 200 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 200,1759 | 1,148989 |
| 200 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 200,1873 | 1,148924 |
| 200 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 200,1987 | 1,148859 |
| 200 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 200,2101 | 1,148793 |
| 200 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 200,2215 | 1,148728 |
| 200 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 200,2329 | 1,148662 |
| 200 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 200,2443 | 1,148597 |
| 200 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 200,2557 | 1,148531 |
| 200 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 200,2671 | 1,148466 |
| 200 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 200,2785 | 1,148401 |
| 200 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 200,2899 | 1,148335 |
| 200 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 200,3014 | 1,14827 |
| 200 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 200,3128 | 1,148204 |
| 200 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 200,3242 | 1,148139 |
| 200 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 200,3356 | 1,148074 |
| 200 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 200,347 | 1,148008 |
| 200 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 200,3584 | 1,147943 |
| 200 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 200,3698 | 1,147878 |
| 200 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 200,3812 | 1,147812 |
| 200 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 200,3926 | 1,147747 |
| 200 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 200,404 | 1,147682 |
| 200 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 200,4154 | 1,147616 |
| 200 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 200,4268 | 1,147551 |

Πίνακας 3.1.2.3-7 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=200Ω του 		         εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 500,0048 | 0,459996 |
| 500 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 500,0162 | 0,459985 |
| 500 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 500,0276 | 0,459975 |
| 500 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 500,039 | 0,459964 |
| 500 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 500,0504 | 0,459954 |
| 500 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 500,0618 | 0,459943 |
| 500 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 500,0732 | 0,459933 |
| 500 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 500,0846 | 0,459922 |
| 500 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 500,096 | 0,459912 |
| 500 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 500,1074 | 0,459901 |
| 500 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 500,1188 | 0,459891 |
| 500 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 500,1302 | 0,45988 |
| 500 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 500,1416 | 0,45987 |
| 500 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 500,153 | 0,459859 |
| 500 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 500,1644 | 0,459849 |
| 500 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 500,1758 | 0,459838 |
| 500 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 500,1872 | 0,459828 |
| 500 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 500,1986 | 0,459817 |
| 500 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 500,21 | 0,459807 |
| 500 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 500,2214 | 0,459796 |
| 500 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 500,2329 | 0,459786 |
| 500 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 500,2443 | 0,459775 |
| 500 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 500,2557 | 0,459765 |
| 500 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 500,2671 | 0,459754 |
| 500 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 500,2785 | 0,459744 |
| 500 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 500,2899 | 0,459733 |
| 500 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 500,3013 | 0,459723 |
| 500 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 500,3127 | 0,459713 |
| 500 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 500,3241 | 0,459702 |
| 500 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 500,3355 | 0,459692 |
| 500 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 500,3469 | 0,459681 |
| 500 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 500,3583 | 0,459671 |
| 500 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 500,3697 | 0,45966 |
| 500 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 500,3811 | 0,45965 |
| 500 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 500,3925 | 0,459639 |
| 500 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 500,4039 | 0,459629 |
| 500 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 500,4153 | 0,459618 |
| 500 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 500,4267 | 0,459608 |

Πίνακας 3.1.2.3-8 : Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=500Ω του   		         εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				         Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 1000,005 | 0,229999 |
| 1000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 1000,016 | 0,229996 |
| 1000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 1000,028 | 0,229994 |
| 1000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 1000,039 | 0,229991 |
| 1000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 1000,05 | 0,229988 |
| 1000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 1000,062 | 0,229986 |
| 1000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 1000,073 | 0,229983 |
| 1000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 1000,085 | 0,229981 |
| 1000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 1000,096 | 0,229978 |
| 1000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 1000,107 | 0,229975 |
| 1000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 1000,119 | 0,229973 |
| 1000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 1000,13 | 0,22997 |
| 1000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 1000,142 | 0,229967 |
| 1000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 1000,153 | 0,229965 |
| 1000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 1000,164 | 0,229962 |
| 1000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 1000,176 | 0,22996 |
| 1000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 1000,187 | 0,229957 |
| 1000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 1000,199 | 0,229954 |
| 1000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 1000,21 | 0,229952 |
| 1000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 1000,221 | 0,229949 |
| 1000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 1000,233 | 0,229946 |
| 1000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 1000,244 | 0,229944 |
| 1000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 1000,256 | 0,229941 |
| 1000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 1000,267 | 0,229939 |
| 1000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 1000,278 | 0,229936 |
| 1000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 1000,29 | 0,229933 |
| 1000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 1000,301 | 0,229931 |
| 1000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 1000,313 | 0,229928 |
| 1000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 1000,324 | 0,229925 |
| 1000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 1000,335 | 0,229923 |
| 1000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 1000,347 | 0,22992 |
| 1000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 1000,358 | 0,229918 |
| 1000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 1000,37 | 0,229915 |
| 1000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 1000,381 | 0,229912 |
| 1000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 1000,392 | 0,22991 |
| 1000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 1000,404 | 0,229907 |
| 1000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 1000,415 | 0,229905 |
| 1000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 1000,427 | 0,229902 |

Πίνακας 3.1.2.3-9 :  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=1000Ω 			του  εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 2000,005 | 0,115 |
| 2000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 2000,016 | 0,114999 |
| 2000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 2000,028 | 0,114998 |
| 2000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 2000,039 | 0,114998 |
| 2000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 2000,05 | 0,114997 |
| 2000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 2000,062 | 0,114996 |
| 2000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 2000,073 | 0,114996 |
| 2000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 2000,085 | 0,114995 |
| 2000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 2000,096 | 0,114994 |
| 2000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 2000,107 | 0,114994 |
| 2000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 2000,119 | 0,114993 |
| 2000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 2000,13 | 0,114993 |
| 2000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 2000,142 | 0,114992 |
| 2000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 2000,153 | 0,114991 |
| 2000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 2000,164 | 0,114991 |
| 2000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 2000,176 | 0,11499 |
| 2000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 2000,187 | 0,114989 |
| 2000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 2000,199 | 0,114989 |
| 2000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 2000,21 | 0,114988 |
| 2000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 2000,221 | 0,114987 |
| 2000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 2000,233 | 0,114987 |
| 2000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 2000,244 | 0,114986 |
| 2000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 2000,256 | 0,114985 |
| 2000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 2000,267 | 0,114985 |
| 2000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 2000,278 | 0,114984 |
| 2000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 2000,29 | 0,114983 |
| 2000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 2000,301 | 0,114983 |
| 2000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 2000,313 | 0,114982 |
| 2000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 2000,324 | 0,114981 |
| 2000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 2000,335 | 0,114981 |
| 2000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 2000,347 | 0,11498 |
| 2000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 2000,358 | 0,114979 |
| 2000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 2000,37 | 0,114979 |
| 2000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 2000,381 | 0,114978 |
| 2000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 2000,392 | 0,114977 |
| 2000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 2000,404 | 0,114977 |
| 2000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 2000,415 | 0,114976 |
| 2000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 2000,427 | 0,114975 |

Πίνακας 3.1.2.3-10 :  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=2000Ω			 του  εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				 Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

| R (Ω) | L (m) | Rγρ (Ω) | Χγρ (Ω) | Rμ/σ (Ω) | Χμ/σ (Ω) | Ζ (Ω) | Ι (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,16 | 3000,005 | 0,076667 |
| 3000 | 10 | 0,0114 | 0,0033 | 0,0048 | 0,16 | 3000,016 | 0,076666 |
| 3000 | 20 | 0,0228 | 0,0066 | 0,0048 | 0,16 | 3000,028 | 0,076666 |
| 3000 | 30 | 0,0342 | 0,0099 | 0,0048 | 0,16 | 3000,039 | 0,076666 |
| 3000 | 40 | 0,0456 | 0,0132 | 0,0048 | 0,16 | 3000,05 | 0,076665 |
| 3000 | 50 | 0,057 | 0,0165 | 0,0048 | 0,16 | 3000,062 | 0,076665 |
| 3000 | 60 | 0,0684 | 0,0198 | 0,0048 | 0,16 | 3000,073 | 0,076665 |
| 3000 | 70 | 0,0798 | 0,0231 | 0,0048 | 0,16 | 3000,085 | 0,076665 |
| 3000 | 80 | 0,0912 | 0,0264 | 0,0048 | 0,16 | 3000,096 | 0,076664 |
| 3000 | 90 | 0,1026 | 0,0297 | 0,0048 | 0,16 | 3000,107 | 0,076664 |
| 3000 | 100 | 0,114 | 0,033 | 0,0048 | 0,16 | 3000,119 | 0,076664 |
| 3000 | 110 | 0,1254 | 0,0363 | 0,0048 | 0,16 | 3000,13 | 0,076663 |
| 3000 | 120 | 0,1368 | 0,0396 | 0,0048 | 0,16 | 3000,142 | 0,076663 |
| 3000 | 130 | 0,1482 | 0,0429 | 0,0048 | 0,16 | 3000,153 | 0,076663 |
| 3000 | 140 | 0,1596 | 0,0462 | 0,0048 | 0,16 | 3000,164 | 0,076662 |
| 3000 | 150 | 0,171 | 0,0495 | 0,0048 | 0,16 | 3000,176 | 0,076662 |
| 3000 | 160 | 0,1824 | 0,0528 | 0,0048 | 0,16 | 3000,187 | 0,076662 |
| 3000 | 170 | 0,1938 | 0,0561 | 0,0048 | 0,16 | 3000,199 | 0,076662 |
| 3000 | 180 | 0,2052 | 0,0594 | 0,0048 | 0,16 | 3000,21 | 0,076661 |
| 3000 | 190 | 0,2166 | 0,0627 | 0,0048 | 0,16 | 3000,221 | 0,076661 |
| 3000 | 200 | 0,228 | 0,066 | 0,0048 | 0,16 | 3000,233 | 0,076661 |
| 3000 | 210 | 0,2394 | 0,0693 | 0,0048 | 0,16 | 3000,244 | 0,07666 |
| 3000 | 220 | 0,2508 | 0,0726 | 0,0048 | 0,16 | 3000,256 | 0,07666 |
| 3000 | 230 | 0,2622 | 0,0759 | 0,0048 | 0,16 | 3000,267 | 0,07666 |
| 3000 | 240 | 0,2736 | 0,0792 | 0,0048 | 0,16 | 3000,278 | 0,07666 |
| 3000 | 250 | 0,285 | 0,0825 | 0,0048 | 0,16 | 3000,29 | 0,076659 |
| 3000 | 260 | 0,2964 | 0,0858 | 0,0048 | 0,16 | 3000,301 | 0,076659 |
| 3000 | 270 | 0,3078 | 0,0891 | 0,0048 | 0,16 | 3000,313 | 0,076659 |
| 3000 | 280 | 0,3192 | 0,0924 | 0,0048 | 0,16 | 3000,324 | 0,076658 |
| 3000 | 290 | 0,3306 | 0,0957 | 0,0048 | 0,16 | 3000,335 | 0,076658 |
| 3000 | 300 | 0,342 | 0,099 | 0,0048 | 0,16 | 3000,347 | 0,076658 |
| 3000 | 310 | 0,3534 | 0,1023 | 0,0048 | 0,16 | 3000,358 | 0,076658 |
| 3000 | 320 | 0,3648 | 0,1056 | 0,0048 | 0,16 | 3000,37 | 0,076657 |
| 3000 | 330 | 0,3762 | 0,1089 | 0,0048 | 0,16 | 3000,381 | 0,076657 |
| 3000 | 340 | 0,3876 | 0,1122 | 0,0048 | 0,16 | 3000,392 | 0,076657 |
| 3000 | 350 | 0,399 | 0,1155 | 0,0048 | 0,16 | 3000,404 | 0,076656 |
| 3000 | 360 | 0,4104 | 0,1188 | 0,0048 | 0,16 | 3000,415 | 0,076656 |
| 3000 | 370 | 0,4218 | 0,1221 | 0,0048 | 0,16 | 3000,427 | 0,076656 |

Πίνακας 3.1.2.3-11 :  Σφάλμα λόγω ροής ρεύματος μέσω της αντίστασης R=3000Ω			 του εδάφους,  Ρn=200kVA, RΜΣ=0,0048Ω, ΧΜΣ=0,16Ω				 Γραμμή Al: A=16mm2, Rγρ=1,14Ω/km, Xγρ=0,33Ω/km

3.1.3 Γραφικές παραστάσεις

3.1.3.1 Γραφικές παραστάσεις για Μ/Σ 150 kVA

Σχήμα 3.1.3.1-1 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=10Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-2 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=20Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-3 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=30Ω (Pn=150kVA)

\

Σχήμα 3.1.3.1-4 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=100Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-5 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=200Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-6 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=500Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-7 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=1000Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-8 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=2000Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-9 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 	      	           αντίσταση εδάφους είναι R=3000Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-10 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		             αντίσταση εδάφους είναι R=0Ω (Pn=150kVA)

Σχήμα 3.1.3.1-11 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 	  	             αντίσταση εδάφους είναι R=1Ω (Pn=150kVA)

3.1.3.2 Γραφικές παραστάσεις για Μ/Σ 160 kVA

Σχήμα 3.1.3.2-1 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=10Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-2 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=20Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-3 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=30Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-4 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=100Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-5 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=200Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-6 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=500Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-7 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=1000Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-8 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=2000Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-9 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=3000Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-10 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		             αντίσταση εδάφους είναι R=0Ω (Pn=160kVA)

Σχήμα 3.1.3.2-11 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		             αντίσταση εδάφους είναι R=1Ω (Pn=160kVA)

3.1.3.3  Γραφικές παραστάσεις για Μ/Σ 200 kVA

Σχήμα 3.1.3.3-1 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=10Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-2 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=20Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-3 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=30Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-4 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=100Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-5 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=200Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-6 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 	  	           αντίσταση εδάφους είναι R=500Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-7 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=1000Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-8 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 	  	           αντίσταση εδάφους είναι R=2000Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-9 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		           αντίσταση εδάφους είναι R=3000Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-10 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		             αντίσταση εδάφους είναι R=0Ω (Pn=200kVA)

Σχήμα 3.1.3.3-11 : Ρεύμα σφάλματος συναρτήσει του μήκους του αγωγού όταν η 		             αντίσταση εδάφους είναι R=1Ω (Pn=200kVA)

3.1.4  Σχόλια επί των γραφικών παραστάσεων

3.1.4.1 Παράμετροι που επηρεάζουν το ρεύμα σφάλματος

Φαίνεται ότι από τον βασικό τύπο

το ρεύμα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την αντίσταση Ζ του βραχυκυκλώματος, αφού η φασική τάση παραμένει σταθερή στα 230V.

Είναι

οπότε είναι εύκολα κατανοητό ότι οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την αντίσταση Ζ άρα και το ρεύμα Ι, είναι οι αντιστάσεις των μετασχηματιστών (ή κατ επέκταση η ισχύς τους), οι αντιστάσεις των γραμμών (ή κατ επέκταση το σημείο στο οποίο υπάρχει διαρροή) και η αντίσταση του εδάφους η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό (υγρασία, ξηρασία κτλ.).

3.1.4.1.1  Επιρροή αντίστασης εδάφους

Αν  παρατηρήσει κανείς τους πίνακες που προέκυψαν από τους υπολογισμούς, συμπεραίνει ότι η αντίσταση που καθορίζει το ρεύμα διαρροής εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από την αντίσταση R του εδάφους. Συγκεκριμένα, με την αύξηση της αντίστασης R αυξάνεται η συνολική αντίσταση Ζ και κατά συνέπεια προκαλείται σταδιακή μείωση στο συνολικό ρεύμα σφάλματος.

3.1.4.1.2  Επιρροή αντιστάσεων γραμμής

Για μικρές τιμές του R αρκετά σημαντική είναι και η συμβολή των αντιστάσεων της γραμμής οι τιμές των οποίων φυσικά αυξάνονται καθώς απομακρύνεται κανείς  από το μετασχηματιστή. Έτσι παρατηρείται μία μείωση του ρεύματος σφάλματος κατά μήκος της γραμμής η οποία είναι της τάξης των 100mA/35m. Ο ρυθμός μείωσης του ρεύματος (κλίση της ευθείας) μειώνεται καθώς αυξάνεται η τιμή της αντίστασης R. Για R>200Ω η μεταβολή του ρεύματος κατά μήκος της γραμμής είναι το πολύ        0.1 mA ανά 30 με 40 μέτρα οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι το ρεύμα σφάλματος είναι πλέον σταθερό κατά μήκος της γραμμής και ότι με την αύξηση της R απλά μειώνεται η τιμή του αλλά όχι η μεταβολή του καθώς απομακρύνεται κανείς από το μετασχηματιστή.

3.1.4.1.3  Επιρροή αντιστάσεων μετασχηματιστών

Οι αντιστάσεις των μετασχηματιστών εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την ισχύ τους. Αύξηση της ισχύος ενός μετασχηματιστή προκαλεί μείωση τόσο στην ωμική όσο και στην επαγωγική αντίστασή του, άρα αποτελεί αυξητικό παράγοντα για το ρεύμα σφάλματος. Ωστόσο, επειδή οι τιμές των αντιστάσεων αυτών είναι πάρα πολύ μικρές σε σχέση με την τιμή της αντίστασης του εδάφους, υπάρχει και σε αυτήν την περίπτωση εξάρτηση από το R.

Συνεπώς, για σχετικά μικρές τιμές της αντίστασης εδάφους (R<20Ω), όπου έχει να κάνει με σχετικά μεγάλες τιμές ρευμάτων, παρατηρείται ότι για τους μετασχηματιστές των 150 kVA και 160kVA οι διαφορές στις τιμές των ρευμάτων είναι της τάξης του 1-2 mA, δηλαδή σχεδόν ασήμαντες. Ο μετασχηματιστής των 200kVA παρατηρείται ότι δημιουργεί αύξηση στην τιμή του ρεύματος η οποία είναι της τάξης των 10 mA σε σχέση με τους άλλους 2 μετασχηματιστές.

Για μεγάλες τιμές της αντίστασης του εδάφους (R>20Ω) οι διαφορές στα ρεύματα ανάλογα με τις τιμές των μετασχηματιστών είναι της τάξης των 0.1mA το πολύ. Επομένως, μπορεί να αποφανθεί κανείς ότι δεν παίζουν σημαντικό ρόλο οι τιμές της ισχύος των μετασχηματιστών όταν παρουσιάζεται μεγάλη αντίσταση στο έδαφος

3.2 Αποκοπή ουδετέρου

3.2.1 Αποκοπή ουδετέρου με γείωσή του στους καταναλωτές

Σχήμα 3.2.1-1 : Αποκοπή ουδετέρου με γείωση προ του μετρητή του καταναλωτή

Παρατηρείται ότι ο ουδέτερος αγωγός είναι γειωμένος πριν το μονοφασικό καταναλωτή. Σε περίπτωση αποκοπής του ουδετέρου προκαλείται διαρροή ρεύματος προς γη που σημειώνεται στο σχήμα 3.2.1-1 [5]. Το κύκλωμα δηλαδή συνεχίζει να λειτουργεί μέσω γης, υπάρχει καταμερισμός τάσης.

Είναι:      και

Η τάση Uγ θα είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο αν η τιμή της είναι μεγαλύτερη των 50 V.

3.2.2  Αποκοπή ουδετέρου χωρίς γείωσή του στου καταναλωτές 	(γείωση στο Μ/Σ)

Σχήμα 3.2.2-1 : Αποκοπή ουδετέρου χωρίς γείωσή του στους καταναλωτές (γείωση 		    στο Μ/Σ).

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2.2-1, δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση γείωση του ουδετέρου αγωγού προς τους καταναλωτές. Σε περίπτωση αποκοπής του δημιουργείται εν σειρά σύνδεση φορτίων. Τα φορτία αυτά είναι ηλεκτρικές συσκευές και η σύνδεσή τους σε σειρά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή τους εξ’ αιτίας των διαφορετικών ονομαστικών ρευμάτων τους[5].

3.2.3 Προστασία από αποκοπή ουδετέρου

Για την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενη αποκοπή ουδετέρου, δηλαδή από βραχυκύκλωμα χρησιμοποιούμε δύο μέσα:

- Τις ισοδυναμικές συνδέσεις

- Τους διακόπτες διαφυγής έντασης

3.2.3.1  Ισοδυναμικές συνδέσεις

Σε περιπτώσεις αποκοπής του ουδετέρου αγωγού, μπορεί σε ένα κοντινό μεταλλικό αντικείμενο - π.χ. σε μία σωλήνωση κοντά στο καλώδιο - να επαχθεί μία τάση ως προς τη γη λόγω διαρροής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνες τάσεις επαφής μεταξύ δύο μεταλλικών αντικειμένων (Σχήμα 3.2.3.1-1).

Γενικά, δύο μεταλλικοί σωλήνες ή εκτεταμένες μεταλλικές κατασκευές που μπορεί να πιάσει κανείς ταυτόχρονα, πρέπει να είναι συνδεδεμένες ισοδυναμικά με αγωγό διατομής 6 mm2 τουλάχιστον[12].

Σχήμα 3.2.3.1-1 : Επικίνδυνες τάσεις μεταξύ μεταλλικών αντικειμένων

Η ανάγκη ισοδυναμικής σύνδεσης είναι επιτακτική για κάθε μεταλλική επιφάνεια (δίκτυο νερού, θέρμανσης κ.τ.λ.)

Συνιστάται να γίνεται και ισοδυναμική σύνδεση στις παροχές των καταναλωτών, σε «ζυγό γειώσεως». Εκεί συνδέονται ισοδυναμικά οι σωληνώσεις της θέρμανσης, του νερού, του φωταερίου μαζί με τη γείωση του ουδέτερου. Οι ισοδυναμικές συνδέσεις γίνονται με αγωγό διατομής τουλάχιστον 6 mm2.  Η ακριβής διατομή μπορεί να προσδιορισθεί με βάση το ρεύμα βραχυκύκλωσης και τη διάρκειά του.

Στα μαγειρεία και στα μπάνια ενώνονται οι σωληνώσεις με τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως μπανιέρα ή θερμοσίφωνο. Μπορεί και εκεί να γίνει ισοδυναμική σύνδεση με τον αγωγό προστασίας, όπως στην παροχή.

Ιδιαίτερα σε εργοστάσια, σε κολυμβητήρια και σε αγροτικές εγκαταστάσεις με μεταλλικές κατασκευές, πρέπει να εφαρμοστεί ισοδυναμική σύνδεση.

3.2.3.2 Διακόπτες διαφυγής έντασης (ΔΔΕ)

Ο διακόπτης διαφυγής έντασης παρακολουθεί το ρεύμα διαρροής ως προς τη γη. Έχει σαν βασικό του στοιχείο έναν αθροιστικό μετασχηματιστή ρεύματος τύπου δακτυλίου. Στο πρωτεύον περνούν τα ρεύματα των φάσεων Ι1, Ι2,Ι3, και του ουδέτερου ΙΝ. Στο δευτερεύον περνά ένα ρεύμα ανάλογο του αλγεβρικού αθροίσματος των τεσσάρων ρευμάτων. Αν δεν υπάρχει διαρροή, τότε το άθροισμα των ρευμάτων είναι μηδέν, γιατί το ρεύμα των τριών φάσεων επιστρέφει μέσω του ουδετέρου. Το δευτερεύον του ΜΣ έντασης δεν έχει ρεύμα.

Ι1+Ι2+Ι3-ΙΝ=0

Αν υπάρχει σφάλμα ως προς γη, το άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του ουδέτερου είναι ίσο με το ρεύμα σφάλματος ΙF.

Ι1+Ι2+Ι3-ΙΝ=ΙF

Ο ΔΔΕ επιτρέπεται να μπαίνει σαν γενικό (κύριο) μέσο προστασίας σε δίκτυα με άμεση γείωση, όπου η απαιτούμενη μικρή αντίσταση γείωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μειονέκτημα του ΔΔΕ είναι η περιορισμένη ετοιμότητά του. Όταν αυτός δε συντηρείται, θεωρείται μειωμένη η αξιοπιστία του. Γι' αυτό και δεν έχει προταθεί σα γενική (αποκλειστική) μέθοδος προστασίας. Πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, κάθε έξι μήνες.

Αν ο διακόπτης διαφυγής έντασης πέφτει, δηλαδή δε μπορεί να κρατηθεί σε κατάσταση εντός, τότε υπάρχει διαρροή ή γεφύρωση με τη γη ή στη φάση ή στον ουδέτερο. Το ίδιο, δηλαδή πτώση του ΔΔΕ, συμβαίνει αν μετά το ΔΔΕ έχει γειωθεί ουδέτερος, πράγμα που δεν επιτρέπεται[12].

Σχήμα 3.2.3.2-1  : Εγκατάσταση ΔΔΕ

3.2.4  Η πιθανότητα εκδήλωσης επικίνδυνων τάσεων λόγω διακοπής της  συνέχειας του ουδετέρου του δικτύου της ΔΕΗ προ της 	παροχής

Σχήμα 3.2.4-1 : Ηλεκτρικό κύκλωμα λόγω διακοπής της συνέχειας του ουδετέρου του 	              δικτύου προ της παροχής του καταναλωτή.

R: φορτίο του καταναλωτή σε μία φάση						  Rγ1: αντίσταση γείωσης του ουδετέρου προ της παροχής του 			           καταναλωτή									  Rγ2: αντίσταση γείωσης των ουδετέρων των άλλων καταναλωτών		  Rγ: αντίσταση μεταξύ Rγ1 και Rγ2

Έστω ότι υπάρχει μια μονοφασική γραμμή μεταφοράς η οποία τροφοδοτεί το φορτίο R όπως φαίνεται στ σχήμα 3.2.4.-1. Η ασφάλεια που διαθέτεται  είναι 35Α.

Έστω επίσης ότι η ένταση του ρεύματος πριν την αποκοπή του ουδετέρου ήταν περίπου στο 65% του φορτίου, δηλαδή   . H αντίσταση R σύμφωνα με αυτή την υπόθεση είναι .

Μετά την αποκοπή του αγωγού, το συνολικό ρεύμα του κυκλώματος θα είναι:

Οι τάσεις υπολογίζονται ως εξής:

και

Η τάση η οποία παρουσιάζει επικινδυνότητα είναι η Uγ η οποία σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις γίνεται:

Η τιμή της αντίστασης R είναι ήδη γνωστή R=10Ω, άρα

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η συνολική αντίσταση γείωσης είναι αυτή που θα καθορίσει το βαθμό επικινδυνότητας της τάσης Uγ.

Αν για παράδειγμα   Rγ1 + Rγ2 + Rγ  =50 Ω τότε Uγ = 191.6 V.  Η τάση αυτή θεωρείται επικίνδυνη αφού το ανθρώπινο σώμα αντέχει μόνο μέχρι 50V.

Ενώ εάν Rγ1 + Rγ2 + Rγ  =2,5 Ω τότε Uγ = 46 V (ακίνδυνη τάση).

Όσο πιο μικρή είναι η αντίσταση γείωσης τόσο αποφεύγεται ο κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας.

Κεφάλαιο 4

Προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προστατεύεται από τις ανωμαλίες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του κατά την αποκοπή ενός αγωγού. Το σύστημα προστασίας πρέπει να διεγείρεται αυτόματα κατά την εμφάνιση ενός σφάλματος προς γη και να προκαλεί άνοιγμα του πλησιέστερου προς  αυτό διακόπτη ισχύος.

Προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων έχουν όλες οι σημαντικές μονάδες του συστήματος, δηλαδή οι μονάδες παραγωγής, οι μετασχηματιστές, οι εναέριες και υπόγειες γραμμές και οι ζυγοί υψηλής τάσεως. Κυριότεροι τύποι προστασίας είναι η προστασία υπερεντάσεως, η προστασία αποστάσεως για τις γραμμές μεταφοράς και η διαφορική προστασία, για τις γεννήτριες, τους μετασχηματιστές και τα καλώδια. Το σύστημα προστασίας περιλαμβάνει ηλεκτρονόμους (relay), οι οποίοι ανιχνεύουν το σφάλμα και ενεργοποιούν εξ αποστάσεως τους διακόπτες ισχύος [1].

Η προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού μπορεί να γίνει με 3 μετασχηματιστές 230V/12V, που ο καθένας συνδέεται (προ του τελευταίου κατά περίπτωση αγωγού καταναλωτή) μεταξύ μιας φάσης και του ουδετέρου όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σχήμα 4.1-1 : Σύστημα προστασίας σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Το GSM είναι ένα κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (2G), το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα και την τεχνική πολλαπλής πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων σε ένα αριθμό καναλιών και την διαίρεση αυτών σε χρονοθυρίδες για την μετάδοση σημάτων.

Εάν λοιπόν κάποια από τις 3 φάσεις κοπεί, παύει να τροφοδοτείται ο αντίστοιχος μετασχηματιστής, συνεπώς διακόπτεται και η τάση που τροφοδοτεί τον ηλεκτρονόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επαφή σύνδεσης του ηλεκτρονόμου να κλείσει, και μέσω μίας μπαταρίας να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα GSM, που μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τον αυτόματο διακόπτη επαναφοράς (ή τον ελαιοδιακόπτη στο κέντρο διανομής) στη γραμμή κορμού. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 1s.

Το σύστημα GSM θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιείται (πχ. μέσω ενός κινητού τηλεφώνου) σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών και σύνδεσης νέων παροχών.

Κεφάλαιο 5

Θερμικά φαινόμενα στην επιφάνεια του εδάφους

5.1 Η μετάδοση της θερμότητας με αγωγή, ακτινοβολία και                  	    μεταφορά (συναγωγή)

Η θερμότητα είναι η μορφή ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σύστημα σε ένα δεύτερο λόγω της ύπαρξης θερμοκρασιακής διαφοράς. Η μεταφορά θερμότητας πάντα γίνεται από το θερμότερο σύστημα προς το ψυχρότερο, μέχρι τα δύο συστήματα να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τους κανόνες μετάδοσης της θερμότητας, αυτή μπορεί να μεταφερθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους: την αγωγή, την ακτινοβολία και τη μεταφορά (συναγωγή). Και στις 3 περιπτώσεις χρειάζεται ύπαρξη θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ των συστημάτων που εξετάζονται.

Η μετάδοση θερμότητας με αγωγή μπορεί να γίνει σε στερεά, σε υγρά και σε                                          αέρια. Στα υγρά και στα αέρια, η μετάδοση θερμότητας με αγωγή οφείλεται στις συγκρούσεις και στη διάδοση των μορίων λόγω της τυχαίας κίνησής τους. Στα στερεά αποδίδεται στις ταλαντώσεις των μορίων μέσα στο πλέγμα τους και στην ενέργεια που μεταφέρεται από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Η μετάδοση θερμότητας με μεταφορά ή συναγωγή αφορά τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού και του αερίου ή υγρού που κινείται και συμπεριλαμβάνει συνδυασμό επιδράσεων αγωγής αλλά και κίνησης των ρευστών. Όσο πιο γρήγορα κινείται το ρευστό, τόσο μεγαλύτερη είναι η μετάδοση με συναγωγή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κίνηση του ρευστού, τότε η μετάδοση γίνεται απλά με αγωγή. Όταν το ρευστό βρίσκεται σε ηρεμία έχουμε ελεύθερη μεταφορά (natural convection) και η κίνηση του είναι αποτέλεσμα δυνάμεων άνωσης που δημιουργούνται λόγω διαφοράς πυκνότητας η οποία οφείλεται στην αύξηση ή τη μείωση της θερμοκρασίας του. Όταν το ρευστό έχει κάποια ταχύτητα συμβαίνει εξαναγκασμένη μεταφορά (forced convection). Στην εξαναγκασμένη μεταφορά ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας είναι μεγαλύτερος από ότι στην ελεύθερη μεταφορά λόγω αύξησης του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας h.

Η μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία αφορά τη μεταφορά ενέργειας που εκπέμπεται από την ύλη με μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή με φωτόνια λόγω των αλλαγών στις ηλεκτρονικές στοιβάδες των ατόμων ή μορίων. Σε αντίθεση με την αγωγή και συναγωγή, η ακτινοβολία δεν χρειάζεται την ύπαρξη κάποιου υλικού να μεσολαβήσει. Στην πραγματικότητα η μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία είναι η ταχύτερη (μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτός) και συμβαίνει και στο κενό. Όλα τα σώματα που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία. Όλα τα σώματα σε όλο τον όγκο τους ακτινοβολούν θερμότητα σε διαφορετικό βαθμό, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση (στερεή, υγρή, αέρια). Όμως, η θερμική ακτινοβολία για τα στερεά που είναι αδιαφανή, όπως τα μέταλλα, θεωρείται ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην επιφάνειά τους αφού η εκπεμπόμενη από το εσωτερικό ακτινοβολία δεν μπορεί ποτέ να φτάσει έξω από την επιφάνεια του σώματος.

5.2 Θερμαντική ικανότητα υλικών και απαγωγή θερμότητας από 	    τον αγωγό

Θερμαντική ικανότητα ενός υλικού είναι η ενέργεια που απαιτείται σε kcal για την πλήρη καύση 1 kg από το υλικό αυτό. Η θερμαντική ικανότητα π.χ. για το χαρτί είναι περίπου 3890 kcal/kg, για το ύφασμα 4000-5000 kcal/kg, για το ξύλο της τάξεως των 4400 kcal/kg  κτλ. [10,13].

Ισχύει 1kW=860kcal/h άρα 1kWh=869kcal. Η θερμική ικανότητα σε kcal/kg ισοδυναμεί με   [θερμική ικανότητα (kcal/kg)]/860   σε kWh/kg.

Έτσι η θερμαντική ικανότητα των προαναφερθέντων υλικών είναι περίπου : για το χαρτί 4,53 kWh/kg, για το ύφασμα 4,65-5,81 kWh/kg και για το ξύλο 5,12 kWh/kg. Συνεπώς για να καεί σε 1h ένα κιλό από κάθε ένα εκ των ανωτέρω υλικών απαιτείται ισχύς 4,53kW για το χαρτί, 4,65-5,81 kW για το ύφασμα και 5,12kW για το ξύλο.

5.3  Ισχύς λόγω του ρεύματος διαρροής

Από του πίνακες υπολογισμού του ρεύματος διαρροής σε περίπτωση αποκοπής του αγωγού παρατηρείται ότι το μέγιστο ρεύμα διαρροής δεν ξεπερνάει τα 23Α. Η ασφάλεια που προβλέπεται όμως σύμφωνα με τον πίνακα 1.3.1.1-2 είναι 80Α. Το ρεύμα διαρροής είναι πολύ μικρότερο από 80Α άρα η ασφάλεια δεν θα τακεί. Η ισχύς που θα αναπτυχθεί λόγω του ρεύματος διαρροής δίνεται από τη σχέση P=I2Rδ, όπου Ι το ρεύμα διαρροής σε Α. Το ρεύμα Ι υπολογίζεται από τη σχέση:

Παρατήρηση:

Ο υπολογισμός του ρεύματος διαρροής γίνεται μέσω της συνολικής αντιστάσεως

Ενώ στον υπολογισμό της ισχύος λαμβάνουμε υπ’ όψη μας μόνο την αντίσταση

R = Rδ + RΤ + Rγης .

Είναι φανερό ότι από τη συνολική αντίσταση εδάφους (Rδ+RΤ+Rγης) μόνο η αντίσταση Rδ+RΤ θα προκαλέσει θερμικό φαινόμενο στην επιφάνεια του εδάφους. Επειδή στη χαμηλή τάση δε συμβαίνει κατά το νόμο του Paschen διάσπαση του αέρα (δεν εκδηλώνεται δηλαδή τόξο), μπορεί να θεωρηθεί ότι η παραγόμενη θερμότητα προέρχεται από την αντίσταση Rδ ( RT=0) η τιμή της οποίας είναι κατά τη βιβλιογραφία σε περιπτώσεις αποκοπής αγωγού [14] της τάξεως :

Rδ = 20Ω – 400Ω στη χαμηλή τάση.

Οι ισχύς που θα εξεταστεί ακολούθως αντιστοιχεί στις παραπάνω τιμές ανεξάρτητα εάν οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει σε προηγούμενη παράγραφο αφορούν κι άλλες τιμές Rδ.

5.3.1 Υπολογισμός ισχύος για υποσταθμό 150kVA

Tο Ιmax που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή της Rδ (Rδ = 20Ω) είναι                 Ιmax = 11,49567A για L = 0. Άρα η μέγιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmax, Rδ=20Ω = 2643 W. Tο Ιmin που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή της Rδ  (Rδ = 20Ω) είναι Ιmin = 11,49501A για L = 370m. Άρα η ελάχιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmin, Rδ=20Ω = 2642.7 W. Αντιστοίχως, το Ιmax που αντιστοιχεί στην μέγιστη δυνατή τιμή της Rδ (Rδ = 400Ω) είναι Ιmax = 0,574991A για L = 0. Άρα η μέγιστη ισχύς για την μέγιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmax, Rδ=400Ω = 132,2 W. Tο Ιmin που αντιστοιχεί στην μέγιστη δυνατή τιμή της Rδ  (Rδ = 400Ω) είναι Ιmin = 0,574385Α για L = 370m. Άρα η μέγιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmin, Rδ=400Ω =132 W.

5.3.2 Υπολογισμός ισχύος για υποσταθμό 160kVA

Tο Ιmax που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή της Rδ (Rδ = 20Ω) είναι                 Ιmax = 11,49598A για L = 0. Άρα η μέγιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmax, Rδ=20Ω = 2643 W. Tο Ιmin που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή της Rδ  (Rδ = 20Ω) είναι Ιmin = 11,25777A για L = 370m. Άρα η ελάχιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmin, Rδ=20Ω = 2535 W. Αντιστοίχως, το Ιmax που αντιστοιχεί στην μέγιστη δυνατή τιμή της Rδ (Rδ = 400Ω) είναι Ιmax = 0,574991A για L = 0. Άρα η μέγιστη ισχύς για την μέγιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmax, Rδ=400Ω = 132,2 W. Tο Ιmin που αντιστοιχεί στην μέγιστη δυνατή τιμή της Rδ  (Rδ = 400Ω) είναι Ιmin = 0,574386Α για L = 370m. Άρα η μέγιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmin, Rδ=400Ω =132 W. Παρατηρούμε ότι οι τιμές δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά για τους 2 υποσταθμούς.

5.3.3  Υπολογισμός ισχύος για υποσταθμό 200kVA

Tο Ιmax που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή της Rδ (Rδ = 20Ω) είναι                 Ιmax = 11,49687A για L = 0. Άρα η μέγιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmax, Rδ=20Ω = 2643,5 W. Tο Ιmin που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή τιμή της Rδ  (Rδ = 20Ω) είναι Ιmin = 11,25875A για L = 370m. Άρα η ελάχιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmin, Rδ=20Ω = 2535,2 W. Αντιστοίχως, το Ιmax που αντιστοιχεί στην μέγιστη δυνατή τιμή της Rδ (Rδ = 400Ω) είναι Ιmax = 0,574993A για L = 0. Άρα η μέγιστη ισχύς για την μέγιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmax, Rδ=400Ω = 132,2 W. Tο Ιmin που αντιστοιχεί στην μέγιστη δυνατή τιμή της Rδ  (Rδ = 400Ω) είναι Ιmin = 0,574387Α για L = 370m. Άρα η μέγιστη ισχύς για την ελάχιστη δυνατή αντίσταση εδάφους είναι Pmin, Rδ=400Ω =132 W.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται η ελάχιστη και η μέγιστη ισχύς στην αντίσταση Rδ.

|  | Pmin (W) | Pmax (W) |
| --- | --- | --- |
| Rδ =20Ω | 2535 | 2643.5 |
| Rδ =400Ω | 132 | 132.2 |

Πίνακας 5.3-1: Μέγιστη και ελάχιστη ισχύς σύμφωνα στην αντίσταση διάβασης Rδ.

Η πιο «επικίνδυνη» ισχύς εμφανίζεται για την ελάχιστη δυνατή τιμή της αντίστασης εδάφους και σε απόσταση L=0m από τον υποσταθμό. Αυτό είναι λογικό αφού εκεί περνάει το μέγιστο δυνατό ρεύμα διαρροής. Όσο αυξάνεται η αντίσταση εδάφους και η απόσταση από τον υποσταθμό τόσο μειώνεται η ισχύς διαρροής.

Η μέγιστη αυτή ισχύς που αναπτύσσεται, σύμφωνα με το γεγονός ότι 1kg χαρτιού για να καεί σε 1h για παράδειγμα θέλει τουλάχιστον 4350W δεν μπορεί εκ πρώτης όψεως  να θεωρηθεί επικίνδυνη για ανάφλεξη.

5.4  Θερμική καταπόνηση

5.4.1  Τμήμα αγωγού από τη μεριά του καταναλωτή

Στο θερμό τμήμα του αγωγού μάζας m, στη θέση αποκοπής επί της επιφάνειας της γης όπου υπάρχει και η καύσιμη ύλη ισχύει η θερμοδυναμική σχέση

, όπου c η θερμοχωρητικότητα του υλικού του αγωγού

mc(dΔΘ/dt) η ροή θερμότητας στον αγωγό

Pα η απαγόμενη θερμική ισχύς

Η ηλεκτρική ισχύς είναι μηδενική αφού από τη μεριά των καταναλωτών ύστερα από την αποκοπή του αγωγού δεν υπάρχει πλέον τροφοδοσία.

Αν θεωρήσουμε ότι η θερμότητα απάγεται στο περιβάλλον μέσω μιας επιφάνειας Β τότε η απαγόμενη ισχύς είναι:

,όπου Κ=7 W/m2 0C [15]

Για το θερμό τμήμα της μάζας του αγωγού μήκους dx ισχύει:

, όπου γ η πυκνότητα του αγωγού

Α η διατομή του αγωγού

Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας ότι  καταλήγουμε στην εξής σχέση:

γ Α dx c (dΔΘ/dt)= -Κ Β ΔΘ

ή

Με αρχική θερμοκρασία ΔΘ1 (θερμοκρασία αφαιρούμενης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος) η τιμή ΔΘ2 για μήκος αγωγού L και χρόνο t θα είναι:

ή

Για του αγωγούς αλουμινίου ισχύει:

Κ=7 W/m2 0C (ή Κ=1,673 10-4 kcal/ m2 0C s)

γ=2700 kg/m2

c=0,22 kcal/kg 0C

Η επιφάνεια Β μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολλαπλάσιο της διατομής του αγωγού αφού υπάρχει τήξη του αγωγού. ( Β = ν*Α , ν>>1, συνήθως ν=100). Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι:

Από τους πίνακες παρατηρείται ότι το μέγιστο ρεύμα διαρροής που μπορεί να εμφανιστεί σε αγωγό ΧΤ για τη μικρότερη δυνατή αντίσταση εδάφους (R=20Ω) είναι Ι=11,49359Α και εμφανίζεται στην περίπτωση που ο μετασχηματιστής διανομής είναι των 200kVA, και για κοντινές αποστάσεις στον υποσταθμό (περίπου 5m).

Η θερμική καταπόνηση που δημιουργεί το ρεύμα αυτό στον αγωγό είναι όπως έχει αναφερθεί:

όπου Ι το ρεύμα διαρροής σε Α

Α η διατομή του αγωγού σε mm2

t o χρόνο διάρκειας της διαρροής

Οι υπολογισμοί αφορούν χρόνους της τάξεως του 1s αφού με την πάροδο του χρόνου ο αγωγός λειτουργεί σαν ψύκτρα.

Αυτό που πρέπει να εξακριβωθεί είναι εάν αυτά τα ρεύματα διαρροής είναι ικανά να προκαλέσουν την απαιτούμενη θερμική καταπόνηση στον αγωγό ώστε να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Κάνοντας αντικατάσταση των τιμών στον παραπάνω τύπο ισχύει ότι για Ι=11,49359Α , Α=16mm2  και t=1s υπάρχει θερμική καταπόνηση Δθ1=0,00299 0C, τιμή η οποία δεν είναι ικανή να προκαλέσει ανάφλεξη αφού

Δηλαδή, από την πλευρά του καταναλωτή παρόλο που υφίσταται ισχύς επί του εδάφους, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται δεν είναι ικανές να προκαλέσουν ανάφλεξη κι αυτό γιατί:

- Η ροή θερμότητας στον αγωγό μέχρι να πέσει στο έδαφος, δηλαδή σε χρόνο περίπου 1s, μειώνεται σημαντικά αφού ο αγωγός ψύχεται κατά την πτώση του.

- Το έδαφος απάγει θερμότητα από το θερμό τμήμα του αγωγού, δηλαδή η ίδια η μάζα του αγωγού επενεργεί ως ψύκτης.

- Δεν υπάρχει ισχύς τροφοδοσίας ώστε να διατηρήσει τις αρχικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και ο αγωγός ψύχεται.

5.4.1.1.Δοκιμή υπερθέρμανσης

Η δοκιμή υπερθέρμανσης αφορά την εξακρίβωση του ονομαστικού ρεύματος μέχρι τα προγραμματισμένα όρια συντήρησης. Η δοκιμή διαρκεί συνήθως αρκετές ώρες και θεωρείται επιτυχής όταν η θερμοκρασία δεν υπερβεί κάποιο συγκεκριμένο κατά τις προδιαγραφές όριο [16,17].

Η εξακρίβωση της ικανότητας σε ονομαστικό ρεύμα μιας ηλεκτροτεχνικής κατασκευής βασίζεται, κυρίως, στη μέτρηση της διαφοράς θερμοκρασίας ως προς το περιβάλλον. Η τιμή της θερμοκρασίας θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί όταν μεταξύ δυο διαδοχικών μετρήσεων που απέχουν μεταξύ τους μια ώρα, η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη από 1°C. Στην πράξη η τιμή αυτή είναι περίπου 55°C. Η τιμή του ρεύματος στην οποία επιτυγχάνεται αυτή η σταθεροποίηση ονομάζεται ονομαστικό ρεύμα της επαφής [18, 19].

Σύμφωνα με τη δοκιμή υπερθέρμανσης η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας  που μπορεί ο αγωγός να δημιουργήσει είναι 55 – 60 °C. Επειδή πριν την πρόσκρουση του αγωγού στο έδαφος έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα της τάξης του 1 s. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας θα μειωθεί σημαντικά:

ΔΘεδάφους <  55 – 60 °C

Οπότε η περίπτωση πυρκαγιάς αποκλείεται αφού οι επικίνδυνες θερμοκρασίες ανάφλεξης των υλικών ξεκινούν τουλάχιστον από 145°C.

5.4.2  Τμήμα αγωγού από τη μεριά του υποσταθμού

Όταν ο αγωγός πέσει στο έδαφος από τη μεριά του υποσταθμού δημιουργεί μία διαφορά θερμότητας ΔΘ η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αντίσταση διάβασης.

Αρχικά, η ισχύς αυτή (P=I2Rδ) θα θερμάνει τον αγωγό, δηλαδή θα απελευθερωθεί ενέργεια έως ότου ο αγωγός αποκτήσει τη θερμοχωρητικότητά του(Ι2Rδ=m c dΔθ/dt). Αφού επέλθει θερμική ισορροπία η ηλεκτρική θερμότητα θα αρχίσει να γίνεται απαγόμενη (Pα= I2Rδ) επί του εδάφους.

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η απαγόμενη ισχύς επί του εδάφους δίνεται από τη σχέση:

όπου Κ=7 W/m2 0C [15]

Β η επιφάνεια του αγωγού που απάγει θερμότητα

Είναι γνωστό ότι οι αγωγοί ΧΤ απέχουν από το έδαφος περίπου 9 – 10 m, άρα το κομμάτι του αγωγού που θα προσκρούει στο έδαφος και κατά συνέπεια θα απάγει θερμότητα δε θα είναι όλο το μήκος L μέχρι την αποκοπή του αγωγού. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε το κομμάτι του αγωγού το οποίο θα βρίσκεται στον αέρα. Θεωρώντας ότι οι κολώνες της ΔΕΗ έχουν ύψος περίπου 10m όπως αναφέραμε και πιο πάνω το τμήμα του αγωγού που θα εξεταστεί είναι το (L-10)m, όπου L το μήκος του αγωγού στο οποίο γίνεται αποκοπή.

Η επιφάνεια του αγωγού που απάγει θερμότητα θα είναι:

όπου D η διάμετρος του αγωγού

Αν Α η διατομή του αγωγού είναι :

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση έχουμε:

Όμως μετά τη θερμική ισορροπία η ηλεκτρική ισχύς αρχίζει και γίνεται απαγόμενη:

Κ=7 W/m2 0C

Στην επόμενη παράγραφο αναλύονται οι περιπτώσεις που η αποκοπή του αγωγού ανάλογα με το μήκος στο οποίο συμβαίνει και για διάφορες τιμές της αντίστασης διάβασης μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

5.5  Έρευνα ανάφλεξης υλικών σε συνθήκες αποκοπής αγωγού

Η θερμοκρασία που δημιουργείται επί του εδάφους όταν ο αγωγός προσκρούσει σε αυτό δίνεται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, από τον τύπο:

Όπου    Ι2Rδ  η ηλεκτρική ισχύς σε W

L το μήκος αποκοπής του αγωγού σε m

Α η διατομή του αγωγού  σε m (0,016m)

Θα ερευνηθεί η περίπτωση του μετασχηματιστή ισχύος 150kVA. Άλλωστε, οι διαφορές στις τιμές της ηλεκτρικής ισχύος για τους μετασχηματιστές 160kVA και 200kVA είναι αμελητέες για τη συγκεκριμένη έρευνα. Επιπλέον, η έρευνα θα γίνει για μήκη αποκοπής αγωγού μέχρι 20m. Όπως παρατηρείται και από τα υπολογιστικά αποτελέσματα, για μεγαλύτερα μήκη  απάγεται πολύ μεγάλο μέρος της θερμότητας από το έδαφος οπότε η διαφορά θερμοκρασίας που δημιουργείται είναι μικρότερη της τάξης των 100C, άρα είναι ακίνδυνη.

Οι περιπτώσεις πυρκαγιάς ποικίλουν ανάλογα με το υλικό με το οποίο θα έρθει σε επαφή ο αγωγός κατά την πτώση του. Θα ληφθούν υπ’ όψη δηλαδή οι θερμοκρασίες ανάφλεξης των διαφόρων υλικών όπως παραθέτονται στον πίνακα 1.1.4. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σε συνθήκες καύσωνα οι θερμοκρασίες ανάφλεξης των υλικών μειώνονται κατά 400C. Για ευκολία παραθέτονται οι τιμές αυτές στον παρακάτω πίνακα:

| Υλικό | Θερμοκρασία ανάφλεξης σε συνθήκες καύσωνα (0C) |
| --- | --- |
| Άχυρο | 135 |
| Βαμβάκι | 190 |
| Εφημερίδα | 145 |
| Χαρτί | 190 |
| Μαλλί | 160 |
| Πευκόξυλο | 188 |
| PVC | 351 |

Πίνακας 5.5-1 : Θερμοκρασίες ανάφλεξης υλικών σε συνθήκες καύσωνα

Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες υπολογισμού της διαφοράς θερμοκρασίας που δημιουργείται επί του εδάφους κατά την πρόσκρουση του αγωγού πάνω σε αυτό για διάφορες τιμές της αντίστασης διάβασης κατά μήκος του αγωγού.

| L (m) | Rδ (Ω) | I (A) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 20 | 11,48877 | 2639,838 | 1683,04463 |
| 11 | 20 | 11,48845 | 2639,687 | 841,4742495 |
| 12 | 20 | 11,48779 | 2639,386 | 420,6890654 |
| 13 | 20 | 11,48713 | 2639,084 | 280,4273428 |
| 14 | 20 | 11,48648 | 2638,783 | 210,2964854 |
| 15 | 20 | 11,48582 | 2638,482 | 168,2179742 |
| 16 | 20 | 11,48517 | 2638,18 | 140,1656361 |
| 17 | 20 | 11,48451 | 2637,879 | 120,128254 |
| 18 | 20 | 11,48385 | 2637,578 | 105,1002195 |
| 19 | 20 | 11,4832 | 2637,277 | 93,41174992 |
| 20 | 20 | 11,48254 | 2636,976 | 84,06097589 |

Πίνακας 5.5-2 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=20Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (A) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 40 | 5,747276 | 1321,247 | 842,3691 |
| 11 | 40 | 5,747194 | 1321,21 | 421,1726 |
| 12 | 40 | 5,74703 | 1321,134 | 210,5743 |
| 13 | 40 | 5,746866 | 1321,059 | 140,3748 |
| 14 | 40 | 5,746702 | 1320,984 | 105,2751 |
| 15 | 40 | 5,746538 | 1320,908 | 84,21529 |
| 16 | 40 | 5,746374 | 1320,833 | 70,1754 |
| 17 | 40 | 5,746211 | 1320,757 | 60,14691 |
| 18 | 40 | 5,746047 | 1320,682 | 52,62555 |
| 19 | 40 | 5,745883 | 1320,607 | 46,7756 |
| 20 | 40 | 5,745719 | 1320,531 | 42,09563 |

Πίνακας 5.5-3 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=40Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (Α) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 60 | 3,832135 | 881,1155 | 561,7605 |
| 11 | 60 | 3,832099 | 881,0988 | 280,8749 |
| 12 | 60 | 3,832026 | 881,0653 | 140,4321 |
| 13 | 60 | 3,831953 | 881,0318 | 93,61785 |
| 14 | 60 | 3,83188 | 880,9983 | 70,21072 |
| 15 | 60 | 3,831807 | 880,9648 | 56,16644 |
| 16 | 60 | 3,831734 | 880,9313 | 46,80358 |
| 17 | 60 | 3,831661 | 880,8978 | 40,11583 |
| 18 | 60 | 3,831589 | 880,8643 | 35,10002 |
| 19 | 60 | 3,831516 | 880,8308 | 31,19883 |
| 20 | 60 | 3,831443 | 880,7973 | 28,07788 |

Πίνακας 5.5-3 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=60Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (A) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 120 | 1,91637 | 440,697 | 280,969 |
| 11 | 120 | 1,916361 | 440,6928 | 140,4832 |
| 12 | 120 | 1,916343 | 440,6844 | 70,24024 |
| 13 | 120 | 1,916325 | 440,676 | 46,82594 |
| 14 | 120 | 1,916306 | 440,6676 | 35,11879 |
| 15 | 120 | 1,916288 | 440,6593 | 28,0945 |
| 16 | 120 | 1,91627 | 440,6509 | 23,41163 |
| 17 | 120 | 1,916252 | 440,6425 | 20,06673 |
| 18 | 120 | 1,916234 | 440,6341 | 17,55806 |
| 19 | 120 | 1,916215 | 440,6258 | 15,60687 |
| 20 | 120 | 1,916197 | 440,6174 | 14,04591 |

Πίνακας 5.5-4 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=120Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (Α) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 200 | 1,149894 | 264,4511 | 168,6024 |
| 11 | 200 | 1,14989 | 264,4496 | 84,30071 |
| 12 | 200 | 1,149884 | 264,4466 | 42,14988 |
| 13 | 200 | 1,149877 | 264,4436 | 28,0996 |
| 14 | 200 | 1,149871 | 264,4406 | 21,07446 |
| 15 | 200 | 1,149864 | 264,4375 | 16,85937 |
| 16 | 200 | 1,149858 | 264,4345 | 14,04932 |
| 17 | 200 | 1,149851 | 264,4315 | 12,04213 |
| 18 | 200 | 1,149845 | 264,4285 | 10,53675 |
| 19 | 200 | 1,149838 | 264,4255 | 9,365891 |
| 20 | 200 | 1,149831 | 264,4225 | 8,429206 |

Πίνακας 5.5-5 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=200Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (A) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 230 | 0,99992 | 229,9631 | 146,6143 |
| 11 | 230 | 0,999917 | 229,9619 | 73,3068 |
| 12 | 230 | 0,999912 | 229,9596 | 36,65304 |
| 13 | 230 | 0,999907 | 229,9574 | 24,43512 |
| 14 | 230 | 0,999902 | 229,9551 | 18,32615 |
| 15 | 230 | 0,999897 | 229,9528 | 14,66078 |
| 16 | 230 | 0,999892 | 229,9505 | 12,21719 |
| 17 | 230 | 0,999887 | 229,9482 | 10,47178 |
| 18 | 230 | 0,999883 | 229,946 | 9,162714 |
| 19 | 230 | 0,999878 | 229,9437 | 8,144554 |
| 20 | 230 | 0,999873 | 229,9414 | 7,330026 |

Πίνακας 5.5-6 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=230Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (A) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 260 | 0,884553 | 203,4326 | 129,6997 |
| 11 | 260 | 0,884551 | 203,4318 | 64,84957 |
| 12 | 260 | 0,884547 | 203,43 | 32,4245 |
| 13 | 260 | 0,884543 | 203,4282 | 21,61614 |
| 14 | 260 | 0,884539 | 203,4264 | 16,21197 |
| 15 | 260 | 0,884535 | 203,4246 | 12,96946 |
| 16 | 260 | 0,884531 | 203,4228 | 10,80779 |
| 17 | 260 | 0,884527 | 203,4211 | 9,263736 |
| 18 | 260 | 0,884523 | 203,4193 | 8,105698 |
| 19 | 260 | 0,88452 | 203,4175 | 7,205002 |
| 20 | 260 | 0,884516 | 203,4157 | 6,484445 |

Πίνακας 5.5-7 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=260Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (Α) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,1 | 300 | 0,766621 | 176,3122 | 562,0444 |
| 10,2 | 300 | 0,76662 | 176,3121 | 281,022 |
| 10,3 | 300 | 0,76662 | 176,3119 | 187,3479 |
| 10,4 | 300 | 0,76662 | 176,3118 | 140,5108 |
| 10,5 | 300 | 0,76662 | 176,3116 | 112,4085 |

Πίνακας 5.5-8 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=300Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (Α) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,1 | 350 | 0,657109 | 151,1273 | 481,7607 |
| 10,2 | 350 | 0,657109 | 151,1272 | 240,8802 |
| 10,3 | 350 | 0,657109 | 151,1271 | 160,5867 |
| 10,4 | 350 | 0,657108 | 151,127 | 120,4399 |
| 10,5 | 350 | 0,657108 | 151,1269 | 96,35188 |

Πίνακας 5.5-9 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=350Ω

| L (m) | Rδ (Ω) | I (A) | P (W) | Δθ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,1 | 400 | 0,574974 | 132,2381 | 421,546 |
| 10,2 | 400 | 0,574974 | 132,238 | 210,7729 |
| 10,3 | 400 | 0,574974 | 132,238 | 140,5152 |
| 10,4 | 400 | 0,574974 | 132,2379 | 105,3863 |
| 10,5 | 400 | 0,574974 | 132,2378 | 84,30901 |

Πίνακας 5.5-10 : Θερμοκρασίες εδάφους για Rδ=400Ω

Αφού έχουν υπολογισθεί οι θερμοκρασίες εδάφους για διάφορες τιμές της αντίστασης διάβασης μπορούν να παρατεθούν συμπερασματικά για κάθε υλικό τα μέγιστα μήκη στα οποία εάν αποκοπεί ένας αγωγός ΧΤ διατομής 16mm2 υπάρχει περίπτωση να προκληθεί ανάφλεξη:

|  | A N T I Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Α Β Α Σ Η Σ Rδ (Ω) |
| --- | --- |
| Υ Λ Ι Κ Ο | 20-40 40-60 60-120 120-200 200-230 230-260 260-300 300-350 350-400 Άχυρο (1350C) 17m 14m 13m 12m 11m 11m 10.5m 10.4m 10.4m Βαμβάκι (1900C) 15m 13m 12m 11m 10.5m 10.5m 10.3m 10.3m 10.3m Εφημερίδα (1450C) 16m 13m 12m 11m 10.5m 10.4m 10.3m 103m 10.3m Χαρτί (1900C) 15m 13m 12m 11m 10.5m 10.5m 10.3m 10.3m 10.3m Μαλλί (1600C) 16m 13m 12m 11m 11m 10.4m 10.3m 10.3m 10.3m Πευκόξυλο (1880C) 15m 13m 12m 11m 10.5m 10.4m 10.4m 10.3m 10.3m PVC (3510C) 13m 12m 11m 10.5m 10.4m 10.3m 10.2m 10.2m 10.2m |

Πίνακας 5.5-11 : Μέγιστα μήκη αποκοπής αγωγού ώστε να προκληθεί πυρκαγιά 			     ανάλογα με την αντίσταση διάβασης.

Για μεγαλύτερα μήκη αποκοπής αγωγού από αυτά που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5-11  για κάθε υλικό, δεν υπάρχει φόβος ανάφλεξης.

Έστω λοιπόν ότι γίνεται ένα ατύχημα και ο αγωγός αποκόπτεται στα 20 μέτρα από τον υποσταθμό. Αυτή η απόσταση δεν ξεπερνά το μέγιστο μήκος κανενός υλικού όσο μικρή αντίσταση διάβασης και να υφίσταται. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Έστω τώρα ότι το ατύχημα συμβαίνει στα 15m από τον υποσταθμό. Από τον πίνακα παρατηρείται ότι εάν η αντίσταση διάβασης είναι μεταξύ 20Ω και 40 Ω στην περίπτωση που ο αγωγός έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υλικό εκτός από το PVC ενδέχεται να προκληθεί  ανάφλεξη (δεν διεξάγεται με σιγουριά  το συμπέρασμα για περίπτωση πυρκαγιάς αφού η θερμοκρασία είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να την προκαλέσουν). Για μεγαλύτερες αντιστάσεις διάβασης δεν υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά.

Εάν ο αγωγός κοπεί στα 11m τότε για αντιστάσεις διάβασης μέχρι 120Ω όλα τα υλικά υπάρχει περίπτωση να πάρουν φωτιά.  Για αντίσταση διάβασης 120-200Ω το PVC δεν αναφλέγεται, ενώ όλα τα άλλα υλικά είναι επικίνδυνα. Για αντίσταση διάβασης 200-230Ω αναφλέγεται μόνο το άχυρο και το μαλλί, ενώ για τιμές από 230Ω  μέχρι 260Ω αναφλέγεται μόνο το άχυρο. Εάν η αντίσταση διάβασης είναι μεγαλύτερη δεν υπάρχει περίπτωση πυρκαγιάς για κανένα υλικό εάν το μήκος αποκοπής του αγωγού είναι 11m από τον υποσταθμό.

Γενικά για αντιστάσεις διάβασης μεγαλύτερες από 260Ω το μήκος στο οποίο πρέπει να κοπεί ο αγωγός ώστε να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς είναι το πολύ 10.5m. Για μεγαλύτερα μήκη αποκοπής αγωγού εάν η αντίσταση διάβασης ξεπερνάει τα 260Ω δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης για τα συγκεκριμένα υλικά.

Παρατηρείται  επίσης και από τους υπολογισμούς ότι ο αγωγός κατά μήκος του λειτουργεί ως ψύκτρα, πράγμα πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι από όλο το μήκος του αγωγού μόνο τα πρώτα 17 μέτρα είναι επικίνδυνα ώστε με κατάλληλες συγκυρίες να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Κεφάλαιο 6

Η λ ε κ τ ρ ο π λ η ξ ί α

6.1 Ηλεκτροπληξία – Ορισμός

Ηλεκτροπληξία είναι η διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα και συμβαίνει όταν αυτό γίνεται μέρος ενός ηλεκτρικού κυκλώματος με τάση ικανή να προκαλέσει ροή του ρεύματος.

Παρά το γεγονός ότι η τάση καθορίζει πότε η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος θα υπερκερασθεί, ο βασικός συντελεστής που προκαλεί ζημία, είναι η ποσότητα του ρεύματος που θα μας διαπεράσει. Για να συμβεί το ηλεκτρικό ατύχημα, δεν είναι απαραίτητη η επαφή (άμεση ή έμμεση) με ηλεκτρισμένο σώμα ή κάποιο δίκτυο. Σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί η προσέγγιση του ανθρώπινου σώματος σε ένα ισχυρό

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δυνατό να βρεθεί έξω από τα δίκτυα μεταφοράς, διανομής ή τα κυκλώματα εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα σοβαρής φθοράς ή βλάβης, προσκρούσεων, πτώσεων στοιχείων, καταπονήσεων από κραδασμούς ή υπερφορτίσεις, νερό ή υψηλή υγρασία, κονιορτούς, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άστοχες πράξεις ή ελλιπή συντήρηση[12].

6.1.1  Μέσα πρόκλησης ηλεκτροπληξίας

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκληθεί με τους παρακάτω τρόπους:

- Επαφή με το ενεργοποιημένο αγωγό (ακροδέκτη).

- Επαφή με φθαρμένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς μόνωσης του ή χτυπημένο) καλώδιο που είναι ενεργοποιημένο.

- Επαφή με ηλεκτρικό μηχανισμό που έχει βλάβη με αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυκυκλώματος.

- Εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού.

6.1.2  Επίδραση του ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό

Επειδή το θέμα αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και επηρεάζει σημαντικά την κατασκευή των συσκευών και γενικά την οικονομία, έχουν γίνει αρκετές μελέτες από την ομάδα εργασίας της διεθνούς ηλεκτροτεχνικής ένωσης TC 64. Έτσι, τα αποτελέσματα ή πορίσματα που θα αναφερθούν πιο κάτω είναι διεθνώς αποδεκτά.

Η σοβαρότητα των βλαβών που προκαλούνται στο ανθρώπινο σώμα από το ηλεκτρικό ρεύμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

- ένταση του ρεύματος,

- χρονική διάρκεια του ρεύματος,

- δρόμος του ρεύματος δια του σώματος,

- συχνότητα ή μορφή του ρεύματος, δηλαδή εναλλασσόμενο, συνεχές     κρουστικό ρεύμα,

- τη δεδομένη κατάσταση του οργανισμού (εξασθενημένος, φαγωμένος, ιδρωμένος)

- την υγρασία του χώρου

- την επιφάνεια επαφής και εξόδου του ρεύματος

Υποκειμενικοί παράγοντες συμπροσδιορίζουν το αποτέλεσμα μιας ηλεκτροπληξίας.

Έτσι, τα αποτελέσματα όλων των ερευνών υπόκεινται σε μεγάλες στατιστικές διακυμάνσεις. Ο Πίνακας 6.1.2-1 δίνει γενικά για διάφορα ρεύματα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η πιο επικίνδυνη για τη ζωή ζημία είναι η μαρμαρυγή (Ventricular Fibrillation, Herzkammer-Flimmern). Οι καρδιακοί παλμοί γίνονται από περιοδικοί άρρυθμοι. Η πιθανότητα θανάτου είναι μεγάλη, γιατί η καρδιά δεν είναι σε θέση να κυκλοφορήσει το αίμα. Οι συνέπειες είναι, μεταξύ άλλων μία μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου. Η τελευταία μπορεί να οδηγήσει σε μερικά λεπτά σε θάνατο ή σε μία μόνιμη αδυναμία μέρους του εγκεφάλου. Έχουν, δηλαδή, επιζήσει άτομα από την ηλεκτροπληξία αλλά με συμπτώματα μερικής παράλυσης, λόγω βλάβης του εγκεφάλου.

Σε υψηλές τάσεις προκαλούνται θανατηφόρα ατυχήματα και από εγκαύματα, που προέρχονται από την υψηλή θερμοκρασία του ηλεκτρικού τόξου[12].

Πίνακας 6.1.2-1 :  Επίδραση του ρεύματος στον οργανισμό κατά τη δημοσίευση IEC 		       479. Η καταπόνηση εκτείνεται σε χρόνους τάξης μεγέθους του			       1 sec. [12]

Η παρατεταμένη επαφή με το εναλλασσόμενο ρεύμα (κάποια δευτερόλεπτα) μπορεί να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- Έως 0,5 mA

Το ρεύμα συνήθως δε γίνεται αντιληπτό. Αυτές οι ελαφρές εντάσεις δεν είναι θανατηφόρες. Μπορούν όμως, στην επαφή, να προκαλέσουν μια κίνηση φόβου.

- Από 0,5mA έως 10 mA

Το χέρι αποκτά μια ελαφρά ακαμψία και αισθανόμαστε μούδιασμα που με αργό ρυθμό εκτείνεται από τον καρπό έως τον αγκώνα. Αν η επαφή συνεχιστεί αισθανόμαστε κράμπα στο χέρι, που φθάνει σε όλο το βραχίονα καθώς αυξάνει η ένταση του ρεύματος. Αυτές οι κράμπες μπορεί να είναι τόσο δυνατές

ώστε να είναι αδύνατο να τραβήξουμε το χέρι μας από τον αγωγό.

- Από 10 mA – 25 mA

Οι γυναίκες δεν μπορούν πλέον να αποσπάσουν τα μέλη τους από τον αγωγό, ενώ οι άνδρες αισθάνονται μερική απώλεια μυϊκού ελέγχου και έντονο πόνο.

- Από 25 mA – 45 mA

Οι μύες συσπώνται δυνατά και επώδυνα. Όταν αυτή η μυϊκή σύσπαση φθάσει ως τους μύες του θώρακα, τότε εμποδίζεται η αναπνοή, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, από ασφυξία. Στις περιπτώσεις το μόνο μέσο διάσωσης του θύματος είναι η τεχνητή αναπνοή.

- Από 45 mA– 200mA

Πρόκληση εγκαυμάτων (καταστροφή ιστών, νεύρων, μυών) που επουλώνονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Πιθανή καρδιακή ανακοπή, σταμάτημα της κυκλοφορίας του αίματος.

- Πάνω από 200 mA

Θανατηφόρο ακαριαία, με σταμάτημα της καρδιάς και κάψιμο βασικών οργάνων.

- Πάνω από 1 Α

Απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας που κάνει να πήξουν οι πρωτεΐνες του αίματος και βοηθάει την παραγωγή μυοσφαιρίνης, μίας χρωστικής των μυών που για τα νεφρά αποτελεί ισχυρό δηλητήριο.

Από πειράματα διαπιστώθηκε, σύμφωνα και με τη δημοσίευση IEC 364.4.4.1 ότι μέχρι τις πιο κάτω τάσεις δεν υπήρξαν σοβαρά ατυχήματα.

UAC = 50 V ενεργός τιμή, 50 Hz,

UDC = 120 V συνεχής τάση.

Αυτές οι τιμές ισχύουν για άπειρο χρόνο επαφής.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσαμε τις περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητες ανάφλεξης είναι πολύ μικρές. Δυστυχώς δε συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση της ηλεκτροπληξίας. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής εάν το ανθρώπινο σώμα αποτελέσει μέσω διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος έντασης τουλάχιστον 25mA τότε το ρεύμα αυτό είναι ικανό να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Σε περίπτωση που αποκοπεί αγωγός ΧΤ, σε οποιοδήποτε μήκος κι αν αποκοπεί αυτός (εξετάζονται μήκη έως 370m) το ελάχιστο ρεύμα διαρροής που δημιουργείται φτάνει για μεγάλες αντιστάσεις  διάβασης (της τάξεως των 3kΩ) τα 77mA, τιμή η οποία ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής σε ρεύμα.

Η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από τη δομή του δικτύου. Έτσι, π.χ., οι τρόποι προστασίας είναι διαφορετικοί στο δημόσιο δίκτυο, που τροφοδοτεί καταναλωτές ΧΤ απ’ ότι σε δίκτυο ΧΤ σε ένα εργοστάσιο με υγρό περιβάλλον. Παρακάτω θα αναφερθούμε κυρίως στην προστασία σε δίκτυα, όπως το δημόσιο δίκτυο και τα βιομηχανικά δίκτυα ΧΤ με γειωμένο ουδέτερο, ΤΝ δίκτυα (Terre-Neutral).  Σχήμα 6.1.2-1.

Η δομή του δικτύου διανομής ΧΤ της ΔΕΗ είναι η αφετηρία για τον προσδιορισμό των τρόπων και μέσων προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας σε εγκαταστάσεις καταναλωτών (Σχήμα 6.1.2-2). Το δίκτυο ΧΤ τροφοδοτείται συνήθως από μετασχηματιστές συνδεσμολογίας Dyn ή Yzn, με αγείωτη τη μέση τάση και γειωμένο ουδέτερο στην ΧΤ. Από τον ΜΣ ξεκινούν μία ή περισσότερες ασφαλισμένες γραμμές και διακλαδίζονται ακτινικά στους καταναλωτές. Τα δίκτυα διανομής ΧΤ στην Ελλάδα είναι ακτινικά.

Ηλεκτροπληξία μπορεί να επέλθει με άμεση ή έμμεση επαφή του ανθρώπου με ένα κύκλωμα. Άμεση επαφή έχουμε όταν ακουμπήσει κανείς ηλεκτροφόρο αγωγό. Έμμεση επαφή έχουμε, όπως δείχνει το Σχήμα 6.1.2-3, όταν λόγω καταστροφής της μόνωσης μεταλλικά, αγείωτα μέρη τεθούν υπό τάση, οπότε η επαφή με αυτά

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μία άλλη περίπτωση ηλεκτροπληξίας, με έμμεση επαφή, μπορεί να προκύψει όταν, μετά από σφάλμα σε εγκατάσταση, τα ρεύματα που ρέουν στη γη προκαλούν μεγάλες πτώσεις τάσης στο έδαφος. Έτσι, ένα άτομο που πατάει στο έδαφος υποβάλλεται σε μία τάση μεταξύ των δύο ποδιών του, την βηματική τάση, που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Διακρίνουμε τρεις (3) τάσεις σε σφάλματα:

Τάση σφάλματος UF , είναι η τάση του μεταλλικού περιβλήματος μιας συσκευής ως προς το σημείο δυναμικού, δηλαδή το δυναμικό σε άπειρο βάρος στη γη ή άπειρη απόσταση από την εγκατάσταση, π.χ. 100 m.

Τάση επαφής, UB, είναι η τάση που εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα, δηλαδή είναι μέρος της τάσης σφάλματος, UF (Σχέδιο 7).

Βηματική τάση, US, είναι ή τάση που εφαρμόζεται μεταξύ των ποδιών ενός ανθρώπου για ένα βήμα ενός μέτρου, στη διεύθυνση μέγιστης μεταβολής δυναμικού.

Σχήμα 6.1.2-1 : ΤΝ Δίκτυο

Σχήμα 6.1.2-2 : Δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ

Σχήμα 6.1.2-3 : Ηλεκτροπληξία από έμμεση επαφή

Κεφάλαιο 7

Σχολιασμός

7.1  Σχόλια επί των ρευμάτων διαρροής

Από τους υπολογισμούς που έχουν γίνει παρατηρούνται τα εξής:

- Εάν η συνολική αντίσταση μέσω της οποίας διέρχεται το ρεύμα διαρροής κατά την αποκοπή του αγωγού δεν ξεπερνάει το 1Ω τότε η ασφάλεια του δικτύου τήκεται, σταματάει η τροφοδοσία και δεν υπάρχουν περεταίρω προβλήματα όσον αφορά τα θέματα ανάφλεξης και ηλεκτροπληξίας. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή η προστασία του δικτύου είναι επαρκής. Σε περίπτωση που η συνολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη του 1Ω, τα ρεύματα διαρροής είναι μικρότερα από 80Α (τιμή της ασφάλειας) με αποτέλεσμα η τροφοδοσία να συνεχίζεται και μετά την αποκοπή του αγωγού.

- Το ρεύμα διαρροής είναι άμεσα εξαρτημένο και συγκεκριμένα αντιστρόφως ανάλογο με την αντίσταση διάβασης. Η συμμετοχή των αντιστάσεων της γραμμής και των μετασχηματιστών στη διαμόρφωση του ρεύματος διαρροής είναι πολύ μικρή σχετικά με το ρόλο που παίζει η αντίσταση διάβασης.

- Δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στις τιμές των ρευμάτων διαρροής όπως αυτές διαμορφώνονται αλλάζοντας τις τιμές των μετασχηματιστών διανομής (150kVA, 160kVA και 200kVA).

- Σε όλες τις περιπτώσεις τα ρεύματα διαρροής είναι ικανά να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, ανεξαρτήτως της αντιστάσεως διάβασης.

- Η ισχύς και κατά συνέπεια η διαφορά θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο έδαφος κατά την πρόσκρουση του αγωγού υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει ανάφλεξη ακόμα και σε περιπτώσεις ρευμάτων της τάξεως των 500mA αρκεί να υπάρχει το απαιτούμενο πυροθερμικό φορτίο στο έδαφος.

7.2 Σχόλια για  τη σύνδεση ουδετέρου

Έχουν αναφερθεί δύο μέθοδοι για τη σύνδεση του ουδετέρου. Η σύνδεση με γείωση προ του μετρητή εφαρμόζεται κυρίως εκτός Αττικής αν και πρόσφατα έχει εμφανιστεί και σε περιοχές του νομού. Αυτό συμβαίνει γιατί σε περιπτώσεις όπου ο ουδέτερος είναι γειωμένος στο μετασχηματιστή, σε ενδεχόμενη αποκοπή του δημιουργείται πρόβλημα σύνδεσης σε σειρά των φορτίων του καταναλωτή. Παρατηρήθηκε ότι η τάση που δημιουργείται ανάμεσα από τον ουδέτερο και τη γη είναι ανάλογη των αντιστάσεων γείωσης του ουδετέρου και υπάρχουν περιπτώσεις που εάν αυτές οι αντιστάσεις πάρουν υψηλές τιμές μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες τάσεις για τον ίδιο τον άνθρωπο γι’ αυτό άλλωστε και τα μέσα προστασίας που αναφέραμε για αυτές τις περιπτώσεις είναι σχεδόν πάντα αποδοτικά.

7.3    Σχόλια επί των προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από 	  ενδεχόμενη αποκοπή αγωγού ΧΤ

Από τη μελέτη πού έχει γίνει συμπεραίνεται  ότι κατά την αποκοπή του ο αγωγός ΧΤ μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα τα οποία αφορούν το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Εάν το ανθρώπινο σώμα έρθει σε επαφή με αγωγό ΧΤ ο οποίος είναι συνδεδεμένος από την πλευρά του υποσταθμού τροφοδοσίας τότε είναι βέβαιο ότι θα υποστεί ηλεκτροπληξία. Δε συμβαίνει το ίδιο σε περίπτωση που ο αγωγός βρίσκεται από την πλευρά των καταναλωτών αφού οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται είναι ικανές να προκαλέσουν μόνο κάποια εγκαύματα. Το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας είναι ανεξάρτητο από το μήκος στο οποίο θα γίνει η αποκοπή του συγκεκριμένου αγωγού.

Εκτός από την ηλεκτροπληξία, ενδιαφέροντα είναι και τα συμπεράσματα που διεξάχθηκαν για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Παρόλο που η ισχύς που περνάει από τον αγωγό ύστερα από την αποκοπή του φαινομενικά δεν είναι ικανή να προκαλέσει φωτιά, παρατηρήθηκε ότι σε περιπτώσεις αποκοπής αγωγών κοντά στους μετασχηματιστές διανομής είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ανάφλεξη ανάλογα με το υλικό που βρίσκεται στο έδαφος και την αντίσταση διάβασης. Παρόλο όμως που δημιουργήθηκαν θερμοκρασίες οι οποίες αγγίζουν τα όρια ανάφλεξης των υλικών, το ενδεχόμενο πυρκαγιάς εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες οι οποίοι δεν είναι αντικείμενο διερεύνησης της συγκεκριμένης εργασίας. Στην ουσία παρατέθηκαν οι εν δυνάμει περιπτώσεις ανάφλεξης κατά την αποκοπή του αγωγού ΧΤ κατά την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

Κεφάλαιο 8

Συμβολή της εργασίας

Η εργασία αυτή συνέβαλε στην έρευνα αποκοπής αγωγών σε περιβάλλον γραμμών διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. Συγκεκριμένα:

- Έγινε αναλυτικός υπολογισμός των ρευμάτων διαρροής κατά μήκος του αγωγού και για διάφορες ενδεχόμενες τιμές αντιστάσεων καθώς και αναλυτική απεικόνιση αυτών σε γραφικές παραστάσεις.

- Έγινε πρόταση σε θέμα προστασίας (σε περίπτωση που η προστασία του ίδιου του δικτύου δεν επαρκεί) με σύστημα ελέγχου GSM  το οποίο πλέον χρησιμοποιείται και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

- Έγινε μελέτη της αποκοπής του ουδετέρου σε μονοφασικό δίκτυο και προτάθηκαν μέσα προστασίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

- Έγινε έρευνα πιθανής ανάφλεξης διαφόρων υλικών σε συνθήκες αποκοπής αγωγού χαμηλής τάσης. Παρόλο που τα ρεύματα διαρροής σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ μικρά, το ενδεχόμενο πυρκαγιάς υπάρχει, όταν πέσει η γραμμή στο απαιτούμενο προς τούτο πυροθερμικό φορτίο.

- Τα ρεύματα διαρροής που δημιουργούνται στον αγωγό κατά την αποκοπή του είναι ικανά να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία σε όλο το μήκος του αγωγού.

Βιβλιογραφία

[1] Βουρνάς Κ, Κονταξής Γ, ‘Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας’, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2001

[2] Παπαδόπουλος Μιχ. Π., ‘Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας’, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1994

[3] Μπούρκας Π., ‘Ασκήσεις Κτηριακών - Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων                 (Υποσταθμός Μέσης Τάσης, Βραχυκύκλωμα – Γειώσεις)’, ΕΜΠ, Αθήνα, 2008

[4] Μπούρκας Π., Καραγιαννόπουλος Κ., ‘Βιομηχανικές ηλεκτρικές διατάξεις και      υλικά’, Εκδόσεις Ε.Μ. Πολυτεχνείου 2003

[5] Μπούρκας Π., ‘Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων’, ΕΜΠ, Αθήνα 2004

[6] ΔΕΗ, ‘Κανονισμός ΟΔ-22/ΔΕΔ-ΤΤΕ Δ-4/4-7-88’, 1988

[7] ΔΕΗ, ‘Προγραμματισμός και παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των

εγκαταστάσεων διανομής’, Οδηγία διανομής Νο 9, Διεύθυνση Κατασκευών και

Συντηρήσεων Δικτύων (ΔΚΣΔ-ΤΕΣΔ) Έκδοση 3η, 1-7-2003, 2003

[8]  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ‘Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου’, Αθήνα 2008

[9] Μπούρκας Π., ‘Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων, Εκδόσεις’, ΕΜΠ, 1996

[10] Σελλούντος, Β., Παπαϊωάννου, Γ., Πέρδιος, Στ., Χουσιανάκος, Κ.‘Πυρασφάλεια,

Εφαρμογές πυροπροστασίας και στοιχεία πυρόσβεσης’, Εκδόσεις Φοίβος, Αθήνα,

1988

[11] Κατσούλου Α. ‘Έλεγχος Συνθήκης Ουδετέρωσης σε Δίκτυα Διανομής Χαμηλής

Τάσης’, ΕΜΠ, Αθήνα, 2008

[12] Χατζηιωάννου Χ. ‘Κίνδυνοι από το Ηλεκτρικό Ρεύμα’, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτημα Θεσσαλονίκης

[13] ΗUTTE, Taschenbuch fur Betriebsingenieure, Band 2

[14] Walter M. Kurzschluβstrome in Drehstromnetzen, Munchen Oldenbourg – Verlag

[15] Holm R. Electric contacts. Theory and Applications, Springler – Verlag Berlin

[16] VDE. VDE 0660 Regeln fur Schaltgrate, 1962

[17] Philippov H. Taschenbuch Electrotechnik, 2nd ed. Starkstromtechnic, Berlin 1966

[18] Μπούρκας Π.Δ. ‘Κτηριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις’ ΕΜΠ, Αθήνα 1999

[19] Μπούρκας Π.Δ. Καραγιαννόπουλος Κ.Γ. ‘Μετρήσεις σε Βιομηχανικές Διατάξεις και Υλικά’ ΕΜΠ, Αθήνα 2004

# Text boxes

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεωργάκη Ε. Ουρανία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεωργάκη Ε. Ουρανία

............................

Μπούρκας Περικλής

Καθηγητής ΕΜΠ

............................

Πολυκράτη Αικατερίνη

............................

Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΜΠ