|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

Συνέπειες από την αποκοπή και πτώση στο έδαφος δύο αγωγών Αl 35 υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης

100 kVA ή 75 kVA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεώργιος Ν. Χατζάρας

Επιβλέπων :   Περικλής  Δ.  Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Οκτώβριος  2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :   Περικλής  Δ.  Μπούρκας

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την   …………………………   2009

Αθήνα, Οκτώβριος  2009

...................................

Γεώργιος Ν. Χατζάρας

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Γεώργιος Ν. Χατζάρας, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία  έχει  ως σκοπό  τον  προσδιορισμό  της  θερμικής  καταπόνησης που  υφίστανται οι  γυμνοί  αγωγοί  Al διατομής 35  (αγωγός Al με χαλύβδινη ψυχή ισοδύναμης διατομής χαλκού 35 ) υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης 100 kVA ή 75 kVA, κατά την εκδήλωση διφασικού βραχυκυκλώματος στον αέρα ή στο έδαφος ή κατά την αποκοπή δύο αγωγών και διαρροής ρεύματος μεταξύ αυτών, μέσω της γης. Επίσης επισημαίνει τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν όταν δεν έχουμε έγκαιρη τήξη της ασφάλειας και παρουσιάζει μια συσκευή για την ειδοποίηση του προβλήματος και την πρόληψη πιθανού ατυχήματος.

Αποτελεί έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο  για  μηχανικούς και  εμπειρογνώμονες, στο οποίο  μπορούν να στηριχτούν για τη εξαγωγή συμπερασμάτων στα πεδία που τους απασχολούν.

Λέξεις κλειδιά : διφασικό βραχυκύκλωμα, διαρροή ρεύματος, θερμική καταπόνηση, χαμηλή τάση, γυμνοί αγωγοί, πυρκαγιά

ABSTRACT

The object of this diploma thesis is to determine the thermic distress that 2 bare cables, (Al 35 ) connected to a low voltage distribution substation (100KVA or 75KVA), suffer when a short-circuit occurs between them on the air or on the ground or when they cut off and fall to the ground and there is current leakage between them, through the ground. It also points out the dangers that may occur when there is not an on time fusion of the fuse and presents a device to notify about the fault and prevent any possible accident.

It is a useful tool for engineers and experts, which they can rely on, as regards their activity fields.

Keywords : short-circuit, current leakage, thermic distress, low-voltage, bare conductors, fire

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο αξιότιμο καθηγητή Περικλή Δ. Μπούρκα, για την ανάθεση αυτής της διπλωματικής εργασίας, την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε σε οποιαδήποτε στιγμή τη χρειάστηκα και που όλα αυτά τα χρόνια μας εισήγαγε στον τρόπο σκέψης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και μας προσέφερε απλόχερα ανεκτίμητες γνώσεις και εμπειρίες.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς μου, Παναγιώτη και Γεωργία, που με βοήθησαν και με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι ήθελα να κάνω και που ξέρω ότι θα συνεχίζουν να με στηρίζουν και μετέπειτα.

Γεώργιος Ν. Χατζάρας

Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Περιεχόμενα

1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………… 10

1.1  Γενικά περί βραχυκυκλωμάτων……………………………………………………….. 11

1.1.1  Είδη βραχυκυκλωμάτων…………………………………………………………... 11

1.1.2  Μέσα προστασίας από το βραχυκύκλωμα………………………………………... 12

1.2  Ουδετέρωση…………………………………………………………………………… 14

1.2.1  Συνθήκες ουδετέρωσης…………………………………………………………… 14

1.2.2 Πειραματική διερεύνηση της Συνθήκης Ουδετέρωσης στο Κέντρο Δοκιμών

της Δ.Ε.Η…………………………………………………………………………... 20

2.     ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ………………………………………… 24

3.     ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ…………………………………………………… 26

3.1  Διφασικό βραχυκύκλωμα από επαφή δύο αγωγών στον αέρα ή στο έδαφος…………. 27

3.1.1  Υπολογισμός εναλλασσομένου και διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης………... 28

3.1.2  Υπολογισμός θερμικής καταπόνησης αγωγών……………………………………. 31

3.2  Εκδήλωση σφάλματος λόγω ροής ρεύματος μέσω γης……………………………….. 33

3.2.1  Υπολογισμός ρεύματος διαρροής………………………………………………… 33

3.2.2  Υπολογισμός θερμικής καταπόνησης…………………………………………….. 34

4.     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ………………………………………………… 39

4.1  Αποτελέσματα υπολογισμών για διφασικό βραχυκύκλωμα…………………………... 40

4.2  Αποτελέσματα υπολογισμών για ροή ρεύματος μέσω γης……………………………. 59

5.     ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ…………………………………………….... 84

5.1  Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της παραγράφου 4.1……… 85

5.2  Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της παραγράφου 4.2……… 86

5.3  Προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού………………………….. 87

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………… 90

Κεφάλαιο

1

Εισαγωγή

1.1  Γενικά περί βραχυκυκλωμάτων

Τα βραχυκυκλώματα, είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε ηλεκτρικού δικτύου, μεγάλου ή μικρού. Αποτελούν ανώμαλα μεταβατικά φαινόμενα και είναι ηλεκτρικής φύσης και δυναμικής μορφής. Τα περισσότερα βραχυκυκλώματα συμβαίνουν στα εκτεθειμένα μέρη του δικτύου (εναέριες γραμμές, ακροδέκτες εξοπλισμού) και είναι τα πιο συχνά και ανώδυνα, ενώ πιο σπάνια συμβαίνουν τα βραχυκυκλώματα στο εσωτερικό μιας συσκευής (π.χ. μετασχηματιστή ή καλωδίου), τα οποία είναι και τα πιο καταστρεπτικά. Όταν εκδηλωθεί ένα βραχυκύκλωμα, έχουμε ως αποτέλεσμα την απότομη μεταβολή της κατάστασης του συστήματος. Συγκεκριμένα, παρατηρείται στιγμιαίος μηδενισμός ή βύθιση της τάσης, σε διαφορετικό βαθμό για κάθε ζυγό, ανάλογα με το σημείο όπου συμβαίνει το βραχυκύκλωμα. Αυτό συνεπάγεται την απότομη μείωση της εξερχόμενης ισχύος των γεννητριών με σταθερή τη μηχανική ισχύ των στροβίλων. Παράγεται λοιπόν ένα περίσσευμα κινητήριας ισχύος που δημιουργεί ένα ζεύγος επιτάχυνσης με συνέπειες στην ευστάθεια του συστήματος. Παράλληλα, οι υπερεντάσεις που προκαλούνται από το βραχυκύκλωμα, αν δεν εξουδετερωθούν άμεσα, ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα στοιχεία του συστήματος, κυρίως τις γεννήτριες και τους μετασχηματιστές. Το καθήκον της έγκαιρης εξουδετέρωσης τους έχουν αναλάβει οι διακόπτες ισχύος και το σύστημα προστασίας του δικτύου. Η μελέτη βραχυκυκλωμάτων αναφέρεται πρώτιστα στον προσδιορισμό των ρευμάτων βραχυκύκλωσης, που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέσα διακοπής και προστασίας. Συγκεκριμένα η ικανότητα διακοπής των διακοπτών αναφέρεται στη δυσμενέστερη περίπτωση βραχυκυκλώματος, ενώ η λειτουργία του συστήματος προστασίας βασίζεται στο μέγεθος και τη φορά κατεύθυνσης των ρευμάτων βραχυκύκλωσης.

1.1.1  Είδη βραχυκυκλωμάτων

Τα βραχυκυκλώματα μπορούν να είναι συμμετρικά ή ασύμμετρα. Τα συμμετρικά είναι εκείνες οι μεταβατικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται το σύστημα όταν λόγω βλάβης σε ένα σημείο έρχονται σε επαφή μεταξύ τους οι τρεις φάσεις. Αυτά είναι και οι πιο σοβαρές περιπτώσεις βραχυκυκλωμάτων. Συμμετρικά είναι τα τριφασικά βραχυκυκλώματα. Τα ασύμμετρα βραχυκυκλώματα από την άλλη είναι αρκετά συνηθέστερα, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Ασύμμετρα είναι τα μονοφασικά και διφασικά βραχυκυκλώματα. Στο σχήμα 1.1.1 φαίνονται τα διάφορα είδη βραχυκυκλωμάτων. Συγκεκριμένα, στο 1.1.1(α) φαίνεται το τριφασικό βραχυκύκλωμα, στο 1.1.1(β) το διφασικό, στο 1.1.1(γ) το μονοφασικό ως προς γη και στο 1.1.1(δ) το διφασικό βραχυκύκλωμα ως προς γη.

Σχήμα 1.1.1:  Είδη βραχυκυκλωμάτων  (α)Τριφασικό,  (β)Διφασικό,

(γ)Μονοφασικό ως προς γη,  (δ)Διφασικό ως προς γη

1.1.2 Μέσα προστασίας  από το βραχυκύκλωμα

Τα συστήματα προστασίας αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώματα ελέγχου και τηλεπικοινωνιών, τα οποία είναι εγκατεστημένα κυρίως στους υποσταθμούς και τους σταθμούς παραγωγής, ή κατά μήκος των καλωδίων. Τα σύγχρονα μέσα προστασίας περιλαμβάνουν και ασύρματα μέσα μετάδοσης, όπως τα μικροκύματα. Τα κύρια όργανα προστασίας είναι οι ηλεκτρονόμοι ή ρελαί, με τους οποίους αναγνωρίζεται η εμφάνιση βραχυκυκλώματος και δίνονται οι εντολές προς τους διακόπτες. Η προστασία του σημαντικότερου εξοπλισμού του συστήματος, όπως των γεννητριών, των μετασχηματιστών, των βασικών γραμμών μεταφοράς, είναι πολλαπλή, δηλαδή αναλαμβάνεται από περισσότερα από ένα συστήματα, διαφόρων κατά κανόνα αρχών.

Τα μέσα προστασίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- Διακόπτες ισχύος ή αυτόματοι διακόπτες: Το μέγεθος της ισχύος βραχυκυκλώσεως, την οποία μπορεί να διακόψει ο διακόπτης και ο χρόνος διακοπής, αποτελούν δύο βασικά χαρακτηριστικά των διακοπτών ισχύος. Πρόκειται γενικά για ισχυρότατους και ταχύτατους σύνθετους  μηχανισμούς των οποίων ο χρόνος λειτουργίας έχει μεγάλη σημασία διότι προστιθέμενος στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας, από την οποία παίρνει εντολή, δίνει το χρόνο εκκαθαρίσεως του σφάλματος.

Η διακοπή του βραχυκυκλώματος συνίσταται στην διακοπή του τόξου, το οποίο δημιουργείται μέσα στον διακόπτη μετά τον αποχωρισμό των επαφών και η οποία διακοπή αποτελεί και το δυσχερές έργο του. Η σβέση του τόξου επιτυγχάνεται με εκτόξευση επάνω του μονωτικού ελαίου, μονωτικού αέρα ή άλλου αερίου μονωτικού μέσου. Βασικοί τύποι διακοπτών ισχύος είναι οι διακόπτες: ελαίου, πεπιεσμένου αέρα, κενού και εξαφθοριούχου θείου (SF6).

Η αξιοπιστία των διακοπτών αυτών είναι στενά συνδεδεμένη με την τεχνολογία κατασκευής τους, το κόστος αγοράς τους και το λειτουργικό τους κόστος. Η αξιοπιστία μιας διάταξης προστασίας η οποία αποτελείται από τον διακόπτη ισχύος, τους ηλεκτρονόμους και τους υπόλοιπους αυτοματισμούς, μετριέται από το κατά πόσο πραγματοποιείται η προδιαγραφόμενη λειτουργία του (π.χ. το άνοιγμα για ορισμένο μέγεθος και είδος βραχυκυκλώματος).

- Ασφάλειες: Είναι συσκευές οι οποίες με την τήξη ενός στοιχείου τους, διακόπτουν το ρεύμα που διέρχεται από αυτές. Οι ασφάλειες αποτελούνται από τη βάση και από το φυσίγγιο ή τηκτό. Η λειτουργία μιας ασφάλειας περιλαμβάνει δύο στάδια: Το χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του ρεύματος που προκαλεί την τήξη μέχρι την έναρξη του τόξου και το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι τη σβέση του τόξου. Μετά την σβέση του τόξου κόβεται το κύκλωμα.

Στα εναέρια δίκτυα διανομής χρησιμοποιούνται ασφάλειες τύπου εκτόνωσης οι οποίες ανάλογα με την ταχύτητα λειτουργίας τους διακρίνονται σε ασφάλειες ταχείας τήξης (τύπου Κ) και ασφάλειες βραδείας τήξης (τύπου Τ) οι οποίες έχουν διαφορετικές καμπύλες χρόνου-έντασης.  Οι ασφάλειες εκτόνωσης αποτελούνται από ένα σωλήνα ο οποίος περιέχει το τηκτό. Σε περίπτωση που το διερχόμενο ρεύμα είναι μεγαλύτερο από την ονομαστική τιμή του τηκτού δημιουργείται τόξο και ανάφλεξη του εσωτερικού μονωτικού κυλίνδρου του τηκτού. Αυτό προκαλεί την αύξηση της πίεσης μέσα στο σωλήνα, την εκτόνωση των αερίων και τελικά τη σβέση του τόξου.

1.2  Ουδετέρωση

Η ουδετέρωση είναι η σύνδεση των μεταλλικών μερών των συσκευών με τον αγωγό γείωσης ο οποίος συνδέεται με τον ουδέτερο του δικτύου, όταν αυτός είναι  γειωμένος.  Είναι ο τρόπος που προδιαγράφει η ΔΕΗ για καταναλωτές ΧΤ. Το παρακάτω σχήμα, δείχνει πώς γειώνεται ο ουδέτερος του δικτύου και οι διάφορες μεταλλικές συσκευές πάνω σε αυτόν.

Σχήμα 1.2 : Ουδετέρωση σε μονοφασικούς και τριφασικούς καταναλωτές.

1.2.1  Συνθήκες  Ουδετέρωσης

Η ουδετέρωση είναι η κατά κανόνα μέθοδος προστασίας σε καταναλωτές του δημόσιου δικτύου ΧΤ. Για να εφαρμοστεί όμως, πρέπει να πληρούνται πέντε συνθήκες, οι  οποίες αναπτύσσονται παρακάτω:

1η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Για στέρεο (ιδανικό) βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδέτερου, πρέπει τα μέσα προστασίας (ασφάλειες ή αυτόματοι) γενικά, να διακόπτουν το κύκλωμα σε 5 sec. Αυτό θεωρείται ότι ισχύει όταν το ρεύμα του βραχυκυκλώματος είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ονομαστικού ρεύματος της αμέσως προτεταγμένης ασφάλειας.

Ειδικά για τις πιο κάτω περιπτώσεις ο χρόνος απόζευξης δεν είναι 5 sec αλλά 0,2 sec (IEC 364, HD 384).

Κυκλώματα με πρίζες κάτω των 35 Α.

Κυκλώματα με συσκευές χειρός.

Αυτός ο κατά 25 φορές μειωμένος χρόνος είναι απαραίτητος στις πιο πάνω περιπτώσεις, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή : Ένας έλεγχος του ρεύματος βραχυκύκλωσης μπορεί να δείξει ότι σε πολύ μακριές γραμμές τροφοδότησης αυτό μπορεί να μην ισχύει πάντα, οπότε πρέπει να αυξηθούν οι διατομές των αγωγών.

2η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια του ουδέτερου. Η ελάχιστη διατομή του είναι ίση με αυτή των φάσεων, για 16 mm2 διατομή φάσεων. Για μεγαλύτερες διατομές ο ουδέτερος έχει το ήμισυ της διατομής των φάσεων αλλά τουλάχιστον 16 mm2.

Η σημασία της συνέχειας του ουδέτερου προκύπτει από το σχήμα 1.2.1-1 . Εάν διακοπεί ο ουδέτερος μετά το σημείο Ν, δηλαδή κατά τη διαδρομή του αγωγού προστασίας, τότε δεν υφίσταται κίνδυνος. Συνεπώς πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια του ουδέτερου στο δίκτυο.

Στο δημόσιο δίκτυο η Δ.Ε.Η. θεωρείται ότι εξασφαλίζει τη συνέχεια αυτή και όχι ο καταναλωτής. Σε βιομηχανικά δίκτυα ή μεγάλες εγκαταστάσεις, κατά IEC 364 και HD 384, μπορεί να εξασφαλισθεί η συνέχεια του ουδέτερου όταν αυτός έχει διατομή πάνω από 10 mm2.

Σχήμα 1.2.1-1: Τάσεις επαφής όταν διακόπτεται ο ουδέτερος πριν ή μετά

την αρχή του αγωγού προστασίας.

3η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Αυτή η συνθήκη είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς IEC 364 και HD 384.Για τη γείωση του ουδετέρου ισχύουν τα εξής:

1. Ο ουδέτερος κόμβος του μετασχηματιστή ΜΤ / ΧΤ γειώνεται. Εκεί συνδέονται (εφ’ όσον υπάρχουν) τα μεταλλικά περιβλήματα των καλωδίων αναχώρησης ΧΤ.

2. Σε εναέρια δίκτυα υπάρχουν γειώσεις στα τέρματα των κύριων κορμών και των  διακλαδώσεων, τουλάχιστον κάθε 300 m. Πρέπει να γίνουν πρόσθετες γειώσεις και μάλιστα ομοιόμορφα κατανεμημένες, για να επιτευχθεί χαμηλή αντίσταση γείωσης, όταν αυτό απαιτείται.

3.  Σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα γειώνεται ο ουδέτερος σε κάθε παροχέτευση πριν από τα όργανα προστασίας της παροχέτευσης. Η  γείωση πρέπει να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου τουλάχιστον μίας ίντσας (εσωτερική διάμετρος)και μήκους 2,5 m. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το μεταλλικό δίκτυο ύδρευσης, εφ’ όσον έχει ίση ή μικρότερη αντίσταση από τον πιο πάνω σωλήνα – γειωτή.

Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύρια γείωση το δίκτυο ύδρευσης, λόγω της μεγάλης του αντίστασης, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο γείωσης και να γίνει σύνδεση στην ύδρευση. Η γείωση στο μετρητή γίνεται με αγωγό 16 mm2, τύπου H07-V.

Πρέπει να επιδιώκεται χαμηλή αντίσταση γείωσης στην παροχή της οικοδομής για να υπάρχει μια αποτελεσματική προστασία. Με θεμελιακές γειώσεις μπορούν εύκολα να επιτευχθούν χαμηλές αντιστάσεις γείωσης.

Με τον αγωγό γείωσης συνιστάται να συνδέονται όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μπανιέρες, σωλήνες, μεταλλικά δάπεδα. Μιλάμε για ισοδυναμικές συνδέσεις.

Ο ουδέτερος γειώνεται αμέσως πριν το μετρητή και όχι μέσα στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή, διότι η Δ.Ε.Η. θεωρείται ότι εξασφαλίζει καλύτερα τη συνέχεια του ουδέτερου απ’ ότι ο ίδιος ο καταναλωτής. Η συνέχεια του ουδέτερου είναι απολύτως αναγκαία, όπως δείχνει και το σχήμα 1.2.1-1.

4η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η συνολική αντίσταση του ουδέτερου αγωγού με τις γειώσεις του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 Ω. Εδώ προσμετρούνται όλες οι παράλληλες γειώσεις στο δίκτυο και στις παροχετεύσεις των καταναλωτών.

Η γείωση προστασίας των κυψελών ΜΤ και του δοχείου του Μ/Σ μπορεί να συνδεθεί με τη γείωση του ουδετέρου, μόνο αν προκύπτει συνολική αντίσταση γείωσης μικρότερη του 1 Ω, (σχήμα 1.2.1β). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η συνολική αντίσταση γείωσης είναι μεν μικρότερη των 10 Ω αλλά μεγαλύτερη του 1 Ω, τότε πρέπει η γείωση των μεταλλικών μερών του υποσταθμού και η γείωση του ουδετέρου του Μ/Σ να είναι ανεξάρτητες, δηλαδή όχι συνδεδεμένες (σχήμα 1.2.1α). Εξαίρεση αποτελούν οι εναέριοι σταθμοί διανομής της Δ.Ε.Η. , όπου το όριο αυτό είναι 2 Ω.

Όταν οι γείωσεις ΜΤ και ΧΤ είναι ανεξάρτητες, (σχήμα 1.2.1α), πρέπει οι αντιστάσεις στους γειωτές να είναι για την εγκατάσταση της ΜΤ και τον ουδέτερο, το πολύ 40 Ω και 10 Ω αντίστοιχα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια στο δίκτυο, προτείνονται αυστηρότερες τιμές αντιστάσεων από τις παραπάνω. Συγκεκριμένα, για την εγκατάσταση της ΜΤ, συνιστάται αντίσταση γείωσης μέχρι 10 Ω, ενώ για τον ουδέτερο αγωγό, συνολική αντίσταση γείωσης, το πολύ 2 Ω.

Σχήμα 1.2.1-2 : Γειώσεις υποσταθμών ΜΤ σε καταναλωτές ΧΤ.

α)Αν η αντίσταση γείωσης του ΥΣ είναι μεγαλύτερη απο 1Ω τότε 	εφαρμόζεται ξεχωριστή γείωση Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

β)Αν η αντίσταση γείωσης του ΥΣ είναι μικρότερη απο 1Ω τότε 	εφαρμόζεται κοινή γείωση Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Σε υποσταθμούς με υπόγεια καλώδια μεταλλικού μανδύα είναι επιτρεπτή η σύνδεση των δύο γειώσεων, αν το συνολικό μήκος των καλωδίων είναι πάνω από 1200 m. Καλώδια που οδεύουν στο ίδιο χαντάκι υπολογίζονται σαν ένα.

Οι γειώσεις του ουδέτερου και του υποσταθμού θεωρούνται ανεξάρτητες όταν το πεδίο ροής της μιας μηδενίζεται στη θέση της άλλης. Αυτό είναι περίπου δεδομένο όταν η απόσταση των γειωτών είναι 8 φορές μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη διάσταση γειωτών. Π.χ., για σωλήνες κατακόρυφους σε 2,5 m βάθος, μία απόσταση 15 m εξασφαλίζει ανεξαρτησία των γειωτών. Επειδή δύο γειώσεις και ιδιαίτερα η ανεξαρτησία τους, είναι προβληματικές, πρέπει να επιδιώκεται μία κοινή χαμηλή αντίσταση γείωσης του ΥΣ και του ουδέτερου του Μ/Σ.

Σε καλώδια ΧΤ με μεταλλικό μανδύα, ο ουδέτερος συνδέεται με το μανδύα και στα δύο άκρα του καλωδίου, δηλαδή στην αναχώρηση των καλωδίων και στην άφιξη στον πίνακα διανομής και γειώνεται.

Η συνθήκη του 1 Ω προκύπτει από την ανάγκη προστασίας σε σφάλματα υπερπήδησης στη ΜΤ, π.χ. υπερπήδηση σε μονωτήρα διέλευσης Μ/Σ ή σε ακροκεφαλή καλωδίου.

5η  Συνθήκη ουδετέρωσης

Ποτέ ο ουδέτερος δεν πρέπει να αποζεύγεται μόνος. Ο ουδέτερος, κατά κανόνα, δεν πρέπει να περιέχει ασφάλειες ή διακόπτες. Πρέπει επίσης να εξασφαλισθούν η συνέχειά του και η μηχανική αντοχή. Αυτό προφανώς δεν ισχύει στη σύνδεση ρευματοδότη ρευματολήπτη (πρίζα-φις).

Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε εκρηκτικό περιβάλλον, επιτρέπεται μόνο η ταυτόχρονη διακοπή όλων των φάσεων και ουδέτερου. Επίσης και στις εφαρμογές διακοπτών διαφυγής ρεύματος ή τάσης επιτρέπεται η ταυτόχρονη απόζευξη φάσεως και ουδέτερου (ΡΕ). Ο αγωγός προστασίας ποτέ δεν αποζεύγεται ή ασφαλίζεται. Η Δ.Ε.Η. χρησιμοποιεί το σύστημα σύνδεσης γείωσης ΤΝ (ουδετέρωση) σχεδόν σε ολόκληρο το δίκτυό της. Στην περιοχή της Αττικής, στατιστικά, περισσότερες από 60.000 ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διαθέτουν ακόμη άμεση γείωση, από την εποχή που τα μεταλλικά δίκτυα ύδρευσης υπήρχαν σε μεγάλη έκταση. Αυτός ουσιαστικά είναι ο λόγος που η Δ.Ε.Η. δεν επεκτείνει την ουδετέρωση και στην περιοχή της Αττικής, όπως δηλαδή, στην υπόλοιπη επικράτεια.

1.2.2 Πειραματική διερεύνηση της Συνθήκης Ουδετέρωσης στο Κέντρο Δοκιμών της Δ.Ε.Η.

Στο  Κέντρο Δοκιμών  της Δ.Ε.Η. κατασκευάστηκε ένα ξύλινο ικρίωμα, επί του οποίου τοποθετήθηκαν γυμνοί αγωγοί αλουμινίου του δικτύου χαμηλής τάσης σε απόσταση μεταξύ τους 30 cm. Το ικρίωμα ήταν σε απόσταση 30 cm από το έδαφος και κάτω από αυτό είχε τοποθετηθεί χαρτί για την αναγνώριση ή ακόμα και την ανάφλεξη του χαρτιού, αν θα δημιουργούντο τήγματα αλουμινίου κατά το βραχυκύκλωμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα πειράματα έγιναν με μήκη και ασφάλειες που εναρμονίζονται με τους  Πίνακες  1.2.2-1 και 1.2.2-2 .

Από τα πειράματα που έγιναν  με αγωγούς αλουμινίου 50 mm2 και 35 mm2, προέκυψε ότι:

- έγινε άμεση τήξη της ασφάλειας.

- δεν παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών.

- δεν δημιουργήθηκαν τήγματα αλουμινίου.

Από τα αναφερόμενα  προκύπτει ότι η πρόκληση στέρεου βραχυκυκλώματος μεταξύ των γυμνών αγωγών χαμηλής τάσης σημαίνει σχεδόν ακαριαία τήξη της ασφάλειας, με αποτέλεσμα τόσο την προστασία της γραμμής κατά το βραχυκύκλωμα (δεν αυξάνεται η θερμοκρασία), όσο και την προστασία του περιβάλλοντος από πυρκαγιά.

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την επιλογή των ασφαλειών στους πίνακες ΧΤ της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ του μετασχηματιστή. Σε κάθε ασφάλεια αντιστοιχεί ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο μήκος γραμμής . Το μέγιστο αφορά το μήκος της γραμμής από το μετασχηματιστή μέχρι  το μετρητή του καταναλωτή, ενώ το ελάχιστο αφορά το μήκος της γραμμής από το μετασχηματιστή μέχρι  την παροχή.

| Ισχύς P [kVA] | Ασφάλεια Ι ασφ. [A] | Γυμνοί Αγωγοί [16 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [35 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [50 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [70 mm2] | Συνεστραμ-μένο Καλώδιο [3x35+54,6mm2] | Συνεστραμ-μένο Καλώδιο [3x70+54,6mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 15 | 25 | 1030 950 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 760 690 |  |  |  |  |  |
| 25 | 32 | 850 770 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 660 580 |  |  |  | 1000 380 |  |
| 50 | 50 | 560 480 | 1070 930 |  |  | 840 720 | 1130 1010 |
|  | 63 | 440 360 | 830 690 | 1090 920 |  | 660 540 | 920 750 |
|  | 80 | 330 250 | 630 490 | 830 660 | 1010 820 | 500 380 | 700 530 |
| 75 | 63 | 450 370 | 870 730 | 1140 970 |  | 680 560 | 950 780 |
|  | 80 | 350 270 | 670 530 | 880 710 | 1080 880 | 530 410 | 740 570 |
|  | 100 | 280 200 | 530 380 | 690 510 | 840 640 | 420 300 | 580 410 |
|  | 125 | 220 140 | 410 270 | 530 360 | 650 450 | 330 210 | 450 290 |
| 100 | 63 | 460 380 | 890 750 | 1160 990 |  | 690 570 | 970 800 |
|  | 80 | 360 280 | 690 550 | 900 730 | 1110 910 | 540 420 | 760 580 |
|  | 100 | 280 210 | 540 400 | 710 530 | 870 670 | 430 310 | 600 430 |
|  | 125 | 220 150 | 420 270 | 550 380 | 680 480 | 340 220 | 470 300 |
|  | 160 | 170 90 | 320 180 | 420 240 | 510 310 | 260 140 | 360 190 |
| 150-160-200 | 80 | 370 290 | 710 570 | 940 760 | 1150 950 | 550 430 | 770 600 |
|  | 100 | 300 210 | 570 420 | 740 560 | 910 710 | 440 320 | 610 440 |
|  | 125 | 230 150 | 450 300 | 590 410 | 720 510 | 350 230 | 480 320 |
|  | 160 | 180 100 | 350 200 | 450 270 | 560 340 | 270 150 | 370 210 |
|  | 200 |  | 270 130 | 360 170 | 440 220 | 210 90 | 300 130 |
|  | 250 |  | 210 70 | 280 90 | 340 110 |  | 230 70 |

Πίνακας 1.2.2-1:  Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η., ανάλογα με την

ισχύ του μετασχηματιστή.

| Ισχύς P [kVA] | Ασφάλεια Ι ασφ. [A] | Γυμνοί Αγωγοί [16 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [35 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [50 mm2] | Γυμνοί Αγωγοί [70 mm2] | Συνεστραμμένο Καλώδιο [3x35+54,6mm2] | Συνεστραμμένο Καλώδιο [3x70+54,6mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μήκος γραμμής σε m |
| 250-400 500-630 750-1000 | 80 | 370 290 | 720 580 | 960 770 | 1170 970 | 560 440 | 780 610 |
|  | 100 | 300 220 | 580 480 | 760 580 | 940 730 | 450 330 | 620 460 |
|  | 125 | 240 160 | 460 310 | 600 420 | 740 540 | 360 240 | 500 330 |
|  | 160 | 180 110 | 360 210 | 470 280 | 580 360 | 280 160 | 400 220 |
|  | 200 |  | 280 140 | 370 180 | 460 240 | 220 100 | 310 140 |
|  | 250 |  | 230 80 | 300 100 | 360 40 |  | 250 80 |
|  | 315 |  |  | 230 40 | 280 50 |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 220 |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 1.2.2-2:  Τιμές ασφαλειών σε πίνακες χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η., ανάλογα με την

ισχύ του μετασχηματιστή.

Σε περίπτωση που μία γραμμή αποτελείται από γυμνούς αγωγούς διαφορετικών διατομών, τότε το ισοδύναμο μήκος της γραμμής βρίσκεται με μετατροπή των επιμέρους αγωγών σε ένα είδος αγωγού σταθερής διατομής. Για τη μετατροπή α μέτρων αγωγού αντίστασης  (σε Ω/km) σε αντίσταση  (σε Ω/km) ισχύει η σχέση:

(1.2.2)

Στον πίνακα 1.2.2-3 δίνεται το πηλίκο  για γυμνούς αγωγούς και συγκεντρικά καλώδια.

| Διατομή γυμνού αγωγού Cu ή ισοδύναμου Al | 16 | 32 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1,000 | 1,962 | 2,658 | 3,224 |
| 32 | 0,509 | 1,000 | 1,355 | 1,644 |
| 50 | 0,376 | 0,738 | 1,000 | 1,213 |
| 70 | 0,310 | 0,608 | 0,824 | 1,000 |
| Διατομή συγκεντρικού καλωδίου Cu |  |  |  |  |
| 6 | 3,017 | 5,917 | 8,020 | 9,730 |
| 10 | 1,685 | 3,307 | 4,482 | 5,438 |
| 16 | 1,091 | 2,140 | 2,900 | 3,518 |
| 25 | 0,695 | 1,364 | 1,850 | 2,243 |

Πίνακας 1.2.2-3:  Τιμές  για γυμνούς αγωγούς Cu ή ισοδύναμου Al και συγκεντρικά

καλώδια

Κεφάλαιο

2

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των συνεπειών από την αποκοπή και πτώση στο έδαφος δύο αγωγών Al 35  (αγωγός Al με χαλύβδινη ψυχή ισοδύναμης διατομής χαλκού 35 ) υποσταθμού διανομής ΧΤ 100 kVA ή 75 kVA. Θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις: το διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος και τη διαρροή ρεύματος μέσω γης.

Στην πρώτη περίπτωση θα υπολογίσουμε το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης, το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης και μέσω αυτών τη θερμική καταπόνηση των αγωγών, δηλ. τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί στους αγωγούς μέχρι να διακοπεί το βραχυκύκλωμα. Παράμετροι για αυτά τα μεγέθη είναι η ισχύς του μετασχηματιστή, η ασφάλεια της γραμμής και το σημείο στο οποίο συμβαίνει το βραχυκύκλωμα. Επίσης θα συμπεράνουμε αν αυτή η θερμική καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει τήγματα ή ζημιά στους αγωγούς.

Στη δεύτερη περίπτωση θα υπολογίσουμε το ρεύμα διαρροής και μέσω αυτού τη θερμική καταπόνηση των αγωγών. Παράμετροι είναι η ισχύς του μετασχηματιστή, το σημείο στο οποίο συμβαίνει το σφάλμα και η αντίσταση διάβασης, δηλ. η αντίσταση απ΄το πεσμένο στο έδαφος άκρο του ενός αγωγού μέχρι το πεσμένο άκρο του άλλου αγωγού. Επίσης θα συμπεράνουμε αν η θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι ικανή για την πρόκληση πυρκαγιάς σε διάφορα υλικά που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο όπου έπεσαν οι αγωγοί.

Κεφάλαιο

3

Μεθοδολογία υπολογισμών

3.1 Διφασικό βραχυκύκλωμα από επαφή δύο αγωγών στο έδαφος ή στον αέρα.

Αυτό το είδος βραχυκυκλώματος μπορεί να προκληθεί είτε από επαφή δύο αγωγών (φάσεων) στον αέρα είτε από αποκοπή δύο αγωγών και επαφή αυτών στο έδαφος.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1 το ρεύμα βραχυκύκλωσης εμφανίζεται αρχικά ως ασύμμετρο και κατόπιν ως συμμετρικό. Το ασύμμετρο τμήμα περιλαμβάνει το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης () και το συνεχές ρεύμα βραχυκύκλωσης (). Το συμμετρικό τμήμα βραχυκύκλωσης αποτελείται από το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης (). Η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης () ονομάζεται κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης.

Σχήμα 3.1: Μορφή του ρεύματος κατά το τριφασικό βραχυκύκλωμα

3.1.1 Υπολογισμός εναλλασσομένου και διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι η τιμή του ρεύματος στο σημείο όπου συμβαίνει το βραχυκύκλωμα. Έτσι για επαφή δύο αγωγών σε γραμμή Χ.Τ. ισχύει ότι:

(σε Α)     (3.1.1-1)

όπου : U=400V, πολική τάση μεταξύ δύο φάσεων

Ζ : H συνολική σύνθετη αντίσταση από το ΜΣ μέχρι το εξεταζόμενο σημείο στο  οποίο

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα

: η  ωμική  αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης (σε  Ω)

: η επαγωγική αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης (σε  Ω)

: η ωμική αντίσταση του ΜΣ (σε Ω)

: η επαγωγική αντίσταση του ΜΣ (σε Ω)

Για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης απαραίτητοι είναι οι πίνακες 3.1.1-1 και 3.1.1-2, οι οποίοι μας δίνουν τις τιμές των αντιστάσεων για του διάφορους μετασχηματιστές ΜΤ και γραμμές ΧΤ :

Μετασχηματιστές ΜΤ

| (kVA) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RΜΣ (mΩ) | 356 | 175 | 75 | 40 | 29 | 18,3 | 13,4 | 10,5 | 5,7 | 4,5 | 3,6 | 3 | 2,2 |
| XΜΣ (mΩ) | 320 | 228 | 122 | 86,8 | 65,5 | 44,5 | 33,5 | 26,8 | 17 | 13,7 | 10,8 | 9,1 | 6,9 |

Πίνακας 3.1.1-1: Ωμικές (RΜΣ ) και επαγωγικές (XΜΣ ) αντιστάσεις μετασχηματιστών ΜΤ,

αναλόγως της ονομαστικής ισχύος ().

Γραμμές ΧΤ

| Είδος γραμμής ΧΤ | RΓ/km (mΩ/km) | ΧΓ /km (mΩ/km) |
| --- | --- | --- |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 16 | 1140 | 330 |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 35 | 533 | 306 |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 50 | 381 | 294 |
| Γυμνοί αγωγοί 4 x 70 | 277 | 284 |
| Συνεστραμμένα καλώδια 3 x 35+54,6 | 888+630 | 443+630 |
| Συνεστραμμένα καλώδια 3 x 70+54,6 | 1127 | 100 |

Πίνακας 3.1.1-2: Ωμικές () και επαγωγικές () αντιστάσεις γραμμών ΧΤ (η διατομή αφορά

ισοδύναμη χαλκού).

Παρατηρούμε ότι οι αντιστάσεις της γραμμής ΧΤ δίνονται σε mΩ/km. Για να υπολογίσουμε τις πραγματικές αντιστάσεις σε mΩ πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις τιμές με το αντίστοιχο μήκος της γραμμής ΧΤ σε km. Δηλ:

(3.1.1-2)  και

(3.1.1-3)

όπου  :  : η  ωμική  αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ (σε  mΩ)

: η επαγωγική αντίσταση  της γραμμής  ΧΤ  (σε  mΩ)

: το  μήκος  της γραμμής ΧΤ  (σε km)

: η ωμική  αντίσταση της γραμμής  ΧΤ ανά km  (σε mΩ/km)

: η επαγωγική αντίσταση  της γραμμής ΧΤ  ανά km  (σε mΩ/km)

Για την εύρεση του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης  ισχύει ο προσεγγιστικός τύπος :

(σε Α)     (3.1.1-4)

όπου : και  σε (Α)

: σταθερά

Για συντελεστή ισχύος cosφ=0,8 η σταθερά  υπολογίζεται απ΄τον πίνακα 3.1.1-3 ανάλογα με την τιμή του πηλίκου .

είναι το ρεύμα της πηγής, το οποίο θεωρείται ότι ισούται με το ρεύμα στο δευτερεύων του μετασχηματιστή ΜΤ και δίνεται απ΄τη σχέση 3.1.1-5.

(σε  Α)     (3.1.1-5)

όπου :    : η ονομαστική ισχύς του Μ/Σ σε kVA

U : η τάση στο δευτερεύον του Μ/Σ, η οποία ισούται με 0,4 kV

|  | για cosφ=0,8 |
| --- | --- |
| 0,1 | 1 |
| 0,2 | 0,97 |
| 0,3 | 0,96 |
| 0,4 | 0,93 |
| 0,5 | 0,9 |
| 0,6 | 0,89 |
| 0,7 | 0,87 |
| 0,8 | 0,85 |
| 0,9 | 0,82 |
| 1,0 | 0,8 |
| 1,6 | 0,7 |
| 2,0 | 0,67 |
| 3,0 | 0,58 |
| 4,0 | 0,52 |
| 5,0 | 0,49 |
| 6,0 | 0,44 |
| 7,0 | 0,41 |
| 8,0 | 0,4 |
| 9,0 | 0,39 |
| 10,0 | 0,35 |

Πίνακας 3.1.1-3: Προσδιορισμός της σταθεράς

3.1.2 Υπολογισμός θερμικής καταπόνησης αγωγών

Η θερμική καταπόνηση μια γραμμής ΧΤ από το διαρκές ρεύμα δίνεται απ΄τον τύπο 3.1.2-1:

(σε  )     (3.1.2-1)

όπου:      : το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης (σε Α)

: το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης  (σε Α)

Δθ : η αύξηση της θερμοκρασίας (σε  )

κ : σταθερά του υλικού (κ=0,0053 για χαλκό και κ=0,0135 για αλουμίνιο)

Α : η διατομή του αγωγού (σε )

t : o χρόνος σε sec από την εμφάνιση μέχρι τη διακοπή του βραχυκυκλώματος

Τ : συντελεστής χρόνου η τιμή του οποίου είναι :

- Για τριφασικό βραχυκύκλωμα : Τ=0,3 μέχρι 0,15

- Για διφασικό βραχυκύκλωμα   : Τ=0,6 μέχρι 0,25

(η τιμή Τ μειώνεται με την απόσταση από τη θέση βραχυκυκλώματος)

Για την εύρεση του ΔΘ θα θεωρηθεί η δυσμενέστερη περίπτωση, δηλ. για διφασικό βραχυκύκλωμα Τ=0,6.

Η εύρεση του χρόνου t αποκοπής του βραχυκυκλώματος θα γίνει με τη βοήθεια του σχήματος 3.1.2, το οποίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικές τήξης ασφαλειών σε πίνακες διανομής ΧΤ ονομαστικών ρευμάτων από 25 μέχρι 630 Α.

Σχήμα 3.1.2: Χαρακτηριστική τήξης ασφαλειών σε πίνακες διανομής ΧΤ

3.2 Εκδήλωση σφάλματος λόγω ροής ρεύματος μέσω γης

Ροή ρεύματος μέσω γης έχουμε όταν δύο αγωγοί του δικτύου αποκοπούν και ακουμπήσουν στο έδαφος σε διαφορετικά σημεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε βραχυκύκλωμα αλλά διαρροή, γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω το ρεύμα που ρέει είναι μικρότερο απ΄το ονομαστικό ρεύμα των ασφαλειών και έτσι δεν έχουμε τήξη. Έτσι μεταξύ των δύο πεσμένων άκρων θα υπάρχει μια αντίσταση διάβασης , που είναι ουσιαστικά η αντίσταση του εδάφους από το άκρο του ενός αγωγού μέχρι το άκρο του άλλου. Οι υπόλοιπες αντιστάσεις ΜΣ και γραμμής θα είναι ίδιες με την προηγούμενη περίπτωση, όπως αναφέρονται στους πίνακες 3.1.1-1 και 3.1.1-2.

3.2.1 Υπολογισμός ρεύματος διαρροής

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ρεύματος διαρροής γίνεται τώρα:

(σε Α)     (3.2.1)

όπου : U=400V, πολική τάση μεταξύ δύο φάσεων

Ζ : H συνολική σύνθετη αντίσταση από το ΜΣ μέχρι το εξεταζόμενο σημείο στο  οποίο

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα

: η  ωμική αντίσταση της γραμμής ΧΤ μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης (σε  Ω)

: η επαγωγική αντίσταση της γραμμής ΧΤ μέχρι την θέση βραχυκύκλωσης (σε  Ω)

: η ωμική αντίσταση του ΜΣ (σε Ω)

: η επαγωγική αντίσταση του ΜΣ (σε Ω)

: η αντίσταση διάβασης (σε Ω)

3.2.2 Υπολογισμός θερμικής καταπόνησης

Ως θερμαντική ικανότητα ενός υλικού έχει ορισθεί η ενέργεια που απαιτείται σε kcal για την πλήρη καύση 1 kg. Η θερμαντική ικανότητα π.χ. για το χαρτί είναι περίπου 3890 kcal/kg, για τα υφάσματα 4000-5000 kcal/kg, για το ξύλο της τάξεως των 4400 kcal/kg, κ.λ.π. Επειδή 1KW=860 kcal/h ή 1kWh=860 kcal, η θερμαντική ικανότητα Y kcal/kg ισοδυναμεί σε Y/860 kWh/kg. Έτσι η θερμαντική ικανότητα των προαναφερθέντων υλικών είναι περίπου: για το χαρτί 4,53 kWh/kg, για το ύφασμα 4,65-5,81 kWh/kg και για το ξύλο 5,12 kWh/kg. Συνεπώς για να καεί σε μία ώρα 1kg από κάθε ένα εκ των ανωτέρω υλικών απαιτείται ισχύς:

Για το χαρτί:                 4,53 kW

Για το ύφασμα:     4,65-5,81 kW

Για το ξύλο:                  5,12 kW

Είναι φανερό ότι από την συνολική αντίσταση  μόνο η αντίσταση  θα προκαλέσει θερμικό φαινόμενο στην επιφάνεια του εδάφους. Επειδή στη χαμηλή τάση δε συμβαίνει κατά το νόμο του Paschen διάσπαση του αέρα (δεν εκδηλώνεται δηλαδή τόξο), μπορεί να θεωρηθεί ότι η παραγόμενη θερμότητα προέρχεται από την αντίσταση , η τιμή της οποίας είναι κατά τη βιβλιογραφία σε περιπτώσεις αποκοπής αγωγού της τάξεως:

=

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν θεωρηθεί ότι είναι  τότε συμπεραίνεται εκ πρώτης όψεως, ότι για κάθε τιμή Ρ>4530 W θα μπορούσε να προκληθεί σε μία ώρα ανάφλεξη σε 1 kg χαρτί. Αντίστοιχα, για κάθε τιμή Ρ>4650 W θα μπορούσε να προκληθεί σε μία ώρα ανάφλεξη σε 1 kg ύφασμα και για κάθε τιμή Ρ>5120 W θα μπορούσε να προκληθεί σε μία ώρα ανάφλεξη σε 1 kg ξύλο. Η παραπάνω όμως σκέψη δεν είναι σωστή γιατί σύμφωνα με τους κανόνες μετάδοσης της θερμότητας, σημαντικό μέρος της θερμότητας απάγεται από το θερμό τμήμα του αγωγού επί του εδάφους:

•    με αγωγή (δηλαδή μέσω της μάζας του αγωγού που επενεργεί ως ψύκτης),

•   με ακτινοβολία (ο αγωγός ακτινοβολεί θερμότητα προς το περιβάλλον), και

•   με μεταφορά (μεταφορά θερμότητας μέσω του περιβάλλοντος μέσου, που είναι ο αέρας).

Στο θερμό δηλαδή τμήμα του αγωγού (μάζας m) στην θέση αποκοπής επί της επιφάνειας της γης (όπου υποτίθεται ότι υπάρχει καύσιμη ύλη) ισχύει για το αποκομμένο τμήμα του αγωγού προς τον καταναλωτή η θερμοδυναμική σχέση:

m c (dΔθ/dt) +  = 0                                                                           (3.2.2-1)

όπου: m c (dΔΘ/dt) η ροή θερμότητας στον αγωγό (c είναι η θερμοχωρητικότητα του υλικού του αγωγού) και  η απαγόμενη θερμική ισχύς κατά τους κανόνες της φυσικής (δηλαδή η απαγόμενη θερμική ισχύς με αγωγή, ακτινοβολία και μεταφορά). Είναι φανερό ότι, για να καταλήξει κανείς σε χρήσιμα συμπεράσματα, θα πρέπει να μελετηθεί περεταίρω το θέμα με βάση την παραπάνω σχέση. Για το θερμό τμήμα της μάζας του αγωγού μήκους dx ισχύει:

m = γ A dx                                                                                             (3.2.2-2)

όπου γ η πυκνότητα και Α η διατομή του αγωγού.

Αν θεωρηθεί ότι η θερμότητα απάγεται στο περιβάλλον μέσω μίας επιφάνειας Β τότε είναι:

= Κ Β ΔΘ                                                                                         (3.2.2-3)

όπου Κ=7 W/m οC, τότε από τις σχέσεις 1 και 2 έπεται ότι:

γ A dx c (dΔθ/dt) = Κ Β ΔΘ

ή

dx (dΔθ/Δθ) = - (Κ Β/γ A c) dt                                                             (3.2.2-4)

Με αρχική θερμοκρασία  (θερμοκρασία αφαιρούμενης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος) η τιμή  για μήκος του αγωγού L και χρόνο t θα είναι:

L ln= ln- (K B/γ Α c) dt

ή

(3.2.2-5)

Αν θεωρηθεί ότι Β = ν Α (όπου ν>>1) τότε:

(3.2.2-6)

Ο υπολογισμός της ισχύος στην επιφάνεια του εδάφους πρέπει να γίνεται από την σχέση:

Με βάση την τιμή Ρ υπολογίζεται η τιμή  (αναλόγως του χρόνου t του μέσου προστασίας από αποκοπή αγωγού) και ακολούθως η  για θερμοκρασία από την σχέση 3.2.2-7.

Η συνολική θερμοκρασία υπολογίζεται αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος  από την σχέση:

(3.2.2-7)

Παράδειγμα:

Για τους  αγωγούς Α1 ισχύει:

•   Κ=7         (ή ),

•   γ=2700  , και

•    c=0,22 kcal/kg °C.

Επομένως: K/γc = 0,001673/(2700 * 0,22) =0,000002813  1/s

Με π.χ. ν=100 είναι:

vK/γc=0,0002813  1/s

Συνεπώς, για t=l s:

Όπου        (όπου Ι σε Α, t σε sec και Α σε )

Από την παραπάνω σχέση σχέση συμπαιρένουμε ότι η  είναι πάντοτε μικρότερη της . Επίσης , από τη δοκιμή υπερθέρμανσης προκύπτει ότι η  είναι μικρότερη των 55°C. Συνεπώς κατά την αποκοπή και πτώση των αγωγών στο έδαφος προς την πλευρά του καταναλωτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι μικρότερη των 55°C.

Οπότε = 40 + 55 = 95°C, θερμοκρασία η οποία, όπως θα δούμε αργότερα, δεν είναι ικανή να προκαλέσει πυρκαγιά.

Στην προηγούμενη περίπτωση θεωρήθηκε ότι είχε πέσει στο έδαφος το τμήμα του αγωγού προς τον καταναλωτή. Όταν όμως έχει πέσει στο έδαφος το τμήμα του αγωγού προς τον υποσταθμό τότε ισχύει περίπου:

όπου:

•   K = 7

•

Άρα:

ή

(3.2.2-8)

Παράδειγμα:

Αγωγός 16 mm2, I = 20 A, Rδ=20 Ω και L=410 m

Για κάθε L< 410 m    είναι  ΔΘ > 200 °C

Κεφάλαιο

4

Αποτελέσματα υπολογισμών

4.1 Αποτελέσματα υπολογισμών για διφασικό βραχυκύκλωμα

Στους υπολογισμούς μας θα ασχοληθούμε με μετασχηματιστές των 100 και 75 kVA με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

| kVA | kV | mΩ | mΩ |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,4 | 29 | 65,5 |
| 75 | 0,4 | 40 | 86,8 |

Πίνακας 4.1-1: Αντιστάσεις των μετασχηματιστών

Σύμφωνα με τον πίνακα 1.2.2-1 για να ισχύει η συνθήκη ουδετέρωσης για κάθε μετασχηματιστή μπορούμε να πάρουμε τις εξής ασφάλειες με τα αντίστοιχα μέγιστα μήκη για γυμνό αγωγό Al ισοδύναμης διατομής χαλκού 35:

| Ασφάλεια [Α] | Μέγιστο μήκος [m] |
| --- | --- |
|  | Μ/Σ 100 kVA | Μ/Σ 75 kVA |
| 63 | 890 | 870 |
| 80 | 690 | 670 |
| 100 | 540 | 530 |
| 125 | 420 | 410 |
| 160 | 320 | - |

Πίνακας 4.1.-2: Μέγιστα μήκη γραμμών ώστε να ισχύει η συνθήκη ουδετέρωσης

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1433 | 2792,0 | 977,2 | 22,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1690 | 2366,5 | 828,3 | 16,0 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1962 | 2038,5 | 713,5 | 11,9 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2243 | 1783,1 | 624,1 | 9,2 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2530 | 1580,7 | 553,3 | 7,4 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2822 | 1417,5 | 510,3 | 6,0 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3116 | 1283,5 | 500,6 | 5,0 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3413 | 1171,9 | 468,8 | 4,3 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3712 | 1077,7 | 431,1 | 3,7 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4011 | 997,2 | 408,8 | 3,3 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4312 | 927,6 | 398,9 | 2,9 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4614 | 866,9 | 381,5 | 2,6 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4916 | 813,6 | 374,3 | 2,3 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5827 | 686,5 | 343,3 | 1,9 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6131 | 652,4 | 326,2 | 2,0 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6435 | 621,6 | 317,0 | 1,8 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6740 | 593,5 | 308,6 | 1,9 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7045 | 567,8 | 295,2 | 1,7 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7350 | 544,2 | 288,4 | 1,6 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7961 | 502,5 | 276,3 | 1,8 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 0,8572 | 466,6 | 266,0 | 1,6 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 0,9184 | 435,5 | 252,6 | 1,7 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 0,9796 | 408,3 | 245,0 | 1,9 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 1,0409 | 384,3 | 234,4 | 2,0 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 1,1021 | 362,9 | 225,0 | 2,1 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 1,1634 | 343,8 | 220,0 | 2,2 |
| 890 | 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 1,2125 | 329,9 | 211,1 | 2,2 |

Πίνακας 4.1-3:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-1:	Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α

Σχήμα 4.1-2:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1433 | 2792,0 | 977,2 | 22,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1690 | 2366,5 | 828,3 | 16,2 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1962 | 2038,5 | 713,5 | 12,3 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2243 | 1783,1 | 624,1 | 9,8 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2530 | 1580,7 | 553,3 | 8,1 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2822 | 1417,5 | 510,3 | 6,8 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3116 | 1283,5 | 500,6 | 5,9 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3413 | 1171,9 | 468,8 | 6,0 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3712 | 1077,7 | 431,1 | 5,1 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4011 | 997,2 | 408,8 | 4,8 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4312 | 927,6 | 398,9 | 4,3 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4614 | 866,9 | 381,5 | 4,2 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4916 | 813,6 | 374,3 | 3,9 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5827 | 686,5 | 343,3 | 3,6 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6131 | 652,4 | 326,2 | 4,2 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6435 | 621,6 | 317,0 | 4,4 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6740 | 593,5 | 308,6 | 4,6 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7045 | 567,8 | 295,2 | 4,6 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7350 | 544,2 | 288,4 | 4,8 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7656 | 522,5 | 282,2 | 4,5 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7961 | 502,5 | 276,3 | 6,1 |
| 575 | 0,3065 | 0,1760 | 0,0290 | 0,0655 | 0,8267 | 483,9 | 271,0 | 5,9 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 0,8572 | 466,6 | 266,0 | 5,6 |
| 625 | 0,3331 | 0,1913 | 0,0290 | 0,0655 | 0,8878 | 450,5 | 256,8 | 6,8 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 0,9184 | 435,5 | 252,6 | 6,6 |
| 675 | 0,3598 | 0,2066 | 0,0290 | 0,0655 | 0,9490 | 421,5 | 248,7 | 6,4 |
| 690 | 0,3678 | 0,2111 | 0,0290 | 0,0655 | 0,9674 | 413,5 | 244,0 | 6,1 |

Πίνακας 4.1-4:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 80 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-3:	Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 80Α

Σχήμα 4.1-4:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 80Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1433 | 2792,0 | 977,2 | 22,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,0107 | 0,0061 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1637 | 2443,0 | 855,0 | 17,8 |
| 40 | 0,0213 | 0,0122 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1852 | 2159,7 | 755,9 | 14,3 |
| 60 | 0,0320 | 0,0184 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2074 | 1928,9 | 675,1 | 12,1 |
| 80 | 0,0426 | 0,0245 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2300 | 1738,9 | 608,6 | 10,3 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2530 | 1580,7 | 553,3 | 9,3 |
| 120 | 0,0640 | 0,0367 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2763 | 1447,5 | 506,6 | 8,4 |
| 140 | 0,0746 | 0,0428 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2998 | 1334,1 | 507,0 | 7,5 |
| 160 | 0,0853 | 0,0490 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3235 | 1236,5 | 494,6 | 6,7 |
| 180 | 0,0959 | 0,0551 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3473 | 1151,8 | 460,7 | 6,8 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3712 | 1077,7 | 441,9 | 7,0 |
| 220 | 0,1173 | 0,0673 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3951 | 1012,3 | 415,0 | 6,2 |
| 240 | 0,1279 | 0,0734 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4192 | 954,2 | 400,8 | 6,4 |
| 260 | 0,1386 | 0,0796 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4433 | 902,4 | 388,0 | 6,6 |
| 280 | 0,1492 | 0,0857 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4674 | 855,7 | 376,5 | 6,8 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4916 | 813,6 | 374,3 | 6,5 |
| 320 | 0,1706 | 0,0979 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5159 | 775,4 | 364,4 | 6,7 |
| 340 | 0,1812 | 0,1040 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5401 | 740,6 | 355,5 | 6,9 |
| 360 | 0,1919 | 0,1102 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5644 | 708,7 | 347,3 | 6,6 |
| 380 | 0,2025 | 0,1163 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5887 | 679,4 | 339,7 | 6,8 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6131 | 652,4 | 326,2 | 8,8 |
| 420 | 0,2239 | 0,1285 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6374 | 627,5 | 320,0 | 8,4 |
| 440 | 0,2345 | 0,1346 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6618 | 604,4 | 308,2 | 7,8 |
| 460 | 0,2452 | 0,1408 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6862 | 582,9 | 303,1 | 9,7 |
| 480 | 0,2558 | 0,1469 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7106 | 562,9 | 298,3 | 9,3 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7350 | 544,2 | 288,4 | 8,7 |
| 520 | 0,2772 | 0,1591 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7594 | 526,7 | 284,4 | 10,4 |
| 540 | 0,2878 | 0,1652 | 0,0290 | 0,0655 | 0,7839 | 510,3 | 280,7 | 11,2 |

Πίνακας 4.1-5:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 100 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-5:	Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 100Α

Σχήμα 4.1-6:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 100Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1433 | 2792,0 | 977,2 | 24,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1585 | 2523,5 | 883,2 | 20,7 |
| 30 | 0,0160 | 0,0092 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1744 | 2294,0 | 802,9 | 18,0 |
| 45 | 0,0240 | 0,0138 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1907 | 2097,6 | 734,2 | 16,3 |
| 60 | 0,0320 | 0,0184 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2074 | 1928,9 | 675,1 | 14,9 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2243 | 1783,1 | 624,1 | 13,6 |
| 90 | 0,0480 | 0,0275 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2415 | 1656,3 | 579,7 | 13,0 |
| 105 | 0,0560 | 0,0321 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2588 | 1545,3 | 540,9 | 12,3 |
| 120 | 0,0640 | 0,0367 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2763 | 1447,5 | 506,6 | 12,0 |
| 135 | 0,0720 | 0,0413 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2939 | 1360,8 | 503,5 | 12,5 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3116 | 1283,5 | 500,6 | 11,8 |
| 165 | 0,0879 | 0,0505 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3294 | 1214,2 | 485,7 | 12,0 |
| 180 | 0,0959 | 0,0551 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3473 | 1151,8 | 460,7 | 12,3 |
| 195 | 0,1039 | 0,0597 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3652 | 1095,3 | 438,1 | 11,6 |
| 210 | 0,1119 | 0,0643 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3831 | 1044,0 | 428,0 | 11,8 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4011 | 997,2 | 408,8 | 12,3 |
| 240 | 0,1279 | 0,0734 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4192 | 954,2 | 400,8 | 14,0 |
| 255 | 0,1359 | 0,0780 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4373 | 914,8 | 393,4 | 14,8 |
| 270 | 0,1439 | 0,0826 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4554 | 878,4 | 386,5 | 15,6 |
| 285 | 0,1519 | 0,0872 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4735 | 844,8 | 380,2 | 15,7 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4916 | 813,6 | 374,3 | 15,8 |
| 315 | 0,1679 | 0,0964 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5098 | 784,6 | 368,8 | 17,2 |
| 330 | 0,1759 | 0,1010 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5280 | 757,6 | 363,6 | 17,3 |
| 345 | 0,1839 | 0,1056 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5462 | 732,3 | 358,8 | 19,8 |
| 360 | 0,1919 | 0,1102 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5644 | 708,7 | 347,3 | 18,6 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5827 | 686,5 | 343,3 | 18,1 |
| 390 | 0,2079 | 0,1193 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6009 | 665,7 | 332,8 | 19,6 |
| 405 | 0,2159 | 0,1239 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6192 | 646,0 | 329,5 | 21,2 |
| 420 | 0,2239 | 0,1285 | 0,0290 | 0,0655 | 0,6374 | 627,5 | 320,0 | 21,5 |

Πίνακας 4.1-6:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 125 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-7:	Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 125Α

Σχήμα 4.1-8:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 125Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1433 | 2792,0 | 977,2 | 31,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | 0,0067 | 0,0038 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1559 | 2565,4 | 897,9 | 30,1 |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1690 | 2366,5 | 828,3 | 28,9 |
| 37.5 | 0,0200 | 0,0115 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1825 | 2192,0 | 767,2 | 27,6 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 0,1962 | 2038,5 | 713,5 | 26,3 |
| 62.5 | 0,0333 | 0,0191 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2102 | 1903,1 | 666,1 | 27,1 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2243 | 1783,1 | 624,1 | 27,5 |
| 87.5 | 0,0466 | 0,0268 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2386 | 1676,3 | 586,7 | 32,4 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2530 | 1580,7 | 553,3 | 36,1 |
| 112.5 | 0,0600 | 0,0344 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2676 | 1494,9 | 523,2 | 38,8 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2822 | 1417,5 | 510,3 | 39,0 |
| 137.5 | 0,0733 | 0,0421 | 0,0290 | 0,0655 | 0,2969 | 1347,3 | 512,0 | 39,9 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3116 | 1283,5 | 500,6 | 40,3 |
| 162.5 | 0,0866 | 0,0497 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3265 | 1225,3 | 490,1 | 44,1 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3413 | 1171,9 | 468,8 | 45,5 |
| 187.5 | 0,0999 | 0,0574 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3562 | 1122,9 | 449,2 | 46,6 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3712 | 1077,7 | 441,9 | 49,5 |
| 212.5 | 0,1133 | 0,0650 | 0,0290 | 0,0655 | 0,3861 | 1035,9 | 424,7 | 54,3 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4011 | 997,2 | 408,8 | 66,1 |
| 237.5 | 0,1266 | 0,0727 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4162 | 961,1 | 403,7 | 72,1 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4312 | 927,6 | 398,9 | 77,8 |
| 262.5 | 0,1399 | 0,0803 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4463 | 896,3 | 385,4 | 86,7 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4614 | 866,9 | 381,5 | 98,6 |
| 287.5 | 0,1532 | 0,0880 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4765 | 839,4 | 377,7 | 110,1 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 0,4916 | 813,6 | 374,3 | 121,3 |
| 310 | 0,1652 | 0,0949 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5037 | 794,0 | 373,2 | 120,5 |
| 320 | 0,1706 | 0,0979 | 0,0290 | 0,0655 | 0,5159 | 775,4 | 364,4 | 124,3 |

Πίνακας 4.1-7:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 160 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-9:	Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 160Α

Σχήμα 4.1-10: Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 160Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0868 | 0,1911 | 2092,6 | 732,4 | 12,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2169 | 1843,9 | 645,4 | 9,8 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2439 | 1640,3 | 574,1 | 7,9 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2716 | 1472,8 | 515,5 | 6,5 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2999 | 1333,7 | 466,8 | 5,1 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3287 | 1217,0 | 426,0 | 4,5 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3578 | 1118,1 | 391,3 | 4,1 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3871 | 1033,3 | 382,3 | 3,6 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4166 | 960,1 | 374,4 | 3,2 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4463 | 896,2 | 358,5 | 2,9 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4762 | 840,1 | 336,0 | 2,8 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5061 | 790,4 | 324,0 | 2,7 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5361 | 746,1 | 305,9 | 2,5 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6266 | 638,3 | 287,3 | 2,1 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6569 | 608,9 | 280,1 | 2,0 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6872 | 582,1 | 273,6 | 2,0 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7175 | 557,5 | 267,6 | 2,1 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7479 | 534,8 | 262,1 | 2,0 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7783 | 513,9 | 257,0 | 2,0 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 0,8392 | 476,6 | 243,1 | 2,0 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 0,9002 | 444,4 | 231,1 | 2,1 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 0,9612 | 416,2 | 220,6 | 2,1 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 1,0223 | 391,3 | 211,3 | 2,1 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 1,0834 | 369,2 | 206,8 | 2,2 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 1,1445 | 349,5 | 199,2 | 2,2 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 1,2057 | 331,8 | 192,4 | 2,5 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 1,2302 | 325,2 | 188,6 | 2,6 |

Πίνακας 4.1-8:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-11: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α

Σχήμα 4.1-12: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0868 | 0,1911 | 2092,6 | 732,4 | 12,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2169 | 1843,9 | 645,4 | 10,3 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2439 | 1640,3 | 574,1 | 8,6 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2716 | 1472,8 | 515,5 | 7,2 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2999 | 1333,7 | 466,8 | 6,6 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3287 | 1217,0 | 426,0 | 5,8 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3578 | 1118,1 | 391,3 | 5,7 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3871 | 1033,3 | 382,3 | 5,4 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4166 | 960,1 | 374,4 | 5,0 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4463 | 896,2 | 358,5 | 4,7 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4762 | 840,1 | 336,0 | 5,2 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5061 | 790,4 | 324,0 | 5,3 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5361 | 746,1 | 305,9 | 5,4 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6266 | 638,3 | 287,3 | 5,1 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6569 | 608,9 | 280,1 | 5,3 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6872 | 582,1 | 273,6 | 5,6 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7175 | 557,5 | 267,6 | 5,6 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7479 | 534,8 | 262,1 | 5,7 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7783 | 513,9 | 257,0 | 5,8 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 0,8088 | 494,6 | 247,3 | 5,9 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 0,8392 | 476,6 | 243,1 | 6,2 |
| 575 | 0,3065 | 0,1760 | 0,0400 | 0,0868 | 0,8697 | 459,9 | 234,6 | 7,1 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 0,9002 | 444,4 | 231,1 | 7,6 |
| 625 | 0,3331 | 0,1913 | 0,0400 | 0,0868 | 0,9307 | 429,8 | 223,5 | 7,6 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 0,9612 | 416,2 | 220,6 | 7,9 |
| 670 | 0,3571 | 0,2050 | 0,0400 | 0,0868 | 0,9856 | 405,8 | 219,2 | 8,0 |

Πίνακας 4.1-9:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 80 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-13: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 80Α

Σχήμα 4.1-14: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 80Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0868 | 0,1911 | 2092,6 | 732,4 | 13,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,0107 | 0,0061 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2117 | 1889,8 | 661,4 | 11,6 |
| 40 | 0,0213 | 0,0122 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2330 | 1716,9 | 600,9 | 10,1 |
| 60 | 0,0320 | 0,0184 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2549 | 1569,4 | 549,3 | 9,1 |
| 80 | 0,0426 | 0,0245 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2772 | 1442,9 | 505,0 | 8,3 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2999 | 1333,7 | 466,8 | 8,1 |
| 120 | 0,0640 | 0,0367 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3229 | 1238,8 | 433,6 | 7,9 |
| 140 | 0,0746 | 0,0428 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3461 | 1155,8 | 404,5 | 7,7 |
| 160 | 0,0853 | 0,0490 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3695 | 1082,7 | 378,9 | 7,4 |
| 180 | 0,0959 | 0,0551 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3930 | 1017,8 | 376,6 | 7,2 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4166 | 960,1 | 374,4 | 7,0 |
| 220 | 0,1173 | 0,0673 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4404 | 908,3 | 363,3 | 7,3 |
| 240 | 0,1279 | 0,0734 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4642 | 861,7 | 344,7 | 7,7 |
| 260 | 0,1386 | 0,0796 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4881 | 819,5 | 327,8 | 8,5 |
| 280 | 0,1492 | 0,0857 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5121 | 781,1 | 320,3 | 8,5 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5361 | 746,1 | 305,9 | 8,7 |
| 320 | 0,1706 | 0,0979 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5602 | 714,0 | 299,9 | 9,5 |
| 340 | 0,1812 | 0,1040 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5843 | 684,6 | 294,4 | 9,5 |
| 360 | 0,1919 | 0,1102 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6085 | 657,4 | 289,2 | 11,1 |
| 380 | 0,2025 | 0,1163 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6327 | 632,2 | 284,5 | 11,5 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6569 | 608,9 | 280,1 | 11,8 |
| 420 | 0,2239 | 0,1285 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6811 | 587,3 | 276,0 | 12,2 |
| 440 | 0,2345 | 0,1346 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7054 | 567,1 | 272,2 | 12,3 |
| 460 | 0,2452 | 0,1408 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7297 | 548,2 | 268,6 | 12,5 |
| 480 | 0,2558 | 0,1469 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7540 | 530,5 | 259,9 | 12,6 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 0,7783 | 513,9 | 257,0 | 12,6 |
| 520 | 0,2772 | 0,1591 | 0,0400 | 0,0868 | 0,8027 | 498,3 | 249,2 | 12,8 |
| 530 | 0,2825 | 0,1622 | 0,0400 | 0,0868 | 0,8148 | 490,9 | 245,4 | 12,9 |

Πίνακας 4.1-10:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 100 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-15: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 100Α

Σχήμα 4.1-16: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 100Α

| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0868 | 0,1911 | 2092,6 | 732,4 | 16,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2065 | 1937,5 | 678,1 | 15,0 |
| 30 | 0,0160 | 0,0092 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2222 | 1799,9 | 630,0 | 13,9 |
| 45 | 0,0240 | 0,0138 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2384 | 1677,9 | 587,3 | 13,1 |
| 60 | 0,0320 | 0,0184 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2549 | 1569,4 | 549,3 | 12,7 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2716 | 1472,8 | 515,5 | 12,5 |
| 90 | 0,0480 | 0,0275 | 0,0400 | 0,0868 | 0,2885 | 1386,3 | 485,2 | 13,3 |
| 105 | 0,0560 | 0,0321 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3056 | 1308,7 | 458,1 | 13,3 |
| 120 | 0,0640 | 0,0367 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3229 | 1238,8 | 433,6 | 13,3 |
| 135 | 0,0720 | 0,0413 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3403 | 1175,5 | 411,4 | 13,5 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3578 | 1118,1 | 391,3 | 16,6 |
| 165 | 0,0879 | 0,0505 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3753 | 1065,7 | 383,7 | 17,2 |
| 180 | 0,0959 | 0,0551 | 0,0400 | 0,0868 | 0,3930 | 1017,8 | 376,6 | 17,7 |
| 195 | 0,1039 | 0,0597 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4107 | 973,9 | 379,8 | 17,0 |
| 210 | 0,1119 | 0,0643 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4285 | 933,5 | 364,1 | 18,2 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4463 | 896,2 | 358,5 | 19,3 |
| 240 | 0,1279 | 0,0734 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4642 | 861,7 | 344,7 | 19,5 |
| 255 | 0,1359 | 0,0780 | 0,0400 | 0,0868 | 0,4821 | 829,6 | 331,9 | 20,2 |
| 270 | 0,1439 | 0,0826 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5001 | 799,8 | 327,9 | 20,7 |
| 285 | 0,1519 | 0,0872 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5181 | 772,1 | 316,5 | 21,1 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5361 | 746,1 | 305,9 | 23,7 |
| 315 | 0,1679 | 0,0964 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5542 | 721,8 | 303,2 | 25,4 |
| 330 | 0,1759 | 0,1010 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5723 | 699,0 | 300,6 | 29,6 |
| 345 | 0,1839 | 0,1056 | 0,0400 | 0,0868 | 0,5904 | 677,6 | 291,3 | 31,4 |
| 360 | 0,1919 | 0,1102 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6085 | 657,4 | 289,2 | 32,9 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6266 | 638,3 | 287,3 | 34,4 |
| 390 | 0,2079 | 0,1193 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6448 | 620,4 | 279,2 | 39,8 |
| 410 | 0,2185 | 0,1255 | 0,0400 | 0,0868 | 0,6690 | 597,9 | 275,0 | 47,6 |

Πίνακας 4.1-11:  Διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος,

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 125 Α, Τ = 0.6

Σχήμα 4.1-17: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 125Α

Σχήμα 4.1-18: Διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης () συναρτήσει της απόστασης (L) που

συμβαίνει το βραχυκύκλωμα από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 125Α

4.2 Αποτελέσματα υπολογισμών για ροή ρεύματος μέσω γης

Θα ασχοληθούμε και εδώ με τους μετασχηματιστές των 100 και 75 kVA με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε στην παράγραφο 4.1.

Επιπλέον εδώ, έχουμε και την αντίσταση διάβασης. Η αντίσταση διάβασης μπορεί να παίρνει διάφορες τιμές, ανάλογα με την περιοχή, το έδαφος, τη βλάστηση, τον καιρό κ.α. Επειδή για τιμές της  βγαίνουν πολύ μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας και επειδή τέτοιες τιμές αντίστασης εδάφους είναι απίθανο να συναντηθούν στην Ελλάδα λόγω του ξηρού κλίματος αλλά και του πετρώδους εδάφους εμείς θα μελετήσουμε τις επιπτώσεις της διαρροής για τιμές = 10, 50, 200, 500, 1000, 3000 Ω. Επειδή η αντίσταση διάβασης είναι πολύ μεγαλύτερη απ΄ την αντίσταση της γραμμής και του μετασχηματιστή τα αποτελέσματα θα εξαρτούνται σχεδόν αποκλειστικά από την τιμή της .

Οι διάφορες ασφάλειες της κάθε γραμμής επηρεάζουν μόνο το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος της γραμμής, ώστε να τηρείτε η συνθήκη ουδετέρωσης, αλλά δεν επηρεάζουν την αντίσταση της γραμμής, την τιμή του ρεύματος διαρροής ή την τιμή της υπερθέρμανσης. Επειδή αυτό που αλλάζει είναι μόνο η τιμή της αντίστασης διάβασης  κάναμε υπολογισμούς μόνο για την ασφάλεια των 63Α επειδή καλύπτει το μέγιστο μήκος γραμμής από όλες τις διαθέσιμες ασφάλειες. Αν στην πραγματικότητα έχουμε διαφορετική ασφάλεια, τότε τα αποτελέσματα είναι τα ίδια, μέχρι το αντίστοιχο μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος της ασφάλειας που έχουμε.

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,07 | 39,7 | 15762,8 | 21487,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,09 | 39,7 | 15729,2 | 7147,1 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,11 | 39,6 | 15645,7 | 2665,9 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,14 | 39,4 | 15562,8 | 1631,9 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,17 | 39,3 | 15480,5 | 1172,3 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,19 | 39,2 | 15398,7 | 912,6 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,22 | 39,1 | 15317,6 | 745,7 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,25 | 39,0 | 15237,0 | 629,4 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,27 | 38,9 | 15157,0 | 543,7 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,30 | 38,8 | 15077,6 | 478,0 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,33 | 38,7 | 14998,7 | 425,9 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,36 | 38,6 | 14920,4 | 383,7 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,38 | 38,5 | 14842,6 | 348,8 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,41 | 38,4 | 14765,4 | 319,5 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,44 | 38,3 | 14688,7 | 294,5 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,46 | 38,2 | 14612,6 | 272,9 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,49 | 38,1 | 14537,0 | 254,1 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,52 | 38,0 | 14462,0 | 237,5 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,55 | 37,9 | 14387,4 | 222,9 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,57 | 37,8 | 14313,4 | 209,8 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,60 | 37,7 | 14239,9 | 198,1 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,63 | 37,6 | 14166,9 | 187,5 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,65 | 37,5 | 14094,5 | 177,9 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,71 | 37,4 | 13951,0 | 161,2 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,76 | 37,2 | 13809,6 | 147,1 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,82 | 37,0 | 13670,1 | 135,0 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,87 | 36,8 | 13532,6 | 124,6 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,93 | 36,6 | 13396,9 | 115,6 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 10,98 | 36,4 | 13263,1 | 107,6 |
| 890 | 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 10 | 11,03 | 36,3 | 13157,4 | 101,9 |

Πίνακας 4.2-4:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 10 Ω

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,07 | 8,0 | 3190,5 | 4349,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,08 | 8,0 | 3189,2 | 1449,1 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,11 | 8,0 | 3185,8 | 542,8 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,14 | 8,0 | 3182,4 | 333,7 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,16 | 8,0 | 3179,0 | 240,7 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,19 | 8,0 | 3175,6 | 188,2 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,22 | 8,0 | 3172,2 | 154,4 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,25 | 8,0 | 3168,9 | 130,9 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,27 | 8,0 | 3165,5 | 113,6 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,30 | 8,0 | 3162,1 | 100,2 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,33 | 7,9 | 3158,8 | 89,7 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,35 | 7,9 | 3155,4 | 81,2 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,38 | 7,9 | 3152,1 | 74,1 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,41 | 7,9 | 3148,7 | 68,1 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,43 | 7,9 | 3145,4 | 63,1 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,46 | 7,9 | 3142,0 | 58,7 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,49 | 7,9 | 3138,7 | 54,9 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,51 | 7,9 | 3135,4 | 51,5 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,54 | 7,9 | 3132,1 | 48,5 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,57 | 7,9 | 3128,8 | 45,9 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,59 | 7,9 | 3125,4 | 43,5 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,62 | 7,9 | 3122,1 | 41,3 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,65 | 7,9 | 3118,8 | 39,4 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,70 | 7,9 | 3112,2 | 36,0 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,75 | 7,9 | 3105,7 | 33,1 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,81 | 7,9 | 3099,1 | 30,6 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,86 | 7,9 | 3092,6 | 28,5 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,91 | 7,9 | 3086,1 | 26,6 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 50,97 | 7,8 | 3079,6 | 25,0 |
| 890 | 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 50 | 51,01 | 7,8 | 3074,4 | 23,8 |

Πίνακας 4.2-5:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 50 Ω

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,07 | 2,0 | 799,4 | 1089,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,08 | 2,0 | 799,3 | 363,2 |
| 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,11 | 2,0 | 799,1 | 136,2 |
| 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,14 | 2,0 | 798,9 | 83,8 |
| 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,16 | 2,0 | 798,7 | 60,5 |
| 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,19 | 2,0 | 798,5 | 47,3 |
| 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,22 | 2,0 | 798,3 | 38,9 |
| 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,24 | 2,0 | 798,0 | 33,0 |
| 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,27 | 2,0 | 797,8 | 28,6 |
| 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,30 | 2,0 | 797,6 | 25,3 |
| 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,32 | 2,0 | 797,4 | 22,6 |
| 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,35 | 2,0 | 797,2 | 20,5 |
| 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,38 | 2,0 | 797,0 | 18,7 |
| 0,1732 | 0,0995 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,40 | 2,0 | 796,8 | 17,2 |
| 0,1866 | 0,1071 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,43 | 2,0 | 796,6 | 16,0 |
| 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,46 | 2,0 | 796,3 | 14,9 |
| 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,48 | 2,0 | 796,1 | 13,9 |
| 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,51 | 2,0 | 795,9 | 13,1 |
| 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,54 | 2,0 | 795,7 | 12,3 |
| 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,56 | 2,0 | 795,5 | 11,7 |
| 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,59 | 2,0 | 795,3 | 11,1 |
| 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,62 | 2,0 | 795,1 | 10,5 |
| 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,64 | 2,0 | 794,9 | 10,0 |
| 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,70 | 2,0 | 794,4 | 9,2 |
| 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,75 | 2,0 | 794,0 | 8,5 |
| 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,80 | 2,0 | 793,6 | 7,8 |
| 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,86 | 2,0 | 793,2 | 7,3 |
| 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,91 | 2,0 | 792,8 | 6,8 |
| 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 200,97 | 2,0 | 792,3 | 6,4 |
| 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 200 | 201,01 | 2,0 | 792,0 | 6,1 |

Πίνακας 4.2-7:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 200 Ω

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,07 | 0,8 | 319,9 | 436,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,08 | 0,8 | 319,9 | 145,4 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,11 | 0,8 | 319,9 | 54,5 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,14 | 0,8 | 319,8 | 33,5 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,16 | 0,8 | 319,8 | 24,2 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,19 | 0,8 | 319,8 | 19,0 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,22 | 0,8 | 319,7 | 15,6 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,24 | 0,8 | 319,7 | 13,2 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,27 | 0,8 | 319,7 | 11,5 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,30 | 0,8 | 319,6 | 10,1 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,32 | 0,8 | 319,6 | 9,1 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,35 | 0,8 | 319,6 | 8,2 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,38 | 0,8 | 319,5 | 7,5 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,40 | 0,8 | 319,5 | 6,9 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,43 | 0,8 | 319,4 | 6,4 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,46 | 0,8 | 319,4 | 6,0 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,48 | 0,8 | 319,4 | 5,6 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,51 | 0,8 | 319,3 | 5,2 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,54 | 0,8 | 319,3 | 4,9 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,56 | 0,8 | 319,3 | 4,7 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,59 | 0,8 | 319,2 | 4,4 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,62 | 0,8 | 319,2 | 4,2 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,64 | 0,8 | 319,2 | 4,0 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,70 | 0,8 | 319,1 | 3,7 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,75 | 0,8 | 319,0 | 3,4 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,80 | 0,8 | 319,0 | 3,2 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,86 | 0,8 | 318,9 | 2,9 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,91 | 0,8 | 318,8 | 2,8 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 500,96 | 0,8 | 318,8 | 2,6 |
| 890 | 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 500 | 501,01 | 0,8 | 318,7 | 2,5 |

Πίνακας 4.2-8:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 500 Ω

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,07 | 0,4 | 160,0 | 218,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,08 | 0,4 | 160,0 | 72,7 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,11 | 0,4 | 160,0 | 27,3 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,14 | 0,4 | 160,0 | 16,8 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,16 | 0,4 | 159,9 | 12,1 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,19 | 0,4 | 159,9 | 9,5 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,22 | 0,4 | 159,9 | 7,8 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,24 | 0,4 | 159,9 | 6,6 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,27 | 0,4 | 159,9 | 5,7 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,30 | 0,4 | 159,9 | 5,1 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,32 | 0,4 | 159,9 | 4,5 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,35 | 0,4 | 159,9 | 4,1 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,38 | 0,4 | 159,9 | 3,8 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,40 | 0,4 | 159,9 | 3,5 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,43 | 0,4 | 159,9 | 3,2 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,46 | 0,4 | 159,9 | 3,0 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,48 | 0,4 | 159,8 | 2,8 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,51 | 0,4 | 159,8 | 2,6 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,54 | 0,4 | 159,8 | 2,5 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,56 | 0,4 | 159,8 | 2,3 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,59 | 0,4 | 159,8 | 2,2 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,62 | 0,4 | 159,8 | 2,1 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,64 | 0,4 | 159,8 | 2,0 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,70 | 0,4 | 159,8 | 1,8 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,75 | 0,4 | 159,8 | 1,7 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,80 | 0,4 | 159,7 | 1,6 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,86 | 0,4 | 159,7 | 1,5 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,91 | 0,4 | 159,7 | 1,4 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1000,96 | 0,4 | 159,7 | 1,3 |
| 890 | 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 1000 | 1001,01 | 0,4 | 159,7 | 1,2 |

Πίνακας 4.2-9:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 1000 Ω

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,07 | 0,1 | 53,3 | 72,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,08 | 0,1 | 53,3 | 24,2 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,11 | 0,1 | 53,3 | 9,1 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,14 | 0,1 | 53,3 | 5,6 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,16 | 0,1 | 53,3 | 4,0 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,19 | 0,1 | 53,3 | 3,2 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,22 | 0,1 | 53,3 | 2,6 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,24 | 0,1 | 53,3 | 2,2 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,27 | 0,1 | 53,3 | 1,9 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,30 | 0,1 | 53,3 | 1,7 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,32 | 0,1 | 53,3 | 1,5 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,35 | 0,1 | 53,3 | 1,4 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,38 | 0,1 | 53,3 | 1,3 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,40 | 0,1 | 53,3 | 1,2 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,43 | 0,1 | 53,3 | 1,1 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,46 | 0,1 | 53,3 | 1,0 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,48 | 0,1 | 53,3 | 0,9 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,51 | 0,1 | 53,3 | 0,9 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,54 | 0,1 | 53,3 | 0,8 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,56 | 0,1 | 53,3 | 0,8 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,59 | 0,1 | 53,3 | 0,7 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,62 | 0,1 | 53,3 | 0,7 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,64 | 0,1 | 53,3 | 0,7 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,70 | 0,1 | 53,3 | 0,6 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,75 | 0,1 | 53,3 | 0,6 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,80 | 0,1 | 53,3 | 0,5 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,86 | 0,1 | 53,3 | 0,5 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,91 | 0,1 | 53,3 | 0,5 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3000,96 | 0,1 | 53,3 | 0,4 |
| 890 | 0,4744 | 0,2723 | 0,0290 | 0,0655 | 3000 | 3001,01 | 0,1 | 53,3 | 0,4 |

Πίνακας 4.2-11:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 3000 Ω

ΜΣ 100 kVA, = 29mΩ, = 65,5mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,10 | 39,6 | 15692,1 | 21390,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,11 | 39,6 | 15658,6 | 7115,0 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,14 | 39,5 | 15575,5 | 2654,0 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,16 | 39,4 | 15493,0 | 1624,6 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,19 | 39,3 | 15411,0 | 1167,1 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,22 | 39,2 | 15329,6 | 908,5 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,24 | 39,0 | 15248,8 | 742,4 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,27 | 38,9 | 15168,6 | 626,6 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,30 | 38,8 | 15089,0 | 541,3 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,32 | 38,7 | 15009,9 | 475,8 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,35 | 38,6 | 14931,4 | 424,0 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,38 | 38,5 | 14853,4 | 382,0 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,41 | 38,4 | 14776,0 | 347,3 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,43 | 38,3 | 14699,2 | 318,1 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,46 | 38,2 | 14622,9 | 293,1 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,49 | 38,1 | 14547,1 | 271,6 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,51 | 38,0 | 14471,8 | 252,9 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,54 | 37,9 | 14397,1 | 236,5 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,57 | 37,8 | 14322,9 | 221,9 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,60 | 37,7 | 14249,3 | 208,9 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,62 | 37,7 | 14176,1 | 197,2 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,65 | 37,6 | 14103,5 | 186,7 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,68 | 37,5 | 14031,4 | 177,1 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,73 | 37,3 | 13888,6 | 160,4 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,79 | 37,1 | 13747,8 | 146,4 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,84 | 36,9 | 13609,0 | 134,4 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,90 | 36,7 | 13472,1 | 124,1 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 10,95 | 36,5 | 13337,1 | 115,1 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 11,01 | 36,3 | 13204,0 | 107,1 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 10 | 11,03 | 36,3 | 13151,2 | 104,2 |

Πίνακας 4.2-15:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 10 Ω

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,10 | 8,0 | 3187,7 | 4345,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,11 | 8,0 | 3186,3 | 1447,8 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,13 | 8,0 | 3183,0 | 542,4 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,16 | 8,0 | 3179,6 | 333,4 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,19 | 8,0 | 3176,2 | 240,5 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,21 | 8,0 | 3172,8 | 188,0 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,24 | 8,0 | 3169,4 | 154,3 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,27 | 8,0 | 3166,1 | 130,8 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,29 | 8,0 | 3162,7 | 113,5 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,32 | 7,9 | 3159,3 | 100,2 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,35 | 7,9 | 3156,0 | 89,6 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,37 | 7,9 | 3152,6 | 81,1 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,40 | 7,9 | 3149,3 | 74,0 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,43 | 7,9 | 3145,9 | 68,1 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,45 | 7,9 | 3142,6 | 63,0 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,48 | 7,9 | 3139,3 | 58,6 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,51 | 7,9 | 3135,9 | 54,8 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,53 | 7,9 | 3132,6 | 51,4 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,56 | 7,9 | 3129,3 | 48,5 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,59 | 7,9 | 3126,0 | 45,8 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,62 | 7,9 | 3122,7 | 43,4 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,64 | 7,9 | 3119,4 | 41,3 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,67 | 7,9 | 3116,1 | 39,3 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,72 | 7,9 | 3109,5 | 35,9 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,78 | 7,9 | 3102,9 | 33,0 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,83 | 7,9 | 3096,4 | 30,6 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,88 | 7,9 | 3089,8 | 28,5 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,94 | 7,9 | 3083,3 | 26,6 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 50,99 | 7,8 | 3076,8 | 25,0 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 50 | 51,01 | 7,8 | 3074,3 | 24,4 |

Πίνακας 4.2-16:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 50 Ω

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,10 | 2,0 | 799,2 | 1089,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,11 | 2,0 | 799,1 | 363,1 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,13 | 2,0 | 798,9 | 136,1 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,16 | 2,0 | 798,7 | 83,8 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,19 | 2,0 | 798,5 | 60,5 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,21 | 2,0 | 798,3 | 47,3 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,24 | 2,0 | 798,1 | 38,9 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,27 | 2,0 | 797,9 | 33,0 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,29 | 2,0 | 797,7 | 28,6 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,32 | 2,0 | 797,4 | 25,3 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,35 | 2,0 | 797,2 | 22,6 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,37 | 2,0 | 797,0 | 20,5 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,40 | 2,0 | 796,8 | 18,7 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,43 | 2,0 | 796,6 | 17,2 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,45 | 2,0 | 796,4 | 16,0 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,48 | 2,0 | 796,2 | 14,9 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,51 | 2,0 | 796,0 | 13,9 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,53 | 2,0 | 795,7 | 13,1 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,56 | 2,0 | 795,5 | 12,3 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,59 | 2,0 | 795,3 | 11,7 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,61 | 2,0 | 795,1 | 11,1 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,64 | 2,0 | 794,9 | 10,5 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,67 | 2,0 | 794,7 | 10,0 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,72 | 2,0 | 794,3 | 9,2 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,77 | 2,0 | 793,8 | 8,5 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,83 | 2,0 | 793,4 | 7,8 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,88 | 2,0 | 793,0 | 7,3 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,93 | 2,0 | 792,6 | 6,8 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 200,99 | 2,0 | 792,2 | 6,4 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 200 | 201,01 | 2,0 | 792,0 | 6,3 |

Πίνακας 4.2-18:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 200 Ω

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,10 | 0,8 | 319,9 | 436,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,11 | 0,8 | 319,9 | 145,3 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,13 | 0,8 | 319,8 | 54,5 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,16 | 0,8 | 319,8 | 33,5 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,19 | 0,8 | 319,8 | 24,2 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,21 | 0,8 | 319,7 | 18,9 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,24 | 0,8 | 319,7 | 15,6 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,27 | 0,8 | 319,7 | 13,2 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,29 | 0,8 | 319,6 | 11,5 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,32 | 0,8 | 319,6 | 10,1 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,35 | 0,8 | 319,6 | 9,1 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,37 | 0,8 | 319,5 | 8,2 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,40 | 0,8 | 319,5 | 7,5 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,43 | 0,8 | 319,5 | 6,9 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,45 | 0,8 | 319,4 | 6,4 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,48 | 0,8 | 319,4 | 6,0 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,51 | 0,8 | 319,4 | 5,6 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,53 | 0,8 | 319,3 | 5,2 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,56 | 0,8 | 319,3 | 4,9 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,59 | 0,8 | 319,3 | 4,7 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,61 | 0,8 | 319,2 | 4,4 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,64 | 0,8 | 319,2 | 4,2 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,67 | 0,8 | 319,1 | 4,0 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,72 | 0,8 | 319,1 | 3,7 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,77 | 0,8 | 319,0 | 3,4 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,83 | 0,8 | 318,9 | 3,2 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,88 | 0,8 | 318,9 | 2,9 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,93 | 0,8 | 318,8 | 2,8 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 500,99 | 0,8 | 318,7 | 2,6 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 500 | 501,01 | 0,8 | 318,7 | 2,5 |

Πίνακας 4.2-19:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 500 Ω

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,10 | 0,4 | 160,0 | 218,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,11 | 0,4 | 160,0 | 72,7 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,13 | 0,4 | 160,0 | 27,3 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,16 | 0,4 | 159,9 | 16,8 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,19 | 0,4 | 159,9 | 12,1 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,21 | 0,4 | 159,9 | 9,5 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,24 | 0,4 | 159,9 | 7,8 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,27 | 0,4 | 159,9 | 6,6 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,29 | 0,4 | 159,9 | 5,7 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,32 | 0,4 | 159,9 | 5,1 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,35 | 0,4 | 159,9 | 4,5 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,37 | 0,4 | 159,9 | 4,1 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,40 | 0,4 | 159,9 | 3,8 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,43 | 0,4 | 159,9 | 3,5 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,45 | 0,4 | 159,9 | 3,2 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,48 | 0,4 | 159,8 | 3,0 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,51 | 0,4 | 159,8 | 2,8 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,53 | 0,4 | 159,8 | 2,6 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,56 | 0,4 | 159,8 | 2,5 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,59 | 0,4 | 159,8 | 2,3 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,61 | 0,4 | 159,8 | 2,2 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,64 | 0,4 | 159,8 | 2,1 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,67 | 0,4 | 159,8 | 2,0 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,72 | 0,4 | 159,8 | 1,8 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,77 | 0,4 | 159,8 | 1,7 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,83 | 0,4 | 159,7 | 1,6 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,88 | 0,4 | 159,7 | 1,5 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,93 | 0,4 | 159,7 | 1,4 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1000,99 | 0,4 | 159,7 | 1,3 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 1000 | 1001,01 | 0,4 | 159,7 | 1,3 |

Πίνακας 4.2-20:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 1000 Ω

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

| 15 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,10 | 0,1 | 53,3 | 72,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,0133 | 0,0077 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,11 | 0,1 | 53,3 | 24,2 |
| 50 | 0,0267 | 0,0153 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,13 | 0,1 | 53,3 | 9,1 |
| 75 | 0,0400 | 0,0230 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,16 | 0,1 | 53,3 | 5,6 |
| 100 | 0,0533 | 0,0306 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,19 | 0,1 | 53,3 | 4,0 |
| 125 | 0,0666 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,21 | 0,1 | 53,3 | 3,2 |
| 150 | 0,0800 | 0,0459 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,24 | 0,1 | 53,3 | 2,6 |
| 175 | 0,0933 | 0,0536 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,27 | 0,1 | 53,3 | 2,2 |
| 200 | 0,1066 | 0,0612 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,29 | 0,1 | 53,3 | 1,9 |
| 225 | 0,1199 | 0,0689 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,32 | 0,1 | 53,3 | 1,7 |
| 250 | 0,1333 | 0,0765 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,35 | 0,1 | 53,3 | 1,5 |
| 275 | 0,1466 | 0,0842 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,37 | 0,1 | 53,3 | 1,4 |
| 300 | 0,1599 | 0,0918 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,40 | 0,1 | 53,3 | 1,3 |
| 325 | 0,1732 | 0,0995 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,43 | 0,1 | 53,3 | 1,2 |
| 350 | 0,1866 | 0,1071 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,45 | 0,1 | 53,3 | 1,1 |
| 375 | 0,1999 | 0,1148 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,48 | 0,1 | 53,3 | 1,0 |
| 400 | 0,2132 | 0,1224 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,51 | 0,1 | 53,3 | 0,9 |
| 425 | 0,2265 | 0,1301 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,53 | 0,1 | 53,3 | 0,9 |
| 450 | 0,2399 | 0,1377 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,56 | 0,1 | 53,3 | 0,8 |
| 475 | 0,2532 | 0,1454 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,59 | 0,1 | 53,3 | 0,8 |
| 500 | 0,2665 | 0,1530 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,61 | 0,1 | 53,3 | 0,7 |
| 525 | 0,2798 | 0,1607 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,64 | 0,1 | 53,3 | 0,7 |
| 550 | 0,2932 | 0,1683 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,67 | 0,1 | 53,3 | 0,7 |
| 600 | 0,3198 | 0,1836 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,72 | 0,1 | 53,3 | 0,6 |
| 650 | 0,3465 | 0,1989 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,77 | 0,1 | 53,3 | 0,6 |
| 700 | 0,3731 | 0,2142 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,83 | 0,1 | 53,3 | 0,5 |
| 750 | 0,3998 | 0,2295 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,88 | 0,1 | 53,3 | 0,5 |
| 800 | 0,4264 | 0,2448 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,93 | 0,1 | 53,3 | 0,5 |
| 850 | 0,4531 | 0,2601 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3000,99 | 0,1 | 53,3 | 0,4 |
| 870 | 0,4637 | 0,2662 | 0,0400 | 0,0868 | 3000 | 3001,01 | 0,1 | 53,3 | 0,4 |

Πίνακας 4.2-22:  Σφάλμα μέσω της αντίστασης = 3000 Ω

ΜΣ 75 kVA, = 40mΩ, = 86,8mΩ

Γραμμή Al: A = 35,  = 0.533Ω/km, = 0.306Ω/km

Ασφάλεια: 63 Α

Σχήμα 4.2-4:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =10Ω

Σχήμα 4.2-5:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =50Ω

Σχήμα 4.2-6:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =100Ω

Σχήμα 4.2-8:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =500Ω

Σχήμα 4.2-9:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =1000Ω

Σχήμα 4.2-11:	 Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =3000Ω

Σχήμα 4.2-13:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =10Ω

Σχήμα 4.2-14:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =50Ω

Σχήμα 4.2-16:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =200Ω

Σχήμα 4.2-17:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =500Ω

Σχήμα 4.2-18:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =1000Ω

Σχήμα 4.2-20:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 100 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =3000Ω

Σχήμα 4.2-24:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =10Ω

Σχήμα 4.2-25:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =50Ω

Σχήμα 4.2-27:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =200Ω

Σχήμα 4.2-28:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =500Ω

Σχήμα 4.2-29:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =1000Ω

Σχήμα 4.2-31:	Ρεύμα διαρροής () συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =3000Ω

Σχήμα 4.2-33:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =10Ω

Σχήμα 4.2-34:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =50Ω

Σχήμα 4.2-36:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =200Ω

Σχήμα 4.2-37:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =500Ω

Σχήμα 4.2-38:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =1000Ω

Σχήμα 4.2-40:	Διαφορά θερμοκρασίας (ΔΘ) συναρτήσει της απόστασης (L) που συμβαίνει  η αποκοπή των αγωγών από Μ/Σ 75 kVA με ασφάλεια 63Α και για αντίσταση διάβασης =3000Ω

Κεφάλαιο

5

Σχόλια επί των αποτελεσμάτων

5.1 Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της παραγράφου 4.1

Έχει βρεθεί ότι η οριακή θερμοκρασία για γυμνό αγωγό αλουμινίου είναι περίπου 180. Πέρα από αυτή τη θερμοκρασία αλλάζουν οι ιδιότητες του αλουμινίου και έτσι δεν είναι πλέον κατάλληλος για αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, η θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου είναι περίπου 660.

Για την Ελλάδα, μπορούμε να θεωρήσουμε ως θερμοκρασία περιβάλλοντος τους 40, που είναι μια απ΄τις δυσμενέστερες περιπτώσεις. Με βάση του πίνακες υπολογισμών για μετασχηματιστή 100 kVA παρατηρούμε ότι η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ είναι 124,3, για ασφάλεια 160Α και αν συμβεί το βραχυκύκλωμα στο άκρο της γραμμής, δηλ. σε απόσταση 320 μέτρα απ΄το μετασχηματιστή. Άρα η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει ο αγωγός είναι 124,3+40=164,3<180. Για το μετασχηματιστή των 75 kVA η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρούμε είναι 47,6, για ασφάλεια 125Α και άρα η μέγιστη θερμοκρασία του αγωγού είναι 47,6+40=87,6.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι για διφασικό βραχυκύκλωμα στον αέρα ή στο έδαφος και εφ΄όσον τηρείται η συνθήκη βραχυκύκλωσης και έχουμε έγκαιρη τήξη της ασφάλειας, σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουμε την οριακή θερμοκρασία του αγωγού και φυσικά δεν έχουμε τήγματα μετάλλου.

Να σημειωθεί ότι τυχόν σφάλματα στους χρόνους τήξης της ασφάλειας και άρα στις διαφορές θερμοκρασίας οφείλονται στη δυσκολία ανάγνωσης των λογαριθμικών καμπύλων τήξης και δεν επηρεάζουν τα συμπεράσματα μας.

5.2 Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων της παραγράφου 4.2

Και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ως θερμοκρασία περιβάλλοντος τους 40. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν καταγεγραμένες τιμές αντίστασης για το Ελληνικό έδαφος. Γι΄ αυτό το λόγο πήραμε ένα αρκετά ευρύ φάσμα τιμών από 10Ω μέχρι 3000Ω.

Παρατηρούμε ότι για καμία τιμή της αντίστασης διάβασης δε συμβαίνει τήξη της ασφάλειας και άρα διακοπή της τάσης, γιατί το ρεύμα διαρροής είναι μικρότερο ή περίπου ίσο με την ονομαστική τιμή της ασφάλειας. Γι΄αυτό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ηλεκτροπληξία αν περάσει από εκείνο το σημείο κάποιος άνθρωπος είτε πεζός είτε με αυτοκίνητο.

Επίσης πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχουν βρεθεί από βιβλιογραφία οι παρακάτω θερμοκρασίες ανάφλεξης για διάφορα υλικά και δέντρα:

| Υλικό | Θερμοκρασία ανάφλεξης σε οC |
| --- | --- |
| Άκαμπτο PVC | 390 |
| Εύκαμπτο PVC (μόνωση) | 330 |
| Εφημερίδες, χαρτί |  |
| Μαλλί, μετάξι |  |
| Στάχυα, άχυρα | 175 |
| Ξύλο (άνθρακας) |  |
| Ξύλο πεύκου, έλατου |  |
| Χόρτα |  |

Πίνακας 5.2: Θερμοκρασίες ανάφλεξης διαφόρων υλικών

Απ΄τον παραπάνω πίνακα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως μια κρίσιμη θερμοκρασίας ανάφλεξης τους 180. Για θερμοκρασία μικρότερη των 180 δεν έχουμε καμία ανάφλεξη, ενώ όσο η θερμοκρασία μεγαλώνει πάνω απ΄τους 180 όλο και περισσότερα υλικά μπορεί να αναφλεχτούν.

Για κρίσιμη θερμοκρασία ανάφλεξης ίση με 180 και θερμοκρασία περιβάλλοντος 40, η κρίσιμη διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ θα είναι 180-40=140. Παρατηρούμε απ΄τα αποτελέσματα ότι για αντίσταση διάβασης μέχρι 200Ω εμφανίζονται τιμές ΔΘ πολύ μεγαλύτερες του 140. Άρα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

5.3 Προτεινόμενη προστασία σε περίπτωση αποκοπής αγωγού

Συμπεράναμε στην παράγραφο 5.2 ότι η αποκοπή αγωγού είναι επικίνδυνη όχι μόνο για τη ζωή ανθρώπων που μπορεί να περνάνε κοντά απ’ το σημείο πτώσης του αγωγού αλλά μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιές. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια μέθοδος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μιας διάταξης, η οποία αποτελείται από δύο μέρη: Μία συσκευή που στέλνει σήμα και ειδοποιεί για την αποκοπή του αγωγού και το σύστημα ελέγχου το οποίο ενεργοποιεί αυτή τη συσκευή όταν υπάρξει κίνδυνος.

1) Σύστημα ελέγχου

Το σύστημα ελέγχου αποτελείται κυρίως από τρία ρελαί, κάθε ένα από τα οποία συνδέεται στη μία απ’ τις τρεις φάσεις και στον ουδέτερο. Τα ρελαί μπορούν να συνδεθούν είτε απευθείας στο δίκτυο αν διαθέτουν πηνίο 230V ή αλλιώς μέσω μετασχηματιστή που να υποβαθμίζει την τάση στην επιθυμητή τιμή. Το κάθε ρελαί χρειάζεται να διαθέτει μία επαφή η οποία όταν το πηνίο τροφοδοτείται με τάση να είναι ανοιχτή. Οι επαφές και των 3 ρελαί πρέπει να συνδέονται παράλληλα σε ένα κύκλωμα το οποίο να συνδέει μια μπαταρία με τη συσκευή. Έτσι, όταν η τάση κοπεί σε τουλάχιστον 1 απ’ τις 3 φάσεις, οι επαφές των αντίστοιχων ρελαί θα κλείσουν και η μπαταρία θα ενεργοποιήσει τη συσκευή. Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να τροφοδοτείται από κάποιο φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο να είναι ενσωματωμένο στη συσκευή. Το σύστημα ελέγχου με τη συσκευή πρέπει να τοποθετηθούν στο τέλος κάθε γραμμής ώστε να ανιχνεύουν την αποκοπή σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής πριν απ’ το σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί. Επίσης είναι χρήσιμο να τοποθετηθεί στο κύκλωμα, σε σειρά με τις επαφές των ρελαί, μια χειροκίνητη επαφή, η οποία να μπορεί να ανοίγει σε περίπτωση συντήρησης ή άλλων εργασιών, έτσι ώστε να μην ενεργοποιείται άσκοπα η συσκευή.

2) Συσκευή

Χρειαζόμαστε επίσης μια συσκευή, η οποία σε περίπτωση αποκοπής κάποιου αγωγού να στέλνει ένα σήμα και να ειδοποιεί για το που έγινε η αποκοπή και αν είναι δυνατόν να κόβει και την τάση στην αντίστοιχη γραμμή. Στην βιβλιογραφία έχει ήδη γίνει αναφορά σε μια τέτοια συσκευή, η οποία όταν ενεργοποιείται στέλνει μέσω του δικτύου GSM ένα μήνυμα σε κάποιον προκαθορισμένο αριθμό δηλώνοντας τη βλάβη. Έτσι απ’ το νούμερο της συσκευής μπορεί αυτός που το λαμβάνει να καταλάβει σε ποια γραμμή υπάρχει το πρόβλημα.

Η παραπάνω σκέψη είναι αποτελεσματική, αλλά χρειάζεται να κρατείται αρχείο με όλους τους υπάρχοντες αριθμούς και τις γραμμές στις οποίες αντιστοιχούν και όταν γίνεται κάποια αλλαγή στη συσκευή η παραπάνω λίστα θα πρέπει να ενημερώνεται. Πάνω στην ίδια λογική, θα μπορούσε να κατασκευαστεί μια λίγο διαφορετική συσκευή, η οποία όταν συμβαίνει βλάβη να στέλνει πάλι μέσω μηνύματος τις γεωγραφικές συντεταγμένες της γραμμής με τη μέθοδο GPS (global position system). Αυτή η μέθοδος ανίχνευσης ήδη εφαρμόζεται ευρέως στον κόσμο για διαφόρους σκοπούς, όπως για τον εντοπισμό ηλικιωμένων, κατοικίδιων, ενός κλεμμένου αυτοκινήτου κ.α. Είναι πιο δαπανηρή απ’ την προηγούμενη αλλά δε χρειάζεται να κρατείται αρχείο με τους αριθμούς και τις γραμμές. Με το γεωγραφικό στίγμα μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταλάβει που βρίσκεται η γραμμή με το πρόβλημα αλλά και να οδηγηθεί αμέσως εκεί με τη βοήθεια μιας κινητής συσκευής που διαθέτει GPS.

Ένα σχέδιο της παραπάνω διάταξης φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο:

Σχήμα 5.3 Σχέδιο συσκευής ειδοποίησης βλάβης

Η παραπάνω διάταξη χρησιμεύει μόνο για την ειδοποίηση του προβλήματος και όχι για την διακοπή της τάσης της γραμμής. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός κατάλληλα τροποποιημένου αυτόματου διακόπτη, στον πίνακα χαμηλής τάσης στην αρχή της γραμμής. Ο τροποποιημένος αυτός αυτόματος θα μπορεί να συνεργάζεται με την παραπάνω διάταξη μέσω του δικτύου GSM και έτσι όταν λαμβάνει ένα μήνυμα βλάβης, να ανοίγουν αυτόματα οι επαφές του, να διακόπτεται η τάση σε ολόκληρη τη γραμμή και έτσι να αποφεύγεται κάθε πιθανός κίνδυνος. Η τροποποίηση αυτή δεν είναι στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας και χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Βιβλιογραφία

- Μπούρκας Π. Δ. : Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1998

- Μπούρκας Π. Δ. : Ασκήσεις Κτιριακών-Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2008

- Παπαδιάς Β. Κ. : Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τόμος ΙΙ  Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1993

- Κατσούλου  Α. Β. : Έλεγχος  Συνθήκης  Ουδετέρωσης  σε  Δίκτυα  Διανομής Χαμηλής Τάσης, Διπλωματική Εργασία με επιβλέπων τον Καθηγητή Π.Δ. Μπούρκα, Αθήνα 2006

- Σιμιτζής Α. Δ. : Προσδιορισμός της θερμικής καταπόνησης των γυμνών αγωγών και των συνεστραμμένων καλωδίων του δικτύου χαμηλής τάσης κατά το βραχυκύκλωμα, Διπλωματική Εργασία με επιβλέπων τον Καθηγητή Π.Δ. Μπούρκα, Αθήνα 2008

- Χαλεβίδης Κ. Δ. : Συνέπειες από την αποκοπή και πτώση στο έδαφος δυο αγωγών Al 16 mm2 υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης 100kVA ή 75kVA, Διπλωματική Εργασία με επιβλέπων τον Καθηγητή Π.Δ. Μπούρκα, Αθήνα 2009

- http://www.tektoprofiles.com/main/pdf/PVC%20F.pdf

- http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/anasigr/files/kefIfysikiTisPyrkagias.pdf

# Text boxes

............................

Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Νικόλαος Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γεώργιος Ν. Χατζάρας

Συνέπειες από την αποκοπή και πτώση στο έδαφος δύο αγωγών Αl 35 υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης

100 kVA ή 75 kVA